## TABLO-3 (hidden)
KESINTI_KOD_NO | KADEME | IL | ILCE | SEBEKE_UNSURU | SEBEKE_UNSURU_KODU | KESINTI_NEDENI | KESINTI_KAYNAGI | KESINTI_SURE_SINIFI | KESINTI_SEBEBI | KESINTI_BILDIRIM_SINIFI | KESINTI_BASLANGIC_ZAMANI | KESINTI_SONA_ERME_ZAMANI | KESINTI_SURESI | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_MESKEN_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_MESKEN_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TARIMSAL_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TARIMSAL_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TICARETHANE_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TICARETHANE_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_SANAYI_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_SANAYI_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_MESKEN_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_MESKEN_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TARIMSAL_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TARIMSAL_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TICARETHANE_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TICARETHANE_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_SANAYI_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_SANAYI_AG | TOPLAM_DAGITILMAYAN_ENERJI
2507690 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-440 35-01-K00440_K-4906 K02_2113067 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 11:17:29 | 06.04.2023 12:53:14 | 1.5958 | 0 | 1516 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 702.9594 | 0 | 0 | 0 | 145.1614 | 0 | 0 | 848.1208
2507939 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 16:56:15 | 06.04.2023 18:03:54 | 1.1275 | 7 | 1072 | 114 | 54 | 23 | 56 | 2 | 0 | 1.4177 | 182.8345 | 44.0269 | 10.5486 | 78.2206 | 29.5574 | 84.5636 | 0 | 431.1692
2507550 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1862 35-09-K01862_D d1b_5874123 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:49:43 | 06.04.2023 10:29:33 | 0.66389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2507899 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_NURİYE ŞEHİR M11_72194607 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:55:49 | 06.04.2023 16:58:31 | 1.045 | 0 | 521 | 0 | 8 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 103.2365 | 0 | 1.195 | 0 | 55.0159 | 0 | 1.4342 | 160.8816
2507530 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-12 45-81-M00012_TR-11 M02_2321242 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:36:07 | 06.04.2023 09:56:28 | 0.33917 | 0 | 459 | 0 | 120 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 27.0724 | 0 | 3.9522 | 0.5465 | 12.3536 | 0 | 0 | 43.9247
2507816 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KISMALI TR-1 45-83-M00309_45-83-M00309_2357918 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:45:00 | 06.04.2023 15:19:22 | 0.57278 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4843 | 0 | 8.4473 | 0 | 0 | 17.9316
2507461 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_URLA 266 GİRİŞ M03_2052140 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 07:43:07 | 06.04.2023 07:49:00 | 0.098056 | 32 | 7277 | 4 | 138 | 17 | 796 | 0 | 1 | 25.3191 | 299.8098 | 0.16884 | 6.3796 | 38.6676 | 80.4113 | 0 | 0.12583 | 450.8821
2507879 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-306 35-18-L00306_950446795_950446795 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:42:51 | 06.04.2023 18:05:56 | 2.3847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.703
2507524 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-48 35-26-M00048_DAĞITIM TRAFO TR-48 M06_65929844 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:29:40 | 06.04.2023 11:50:47 | 2.3519 | 0 | 656 | 0 | 2 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 342.0959 | 0 | 0.83734 | 0 | 174.337 | 0 | 0 | 517.2702
2507757 | 2 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1862 35-09-K01862_35-09-K01862_47246241 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:31:52 | 06.04.2023 17:35:20 | 0.057778 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0.23814 | 0 | 0 | 0 | 7.6589 | 0 | 1.8659 | 9.7629
2508065 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GERÇEKLİ TR-2 35-15-L00649_35-15-L00649_2364876 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:16:13 | 06.04.2023 20:55:46 | 1.6592 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6016 | 0 | 22.1136 | 0 | 14.8135 | 0 | 0 | 43.5287
2508071 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | EMİRLİ TR-8 35-15-L00644_35-15-L00644_2364874 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:21:20 | 07.04.2023 01:11:13 | 5.8314 | 0 | 24 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61.366 | 0 | 46.1556 | 0 | 18.2346 | 0 | 0 | 125.7561
2507673 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_YENİOSMANİYE M04_72195774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 11:37:55 | 06.04.2023 12:54:30 | 1.2764 | 1 | 135 | 36 | 11 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.4672 | 13.0063 | 8.8578 | 0.19431 | 6.9423 | 0 | 0 | 57.4678
2507424 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1637 35-01-K01637_K-300 K01_41905730 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 00:58:20 | 06.04.2023 03:47:50 | 2.825 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 | 2 | 0 | 36.4626 | 0 | 0 | 0 | 826.4162 | 0 | 33.0588 | 895.9376
2508088 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_AKKEÇİLİ M03_65917904 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:52:36 | 06.04.2023 21:38:04 | 1.7578 | 3 | 856 | 45 | 339 | 8 | 114 | 4 | 0 | 0.90384 | 273.17 | 49.2031 | 151.3227 | 22.2879 | 80.9319 | 1093.1731 | 0 | 1670.9926
2507710 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-472 OLTULU 35-18-L00472_950466033_950466033 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 12:26:46 | 06.04.2023 17:46:24 | 5.3272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54775
2507441 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 05:20:40 | 06.04.2023 05:24:12 | 0.058889 | 4 | 922 | 13 | 130 | 20 | 79 | 0 | 4 | 0.59876 | 7.5583 | 0.47721 | 1.9673 | 2.94 | 1.0327 | 0 | 0.22563 | 14.7998
2507796 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | EMİNKENT ÖZEL TR 35-23-M00050Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057995 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:15:44 | 06.04.2023 17:50:26 | 3.5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1839 | 0 | 0 | 0 | 4.1839
2508142 | 2 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GÜRSU KÖYÜ 45-73-M00178_B_56399639_56399639 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 22:25:57 | 07.04.2023 00:44:13 | 2.3044 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4247 | 0 | 0 | 0 | 3.3733 | 0 | 0 | 4.798
2507902 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_MERSİNDERE L05_65981250 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 16:11:38 | 06.04.2023 17:40:26 | 1.48 | 1 | 558 | 28 | 14 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0.053308 | 199.3674 | 53.1589 | 7.9907 | 40.7139 | 30.8759 | 0 | 0 | 332.16
2508048 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2121823 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:59:13 | 06.04.2023 19:18:35 | 0.32278 | 0 | 428 | 47 | 357 | 13 | 229 | 0 | 1 | 0 | 26.8943 | 6.3319 | 57.9145 | 15.2171 | 57.7182 | 0 | 1.7373e-05 | 164.076
2507839 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_IŞIKLAR-1 M05_2091641 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:39:00 | 06.04.2023 15:21:00 | 0.7 | 25 | 1903 | 265 | 101 | 56 | 179 | 4 | 1 | 3.0535 | 163.2253 | 111.733 | 18.313 | 306.0668 | 81.2297 | 13.2036 | 0.44636 | 697.2713
2508148 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-52 35-23-M00052_95000503318_95000503318 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 22:11:54 | 07.04.2023 01:11:49 | 2.9986 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0378
2507882 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-335 35-18-L00335_6706785_56353700_56353700 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:44:45 | 07.04.2023 01:09:51 | 9.4183 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.9736 | 0 | 0 | 0 | 11.7317 | 0 | 0 | 60.7053
2507713 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_956671454_956671454 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 12:32:44 | 06.04.2023 18:44:32 | 6.1967 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.085
2507925 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | YAHŞELLİ TR-2 35-28-M00188_C_56357601_56357601 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 16:37:52 | 06.04.2023 17:26:01 | 0.8025 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.0782 | 0 | 0 | 0 | 6.5518 | 0 | 0 | 15.6299
2508174 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-844 35-04-M00844_913076000_913076000 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 23:29:18 | 07.04.2023 00:49:44 | 1.3406 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2233
2507570 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-64 35-30-L00064_955319127_955319127 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:08:18 | 06.04.2023 11:19:15 | 1.1825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012886
2507776 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_HAVACILAR L03_72052182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:00:32 | 06.04.2023 14:16:21 | 0.26361 | 1 | 1055 | 0 | 0 | 10 | 31 | 0 | 1 | 1.1632 | 50.591 | 0 | 0 | 31.0393 | 20.5609 | 0 | 0.0039523 | 103.3584
2507636 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-999 35-09-M00999_912772004_912772004 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 11:00:56 | 06.04.2023 14:21:10 | 3.3372 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8287
2507682 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-24 35-17-M00024_TR-24 DAĞITIM TRAFO M03_72301464 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 11:47:01 | 06.04.2023 12:11:38 | 0.41028 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.7074 | 0 | 0 | 0 | 26.4677 | 0 | 0 | 60.1752
2508014 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_GERÇEKLİ L12_2316545 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:19:31 | 06.04.2023 18:59:33 | 0.66722 | 2 | 265 | 37 | 32 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0.82762 | 29.4704 | 18.57 | 22.6592 | 16.714 | 13.3125 | 0 | 0 | 101.5537
2508037 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | DERİCİ KÖK 45-84-M00003_RAZOĞLU M07_2313984 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:25:11 | 06.04.2023 19:14:08 | 0.81583 | 6 | 2 | 100 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.86529 | 0.089436 | 51.459 | 9.8849 | 3.1257 | 0 | 0 | 0 | 65.4243
2507642 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-4/24 35-26-M00836_DAĞITIM TRAFO DM-4/24 M03_65908904 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 11:05:54 | 06.04.2023 11:28:48 | 0.38167 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.3052 | 0 | 0 | 0 | 3.0822 | 0 | 0 | 27.3874
2507559 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31 35-13-M00031_946418354_946418354 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:56:27 | 06.04.2023 11:55:38 | 1.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8227 | 0 | 0 | 6.8227
2508137 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-41 45-77-L00041_945488450_945488450 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 21:50:19 | 06.04.2023 23:18:32 | 1.4703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25427
2507699 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-32 35-17-M00032_KARTAL BURNU HAVA KUV.KOMUTANLIĞI M04_66315331 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 12:21:31 | 06.04.2023 12:50:52 | 0.48917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5165 | 0 | 0 | 0 | 31.5165
2507553 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-3032 35-09-M03032_35-09-M03032_79571689 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:47:54 | 06.04.2023 14:05:20 | 4.2906 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 544.5696 | 0 | 0 | 0 | 16.1426 | 0 | 0 | 560.7122
2507927 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_CAFERBEY ÇALTILI L04_2327776 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:31:36 | 06.04.2023 20:26:02 | 0.90722 | 0 | 350 | 17 | 33 | 5 | 27 | 5 | 0 | 0 | 56.054 | 11.5859 | 13.2578 | 23.2863 | 17.0433 | 446.3906 | 0 | 567.6179
2507785 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_TAMSA M09_2306546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:04:47 | 06.04.2023 14:07:22 | 0.043079 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0883 | 1.6019 | 526.4328 | 27.4131 | 556.5362
2508057 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | AKPINAR TR-2 45-75-M00080_B_56397906_56397906 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:04:35 | 06.04.2023 21:15:24 | 2.1803 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28464 | 0 | 1.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1558
2507536 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2304026 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:37:57 | 06.04.2023 12:40:41 | 3.0456 | 14 | 859 | 2 | 25 | 3 | 64 | 1 | 0 | 6.0453 | 283.7467 | 2.2331 | 14.005 | 14.6727 | 87.2177 | 17.0266 | 0 | 424.9471
2507928 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2097 35-04-M02097_35-04-M02097_54981353 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 16:44:51 | 06.04.2023 17:19:51 | 0.58333 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.7108 | 0 | 0 | 0 | 1.2514 | 0 | 0 | 21.9622
2507573 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | YAMANDERE TR-3 35-29-L00313_B_56400188_56400188 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:09:29 | 06.04.2023 12:16:05 | 2.11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042
2507430 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_TR-2 10.5 K17_2337297 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 02:58:17 | 06.04.2023 03:13:19 | 0.25056 | 1 | 22810 | 0 | 98 | 5 | 2403 | 1 | 6 | 2.1039 | 1359.5458 | 0 | 8.2889 | 3.9443 | 395.7895 | 38.8273 | 10.5463 | 1819.0461
2508134 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3109 35-04-K03109_99382573_99382573 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 21:26:47 | 06.04.2023 22:45:08 | 1.3058 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.761 | 0 | 0 | 0 | 0.0067477 | 0 | 0 | 2.7678
2507470 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_67176398 M29_67176398 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:08:34 | 06.04.2023 10:24:42 | 2.2689 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9368 | 0 | 143.4445 | 0 | 0 | 0 | 180.3812
2507825 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1162 35-01-K01162_910804935_910804935 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:55:29 | 06.04.2023 17:08:32 | 2.2175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7059
2507616 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | PAYAMLI TR-1 35-10-L00056_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2093907 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:54:50 | 06.04.2023 17:54:14 | 6.99 | 0 | 144 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 214.1565 | 0 | 18.9301 | 0 | 94.9321 | 0 | 0 | 328.0187
2507702 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇAKMAKLI TR-2 35-17-M00346_D_56364772_56364772 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 12:25:48 | 06.04.2023 14:13:20 | 1.7922 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6204 | 0 | 0 | 0 | 1.6138 | 0 | 0 | 4.2342
2508034 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3315 35-09-K03315_95002476538_95002476538 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:34:10 | 06.04.2023 20:25:10 | 1.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3582
2507510 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2054627 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:23:31 | 06.04.2023 10:36:35 | 1.2178 | 2 | 105 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.61567 | 26.5699 | 2.7279 | 0 | 103.0668 | 0 | 0 | 0 | 132.9802
2507556 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-68 35-30-L00068_35-30-L00068_2368889 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:59:04 | 06.04.2023 10:38:28 | 0.65667 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.6373 | 0 | 0.49703 | 0 | 12.0004 | 0 | 0 | 21.1347
2507599 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İSMAİL ŞİMŞEK SULAMA GRUBU 35-29-L00149_B_56360610_56360610 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:30:13 | 06.04.2023 13:12:16 | 2.7008 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2476 | 0 | 0.27802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5257
2508097 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-25/A 35-15-M00307_35-15-M00307_2368709 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 20:03:35 | 06.04.2023 23:56:50 | 3.8875 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 255.0059 | 0 | 0 | 0 | 160.3244 | 0 | 0 | 415.3303
2507954 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR15 YURT ÜZERİ 45-73-M00045_B b1_45157424 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:15:10 | 06.04.2023 18:19:14 | 1.0678 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1988
2507931 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES TR-10 45-75-M00010_HatBaşıAyırıcı_53135637 M06_53135637 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 16:43:29 | 06.04.2023 17:26:17 | 0.71333 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2921 | 0 | 0.054319 | 0 | 0.11277 | 0 | 0 | 1.4592
2507725 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-2 35-25-M00109_955258300_955258300 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 12:49:31 | 06.04.2023 17:50:46 | 5.0208 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0659 | 0 | 0 | 0 | 2.0697 | 0 | 0 | 4.1356
2508011 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-6/8 35-26-M00655_DAĞITIM TRAFO DM-6/8 M03_65937396 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:17:42 | 06.04.2023 21:14:40 | 2.9494 | 0 | 110 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 89.7628 | 0 | 5.2476 | 0 | 5.8011 | 0 | 0 | 100.8115
2507576 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BADINCA TR-6 45-73-M00417_B_56396481_56396481 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:17:01 | 06.04.2023 13:06:35 | 2.8261 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24475 | 0 | 1.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9682
2507565 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_BEYLER L10_72378370 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:55:40 | 06.04.2023 15:13:48 | 5.3022 | 4 | 193 | 5 | 3 | 7 | 26 | 0 | 0 | 8.1617 | 130.2866 | 52.3374 | 0.16906 | 58.4729 | 125.4176 | 0 | 0 | 374.8453
2507542 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4384 35-07-K04384_35-07-K04384_48432008 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:34:49 | 06.04.2023 15:50:02 | 6.2536 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1160.2968 | 0 | 0 | 0 | 472.4233 | 0 | 0 | 1632.7201
2508083 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SARILAR TR-1 45-72-L00217_45-72-L00217_2370546 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:47:16 | 06.04.2023 22:53:17 | 3.1003 | 0 | 168 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55.2379 | 0 | 0.13783 | 0 | 7.8374 | 0 | 0 | 63.2131
2507442 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_KARABURUN-1 M19_2310585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 05:35:28 | 06.04.2023 05:45:34 | 0.16843 | 0 | 1625 | 1 | 36 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 82.278 | 0.086543 | 0.94689 | 2.9291 | 7.4941 | 0 | 0 | 93.7347
2507997 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SETÜSTÜ TR-1 45-83-M00133_SETÜSTÜ TR-2 M01_2331665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:04:06 | 06.04.2023 18:24:00 | 0.33167 | 0 | 2426 | 0 | 9 | 4 | 111 | 3 | 0 | 0 | 178.1101 | 0 | 0.37921 | 0.84647 | 23.3579 | 20.0734 | 0 | 222.767
2507937 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_HatBaşıAyırıcı_79961588 L03_79961588 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 16:50:57 | 06.04.2023 19:29:58 | 2.6503 | 0 | 162 | 12 | 23 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.037 | 13.9577 | 18.1981 | 3.2907 | 10.5437 | 0 | 0 | 99.0272
2507648 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-19 35-25-M00152_E_91386084_91386084 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 11:13:46 | 06.04.2023 19:34:10 | 8.34 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.4962 | 0 | 62.1044 | 0 | 46.3838 | 0 | 0 | 155.9844
2507814 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53139646 L05_53139646 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:39:29 | 06.04.2023 17:13:16 | 2.5631 | 0 | 541 | 27 | 14 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 339.5537 | 92.4836 | 13.597 | 74.7983 | 55.5583 | 0 | 0 | 575.9909
2507436 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-50 YENİDOĞAKENT SİTESİ 35-18-L00050_ L01_2323925 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 05:03:27 | 06.04.2023 09:34:55 | 4.5244 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1018
2507459 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/98 45-83-M00780_TR-2/100 M01_81593459 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 07:39:35 | 06.04.2023 08:21:07 | 0.69222 | 0 | 417 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 1 | 0 | 53.5967 | 0 | 0 | 0.87257 | 39.4369 | 0 | 4.9111 | 98.8172
2507977 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1862 35-09-K01862_35-09-K01862_47246241 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:38:38 | 06.04.2023 18:46:40 | 0.13389 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0.55526 | 0 | 0 | 0 | 16.6423 | 0 | 3.0599 | 20.2574
2508126 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_MERSİNDERE L05_65981250 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:34:38 | 06.04.2023 23:27:52 | 3.8872 | 1 | 562 | 29 | 14 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0.19696 | 596.5873 | 115.0075 | 19.3288 | 91.1384 | 64.0245 | 0 | 0 | 886.2836
2509469 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇAMAVLU TR-1 35-16-M00123_C_91031166_91031166 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 16:34:55 | 08.04.2023 18:19:15 | 1.7389 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.1807 | 0 | 0 | 0 | 11.5583 | 0 | 0 | 25.7389
2509077 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-855 35-01-K00855_912264483_912264483 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 00:30:37 | 08.04.2023 03:10:41 | 2.6678 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7328
2509094 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-813 35-01-K00813__72410566_72410566 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 03:37:16 | 08.04.2023 05:06:35 | 1.4886 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41.388 | 0 | 0 | 0 | 3.9198 | 0 | 0 | 45.3077
2509143 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR DM 45-72-L00079_AKHİSAR TM GİRİŞ L01_66588721 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:08:04 | 08.04.2023 09:28:12 | 0.33556 | 2 | 2768 | 60 | 586 | 17 | 385 | 4 | 1 | 0.26136 | 159.3629 | 5.4317 | 26.7893 | 30.0716 | 48.6285 | 81.2572 | 4.3336 | 356.1362
2509306 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_AKHİSAR TM ŞEHİR-3 M07_42545484 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 12:03:22 | 08.04.2023 12:12:32 | 0.15278 | 1 | 10098 | 679 | 856 | 183 | 2045 | 24 | 13 | 0.0061007 | 250.552 | 26.1978 | 23.3929 | 158.9645 | 164.4274 | 157.9306 | 21.5058 | 802.977
2509100 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ZEYTİNLİOVA ÇIKIŞ M06_42545397 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 07:01:43 | 08.04.2023 12:38:25 | 5.6117 | 1 | 4932 | 678 | 734 | 91 | 896 | 15 | 6 | 0.20303 | 3846.6047 | 906.7845 | 644.8124 | 1853.3814 | 1814.0322 | 3897.9643 | 213.4305 | 13177.2131
2509455 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_TURGUTLU-1 M09_2309462 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 16:10:44 | 08.04.2023 16:43:52 | 0.55222 | 10 | 135 | 205 | 204 | 13 | 28 | 0 | 0 | 2.1861 | 14.1028 | 52.2258 | 67.6706 | 2.4961 | 7.1923 | 0 | 0 | 145.8739
2509492 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-2 35-24-L00002_955218991_955218991 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 17:32:40 | 08.04.2023 18:34:59 | 1.0386 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73126
2509157 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_B_56357678_56357678 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:16:14 | 08.04.2023 10:21:19 | 1.0847 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5803 | 0 | 0 | 0 | 13.2582 | 0 | 0 | 15.8385
2509200 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_950448591_950448591 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:51:12 | 08.04.2023 11:09:05 | 1.2981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4656 | 0 | 0 | 0 | 1.5158 | 0 | 0 | 2.9814
2509366 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1570 35-02-M01570_M-1054 M04_88751031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 13:32:34 | 08.04.2023 14:36:27 | 1.0647 | 1 | 805 | 0 | 7 | 10 | 49 | 1 | 2 | 0.24514 | 297.0013 | 0 | 16.5795 | 84.3078 | 139.0779 | 14.8031 | 19.6993 | 571.714
2509412 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇAKMAKLI TR-1 35-17-M00345_B_56407289_56407289 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 14:49:19 | 08.04.2023 18:52:11 | 4.0478 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84.7682 | 0 | 0 | 0 | 101.4103 | 0 | 0 | 186.1785
2509558 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/40 45-83-M00040_45-83-M00040_2354581 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 19:19:38 | 08.04.2023 23:01:39 | 3.7003 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.893 | 0 | 100.0307 | 0 | 1.3273 | 105.251
2509266 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-62 35-28-M00738_953375957_953375957 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:01:43 | 08.04.2023 12:38:15 | 1.6089 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3368
2509621 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_950421013_950421013 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 21:53:40 | 08.04.2023 23:30:48 | 1.6189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43519
2509326 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-55 35-04-K00055_D F2B_5910994 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:36:47 | 08.04.2023 12:59:44 | 0.3825 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8561 | 0 | 0 | 0 | 0.1409 | 0 | 0 | 4.997
2509180 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | KIZILÇUKUR TR-2 45-79-M00472_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2073936 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:08:33 | 08.04.2023 14:54:46 | 5.7703 | 0 | 297 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 210.1512 | 0 | 16.3062 | 0 | 45.8812 | 0 | 0 | 272.3386
2509080 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/25 45-72-M00025_45-72-M00025_2375134 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 00:55:48 | 08.04.2023 03:39:30 | 2.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7163 | 0 | 0 | 48.7163
2509226 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | BAĞYURDU TM 35-27-A00003_HALİLBEYLİ DM M07_2310334 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 10:07:25 | 08.04.2023 12:38:34 | 2.5192 | 42 | 1304 | 286 | 477 | 121 | 371 | 19 | 0 | 44.9392 | 708.1363 | 1103.6272 | 623.2154 | 1459.2378 | 462.6986 | 4767.0922 | 0 | 9168.9467
2509117 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÇARDAKLI TR-1 45-74-M00186_B_56353682_56353682 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:21:15 | 08.04.2023 12:14:21 | 3.885 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7589
2509452 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-11 45-71-M00280_DM-8 M03_2326959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 16:08:07 | 08.04.2023 16:56:24 | 0.80472 | 0 | 951 | 0 | 11 | 4 | 195 | 5 | 3 | 0 | 158.9741 | 0 | 1.7371 | 33.5194 | 197.5345 | 295.1269 | 64.928 | 751.82
2509240 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR13 45-73-M00041_A a1_45157526 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:33:17 | 08.04.2023 13:54:52 | 3.3597 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.3216 | 0 | 0 | 0 | 0.019158 | 0 | 0 | 29.3407
2509140 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_TÜRKELLİ ÇIKIŞ M04_56299107 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:04:53 | 08.04.2023 15:39:53 | 6.5833 | 0 | 1101 | 0 | 19 | 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2636.5209 | 0 | 28.1296 | 292.9778 | 644.0079 | 695.7442 | 0 | 4297.3804
2509309 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-106 ZEYTİNALANI 35-19-L00106_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057432 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:10:12 | 08.04.2023 13:26:03 | 1.2642 | 0 | 98 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 54.3895 | 0 | 8.2621 | 0 | 12.7874 | 0 | 1.787 | 77.226
2509303 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-4854 35-01-K04854_ H_48004137 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 11:43:36 | 08.04.2023 13:09:44 | 1.4356 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75.9761 | 0 | 0 | 0 | 4.8375 | 0 | 0 | 80.8136
2509106 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_DURASIL GES DM-2 M02_42777615 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 07:40:48 | 08.04.2023 11:53:46 | 4.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2509129 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/10 45-71-M00559_DM-14/08 M02_66508880 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:43:40 | 08.04.2023 09:56:50 | 1.2194 | 0 | 1128 | 0 | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 309.2994 | 0 | 0.47053 | 0 | 29.7863 | 0 | 0 | 339.5562
2509461 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜZÜMLÜ AYSAN BEY TR-3 45-73-M00605_945647777_945647777 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 16:19:37 | 08.04.2023 18:15:28 | 1.9308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6279
2509123 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-12 35-21-L00006_953360028_953360028 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:37:58 | 08.04.2023 10:10:23 | 1.5403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77496
2509229 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1097 GEÇİT 35-03-M01097_M-733 M02_66735538 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 10:09:50 | 08.04.2023 17:32:02 | 7.37 | 0 | 58 | 0 | 2 | 8 | 197 | 0 | 0 | 0 | 503.6302 | 0 | 2.9203 | 916.8273 | 2248.8836 | 0 | 0 | 3672.2614
2509315 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM02/TR04 45-73-M00062_DM-2/3 M01_66928392 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:14:14 | 08.04.2023 12:47:14 | 0.55 | 1 | 3295 | 3 | 18 | 0 | 222 | 0 | 1 | 0.13139 | 363.9472 | 0.28118 | 2.8312 | 0 | 68.4889 | 0 | 1.4979 | 437.1777
2509521 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | ÇAVUŞOĞLU TR-1 45-71-M01820_C_56385878_56385878 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 18:12:16 | 08.04.2023 22:01:35 | 3.8219 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.7728 | 0 | 0 | 0 | 0.58903 | 0 | 0 | 55.3618
2509498 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2475(YATIRIM REZERVE) 35-02-M02475_ M03_83756812 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 17:30:02 | 08.04.2023 21:44:43 | 4.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.9883 | 0 | 74.1066 | 965.0949
2509378 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİ KENT L16_2310687 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 13:36:57 | 08.04.2023 14:06:51 | 0.49833 | 0 | 1414 | 26 | 64 | 12 | 210 | 1 | 1 | 0 | 146.0792 | 31.5882 | 16.1141 | 19.067 | 55.3564 | 143.6608 | 14.6152 | 426.481
2509186 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3109 35-04-K03109_945346379_945346379 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:32:07 | 08.04.2023 14:20:29 | 4.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63826 | 0 | 0 | 0.63826
2509192 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-14/24 45-71-M00365_45-71-M00365_72052083 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:46:17 | 08.04.2023 15:55:16 | 6.1497 | 0 | 444 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 615.3742 | 0 | 6.1765 | 0 | 97.1787 | 0 | 0 | 718.7295
2509312 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-294 35-18-L00294_950461602_950461602 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:10:49 | 08.04.2023 15:23:32 | 3.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3945 | 0 | 0 | 4.3945
2509212 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_KAYAPINAR M06_60777325 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 08:38:25 | 08.04.2023 13:30:43 | 4.8717 | 5 | 357 | 2 | 15 | 14 | 13 | 0 | 0 | 3.4986 | 352.2788 | 10.0353 | 9.501 | 332.9664 | 27.1528 | 0 | 0 | 735.433
2509255 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | KAVACIK TR-1 35-01-L00001_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2071472 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:49:32 | 08.04.2023 12:05:52 | 1.2722 | 0 | 286 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 73.0951 | 0 | 0.95224 | 0 | 10.8892 | 0 | 0 | 84.9366
2509541 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YİĞİTLER KÖK 35-27-M00707_BAĞYURDU TOPRAK SU-2 M04_72159088 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 16:23:55 | 08.04.2023 19:28:45 | 3.0806 | 5 | 18 | 49 | 19 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1.666 | 17.4783 | 180.1875 | 29.408 | 223.6228 | 6.8353 | 709.2652 | 0 | 1168.463
2509149 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | TR-15 35-13-M00015_35-13-M00015_66208472 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:10:00 | 08.04.2023 15:07:57 | 5.9658 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 534.4505 | 0 | 0 | 0 | 224.4746 | 0 | 0 | 758.9251
2509398 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-1073 M01_47553623 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 14:13:14 | 08.04.2023 15:09:25 | 0.93639 | 2 | 1146 | 0 | 0 | 17 | 217 | 7 | 3 | 54.976 | 490.9157 | 0 | 0 | 280.6246 | 240.3883 | 392.4395 | 33.5235 | 1492.8677
2509249 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-79 45-78-L00079_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2104164 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 10:45:04 | 08.04.2023 17:04:07 | 6.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3139 | 0 | 0 | 45.3139
2509109 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 07:58:44 | 08.04.2023 08:08:05 | 0.15583 | 1 | 603 | 3 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0.030042 | 8.9366 | 0.37896 | 0.27602 | 3.1588 | 2.7229 | 0 | 0 | 15.5032
2509481 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3212 35-01-K03212_911442746_911442746 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 17:11:50 | 08.04.2023 18:18:05 | 1.1042 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9279 | 0 | 0 | 0 | 0.21798 | 0 | 0 | 2.1459
2509581 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜK GÜNEY TR-1 45-82-M00338_45-82-M00338_2359130 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 20:01:36 | 08.04.2023 21:08:48 | 1.12 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6011 | 0 | 0 | 0 | 0.016137 | 0 | 0 | 5.6173
2509232 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_BEYOBA TARIMSAL SULAMA M07_2102707 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:17:18 | 08.04.2023 11:46:46 | 1.4911 | 0 | 0 | 23 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4617 | 46.9571 | 7.1878 | 2.0597 | 0 | 0 | 96.6663
2509564 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-1073 M01_47553533 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 19:25:55 | 08.04.2023 20:08:00 | 0.70139 | 2 | 830 | 0 | 0 | 17 | 198 | 7 | 3 | 50.524 | 244.9702 | 0 | 0 | 192.7337 | 152.508 | 143.4799 | 11.0745 | 795.2902
2509166 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_UÇAK TEKSTİL M04_65969692 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:13:10 | 08.04.2023 16:43:51 | 7.5114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1917 | 0 | 116.6181 | 0 | 35918.536 | 0 | 36037.3457
2509209 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 10:00:22 | 08.04.2023 16:59:16 | 6.9817 | 2 | 97 | 50 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3.2636 | 201.2054 | 311.3717 | 0.12906 | 195.6143 | 21.6367 | 0 | 0 | 733.2208
2509103 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_AKHİSAR TM ŞEHİR-3 M07_42545484 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 07:20:21 | 08.04.2023 07:36:10 | 0.26361 | 0 | 5166 | 1 | 122 | 92 | 1149 | 9 | 7 | 0 | 218.1019 | 0.25829 | 6.4642 | 142.6123 | 128.5291 | 59.9968 | 18.0505 | 574.0133
2509252 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-13 35-28-M00180_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110294 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 10:48:53 | 08.04.2023 16:38:42 | 5.8303 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 844.2988 | 0 | 0 | 0 | 116.9124 | 0 | 0 | 961.2112
2509395 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-278 35-01-K00278_910487303_910487303 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2023 14:10:43 | 08.04.2023 19:13:10 | 5.0408 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5104
2509367 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4453 35-10-K04453_913074611_913074611 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 13:41:57 | 08.04.2023 19:41:20 | 5.9897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8159
2509344 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY TR-33 35-22-M00867_955286759_955286759 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 13:12:44 | 08.04.2023 15:54:47 | 2.7008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14006
2509630 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1230 35-01-M01230_98698026_98698026 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 22:34:09 | 09.04.2023 01:00:18 | 2.4358 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.7926 | 0 | 0 | 0 | 0.68992 | 0 | 0 | 14.4825
2509507 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEVELİ TR-42 35-22-M00042_A_56371493_56371493 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 17:56:35 | 08.04.2023 19:29:00 | 1.5403 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6697 | 0 | 6.3822 | 0 | 15.1825 | 0 | 0 | 25.2345
2509404 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ OTOYOL DM 45-76-M00235_AHMET EMEKLİ M04_66021027 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 14:42:19 | 08.04.2023 15:35:33 | 0.88722 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6313 | 0 | 33.7694 | 0 | 0 | 0 | 39.4007
2509427 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SIĞACIK DM (L-35) 35-14-M00425_95000618356_95000618356 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 15:27:09 | 08.04.2023 19:24:30 | 3.9558 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7778
2509112 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-23 45-71-M00500_DM-22 M04_2076935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:03:15 | 08.04.2023 08:44:46 | 0.69194 | 0 | 4853 | 0 | 0 | 8 | 128 | 0 | 0 | 0 | 853.6653 | 0 | 0 | 30.6281 | 122.6034 | 0 | 0 | 1006.8968
2509590 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-910 M03_47553535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 20:20:26 | 08.04.2023 20:40:43 | 0.33806 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.5901 | 0 | 0 | 0 | 2.1334 | 0 | 0 | 43.7235
2509155 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-38 35-17-M00038_7196005_56393145_56393145 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:13:58 | 08.04.2023 15:27:40 | 6.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.887 | 0 | 0 | 3.887
2509487 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-5 35-27-L00005_913637613_913637613 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 16:43:32 | 08.04.2023 21:16:05 | 4.5425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3031
2509132 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | M-353 KOCAMEHMETLER YOLÜSTÜ 35-23-M00353_ H_48527223 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 08:56:02 | 08.04.2023 11:09:35 | 2.2258 | 0 | 27 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.7788 | 0 | 1.8124 | 0 | 40.8691 | 0 | 0 | 54.4603
2509464 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2015 35-01-M02015_910452782_910452782 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 16:28:01 | 08.04.2023 19:04:14 | 2.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3274 | 0 | 0 | 3.3274
2509364 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | UZUNBURUN TR-1 35-30-M00158_A_56355554_56355554 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2023 13:37:20 | 08.04.2023 16:09:02 | 2.5283 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3463 | 0 | 0 | 0 | 0.81867 | 0 | 0 | 7.165
2509172 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | ALİAĞA M-564 35-17-M00564_C_65502627_65502627 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:24:32 | 08.04.2023 10:35:07 | 1.1764 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7267 | 0 | 0 | 0 | 2.6107 | 0 | 0 | 7.3374
2509470 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-6 35-26-M00006_35-26-M00006_2348893 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 16:41:38 | 08.04.2023 17:02:55 | 0.35472 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 34.2794 | 0 | 0 | 0 | 12.6382 | 0 | 0 | 46.9176
2509450 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3162 35-03-K03162_B_56362565_56362565 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 16:05:15 | 08.04.2023 18:44:04 | 2.6469 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 100.5063 | 0 | 0 | 0 | 20.3857 | 0 | 0 | 120.8921
2509095 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-133 35-16-L00133_953317021_953317021 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 04:05:15 | 08.04.2023 07:19:51 | 3.2433 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3008
2509281 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-59 KAVUKÇU MEVKİİ 35-15-L00059_A_56371752_56371752 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:28:08 | 08.04.2023 12:26:09 | 0.96694 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52322 | 0 | 6.0862 | 0 | 0.21087 | 0 | 0 | 6.8203
2510977 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ M-20 M04_72072949 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 10:00:35 | 11.04.2023 15:21:49 | 5.3539 | 1 | 3666 | 0 | 7 | 7 | 224 | 0 | 0 | 31.2397 | 2774.5644 | 0 | 1.4595 | 788.9692 | 1011.1888 | 0 | 0 | 4607.4216
2510954 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-511 35-01-K00511_912840187_912840187 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:40:43 | 11.04.2023 11:08:13 | 1.4583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.434 | 0 | 0 | 2.434
2510931 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-52 35-23-M00052_42097462_56373462_56373462 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:22:13 | 11.04.2023 12:19:55 | 2.9617 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3749 | 0 | 0 | 0 | 40.0274 | 0 | 0 | 47.4023
2511495 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KARADOĞAN BENZİNLİK YANI TR-2 35-15-L00143_35-15-L00143_2346737 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:16:07 | 11.04.2023 19:45:09 | 0.48389 | 0 | 170 | 0 | 17 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18.932 | 0 | 5.2906 | 0 | 8.7543 | 0 | 0 | 32.9769
2511541 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1763 35-02-M01763_M-591 M02_2113004 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 22:09:44 | 12.04.2023 02:17:12 | 4.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9133 | 0 | 1867.5507 | 0 | 1942.4639
2511000 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-17 45-77-L00017_DAĞITIM TRAFOSU L06_2107682 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 10:07:07 | 11.04.2023 11:25:08 | 1.3003 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 67.1114 | 0 | 0 | 0 | 22.2306 | 0 | 0 | 89.342
2511538 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 21:58:03 | 11.04.2023 22:29:10 | 0.51861 | 3 | 588 | 99 | 29 | 9 | 69 | 0 | 0 | 0.80008 | 62.1974 | 20.8586 | 2.5014 | 56.1108 | 15.287 | 0 | 0 | 157.7554
2511372 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4269 35-01-K04269_912203430_912203430 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 16:09:34 | 11.04.2023 20:13:03 | 4.0581 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6392
2511515 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-6 35-23-M00152_42127626_56355820_56355820 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 20:14:01 | 11.04.2023 20:47:28 | 0.5575 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1552 | 0 | 0 | 0 | 1.1383 | 0 | 0 | 11.2936
2511160 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1113 35-08-K01113__72410969_72410969 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:50:45 | 11.04.2023 13:49:28 | 0.97861 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.0596 | 0 | 0 | 0 | 27.7844 | 0 | 0 | 44.8441
2510974 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1847 35-03-K01847_TRAFO K03_42295450 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:59:23 | 11.04.2023 17:02:59 | 7.06 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.1243
2510868 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:24:00 | 11.04.2023 08:25:00 | 0.016667 | 0 | 1044 | 9 | 54 | 6 | 125 | 2 | 0 | 0 | 2.0514 | 2.0218 | 0.13781 | 0.44859 | 1.3882 | 3.959 | 0 | 10.0068
2511558 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_HatBaşıAyırıcı_53135809 M02_53135809 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 20:15:00 | 12.04.2023 03:56:48 | 7.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1021 | 0 | 75.6025 | 0 | 86.7047
2511415 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/11A 45-83-M00592_ M02_2097204 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 17:16:15 | 11.04.2023 19:16:28 | 2.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1575 | 2030.2527 | 0 | 2031.4102
2511475 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2145 35-07-M02145_912506247_912506247 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:45:14 | 11.04.2023 20:33:06 | 1.7978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.79635 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 0 | 0 | 1.8452
2510934 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_HatBaşıAyırıcı_53137125 L02_53137125 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:27:00 | 11.04.2023 18:56:00 | 9.4833 | 0 | 379 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 718.0089 | 0 | 25.9776 | 0 | 122.0397 | 0 | 0 | 866.0262
2510834 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | SALİHLER TR-2 35-30-L00293_C_56405073_56405073 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 03:04:14 | 11.04.2023 03:43:43 | 0.65806 | 0 | 47 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1065 | 0 | 0.22045 | 0 | 13.1909 | 0 | 0 | 22.5178
2510997 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_HatBaşıAyırıcı_53133890 M04_53133890 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:12:43 | 11.04.2023 13:55:29 | 3.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32162 | 83.4852 | 1464.9024 | 0 | 1548.7093
2510894 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_BOZALAN M04_66870929 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:01:44 | 11.04.2023 14:42:11 | 5.6742 | 5 | 682 | 13 | 91 | 15 | 75 | 0 | 0 | 7.0093 | 863.5098 | 337.9966 | 87.0238 | 56.2581 | 280.2715 | 0 | 0 | 1632.0691
2510848 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-511 35-01-K00511_912147174_912147174 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 07:25:17 | 11.04.2023 08:53:47 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5594 | 0 | 0 | 2.5594
2511040 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | DM-6/32 35-28-M00756_DM-6/32 DAĞITIM TRAFO M04_83508710 | OG Trafo Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:53:28 | 11.04.2023 11:33:50 | 0.67278 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.9541 | 0 | 0.0025714 | 0 | 4.1638 | 0 | 0 | 12.1205
2510828 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_KAYAPINAR M06_60777384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 01:24:56 | 11.04.2023 02:16:46 | 0.86389 | 6 | 364 | 2 | 15 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0.66903 | 62.1467 | 1.19 | 1.0215 | 50.6714 | 3.1432 | 0 | 0 | 118.8419
2511369 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_TURGUTALP TR-1 M02_60210160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:29:27 | 11.04.2023 16:22:25 | 0.88278 | 0 | 5731 | 0 | 12 | 8 | 421 | 0 | 2 | 0 | 1222.9273 | 0 | 3.384 | 71.9217 | 354.5842 | 0 | 27.1247 | 1679.9419
2511349 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KARAHALİLLİ TR-2 35-20-L00089_A_56360388_56360388 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:33:43 | 11.04.2023 20:49:43 | 5.2667 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.798 | 0 | 20.1324 | 0 | 38.3235 | 0 | 0 | 89.2539
2511375 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-4 - TR-5 M04_72358872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 16:18:29 | 11.04.2023 17:25:37 | 1.1189 | 0 | 85 | 0 | 20 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32.5927 | 0 | 20.0062 | 0 | 22.5923 | 0 | 0 | 75.1912
2511163 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1984 35-09-M01984_M-1974 M04_57837204 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:53:20 | 11.04.2023 14:29:45 | 1.6069 | 0 | 3689 | 0 | 1 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1478.8276 | 0 | 0.38357 | 5.0784 | 157.9709 | 0 | 0 | 1642.2605
2511518 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1181 35-04-K01181_99516037_99516037 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 20:18:09 | 11.04.2023 21:44:42 | 1.4425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69343
2511020 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ÇEŞNELİ PALAMUT MEVKİİ TR-1 45-73-M00453_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2081101 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 10:36:04 | 11.04.2023 14:53:10 | 4.285 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.7599 | 0 | 2.3045 | 0 | 14.2348 | 0 | 0 | 32.2992
2510837 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/17 45-72-M00017__83599875_83599875 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 04:48:25 | 11.04.2023 06:23:25 | 1.5833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0542 | 0 | 0 | 0 | 1.3739 | 0 | 0 | 4.4281
2510960 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-70 35-16-L00070_953319668_953319668 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:44:59 | 11.04.2023 10:14:29 | 0.49167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11851
2511524 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KİLLİK TR-11 45-73-M00852_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2096735 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 20:30:47 | 11.04.2023 23:03:30 | 2.5453 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 83.19 | 0 | 0 | 0 | 22.7608 | 0 | 0 | 105.9508
2510860 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_HatBaşıAyırıcı_53134567 M05_53134567 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:12:01 | 11.04.2023 10:36:15 | 2.4039 | 6 | 184 | 2 | 14 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2.1619 | 65.1071 | 4.8917 | 2.7207 | 213.8754 | 7.0083 | 0 | 0 | 295.7652
2511547 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2038 35-07-M02038_99362894_99362894 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 22:43:13 | 11.04.2023 23:55:03 | 1.1972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3252
2511152 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-22 45-82-M00022_D_56404459_56404459 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:44:51 | 11.04.2023 14:03:06 | 1.3042 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.7214 | 0 | 0 | 0 | 1.8763 | 0 | 0 | 51.5976
2511378 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-3248 35-07-K03248_35-07-K03248_2359595 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 16:20:28 | 11.04.2023 17:21:22 | 1.015 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 117.1508 | 0 | 0 | 0 | 107.2099 | 0 | 0 | 224.3607
2510946 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3947 35-02-K03947_35-02-K03947_2377306 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:31:41 | 11.04.2023 11:15:06 | 1.7236 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 146.3412 | 0 | 0 | 0 | 29.4896 | 0 | 0 | 175.8308
2511192 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1155 35-03-M01155_910243727_910243727 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 13:13:31 | 11.04.2023 16:41:17 | 3.4628 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6172
2510897 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-22 45-81-M00022_945625892_945625892 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:58:48 | 11.04.2023 10:55:02 | 1.9372 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36015 | 0 | 0.96517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3253
2511421 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-111 35-15-M00111_35-15-M00111_2364925 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 17:31:27 | 11.04.2023 17:56:01 | 0.40944 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.115 | 0 | 0 | 0 | 0.78302 | 0 | 0 | 17.898
2511401 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/TR15A 45-71-M02111_A_91462531_91462531 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 16:53:30 | 11.04.2023 20:02:08 | 3.1439 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.3222 | 0 | 0 | 0 | 38.5333 | 0 | 0 | 54.8555
2511023 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | VENTOLA KÖK 35-26-M00678_PİZZA PİZZA M02_65914095 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:28:03 | 11.04.2023 11:06:46 | 0.64528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4814 | 0 | 999.7324 | 0 | 1056.2137
2511272 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_KARAKUYU ÇIKIŞI M03_2328482 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 14:27:16 | 11.04.2023 15:14:45 | 0.79139 | 1 | 387 | 119 | 133 | 14 | 45 | 1 | 0 | 0.91955 | 98.2664 | 200.7276 | 205.4799 | 35.595 | 27.9555 | 206.9133 | 0 | 775.8573
2511066 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320832 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 11:25:37 | 11.04.2023 13:42:28 | 2.2808 | 6 | 0 | 156 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.2241 | 0 | 122.0095 | 6.3043 | 150.1638 | 0 | 0 | 0 | 281.7017
2511315 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-290 35-18-L00290_12145163_56368787_56368787 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:05:35 | 11.04.2023 16:48:13 | 1.7106 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.9088 | 0 | 0 | 0 | 37.6456 | 0 | 0 | 59.5544
2510966 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1741 35-04-M01741_C_56379254_56379254 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:47:16 | 11.04.2023 11:45:09 | 1.9647 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.8453 | 0 | 0 | 0 | 4.6789 | 0 | 0 | 53.5242
2510980 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | KÜNER TR-1 35-22-M00229_35-22-M00229_2366912 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 10:02:35 | 11.04.2023 17:53:46 | 7.8531 | 0 | 110 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 315.0923 | 0 | 8.8222 | 0 | 37.8144 | 0 | 0 | 361.7289
2511335 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_BAĞ YOLU GİRİŞ M01_2077021 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:23:21 | 11.04.2023 15:49:46 | 0.44028 | 88 | 7014 | 544 | 334 | 82 | 685 | 4 | 0 | 12.1915 | 448.8675 | 210.6426 | 47.1139 | 390.9785 | 140.0853 | 338.7463 | 0 | 1588.6257
2511358 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | KARAKURT KÖK 45-76-M00049_KARAKURT M02_72213481 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:45:48 | 11.04.2023 16:26:00 | 0.67 | 0 | 779 | 4 | 41 | 0 | 103 | 1 | 0 | 0 | 92.5924 | 5.3862 | 4.2309 | 0 | 22.5369 | 12.9494 | 0 | 137.6959
2511026 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİŞEHİR TR-4 35-31-L00112_A_91203749_91203749 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:41:43 | 11.04.2023 14:03:53 | 3.3694 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2717 | 0 | 11.3299 | 0 | 18.4143 | 0 | 0 | 38.016
2511527 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KABAZLI TR-2 45-78-M00679_49289933_56407708_56407708 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 21:09:43 | 11.04.2023 22:26:01 | 1.2717 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.9112 | 0 | 0 | 0 | 4.6491 | 0 | 0 | 21.5602
2511172 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_DAĞDERE DM M05_84289411 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 13:03:24 | 11.04.2023 13:10:00 | 0.11 | 1 | 17147 | 38 | 845 | 72 | 2085 | 7 | 2 | 0.0072807 | 196.3189 | 7.3682 | 20.2174 | 33.7567 | 117.6932 | 49.0431 | 2.3137 | 426.7184
2511504 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218012 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:39:54 | 11.04.2023 21:52:28 | 2.2094 | 5 | 12 | 182 | 121 | 17 | 8 | 0 | 0 | 4.8247 | 1.4197 | 129.5943 | 103.6373 | 46.3094 | 13.5373 | 0 | 0 | 299.3225
2511381 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-257(DM-2/7) 35-19-L00257_956683595_956683595 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 16:24:43 | 11.04.2023 18:52:55 | 2.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69653
2511126 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31 35-16-L00031_953334635_953334635 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:27:52 | 11.04.2023 14:04:02 | 1.6028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35375 | 0 | 0 | 0 | 0.003196 | 0 | 0 | 0.35694
2510857 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-783 35-01-K00783_911961724_911961724 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 07:55:12 | 11.04.2023 09:23:05 | 1.4647 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6093
2511521 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-681 35-04-K00681_912978542_912978542 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 20:29:00 | 11.04.2023 22:38:33 | 2.1592 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2172 | 0 | 0 | 0 | 3.4501 | 0 | 0 | 11.6673
2510903 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HatBaşıAyırıcı_95478771 L04_95478771 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:00:58 | 11.04.2023 12:20:28 | 3.325 | 0 | 78 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.4808 | 0 | 19.2169 | 0 | 15.3643 | 0 | 0 | 71.062
2510986 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BADEMLER TR-2 35-19-L00297_7196803_56394800_56394800 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:08:45 | 11.04.2023 10:57:55 | 0.81944 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0423 | 0 | 0 | 0 | 1.6693 | 0 | 0 | 11.7117
2510940 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-1 35-24-M00235_955217394_955217394 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:28:21 | 11.04.2023 10:51:46 | 1.3903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33662
2511295 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4831 35-03-K04966__79304908_79304908 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 14:07:57 | 11.04.2023 16:08:35 | 2.0106 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.493 | 0 | 0 | 0 | 62.1289 | 0 | 0 | 101.6218
2511481 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_HatBaşıAyırıcı_53136474 M09_53136474 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:00:37 | 11.04.2023 19:01:10 | 0.0091667 | 0 | 240 | 1 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.33794 | 0.0067573 | 0.12582 | 0 | 0.043699 | 0 | 0 | 0.51421
2511487 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-24 35-25-M00158_95000113631_95000113631 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:02:45 | 11.04.2023 21:18:42 | 2.2658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4788
2511043 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-2 K04_2311764 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:53:07 | 11.04.2023 11:48:07 | 0.91667 | 0 | 3068 | 0 | 0 | 1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 612.4649 | 0 | 0 | 39.1292 | 172.9632 | 0 | 0 | 824.5573
2511112 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3067 35-07-K03067_99483464_99483464 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:05:20 | 11.04.2023 15:35:56 | 3.51 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1153
2511255 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_950458402_950458402 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 13:58:26 | 11.04.2023 16:14:02 | 2.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059174
2511318 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KÜÇÜKBAHÇE KÖYÜ TR-1 35-21-L00085_A_94798170_94798170 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 14:49:56 | 11.04.2023 20:13:58 | 5.4006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60471
2511461 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_E E02_79673306 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:30:36 | 11.04.2023 18:53:04 | 0.37444 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.2385 | 0 | 0 | 0 | 3.8541 | 0 | 0 | 8.0926
2512071 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KARAOLUK TR-1 45-83-L00423_45-83-L00423_2373242 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:52:34 | 12.04.2023 21:13:33 | 3.3497 | 0 | 73 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.7402 | 0 | 0.058781 | 0 | 1.0896 | 0 | 0 | 19.8886
2511593 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | YENİKÖY TR-4 45-71-M00125_YENİKÖY TR-3 M03_72244249 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 08:06:09 | 12.04.2023 08:42:18 | 0.6025 | 0 | 391 | 8 | 17 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 74.4404 | 1.3205 | 1.5917 | 0.86149 | 28.3045 | 0 | 0 | 106.5186
2511576 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1626 35-02-K01626_910180194_910180194 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 03:57:43 | 12.04.2023 05:50:14 | 1.8753 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8554 | 0 | 0 | 0 | 3.684 | 0 | 0 | 6.5393
2512140 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-52 45-79-M00052_C_56402580_56402580 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:32:58 | 12.04.2023 20:14:51 | 0.69806 | 0 | 151 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.1805 | 0 | 0.22801 | 0 | 1.9318 | 0 | 0 | 29.3404
2511639 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | EĞERCİ KÖYÜ-1 35-26-L00167_35-26-L00167_2355278 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 09:14:02 | 12.04.2023 15:32:17 | 6.3042 | 0 | 117 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 169.4952 | 0 | 144.0605 | 0 | 145.0293 | 0 | 0 | 458.5849
2513543 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-116 35-15-M00116_950364732_950364732 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:56:01 | 14.04.2023 19:50:50 | 2.9136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29968
2513420 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-90 ÖZTİRYAKİLER 35-19-L00090_956665728_956665728 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 14:01:42 | 14.04.2023 20:30:53 | 6.4864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3166
2513071 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_HatBaşıAyırıcı_53138281 M09_53138281 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:05:27 | 14.04.2023 10:52:56 | 1.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7111 | 0 | 0 | 0 | 41.7111
2513357 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-362 35-09-M00362_HatBaşıAyırıcı_53137863 M03_53137863 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 12:41:13 | 14.04.2023 17:36:30 | 4.9214 | 0 | 675 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1098.0246 | 0 | 0 | 442.2213 | 530.9802 | 0 | 0 | 2071.2261
2513002 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-13 35-26-M00911_AYRANCILAR SANAYİ ÇIKIŞI M03_2335563 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 07:39:21 | 14.04.2023 07:51:55 | 0.20944 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0.11222 | 0 | 0.11581 | 0 | 2.3871 | 1.3831 | 111.8299 | 0 | 115.8281
2513297 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞI KIZILCA TR-4 35-27-L00340_35-27-L00340_2372917 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 11:14:52 | 14.04.2023 13:49:13 | 2.5725 | 0 | 93 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.3219 | 0 | 3.9124 | 0 | 5.5454 | 0 | 0 | 59.7797
2512965 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-7 35-23-M00176_B_91308160_91308160 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 01:27:09 | 14.04.2023 02:02:21 | 0.58667 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.3937 | 0 | 0 | 0 | 0.51941 | 0 | 0 | 19.9131
2513251 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | RUHBANLAR TR-1 45-81-M00105_45-81-M00105_2375985 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:43:47 | 14.04.2023 13:46:11 | 3.04 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8485
2513211 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2053550 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:21:32 | 14.04.2023 11:16:02 | 0.90833 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.5339 | 0 | 102.351 | 0 | 485.8496 | 0 | 604.7345
2513549 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KORUCUK-3 35-26-M00463_956606779_956606779 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:56:35 | 14.04.2023 19:27:18 | 2.5119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0036
2513652 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN DM-3/10 35-28-L00096_MENEMEN İ.M. L02_66804389 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 19:37:51 | 14.04.2023 20:14:26 | 0.60972 | 0 | 3108 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 437.7175 | 0 | 0 | 0 | 96.0378 | 0 | 0 | 533.7553
2513403 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK ESKİ SARIALİLER M05_2092145 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 13:35:02 | 14.04.2023 13:44:47 | 0.1625 | 0 | 1185 | 3 | 141 | 7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 15.729 | 0.51968 | 3.1841 | 1.8355 | 4.2062 | 0 | 0 | 25.4745
2513257 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4378 35-03-K04378_A_56362554_56362554 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:47:12 | 14.04.2023 12:16:23 | 1.4864 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 41.0148 | 0 | 0 | 0 | 24.4994 | 0 | 0 | 65.5143
2513506 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI DM-1/TR-7 35-26-L00210_956606121_956606121 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 15:45:45 | 14.04.2023 18:15:19 | 2.4928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1339
2513148 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-36 35-17-M00036_D_72410660_72410660 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:46:07 | 14.04.2023 11:02:15 | 1.2689 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.1147 | 0 | 0 | 0 | 73.9866 | 0 | 0 | 80.1013
2513171 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-32 35-16-L00032_DAĞITIM TRAFO TR-32 L04_67581679 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:01:13 | 14.04.2023 17:09:14 | 7.1336 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1473.879 | 0 | 0 | 0 | 755.7766 | 0 | 0 | 2229.6557
2513277 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_KARMEZ-2 M09_2306332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:54:41 | 14.04.2023 16:00:24 | 5.0953 | 12 | 116 | 86 | 119 | 29 | 46 | 8 | 0 | 14.1878 | 84.6673 | 466.7531 | 520.9586 | 1365.9182 | 97.2363 | 7870.9896 | 0 | 10420.711
2513383 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1953 35-09-K01953_A a1b_5876971 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 13:19:36 | 14.04.2023 16:33:36 | 3.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73786 | 0 | 0 | 0 | 12.4588 | 0 | 0 | 13.1967
2512985 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | YEŞİLKÖY TR-1 45-86-M00106_A_56392862_56392862 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 05:29:42 | 14.04.2023 06:46:46 | 1.2844 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8429 | 0 | 0.0066307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8496
2513778 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3023 35-01-K03023_M_56383972_56383972 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 20:47:26 | 14.04.2023 21:59:35 | 1.2025 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.3219 | 0 | 0 | 0 | 2.9304 | 0 | 0 | 74.2523
2513068 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2465 35-09-M02465_C C2B_78982817 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:07:39 | 14.04.2023 13:07:15 | 3.9933 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80.7617 | 0 | 0 | 0 | 45.5538 | 0 | 0 | 126.3154
2513586 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_KÖYLER-ÇAMLIK L14_65986293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 18:26:00 | 14.04.2023 18:39:56 | 0.23222 | 29 | 1428 | 56 | 130 | 30 | 216 | 6 | 1 | 2.8023 | 78.173 | 6.4462 | 6.5656 | 21.408 | 25.9745 | 17.6914 | 8.8614 | 167.9224
2513563 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ÇARIKBALLI İKİÇEŞME TR-1 45-77-L00184_A_56355931_56355931 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:29:46 | 14.04.2023 19:30:18 | 2.0089 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6822
2513795 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2307810 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 21:42:13 | 14.04.2023 22:05:03 | 0.38056 | 2 | 105 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.26041 | 8.9123 | 0.7315 | 0 | 23.8422 | 0 | 0 | 0 | 33.7464
2513154 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-42 35-23-L00042_950422290_950422290 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:47:24 | 14.04.2023 15:27:30 | 5.6683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19229
2513546 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | ACARLAR KÖYÜ TR-1 35-13-L00078_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042167 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:54:18 | 14.04.2023 17:33:58 | 0.66111 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.699 | 0 | 0.010246 | 0 | 3.1483 | 0 | 0 | 12.8576
2513300 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | EMİRLİ TR-12 35-15-L01127_35-15-L01127_65832097 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 11:30:18 | 14.04.2023 11:52:33 | 0.37083 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.30509 | 0 | 6.264 | 0 | 0.60104 | 0 | 0 | 7.1701
2513360 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-45 45-77-L00045_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052754 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 12:42:23 | 14.04.2023 14:28:28 | 1.7681 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 120.9048 | 0 | 0 | 0 | 10.4485 | 0 | 0 | 131.3533
2512962 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1702 35-01-M01702_B B1_5919537 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 00:23:00 | 14.04.2023 04:27:38 | 4.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.5587 | 0 | 0 | 134.5587
2512982 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-104 45-78-L00104_953266039_953266039 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 04:59:46 | 14.04.2023 06:09:11 | 1.1569 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2917 | 0 | 0 | 0 | 6.3051 | 0 | 0 | 11.5968
2513715 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KİRELLİ KÖK 35-29-L00809_TURGUT ASLAN L05_74719161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 20:08:21 | 14.04.2023 21:40:19 | 1.5328 | 1 | 2 | 14 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0624 | 1.6473 | 27.26 | 38.4908 | 0 | 0.021399 | 0 | 0 | 68.4819
2513317 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE EYÜP YAVUZ GRB. TR-6 35-15-L00128_A_56368972_56368972 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 11:47:48 | 14.04.2023 18:08:25 | 6.3436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32091
2513523 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_953243150_953243150 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:01:46 | 14.04.2023 19:09:54 | 3.1356 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.689 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0 | 11.9557
2513025 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2408 35-04-K02408_35-04-K02408_2351504 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 08:32:17 | 14.04.2023 10:34:57 | 2.0444 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 112.6026 | 0 | 0 | 0 | 13.22 | 0 | 0 | 125.8226
2513088 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-2417 35-01-K02417_TRAFO K04_2332453 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:20:17 | 14.04.2023 09:48:48 | 0.47528 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92.0132 | 0 | 0 | 0 | 8.286 | 0 | 0 | 100.2992
2513231 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_HatBaşıAyırıcı_53134031 M05_53134031 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:32:51 | 14.04.2023 12:15:28 | 1.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7218 | 0 | 122.7218
2512988 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HAMZABABA VE KÖYLER M04_61283942 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 06:45:01 | 14.04.2023 09:33:12 | 2.8031 | 2 | 419 | 6 | 30 | 6 | 77 | 0 | 0 | 2.6609 | 198.291 | 7.9029 | 30.3327 | 41.9347 | 62.9633 | 0 | 0 | 344.0855
2512971 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ÇİFTLİK TR-2 35-24-M00361_ H_82839279 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 02:27:27 | 14.04.2023 04:59:07 | 2.5278 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6236 | 0 | 0 | 0 | 6.659 | 0 | 0 | 10.2825
2513094 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKÇAŞEHİR TR-1 35-29-L00173_C_56360487_56360487 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:23:07 | 14.04.2023 11:20:18 | 1.9531 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7582 | 0 | 2.4253 | 0 | 3.1478 | 0 | 0 | 13.3314
2513595 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAPINAR TR-1 45-78-M01107_95002580769_95002580769 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 18:27:06 | 14.04.2023 20:47:39 | 2.3425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5727
2513057 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | HAYKIRAN TR-2 35-28-M00201_35-28-M00201_2368727 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:00:20 | 14.04.2023 16:53:56 | 7.8933 | 0 | 204 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 351.3405 | 0 | 4.3508 | 0 | 13.7084 | 0 | 0 | 369.3997
2513197 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | DM-3/15 (ESKİ TR-2/71) 45-83-L00071_DM-3/19 L01_50192588 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:10:47 | 14.04.2023 11:18:35 | 1.13 | 0 | 3714 | 0 | 3 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 744.8769 | 0 | 0.56069 | 0 | 142.5195 | 0 | 0 | 887.9571
2513363 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1717 35-03-K01717_K-4445 K03_2071166 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 12:48:28 | 14.04.2023 14:07:44 | 1.3211 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 7 | 0 | 22.6274 | 0 | 0 | 0 | 502.6544 | 0 | 200.1511 | 725.4329
2513097 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KOZLUCA TR-2 45-73-M00502_45-73-M00502_2352162 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:23:30 | 14.04.2023 13:30:23 | 4.1147 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.247 | 0 | 1.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4861
2513618 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUM ALAYAKA DEDEKAVAK TR-2 45-73-M00292_B_56387375_56387375 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 18:53:08 | 14.04.2023 21:39:28 | 2.7722 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3121 | 0 | 0 | 0 | 3.5867 | 0 | 0 | 4.8988
2513369 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1 35-15-M00001_950381065_950381065 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 12:54:39 | 14.04.2023 16:10:09 | 3.2583 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9014
2513240 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-99 35-16-L00099_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044001 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:37:40 | 14.04.2023 17:15:05 | 6.6236 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 663.4431 | 0 | 0 | 0 | 38.5408 | 0 | 0 | 701.9839
2513283 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1514 35-01-K01514_TRAFO K03_2118791 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 11:03:22 | 14.04.2023 11:27:40 | 0.405 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.8599 | 0 | 0 | 0 | 10.4091 | 0 | 0 | 48.2691
2513532 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-5 35-30-M00228_95001344861_95001344861 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:13:55 | 14.04.2023 19:43:03 | 3.4856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2513183 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ULACIK TR-2 45-74-M00307_B_91170870_91170870 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:03:23 | 14.04.2023 11:49:35 | 1.77 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8712 | 0 | 0 | 0 | 0.85481 | 0 | 0 | 4.726
2513446 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-96 TURGUT KÖYÜ 35-14-L00096_A_91302341_91302341 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 14:35:41 | 14.04.2023 14:55:01 | 0.32222 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.97161 | 0 | 0.33343 | 0 | 0.6535 | 0 | 0 | 1.9585
2513801 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/29 45-71-M00083_B B2_45134569 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 22:08:58 | 14.04.2023 23:04:27 | 0.92472 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3969
2513592 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2312230 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 18:28:53 | 14.04.2023 19:58:20 | 1.4908 | 1 | 0 | 11 | 123 | 5 | 39 | 0 | 0 | 6.5499 | 0 | 3.0705 | 148.2187 | 79.7429 | 57.9045 | 0 | 0 | 295.4865
2513492 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-52 45-78-L00052__60984685_60984685 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 15:13:39 | 14.04.2023 18:07:16 | 2.8936 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 170.6788 | 0 | 0 | 0 | 81.9704 | 0 | 0 | 252.6492
2512974 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜKSÜMBÜLLER KÖYÜ TR-1 45-71-M01745_45-71-M01745_2371053 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 03:05:04 | 14.04.2023 05:25:26 | 2.3394 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.4787 | 0 | 0.34039 | 0 | 0.76506 | 0 | 0 | 26.5841
2513120 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_TR-2 (TR-64) SEFERKENT M14_2097435 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:19:22 | 14.04.2023 11:46:16 | 2.4483 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 356.9457 | 0 | 0 | 0 | 70.3038 | 0 | 0 | 427.2496
2513807 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-4742 35-07-K04742_A_56373784_56373784 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 22:39:47 | 15.04.2023 00:58:46 | 2.3164 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.7023 | 0 | 0 | 0 | 0.3338 | 0 | 0 | 39.0361
2513014 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53140264 M04_53140264 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 08:12:09 | 14.04.2023 09:34:33 | 1.3733 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4936 | 0 | 0.45405 | 0 | 0 | 0 | 15.9477
2513655 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135307 M15_53135307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 19:36:08 | 14.04.2023 19:59:34 | 0.39056 | 0 | 135 | 2 | 25 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.162 | 0.25113 | 1.5345 | 0.45183 | 1.0788 | 0 | 0 | 9.4783
2512968 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/96 45-83-M00783_B B01_65879763 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 01:48:37 | 14.04.2023 02:49:47 | 1.0194 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 26.643 | 0 | 0 | 0 | 15.8281 | 0 | 0 | 42.4711
2513160 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BÜNYAN OSMANİYE TR-1 45-72-L00444_45-72-L00444_2372908 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:56:09 | 14.04.2023 10:02:28 | 0.10528 | 0 | 110 | 0 | 27 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.7154 | 0 | 0.024678 | 0 | 0.73717 | 0 | 0 | 2.4773
2513406 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 13:39:27 | 14.04.2023 13:42:57 | 0.058333 | 4 | 922 | 13 | 130 | 20 | 79 | 0 | 4 | 0.68224 | 7.9311 | 0.68761 | 2.3934 | 4.0575 | 1.8108 | 0 | 0.50689 | 18.0695
2513306 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-30 45-78-L00764__82025106_82025106 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 11:34:03 | 14.04.2023 14:09:09 | 2.585 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8426 | 0 | 0 | 0 | 3.7275 | 0 | 0 | 12.5701
2513552 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KORUCUK-4 35-26-M00464_956606814_956606814 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:06:19 | 14.04.2023 19:16:19 | 2.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0284
2513200 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ÖZBEK TR-4 (TR-234) 35-19-M00233_C_77618838_77618838 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:12:58 | 14.04.2023 16:16:46 | 6.0633 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126.4078 | 0 | 0 | 0 | 4.3588 | 0 | 0 | 130.7666
2513266 | 1 | İZMİR | KINIK | KÖK | NARLIGEÇİT KÖK(TR-32) 35-24-M00205_NARLIGEÇİT SULAMA M3_2320089 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:52:55 | 14.04.2023 12:11:58 | 1.3175 | 0 | 37 | 35 | 434 | 3 | 86 | 1 | 0 | 0 | 10.845 | 13.4832 | 209.822 | 6.2388 | 112.1645 | 11.5566 | 0 | 364.1102
2513217 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-6 35-25-M00162_956637010_956637010 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:20:25 | 14.04.2023 11:37:08 | 1.2786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19837
2513074 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-293 (İM-1/TR-5) 35-19-L00348_50031831_56394541_56394541 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:11:17 | 14.04.2023 15:21:50 | 6.1758 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1816 | 0 | 0 | 0 | 5.4009 | 0 | 0 | 20.5825
2513343 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-139 35-15-M00139_35-15-M00139_2357292 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 12:20:08 | 14.04.2023 15:40:25 | 3.3381 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 39.6778 | 0 | 0 | 0 | 222.8002 | 0 | 0 | 262.478
2513286 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-444 35-18-L00444_35-18-L00444_2376084 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 11:08:02 | 14.04.2023 11:44:57 | 0.61528 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.4682 | 0 | 0 | 0 | 7.9815 | 0 | 0 | 55.4496
2513535 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/10 35-28-M00032_953393063_953393063 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:28:31 | 14.04.2023 20:06:34 | 3.6342 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9042
2513572 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | HACIBABA TR-1 45-74-M00157_A_56353752_56353752 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:46:29 | 14.04.2023 18:46:52 | 1.0064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086935
2514839 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1579 35-01-K01579_D D1_5861685 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 00:39:27 | 17.04.2023 02:27:47 | 1.8056 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.6005 | 0 | 0 | 0 | 10.8743 | 0 | 0 | 35.4748
2514845 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1503 35-03-K01503_K-3284 K02_41907989 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 00:53:01 | 17.04.2023 01:16:13 | 0.38667 | 0 | 5107 | 0 | 0 | 3 | 362 | 0 | 0 | 0 | 403.7356 | 0 | 0 | 9.7464 | 97.0832 | 0 | 0 | 510.5653
2514847 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 01:33:00 | 17.04.2023 01:35:00 | 0.033333 | 7 | 1132 | 198 | 85 | 40 | 98 | 1 | 0 | 0.053504 | 5.2049 | 9.4296 | 0.65383 | 1.8625 | 1.0038 | 0.099269 | 0 | 18.3075
2514850 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-1202 35-07-K01202_K-3928 K02_2072552 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 01:57:57 | 17.04.2023 02:02:19 | 0.072778 | 0 | 634 | 0 | 19 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 13.2242 | 0 | 0.66716 | 0 | 6.5465 | 0 | 0 | 20.4379
2514852 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2088 35-09-M02088_A_60983308_60983308 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 00:37:00 | 17.04.2023 03:53:56 | 3.2822 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.9582 | 0 | 0 | 0 | 19.0299 | 0 | 0 | 56.9881
2514853 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 06:31:40 | 17.04.2023 08:11:07 | 1.6575 | 0 | 4764 | 0 | 41 | 2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1446.7515 | 0 | 10.6548 | 18.7783 | 148.9421 | 0 | 0 | 1625.1267
2514857 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÖRECE M-1130 35-22-M00187_GÖRECE TR-1 M04_72142243 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 06:52:14 | 17.04.2023 08:35:27 | 1.7203 | 0 | 279 | 0 | 14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 125.4672 | 0 | 18.3181 | 0 | 95.8611 | 0 | 0 | 239.6464
2514858 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_48716799 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 06:42:29 | 17.04.2023 07:44:56 | 1.0408 | 0 | 3430 | 99 | 663 | 17 | 457 | 8 | 1 | 0 | 498.3358 | 20.3359 | 273.9037 | 38.1649 | 182.5325 | 221.4694 | 0.022896 | 1234.7651
2514859 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 07:04:48 | 17.04.2023 07:30:24 | 0.42667 | 0 | 2628 | 143 | 335 | 9 | 201 | 0 | 0 | 0 | 173.3527 | 165.8824 | 149.8987 | 4.3415 | 30.5314 | 0 | 0 | 524.0068
2514861 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ÇAYLI L04_2121818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 07:10:22 | 17.04.2023 07:13:57 | 0.059722 | 0 | 774 | 0 | 135 | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 7.1705 | 0 | 4.6435 | 0.17785 | 4.7594 | 0 | 0 | 16.7513
2514862 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAHATTİN DOĞANER KÖK 35-27-M00482_ÇİFTEL KAZAN M05_72166834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 07:20:12 | 17.04.2023 08:48:03 | 1.4642 | 0 | 33 | 0 | 59 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 16.5894 | 0 | 29.629 | 41.6511 | 6.7144 | 1053.7084 | 0 | 1148.2923
2514863 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | AGROPAK AMBALAJ ÖZEL TR 35-27-M01127Ö_ M01_72344786 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 07:24:13 | 17.04.2023 09:58:00 | 2.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.5419 | 0 | 593.5419
2514864 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÖLÇÜ M02_66291159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 07:42:22 | 17.04.2023 08:01:28 | 0.31833 | 1 | 192 | 0 | 2 | 18 | 19 | 2 | 0 | 0.094746 | 7.3066 | 0 | 0.087791 | 6.0018 | 2.426 | 24.6668 | 0 | 40.5837
2514865 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_SÜLEYMANLI L05_2072980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 07:48:04 | 17.04.2023 07:52:58 | 0.081667 | 0 | 695 | 25 | 93 | 13 | 81 | 3 | 0 | 0 | 11.8224 | 1.0069 | 2.9879 | 7.8423 | 4.056 | 12.9451 | 0 | 40.6606
2514867 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168905 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 07:55:56 | 17.04.2023 09:06:45 | 1.1803 | 3 | 202 | 19 | 230 | 14 | 73 | 4 | 0 | 14.8805 | 119.3867 | 6.6586 | 87.8642 | 105.6749 | 84.822 | 602.928 | 0 | 1022.2149
2514870 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_HatBaşıAyırıcı_53134319 M01_53134319 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 08:01:17 | 17.04.2023 09:36:37 | 1.5889 | 0 | 368 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 101.0627 | 0 | 2.5621 | 0 | 10.2798 | 0 | 0 | 113.9047
2514872 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SALUR KÖK 45-75-M00062_HatBaşıAyırıcı_53135664 M03_53135664 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 08:10:39 | 17.04.2023 09:31:16 | 1.3436 | 0 | 295 | 0 | 16 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 35.0016 | 0 | 2.674 | 7.1655 | 7.2388 | 78.406 | 0 | 130.4858
2514873 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038297 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 08:09:00 | 17.04.2023 08:39:03 | 0.50083 | 0 | 446 | 8 | 12 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22.0267 | 2.0419 | 0.40127 | 2.0765 | 3.2905 | 0 | 0 | 29.8368
2514874 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2088 35-09-M02088_A_60983308_60983308 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 08:16:35 | 17.04.2023 12:13:09 | 3.9428 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.9699 | 0 | 0 | 0 | 43.1213 | 0 | 0 | 93.0912
2514875 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | HABAŞ TM 35-17-A00008_BİÇEROVA M26_2117505 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 08:22:28 | 17.04.2023 08:44:02 | 0.35944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 626 | 5 | 6 | 0 | 0.14638 | 0 | 0 | 23.7252 | 166.8904 | 1207.9702 | 26.9461 | 1425.6783
2514876 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 08:25:22 | 17.04.2023 10:17:49 | 1.8742 | 14 | 859 | 2 | 25 | 3 | 64 | 1 | 0 | 3.5859 | 165.9781 | 1.3172 | 7.4132 | 8.6506 | 46.5072 | 10.0095 | 0 | 243.4615
2514877 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEREKETLİ TR-1 45-79-M00323_945573121_945573121 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 08:26:17 | 17.04.2023 11:56:36 | 3.5053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32289
2514878 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 45-77-L00021_945505222_945505222 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 08:25:59 | 17.04.2023 09:46:54 | 1.3486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42772
2514880 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1149 35-09-M01149_M-538 M07_47615666 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 08:33:45 | 17.04.2023 09:50:38 | 1.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7019 | 3.8978 | 232.5479 | 28.8028 | 275.9504
2514882 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-290 35-18-L00290_950456230_950456230 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 08:37:47 | 17.04.2023 11:55:22 | 3.2931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7711
2514891 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-4/2 35-28-M00044_35-28-M00044_66556251 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 08:55:28 | 17.04.2023 09:48:09 | 0.87806 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 61.6917 | 0 | 0 | 0 | 9.2387 | 0 | 0 | 70.9304
2514893 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_953215968_953215968 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 08:53:39 | 17.04.2023 10:57:58 | 2.0719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37277
2514894 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 08:57:10 | 17.04.2023 09:11:00 | 0.23056 | 2 | 1464 | 14 | 152 | 29 | 140 | 1 | 0 | 0.10754 | 128.4923 | 13.5584 | 21.1023 | 41.3431 | 57.8356 | 19.1502 | 0 | 281.5894
2514896 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-1/TR-1 M04_2095185 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 08:56:37 | 17.04.2023 09:51:46 | 0.91917 | 0 | 99 | 3 | 19 | 13 | 123 | 1 | 0 | 0 | 42.7934 | 3.9514 | 5.9836 | 169.3579 | 357.4324 | 62.1284 | 0 | 641.6471
2514897 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3975 35-04-K03975_D F01_83782047 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:02:16 | 17.04.2023 11:55:11 | 2.8819 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 110.2395 | 0 | 0 | 0 | 34.46 | 0 | 0 | 144.6995
2514899 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | İZSU GÖKSU SU POMPALARI ÖZEL KÖK 45-71-M00178Ö_ M04_2320115 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:04:00 | 17.04.2023 11:32:26 | 2.4739 | 6 | 573 | 125 | 35 | 18 | 66 | 0 | 0 | 34.4843 | 259.6699 | 189.3772 | 20.6326 | 628.6882 | 90.5252 | 0 | 0 | 1223.3773
2514901 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-55 35-22-M00055_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046211 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:04:41 | 17.04.2023 16:33:10 | 7.4747 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 558.7122 | 0 | 0 | 0 | 500.4995 | 0 | 0 | 1059.2117
2514905 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4786 35-04-K04786_99638525_99638525 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:05:17 | 17.04.2023 09:55:32 | 0.8375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25848
2514907 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | M-353 KOCAMEHMETLER YOLÜSTÜ 35-23-M00353_C_83917642_83917642 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:10:06 | 17.04.2023 10:16:24 | 1.105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7521 | 0 | 0 | 0 | 17.3276 | 0 | 0 | 19.0797
2514908 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ÇALTEPE TR-1 45-80-M00162_45-80-M00162_2377113 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:10:43 | 17.04.2023 10:07:35 | 0.94778 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.427 | 0 | 0 | 0 | 3.7792 | 0 | 0 | 15.2062
2514909 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN DM-7/16 35-28-L00089_DAĞITIM TRAFO MENEMEN DM-7/16 L03_66687341 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:11:26 | 17.04.2023 15:46:06 | 6.5778 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 948.3615 | 0 | 0 | 0 | 290.3495 | 0 | 0 | 1238.711
2514910 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102279 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:12:03 | 17.04.2023 15:18:38 | 6.1097 | 0 | 420 | 25 | 56 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 430.5516 | 211.9403 | 108.5423 | 223.3168 | 126.7438 | 0 | 0 | 1101.0947
2514913 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_HatBaşıAyırıcı_87243401 M01_87243401 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:10:41 | 17.04.2023 09:49:21 | 0.64444 | 1 | 349 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.13892 | 17.19 | 0 | 0.68706 | 0 | 1.8234 | 0 | 0 | 19.8394
2514915 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/2 45-71-M00373_DAĞITIM TRAFOSU M03_66510652 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:16:27 | 17.04.2023 10:07:07 | 0.84444 | 0 | 496 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 89.2419 | 0 | 0.35173 | 0 | 10.0145 | 0 | 0 | 99.6081
2514916 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_ŞEHİR-3 L06_88107336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:12:16 | 17.04.2023 09:36:53 | 0.41028 | 0 | 4250 | 0 | 1 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 380.0101 | 0 | 0.0048066 | 0 | 129.4556 | 0 | 0 | 509.4704
2514920 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_950449042_950449042 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:17:05 | 17.04.2023 14:49:11 | 5.535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.125
2514921 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2060147 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:19:48 | 17.04.2023 11:40:35 | 2.3464 | 0 | 31 | 12 | 47 | 10 | 20 | 3 | 0 | 0 | 30.6501 | 49.1052 | 105.3973 | 227.0027 | 106.9515 | 1116.2021 | 0 | 1635.3088
2514923 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231093 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:16:54 | 17.04.2023 10:11:58 | 0.91778 | 3 | 4 | 45 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4181 | 2.3574 | 20.8796 | 52.432 | 0.84441 | 0.74013 | 0 | 0 | 77.6716
2514928 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-2/10 35-26-M00828_DAĞITIM TRAFO DM-2/10 M03_65902830 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:21:40 | 17.04.2023 10:26:54 | 1.0872 | 5 | 4994 | 5 | 4 | 5 | 286 | 0 | 1 | 1.1956 | 1385.9495 | 299.8883 | 5.8151 | 16.7574 | 343.2299 | 0 | 202.2915 | 2255.1272
2514931 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-39 35-27-M00039_98813744_98813744 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:21:59 | 17.04.2023 13:16:39 | 3.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7961 | 0 | 0 | 1.7961
2514932 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜMÜLCELİ KÖK 45-80-M00057_KOLDERE KÖK M01_72197393 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:24:12 | 17.04.2023 12:06:29 | 2.7047 | 0 | 623 | 2 | 42 | 2 | 42 | 1 | 1 | 0 | 265.6612 | 29.724 | 28.7163 | 2.4238 | 48.8813 | 84.312 | 508.1573 | 967.8758
2514933 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-50 35-15-M00050_48866784_56365069_56365069 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:28:27 | 17.04.2023 11:41:49 | 2.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4626 | 0 | 28.2294 | 75.692
2514934 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-396 35-09-M00396_A_56391734_56391734 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:30:29 | 17.04.2023 16:22:11 | 6.8617 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 171.9552 | 0 | 0 | 0 | 50.2412 | 0 | 0 | 222.1964
2514935 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_72291214 M13_72291214 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:30:04 | 17.04.2023 10:23:16 | 0.88667 | 1 | 814 | 1 | 13 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0.42339 | 88.0651 | 0.34156 | 1.2622 | 8.0979 | 41.8481 | 0 | 0 | 140.0382
2514936 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-133 35-04-K00133_99079399_99079399 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:30:37 | 17.04.2023 11:02:40 | 1.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6462 | 0 | 0 | 13.6462
2514937 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-4196 35-10-K04196_35-10-K04196_47771579 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:32:00 | 17.04.2023 12:18:24 | 2.7733 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 118.5701 | 0 | 0 | 0 | 18.7374 | 0 | 0 | 137.3075
2514938 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİ FOÇA TR-12 35-23-M00012_35-23-M00012_72161273 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:32:09 | 17.04.2023 09:53:13 | 0.35111 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4244
2514939 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-76 45-78-L00076_49381394_56407780_56407780 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:32:16 | 17.04.2023 10:32:39 | 1.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0932 | 0 | 44.7462 | 68.8394
2514942 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-3443(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03443_35-03-M03443_88208625 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:28:00 | 17.04.2023 15:18:00 | 5.8333 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 443.6698 | 0 | 0 | 0 | 18.2879 | 0 | 0 | 461.9578
2514943 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-127 35-02-M00127_A_56367824_56367824 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:26:13 | 17.04.2023 10:21:04 | 0.91417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4997 | 0 | 44.2098 | 66.7095
2514944 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | AMBARSEKİ KÖYÜ TR-1 35-21-L00105_A_56376926_56376926 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:34:45 | 17.04.2023 11:57:20 | 2.3764 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7.6447 | 0 | 0 | 0 | 8.1511 | 0 | 452.4932 | 468.2891
2514945 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2077 35-09-M02077__72410632_72410632 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:38:23 | 17.04.2023 16:17:15 | 6.6478 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.1686 | 0 | 0 | 0 | 12.6909 | 0 | 0 | 82.8596
2514946 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇATAK TR-4 35-31-L00174_C_91213994_91213994 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:38:38 | 17.04.2023 13:32:32 | 3.8983 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0141 | 0 | 0 | 0 | 0.92892 | 0 | 0 | 1.943
2514947 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_A A33_42106654 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:27:05 | 17.04.2023 13:44:38 | 4.2925 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9648
2514952 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/43 45-83-M00043__72372069_72372069 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:39:48 | 17.04.2023 12:23:30 | 2.7283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83407 | 0 | 4.4831 | 0 | 0 | 5.3171
2514955 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_HatBaşıAyırıcı_93538911 M03_93538911 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:41:16 | 17.04.2023 10:42:24 | 1.0189 | 0 | 3 | 2 | 20 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.73134 | 0.28883 | 4.7887 | 86.9183 | 7.2259 | 0 | 0 | 99.9531
2514958 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ZEYTİNDAĞ DM 35-16-M00138_ZEYTİNDAĞ M05_76071852 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:54:28 | 17.04.2023 10:00:07 | 0.094167 | 0 | 1050 | 0 | 2 | 1 | 109 | 1 | 0 | 0 | 19.7567 | 0 | 0.00022528 | 0.15039 | 5.0004 | 0.29288 | 0 | 25.2006
2514960 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK ESKİ SARIALİLER M05_2324690 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:57:47 | 17.04.2023 16:42:14 | 6.7408 | 0 | 1185 | 3 | 141 | 7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 666.1362 | 20.0399 | 125.7861 | 83.0481 | 183.5981 | 0 | 0 | 1078.6083
2514962 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEMİŞ ÇERÇİOĞLU VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00118_950233259_950233259 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 09:52:27 | 17.04.2023 10:37:20 | 0.74806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081119
2514965 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3620 35-01-K03620_DAĞITIM TRAFOSU K-3620 K01_2067826 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 10:00:51 | 17.04.2023 13:15:57 | 3.2517 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 482.3974 | 0 | 0 | 0 | 255.9741 | 0 | 32.2085 | 770.5799
2514968 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/27 45-83-L00027__72373140_72373140 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 10:02:09 | 17.04.2023 11:15:58 | 1.2303 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 63.5416 | 0 | 0 | 0 | 17.3665 | 0 | 0 | 80.9081
2514970 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-1 35-17-M00201_C_56355746_56355746 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 10:03:17 | 17.04.2023 11:15:19 | 1.2006 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.8815 | 0 | 0 | 0 | 52.8599 | 0 | 0 | 81.7415
2514971 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1117 35-08-K01117_35-08-K01117_42457662 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:55:08 | 17.04.2023 12:00:31 | 2.0897 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 410.1946 | 0 | 0 | 0 | 100.7111 | 0 | 0 | 510.9057
2514972 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1517 35-01-K01517_E E1_5872868 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2023 10:04:37 | 17.04.2023 11:23:46 | 1.3192 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.86679 | 0 | 0 | 0 | 18.9885 | 0 | 0 | 19.8553
2514973 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-34 35-27-L00347_DAĞITIM TRF DM-2/TR-34 L03_61231634 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 10:02:07 | 17.04.2023 11:55:32 | 1.8903 | 0 | 285 | 0 | 16 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 113.0681 | 0 | 8.0859 | 0 | 82.9037 | 0 | 0 | 204.0576
2514976 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | KARAPINAR İM 45-78-A00002_ERDELEK M02_66243739 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 10:09:15 | 17.04.2023 12:06:18 | 1.9508 | 0 | 335 | 10 | 89 | 10 | 71 | 1 | 0 | 0 | 140.8662 | 84.2016 | 103.5168 | 742.1605 | 89.3207 | 3228.6695 | 0 | 4388.7354
2514978 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4542 35-01-K04542_35-01-K04542_2362076 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:20:43 | 17.04.2023 10:53:13 | 1.5417 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 152.125 | 0 | 0 | 0 | 9.8069 | 0 | 0 | 161.9319
2516549 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 08:24:04 | 20.04.2023 08:30:12 | 0.10222 | 3 | 555 | 4 | 74 | 20 | 107 | 0 | 0 | 0.41764 | 15.6599 | 0.29658 | 1.9336 | 7.0898 | 5.3306 | 0 | 0 | 30.7282
2516552 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | BANKSİS TR-2 35-14-M00362_C C1b_5954069 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 08:23:00 | 20.04.2023 17:29:55 | 9.1153 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5578
2516556 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | ÇANAKÇI TR-1 45-74-M00168_45-74-M00168_2355016 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 08:17:00 | 20.04.2023 09:22:25 | 1.0903 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.097 | 0 | 0 | 0 | 0.73653 | 0 | 0 | 12.8335
2516557 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | POYRAZ KÖK 45-78-M00651_HACIHIDIR M02_2057458 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 08:28:06 | 20.04.2023 09:30:34 | 1.0411 | 1 | 9 | 24 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.23549 | 0.613 | 8.8387 | 0.28111 | 5.4067 | 0 | 0 | 0 | 15.375
2516558 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-56 CEPHANELİK 35-19-L00056_A_56378165_56378165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 08:31:36 | 20.04.2023 11:11:57 | 2.6725 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58.3568 | 0 | 0.38493 | 0 | 2.9695 | 0 | 0 | 61.7112
2516560 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | İZSU DAĞKIZILCA İÇME SUYU ÖZEL TR 35-26-M00503Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2036901 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 08:36:53 | 20.04.2023 10:33:46 | 1.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9789 | 0 | 0 | 0 | 4.9789
2516562 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR DM 45-72-L00079_TR-3 L04_66588724 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 08:42:10 | 20.04.2023 09:10:26 | 0.47111 | 0 | 235 | 0 | 98 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.2988 | 0 | 5.2007 | 9.3481 | 3.2724 | 0 | 0 | 34.12
2516567 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:32:19 | 20.04.2023 12:11:04 | 4.6458 | 0 | 288 | 11 | 31 | 13 | 58 | 3 | 0 | 0 | 456.545 | 27.3357 | 61.5235 | 224.9355 | 157.7287 | 648.0127 | 0 | 1576.0811
2516568 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-2017 35-01-M02017_DAĞITIM TRAFOSU-1 M04_81342291 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 08:54:59 | 20.04.2023 11:55:08 | 3.0025 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 5.7925 | 0 | 0 | 0 | 1002.3104 | 0 | 0 | 1008.1029
2516569 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-516 METAŞ KÖK 35-02-M00516_M-1151 M04_72046138 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 08:58:05 | 20.04.2023 09:11:11 | 0.21833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.021432 | 0 | 11.9805 | 27.8774 | 88.577 | 5.1274 | 133.5837
2516577 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-6/5 35-28-M00422_953386568_953386568 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 09:05:28 | 20.04.2023 13:56:48 | 4.8556 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.3966 | 0 | 0 | 0 | 3.1461 | 0 | 0 | 30.5428
2516583 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_953239386_953239386 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 09:22:06 | 20.04.2023 11:19:50 | 1.9622 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2223
2516584 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-111 35-04-K00111_99118958_99118958 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 09:20:19 | 20.04.2023 13:12:34 | 3.8708 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1411 | 0 | 0 | 0 | 4.033 | 0 | 0 | 10.1741
2516586 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | MUSALAR YENİKÖY TR-1 45-83-M00663_45-83-M00663_61216110 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 09:26:34 | 20.04.2023 10:01:36 | 0.58389 | 0 | 73 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.5918 | 0 | 1.4154 | 0 | 2.0954 | 0 | 0 | 9.1026
2516588 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1308 35-09-M01308_C_56369561_56369561 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 09:29:21 | 20.04.2023 10:51:27 | 1.3683 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.8138 | 0 | 0 | 0 | 3.3073 | 0 | 0 | 52.1211
2516593 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BOZDAĞ TR-5 35-15-L00312_35-15-L00312_67031220 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 09:40:00 | 20.04.2023 10:14:05 | 0.56806 | 0 | 149 | 0 | 13 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.4159 | 0 | 0.72422 | 0 | 2.6313 | 0 | 0 | 7.7715
2516594 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_KARGIN BAKIR HAT TURGUTLU YÖNÜ M05_2321771 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 09:46:41 | 20.04.2023 11:57:59 | 2.1883 | 0 | 3 | 38 | 37 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29979 | 21.7569 | 15.7842 | 12.2877 | 0.21029 | 0 | 0 | 50.3388
2516595 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YEŞİLDERE KAZALLI TR-3 35-31-L00164_C_91219501_91219501 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 09:47:46 | 20.04.2023 11:06:48 | 1.3172 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3173 | 0 | 0.043379 | 0 | 3.1752 | 0 | 0 | 4.5359
2516596 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-4/11 35-26-M00835__56360405_56360405 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 09:45:31 | 20.04.2023 10:05:12 | 0.32806 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.3599 | 0 | 0 | 0 | 2.8019 | 0 | 0 | 9.1618
2516597 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_GÜZELBAHÇE HAT-1 M11_2310127 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2023 09:49:28 | 20.04.2023 11:47:38 | 1.9694 | 0 | 4605 | 1 | 134 | 4 | 799 | 0 | 0 | 0 | 3054.2369 | 9.9361 | 64.1642 | 99.2079 | 2074.8174 | 0 | 0 | 5302.3625
2516598 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | HANPAŞA TR-1 45-72-M00205_ H_61412315 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 09:43:19 | 20.04.2023 13:09:35 | 3.4378 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.0984 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0 | 0 | 19.0803
2516599 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KULAKSIZLAR KÖK 45-72-L00839_SIRÇALI L04_66574896 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 09:53:53 | 20.04.2023 11:03:26 | 1.1592 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5724 | 0 | 1.7068 | 0 | 0 | 0 | 24.2792
2516602 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | DENİZGİREN TR-2 35-21-L00080_A_56375760_56375760 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 09:50:19 | 20.04.2023 11:26:06 | 1.5964 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4687 | 0 | 0.35906 | 0 | 2.0111 | 0 | 0 | 8.8389
2516605 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | HASAN KARALI SULAMA GRUBU 35-29-M00197_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099245 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 10:10:56 | 20.04.2023 13:58:28 | 3.7922 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6344 | 0 | 8.5648 | 0 | 0 | 30.1992
2516607 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033272 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 10:27:08 | 20.04.2023 10:38:26 | 0.18833 | 22 | 2675 | 35 | 206 | 65 | 775 | 6 | 1 | 2.9603 | 75.3849 | 16.6097 | 12.0657 | 29.05 | 49.7036 | 21.2784 | 0.91477 | 207.9673
2516608 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-2728 35-08-K02728_K-4994 GAZİEMİR HüKüMET KONAĞI K03_92457540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 10:31:11 | 20.04.2023 14:08:18 | 3.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4307 | 0 | 0 | 0 | 3.4307
2516615 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-24 45-80-M00024_C_91000917_91000917 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 10:37:52 | 20.04.2023 12:05:22 | 1.4583 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 97.5231 | 0 | 0 | 0 | 11.9115 | 0 | 0 | 109.4346
2516616 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | RAMAZAN YETİŞMİŞ TR-1 SULAMA GRUBU 35-29-L00632_35-29-L00632_2363258 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 10:39:38 | 20.04.2023 12:34:22 | 1.9122 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2551 | 0 | 0.70684 | 0 | 0 | 49.962
2516618 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-3/6 TAVUK PAZARI KABİN 35-20-L00022_955204513_955204513 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 10:41:20 | 20.04.2023 11:07:31 | 0.43639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22368
2516623 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-4 35-22-M00142_955256867_955256867 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 10:47:59 | 20.04.2023 12:18:30 | 1.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 2.55
2516628 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_KARAÇAM M07_49919631 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 11:03:11 | 20.04.2023 11:36:41 | 0.55833 | 0 | 262 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43.0172 | 0 | 0.46026 | 2.8276 | 2.1405 | 0 | 0 | 48.4455
2516630 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1982 35-02-K01982_A_56371575_56371575 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2023 11:19:27 | 20.04.2023 12:17:25 | 0.96611 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.3422 | 0 | 0 | 0 | 0.016532 | 0 | 0 | 23.3588
2516638 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURMUŞ MAHALLESİ TR-1 45-78-M00253_49237075_56389577_56389577 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 11:27:25 | 20.04.2023 12:13:13 | 0.76333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09115
2516642 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM06-TR10 45-73-M01269_945678288_945678288 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 11:52:28 | 20.04.2023 12:54:55 | 1.0408 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63629
2516644 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950459381_950459381 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 11:54:39 | 20.04.2023 15:45:40 | 3.8503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016733
2516645 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÇAKIRCA ALİ TR-4 45-73-M00367_45-73-M00367_2355706 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 11:55:59 | 20.04.2023 13:16:12 | 1.3369 | 0 | 58 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.951 | 0 | 6.7073 | 0 | 1.8325 | 0 | 0 | 14.4908
2516646 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 11:55:59 | 20.04.2023 12:21:34 | 0.42639 | 0 | 285 | 4 | 38 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.5572 | 3.2231 | 4.6448 | 8.2974 | 4.1167 | 0 | 0 | 32.8392
2516651 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2023 12:10:46 | 20.04.2023 14:09:51 | 1.9847 | 2 | 97 | 50 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1.12 | 51.0869 | 62.6886 | 0.026791 | 45.0872 | 5.151 | 0 | 0 | 165.1606
2516652 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_HatBaşıAyırıcı_53134828 M03_53134828 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2023 12:12:39 | 20.04.2023 13:01:53 | 0.82056 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4056 | 0 | 0.14918 | 0 | 0.54243 | 0 | 0 | 2.0972
2516653 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-920 35-01-K00920_911704339_911704339 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:13:27 | 20.04.2023 13:33:22 | 1.3319 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54341
2516654 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:14:40 | 20.04.2023 12:20:12 | 0.092222 | 0 | 2082 | 0 | 2 | 1 | 169 | 0 | 2 | 0 | 39.8522 | 0 | 0.0051785 | 0.054295 | 12.1822 | 0 | 0.26186 | 52.3557
2516655 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-3 35-26-M00764_ANADOLU YEM M02_2116405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:14:18 | 20.04.2023 12:19:50 | 0.092222 | 0 | 2 | 7 | 10 | 20 | 18 | 37 | 7 | 0 | 0.085297 | 0.80954 | 1.813 | 15.5928 | 2.6265 | 116.2043 | 7.329 | 144.4605
2516656 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-6 35-26-M00006_11828879_56358573_56358573 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:09:32 | 20.04.2023 13:04:07 | 0.90972 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.9527 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0 | 23.386
2516657 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4695 35-04-K04695_TR2 A 1b TR2 A 1b_5899955 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:05:37 | 20.04.2023 14:32:28 | 2.4475 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.1992 | 0 | 0 | 0 | 59.2701 | 0 | 0 | 108.4693
2516658 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİKİLİ TR-5 (M-705) 35-30-M00705_955299404_955299404 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:16:00 | 20.04.2023 13:57:02 | 1.6839 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79584
2516662 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DEMİRCİ TR-1 45-71-M01567_45-71-M01567_2371349 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:16:20 | 20.04.2023 13:45:42 | 1.4894 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.712 | 0 | 0 | 0 | 0.39193 | 0 | 0 | 8.1039
2516664 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-1 M30_2055292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:17:26 | 20.04.2023 12:31:21 | 0.23194 | 50 | 2267 | 48 | 188 | 72 | 263 | 16 | 2 | 4.1896 | 107.9636 | 17.8999 | 11.7344 | 108.7306 | 53.5109 | 66.7906 | 0.65858 | 371.4782
2516666 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-11 35-25-M00186_956661042_956661042 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:27:56 | 20.04.2023 15:58:29 | 3.5092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363
2516667 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:31:04 | 20.04.2023 12:32:56 | 0.031111 | 0 | 893 | 2 | 78 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.7709 | 0.17868 | 0.39129 | 0.213 | 0.26951 | 0 | 0 | 2.8234
2516668 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-286 35-19-L00286_DAĞITIM TRAFOSU L03_49814505 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:28:41 | 20.04.2023 15:53:57 | 3.4211 | 0 | 369 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 363.0282 | 0 | 0.15959 | 0 | 174.9838 | 0 | 0 | 538.1716
2516669 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994399 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:38:33 | 20.04.2023 12:52:40 | 0.23528 | 4 | 718 | 0 | 12 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0.26726 | 14.1179 | 0 | 0.25847 | 0 | 2.4834 | 0 | 0 | 17.1269
2516673 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-3/6 TAVUK PAZARI KABİN 35-20-L00022_955204513_955204513 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:43:17 | 20.04.2023 14:25:24 | 1.7019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85657
2516676 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_SOMA KÖYLER M15_83158735 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:26:47 | 20.04.2023 13:43:31 | 1.2789 | 0 | 600 | 38 | 130 | 17 | 77 | 1 | 0 | 0 | 149.0352 | 78.0418 | 44.8851 | 116.0335 | 87.5327 | 8.9776 | 0 | 484.5059
2516677 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_953220883_953220883 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:49:52 | 20.04.2023 14:59:38 | 2.1628 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2767
2516681 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-524 SAĞLIKÇILAR 35-18-L00524_949974730_949974730 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 12:54:54 | 20.04.2023 17:39:03 | 4.7358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2516687 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1092 35-03-K01092_912844697_912844697 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 13:11:58 | 20.04.2023 14:29:06 | 1.2856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25822
2516697 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-444 35-18-L00444_950459859_950459859 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 13:36:12 | 20.04.2023 17:03:08 | 3.4489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69038
2516699 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ALABAŞ TR-6 35-15-L00511_A_56398718_56398718 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 13:41:21 | 20.04.2023 14:40:29 | 0.98556 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3923 | 0 | 4.4609 | 0 | 0 | 8.8532
2516716 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4 35-21-L00145_C_56353980_56353980 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 14:30:48 | 20.04.2023 18:15:57 | 3.7525 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4032 | 0 | 0 | 0 | 4.3244 | 0 | 0 | 14.7276
2516717 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAPINAR TR-1 45-83-L00438_955158393_955158393 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 14:27:53 | 20.04.2023 15:54:20 | 1.4408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25467
2516725 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | RADA TURİZM ÖZEL TR 35-18-L00624Ö_DAĞITIM TRAFOSU RADA TURİZM L02_66010933 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 14:49:49 | 20.04.2023 17:35:13 | 2.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9133 | 0 | 0 | 0 | 27.9133
2516727 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-37 45-80-M02889_95002409047_95002409047 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 14:54:34 | 20.04.2023 17:20:48 | 2.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8231 | 0 | 0 | 2.8231
2516732 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135869 M04_53135869 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 15:16:38 | 20.04.2023 21:44:22 | 6.4622 | 2 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2959 | 0 | 105.862 | 0 | 96.9632 | 0 | 0 | 0 | 213.1211
2516737 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-4154 35-08-K04154_35-08-K04154_42462201 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 15:37:22 | 20.04.2023 18:06:35 | 2.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7756 | 0 | 0 | 38.7756
2516739 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_MECİDİYE TR-3 L09_66560802 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 15:38:20 | 20.04.2023 19:47:00 | 4.1444 | 0 | 485 | 0 | 65 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 286.038 | 0 | 23.9531 | 0 | 40.8093 | 84.4344 | 0 | 435.2348
2516745 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-116 35-16-L00116_B_56397755_56397755 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 15:55:12 | 20.04.2023 17:02:35 | 1.1231 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7242 | 0 | 8.2834 | 0 | 0.011043 | 0 | 0 | 9.0186
2516746 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53134770 M03_53134770 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 15:50:44 | 20.04.2023 20:29:03 | 4.6386 | 0 | 170 | 26 | 29 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 116.4199 | 39.3753 | 66.6842 | 0.86744 | 18.3292 | 0 | 0 | 241.6761
2516747 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARAOT TR-3 35-26-M01461_B_82964901_82964901 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2023 16:03:38 | 20.04.2023 20:46:05 | 4.7075 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.5133 | 0 | 5.9319 | 0 | 22.5332 | 0 | 0 | 41.9784
2516748 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | HÜDAYİM AYVA VE ARK. TR 35-24-M00038_A_91178082_91178082 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 16:06:47 | 20.04.2023 18:06:01 | 1.9872 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4998 | 0 | 2.1627 | 0 | 0 | 20.6625
2516751 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YUNUS EMRE YAPI KOOP TR 35-21-M00019_A SP2_5889506 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 16:16:52 | 20.04.2023 19:05:13 | 2.8058 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6232
2516752 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 16:15:30 | 20.04.2023 16:59:38 | 0.73556 | 3 | 3 | 45 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.41368 | 0 | 12.3259 | 27.6009 | 0.39738 | 0.43799 | 0 | 0 | 41.1758
2516762 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2054627 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 16:42:05 | 20.04.2023 17:33:03 | 0.84944 | 2 | 105 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.30745 | 15.5837 | 1.3923 | 0 | 33.1185 | 0 | 0 | 0 | 50.4019
2518513 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_KURTULMUŞ ÇIKIŞI L02_66546765 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 08:14:21 | 25.04.2023 09:09:20 | 0.91639 | 0 | 417 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.8205 | 1.1478 | 0 | 1.3498 | 1.6567 | 0 | 0 | 34.9748
2518515 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | KILCANLAR TR-1 45-85-L00160_45-85-L00160_66322876 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 08:39:55 | 25.04.2023 09:02:37 | 0.37833 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4823 | 0 | 0 | 0 | 0.022761 | 0 | 0 | 1.505
2518516 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DAYIOĞLU TR-1 45-72-L00339_45-72-L00339_2371201 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 08:42:35 | 25.04.2023 10:21:21 | 1.6461 | 0 | 75 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.2016 | 0 | 8.1652 | 0 | 4.1409 | 0 | 0 | 34.5077
2518517 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135188 M14_53135188 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 08:41:42 | 25.04.2023 09:25:20 | 0.72722 | 0 | 177 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.836 | 0 | 0.60465 | 0 | 11.0415 | 0 | 0 | 28.4822
2518518 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-2 35-29-M00465_950340370_950340370 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 08:44:31 | 25.04.2023 09:47:26 | 1.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.477 | 0 | 0 | 1.477
2518520 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_GÜNDOĞDU UĞURLU M02_72226051 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 08:47:59 | 25.04.2023 08:50:03 | 0.034444 | 2 | 299 | 36 | 131 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0.019424 | 1.1751 | 5.935 | 1.0968 | 0.88941 | 1.0218 | 0 | 0 | 10.1375
2518522 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M.U TEKSTİL TR 35-26-M01391_95000606771_95000606771 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 08:53:20 | 25.04.2023 10:06:02 | 1.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8754 | 0 | 0 | 9.8754
2518532 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-17 35-04-K00017_F K17F1B_5827175 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 09:05:09 | 25.04.2023 11:03:30 | 1.9725 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.76 | 0 | 0 | 0 | 25.4491 | 0 | 0 | 55.2091
2518538 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | TR-7 (KURTULUŞ PARKI KABİN) 35-32-L00007_35-32-L00007_72262168 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 09:16:09 | 25.04.2023 14:13:50 | 4.9614 | 0 | 461 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 418.4951 | 0 | 0.020735 | 0 | 251.1298 | 0 | 0 | 669.6456
2518539 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-319 BAHÇELİEVLER-2 35-18-L00319_35-18-L00319_2371962 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 09:18:48 | 25.04.2023 10:00:52 | 0.70111 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33.4516 | 0 | 0 | 0 | 20.6721 | 0 | 0 | 54.1236
2518541 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1517 35-01-K01517_TRAFO K02_2088107 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 08:53:29 | 25.04.2023 11:14:24 | 2.3486 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 11.834 | 0 | 0 | 0 | 339.0069 | 0 | 0 | 350.8409
2518548 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_GÜMÜLCELİ M011_73403251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 09:26:31 | 25.04.2023 10:03:00 | 0.60806 | 0 | 947 | 37 | 65 | 6 | 68 | 1 | 1 | 0 | 105.86 | 15.0912 | 12.3404 | 37.0435 | 23.1748 | 19.6011 | 118.1377 | 331.2487
2518550 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-29 35-27-L00351_913261723_913261723 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 09:32:01 | 25.04.2023 10:53:29 | 1.3578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15759
2518551 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN GES KÖK 45-83-M00675_TURGUTLU BİYOGAZ ENERJİ ÜRETİM A.Ş.ÖZEL M06_79240350 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 09:34:00 | 25.04.2023 14:16:40 | 4.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0021 | 0 | 0 | 0 | 1.0021
2518557 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-28 35-25-M00076_B_56369745_56369745 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 09:41:58 | 25.04.2023 11:50:35 | 2.1436 | 0 | 153 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70.1423 | 0 | 1.055 | 0 | 8.9197 | 0 | 0 | 80.117
2518564 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-3092(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03092_C_56379342_56379342 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 09:32:10 | 25.04.2023 15:13:42 | 5.6922 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 210.382 | 0 | 0 | 0 | 11.7306 | 0 | 0 | 222.1126
2518567 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-3092(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03092_E_56373211_56373211 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 09:49:40 | 25.04.2023 15:14:18 | 5.4106 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100.401 | 0 | 0 | 0 | 86.6649 | 0 | 0 | 187.0659
2518578 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GERELİ KÖYÜ İBRAHİM SAYGILI SULAMA GRB TR-14 35-15-M00130_35-15-M00130_2365568 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 09:59:30 | 25.04.2023 15:19:17 | 5.3297 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3935 | 0 | 16.9949 | 0 | 0 | 107.3884
2518579 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KISMALI TR-1 45-83-M00309_45-83-M00309_2357918 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 09:00:00 | 25.04.2023 10:09:32 | 1.1589 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1406 | 0 | 18.767 | 0 | 0 | 36.9076
2518580 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | AYDOĞDU TR-1 45-73-M00899_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082159 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 10:03:53 | 25.04.2023 10:51:16 | 0.78972 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.9651 | 0 | 0 | 0 | 0.013655 | 0 | 0 | 13.9787
2518588 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | DM-2/19 35-27-M01091_35-27-M01091_72388747 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2023 10:05:52 | 25.04.2023 12:43:12 | 2.6222 | 0 | 214 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 137.7049 | 0 | 0.76516 | 0 | 70.81 | 0 | 0 | 209.2801
2518591 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-824 35-08-K00824_35-08-K00824_95020931 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 10:07:00 | 25.04.2023 11:54:06 | 1.785 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 15.1728 | 0 | 0 | 0 | 117.6653 | 0 | 136.3345 | 269.1726
2518593 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YUSUFLU TR-4 35-20-L00235_35-20-L00235_2370972 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 09:33:14 | 25.04.2023 10:42:20 | 1.1517 | 0 | 54 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.328 | 0 | 13.0176 | 0 | 16.9005 | 0 | 0 | 63.2461
2518599 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-4/TR-16 35-26-M01302_35-26-M01302_42461077 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 10:18:54 | 25.04.2023 17:00:51 | 6.6992 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1077.5116 | 0 | 0 | 0 | 529.0088 | 0 | 0 | 1606.5205
2518604 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2911 35-01-M02911_35-01-M02911_73603361 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 10:19:40 | 25.04.2023 10:39:14 | 0.32611 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 54.0081 | 0 | 0 | 0 | 12.7645 | 0 | 0 | 66.7726
2518617 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-541 35-01-K00541_35-01-K00541_42299074 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 10:35:06 | 25.04.2023 11:15:16 | 0.66944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.5311 | 0 | 0 | 215.5311
2518619 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3620 35-01-K03620_B_56394135_56394135 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 10:40:03 | 25.04.2023 12:00:17 | 1.3372 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2423
2518622 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-48 45-78-L00048_953253780_953253780 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 10:44:53 | 25.04.2023 11:27:29 | 0.71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6734
2518629 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-2/1 35-20-L00007_35-20-L00007_66520620 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 10:55:36 | 25.04.2023 11:30:00 | 0.57333 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 21.5357 | 0 | 0 | 0 | 32.9924 | 0 | 0 | 54.5281
2518630 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_SÜLEYMANLI L05_2072980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 10:56:38 | 25.04.2023 11:07:42 | 0.18444 | 0 | 695 | 25 | 93 | 13 | 81 | 3 | 0 | 0 | 30.1249 | 3.0763 | 7.8013 | 28.3004 | 15.6956 | 82.1796 | 0 | 167.1781
2518632 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | BATI BASMA KÖK 35-26-M00235_ M01_2332442 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 10:56:20 | 25.04.2023 11:41:29 | 0.7525 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0.48115 | 0 | 1.5261 | 78.8813 | 28.2713 | 2876.0984 | 14.3478 | 2999.6061
2518633 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | YENİDOĞAN TR-1 45-72-M00634_45-72-M00634_2352991 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 11:00:25 | 25.04.2023 12:52:40 | 1.8708 | 0 | 65 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.3196 | 0 | 3.6847 | 0 | 9.0955 | 0 | 0 | 28.0999
2518634 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI TR-5 35-22-M00159_95002631832_95002631832 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 10:57:36 | 25.04.2023 14:15:55 | 3.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6985 | 0 | 0 | 39.6985
2518638 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1996 35-01-K01996_911791878_911791878 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:05:43 | 25.04.2023 14:26:48 | 3.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4611 | 0 | 0 | 11.4611
2518640 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | SEYREK TR-4 35-28-M00375_A_91364951_91364951 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:06:04 | 25.04.2023 11:42:36 | 0.60889 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.28033 | 0 | 0.0022504 | 0 | 17.2737 | 0 | 0 | 17.5563
2518641 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_GERÇEKLİ L12_2316545 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:04:10 | 25.04.2023 17:19:21 | 6.2531 | 2 | 232 | 37 | 32 | 5 | 35 | 0 | 0 | 7.4752 | 248.8294 | 188.4352 | 178.5194 | 36.691 | 157.9068 | 0 | 0 | 817.857
2518644 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-192 35-02-M00192_A_91097908_91097908 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 10:36:22 | 25.04.2023 15:07:18 | 4.5156 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.7455 | 0 | 64.8533 | 0 | 160.7804 | 0 | 0 | 261.3792
2518648 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAAĞAÇLI TR-2 45-71-M00130_45-71-M00130_72242837 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 11:05:00 | 25.04.2023 11:29:00 | 0.4 | 0 | 176 | 0 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22.4261 | 0 | 0 | 0 | 17.5574 | 0 | 0 | 39.9834
2518650 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138018 L02_53138018 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:16:55 | 25.04.2023 16:05:03 | 4.8022 | 0 | 926 | 0 | 11 | 2 | 96 | 0 | 2 | 0 | 800.9838 | 0 | 12.7144 | 1.9524 | 346.4721 | 0 | 20.9104 | 1183.033
2518661 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-248 35-18-L00248_35-18-L00248_2376418 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:28:09 | 25.04.2023 13:22:38 | 1.9081 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4901 | 0 | 0 | 0 | 20.2801 | 0 | 0 | 36.7702
2518666 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BALLICA TR-2 45-72-L00548_A_91184538_91184538 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:27:45 | 25.04.2023 14:02:44 | 2.5831 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44.0728 | 0 | 7.9925e-05 | 0 | 22.7991 | 0 | 0 | 66.8719
2518667 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-6 35-30-M00006_95000011127_95000011127 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:29:39 | 25.04.2023 12:19:20 | 0.82806 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5848
2518670 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-34 35-01-K00034_911331426_911331426 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:29:00 | 25.04.2023 13:13:28 | 1.7411 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1977
2518671 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-81 35-16-L00081_95002460341_95002460341 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:36:55 | 25.04.2023 12:23:42 | 0.77972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3053 | 0 | 0 | 1.3053
2518674 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | EYKO TR-6 35-30-M00032_35-30-M00032_2372067 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 11:42:34 | 25.04.2023 12:35:44 | 0.88611 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.5915 | 0 | 0 | 0 | 29.4056 | 0 | 0 | 38.9971
2518683 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-17 35-04-K00017_35-04-K00017_2360326 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:47:59 | 25.04.2023 12:53:04 | 1.0847 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 255.9358 | 0 | 0 | 0 | 122.6278 | 0 | 0 | 378.5636
2518557 | 2 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇUKURALTI M-28 35-25-M00076_35-25-M00076_72120582 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:50:35 | 25.04.2023 11:59:09 | 0.14278 | 0 | 440 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.9277 | 0 | 0.071654 | 0 | 2.3628 | 0 | 0 | 13.3622
2518685 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135779 M15_53135779 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:53:19 | 25.04.2023 13:04:56 | 1.1936 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4398 | 14.5358 | 0 | 0 | 1.9806 | 0 | 0 | 17.9562
2518689 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-58 45-78-M00058__72374191_72374191 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 11:57:58 | 25.04.2023 12:34:39 | 0.61139 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 21.8957 | 0 | 0 | 0 | 26.9275 | 0 | 0.96312 | 49.7863
2518698 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAĞAÇLI TR-6 45-71-M01905_45-71-M01905_2376748 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 12:17:51 | 25.04.2023 13:14:19 | 0.94111 | 0 | 174 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.0846 | 0 | 0.72567 | 0 | 1.7088 | 0 | 0 | 47.5191
2518699 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-16 45-77-L00016_A_56359840_56359840 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2023 12:16:15 | 25.04.2023 14:05:02 | 1.8131 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.768 | 0 | 0 | 0 | 16.6255 | 0 | 0 | 56.3935
2518705 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13 35-19-L00013_956674759_956674759 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 12:30:04 | 25.04.2023 13:33:02 | 1.0494 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0062
2518706 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | EYKO TR-3 35-30-M00029_C_56380193_56380193 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 12:31:35 | 25.04.2023 14:01:37 | 1.5006 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.4663 | 0 | 0 | 0 | 14.0191 | 0 | 0 | 35.4854
2518708 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_KUMKUYUCAK TST-1 M03_84270457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 12:36:13 | 25.04.2023 13:31:21 | 0.91889 | 0 | 0 | 56 | 36 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.0548 | 28.4003 | 7.9906 | 1.7132 | 183.7164 | 0 | 279.8753
2518709 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-1/6 HATAY KABİN 35-20-L00006_35-20-L00006_66508475 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 11:30:00 | 25.04.2023 12:48:27 | 1.3075 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.6696 | 0 | 0 | 0 | 0.42293 | 0 | 0 | 14.0926
2518712 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | EYKO TR-2 35-30-M00028_35-30-M00028_72084356 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 12:41:21 | 25.04.2023 13:09:24 | 0.4675 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.0134 | 0 | 0 | 0 | 3.2898 | 0 | 0 | 11.3031
2518715 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/106 45-83-L00106__72374312_72374312 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2023 12:54:47 | 25.04.2023 13:59:35 | 1.08 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.4429 | 0 | 0 | 0 | 3.3624 | 0 | 0 | 50.8053
2518724 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-292 (İM-1/TR-2) 35-19-L00292_956683334_956683334 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 12:52:02 | 25.04.2023 14:07:40 | 1.2606 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.58522 | 0 | 0 | 0 | 49.8251 | 0 | 0 | 50.4104
2518729 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | GENCERLER TR-4 35-20-L00041_35-20-L00041_2371202 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 13:02:37 | 25.04.2023 13:55:06 | 0.87472 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.94667 | 0 | 8.103 | 0 | 2.724 | 0 | 0 | 11.7737
2518736 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-2663 35-02-K02663_TRAFO K01_2120293 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 13:04:19 | 25.04.2023 13:33:20 | 0.48361 | 0 | 407 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.2862 | 0 | 0.339 | 0 | 11.2763 | 0 | 0 | 64.9015
2518744 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ÇERKEZ MAHMUDİYE KÖYÜ TR-1 45-71-M01095_45-71-M01095_2357180 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 13:19:47 | 25.04.2023 13:59:52 | 0.66806 | 0 | 55 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4182 | 0 | 3.0429 | 0 | 2.3046 | 0 | 0 | 11.7657
2518747 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-248 35-18-L00248_A_91346072_91346072 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2023 13:18:58 | 25.04.2023 19:52:44 | 6.5628 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 93.5358 | 0 | 0 | 0 | 168.4916 | 0 | 0 | 262.0274
2518752 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-4 35-16-L00004_35-16-L00004_2349552 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 13:13:49 | 25.04.2023 13:51:33 | 0.62889 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34.484 | 0 | 0 | 0 | 22.9242 | 0 | 0 | 57.4081
2518753 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090645 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 13:29:26 | 25.04.2023 13:53:09 | 0.39528 | 1 | 521 | 4 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0.037051 | 16.5146 | 0.72302 | 0 | 7.6864 | 4.8403 | 0 | 0 | 29.8013
2518755 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2303193 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 13:29:42 | 25.04.2023 13:49:53 | 0.33639 | 3 | 1571 | 1 | 31 | 7 | 155 | 0 | 2 | 1.2421 | 99.1756 | 0.10047 | 1.4457 | 3.7987 | 39.5762 | 0 | 61.8537 | 207.1924
2518757 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-901 35-02-K00901_910353017_910353017 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 13:32:27 | 25.04.2023 14:28:02 | 0.92639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57088
2518761 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2925 35-03-M02925_35-03-M02925_94995346 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 13:36:02 | 25.04.2023 15:52:50 | 2.28 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 395.7494 | 0 | 0 | 0 | 763.8412 | 0 | 0 | 1159.5906
2518762 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HALITLI TR-1 45-71-M01503_B_56388865_56388865 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2023 13:40:45 | 25.04.2023 15:10:33 | 1.4967 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47961
2518765 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-2 35-31-L00143_47827448_56389535_56389535 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 13:41:52 | 25.04.2023 15:44:35 | 2.0453 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8374 | 0 | 0.46762 | 0 | 0.36373 | 0 | 0 | 3.6687
2518785 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HAKKI YEŞİLTEPE SULAMA GRUBU 35-29-M00392_B_56399043_56399043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 13:53:33 | 25.04.2023 19:01:16 | 5.1286 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5382
2518786 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2948 35-01-M02948_35-01-M02948_75482640 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 14:02:17 | 25.04.2023 16:54:03 | 2.8628 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 279.111 | 0 | 0 | 0 | 18.0895 | 0 | 0 | 297.2005
2518787 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | KARAKÖY TR-1 45-84-L00043_45-84-L00043_2359187 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 13:56:48 | 25.04.2023 18:25:00 | 4.47 | 0 | 72 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.5393 | 0 | 9.3898 | 0 | 7.0501 | 0 | 0 | 65.9792
2511825 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_BAĞ YOLU GİRİŞ M01_2077021 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 12:04:45 | 12.04.2023 12:30:41 | 0.43222 | 54 | 16186 | 559 | 543 | 130 | 1475 | 13 | 1 | 9.374 | 1265.6149 | 121.1104 | 91.1264 | 526.5949 | 515.0861 | 832.9238 | 10.4241 | 3372.2545
2511931 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:52:19 | 12.04.2023 15:01:34 | 0.15417 | 16 | 248 | 27 | 82 | 21 | 224 | 1 | 0 | 1.8733 | 14.1952 | 1.9279 | 5.2844 | 28.8927 | 46.8205 | 0.2844 | 0 | 99.2784
2512034 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_AKHİSAR M08_72247473 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:06:25 | 12.04.2023 17:10:13 | 0.063333 | 9 | 3009 | 254 | 239 | 12 | 422 | 1 | 0 | 0.02486 | 27.9451 | 4.0982 | 2.2126 | 6.2669 | 9.3963 | 0.99116 | 0 | 50.9351
2511699 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033272 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 10:04:39 | 12.04.2023 17:12:34 | 7.1319 | 22 | 2674 | 35 | 205 | 65 | 774 | 6 | 1 | 83.4678 | 3238.7749 | 920.7821 | 572.5123 | 1839.3786 | 2704.078 | 3904.2419 | 193.389 | 13456.6246
2511991 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_DAĞMARMARA L07_2096779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:48:26 | 12.04.2023 17:35:34 | 1.7856 | 0 | 947 | 26 | 152 | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 175.8065 | 3.2135 | 55.2743 | 13.7414 | 58.9462 | 0 | 0 | 306.9819
2511862 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-447 35-09-M00447_35-09-M00447_2355379 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:09:28 | 12.04.2023 13:34:45 | 0.42139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.9197 | 0 | 0 | 0 | 7.1798 | 0 | 0 | 26.0996
2512197 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİCEKÖY L04_83647134 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 22:23:43 | 12.04.2023 22:28:02 | 0.071944 | 2 | 312 | 35 | 79 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0.18398 | 4.7056 | 7.2753 | 4.8576 | 1.1081 | 1.6232 | 0 | 0 | 19.7537
2511805 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ALİ ÖZŞAHİNLER TR-1 35-27-M00107_35-27-M00107_66123190 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:44:58 | 12.04.2023 13:59:56 | 2.2494 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8153 | 0 | 1.2066 | 0 | 12.4016 | 0 | 0 | 18.4235
2512054 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/125-1 45-83-L00202_A_91461135_91461135 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:42:59 | 12.04.2023 19:20:00 | 1.6169 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.6776 | 0 | 0 | 0 | 1.6952 | 0 | 0 | 21.3728
2511928 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KUYUCAK DM 35-27-M00273_KUYUCAK M04_72164171 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:43:27 | 12.04.2023 15:58:50 | 1.2564 | 1 | 470 | 22 | 27 | 28 | 71 | 5 | 0 | 2.5584 | 144.0799 | 33.4933 | 11.5732 | 717.3842 | 95.873 | 306.8099 | 0 | 1311.7718
2511951 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:13:54 | 12.04.2023 17:56:41 | 2.7131 | 16 | 248 | 27 | 82 | 21 | 224 | 1 | 0 | 32.9566 | 246.7539 | 32.4539 | 88.3693 | 465.3896 | 783.3819 | 4.4368 | 0 | 1653.7421
2511742 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TÖYKO TR-2 35-30-M00214_C_56362426_56362426 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:52:04 | 12.04.2023 11:18:33 | 0.44139 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8596 | 0 | 0 | 0 | 0.18522 | 0 | 0 | 2.0448
2511719 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KOCAKAĞAN TR-1 45-72-L00223_B_56406394_56406394 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:30:14 | 12.04.2023 12:46:43 | 2.2747 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.6011 | 0 | 0.0081715 | 0 | 5.7143 | 0 | 0 | 24.3235
2512137 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ALANKIYI TR-3 35-20-L00265_35-20-L00265_61277338 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:23:53 | 12.04.2023 20:53:13 | 1.4889 | 0 | 64 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.8847 | 0 | 2.6199 | 0 | 15.3418 | 0 | 0 | 28.8464
2512114 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53136034 M06_53136034 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:48:15 | 12.04.2023 21:30:41 | 2.7072 | 1 | 203 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.75235 | 40.6701 | 1.4456 | 0 | 0 | 3.7192 | 0 | 0 | 46.5872
2511573 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-436 35-18-L00436_950459061_950459061 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 03:13:05 | 12.04.2023 05:30:37 | 2.2922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0976
2511696 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1667 35-02-K01667_913132160_913132160 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:57:35 | 12.04.2023 12:56:26 | 2.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9651 | 0 | 0 | 13.9651
2512074 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BİRGİ TR-25 (PAŞA ÇEŞMESİ) 35-15-L00278_35-15-L00278_2347372 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:04:39 | 12.04.2023 19:20:40 | 1.2669 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6076 | 0 | 1.7973 | 0 | 1.8779 | 0 | 0 | 5.2828
2511636 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_HatBaşıAyırıcı_53137125 L02_53137125 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 09:14:04 | 12.04.2023 16:07:33 | 6.8914 | 0 | 379 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 520.9534 | 0 | 19.8909 | 0 | 89.9412 | 0 | 0 | 630.7855
2511988 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-319 BAHÇELİEVLER-2 35-18-L00319_950449603_950449603 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:53:15 | 12.04.2023 21:03:32 | 5.1714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042698
2512014 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-72-L00458_TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI L04_2104058 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:30:21 | 12.04.2023 18:38:11 | 2.1306 | 0 | 0 | 29 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.077 | 7.7001 | 2.7778 | 0 | 0 | 0 | 17.555
2511802 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1626 35-02-K01626_910180194_910180194 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:46:07 | 12.04.2023 13:30:13 | 1.735 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7542 | 0 | 0 | 0 | 6.2555 | 0 | 0 | 9.0097
2512008 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1209 35-01-K01209_910563523_910563523 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:13:35 | 12.04.2023 17:07:11 | 0.89333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5686
2511908 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-67 SAĞLIKÇILAR 35-18-L00067_950466000_950466000 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:21:39 | 12.04.2023 15:55:10 | 1.5586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3801
2512051 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-6 35-23-M00152_C_90995734_90995734 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:28:22 | 12.04.2023 18:35:26 | 1.1178 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.9392 | 0 | 0 | 0 | 2.4346 | 0 | 0 | 19.3737
2511659 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133619 M30_53133619 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:27:29 | 12.04.2023 12:14:34 | 2.7847 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7862 | 0 | 4.116 | 0 | 28.3491 | 0 | 0 | 0 | 39.2513
2512123 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_HatBaşıAyırıcı_81235936 M03_81235936 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:13:40 | 13.04.2023 00:36:03 | 5.3731 | 0 | 319 | 0 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 226.5997 | 0 | 0.22555 | 12.7052 | 12.2758 | 0 | 0 | 251.8063
2511831 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53140399 L05_53140399 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 12:16:37 | 12.04.2023 14:26:05 | 2.1578 | 1 | 159 | 8 | 10 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0.044133 | 75.0556 | 16.2817 | 25.858 | 18.7749 | 42.9194 | 0 | 0 | 178.9337
2511725 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ YENİKÖY M09_50217229 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 10:35:13 | 12.04.2023 14:41:00 | 4.0964 | 0 | 0 | 9 | 25 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3568 | 72.8939 | 743.2505 | 17.6376 | 285.1718 | 0 | 1130.3105
2511748 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4058 35-04-K04058_C_56381361_56381361 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 11:00:57 | 12.04.2023 14:20:23 | 3.3239 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 103.2567 | 0 | 0 | 0 | 41.3792 | 0 | 0 | 144.6359
2511891 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3193 35-03-K03193_35-03-K03193_41940251 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:56:47 | 12.04.2023 15:11:38 | 1.2475 | 0 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 317.745 | 0 | 0 | 0 | 195.808 | 0 | 0 | 513.553
2511917 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-83 35-30-L00083_955293141_955293141 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:32:02 | 12.04.2023 17:56:33 | 3.4086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00050662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00050662
2511605 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-77 45-78-L00077_49380877_56407674_56407674 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 08:33:57 | 12.04.2023 09:54:43 | 1.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9916 | 0 | 0 | 17.9916
2512103 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUSUFLU TR-4 35-20-L00235_95000498596_95000498596 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:47:55 | 13.04.2023 00:17:04 | 5.4858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79595
2511854 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_950424189_950424189 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 12:57:03 | 12.04.2023 13:53:23 | 0.93889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21945
2512203 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 22:52:20 | 12.04.2023 22:53:53 | 0.025833 | 0 | 0 | 9 | 92 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2297 | 1.9111 | 0.11858 | 0.83201 | 0.98584 | 0 | 5.0772
2511562 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | GÜNERLİ TR-1 35-28-M00408_C_56358586_56358586 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 01:08:36 | 12.04.2023 02:30:16 | 1.3611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4419 | 0 | 0 | 0 | 7.3458 | 0 | 0 | 12.7878
2511954 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_TURGUTLU ŞEHİR-2 M11_2061192 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:11:34 | 12.04.2023 15:47:53 | 0.60528 | 3 | 8467 | 20 | 166 | 6 | 476 | 6 | 0 | 0.13781 | 970.6211 | 12.1014 | 30.8777 | 16.5361 | 281.744 | 2176.9759 | 0 | 3488.994
2512189 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | BAYRAMŞAH TR-1 45-74-M00205_B_56352266_56352266 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 21:55:38 | 13.04.2023 00:40:04 | 2.7406 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6564 | 0 | 0 | 0 | 2.7566 | 0 | 0 | 8.413
2512143 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_HatBaşıAyırıcı_81211996 L04_81211996 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:36:08 | 13.04.2023 01:21:27 | 5.7553 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.311 | 0 | 3.3948 | 0 | 25.7705 | 0 | 0 | 34.4763
2511974 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_HatBaşıAyırıcı_53136755 M02_53136755 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:32:08 | 12.04.2023 16:10:31 | 0.63972 | 13 | 31 | 205 | 305 | 43 | 50 | 1 | 0 | 1.7472 | 5.1383 | 67.8257 | 60.3639 | 56.0452 | 43.3404 | 667.8088 | 0 | 902.2694
2511811 | 1 | İZMİR | TİRE | TM Fideri | TİRE TM 35-29-A00003_SELATİN TÜNELİ M19_2313884 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:54:03 | 12.04.2023 13:39:13 | 1.7528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257
2511997 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_BELEVİ (ARSLANLAR-2) M13_65986024 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:08:57 | 12.04.2023 16:09:18 | 0.0058333 | 5 | 1563 | 158 | 205 | 56 | 248 | 2 | 0 | 0.020364 | 1.7651 | 1.5272 | 0.69448 | 1.7192 | 0.95817 | 0.024313 | 0 | 6.7088
2511665 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_DEMİRKÖPRÜ T.M. M02_72224708 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 09:34:22 | 12.04.2023 09:40:37 | 0.10417 | 3 | 7219 | 172 | 1221 | 64 | 950 | 1 | 2 | 0.085219 | 92.2737 | 56.1299 | 25.4151 | 18.9704 | 64.931 | 0.45053 | 2.0379 | 260.2938
2512120 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | POYRACIK TR-11 35-24-L00034_DAĞITIM TRAFOSU L03_72094419 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:14:11 | 12.04.2023 22:38:35 | 3.4067 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 87.5643 | 0 | 0 | 0 | 41.4187 | 0 | 0 | 128.983
2512020 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:42:12 | 12.04.2023 18:57:30 | 2.255 | 3 | 4 | 45 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.9599 | 5.6659 | 51.2706 | 141.74 | 1.6414 | 1.6567 | 0 | 0 | 202.9346
2512043 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2397 35-02-K02397_A_56371918_56371918 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:18:01 | 12.04.2023 23:01:23 | 5.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.9897 | 0 | 0 | 122.9897
2512183 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090645 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 21:30:41 | 12.04.2023 22:26:52 | 0.93639 | 1 | 521 | 4 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0.12452 | 43.8617 | 1.3044 | 0 | 13.972 | 7.1126 | 0 | 0 | 66.3752
2511579 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | EĞERCİ TR-4 35-26-L00428_A_56358432_56358432 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 04:52:47 | 12.04.2023 05:50:36 | 0.96361 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2726 | 0 | 5.595 | 0 | 3.0686 | 0 | 0 | 14.9362
2511874 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_BELEVİ (ARSLANLAR-2) M13_65986024 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:18:00 | 12.04.2023 13:50:35 | 0.54306 | 5 | 1563 | 158 | 205 | 56 | 248 | 2 | 0 | 1.9274 | 166.1069 | 142.3939 | 74.9114 | 168.5911 | 92.2618 | 2.2093 | 0 | 648.4019
2511688 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-34 35-01-K00034_K 1K_5848891 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:46:49 | 12.04.2023 11:08:23 | 1.3594 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.0595 | 0 | 0 | 0 | 15.1523 | 0 | 0 | 39.2118
2512126 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-228 ILICA GARAJ 35-18-L00228_950444687_950444687 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:17:17 | 12.04.2023 23:30:00 | 4.2119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1458 | 0 | 0 | 0 | 6.5683 | 0 | 0 | 8.7142
2512057 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | KAVACIK TR-1 35-01-L00001_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2071472 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:40:35 | 12.04.2023 19:16:57 | 1.6061 | 0 | 286 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 94.0302 | 0 | 1.2129 | 0 | 13.577 | 0 | 0 | 108.82
2511751 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | M-1937 35-08-M01937_35-08-M01937_72139909 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 11:03:46 | 12.04.2023 11:27:54 | 0.40222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.342 | 0 | 0 | 6.342
2512037 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3332 35-04-M03332_913486052_913486052 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:12:43 | 12.04.2023 17:44:42 | 0.53306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36312 | 0 | 0 | 0 | 4.3257 | 0 | 0 | 4.6888
2511894 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | SARIGÖL DM 45-79-M00069_HatBaşıAyırıcı_53136090 M16_53136090 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:02:31 | 12.04.2023 16:16:56 | 2.2403 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6101 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 0 | 0 | 10.1921
2512063 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-498 35-18-L00498_950466903_950466903 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:50:26 | 12.04.2023 22:00:02 | 4.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8168 | 0 | 0 | 0 | 5.4528 | 0 | 0 | 7.2696
2511565 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_A A4_5860359 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 01:46:28 | 12.04.2023 02:44:38 | 0.96944 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.7993 | 0 | 0 | 0 | 8.7789 | 0 | 0 | 10.5782
2512206 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-37 35-04-K00037_99587465_99587465 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 23:04:19 | 13.04.2023 02:26:51 | 3.3756 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4018
2511691 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_35-23-M00001_83359169 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 09:59:43 | 12.04.2023 11:36:10 | 1.6075 | 0 | 139 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.2376 | 0 | 0.024487 | 0 | 7.2292 | 0 | 0 | 47.4912
2512023 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-243 35-04-K00243_966349670_966349670 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:45:12 | 12.04.2023 20:45:43 | 4.0086 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3004
2512069 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-81 35-17-M00081__56373303_56373303 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:15:16 | 12.04.2023 19:34:03 | 3.3131 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 75.4299 | 0 | 0 | 0 | 16.0388 | 0 | 0 | 91.4687
2511714 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | M-292 OĞLANANASI HAVUZ TR 35-22-M00643_35-22-M00643_2351298 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 10:28:02 | 12.04.2023 10:59:12 | 0.51944 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3359 | 0 | 2.4851 | 0 | 0.058496 | 0 | 0 | 7.8794
2512029 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4531 35-01-K04531__72410319_72410319 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:57:46 | 12.04.2023 17:53:06 | 0.92222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.6574 | 0 | 0 | 0 | 38.6578 | 0 | 0 | 40.3152
2511923 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | AŞAĞIŞAKRAN TR-1 35-17-M00223_A_60984349_60984349 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:44:59 | 12.04.2023 15:52:17 | 1.1217 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8479 | 0 | 0 | 0 | 3.8129 | 0 | 0 | 18.6608
2511628 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | MENDERES DM-3/TR-1 35-22-M00033_35-22-M00033_2367171 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 09:04:02 | 12.04.2023 16:36:33 | 7.5419 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 335.9288 | 0 | 0 | 0 | 59.6184 | 0 | 0 | 395.5472
2511591 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HACET M04_72214546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 07:49:38 | 12.04.2023 08:16:09 | 0.44194 | 2 | 400 | 6 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1.0778 | 16.4466 | 32.884 | 0.29877 | 1.3221 | 4.1969 | 0 | 0 | 56.2261
2511883 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | HASALAN TR-2 45-78-L00384_E_91041608_91041608 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:42:29 | 12.04.2023 16:07:58 | 2.4247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091959
2512175 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-39 35-15-M00039_950368103_950368103 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 21:17:32 | 12.04.2023 21:47:32 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14558
2511940 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-4/5 35-28-M00047_A _48516171 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:54:42 | 12.04.2023 16:27:31 | 1.5469 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6927 | 0 | 0 | 0 | 0.74885 | 0 | 0 | 6.4416
2511774 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-210 35-18-L00210_10029409_56374350_56374350 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:17:12 | 12.04.2023 18:11:57 | 6.9125 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8755
2511797 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH GİRİŞ M024_48716798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:39:57 | 12.04.2023 12:22:18 | 0.70583 | 0 | 3452 | 99 | 669 | 23 | 459 | 8 | 1 | 0 | 387.8416 | 18.7716 | 235.8484 | 40.0638 | 211.7248 | 413.7856 | 0.042793 | 1308.0786
2512486 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/TR-6 (TR-125) 35-26-M00125_E E01b_66405953 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:15:05 | 13.04.2023 17:21:32 | 7.1075 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85.4023 | 0 | 0 | 0 | 10.1127 | 0 | 0 | 95.515
2512512 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | TR-1804 35-28-M00566_35-28-M00566_2373773 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 10:36:28 | 13.04.2023 10:52:23 | 0.26528 | 0 | 57 | 0 | 36 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.9554 | 0 | 1.0473 | 0 | 7.1778 | 0 | 0 | 13.1804
2512492 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-18/06 (DEREKENARI) 45-71-M00256_A A1_44500645 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:20:40 | 13.04.2023 13:14:02 | 2.8894 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.8442 | 0 | 0 | 0 | 49.6565 | 0 | 0 | 83.5007
2512884 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | TOLOZ KÖK 45-79-M00251_HatBaşıAyırıcı_53135410 M04_53135410 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 19:09:21 | 13.04.2023 19:36:44 | 0.45639 | 0 | 54 | 4 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3319 | 0.26218 | 2.3208 | 0 | 0.083884 | 0 | 0 | 5.9988
2512300 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_GÖDENCE L04_72144455 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 04:25:04 | 13.04.2023 09:22:45 | 4.9614 | 5 | 852 | 6 | 19 | 10 | 90 | 0 | 0 | 481.8445 | 1014.6226 | 26.7133 | 14.9569 | 103.3621 | 208.3806 | 0 | 0 | 1849.88
2512355 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-3095(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03095__72410387_72410387 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 08:58:58 | 13.04.2023 15:37:20 | 6.6394 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 376.6785 | 0 | 0 | 0 | 40.7597 | 0 | 0 | 417.4382
2512664 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-1238 35-01-M01238_M-1237 M01_2049895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 13:22:24 | 13.04.2023 20:18:58 | 6.9428 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 544 | 0 | 2 | 0 | 45.2479 | 0 | 0 | 777.3155 | 3569.7796 | 0 | 66.1767 | 4458.5197
2512873 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_956642237_956642237 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 18:47:11 | 13.04.2023 20:13:42 | 1.4419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35132
2512827 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1463 35-01-K01463_911983340_911983340 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 17:18:03 | 13.04.2023 18:04:10 | 0.76861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24975
2512478 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | CUMALI TR-1 35-24-M00094_B_56354963_56354963 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:08:52 | 13.04.2023 11:12:32 | 1.0611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2948 | 0 | 0 | 0 | 1.7419 | 0 | 0 | 3.0367
2512624 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | M-3129(YATIRIM REZERVE) 35-10-M03129_A_56355064_56355064 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 12:24:21 | 13.04.2023 13:52:15 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4498
2512518 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:40:05 | 13.04.2023 12:22:42 | 1.7103 | 7 | 1132 | 198 | 85 | 40 | 98 | 1 | 0 | 3.0944 | 294.8532 | 798.5903 | 67.5201 | 158.3849 | 101.175 | 21.9007 | 0 | 1445.5185
2512418 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SİNDELLİ TR-2 45-72-L00480_45-72-L00480_2371018 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:41:01 | 13.04.2023 11:04:20 | 1.3886 | 0 | 81 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.6494 | 0 | 0.092631 | 0 | 7.935 | 0 | 0 | 25.6771
2512913 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PANCAR TR-1 35-26-M00892_956604061_956604061 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 19:58:54 | 13.04.2023 22:42:46 | 2.7311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2026
2512936 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2307810 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 21:33:54 | 13.04.2023 22:36:58 | 1.0511 | 2 | 105 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.70377 | 24.9484 | 1.9173 | 0 | 65.2027 | 0 | 0 | 0 | 92.7722
2512272 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_E_56365763_56365763 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 01:53:12 | 13.04.2023 02:23:15 | 0.50083 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7685 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 0 | 0 | 2.8625
2512415 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-162 35-15-L00162_35-15-L00162_2366031 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:36:07 | 13.04.2023 10:17:48 | 0.69472 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.0312 | 0 | 9.3986 | 0 | 6.0598 | 0 | 0 | 17.4897
2512601 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_HİLAL-GÜNEY M01_2308236 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:51:00 | 13.04.2023 14:33:55 | 2.7153 | 0 | 8729 | 0 | 0 | 4 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 5782.3616 | 0 | 0 | 3970.6491 | 2576.045 | 0 | 0 | 12329.0557
2512750 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SADİ EĞERCİOĞLU VE ARK. SULAMA TR 45-73-M00682_45-73-M00682_2354346 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 10:20:30 | 13.04.2023 16:22:55 | 6.0403 | 0 | 26 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.529 | 0 | 7.9063 | 0 | 22.7257 | 0 | 0 | 56.161
2512558 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_MADEN L16_2324962 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 11:26:07 | 13.04.2023 12:18:00 | 0.86472 | 1 | 177 | 0 | 0 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0.19405 | 17.0192 | 0 | 0 | 124.3547 | 30.8041 | 23.0288 | 0 | 195.4009
2512581 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-32 45-80-M00032_956563704_956563704 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:42:32 | 13.04.2023 13:57:08 | 2.2433 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3908
2512787 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-16 K22_2313383 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2023 16:03:49 | 13.04.2023 17:08:00 | 1.0697 | 0 | 1162 | 0 | 133 | 3 | 198 | 0 | 2 | 0 | 787.4603 | 0 | 53.3854 | 77.3893 | 719.8418 | 0 | 222.8329 | 1860.9097
2512538 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇAKMAKLI TR-1 35-17-M00345_B_56407289_56407289 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:55:56 | 13.04.2023 12:32:06 | 1.6028 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.0198 | 0 | 0 | 0 | 49.8664 | 0 | 0 | 84.8862
2512352 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-264 ŞİFNE CAD. SONU 35-18-L00264_L-265 L01_72081673 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 08:50:52 | 13.04.2023 09:57:16 | 1.1067 | 0 | 2479 | 0 | 5 | 3 | 172 | 0 | 0 | 0 | 840.5826 | 0 | 0.91933 | 96.6508 | 211.1434 | 0 | 0 | 1149.2961
2512246 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1702 35-01-M01702_E E1_5918530 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 00:24:51 | 13.04.2023 03:36:03 | 3.1867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1.9162 | 0 | 0 | 0 | 50.664 | 0 | 0 | 52.5802
2512498 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2511 35-02-M02511_910116892_910116892 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:22:02 | 13.04.2023 11:30:56 | 1.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2512870 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FIRINLI TR-5 35-20-L00092_955199410_955199410 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 18:38:50 | 13.04.2023 19:04:38 | 0.43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19869
2512369 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-13 45-80-M00013_SARUHANLI TR-15 ÇIKIŞI M06_60897538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:09:27 | 13.04.2023 09:32:07 | 0.37778 | 0 | 788 | 0 | 10 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 60.0734 | 0 | 1.3886 | 0 | 18.0141 | 0 | 0 | 79.4761
2512375 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DELEMENLER BAHÇEARASI TR-1 45-73-M00670_45-73-M00670_2354342 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:00:08 | 13.04.2023 14:42:30 | 5.7061 | 0 | 72 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.1568 | 0 | 1.8319 | 0 | 11.6062 | 0 | 0 | 84.5949
2512667 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-97 MENTEŞ YOLU 35-19-L00097_35-19-L00097_2360137 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 13:33:06 | 13.04.2023 14:12:55 | 0.66361 | 0 | 68 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.6355 | 0 | 1.8837 | 0 | 3.5898 | 0 | 0 | 33.109
2512604 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_B B01_5985635 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 12:00:48 | 13.04.2023 14:25:50 | 2.4172 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 102.9528 | 0 | 0 | 0 | 23.3883 | 0 | 0 | 126.3411
2512770 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-1753 GEÇİT 35-01-M01753_K-3109 M05_81493687 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:16:25 | 13.04.2023 20:20:21 | 5.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.4167 | 0 | 0 | 0 | 538.4167
2512584 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BEREKETLİ TR-1 45-79-M00323_45-79-M00323_2350252 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 11:48:53 | 13.04.2023 18:11:13 | 6.3722 | 0 | 139 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 157.8676 | 0 | 17.2757 | 0 | 18.1347 | 0 | 0 | 193.278
2512578 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-251 35-19-L00251_35-19-L00251_72128534 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 11:42:55 | 13.04.2023 12:15:45 | 0.54722 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5534 | 0 | 0 | 0 | 0.92665 | 0 | 0 | 8.4801
2512704 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-525 35-04-K00525_99520216_99520216 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 13:53:36 | 13.04.2023 18:31:36 | 4.6333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.0702 | 0 | 0 | 0 | 1.1138 | 0 | 0 | 35.1841
2512598 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-421 35-02-M00421_35-02-M00421_2359473 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 12:01:31 | 13.04.2023 13:07:33 | 1.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.691 | 0 | 120.3979 | 237.0889
2512541 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-299 35-19-L00355_35-19-L00355_76803488 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 10:58:14 | 13.04.2023 11:34:27 | 0.60361 | 0 | 156 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.6556 | 0 | 0.014762 | 0 | 9.2349 | 0 | 0 | 42.9053
2512890 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | M-2605 YELKİ DM 35-10-M02605_URLA TM GİRİŞ M08_2035526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 19:23:42 | 13.04.2023 21:20:45 | 1.9508 | 6 | 15176 | 9 | 288 | 35 | 1720 | 6 | 1 | 214.6623 | 14376.8874 | 25.8703 | 210.1085 | 805.1685 | 5124.0165 | 9751.1629 | 62.6438 | 30570.5201
2512641 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DELEMENLER CAMİİ YANI TR 45-73-M00727_45-73-M00727_2355617 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 12:59:00 | 13.04.2023 14:57:45 | 1.9792 | 0 | 135 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.2426 | 0 | 1.0489 | 0 | 17.4633 | 0 | 0 | 64.7547
2512378 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_PAŞAKÖY M21_88471043 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 08:50:35 | 13.04.2023 11:41:47 | 2.8533 | 3 | 15 | 48 | 29 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4.3413 | 4.5464 | 156.9848 | 25.606 | 120.5991 | 9.1999 | 0 | 0 | 321.2774
2512879 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-5 35-28-M00176_A_56375816_56375816 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 18:53:46 | 13.04.2023 19:47:49 | 0.90083 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.7256 | 0 | 0 | 0 | 2.3548 | 0 | 0 | 23.0804
2512756 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_SANCAKLI K12_77533387 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:05:41 | 13.04.2023 15:06:49 | 0.018889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17898 | 0 | 0 | 0 | 0.17898
2512278 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_PİNA K02_77678557 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 02:46:04 | 13.04.2023 02:47:00 | 0.015556 | 0 | 2211 | 0 | 39 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 13.7048 | 0 | 0.094201 | 0 | 3.8852 | 0 | 0 | 17.6843
2512670 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-100 BELKENT 35-18-L00100_950442193_950442193 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 13:33:56 | 13.04.2023 19:36:39 | 6.0453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4432
2512315 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_HACIRAHMANLI TARIMSAL SULAMA M03_72197689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 05:56:21 | 13.04.2023 07:14:28 | 1.3019 | 3 | 3 | 69 | 65 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.51789 | 0.27512 | 36.2392 | 19.0944 | 43.9491 | 1.1979 | 0 | 0 | 101.2736
2512919 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKEYÜP TR-3 45-78-M00816_95000529389_95000529389 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 19:51:41 | 13.04.2023 22:25:34 | 2.5647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46552
2512716 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-6 35-23-M00152_C_90995734_90995734 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 14:12:41 | 13.04.2023 16:30:36 | 2.2986 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.1768 | 0 | 0 | 0 | 5.652 | 0 | 0 | 39.8288
2512295 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-2 M04_2313935 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 03:42:00 | 13.04.2023 03:45:00 | 0.05 | 26 | 13687 | 21 | 459 | 74 | 1749 | 6 | 7 | 2.9763 | 166.6617 | 0.43969 | 4.555 | 34.7642 | 48.478 | 18.9709 | 0.36038 | 277.2061
2512487 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN KÖYÜ TR-1 35-21-L00136_D_56375508_56375508 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:57:59 | 13.04.2023 11:58:18 | 2.0053 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1647 | 0 | 1.7464 | 0 | 7.7569 | 0 | 0 | 23.668
2512650 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-77 45-78-L00077_953264178_953264178 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 13:09:16 | 13.04.2023 15:11:09 | 2.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3739 | 0 | 0 | 2.3739
2512464 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | M-2543 35-02-M02543_ DOĞANÇAY-2 (M-2543) M14_73560360 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:05:04 | 13.04.2023 11:34:39 | 1.4931 | 0 | 727 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 258.5619 | 0 | 0 | 136.8697 | 7.3686 | 0 | 0 | 402.8001
2512773 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-96 35-16-L00096_953354239_953354239 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:22:25 | 13.04.2023 16:44:48 | 1.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8563 | 0 | 0 | 13.8563
2512630 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-885 35-04-K00885_99225097_99225097 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 12:29:19 | 13.04.2023 17:00:37 | 4.5217 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9568 | 0 | 0 | 0 | 3.0119 | 0 | 0 | 11.9686
2512942 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2097308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 21:17:53 | 13.04.2023 22:59:56 | 1.7008 | 3 | 49 | 126 | 321 | 19 | 76 | 0 | 0 | 0.36724 | 12.5349 | 55.7643 | 130.3683 | 11.7419 | 44.1525 | 0 | 0 | 254.9292
2512444 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | SEYREKLİ TR-1 35-15-L00441_35-15-L00441_2365593 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:51:11 | 13.04.2023 16:58:00 | 7.1136 | 0 | 81 | 0 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 113.907 | 0 | 117.4534 | 0 | 131.0879 | 0 | 0 | 362.4482
2512736 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-3 35-15-L00003_B_60983203_60983203 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 14:31:12 | 13.04.2023 15:19:42 | 0.80833 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.8043 | 0 | 0 | 0 | 14.8263 | 0 | 0 | 35.6307
2512381 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HACET M04_72214546 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:18:22 | 13.04.2023 15:17:06 | 5.9789 | 2 | 400 | 6 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 15.5129 | 225.9831 | 494.8373 | 4.4408 | 21.7575 | 74.1812 | 0 | 0 | 836.7127
2512467 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | EĞERCİ TR-1 35-26-L00167_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040538 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 10:06:45 | 13.04.2023 16:52:47 | 6.7672 | 0 | 117 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 179.862 | 0 | 155.4542 | 0 | 155.0938 | 0 | 0 | 490.41
2512567 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILDIZ KELMEHMETLER 45-81-M00041_945624411_945624411 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:26:57 | 13.04.2023 14:11:53 | 2.7489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23221
2512421 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | EKOTEN KÖK 35-26-M00380_ARSLANLAR TM M01_2303911 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:39:31 | 13.04.2023 11:11:30 | 1.5331 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 37 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2.0722 | 0 | 224.084 | 164.4448 | 9136.9456 | 996.9339 | 10524.4805
2512318 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5 45-71-M00618_DAHİLİ TRF M04_2091290 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 06:12:11 | 13.04.2023 09:27:11 | 3.25 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 145.2942 | 0 | 0 | 0 | 10.9381 | 0 | 0 | 156.2323
2512341 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KUYUCAK DM 35-27-M00273_KUYUCAK M04_72164171 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 08:26:20 | 13.04.2023 09:51:07 | 1.4131 | 1 | 470 | 22 | 27 | 28 | 71 | 5 | 0 | 3.0615 | 165.1491 | 35.3544 | 12.8065 | 818.4678 | 99.8779 | 335.4231 | 0 | 1470.1402
2512653 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BOZYERLER TR-2 35-16-M00140_D_56396039_56396039 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 13:12:37 | 13.04.2023 15:26:22 | 2.2292 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1781 | 0 | 0 | 0 | 0.31035 | 0 | 0 | 9.4884
2512484 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-53 35-23-L00053_TARIM VE KÖY HİZMETLERİ L01_2115583 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 10:16:56 | 13.04.2023 13:25:09 | 3.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5644 | 0 | 0 | 0 | 38.5644
2545740 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | KARAALİ DM 45-71-M02127_MURADİYE GİRİŞ M09_54858798 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 03:07:01 | 13.04.2023 03:58:00 | 0.84972 | 1 | 5608 | 7 | 24 | 12 | 211 | 2 | 1 | 0.15497 | 953.8036 | 21.9975 | 7.0987 | 180.9908 | 137.0952 | 373.9886 | 0.97095 | 1676.1004
2512882 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-444 35-03-M00444_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070525 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 19:06:49 | 13.04.2023 22:12:19 | 3.0917 | 0 | 187 | 0 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 197.876 | 0 | 33.2973 | 0 | 75.2324 | 0 | 0 | 306.4057
2512255 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KARABURUN-1 - RADAR M03_2055250 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 00:38:47 | 13.04.2023 00:59:23 | 0.34333 | 9 | 4798 | 14 | 192 | 28 | 653 | 0 | 9 | 12.4355 | 337.7072 | 2.7526 | 12.8905 | 54.8539 | 126.6467 | 0 | 5.6333 | 552.9197
2512398 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-4/TR-29 35-22-M00808_DAĞITIM TRAFO DM-4/TR-29 M03_42463626 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:26:08 | 13.04.2023 17:58:03 | 8.5319 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 908.4213 | 0 | 0 | 0 | 222.7228 | 0 | 0 | 1131.1441
2512284 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KUYUCAK DM 35-27-M00273_KUYUCAK M04_72164133 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 01:42:05 | 13.04.2023 04:56:42 | 3.2436 | 1 | 470 | 22 | 27 | 28 | 71 | 5 | 0 | 6.1868 | 356.1835 | 57.1087 | 18.9734 | 1246.1515 | 134.3793 | 272.5826 | 0 | 2091.5659
2512948 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1579 35-01-K01579_D D1_5861685 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 22:34:04 | 14.04.2023 00:12:24 | 1.6389 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.4564 | 0 | 0 | 0 | 11.7196 | 0 | 0 | 37.176
2512307 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | M-578 (DM-7/20) 35-17-M00578_TR-45 M01_58047000 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 04:44:17 | 13.04.2023 04:47:17 | 0.05 | 0 | 4053 | 0 | 0 | 4 | 262 | 0 | 0 | 0 | 44.1366 | 0 | 0 | 4.9627 | 11.8003 | 0 | 0 | 60.8995
2512639 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-377 35-18-L00377_6424049 a4_5948926 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 12:57:48 | 13.04.2023 14:37:36 | 1.6633 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.4616 | 0 | 0 | 0 | 17.0302 | 0 | 0 | 52.4917
2511631 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAHATTİN DOĞANER KÖK 35-27-M00482_ÇİFTEL KAZAN M05_72166834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:03:17 | 12.04.2023 09:35:23 | 0.535 | 0 | 33 | 0 | 59 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6.5819 | 0 | 11.388 | 19.9081 | 3.2349 | 655.06 | 0 | 696.1729
2512132 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-6 35-23-M00152_C_90995734_90995734 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:19:41 | 12.04.2023 22:39:13 | 3.3256 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.0756 | 0 | 0 | 0 | 6.3882 | 0 | 0 | 63.4638
2512009 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | CICIKLI KÖYÜ TR-1 45-86-M00084_B_56385269_56385269 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:19:14 | 12.04.2023 17:30:03 | 1.1803 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7965 | 0 | 0.056706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8532
2511817 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_KARMEZ-2 M09_2306332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:16:31 | 12.04.2023 14:17:20 | 4.0136 | 12 | 116 | 86 | 119 | 29 | 46 | 8 | 0 | 11.2515 | 68.3718 | 350.6992 | 446.4295 | 1121.9094 | 78.7806 | 6624.327 | 0 | 8701.769
2511989 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_953207647_953207647 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:48:59 | 12.04.2023 21:06:33 | 5.2928 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7144
2511946 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/73-A 45-83-L00151_IRLAMAZ KÖK L03_72157732 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:06:30 | 12.04.2023 15:37:14 | 0.51222 | 15 | 1744 | 57 | 187 | 26 | 195 | 4 | 0 | 0.97689 | 137.6357 | 59.4636 | 35.5773 | 68.2973 | 44.5004 | 34.1392 | 0 | 380.5903
2511697 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-434 MENDERES BP 35-18-L00434_7044632_56370492_56370492 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 09:41:00 | 12.04.2023 14:39:51 | 4.9808 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 325.5166 | 0 | 0 | 0 | 46.0133 | 0 | 0 | 371.5299
2511568 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | MORDOĞAN TR-5 35-21-L00146_35-21-L00146_72194017 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 02:42:20 | 12.04.2023 03:45:58 | 1.0606 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 50.4718 | 0 | 0 | 0 | 42.0891 | 0 | 0 | 92.5609
2511860 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİ FOÇA TR-14 35-23-M00014_35-23-M00014_72168017 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 13:06:22 | 12.04.2023 14:15:33 | 1.1531 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.3336 | 0 | 0 | 0 | 11.5771 | 0 | 0 | 41.9106
2511760 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_A A2_5860271 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:18:05 | 12.04.2023 16:31:56 | 5.2308 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.5511 | 0 | 0 | 0 | 247.6498 | 0 | 0 | 264.2009
2511711 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TARIMSAL SULAMA-17 TR 45-78-M01001_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109985 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:21:07 | 12.04.2023 14:41:59 | 4.3478 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28155 | 0 | 28.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7065
2511903 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKKENT SİTESİ TR 35-21-L00028_95002363485_95002363485 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:14:05 | 12.04.2023 19:48:40 | 5.5764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3056
2512003 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YUKARI KIZILCA TR-4 35-27-L00054_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052051 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:10:20 | 12.04.2023 19:13:45 | 3.0569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2511857 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_DEMİRKÖPRÜ T.M. M02_72224708 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 13:02:05 | 12.04.2023 13:13:09 | 0.18444 | 3 | 7219 | 172 | 1221 | 64 | 950 | 1 | 2 | 0.1391 | 158.7355 | 102.5605 | 49.4985 | 31.9442 | 118.0137 | 0.70943 | 3.3163 | 464.9173
2512235 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KUYUCAK DM 35-27-M00273_KUYUCAK M04_72164171 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 23:59:50 | 13.04.2023 01:28:50 | 1.4833 | 1 | 470 | 22 | 27 | 28 | 71 | 5 | 0 | 3.3206 | 168.9106 | 26.7252 | 8.9781 | 589.1964 | 64.7766 | 133.2362 | 0 | 995.1439
2511571 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_AKGEDİK M02_55994694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 02:56:10 | 12.04.2023 04:05:25 | 1.1542 | 0 | 221 | 1 | 3 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 54.5236 | 0.10834 | 1.0662 | 58.9642 | 11.1791 | 15.6664 | 0 | 141.5078
2512066 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | DM-3 35-29-M00003_DM-3/2 M04_72188083 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:49:49 | 12.04.2023 19:13:19 | 1.3917 | 0 | 384 | 0 | 8 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 101.4354 | 0 | 2.3917 | 11.9742 | 40.5428 | 0 | 0 | 156.3442
2512172 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÜÇÜNCÜ KISIM SANAYİ TR-6 45-83-M00628_B_56389305_56389305 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 20:12:31 | 12.04.2023 22:41:44 | 2.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8469 | 0 | 2.3422 | 32.1891
2511840 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-491 35-04-K00491_35-04-K00491_2373954 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 12:32:39 | 12.04.2023 14:09:20 | 1.6114 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 111.2861 | 0 | 0 | 0 | 45.8613 | 0 | 0 | 157.1474
2512026 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEĞİRMENDERE TR-8 35-22-M00857_A_79859316_79859316 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:52:42 | 12.04.2023 18:01:48 | 1.1517 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6989 | 0 | 3.1493 | 0 | 0.33982 | 0 | 0 | 6.188
2511588 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 06:50:00 | 12.04.2023 06:51:00 | 0.016667 | 0 | 1044 | 9 | 54 | 6 | 125 | 2 | 0 | 0 | 1.8726 | 1.5913 | 0.1311 | 0.31335 | 0.91417 | 1.6506 | 0 | 6.4731
2511734 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_C_56379221_56379221 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:23:30 | 12.04.2023 14:33:44 | 4.1706 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57.9073 | 0 | 0.34673 | 0 | 40.8237 | 0 | 0 | 99.0777
2511634 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_İSTİKLAL M07_77678696 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 09:09:40 | 12.04.2023 11:08:59 | 1.9886 | 0 | 291 | 1 | 57 | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 257.0416 | 14.1375 | 29.2365 | 10.9345 | 302.5736 | 0 | 0 | 613.9238
2512129 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | YENİCEKÖY TR-6 35-15-L00414_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047363 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:20:17 | 12.04.2023 22:50:04 | 3.4964 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6455 | 0 | 11.9606 | 0 | 18.6114 | 0 | 0 | 41.2175
2511986 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-7 ÖZTAK (TR-237) 35-19-M00237_A_77616538_77616538 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:51:42 | 12.04.2023 17:40:47 | 1.8181 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.3104 | 0 | 2.283 | 0 | 3.0364 | 0 | 0 | 23.6297
2511920 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK TR-16 35-24-L00016_KINIK İM 15.8 H2_2067986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:39:49 | 12.04.2023 15:47:39 | 1.1306 | 0 | 3211 | 0 | 110 | 7 | 596 | 1 | 2 | 0 | 711.353 | 0 | 30.1202 | 89.7477 | 435.5418 | 3.8594 | 4.0976 | 1274.7197
2512086 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136045 L14_53136045 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:54:50 | 12.04.2023 23:47:13 | 5.8731 | 0 | 65 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 42.3727 | 0 | 3.1016 | 17.587 | 23.6589 | 0 | 1.6866 | 88.4067
2511900 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_50121031_56357536_56357536 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:05:25 | 12.04.2023 18:03:38 | 3.9703 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5576 | 0 | 0 | 0 | 2.2957 | 0 | 0 | 6.8533
2511757 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-9 45-71-M00386_DM-5 M04_66185026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:15:45 | 12.04.2023 12:04:26 | 0.81139 | 0 | 841 | 0 | 10 | 15 | 74 | 0 | 1 | 0 | 162.1367 | 0 | 1.7497 | 2709.0895 | 102.8051 | 0 | 104.8201 | 3080.601
2511643 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3849 35-04-K03849_D_56380344_56380344 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 09:22:35 | 12.04.2023 10:17:08 | 0.90917 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.6333 | 0 | 0 | 0 | 8.7171 | 0 | 0 | 35.3504
2512115 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1543 35-01-M01543_912698315_912698315 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:56:58 | 12.04.2023 21:55:30 | 2.9756 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47072
2511574 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | PAŞAKÖY TR-4 45-80-M00166_45-80-M00166_2371975 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 04:02:29 | 12.04.2023 04:31:40 | 0.48639 | 0 | 140 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11.1562 | 0 | 0.82467 | 0 | 3.6896 | 0 | 0 | 15.6705
2511720 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_GÜZELBAHÇE-2 ÇIKIŞ (İSTİKLAL) M11_2308025 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:29:12 | 12.04.2023 11:18:30 | 0.82167 | 0 | 340 | 0 | 18 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 120.003 | 0 | 9.1312 | 59.5373 | 32.5253 | 0 | 0 | 221.1967
2511580 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KEMALİYE-1 ÇIKIŞ M09_2307322 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 06:36:37 | 12.04.2023 07:04:13 | 0.46 | 6 | 1368 | 59 | 407 | 40 | 497 | 21 | 4 | 0.2514 | 97.708 | 15.1437 | 41.9371 | 183.8944 | 106.6826 | 967.7046 | 0.99195 | 1414.3139
2511829 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | EMİRALEM TR-21 35-28-M00093_35-28-M00093_92389703 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 12:14:24 | 12.04.2023 12:49:01 | 0.57694 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2096 | 0 | 0 | 0 | 0.072684 | 0 | 0 | 6.2823
2511929 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | HALİL İBRAHİM SAĞLAM VE ARK TR 35-27-M00211_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:46:42 | 12.04.2023 17:09:47 | 2.3847 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.1409 | 0 | 7.377 | 0 | 1.0555 | 0 | 0 | 11.5734
2511683 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-79 45-78-L00079_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2104164 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 09:47:53 | 12.04.2023 15:14:15 | 5.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3567 | 0 | 0 | 46.3567
2511703 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-650 35-02-M00650_959825971_959825971 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:10:32 | 12.04.2023 12:30:12 | 2.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5146 | 0 | 0 | 21.5146
2511680 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | M-2525 35-07-M02525_M-2132 M01_48273067 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 08:46:57 | 12.04.2023 11:50:42 | 3.0625 | 0 | 1664 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1231.568 | 0 | 0 | 10783.8435 | 310.471 | 0 | 0 | 12325.8825
2511866 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_GÜMÜLCELİ M011_73403251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:13:07 | 12.04.2023 13:47:08 | 0.56694 | 0 | 943 | 37 | 65 | 6 | 67 | 1 | 1 | 0 | 95.4304 | 14.419 | 12.0888 | 32.2378 | 21.0899 | 16.3433 | 98.5028 | 290.112
2511889 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090645 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:52:19 | 12.04.2023 13:54:54 | 0.043056 | 1 | 521 | 4 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0.0038733 | 1.7676 | 0.079374 | 0 | 0.81411 | 0.4526 | 0 | 0 | 3.1175
2511660 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-40 35-25-M00112_955276929_955276929 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:28:55 | 12.04.2023 13:16:20 | 3.7903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8764
2512101 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_GÖDENCE L04_72144455 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:48:53 | 12.04.2023 19:17:47 | 0.48167 | 5 | 852 | 6 | 19 | 10 | 90 | 0 | 0 | 48.7029 | 108.2134 | 2.9038 | 1.8453 | 10.1101 | 25.7653 | 0 | 0 | 197.5407
2512052 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | BOYALI AZMAK TR-4 35-24-M00056_ H_58186127 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:34:13 | 12.04.2023 18:25:42 | 0.85806 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7381 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 5.7081
2511809 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224733 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 11:53:13 | 12.04.2023 12:40:47 | 0.79278 | 2 | 1639 | 72 | 543 | 26 | 106 | 0 | 0 | 0.46026 | 115.6473 | 244.8638 | 69.7094 | 64.5962 | 70.0462 | 0 | 0 | 565.3231
2511740 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135756 M02_53135756 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:47:21 | 12.04.2023 14:43:02 | 3.9281 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.033456 | 10.3068 | 10.3377 | 0 | 0.14198 | 0 | 0 | 20.82
2512095 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | İSMAİL AKSOY SLM GRB TR 35-27-M00703_35-27-M00703_2350592 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:39:31 | 12.04.2023 21:46:37 | 3.1183 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3946 | 0 | 20.8273 | 0 | 2.7238 | 0 | 0 | 24.9456
2511617 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | AVDAN TARIMSAL SULAMA KÖK 45-82-M00129_KADIDEĞİRMENİ KÖK M03_72199332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 08:37:57 | 12.04.2023 09:18:46 | 0.68028 | 0 | 1 | 34 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010935 | 15.0957 | 4.6498 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 21.3404
2511600 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-8 45-78-M01119_ÇEVİK BLOK M02_66108892 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 08:21:57 | 12.04.2023 09:03:16 | 0.68861 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0939 | 0 | 0.51061 | 1057.2319 | 0 | 1059.8364
2511594 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_A 1A_5860367 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 07:59:09 | 12.04.2023 10:38:48 | 2.6608 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13.7261 | 0 | 0 | 0 | 176.9582 | 0 | 0 | 190.6843
2511826 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2356 35-01-M02356_910458236_910458236 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 12:09:17 | 12.04.2023 13:45:38 | 1.6058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11064
2511886 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/114 45-83-L00114_955149852_955149852 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:49:10 | 12.04.2023 14:36:39 | 0.79139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076483 | 0 | 0 | 0.076483
2511972 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | İCİKLER TR-1 45-74-M00255_İCİKLER TR-6 M04_72229959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:31:01 | 12.04.2023 16:43:28 | 1.2075 | 0 | 253 | 0 | 3 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 35.6429 | 0 | 1.7527 | 3.5569 | 27.969 | 0 | 0 | 68.9214
2511640 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | MEHMET AKİF BİLİR TR 35-17-M00496_35-17-M00496_2356877 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 09:05:00 | 12.04.2023 09:24:00 | 0.31667 | 0 | 58 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.9895 | 0 | 2.0546 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 10.5242
2512032 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | TR-1/64 DM 45-72-M00064_DM-04/TR-2 M17_66485104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:02:19 | 12.04.2023 17:31:30 | 0.48639 | 0 | 1495 | 11 | 58 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 125.6608 | 1.3525 | 3.0773 | 0 | 20.2271 | 0 | 0 | 150.3177
2512012 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-60 35-16-L00060_İZBETON L04_71995721 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:26:53 | 12.04.2023 16:54:26 | 0.45917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0793 | 0 | 42.0793
2511677 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_HatBaşıAyırıcı_53135608 M02_53135608 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:37:32 | 12.04.2023 11:40:26 | 2.0483 | 0 | 121 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.844 | 0 | 3.8502 | 0 | 11.5346 | 0 | 0 | 62.2288
2511700 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_HatBaşıAyırıcı_95016096 L012_95016096 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 09:55:53 | 12.04.2023 17:50:30 | 7.9103 | 0 | 266 | 0 | 67 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 462.3631 | 0 | 375.914 | 43.905 | 391.1638 | 0 | 0 | 1273.3459
2511992 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALPAŞA DM-3/TR28 (TR-43) 35-27-M00043_913627820_913627820 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:00:44 | 12.04.2023 17:03:29 | 1.0458 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3607 | 0 | 0 | 0 | 1.6205 | 0 | 0 | 3.9812
2511912 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/TR15A 45-71-M02111_A_91462531_91462531 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:24:24 | 12.04.2023 16:43:49 | 2.3236 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.8991 | 0 | 0 | 0 | 32.4734 | 0 | 0 | 44.3725
2512204 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 22:52:15 | 12.04.2023 22:54:01 | 0.029444 | 0 | 21 | 29 | 188 | 8 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0.29881 | 0.40342 | 2.8814 | 1.8299 | 2.0977 | 0.57713 | 0 | 8.0884
2511949 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-290 35-18-L00290__72372510_72372510 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:55:02 | 12.04.2023 22:36:40 | 7.6939 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 483.7186 | 0 | 0 | 0 | 550.4802 | 0 | 0 | 1034.1987
2512098 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | BİRGİ KÖK 35-19-M00041_KÖYLER M03_72152107 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:45:27 | 12.04.2023 19:10:00 | 0.40917 | 12 | 697 | 9 | 101 | 14 | 140 | 2 | 1 | 11.8658 | 97.1263 | 2.2081 | 13.4737 | 25.667 | 42.0122 | 115.1817 | 3.3124 | 310.8472
2511626 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | YUVACALI KÖYÜ TR-1 45-73-M00238_45-73-M00238_2354173 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 09:01:26 | 12.04.2023 11:47:45 | 2.7719 | 0 | 51 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.2337 | 0 | 2.7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9664
2511875 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-418 35-18-L00418_C_90955221_90955221 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:25:58 | 12.04.2023 20:03:13 | 6.6208 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5459 | 0 | 37.4346 | 0 | 20.3568 | 0 | 0 | 60.3373
2512081 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-8 35-27-M00008_913180225_913180225 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:00:10 | 12.04.2023 22:16:47 | 4.2769 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2426 | 0 | 0 | 0 | 0.047611 | 0 | 0 | 4.2902
2512107 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_910931987_910931987 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:54:07 | 12.04.2023 21:04:43 | 2.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.178 | 0 | 0 | 8.178
2511938 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-30 45-74-M00030_B_56401696_56401696 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:54:52 | 12.04.2023 15:37:01 | 0.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047102 | 0 | 0 | 0.047102
2511915 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-807 35-04-K00807_35-04-K00807_2370446 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:29:37 | 12.04.2023 14:48:20 | 0.31194 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 20.8384 | 0 | 0 | 0 | 21.8959 | 0 | 0 | 42.7343
2511709 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4777 35-04-K04777_99584766_99584766 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:20:09 | 12.04.2023 11:16:46 | 0.94361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16795
2512001 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_HatBaşıAyırıcı_90912768 M07_90912768 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:08:24 | 12.04.2023 18:21:23 | 2.2164 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.7516 | 0 | 0 | 0 | 1.6736 | 0 | 0 | 25.4252
2511692 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | TURGUTALP TR-4 45-82-M00054_45-82-M00054_2351011 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:56:48 | 12.04.2023 10:36:05 | 0.65472 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 51.8281 | 0 | 0 | 0 | 15.399 | 0 | 5.2721 | 72.4992
2512024 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KAŞIKÇI TAŞPINAR TR-1 45-75-M00083_45-75-M00083_2352696 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:50:27 | 12.04.2023 18:27:09 | 1.6117 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5465 | 0 | 0 | 0 | 2.3206 | 0 | 0 | 4.8671
2512164 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_953221192_953221192 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 20:22:35 | 12.04.2023 23:17:32 | 2.9158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14832
2511792 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:32:40 | 12.04.2023 11:57:09 | 0.40806 | 10 | 859 | 70 | 41 | 21 | 55 | 0 | 1 | 0.6525 | 41.4983 | 37.9262 | 4.9032 | 31.1238 | 14.8533 | 0 | 0.27545 | 131.2327
2512018 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KAYRAK TR-1 45-83-L00256_45-83-L00256_2362736 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:27:51 | 12.04.2023 18:51:15 | 2.39 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41.325 | 0 | 0 | 0 | 5.6108 | 0 | 0 | 46.9357
2511878 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GÜRSU KÖYÜ 45-73-M00178_45-73-M00178_2354701 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 13:34:11 | 12.04.2023 14:59:57 | 1.4294 | 0 | 59 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6132 | 0 | 7.6419 | 0 | 3.5627 | 0 | 0 | 21.8178
2511583 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-13 35-02-M00013_M-320 M07_2333805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 06:43:00 | 12.04.2023 08:09:33 | 1.4425 | 1 | 2682 | 0 | 40 | 32 | 667 | 16 | 26 | 0.27746 | 1165.6711 | 0 | 67.1916 | 318.8886 | 1267.3607 | 2965.3059 | 914.3267 | 6699.022
2511586 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3749 35-08-K03749_E E1_5901563 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 06:47:33 | 12.04.2023 08:28:49 | 1.6878 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.0079 | 0 | 0 | 0 | 29.3588 | 0 | 0 | 34.3667
2511732 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | HAVUZBAŞI TR-1 35-20-L00211_35-20-L00211_72370594 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:37:19 | 12.04.2023 11:43:00 | 1.0947 | 0 | 54 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6816 | 0 | 3.7574 | 0 | 15.9102 | 0 | 0 | 36.3492
2511941 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_DEMİRKÖPRÜ M08_79385666 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:56:52 | 12.04.2023 15:17:18 | 0.34056 | 3 | 5799 | 9 | 301 | 37 | 498 | 0 | 0 | 0.055748 | 175.4014 | 5.3003 | 22.4291 | 27.5873 | 63.5853 | 0 | 0 | 294.3591
2511769 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_TST-2 M04_84270515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:17:07 | 12.04.2023 14:05:18 | 2.8031 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9844 | 0 | 1.9912 | 0 | 0 | 0 | 34.9756
2512147 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_83290160 M12_83290160 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:53:35 | 12.04.2023 21:19:19 | 1.4289 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.501 | 0 | 0.51741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0184
2511706 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_GÜNERLİ M05_2093192 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:18:14 | 12.04.2023 10:25:28 | 0.12056 | 4 | 47 | 1 | 6 | 15 | 45 | 3 | 0 | 0.70571 | 1.8583 | 0.084063 | 0.93427 | 9.6106 | 5.7437 | 56.0056 | 0 | 74.9422
2511712 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖREN TR-6 35-27-L00215_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053789 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:14:27 | 12.04.2023 11:52:00 | 1.6258 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 81.1444 | 0 | 0 | 0 | 124.5914 | 0 | 0 | 205.7358
2511563 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-2018 35-01-M02018_M-2017 M05_81361092 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 00:16:20 | 12.04.2023 01:41:14 | 1.415 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 2.0243 | 0 | 0 | 0 | 185.7977 | 0 | 0 | 187.822
2511755 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-129 35-26-M00129_956615841_956615841 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:09:31 | 12.04.2023 16:10:43 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.932 | 0 | 0 | 41.932
2511881 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DEVELİ AKÇAALAN TR-1 35-22-M00219_35-22-M00219_2357643 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 13:42:53 | 12.04.2023 14:13:40 | 0.51306 | 0 | 32 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6794 | 0 | 2.7284 | 0 | 9.9658 | 0 | 0 | 17.3737
2512090 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_ÇATALOLUK M09_79385784 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:10:21 | 12.04.2023 18:46:37 | 0.60444 | 3 | 5124 | 9 | 265 | 36 | 448 | 0 | 0 | 0.10689 | 278.8357 | 8.2244 | 41.7174 | 37.2035 | 88.9072 | 0 | 0 | 454.9951
2511572 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_HatBaşıAyırıcı_53135643 M02_53135643 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 03:06:32 | 12.04.2023 03:42:45 | 0.60361 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0063
2511695 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-177 35-18-L00177_35-18-L00177_2357006 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 10:02:02 | 12.04.2023 14:44:42 | 4.7111 | 0 | 289 | 0 | 1 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 563.9018 | 0 | 0 | 0 | 493.577 | 0 | 0 | 1057.4788
2511887 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:51:13 | 12.04.2023 14:35:32 | 0.73861 | 9 | 3 | 284 | 43 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1.7762 | 2.5857 | 164.3521 | 59.1201 | 36.0385 | 1.7621 | 0 | 0 | 265.6346
2512219 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-6 35-26-M00634_DM-6/8 M01_2335688 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 23:24:09 | 13.04.2023 00:16:00 | 0.86417 | 0 | 1069 | 1 | 11 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 254.0361 | 0.44105 | 2.4625 | 0 | 58.3552 | 0 | 0 | 315.2948
2511589 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1230 35-01-M01230_98698026_98698026 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 07:34:37 | 12.04.2023 11:44:41 | 4.1678 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.6857 | 0 | 0 | 0 | 1.8492 | 0 | 0 | 25.5349
2511635 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | KÜNER TR-2 35-22-M00227_35-22-M00227_2372413 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 09:11:40 | 12.04.2023 16:49:34 | 7.6317 | 0 | 186 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 446.9175 | 0 | 2.0322 | 0 | 188.6146 | 0 | 0 | 637.5643
2511735 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_KÖPRÜBAŞI DM M01_72224710 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 10:46:12 | 12.04.2023 12:59:26 | 2.2206 | 1 | 5580 | 100 | 678 | 38 | 844 | 1 | 2 | 0.47834 | 1609.3639 | 536.7989 | 422.8842 | 213.678 | 1245.9003 | 8.8559 | 41.5513 | 4079.5109
2512173 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-438 35-18-L00438_950448961_950448961 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 21:11:33 | 13.04.2023 01:51:12 | 4.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3164 | 0 | 0 | 7.3164
2512179 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM06/TR08 45-73-M00036_945672489_945672489 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 21:22:40 | 12.04.2023 21:56:39 | 0.56639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093533 | 0 | 0 | 0.093533
2511944 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3734 35-04-K03734_99099661_99099661 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:06:05 | 12.04.2023 18:00:53 | 2.9133 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1778 | 0 | 0 | 0 | 0.25445 | 0 | 0 | 6.4322
2511864 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-45 35-07-K00045_35-07-K00045_48432121 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 12:10:00 | 12.04.2023 17:01:05 | 4.8514 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 438.7304 | 0 | 0 | 0 | 434.0428 | 0 | 0 | 872.7732
2512193 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2096291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 22:14:47 | 12.04.2023 22:23:07 | 0.13889 | 7 | 1132 | 198 | 85 | 40 | 98 | 1 | 0 | 0.35389 | 26.4346 | 45.1844 | 4.0273 | 9.3215 | 5.3435 | 0.70575 | 0 | 91.3709
2512050 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/7 (UYGUR SOKAK) 45-71-M00144_A a1_45179715 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:34:26 | 12.04.2023 19:46:46 | 2.2056 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.2629 | 0 | 0 | 0 | 2.488 | 0 | 0 | 54.7509
2511901 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-737 35-03-K00737_A a3_5819718 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:11:56 | 12.04.2023 21:58:26 | 7.775 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143.9915 | 0 | 0 | 0 | 11.0911 | 0 | 0 | 155.0826
2511658 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | MARUFLAR KÖK 35-16-M00262_İSMAİLLİ KÖK M04_72050333 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 09:30:22 | 12.04.2023 11:20:43 | 1.8392 | 0 | 71 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.1269 | 0 | 0.0036895 | 0.96881 | 6.4734 | 0 | 0 | 28.5729
2511715 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_A_56375409_56375409 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:29:31 | 12.04.2023 12:39:18 | 2.1631 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25.6104 | 0 | 2.076 | 0 | 12.0255 | 0 | 12.5651 | 52.277
2512047 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | UÇAK KARDEŞLER KÖK 45-73-M00296_MODERN BETON M03_66733879 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:26:40 | 12.04.2023 18:13:14 | 0.77611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5689 | 0 | 598.4973 | 0 | 612.0661
2512093 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_C_56358263_56358263 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:19:38 | 12.04.2023 20:13:28 | 1.8972 | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 1.238 | 0 | 34.8887 | 0 | 0 | 97.3767
2511738 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_ŞEHİR-3 L06_88107336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:43:42 | 12.04.2023 11:01:16 | 0.29278 | 0 | 4256 | 0 | 1 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 275.9333 | 0 | 0.0039806 | 0 | 96.2211 | 0 | 0 | 372.1584
2512070 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_YENİKENT M04_2105386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:58:36 | 12.04.2023 19:03:27 | 1.0808 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4202 | 6.9878 | 1.4688 | 6.1321 | 0 | 16.009
2511575 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4759 35-01-K04759_35-01-K04759_2357914 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2023 04:22:32 | 12.04.2023 09:26:25 | 5.0647 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 526.3625 | 0 | 0 | 0 | 151.8898 | 0 | 0 | 678.2523
2512116 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ERDELLİ TR-2 KÖK 45-72-L00476_HatBaşıAyırıcı_53140146 L04_53140146 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:05:07 | 12.04.2023 19:52:59 | 0.79778 | 0 | 196 | 0 | 19 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24.0719 | 0 | 0.88522 | 0 | 6.5789 | 0 | 0 | 31.536
2511970 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_TURGUTLU-1 M09_2060120 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:32:12 | 12.04.2023 16:40:34 | 1.1394 | 10 | 158 | 205 | 208 | 13 | 29 | 0 | 0 | 3.9296 | 34.2551 | 107.7185 | 134.4471 | 6.5842 | 18.3633 | 0 | 0 | 305.2979
2512030 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-188 35-01-K00188_911293705_911293705 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:55:37 | 12.04.2023 19:23:43 | 2.4683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1198
2511924 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:45:49 | 12.04.2023 14:46:38 | 0.013611 | 16 | 248 | 27 | 82 | 21 | 224 | 1 | 0 | 0.16545 | 1.2552 | 0.17076 | 0.46989 | 2.5665 | 4.1424 | 0.025324 | 0 | 8.7955
2511655 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 35-16-L00019_953320451_953320451 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:24:26 | 12.04.2023 13:09:29 | 3.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1265 | 0 | 0 | 21.1265
2512010 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1400 35-01-K01400_912100300_912100300 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:25:28 | 12.04.2023 17:26:52 | 1.0233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4643 | 0 | 0 | 3.4643
2511967 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_ÇIKRIKÇI L02_72176478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:17:18 | 12.04.2023 15:59:36 | 0.705 | 0 | 750 | 6 | 35 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 63.2442 | 2.0301 | 1.2868 | 9.5192 | 20.2575 | 0 | 0 | 96.3378
2512053 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KARAİSALAR TR-1 45-74-M00239_A_56352243_56352243 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:37:07 | 12.04.2023 18:27:37 | 0.84167 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5555
2511804 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TR-40 35-22-M00040_35-22-M00040_2364039 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 11:46:47 | 12.04.2023 12:40:44 | 0.89917 | 0 | 32 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.4429 | 0 | 5.2704 | 0 | 3.7366 | 0 | 0 | 27.4499
2512196 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇAKMAKLI TR-2 35-17-M00346_A_83714176_83714176 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 22:19:31 | 12.04.2023 22:57:40 | 0.63583 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2836 | 0 | 0 | 0 | 0.013605 | 0 | 0 | 2.2972
2511947 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALPHARD AVM TR 45-83-M00724_955151123_955151123 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:06:00 | 12.04.2023 17:32:51 | 2.4475 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8851
2511904 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_SOMA KÖYLER M15_83158582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:20:57 | 12.04.2023 15:24:57 | 1.0667 | 0 | 629 | 37 | 130 | 17 | 76 | 1 | 0 | 0 | 148.1525 | 93.5573 | 51.7662 | 155.8268 | 96.0171 | 38.1321 | 0 | 583.452
2511810 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-111 35-04-K00111_99118958_99118958 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:52:44 | 12.04.2023 16:17:41 | 4.4158 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0694 | 0 | 0 | 0 | 6.6832 | 0 | 0 | 14.7527
2511618 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1172 35-01-M01172_M-1171 M02_2315104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 08:46:57 | 12.04.2023 10:18:05 | 1.5189 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 569.1709 | 0 | 0 | 0 | 47.1253 | 0 | 0 | 616.2962
2511624 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_MURADİYE M13_2312167 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 08:56:35 | 12.04.2023 09:09:57 | 0.22278 | 0 | 5597 | 7 | 24 | 12 | 217 | 2 | 1 | 0 | 268.4694 | 8.1688 | 2.7833 | 72.3344 | 67.45 | 291.6751 | 0.71971 | 711.6007
2511827 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4734 35-07-K04734_35-07-K04734_66860049 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 12:13:00 | 12.04.2023 17:01:52 | 4.8144 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 141.2211 | 0 | 0 | 0 | 72.9787 | 0 | 0 | 214.1998
2512182 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1061 35-02-M01061_95000641558_95000641558 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 21:20:45 | 12.04.2023 22:52:25 | 1.5278 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1296
2511933 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_YENİKENT ÇIKIŞI KAPASİTÖR M05_66244826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:52:09 | 12.04.2023 17:42:53 | 2.8456 | 0 | 1 | 0 | 88 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1811 | 0 | 251.616 | 0 | 6.6655 | 0 | 0 | 258.4625
2512019 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1230 35-01-M01230_98698026_98698026 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:30:15 | 12.04.2023 17:29:23 | 0.98556 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4575 | 0 | 0 | 0 | 0.43995 | 0 | 0 | 5.8974
2512079 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YUKARI AKPINAR TR-2 35-31-L00307_A_90966820_90966820 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:09:08 | 12.04.2023 18:58:17 | 0.81917 | 0 | 45 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.847 | 0 | 1.2987 | 0 | 4.6917 | 0 | 0 | 10.8373
2512036 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66716001 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:52:08 | 12.04.2023 18:00:02 | 1.1317 | 16 | 373 | 152 | 182 | 21 | 36 | 1 | 0 | 1.7858 | 85.3954 | 131.4431 | 54.992 | 51.3689 | 15.2993 | 172.1708 | 0 | 512.4555
2511701 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-67 45-77-L00067_45-77-L00067_72215703 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:05:45 | 12.04.2023 10:25:04 | 0.32194 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0.18814 | 0 | 0.26449 | 0 | 11.3485 | 0 | 12.8581 | 24.6592
2511770 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | BALIKLIOVA TR-4 35-19-L00274_35-19-L00274_66020303 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:15:11 | 12.04.2023 11:57:33 | 0.70611 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.4273 | 0 | 6.9804 | 0 | 11.3371 | 0 | 0 | 19.7448
2511993 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | CBÜ KIZ YURDU GEÇİT ÖZEL 45-71-M00175Ö_ M01_2322541 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:03:26 | 12.04.2023 19:34:51 | 3.5236 | 0 | 324 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 262.969 | 0 | 0 | 4.5345 | 29.5556 | 0 | 0 | 297.0591
2511601 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 08:19:09 | 12.04.2023 08:50:47 | 0.52722 | 14 | 859 | 2 | 25 | 3 | 64 | 1 | 0 | 0.97403 | 47.2799 | 0.37962 | 2.1683 | 2.2616 | 11.9522 | 2.63 | 0 | 67.6456
2511850 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2324960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:59:00 | 12.04.2023 16:19:00 | 0.33333 | 10 | 859 | 70 | 41 | 21 | 55 | 0 | 1 | 0.48669 | 33.0078 | 30.7375 | 3.2284 | 22.5511 | 11.3958 | 0 | 0.20776 | 101.6151
2511807 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-238 35-18-L00238_95001444189_95001444189 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:40:46 | 12.04.2023 18:42:58 | 7.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.947 | 0 | 0 | 10.947
2512099 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1183 35-04-K01183_A_56373156_56373156 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:45:50 | 12.04.2023 21:56:58 | 3.1856 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.7702 | 0 | 0 | 0 | 8.5705 | 0 | 0 | 38.3407
2511707 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-706 35-04-K00706_B_56380320_56380320 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 10:18:46 | 12.04.2023 10:53:40 | 0.58167 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.3901 | 0 | 0 | 0 | 5.6484 | 0 | 0 | 21.0385
2511976 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/1 45-71-M02283_D _78858688 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:37:41 | 12.04.2023 16:15:16 | 0.62639 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8506
2511999 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1854 35-07-K01854_910407586_910407586 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:08:53 | 12.04.2023 17:35:14 | 1.4392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0466
2511744 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-807 35-04-K00807_D_56365525_56365525 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 10:56:28 | 12.04.2023 14:49:04 | 3.8767 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 136.7556 | 0 | 0 | 0 | 10.3585 | 0 | 0 | 147.1141
2511621 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_KIRKAĞAÇ L15_2324961 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 08:50:52 | 12.04.2023 09:13:20 | 0.37444 | 2 | 727 | 195 | 60 | 25 | 95 | 0 | 0 | 0.12803 | 36.7885 | 22.344 | 5.4772 | 88.7961 | 15.5115 | 0 | 0 | 169.0454
2511581 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2054404 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 06:38:37 | 12.04.2023 06:49:42 | 0.18472 | 4 | 1681 | 4 | 104 | 9 | 78 | 0 | 0 | 6.0417 | 40.0874 | 0.81579 | 4.3698 | 27.837 | 6.6336 | 0 | 0 | 85.7852
2511930 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_KOZLUCA M07_72044684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:50:09 | 12.04.2023 15:02:09 | 0.2 | 0 | 350 | 3 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.7916 | 0 | 0.0064845 | 0.37449 | 0.72613 | 0 | 0 | 8.8987
2511684 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168905 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 09:46:21 | 12.04.2023 11:16:22 | 1.5003 | 3 | 202 | 19 | 230 | 15 | 73 | 4 | 0 | 20.6209 | 160.5359 | 9.2906 | 129.1332 | 160.0043 | 136.1497 | 978.6566 | 0 | 1594.3913
2511561 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİ FOÇA TR-26 35-23-M00026_F f2b_42106593 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 00:52:50 | 12.04.2023 01:25:24 | 0.54278 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4.2197 | 0 | 0 | 0 | 10.3836 | 0 | 0 | 14.6033
2512202 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ASLANLAR-2 M12_2056277 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 22:52:28 | 12.04.2023 23:49:04 | 0.94333 | 0 | 668 | 38 | 307 | 11 | 276 | 3 | 0 | 0 | 206.8436 | 56.8924 | 158.1925 | 60.7133 | 177.747 | 53.0536 | 0 | 713.4423
2511724 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-134 AYARASANDA 35-18-L00134_B_91289926_91289926 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:31:57 | 12.04.2023 12:33:44 | 2.0297 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5233 | 0 | 1.5432 | 0 | 82.9099 | 0 | 0 | 91.9764
2511747 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-491 35-04-K00491_C C1B_5817481 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:57:46 | 12.04.2023 14:00:18 | 3.0422 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 84.6349 | 0 | 0 | 0 | 48.7377 | 0 | 0 | 133.3726
2511916 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AYVACIK TR-1 45-71-M00787_45-71-M00787_2358224 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:25:39 | 12.04.2023 21:48:44 | 7.3847 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.1811 | 0 | 0 | 0 | 0.017476 | 0 | 0 | 46.1986
2511604 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-205 GEÇİT 35-02-K00205_K-274 K03_66559636 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 08:33:20 | 12.04.2023 11:44:14 | 3.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.5756 | 8.9344 | 0 | 0 | 180.51
2511910 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_DAĞITIM TRAFO M-36 DOĞALKENT M02_72161145 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 14:25:47 | 12.04.2023 15:27:51 | 1.0344 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.7857 | 0 | 0 | 0 | 9.0329 | 0 | 0 | 31.8186
2511996 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAYLADALI TR-1 45-82-M00185_45-82-M00185_2372047 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:04:11 | 12.04.2023 19:10:13 | 3.1006 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.543 | 0 | 0 | 0 | 4.4905 | 0 | 0 | 9.0335
2512145 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-1 35-28-M00227_A_56357709_56357709 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:41:30 | 12.04.2023 21:15:23 | 1.5647 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.8873 | 0 | 3.5619 | 0 | 2.2558 | 0 | 0 | 24.705
2512102 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_KIZILCA L01_72201727 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:49:27 | 12.04.2023 19:18:45 | 0.48833 | 0 | 768 | 0 | 23 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 80.411 | 0 | 3.8312 | 0.15846 | 23.2632 | 0 | 0 | 107.6638
2511953 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AYDIN OKAN ÖZEL TR 35-29-M00488Ö_35-29-M00488Ö_79917023 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:08:40 | 12.04.2023 17:16:57 | 2.1381 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7387 | 0 | 0.63404 | 0 | 38.1197 | 0 | 0 | 0 | 46.4925
2511570 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_TR-3 10.5 K09_2047123 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 02:47:17 | 12.04.2023 03:16:30 | 0.48694 | 0 | 2566 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 280.1924 | 0 | 0 | 0 | 51.7419 | 0 | 0 | 331.9343
2511693 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-72 45-73-M00072_45-73-M00072_2372255 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 10:00:20 | 12.04.2023 12:16:09 | 2.2636 | 0 | 47 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.1023 | 0 | 11.5831 | 0 | 0.27627 | 0 | 0 | 25.9617
2512065 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1000 35-03-M01000_C_56353456_56353456 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2023 17:54:05 | 12.04.2023 19:54:55 | 2.0139 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 59.3412 | 0 | 0 | 0 | 11.0857 | 0 | 210.8 | 281.2269
2511587 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1850 ÇİÇEKLİ TR-1 35-02-M01850_35-02-M01850_79886743 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2023 06:52:56 | 12.04.2023 12:46:32 | 5.8933 | 0 | 43 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 87.8594 | 0 | 21.005 | 0 | 278.5283 | 0 | 0 | 387.3927
2511630 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3749 35-08-K03749_97679694_97679694 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 08:59:04 | 12.04.2023 14:21:16 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.132 | 0 | 0 | 109.132
2512025 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_ALTINOLUK TR-2 L05_2113768 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:54:31 | 12.04.2023 17:37:05 | 0.70944 | 0 | 335 | 0 | 153 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 27.389 | 0 | 27.5596 | 12.571 | 18.443 | 0 | 0 | 85.9627
2511879 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2759 35-03-M02759_910346793_910346793 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:34:13 | 12.04.2023 17:03:57 | 3.4956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071502
2512105 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_HACIRAHMANLI M13_2086516 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:53:54 | 12.04.2023 19:30:00 | 0.60167 | 3 | 1824 | 77 | 100 | 16 | 192 | 4 | 2 | 0.33487 | 217.2774 | 21.5185 | 22.6008 | 30.2293 | 61.3309 | 122.1687 | 1.1923 | 476.6528
2511750 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:03:31 | 12.04.2023 11:25:37 | 0.36833 | 21 | 148 | 300 | 97 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1.2725 | 14.3208 | 39.8039 | 16.668 | 2.6663 | 2.5388 | 0 | 0 | 77.2703
2511919 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/11-A 45-71-M02001_953177692_953177692 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:38:08 | 12.04.2023 17:55:50 | 3.295 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6676
2512111 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI DM-1/TR-9 35-26-L00211_956603273_956603273 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 18:56:15 | 12.04.2023 19:23:33 | 0.455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19002
2511899 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA M-274 35-23-M00274_A_56387212_56387212 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:06:39 | 12.04.2023 14:55:34 | 0.81528 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.457 | 0 | 0 | 0 | 0.89035 | 0 | 0 | 3.3473
2512005 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ÇALTI KÖY TR-1 35-24-M00075_35-24-M00075_2373552 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:13:35 | 12.04.2023 17:43:27 | 1.4978 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.683 | 0 | 3.3441 | 0 | 0.16025 | 0 | 0 | 30.1873
2511756 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403234 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 11:14:18 | 12.04.2023 17:57:13 | 6.7153 | 2 | 97 | 50 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2.7253 | 199.1411 | 296.9249 | 0.12802 | 239.5869 | 24.1402 | 0 | 0 | 762.6465
2511882 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | AKPINAR GÖKSU MAH. TR-1 45-75-M00077_C_91063911_91063911 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 13:39:07 | 12.04.2023 15:51:11 | 2.2011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2512191 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 35-15-L00003_95000143275_95000143275 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 22:12:49 | 13.04.2023 00:19:57 | 2.1189 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7362
2511713 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | ÇİFTLİK TR-1 45-76-L00184_A_56389240_56389240 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:20:32 | 12.04.2023 11:16:43 | 0.93639 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4135 | 0 | 0 | 0 | 0.0064668 | 0 | 0 | 3.42
2512231 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 23:55:54 | 13.04.2023 00:04:08 | 0.13722 | 16 | 248 | 27 | 82 | 21 | 224 | 1 | 0 | 2.0616 | 13.024 | 1.1609 | 3.3298 | 18.1804 | 24.6431 | 0.09282 | 0 | 62.4924
2511982 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇİLE TR-1 35-22-M00237_A_91073802_91073802 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 15:47:06 | 12.04.2023 19:07:55 | 3.3469 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.3049 | 0 | 5.0712 | 0 | 0.68313 | 0 | 0 | 17.0592
2511590 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | KADIDEĞİRMENİ KÖK 45-82-M00127_BERGAMA KINIK (AVDAN) M02_2091828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 07:43:35 | 12.04.2023 07:51:54 | 0.13861 | 2 | 2978 | 60 | 121 | 19 | 316 | 2 | 1 | 0.053723 | 67.916 | 7.0755 | 2.9294 | 11.7642 | 19.7859 | 5.1134 | 0.050846 | 114.6889
2511627 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | MATARLI KÖYÜ TR-1 45-73-M00325_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2096591 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2023 09:02:05 | 12.04.2023 12:16:14 | 3.2358 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.8112 | 0 | 2.6202 | 0 | 2.9841 | 0 | 0 | 19.4155
2511730 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-9 45-71-M00386_DM-11 F TURGUT ÖZAL-2 M08_66182421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:37:17 | 12.04.2023 11:52:28 | 1.2531 | 0 | 753 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 229.6416 | 0 | 0.92645 | 0 | 94.2652 | 0 | 0 | 324.8333
2512128 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-40 35-19-L00040_956681924_956681924 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:18:27 | 12.04.2023 21:35:40 | 2.2869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75043
2512028 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | TR-18 35-17-M00018_35-17-M00018_2376694 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:59:28 | 12.04.2023 17:17:59 | 0.30861 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.8799 | 0 | 0 | 0 | 5.784 | 0 | 0 | 15.6638
2512131 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3090 35-09-M03090_97820805_97820805 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 19:20:31 | 12.04.2023 22:25:51 | 3.0889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0239 | 0 | 0 | 0 | 35.2374 | 0 | 0 | 45.2613
2511796 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-447 35-09-M00447_97677194_97677194 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2023 11:39:23 | 12.04.2023 13:31:19 | 1.8656 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8629
2511567 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-9 35-17-M00369_A_91162829_91162829 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 02:20:58 | 12.04.2023 03:24:48 | 1.0639 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97211
2511710 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:23:47 | 12.04.2023 10:43:16 | 0.32472 | 1 | 0 | 11 | 123 | 5 | 39 | 0 | 0 | 1.3128 | 0 | 0.71331 | 31.4796 | 24.2552 | 15.3827 | 0 | 0 | 73.1435
2511902 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_BELEVİ (ARSLANLAR-2) M13_65986024 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 14:15:23 | 12.04.2023 16:03:16 | 1.7981 | 5 | 1563 | 158 | 205 | 56 | 248 | 2 | 0 | 6.2494 | 549.6591 | 481.357 | 234.2632 | 556.6207 | 304.4022 | 7.8613 | 0 | 2140.413
2512002 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-5 35-26-M00005_95000124387_95000124387 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 16:06:29 | 12.04.2023 19:08:03 | 3.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5414 | 0 | 0 | 57.5414
2512758 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-5 35-25-M00142_956638747_956638747 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:07:21 | 13.04.2023 17:21:08 | 2.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8107 | 0 | 0 | 1.8107
2512781 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:46:00 | 13.04.2023 15:47:00 | 0.016667 | 0 | 1044 | 9 | 54 | 6 | 125 | 2 | 0 | 0 | 2.0208 | 2.2227 | 0.14666 | 0.47111 | 1.6168 | 4.418 | 0 | 10.8959
2512449 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4332 35-07-K04332_35-07-K04332_48272713 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:56:07 | 13.04.2023 12:31:30 | 2.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7098 | 0 | 0 | 81.7098
2512764 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-30 35-21-L00155_953358332_953358332 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:12:38 | 13.04.2023 18:23:17 | 3.1775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20339
2512466 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TR-41 KÖK 45-78-L00041_TR-37 L03_65890186 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 10:06:40 | 13.04.2023 18:03:29 | 7.9469 | 1 | 975 | 3 | 31 | 54 | 62 | 2 | 0 | 6.3834 | 1677.4788 | 13.8113 | 71.8958 | 8533.4613 | 785.2786 | 454.008 | 0 | 11542.3173
2512910 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/36 45-72-M00036_956504326_956504326 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 19:29:28 | 13.04.2023 22:23:28 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2512867 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_953223570_953223570 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 18:31:16 | 13.04.2023 19:24:22 | 0.885 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011662
2512618 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | M-53 GÜLKENT SİTESİ 35-25-M00211_35-25-M00211_75176905 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 12:19:30 | 13.04.2023 14:20:02 | 2.0089 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.6418 | 0 | 0 | 0 | 0.012438 | 0 | 0 | 33.6542
2512864 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950447473_950447473 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 18:23:58 | 13.04.2023 21:17:06 | 2.8856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72425
2512389 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_KARMEZ-2 M09_2306332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:15:40 | 13.04.2023 10:07:40 | 0.86667 | 12 | 114 | 86 | 112 | 29 | 46 | 8 | 0 | 2.4684 | 14.7928 | 73.0036 | 86.819 | 247.9414 | 16.4571 | 1514.9068 | 0 | 1956.3891
2512366 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-6/30 35-28-M00166_953384023_953384023 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:02:44 | 13.04.2023 14:20:36 | 5.2978 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4645 | 0 | 0.42569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8902
2512632 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136017 L14_53136017 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 12:43:36 | 13.04.2023 16:55:17 | 4.1947 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.9829 | 0 | 0 | 0 | 6.6732 | 0 | 0 | 30.6561
2512532 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_ÖZBEY M15_2305567 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:51:42 | 13.04.2023 11:21:48 | 0.50167 | 6 | 2222 | 104 | 320 | 46 | 216 | 9 | 2 | 1.0251 | 269.3016 | 405.199 | 151.7856 | 137.5328 | 105.7145 | 1500.1687 | 140.4981 | 2711.2255
2512303 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-59 35-17-M00059_TR-42 M02_65873328 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 01:53:00 | 13.04.2023 05:55:00 | 4.0333 | 0 | 1522 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1278.036 | 0 | 0 | 0 | 599.9533 | 0 | 0 | 1877.9893
2512944 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-7 35-23-M00153_A_56356462_56356462 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 22:14:33 | 13.04.2023 23:11:24 | 0.9475 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3383 | 0 | 0.67139 | 0 | 3.5075 | 0 | 0 | 10.5173
2512489 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_ASARLIK TR-3 M01_66531300 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 10:21:06 | 13.04.2023 17:19:35 | 6.9747 | 0 | 3952 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 7328.9949 | 0 | 0 | 0 | 1534.0693 | 0 | 0 | 8863.0642
2512844 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/80 45-72-M00080_956505221_956505221 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 17:47:29 | 13.04.2023 18:48:45 | 1.0211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2512738 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53139296 M02_53139296 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 14:39:39 | 13.04.2023 17:43:42 | 3.0675 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3083 | 11.719 | 631.6334 | 0 | 0 | 0 | 650.6606
2512924 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAYLADALI TR-1 45-82-M00185_45-82-M00185_2372047 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 20:46:53 | 14.04.2023 00:15:15 | 3.4728 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5868 | 0 | 0 | 0 | 3.7821 | 0 | 0 | 9.369
2512592 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM01-TR06 35-27-M00006_E E03b_66372092 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:50:12 | 13.04.2023 15:46:33 | 3.9392 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 104.1794 | 0 | 0 | 0 | 10.9514 | 0 | 0 | 115.1308
2512260 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1455 35-03-M01455_A_56362607_56362607 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 00:54:58 | 13.04.2023 01:20:29 | 0.42528 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.0092 | 0 | 0 | 0 | 21.5873 | 0 | 0 | 33.5965
2512283 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/10C M03_2124686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 03:02:36 | 13.04.2023 04:19:25 | 1.2803 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.96319 | 0 | 180.3837 | 0 | 1908.1514 | 0 | 2089.4983
2512306 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-97 35-17-M00097_SCR KÖK ÇIKIŞ M04_66373017 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 04:44:17 | 13.04.2023 04:46:48 | 0.041944 | 0 | 7419 | 0 | 0 | 3 | 451 | 0 | 0 | 0 | 68.0385 | 0 | 0 | 6.7593 | 19.189 | 0 | 0 | 93.9869
2512638 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-290 35-18-L00290_950456388_950456388 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2023 12:54:10 | 13.04.2023 19:08:35 | 6.2403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5659
2512784 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_HatBaşıAyırıcı_53134861 M02_53134861 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:54:00 | 13.04.2023 18:07:06 | 2.2183 | 0 | 54 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.2051 | 0 | 4.1287 | 0 | 0.14268 | 0 | 0 | 17.4764
2512778 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-14 35-23-M00361_967176137_967176137 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:40:37 | 13.04.2023 17:55:14 | 2.2436 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.109
2512824 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-140 35-18-L00140_L-145 DALYAN DM L02_2325379 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 16:58:30 | 13.04.2023 18:02:35 | 1.0681 | 4 | 2469 | 1 | 0 | 15 | 145 | 0 | 1 | 16.9509 | 655.6575 | 0 | 0 | 196.7211 | 246.9019 | 0 | 0.045177 | 1116.2765
2512575 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-1 35-17-M00361_A_60982263_60982263 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:38:08 | 13.04.2023 14:52:16 | 3.2356 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.7616 | 0 | 0 | 0 | 20.163 | 0 | 0 | 49.9246
2512469 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-434 MENDERES BP 35-18-L00434_7044632_56370492_56370492 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 10:07:20 | 13.04.2023 16:09:52 | 6.0422 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 390.8568 | 0 | 0 | 0 | 55.6511 | 0 | 0 | 446.5079
2512407 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_953367633_953367633 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:30:09 | 13.04.2023 14:45:05 | 5.2489 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9057
2512576 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-335 35-18-L00335_6706785_56353700_56353700 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:38:22 | 13.04.2023 12:51:28 | 1.2183 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1421 | 0 | 0 | 0 | 1.9835 | 0 | 0 | 8.1256
2512370 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-80 45-78-L00080_DAHİLİ TRAFO TR-80 L04_2104294 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:09:37 | 13.04.2023 17:19:19 | 8.1617 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8287 | 0 | 402.2111 | 0 | 0 | 405.0398
2512470 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4238 35-07-K04238_35-07-K04238_48298572 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 10:08:27 | 13.04.2023 11:51:39 | 1.72 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 214.1615 | 0 | 0 | 0 | 11.107 | 0 | 0 | 225.2685
2512865 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2777 35-04-M02777_99331411_99331411 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 18:31:19 | 13.04.2023 21:02:48 | 2.5247 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.475 | 0 | 0 | 0 | 8.2178 | 0 | 0 | 13.6928
2512344 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-234 35-02-M00234_910229022_910229022 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 08:40:38 | 13.04.2023 12:28:45 | 3.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4091 | 0 | 36.3717 | 156.7808
2512536 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-447 35-09-M00447_97731743_97731743 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:45:40 | 13.04.2023 13:27:36 | 2.6989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5984
2512387 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4953 35-07-K04953_35-07-K04953_74768158 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:20:52 | 13.04.2023 11:06:45 | 1.7647 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 142.4681 | 0 | 0.94911 | 0 | 5.6868 | 0 | 0 | 149.104
2512244 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-2 45-71-M00130_TR-13 M01_72242791 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 00:14:41 | 13.04.2023 00:57:14 | 0.70917 | 0 | 922 | 11 | 27 | 2 | 106 | 0 | 1 | 0 | 200.4768 | 1.1967 | 3.9061 | 2.4293 | 26.7737 | 0 | 5.5158 | 240.2984
2512636 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIÇOBANİSA TR-14 45-71-M00099_953197722_953197722 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 12:51:44 | 13.04.2023 15:01:07 | 2.1564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24614
2512885 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FIRINLI TR-6 35-20-L00371_960508974_960508974 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 19:07:10 | 13.04.2023 21:02:14 | 1.9178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9417 | 0 | 6.5241 | 0 | 0 | 9.4658
2512493 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-277 35-18-L00277_L-337 L03_2322609 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 10:20:36 | 13.04.2023 16:14:07 | 5.8919 | 0 | 2292 | 0 | 5 | 3 | 165 | 0 | 0 | 0 | 4110.1078 | 0 | 5.311 | 506.8873 | 1166.845 | 0 | 0 | 5789.1512
2512450 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR M-12 35-25-M00012_35-25-M00012_72093880 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:55:53 | 13.04.2023 10:17:46 | 0.36472 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.3998 | 0 | 0 | 0 | 3.9506 | 0 | 0 | 21.3504
2512782 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-55 ÖZMET 35-14-L00055_956658609_956658609 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:44:37 | 13.04.2023 19:29:05 | 3.7411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66843
2512805 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-265 35-18-L00265_L-264 - L-337 L01_72184086 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 16:17:46 | 13.04.2023 17:25:43 | 1.1325 | 0 | 2479 | 0 | 5 | 3 | 171 | 0 | 0 | 0 | 822.8547 | 0 | 1.0154 | 88.149 | 210.4465 | 0 | 0 | 1122.4655
2512951 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/97 45-83-L00097_955140843_955140843 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 22:55:58 | 13.04.2023 23:55:25 | 0.99083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44926
2512573 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-231 35-01-K00231_912942432_912942432 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:30:05 | 13.04.2023 12:34:07 | 1.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47014 | 0 | 0 | 0.47014
2512719 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ŞİFNE L06_2064616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 14:15:09 | 13.04.2023 14:49:20 | 0.56972 | 4 | 4060 | 5 | 12 | 9 | 396 | 1 | 0 | 9.5925 | 672.6216 | 2.2273 | 1.9204 | 61.8403 | 349.5299 | 7.6098 | 0 | 1105.3416
2512765 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-885 35-04-K00885_TRAFO K04_2069314 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 15:04:41 | 13.04.2023 16:25:30 | 1.3469 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 168.4533 | 0 | 0 | 0 | 245.6258 | 0 | 0 | 414.0791
2512367 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KENANPAŞA TR-1 45-73-M00749_45-73-M00749_2355694 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:09:29 | 13.04.2023 11:48:39 | 2.6528 | 0 | 59 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.3519 | 0 | 12.908 | 0 | 11.5886 | 0 | 0 | 47.8485
2512745 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-1182 35-04-K01182_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2065366 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 14:40:52 | 13.04.2023 14:48:03 | 0.11972 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0732 | 0 | 0 | 0 | 0.19313 | 0 | 0 | 1.2663
2512490 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_SÜZBEYLİ-TUZCULU M04_2093194 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:20:53 | 13.04.2023 10:28:40 | 0.12972 | 2 | 134 | 5 | 3 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0.056869 | 5.5524 | 10.8769 | 0.080766 | 11.2521 | 4.2891 | 0 | 0 | 32.108
2512241 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1543 35-01-M01543_911252706_911252706 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 00:11:55 | 13.04.2023 02:14:18 | 2.0397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46611
2512931 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-8 45-82-M00008_945540037_945540037 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 21:11:37 | 13.04.2023 22:29:04 | 1.2908 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8222
2512496 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HATUNDERE M03_66476668 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 10:28:26 | 13.04.2023 11:37:19 | 1.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.621 | 0 | 71.621
2512347 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-4 35-26-M00633_URAS-ALİ TEZEL ÇIKIŞ M08_2093466 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 08:43:57 | 13.04.2023 08:55:43 | 0.19611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0867 | 5.3501 | 1056.1823 | 0 | 1083.6191
2512877 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | PEYNİRÇUKURU TR-1 45-73-M00280_45-73-M00280_2368533 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 18:52:48 | 13.04.2023 21:24:40 | 2.5311 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0601
2512831 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-158 KEKLİKTEPE 35-19-M00158_5853275_56373288_56373288 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2023 17:24:37 | 13.04.2023 21:02:10 | 3.6258 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.5786 | 0 | 1.4599 | 0 | 27.3968 | 0 | 0 | 60.4353
2512871 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARIKIRIKLAR TR-1 35-16-M00063_B_91042143_91042143 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2023 18:38:45 | 13.04.2023 19:53:51 | 1.2517 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.7827 | 0 | 1.0002 | 0 | 5.5195 | 0 | 0 | 9.3024
2512313 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-42 35-17-M00042_TR-65 M02_66231096 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 05:39:29 | 13.04.2023 06:42:19 | 1.0472 | 0 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 357.8762 | 0 | 0 | 0 | 231.2176 | 0 | 0 | 589.0937
2512917 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ÇANAKÇI TR-2 45-79-M00186_A_56400381_56400381 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 20:20:27 | 13.04.2023 22:07:23 | 1.7822 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.248 | 0 | 0.15554 | 0 | 1.9322 | 0 | 0 | 30.3357
2512814 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-8/28 45-71-M00167_H H2b_45193880 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 16:42:39 | 13.04.2023 18:29:12 | 1.7758 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.1824 | 0 | 0 | 0 | 0.24808 | 0 | 0 | 13.4304
2512456 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-848 35-04-K00848_K-3857 K02_2314300 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 10:02:03 | 13.04.2023 14:30:26 | 4.4731 | 8 | 1200 | 6 | 11 | 6 | 101 | 0 | 0 | 12.3977 | 1866.6299 | 7.8525 | 6.3262 | 453.8997 | 426.716 | 0 | 0 | 2773.822
2512834 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-572 GEÇİT 35-07-K00572_K-4953//K-1854 K01_49695045 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2023 17:08:00 | 13.04.2023 17:29:00 | 0.35 | 0 | 176 | 0 | 72 | 1 | 101 | 0 | 2 | 0 | 58.5535 | 0 | 11.3948 | 6.5028 | 151.2545 | 0 | 65.5884 | 293.294
2512791 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_956695975_956695975 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:56:54 | 13.04.2023 17:55:18 | 1.9733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31006
2512934 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA M-274 35-23-M00274_D_56387170_56387170 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 21:18:48 | 13.04.2023 22:02:54 | 0.735 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5871 | 0 | 0 | 0 | 0.0053363 | 0 | 0 | 4.5924
2512940 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-524 35-01-K00524_912940386_912940386 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 21:51:12 | 14.04.2023 01:14:51 | 3.3942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3408
2512393 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-512 REİSDERE 35-18-L00512_950439171_950439171 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:18:04 | 13.04.2023 17:02:33 | 7.7414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4877
2512250 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2305571 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 00:30:23 | 13.04.2023 05:25:56 | 4.9258 | 1 | 1713 | 36 | 183 | 18 | 221 | 2 | 1 | 0.35879 | 2054.8309 | 118.1057 | 417.6284 | 229.5104 | 702.7004 | 431.3207 | 10.8698 | 3965.3252
2512691 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR M-44 35-25-M00044_35-25-M00044_2374708 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 13:48:30 | 13.04.2023 14:09:27 | 0.34917 | 0 | 25 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6741 | 0 | 1.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1725
2512711 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1634 35-01-K01634_911837057_911837057 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 14:01:30 | 13.04.2023 15:43:47 | 1.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9687 | 0 | 0 | 27.9687
2512356 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-9 35-17-M00369_B_91162828_91162828 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:00:19 | 13.04.2023 09:57:06 | 0.94639 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.61878 | 0 | 4.2931 | 0 | 0.79076 | 0 | 0 | 5.7027
2512874 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-1 35-21-L00201_D_56377163_56377163 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 18:46:47 | 13.04.2023 19:13:55 | 0.45222 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.676 | 0 | 0 | 0 | 1.4746 | 0 | 0 | 3.1506
2512310 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_KENT BETON M08_72097653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 04:41:55 | 13.04.2023 05:59:30 | 1.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0996 | 0 | 584.0982 | 0 | 653.1977
2512705 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MELİHA BİÇER SİTESİ TR 35-23-M00004_42097552 A1_42106638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 13:58:20 | 13.04.2023 21:01:35 | 7.0542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.03
2512316 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090645 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 06:00:13 | 13.04.2023 06:13:08 | 0.21528 | 1 | 521 | 4 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0.016546 | 7.8879 | 0.29864 | 0 | 2.6452 | 1.2851 | 0 | 0 | 12.1334
2512957 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/100 45-83-M00781_95001325006_95001325006 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 23:47:31 | 14.04.2023 00:25:08 | 0.62694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11536 | 0 | 0 | 0.11536
2512565 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2752 35-01-M02752_911508192_911508192 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:25:21 | 13.04.2023 12:00:19 | 0.58278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68548
2512914 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | PARLAK TR-1 35-21-L00074_A_76841157_76841157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 20:03:10 | 13.04.2023 22:14:54 | 2.1956 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9334
2512273 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1702 35-01-M01702_D D1_5922918 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 01:08:00 | 13.04.2023 03:38:48 | 2.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9038 | 0 | 0 | 36.9038
2512625 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-15 35-26-M00015_B_91444011_91444011 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 12:29:01 | 13.04.2023 18:43:28 | 6.2408 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4261 | 0 | 0.0049732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4311
2512608 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇAKÖY TR-1 35-23-M00222_35-23-M00222_2363640 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 12:07:34 | 13.04.2023 12:52:04 | 0.74167 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 42.9942 | 0 | 0 | 0 | 14.8626 | 0 | 0 | 57.8568
2512751 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_10343330_56368368_56368368 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:00:41 | 13.04.2023 15:28:42 | 0.46694 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.867 | 0 | 0 | 0 | 6.615 | 0 | 0 | 24.482
2512539 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-1235 35-02-K01235_TRAFO K03_2113586 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 10:54:59 | 13.04.2023 11:19:10 | 0.40306 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.591 | 0 | 0 | 0 | 0.66799 | 0 | 0 | 23.259
2512290 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1233 35-01-M01233_A_56354799_56354799 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 03:16:45 | 13.04.2023 04:11:55 | 0.91944 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.0635 | 0 | 0 | 0 | 3.3881 | 0 | 0 | 20.4516
2512502 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DELEMENLER BAHÇEARASI TR-2 45-73-M00795_45-73-M00795_2355891 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 10:27:16 | 13.04.2023 13:43:59 | 3.2786 | 0 | 74 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.3154 | 0 | 6.1743 | 0 | 18.0227 | 0 | 0 | 61.5124
2512247 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 00:27:35 | 13.04.2023 05:27:50 | 5.0042 | 2 | 471 | 137 | 20 | 40 | 37 | 1 | 0 | 6.0869 | 414.5028 | 1025.9355 | 58.049 | 475.5626 | 77.5909 | 13.8903 | 0 | 2071.618
2512937 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 21:36:28 | 13.04.2023 21:38:16 | 0.03 | 7 | 1625 | 13 | 297 | 32 | 280 | 1 | 0 | 0.14148 | 19.2315 | 0.43618 | 3.1738 | 3.8451 | 7.1709 | 0.37455 | 0 | 34.3735
2512428 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_YAZIBAŞI DM-4 YERALTI M10_66066050 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:50:49 | 13.04.2023 11:48:11 | 1.9561 | 0 | 1871 | 1 | 20 | 14 | 206 | 19 | 2 | 0 | 967.4475 | 1.3609 | 10.4597 | 516.3929 | 353.5439 | 11807.9725 | 58.6101 | 13715.7875
2512760 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-848 35-04-K00848_HatBaşıAyırıcı_53137924 K02_53137924 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 10:01:49 | 13.04.2023 22:33:38 | 12.5303 | 0 | 807 | 0 | 10 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3882.3083 | 0 | 16.7562 | 0 | 866.7062 | 0 | 0 | 4765.7707
2512259 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | EMİNKENT TR-1 35-23-M00059_A_92211508_92211508 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 00:54:59 | 13.04.2023 01:36:00 | 0.68361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59114 | 0 | 0 | 0 | 0.61167 | 0 | 0 | 1.2028
2512754 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/91 45-72-M00091_956520562_956520562 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:01:01 | 13.04.2023 17:46:54 | 2.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2395 | 0 | 0 | 4.2395
2512777 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1898 35-09-M01898_C M-1898-C1_5898372 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:36:14 | 13.04.2023 20:38:56 | 5.045 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 128.2511 | 0 | 0 | 0 | 39.4043 | 0 | 0 | 167.6554
2512860 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-3/3 35-28-M00049_35-28-M00049_66488340 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 18:27:54 | 13.04.2023 20:09:58 | 1.7011 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 133.3989 | 0 | 0 | 0 | 44.1595 | 0 | 0 | 177.5584
2512720 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-48 TEKEL 35-19-L00048_35-19-L00048_2348982 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 14:15:10 | 13.04.2023 14:35:07 | 0.3325 | 0 | 151 | 0 | 34 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.087 | 0 | 5.9887 | 0 | 4.4793 | 0 | 0 | 32.555
2512614 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-106 35-16-L00106__72509432_72509432 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 12:06:55 | 13.04.2023 13:14:05 | 1.1194 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1765 | 0 | 0 | 0 | 11.1876 | 0 | 0 | 14.3641
2512322 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 07:05:52 | 13.04.2023 07:14:00 | 0.13556 | 14 | 859 | 2 | 25 | 3 | 64 | 1 | 0 | 0.22487 | 11.2598 | 0.081648 | 0.57259 | 0.4428 | 2.3092 | 0.33976 | 0 | 15.2307
2512319 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | VİLLAKENT TR-2 35-28-M00390_VİLLAKENT TR-1 M03_66513612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 06:25:07 | 13.04.2023 06:26:41 | 0.026111 | 0 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 10.0578 | 0 | 0 | 0 | 2.2495 | 0 | 0 | 12.3073
2512983 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2542 35-02-M02542_M-1046 M06_81703177 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:32:00 | 13.04.2023 11:33:50 | 0.030556 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.8274 | 0 | 0 | 0 | 1.5087 | 0 | 0 | 5.3361
2512511 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-20 35-26-M00020_35-26-M00020_2349206 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 10:36:23 | 13.04.2023 14:51:01 | 4.2439 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 518.2499 | 0 | 0 | 0 | 212.6625 | 0 | 0 | 730.9124
2512677 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAKİLİSE TR-1 35-21-L00044_953361251_953361251 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 13:37:56 | 13.04.2023 15:47:13 | 2.1547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024687
2512491 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SEFERİHİSAR M20_2309324 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 10:22:25 | 13.04.2023 15:39:31 | 5.285 | 10 | 5084 | 4 | 101 | 13 | 323 | 4 | 1 | 114.7358 | 4493.4057 | 67.721 | 84.4209 | 317.4585 | 1127.3858 | 1904.5794 | 0 | 8109.707
2512256 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M02_46998946 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 00:44:32 | 13.04.2023 03:36:53 | 2.8725 | 9 | 884 | 9 | 93 | 20 | 117 | 1 | 0 | 1332.9593 | 1066.7057 | 1436.0989 | 39.0123 | 172.4342 | 172.9319 | 189.0516 | 0 | 4409.1939
2512299 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1233 35-01-M01233_99094831_99094831 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 04:11:50 | 13.04.2023 08:59:40 | 4.7972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2722
2512591 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_DM-5/41 M08_2116263 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:52:22 | 13.04.2023 12:45:32 | 0.88611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.6891 | 0.9228 | 4503.2191 | 0 | 4850.8311
2512402 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139585 M04_53139585 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:25:51 | 13.04.2023 13:30:41 | 4.0806 | 13 | 3 | 62 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4.5414 | 2.1136 | 197.6855 | 21.5252 | 138.2991 | 0.003209 | 0 | 0 | 364.1681
2512780 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-70 35-16-L00070_35-16-L00070_2349553 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:42:19 | 13.04.2023 15:57:33 | 0.25389 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8339 | 0 | 0 | 0 | 0.81256 | 0 | 0 | 5.6465
2512949 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 22:47:06 | 14.04.2023 00:15:29 | 1.4731 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.3674 | 0 | 116.8247 | 0 | 307.0921 | 0 | 442.2842
2512279 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_DERYA K01_77678558 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 03:00:02 | 13.04.2023 03:01:47 | 0.029167 | 0 | 2102 | 0 | 38 | 1 | 419 | 0 | 0 | 0 | 20.1019 | 0 | 0.29689 | 1.5236 | 14.7216 | 0 | 0 | 36.644
2512611 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | GÜLBAHÇE TR-1 35-19-L00151_35-19-L00151_49915528 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 12:13:37 | 13.04.2023 12:47:01 | 0.55667 | 0 | 303 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 70.3917 | 0 | 0.041656 | 0 | 20.7596 | 0 | 0 | 91.1929
2512863 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-19 35-28-M00226__72372342_72372342 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 18:30:04 | 13.04.2023 19:29:07 | 0.98417 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.7849 | 0 | 0.075272 | 0 | 6.0008 | 0 | 3.8613 | 12.7223
2512817 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134281 M15_53134281 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 16:44:49 | 13.04.2023 17:35:32 | 0.84528 | 1 | 510 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34.9983 | 0.3586 | 0 | 1.1532 | 7.4528 | 0 | 0 | 43.9629
2512651 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-15 35-19-L00015_35-19-L00015_2350356 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 13:07:22 | 13.04.2023 13:33:56 | 0.44278 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.3437 | 0 | 0 | 0 | 3.9334 | 0 | 0 | 51.2771
2512843 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-14 35-23-M00361_A_79385437_79385437 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 17:47:41 | 13.04.2023 20:11:03 | 2.3894 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1992 | 0 | 0 | 0 | 9.8659 | 0 | 0 | 16.0651
2512674 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022596 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 13:36:29 | 13.04.2023 14:11:23 | 0.58167 | 2 | 1071 | 94 | 54 | 24 | 58 | 2 | 0 | 0.14624 | 94.3369 | 26.6762 | 5.5466 | 68.5621 | 18.7754 | 53.5682 | 0 | 267.6117
2512631 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-891 35-02-M00891_M-32 M03_2302813 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 12:34:02 | 13.04.2023 12:54:21 | 0.33861 | 0 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1 | 0 | 0 | 168.0449 | 0 | 0 | 0 | 45.7936 | 5.0467 | 0 | 218.8852
2512531 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | EMİRALEM TR-10 35-28-M00235_35-28-M00235_2370453 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:04:11 | 13.04.2023 09:28:00 | 0.39694 | 0 | 73 | 0 | 70 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.839 | 0 | 2.1815 | 0 | 2.6446 | 0 | 0 | 11.6651
2512339 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZEGE KÖK 35-26-M00203_ZÜMRÜT TEKSTİL M03_65967651 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 08:18:56 | 13.04.2023 09:08:36 | 0.82778 | 0 | 58 | 3 | 51 | 25 | 49 | 19 | 0 | 0 | 10.2299 | 1.3526 | 4.3953 | 239.2482 | 42.3771 | 2742.9003 | 0 | 3040.5033
2512588 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YENİKÖY HASYURT TR-1 45-75-M00270_C_56390192_56390192 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:47:41 | 13.04.2023 14:05:08 | 2.2908 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13291 | 0 | 0.077384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2103
2512345 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TEKKE AZİZ YILMAZ GRB. TR-5 35-15-L00127_35-15-L00127_2359705 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 08:42:02 | 13.04.2023 11:41:33 | 2.9919 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0066201 | 0 | 5.0463 | 0 | 0.95196 | 0 | 0 | 6.0049
2512474 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_VADİ EVLERİ M02_2310727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:09:29 | 13.04.2023 10:17:52 | 0.13988 | 0 | 13767 | 0 | 0 | 4 | 971 | 0 | 1 | 0 | 592.5108 | 0 | 0 | 42.0577 | 139.9363 | 0 | 2.4202 | 776.925
2512305 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | İZDERSAN DM 35-28-M00394_ALÇUK HAT-2 M10_47755746 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 04:43:04 | 13.04.2023 05:34:32 | 0.85778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5443 | 0 | 0 | 1.5443
2512952 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-10 35-23-M00010_C_56364766_56364766 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 23:16:54 | 14.04.2023 00:15:22 | 0.97444 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60.5509 | 0 | 0 | 0 | 1.3113 | 0 | 0 | 61.8622
2512852 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2450 35-01-K02450_910960111_910960111 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 18:05:07 | 13.04.2023 18:53:53 | 0.81278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0215
2512706 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-92 35-15-L00092_95001328188_95001328188 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 13:56:12 | 13.04.2023 14:24:04 | 0.46444 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42873 | 0 | 0 | 0 | 0.74896 | 0 | 0 | 1.1777
2512411 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-3040 35-09-M03040_35-09-M03040_79572212 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:12:51 | 13.04.2023 15:23:18 | 6.1742 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 423.106 | 0 | 0 | 0 | 11.075 | 0 | 0 | 434.181
2512603 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_YOLÜSTÜ MERKEZ L08_2314556 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:49:01 | 13.04.2023 13:12:01 | 3.3833 | 0 | 637 | 10 | 158 | 2 | 116 | 1 | 0 | 0 | 541.8424 | 24.0314 | 617.5732 | 43.1009 | 451.1338 | 224.6436 | 0 | 1902.3253
2512597 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZLARALANI TR-2 45-72-L00713_956488875_956488875 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:57:57 | 13.04.2023 14:24:33 | 2.4433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05353
2512932 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÖĞÜTÖREN TR-3 35-20-L00349_955193766_955193766 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 21:15:40 | 14.04.2023 01:13:17 | 3.9603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0335
2512242 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-2 L43_2057979 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 00:15:28 | 13.04.2023 05:27:39 | 5.2031 | 1 | 400 | 41 | 90 | 20 | 69 | 6 | 1 | 1.2268 | 579.2253 | 255.153 | 224.1082 | 293.5353 | 141.7701 | 2073.7537 | 72.3421 | 3641.1144
2512789 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM01-TR06 35-27-M00006_E E04b_66372093 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 16:04:31 | 13.04.2023 18:26:02 | 2.3586 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.8603 | 0 | 0 | 0 | 3.8973 | 0 | 0 | 39.7575
2512308 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_EGE GÜBRE-2 (1H07) M07_66128142 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 04:47:44 | 13.04.2023 05:33:41 | 0.76583 | 0 | 7419 | 0 | 0 | 7 | 451 | 0 | 0 | 0 | 1229.7004 | 0 | 0 | 374.8669 | 353.9909 | 0 | 0 | 1958.5582
2512477 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-997 35-03-M00997_35-03-M00997_41942214 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:27:08 | 13.04.2023 12:05:49 | 2.6447 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 545.9699 | 0 | 0 | 0 | 131.8634 | 0 | 0 | 677.8333
2512268 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1623 35-01-K01623_ K-2360 K02_2058878 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 01:20:24 | 13.04.2023 02:23:09 | 1.0458 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0.70494 | 0 | 0 | 0 | 250.9499 | 0 | 0 | 251.6549
2512471 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-4 35-26-M00633_DM-5 M09_2093470 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:07:12 | 13.04.2023 11:21:10 | 1.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4149 | 40.6545 | 7829.5286 | 0 | 8028.598
2512909 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAKEÇİLİ TR-1 45-75-M00102__91064823_91064823 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 19:42:50 | 13.04.2023 21:16:10 | 1.5556 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8236 | 0 | 0.28349 | 0 | 0.0054093 | 0 | 0 | 2.1125
2512517 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_DEMİRKÖPRÜ T.M. M02_72224708 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:35:23 | 13.04.2023 10:43:23 | 0.13333 | 3 | 7219 | 172 | 1221 | 64 | 950 | 1 | 2 | 0.1103 | 116.9484 | 70.3454 | 35.1269 | 24.5182 | 86.9051 | 0.55506 | 2.5764 | 337.0858
2512371 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BALLICA İM 45-72-A00005_HatBaşıAyırıcı_53140152 L02_53140152 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:10:19 | 13.04.2023 18:04:10 | 8.8975 | 0 | 164 | 0 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 207.3089 | 0 | 32.1652 | 0 | 84.1785 | 0 | 0 | 323.6526
2512537 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | HATUNDERE TR-1 35-28-M00471_35-28-M00471_2374951 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 10:52:29 | 13.04.2023 11:04:10 | 0.19472 | 0 | 320 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.1195 | 0 | 0.15008 | 0 | 1.7217 | 0 | 0 | 18.9913
2512786 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PINAR SİTESİ 35-18-L00540_950429879_950429879 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:50:02 | 13.04.2023 21:48:02 | 5.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42751
2512712 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/46 45-71-M00028_953173607_953173607 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 14:07:57 | 13.04.2023 19:07:29 | 4.9922 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.941 | 0 | 0 | 0 | 84.8009 | 0 | 0 | 96.7419
2512380 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1635 35-02-K01635_TRAFO K01_2118331 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:14:01 | 13.04.2023 09:32:51 | 0.31389 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.8014 | 0 | 0 | 0 | 1.2287 | 0 | 0 | 20.0302
2512921 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAKEÇİLİ TR-1 45-75-M00102_B_56391013_56391013 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 20:50:28 | 13.04.2023 21:43:18 | 0.88056 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0589 | 0 | 0.13454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1934
2512357 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_KENDİRLİ-YARAŞLI L04_2328991 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:01:02 | 13.04.2023 17:18:53 | 8.2975 | 1 | 274 | 67 | 25 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0.072188 | 356.3804 | 376.8595 | 103.4162 | 22.8601 | 82.7749 | 0 | 0 | 942.3634
2512812 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328132 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 16:40:27 | 13.04.2023 17:24:29 | 0.73389 | 4 | 1418 | 12 | 10 | 21 | 88 | 1 | 0 | 0.55622 | 164.8205 | 24.7307 | 2.3153 | 155.2953 | 67.0295 | 2.6769 | 0 | 417.4245
2512526 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:31:43 | 13.04.2023 11:00:17 | 0.47611 | 10 | 859 | 70 | 41 | 21 | 55 | 0 | 1 | 0.77571 | 48.6287 | 41.7028 | 5.2438 | 35.9644 | 17.1259 | 0 | 0.30997 | 149.7513
2512317 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3734 35-04-K03734_99316968_99316968 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 06:09:05 | 13.04.2023 10:54:53 | 4.7633 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8215 | 0 | 0 | 0 | 13.4345 | 0 | 0 | 23.256
2512271 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-59 35-17-M00059_TR-22 M01_65873326 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 01:54:57 | 13.04.2023 04:00:53 | 2.0989 | 0 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 1030.7736 | 0 | 0 | 0 | 657.2892 | 0 | 0 | 1688.0627
2512520 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114523 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:36:48 | 13.04.2023 11:12:56 | 0.60222 | 4 | 371 | 5 | 67 | 10 | 48 | 1 | 0 | 94.4173 | 104.7081 | 309.7071 | 8.4183 | 36.1491 | 29.0948 | 115.081 | 0 | 697.5756
2512420 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077_UZUNADA M03_76784549 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:36:38 | 13.04.2023 15:08:38 | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3470.5584 | 0 | 0 | 0 | 3470.5584
2512775 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/22 45-72-M00612_956516357_956516357 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 15:32:31 | 13.04.2023 18:23:37 | 2.8517 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98332
2512646 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | SANCAKLI TR-2 35-22-M00158_A_91326921_91326921 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 13:01:38 | 13.04.2023 14:01:52 | 1.0039 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2655 | 0 | 0.97061 | 0 | 1.6669 | 0 | 0 | 8.9031
2512254 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-2 M04_2313935 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 00:37:15 | 13.04.2023 00:40:49 | 0.059444 | 35 | 18510 | 35 | 652 | 102 | 2390 | 6 | 16 | 6.5523 | 267.0442 | 1.0147 | 8.0091 | 50.9143 | 83.3247 | 24.4514 | 9.802 | 451.1127
2512881 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_53134327 M06_53134327 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 19:03:03 | 13.04.2023 20:20:41 | 1.2939 | 0 | 87 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.1201 | 0 | 1.7334 | 0 | 0.73273 | 0 | 0 | 16.5862
2512589 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_MİMARSİNAN M10_2308848 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:50:21 | 13.04.2023 13:25:29 | 1.5856 | 0 | 222 | 0 | 0 | 9 | 1176 | 0 | 8 | 0 | 142.6094 | 0 | 0 | 1341.8929 | 2044.0728 | 0 | 359.9972 | 3888.5723
2512689 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ŞAKRAN GİRİŞ M10_66328237 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 13:46:27 | 13.04.2023 16:43:07 | 2.9444 | 0 | 564 | 0 | 0 | 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 332.8348 | 0 | 0 | 34.8384 | 106.6138 | 541.8793 | 0 | 1016.1663
2512546 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI BOZKÖY TR-2 45-71-M00530_953245921_953245921 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:59:15 | 13.04.2023 15:05:38 | 4.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6639 | 0 | 0 | 8.6639
2512354 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-290 35-18-L00290__72372510_72372510 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2023 08:58:17 | 13.04.2023 12:00:24 | 3.0353 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 183.2342 | 0 | 0 | 0 | 254.4371 | 0 | 0 | 437.6713
2512377 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | SALİHLİ BİOKÜTLE YAKITLI ENERJİ SANTRALİ KÖK 45-78-M01333_AKÖREN KÖK M02_72251414 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2023 09:15:30 | 13.04.2023 16:06:30 | 6.85 | 4 | 400 | 163 | 325 | 17 | 51 | 2 | 0 | 4.7419 | 439.4128 | 2713.809 | 1954.4263 | 246.3736 | 195.9328 | 1988.7756 | 0 | 7543.4719
2512314 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | MENEMEN KÖK-24 35-28-M00024_VİLLAKENT M07_77857334 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 05:55:57 | 13.04.2023 07:19:31 | 1.3928 | 6 | 5418 | 7 | 19 | 32 | 488 | 5 | 0 | 6.973 | 1666.5595 | 95.0341 | 10.9533 | 185.3654 | 505.7961 | 279.1692 | 0 | 2749.8505
2512277 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4027 35-01-K04027_99026821_99026821 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 02:20:18 | 13.04.2023 06:28:38 | 4.1389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0624 | 0 | 0 | 0 | 0.54513 | 0 | 0 | 9.6075
2512423 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 45-78-L00306_A_56406037_56406037 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 09:37:52 | 13.04.2023 15:34:06 | 5.9372 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7471
2512463 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YAHYA YAZAR TR-2 35-27-M01186_A_82864066_82864066 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 10:02:18 | 13.04.2023 12:57:12 | 2.915 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.7015 | 0 | 7.7624 | 0 | 22.706 | 0 | 0 | 42.17
2512649 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-6 35-23-M00122__92435806_92435806 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 13:09:02 | 13.04.2023 14:04:31 | 0.92472 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.0949 | 0 | 0.12616 | 0 | 11.2189 | 0 | 0 | 18.44
2512606 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-2/1 35-28-M00378_A A01_79677008 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 12:04:02 | 13.04.2023 14:44:26 | 2.6733 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 101.5003 | 0 | 0 | 0 | 43.8745 | 0 | 0 | 145.3748
2512629 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53140385 M014_53140385 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 12:34:38 | 13.04.2023 14:33:04 | 1.9739 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9275 | 0 | 78.491 | 0 | 534.0496 | 0 | 620.4682
2512941 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 21:58:40 | 13.04.2023 22:06:10 | 0.125 | 7 | 1625 | 13 | 297 | 32 | 280 | 1 | 0 | 0.55836 | 76.9981 | 1.6607 | 11.2633 | 15.2478 | 27.2649 | 1.5231 | 0 | 134.5163
2512586 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_953220919_953220919 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:44:43 | 13.04.2023 13:55:13 | 2.175 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0923
2512792 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-329 35-18-L00329_L-330 DENİZKIZI L02_76914421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 16:01:16 | 13.04.2023 18:18:27 | 2.2864 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 74.7938 | 0 | 0 | 0 | 17.1955 | 0 | 0 | 91.9893
2512294 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_DERSAN-2 ÇIKIŞ M04_2089212 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2023 03:41:41 | 13.04.2023 03:47:12 | 0.091944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16341 | 0 | 0 | 0.16341
2513445 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_ÇİÇEKLİ KÖK M02_2328712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 14:38:15 | 14.04.2023 18:16:08 | 3.6314 | 0 | 430 | 0 | 10 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 131.3908 | 0 | 1.545 | 11.4044 | 42.9545 | 0 | 0 | 187.2946
2513777 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_TR-70 L09_88107430 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 20:44:34 | 14.04.2023 21:29:08 | 0.74278 | 0 | 2561 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 462.2483 | 0 | 0 | 0 | 68.3368 | 0 | 0 | 530.5851
2513591 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NİLSAN KÖK 35-26-M00725_HASUN SULAMA M06_65911140 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 18:15:17 | 14.04.2023 19:07:39 | 0.87278 | 0 | 2 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.90356 | 8.6905 | 24.2559 | 73.245 | 22.1319 | 283.9653 | 0 | 413.1922
2513468 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KEMAL DERELİ SULAMA GRUBU 35-29-M00293_A_56378176_56378176 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 15:03:17 | 14.04.2023 21:17:55 | 6.2439 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4302 | 0 | 4.5021 | 0 | 0 | 11.9322
2513013 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-981 35-07-K00981_97594074_97594074 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 08:11:35 | 14.04.2023 08:48:04 | 0.60806 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.8727 | 0 | 0 | 0 | 5.2729 | 0 | 0 | 6.1456
2513654 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | MAVİ KÖŞE TR-1 KÖK 35-17-M00224__56356204_56356204 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:52:51 | 14.04.2023 23:50:39 | 5.9633 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1598
2513153 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | TR-37 45-77-L00037_TR-39 L06_72210440 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:49:48 | 14.04.2023 11:03:11 | 1.2231 | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 1 | 0 | 401.8588 | 0 | 0 | 0 | 255.5786 | 0 | 27.3837 | 684.8212
2513554 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILCAAVLU TR-1 35-15-L00180_950378523_950378523 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:16:13 | 14.04.2023 21:41:33 | 4.4222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5211
2513159 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_KARAKUYU ÇIKIŞI M03_2328482 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:56:02 | 14.04.2023 16:54:21 | 6.9719 | 1 | 387 | 119 | 133 | 14 | 45 | 1 | 0 | 8.2924 | 840.5636 | 1795.6886 | 1865.9067 | 300.1447 | 236.9026 | 1633.9682 | 0 | 6681.4669
2513007 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | YUKARI KIZILCA TR-6 35-27-L00342_35-27-L00342_2372919 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2023 07:56:11 | 14.04.2023 13:13:20 | 5.2858 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.1727 | 0 | 0.80386 | 0 | 9.8043 | 0 | 0 | 37.7809
2513030 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-3 35-26-M00764_ANADOLU YEM M02_2116405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 08:38:40 | 14.04.2023 08:54:00 | 0.25556 | 0 | 2 | 7 | 10 | 20 | 18 | 37 | 7 | 0 | 0.26325 | 2.9108 | 5.8307 | 62.5493 | 8.6041 | 1358.9459 | 65.7232 | 1504.8273
2513365 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-6 35-23-M00152_C_90995734_90995734 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 12:50:18 | 14.04.2023 13:55:08 | 1.0806 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.9982 | 0 | 0 | 0 | 2.6127 | 0 | 0 | 18.6109
2513740 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_BAYRAKLI M04_2087805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 19:22:00 | 14.04.2023 20:37:00 | 1.25 | 0 | 10397 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 2 | 0 | 3861.3549 | 0 | 0 | 0 | 816.3779 | 0 | 11.1392 | 4688.872
2513073 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-525 SAĞLIKÇILAR 35-18-L00525_A_91450963_91450963 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:07:35 | 14.04.2023 15:10:14 | 6.0442 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4251 | 0 | 67.6669 | 0 | 0 | 85.0919
2513428 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134281 M15_53134281 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 14:08:17 | 14.04.2023 15:31:38 | 1.3892 | 1 | 510 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 56.9469 | 0.64671 | 0 | 2.0847 | 13.0813 | 0 | 0 | 72.7597
2513322 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇA TR-26 35-23-L00026_35-23-L00026_2349546 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 11:56:06 | 14.04.2023 13:07:12 | 1.185 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.8635 | 0 | 0 | 0 | 1.8722 | 0 | 0 | 64.7357
2513571 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-290 35-18-L00290_950456230_950456230 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:20:47 | 14.04.2023 22:30:52 | 5.1681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9253
2513485 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-11 35-15-M00011__72410659_72410659 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 15:14:22 | 14.04.2023 15:32:45 | 0.30639 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.2878 | 0 | 0 | 0 | 4.3677 | 0 | 0 | 7.6556
2513534 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | HALİL TAŞKIRAN ÖZEL TR 35-27-M00837Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2074816 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:29:41 | 14.04.2023 17:39:22 | 1.1614 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20078
2513236 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-362 35-09-M00362_M-447 M03_47555515 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:36:14 | 14.04.2023 11:53:50 | 1.2933 | 0 | 675 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 295.0456 | 0 | 0 | 127.4534 | 144.4177 | 0 | 0 | 566.9167
2513136 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | SEYREKLİ TR-1 35-15-L00441_35-15-L00441_2365593 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:41:14 | 14.04.2023 17:07:50 | 7.4433 | 0 | 81 | 0 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 117.5151 | 0 | 114.3939 | 0 | 133.9884 | 0 | 0 | 365.8975
2513611 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1055 35-02-M01055_ÜNİVERSİTE TM M04_2121866 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 18:52:21 | 14.04.2023 19:23:00 | 0.51083 | 0 | 3675 | 0 | 2 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 622.8072 | 0 | 0.72122 | 64.5879 | 145.1796 | 0 | 0 | 833.296
2513634 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1048 35-02-M01048_M-1049 M03_2048123 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 19:20:59 | 14.04.2023 20:34:01 | 1.2172 | 0 | 1064 | 0 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 405.3607 | 0 | 1.515 | 100.3992 | 104.1867 | 0 | 0 | 611.4616
2512970 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-1 35-23-M00070_A_91356008_91356008 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 02:28:47 | 14.04.2023 03:13:45 | 0.74944 | 0 | 95 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.3501 | 0 | 0.044201 | 0 | 0.4956 | 0 | 0 | 21.8899
2513325 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1887 35-09-K01887_962545391_962545391 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 12:00:28 | 14.04.2023 13:30:35 | 1.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7069 | 0 | 0 | 19.7069
2513116 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-414 35-01-K00414_TRAFO K03_2311258 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:31:47 | 14.04.2023 09:52:45 | 0.34944 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 39.2112 | 0 | 0 | 0 | 85.4346 | 0 | 0 | 124.6458
2513757 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2542 35-02-M02542_M-1046 M06_81703171 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 20:30:15 | 14.04.2023 21:16:04 | 0.76361 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 106.5445 | 0 | 0 | 0 | 28.9153 | 0 | 0 | 135.4598
2513093 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | K-4902 35-22-K04902_35-22-K04902_56288300 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:22:45 | 14.04.2023 09:51:06 | 0.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71809 | 0 | 0 | 0.71809
2513548 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_PAMUKYAZI L04_2304030 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:01:21 | 14.04.2023 17:53:51 | 0.875 | 0 | 654 | 11 | 32 | 9 | 74 | 4 | 0 | 0 | 169.4717 | 9.9587 | 22.1807 | 27.8048 | 170.1366 | 588.1416 | 0 | 987.6942
2513216 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-885 35-04-K00885_99225097_99225097 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:22:18 | 14.04.2023 11:21:45 | 0.99083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9888 | 0 | 0 | 0 | 0.66474 | 0 | 0 | 2.6535
2513402 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-4/4 35-28-M00046_11741916 d1b_5771306 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 13:35:48 | 14.04.2023 14:49:11 | 1.2231 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.6803 | 0 | 0 | 0 | 14.1728 | 0 | 0 | 25.8531
2513408 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-4028 35-01-K04028_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051259 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 13:38:01 | 14.04.2023 14:21:42 | 0.72806 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.7884 | 0 | 0 | 0 | 0.75332 | 0 | 0 | 16.5417
2513388 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÜRKÜTLER TR-1 35-16-M00091_35-16-M00091_2361502 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 13:21:01 | 14.04.2023 17:18:00 | 3.9497 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.446 | 0 | 0 | 0 | 0.042912 | 0 | 0 | 32.4889
2513053 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | PAMUKYAZI-1 35-26-L00380_35-26-L00380_2348730 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 08:59:13 | 14.04.2023 09:28:22 | 0.48583 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.7234 | 0 | 0.47544 | 0 | 3.8527 | 0 | 0 | 8.0515
2513362 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135869 M04_53135869 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 12:42:03 | 14.04.2023 15:43:51 | 3.03 | 2 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.262 | 0 | 81.0149 | 0 | 69.9841 | 0 | 0 | 0 | 154.2611
2513176 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-4 35-26-M00633_YAZIBAŞI DM-6 M03_2308927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:00:09 | 14.04.2023 10:31:48 | 0.5275 | 0 | 1868 | 1 | 20 | 11 | 205 | 14 | 2 | 0 | 256.9175 | 0.37177 | 2.5385 | 132.2618 | 93.539 | 1781.7481 | 15.0967 | 2282.4735
2513076 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-446 35-01-K00446_G_56374150_56374150 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:12:50 | 14.04.2023 15:39:27 | 6.4436 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 354.1424 | 0 | 0 | 0 | 18.9903 | 0 | 0 | 373.1327
2513096 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TEPEKÖY TR-2 35-16-L00258_A_90963936_90963936 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:16:47 | 14.04.2023 12:18:17 | 3.025 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.299 | 0 | 0.079285 | 0 | 13.0572 | 0 | 0 | 43.4355
2513239 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-22 SIĞACIK 35-14-L00302_956660832_956660832 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:30:44 | 14.04.2023 11:25:38 | 0.915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82428
2513282 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | EYNEZ KÖK 45-82-M00158_EYNEZ M04_72199497 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 11:04:03 | 14.04.2023 13:09:38 | 2.0931 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.7125 | 0 | 0 | 0 | 16.5082 | 0 | 0 | 37.2206
2513823 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/29 45-71-M00083_J H1_45134568 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 23:59:37 | 15.04.2023 01:27:19 | 1.4617 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5002 | 0 | 0 | 0 | 0.27933 | 0 | 0 | 11.7795
2512996 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_EMAR DM3 M03_2335354 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 07:18:38 | 14.04.2023 07:35:31 | 0.28139 | 0 | 2684 | 8 | 30 | 24 | 160 | 38 | 7 | 0 | 174.3559 | 2.9355 | 7.7945 | 59.693 | 42.8943 | 769.9055 | 42.4205 | 1099.999
2513374 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | İM-1/TR-4 35-14-M00310_DAĞITIM TRAFO İM-1/TR-4 M03_2065079 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 13:01:06 | 14.04.2023 15:37:32 | 2.6072 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.745 | 0 | 0 | 0 | 16.9314 | 0 | 0 | 102.6764
2512973 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-262 35-01-K00262_TRAFO K03_2333189 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 03:00:00 | 14.04.2023 04:51:27 | 1.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.261 | 0 | 0 | 91.261
2513560 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | ÇİÇEKLİ KÖK 45-75-M00070_ESKİCİ M06_2059668 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:35:38 | 14.04.2023 18:21:51 | 0.77028 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5018 | 0 | 0 | 0 | 2.7816 | 0 | 0 | 6.2834
2513643 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-84 ORHAN HALLIOĞLU GRB. 35-15-M00084_A_56392504_56392504 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 19:28:44 | 14.04.2023 22:32:36 | 3.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17585 | 0 | 0 | 0.17585
2513105 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | EĞRECİ TR-2 35-26-L00168_35-26-L00168_2355277 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:26:33 | 14.04.2023 17:07:26 | 7.6814 | 0 | 136 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 250.3003 | 0 | 63.6909 | 0 | 96.0061 | 0 | 0 | 409.9973
2513205 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2760 35-10-M02760_TCK M02_81656679 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:14:12 | 14.04.2023 10:41:13 | 0.45028 | 0 | 36 | 0 | 37 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9725 | 0 | 6.747 | 50.5077 | 3.2364 | 0 | 0 | 67.4635
2513056 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_YENİKÖY L03_2327767 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:00:36 | 14.04.2023 12:38:55 | 3.6386 | 1 | 967 | 53 | 148 | 10 | 77 | 0 | 0 | 0.94226 | 352.4816 | 128.8289 | 113.3029 | 41.5909 | 130.7598 | 0 | 0 | 767.9064
2513079 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKÇAŞEHİR TR-1 35-29-L00173_B_56360488_56360488 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:14:36 | 14.04.2023 11:16:02 | 2.0239 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7238
2513099 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01480_ H_66002962 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:24:02 | 14.04.2023 14:32:46 | 5.1456 | 0 | 71 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.6938 | 0 | 65.3835 | 0 | 36.8965 | 0 | 0 | 155.9738
2513265 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | KOLDERE TR-9 45-80-M00113_A_56385856_56385856 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:49:31 | 14.04.2023 13:45:24 | 2.9314 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9115 | 0 | 0 | 0 | 14.8355 | 0 | 0 | 19.747
2513812 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950438647_950438647 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 23:04:11 | 15.04.2023 03:13:09 | 4.1494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8481
2513228 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ASARLIK TR-13 35-28-M00180_35-28-M00180_2369613 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:31:57 | 14.04.2023 16:18:13 | 5.7711 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 848.043 | 0 | 0 | 0 | 133.6321 | 0 | 0 | 981.6751
2512979 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1 35-15-M00001_950381065_950381065 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 04:15:51 | 14.04.2023 12:32:35 | 8.2789 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2573
2513583 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66715937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 18:08:18 | 14.04.2023 19:15:11 | 1.1147 | 16 | 373 | 152 | 182 | 21 | 36 | 1 | 0 | 2.0027 | 84.0929 | 125.7463 | 58.1263 | 44.3006 | 13.8652 | 99.5812 | 0 | 427.7152
2513620 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ELMACIK TR-1 45-73-M00423_A_91081934_91081934 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 19:13:38 | 14.04.2023 22:28:48 | 3.2528 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1802 | 0 | 6.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4633
2513517 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/19 45-83-L00019_955150175_955150175 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:02:22 | 14.04.2023 17:38:44 | 1.6061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3659
2513494 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-5/7 KÖK 45-71-M00594_966183556_966183556 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 15:24:35 | 14.04.2023 20:42:50 | 5.3042 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1033
2512999 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | KOLDERE TR-6 45-80-M00054_KOLDERE TR-8 M04_72196823 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 07:39:32 | 14.04.2023 08:58:28 | 1.3156 | 0 | 318 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 73.325 | 0 | 0.21207 | 0 | 17.1639 | 0 | 0 | 90.701
2513663 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-524 SAĞLIKÇILAR 35-18-L00524_949974730_949974730 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 19:46:33 | 15.04.2023 02:10:42 | 6.4025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2513500 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-80 35-19-L00080_956667741_956667741 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 15:34:00 | 14.04.2023 19:44:08 | 4.1689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6199
2513557 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SÜNNETÇİLER KÖK 45-72-L00309_TR-4 - KAPASİTÖR L05_66547791 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 17:22:18 | 14.04.2023 18:05:36 | 0.72167 | 0 | 133 | 0 | 35 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.2807 | 0 | 3.2782 | 0 | 8.4233 | 0 | 0 | 26.9821
2513016 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-12 45-86-M00012_C_56404271_56404271 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 08:13:04 | 14.04.2023 08:52:00 | 0.64889 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14574 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3337
2513603 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-434 MENDERES BP 35-18-L00434_950456967_950456967 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 18:26:57 | 14.04.2023 22:54:19 | 4.4561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093404
2513308 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-29 ÖZLİMANLAR 35-18-L00029_5845295_56394522_56394522 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 11:38:50 | 14.04.2023 18:15:00 | 6.6028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1745 | 0 | 0 | 10.1745
2513454 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | TR-16 35-17-M00016_35-17-M00016_66415779 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 14:54:48 | 14.04.2023 15:57:00 | 1.0367 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.8801 | 0 | 0 | 0 | 8.3305 | 0 | 0 | 51.2105
2513208 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-20 35-26-M00020_35-26-M00020_2349206 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:19:29 | 14.04.2023 12:44:02 | 2.4092 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 292.8787 | 0 | 0 | 0 | 118.7016 | 0 | 0 | 411.5803
2513268 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033272 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:54:00 | 14.04.2023 17:45:08 | 6.8522 | 14 | 2276 | 23 | 183 | 47 | 723 | 6 | 1 | 51.7062 | 2556.6333 | 885.0089 | 481.7601 | 1427.9811 | 2360.7767 | 3436.4491 | 174.0663 | 11374.3817
2513145 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | İMBAT SİTESİ TR-3 35-19-M00262_35-19-M00262_72146114 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:45:48 | 14.04.2023 16:06:24 | 6.3433 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85.1505 | 0 | 0 | 0 | 7.8112 | 0 | 0 | 92.9616
2513786 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TOKİ TR-2 35-15-L01224_DAĞITIM TRAFOSU L04_90324651 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 20:58:25 | 14.04.2023 21:24:23 | 0.43278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52411 | 0 | 0 | 0.52411
2513288 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-39 45-77-L00039_TR-39/A L03_2331105 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 11:03:41 | 14.04.2023 11:39:45 | 0.60111 | 0 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 167.9435 | 0 | 0 | 0 | 53.7132 | 0 | 0 | 221.6567
2513182 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3335 35-04-M03335_35-04-M03335_86849751 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 08:29:19 | 14.04.2023 10:36:07 | 2.1133 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 248.1923 | 0 | 0 | 0 | 26.4206 | 0 | 0 | 274.6129
2513039 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 08:42:50 | 14.04.2023 09:13:53 | 0.5175 | 0 | 2422 | 0 | 16 | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 451.1522 | 0 | 2.1929 | 0.16729 | 122.2813 | 0 | 0 | 575.7937
2513580 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TEKKE EYÜP YAVUZ GRB. TR-6 35-15-L00128_35-15-L00128_2358852 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:58:48 | 14.04.2023 18:13:11 | 0.23972 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.32435 | 0 | 0.66123 | 0 | 0.11463 | 0 | 0 | 1.1002
2513065 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_KENDİRLİ-YARAŞLI L04_2328991 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:05:39 | 14.04.2023 16:12:44 | 7.1181 | 1 | 274 | 67 | 25 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0.062718 | 301.3513 | 334.2155 | 83.1657 | 19.2441 | 69.9654 | 0 | 0 | 808.0047
2508248 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3250 35-04-M03250_D D1_92600175 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 04:33:20 | 07.04.2023 10:03:00 | 5.4944 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 235.3889 | 0 | 0 | 0 | 17.3031 | 0 | 0 | 252.692
2520406 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 18:31:21 | 27.04.2023 18:49:35 | 0.30389 | 0 | 0 | 9 | 92 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.7042 | 31.3046 | 1.4007 | 12.0586 | 15.1768 | 0 | 78.6448
2520426 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_BLOKSAN M03_72159583 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:11:20 | 27.04.2023 19:45:11 | 0.56417 | 0 | 13 | 0 | 36 | 15 | 424 | 15 | 16 | 0 | 1.743 | 0 | 7.612 | 75.4952 | 248.6741 | 928.9658 | 128.8547 | 1391.3448
2520008 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31(M-731) 35-30-M00731_955297654_955297654 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:16:18 | 27.04.2023 13:17:45 | 3.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9213 | 0 | 0 | 2.9213
2519879 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66716001 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:24:48 | 27.04.2023 09:15:57 | 0.8525 | 17 | 493 | 152 | 188 | 21 | 43 | 1 | 0 | 1.5937 | 83.7622 | 99.1409 | 41.624 | 43.1549 | 15.2082 | 145.7704 | 0 | 430.2542
2519928 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2319665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:11:39 | 27.04.2023 10:40:00 | 1.4725 | 10 | 17 | 55 | 53 | 24 | 13 | 8 | 0 | 2.2252 | 6.1395 | 26.1444 | 26.0497 | 1354.2393 | 19.7908 | 2622.1008 | 0 | 4056.6898
2519865 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133662 M13_53133662 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:01:41 | 27.04.2023 09:17:48 | 1.2686 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.62818 | 0 | 19.6879 | 0 | 13.9305 | 0 | 0 | 0 | 34.2465
2520463 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2319665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 20:13:15 | 27.04.2023 21:54:34 | 1.6886 | 10 | 17 | 55 | 53 | 24 | 13 | 8 | 0 | 3.4851 | 7.8569 | 24.8146 | 30.5444 | 1190.1978 | 17.8491 | 1211.6576 | 0 | 2486.4056
2520114 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-24 45-80-M00024_45-80-M00024_2348688 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:44:22 | 27.04.2023 12:41:30 | 0.95222 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 113.3837 | 0 | 0 | 0 | 29.4145 | 0 | 0 | 142.7982
2519922 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-45 35-07-K00045_35-07-K00045_48432121 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:09:22 | 27.04.2023 09:23:20 | 0.23278 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 16.3709 | 0 | 0 | 0 | 20.4456 | 0 | 0 | 36.8165
2519822 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2578 35-04-K02578_99555829_99555829 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:48:28 | 27.04.2023 11:24:04 | 4.5933 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.2357 | 0 | 0 | 0 | 10.9116 | 0 | 0 | 29.1472
2520157 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-681 35-04-K00681_98265162_98265162 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:20:46 | 27.04.2023 16:06:41 | 3.7653 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9716 | 0 | 0 | 0 | 1.6206 | 0 | 0 | 5.5922
2519756 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-4390 35-09-K04390_TRAFO K03_45382223 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 01:08:29 | 27.04.2023 05:02:34 | 3.9014 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 104.9175 | 0 | 0 | 0 | 18.274 | 0 | 0 | 123.1915
2520443 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇAKMAKLI TR-2 35-17-M00346_B_56364773_56364773 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:57:55 | 27.04.2023 20:55:52 | 0.96583 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4207 | 0 | 0 | 0 | 1.7692 | 0 | 0 | 16.1899
2520111 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1390 35-02-M01390_A_56364162_56364162 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:44:55 | 27.04.2023 12:54:30 | 1.1597 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.89 | 0 | 0 | 0 | 6.5993 | 0 | 0 | 37.4893
2519796 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SELİMİYE FİDERİ M18_2318413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 05:20:00 | 27.04.2023 06:58:50 | 1.6472 | 0 | 1014 | 17 | 243 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 253.7594 | 23.8007 | 203.3757 | 5.0088 | 26.2444 | 0 | 0 | 512.189
2519842 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-132 35-16-L00132_TR-133 L03_72033787 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:19:11 | 27.04.2023 07:56:32 | 0.6225 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.877 | 0 | 0 | 0 | 1.2893 | 0 | 0 | 30.1663
2520343 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_B B2_5973808 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:26:24 | 27.04.2023 17:48:53 | 1.3747 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 58.7123 | 0 | 0 | 0 | 44.0719 | 0 | 0 | 102.7842
2520094 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | UZUNBURUN TR-1 35-30-M00158_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042884 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:32:10 | 27.04.2023 16:13:39 | 4.6914 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65.6109 | 0 | 1.6518 | 0 | 47.6784 | 0 | 0 | 114.9411
2520217 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 35-17-M00021_950302966_950302966 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:46:57 | 27.04.2023 15:06:08 | 1.3197 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2695 | 0 | 0 | 0 | 2.1255 | 0 | 0 | 3.395
2519862 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1506 35-03-K01506_D d4_5786337 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:58:07 | 27.04.2023 14:52:16 | 6.9025 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0242
2520025 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1180 35-04-M01180_A_56380648_56380648 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 10:35:42 | 27.04.2023 11:20:53 | 0.75306 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3.7881 | 0 | 0 | 0 | 26.5264 | 0 | 0 | 30.3145
2520074 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_YENİKÖY L26_2305903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:19:38 | 27.04.2023 11:39:46 | 0.33556 | 0 | 93 | 35 | 147 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3.2519 | 2.1807 | 14.8072 | 9.4852 | 1.1365 | 65.9562 | 0 | 96.8177
2520380 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ALACALI TR-2 35-29-L00776__72399346_72399346 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:36:37 | 27.04.2023 20:14:35 | 2.6328 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8284
2520317 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/79 45-72-M00079_956505843_956505843 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:35:00 | 27.04.2023 17:32:06 | 1.9517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97204
2520174 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-435 35-02-K00435_B_56363457_56363457 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 11:27:55 | 27.04.2023 14:54:24 | 3.4414 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.4274 | 0 | 0 | 0 | 273.9684 | 0 | 0 | 275.3958
2520509 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3109 35-04-K03109_K E02b_83783970 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 23:22:09 | 28.04.2023 00:48:02 | 1.4314 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.3914 | 0 | 0 | 0 | 2.6179 | 0 | 0 | 38.0093
2520515 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | M-2038 35-07-M02038_MALTEPE KESİCİLİ ÇIKIŞ (Direk No 20) M01_60894391 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 23:48:18 | 28.04.2023 01:19:52 | 1.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3195 | 0 | 0 | 0 | 20.3195
2520014 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-19 35-17-M00216_95002426766_95002426766 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:22:31 | 27.04.2023 14:05:57 | 3.7239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87792
2520183 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KONAKLI TR-4 35-15-L00901_A_56371077_56371077 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:01:12 | 27.04.2023 15:28:38 | 2.4572 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.903 | 0 | 0 | 0 | 2.5273 | 0 | 0 | 15.4302
2520492 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2889 35-03-K02889_910554427_910554427 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 21:56:50 | 28.04.2023 01:15:41 | 3.3142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0817
2520369 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-109 (AKARCA TR-2) 35-18-L00109_950440412_950440412 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:14:07 | 28.04.2023 00:44:20 | 7.5036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45483
2519891 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-16 45-71-M00309_45-71-M00309_92909754 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:32:04 | 27.04.2023 12:19:38 | 3.7928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.0011558 | 0 | 0 | 0 | 169.5995 | 0 | 0 | 169.6007
2519997 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_HatBaşıAyırıcı_53138768 L02_53138768 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 10:10:42 | 27.04.2023 14:55:50 | 4.7522 | 0 | 144 | 0 | 12 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 131.9071 | 0 | 10.3635 | 0 | 101.0568 | 0 | 0 | 243.3273
2520329 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_CENKYERİ TR-4 M04_72194959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:00:30 | 27.04.2023 16:45:26 | 0.74889 | 1 | 1059 | 6 | 25 | 0 | 147 | 1 | 0 | 0.15036 | 138.805 | 1.1458 | 8.2413 | 0 | 78.8661 | 1.5236 | 0 | 228.7322
2519951 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | BİRGİ KÖK 35-19-M00041_KÖYLER M03_72152144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:31:28 | 27.04.2023 10:52:39 | 1.3531 | 12 | 698 | 9 | 101 | 14 | 139 | 2 | 1 | 37.4625 | 319.8378 | 7.7196 | 41.8003 | 117.4529 | 167.9198 | 793.3963 | 20.553 | 1506.1422
2520137 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_HatBaşıAyırıcı_53135634 M01_53135634 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:56:42 | 27.04.2023 13:27:53 | 1.5197 | 3 | 1 | 7 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.56091 | 0.04645 | 11.9552 | 22.7735 | 0 | 0.70042 | 0 | 0 | 36.0364
2520100 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | KARAKOVA KÖK 35-15-L01205_SEYREKLİ M01_85268983 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 10:00:03 | 27.04.2023 17:07:30 | 7.1242 | 1 | 286 | 21 | 130 | 6 | 70 | 0 | 0 | 7.2594 | 445.2568 | 838.8658 | 844.5404 | 86.4771 | 516.8581 | 0 | 0 | 2739.2576
2520432 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4689 35-04-K04689_99282624_99282624 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:11:38 | 27.04.2023 20:15:48 | 1.0694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4001 | 0 | 0 | 0 | 13.0426 | 0 | 0 | 15.4427
2520077 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_TEPEKÖY M02_2092139 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:20:28 | 27.04.2023 11:22:56 | 0.041111 | 0 | 410 | 2 | 20 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.3023 | 0.37135 | 0.10748 | 0.17589 | 0.37324 | 0 | 0 | 2.3302
2519785 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | TURGUTALP KÖK 45-71-M00260_HatBaşıAyırıcı_53134436 M04_53134436 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 04:08:16 | 27.04.2023 09:29:41 | 5.3569 | 0 | 191 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.9004 | 0 | 12.5308 | 0 | 5.6783 | 0 | 0 | 93.1096
2520498 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231__56356756_56356756 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 22:19:36 | 27.04.2023 22:53:31 | 0.56528 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2804 | 0 | 0 | 0 | 2.2769 | 0 | 0 | 3.5573
2520220 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2054627 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:02:06 | 27.04.2023 18:03:57 | 4.0308 | 2 | 105 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.0665 | 84.3247 | 9.7094 | 0 | 308.3163 | 0 | 0 | 0 | 403.4168
2520120 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ TR-2 35-30-M00089_C c2_43037141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:53:37 | 27.04.2023 18:48:19 | 6.9117 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6718
2520412 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GİRELLİ TR-2 45-73-M00766_45-73-M00766_2355702 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 18:41:51 | 27.04.2023 19:28:37 | 0.77944 | 0 | 77 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.6521 | 0 | 6.0156 | 0 | 6.8818 | 0 | 0 | 21.5495
2520040 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ TR-15 45-78-M01380_DAHİLİ TRAFO M04_82103752 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:12:19 | 27.04.2023 14:26:42 | 4.2397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13268
2520226 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2319665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:59:59 | 27.04.2023 14:27:25 | 0.45722 | 10 | 17 | 55 | 53 | 24 | 13 | 8 | 0 | 0.64242 | 1.8382 | 8.8255 | 8.3376 | 408.1562 | 6.2087 | 819.2207 | 0 | 1253.2292
2520203 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT-6/7 M04_66524931 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:23:13 | 27.04.2023 14:13:44 | 0.84194 | 3 | 329 | 5 | 2 | 27 | 153 | 24 | 35 | 6.6562 | 80.0033 | 2.7688 | 11.2185 | 219.4195 | 358.2302 | 2714.3432 | 1544.6823 | 4937.322
2520140 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_HatBaşıAyırıcı_53133697 M04_53133697 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:06:36 | 27.04.2023 14:08:07 | 2.0253 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7162 | 0 | 4.9009 | 0 | 0 | 0 | 7.6171
2520389 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-454 M08_2121890 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 18:01:25 | 27.04.2023 20:03:19 | 2.0317 | 0 | 1482 | 0 | 0 | 9 | 178 | 11 | 0 | 0 | 1021.4051 | 0 | 0 | 373.9134 | 229.36 | 763.9598 | 0 | 2388.6383
2519808 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | FEVZİPAŞA TR-1 45-71-M00579_A_56384268_56384268 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:05:13 | 27.04.2023 13:30:03 | 7.4139 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.8375 | 0 | 0 | 0 | 81.8415 | 0 | 0 | 127.679
2520286 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:05:56 | 27.04.2023 17:11:03 | 2.0853 | 2 | 97 | 50 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.82798 | 60.8541 | 93.5454 | 0.038548 | 73.1164 | 7.3548 | 0 | 0 | 235.7374
2519788 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_ŞİRVAN M03_2107097 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 04:25:11 | 27.04.2023 06:09:47 | 1.7433 | 3 | 1 | 112 | 41 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.2497 | 0.38195 | 57.1358 | 21.247 | 3.2482 | 8.4773 | 0 | 0 | 91.74
2520452 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR04 45-73-M00062_945685349_945685349 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 20:05:42 | 27.04.2023 22:17:59 | 2.2047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34716
2519954 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TABANLAR TR-1 45-82-M00355_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086959 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:18:34 | 27.04.2023 12:51:15 | 3.5447 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.8236 | 0 | 0 | 0 | 0.71364 | 0 | 0 | 14.5373
2519762 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_ÇEPİNDERE TR-1 L02_72158565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 01:09:56 | 27.04.2023 03:29:10 | 2.3206 | 1 | 377 | 8 | 13 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0.0224 | 166.6103 | 77.5605 | 4.1447 | 56.9137 | 16.4287 | 35.5353 | 0 | 357.2156
2519931 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3056 35-03-K03056_A_56367327_56367327 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:11:48 | 27.04.2023 10:50:03 | 1.6375 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 9.5595 | 0 | 0 | 0 | 33.3532 | 0 | 0 | 42.9126
2520223 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-14 35-16-L00014_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043106 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 14:03:56 | 27.04.2023 14:30:42 | 0.44611 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.1798 | 0 | 0 | 0 | 3.7133 | 0 | 0 | 30.893
2519974 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | AMBARSEKİ KÖYÜ TR-1 35-21-L00105_35-21-L00105_2349245 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 09:53:39 | 27.04.2023 14:34:26 | 4.6797 | 0 | 116 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 98.6842 | 0 | 0.11561 | 0 | 39.4223 | 0 | 882.0195 | 1020.2415
2519831 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_HatBaşıAyırıcı_74816312 M07_74816312 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:09:12 | 27.04.2023 08:28:29 | 1.3214 | 0 | 516 | 1 | 18 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 157.1162 | 80.3412 | 8.5631 | 0 | 69.5882 | 0 | 0 | 315.6087
2520409 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-22 45-71-M01177__75808414_75808414 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 18:31:42 | 27.04.2023 21:39:09 | 3.1242 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4888
2520117 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_GÜNDOĞDU UĞURLU M02_72226051 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:49:10 | 27.04.2023 13:17:00 | 1.4639 | 2 | 299 | 36 | 131 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0.8665 | 50.3585 | 261.9075 | 55.3238 | 40.6099 | 51.5687 | 0 | 0 | 460.635
2520520 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-12 35-17-M00212_950308179_950308179 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 00:38:22 | 28.04.2023 01:50:22 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30554
2520521 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÜZELKENT YAPI KOOP TR 35-21-M00015_B B1B_5887357 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 01:40:16 | 28.04.2023 04:00:42 | 2.3406 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6566
2520524 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2111 35-03-M02111_A t16_5791660 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 02:03:41 | 28.04.2023 02:48:58 | 0.75472 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.9214 | 0 | 0 | 0 | 6.3755 | 0 | 0 | 55.297
2520527 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4522 35-02-K04522_913214093_913214093 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 03:06:03 | 28.04.2023 03:50:58 | 0.74861 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5034 | 0 | 0 | 0 | 0.0093849 | 0 | 2.7394 | 4.2522
2520530 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_ÖZGÜR M11_2310486 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 04:04:24 | 28.04.2023 04:08:11 | 0.063056 | 0 | 2755 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 1 | 0 | 55.9406 | 0 | 0 | 0 | 7.7055 | 0 | 1.2228 | 64.8689
2520537 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2319919 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 05:27:45 | 28.04.2023 09:30:48 | 4.0508 | 10 | 797 | 13 | 52 | 33 | 68 | 1 | 0 | 35.5038 | 768.0972 | 52.7886 | 49.9179 | 552.0977 | 141.6933 | 71.3221 | 0 | 1671.4207
2520538 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_ÇİTKÖY SULAMA M09_82965072 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 05:46:01 | 28.04.2023 06:27:31 | 0.69167 | 0 | 523 | 15 | 278 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 68.4009 | 1.9652 | 45.2435 | 10.9335 | 19.774 | 0 | 0 | 146.3171
2520539 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-9 35-28-M00766_953393284_953393284 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 05:55:02 | 28.04.2023 07:24:41 | 1.4942 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5434 | 0 | 0 | 0 | 1.4138 | 0 | 0 | 10.9572
2520543 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4786 35-04-K04786_C_60982981_60982981 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 06:15:06 | 28.04.2023 08:58:41 | 2.7264 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 128.5428 | 0 | 0 | 0 | 12.9882 | 0 | 0 | 141.5311
2520544 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_KUMKUYUCAK TST-1 M03_84270514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 06:33:32 | 28.04.2023 07:37:24 | 1.0644 | 0 | 0 | 56 | 36 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.2893 | 27.3747 | 6.1092 | 1.1686 | 93.5666 | 0 | 179.5085
2520546 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_SALUR KÖK M04_2101955 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 07:20:33 | 28.04.2023 07:39:56 | 0.32306 | 0 | 618 | 1 | 8 | 2 | 60 | 1 | 0 | 0 | 17.225 | 0.18112 | 0.16845 | 0.6944 | 4.0816 | 5.7025 | 0 | 28.0531
2503936 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_TR-1/6 M03_2331764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 09:53:05 | 01.04.2023 11:11:54 | 1.3136 | 10 | 30 | 203 | 258 | 44 | 38 | 0 | 0 | 3.3866 | 10.031 | 132.5626 | 93.4287 | 32.2245 | 64.0859 | 0 | 0 | 335.7194
2503959 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_YENMİŞ-2 M04_72166068 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 10:36:15 | 01.04.2023 13:50:13 | 3.2328 | 0 | 367 | 8 | 1 | 16 | 34 | 5 | 0 | 0 | 267.7526 | 298.9516 | 0.0090774 | 1044.4635 | 43.089 | 957.5217 | 0 | 2611.7876
2504291 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI TR-1-2/2 35-20-M00007_C_65505941_65505941 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:32:28 | 01.04.2023 20:04:17 | 2.5303 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.3408 | 0 | 0 | 0 | 0.8664 | 0 | 0 | 23.2072
2504314 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-7 L03_48928862 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 18:02:49 | 01.04.2023 18:52:53 | 0.83444 | 0 | 228 | 0 | 27 | 2 | 64 | 1 | 2 | 0 | 46.9759 | 0 | 6.594 | 1.7532 | 54.8324 | 49.4013 | 10.3141 | 169.8709
2504460 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-41 35-17-M00041_A tr/41a1b_5948022 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 21:10:19 | 01.04.2023 21:52:09 | 0.69722 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.9186 | 0 | 0 | 0 | 14.0668 | 0 | 0 | 18.9854
2504414 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4/19 35-21-L00004_B_56357320_56357320 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 20:05:57 | 02.04.2023 01:52:42 | 5.7792 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.8169
2504391 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-4 35-23-L00004_42134324_56398922_56398922 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 19:42:03 | 01.04.2023 20:41:46 | 0.99528 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93.8869 | 0 | 0 | 0 | 3.3154 | 0 | 0 | 97.2024
2504245 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_77952856 M07_77952856 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:36:13 | 01.04.2023 18:08:27 | 1.5372 | 0 | 237 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.2123 | 0 | 3.654 | 0 | 11.2071 | 0 | 0 | 38.0734
2504500 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2929 35-01-M02929_913282388_913282388 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 23:26:31 | 02.04.2023 03:30:08 | 4.0603 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.6687 | 0 | 0 | 0 | 38.5797 | 0 | 0 | 50.2484
2504251 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1465 35-03-K01465_D_56367000_56367000 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:41:10 | 01.04.2023 18:30:56 | 1.8294 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.5084 | 0 | 0 | 0 | 12.3957 | 0 | 0 | 61.9041
2504105 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DEĞİRMENDERE TR-1 35-29-L00015_35-29-L00015_2356462 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:25:29 | 01.04.2023 15:11:19 | 1.7639 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.5935 | 0 | 0.30188 | 0 | 44.8916 | 0 | 0 | 51.787
2504354 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KIZILOBA TR-1 35-20-L00257_A_56366762_56366762 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 18:57:12 | 01.04.2023 22:32:56 | 3.5956 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.2909 | 0 | 0 | 0 | 6.8649 | 0 | 0 | 37.1558
2504308 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-5/8 (SABRİNİN KAHVE) 35-20-L00052_YANIKKAVAK MERKEZ L01_66524769 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 17:46:20 | 01.04.2023 18:01:15 | 0.24861 | 0 | 130 | 1 | 285 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6.6155 | 0.16935 | 37.1304 | 0 | 16.8621 | 0 | 0 | 60.7773
2504454 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | ARPACI AYDOĞAN TR-3 45-86-M00072_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087671 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 21:00:06 | 02.04.2023 02:54:34 | 5.9078 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8625 | 0 | 2.2219 | 0 | 5.7395 | 0 | 0 | 13.8239
2503913 | 1 | İZMİR | KINIK | KÖK | NARLIGEÇİT KÖK(TR-32) 35-24-M00205_NARLIGEÇİT SULAMA M3_2320089 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:36:49 | 01.04.2023 10:42:50 | 1.1003 | 0 | 37 | 35 | 434 | 3 | 86 | 1 | 0 | 0 | 8.85 | 10.7073 | 175.9726 | 4.1159 | 79.2877 | 6.7929 | 0 | 285.7264
2503853 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KURŞUNLU KÖK 45-78-L00232_BAHÇECİK-KARAAĞAÇ L02_65890673 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 08:41:55 | 01.04.2023 09:11:27 | 0.49222 | 0 | 466 | 0 | 23 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.3126 | 0 | 1.1986 | 2.5347 | 2.6356 | 0 | 0 | 33.6815
2503996 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GÖLCÜK TR-13 35-15-L00325_35-15-L00325_88393544 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:32:56 | 01.04.2023 13:41:22 | 2.1406 | 0 | 65 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.0934 | 0 | 10.7293 | 0 | 36.2989 | 0 | 0 | 58.1216
2504374 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_HatBaşıAyırıcı_85287878 L04_85287878 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 19:36:44 | 01.04.2023 21:17:38 | 1.6817 | 18 | 313 | 0 | 5 | 3 | 16 | 0 | 0 | 25.1606 | 70.8414 | 0 | 0.020216 | 4.5972 | 17.2146 | 0 | 0 | 117.8341
2503976 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_OVACIK AKÇAKMAK L08_66822283 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:58:20 | 01.04.2023 12:06:10 | 1.1306 | 0 | 78 | 4 | 40 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.438 | 0.87205 | 4.6252 | 1.4407 | 16.9913 | 0 | 0 | 28.3672
2503876 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-63 35-19-L00063_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053475 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:08:12 | 01.04.2023 13:40:29 | 4.5381 | 0 | 337 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 480.8673 | 0 | 2.6129 | 0 | 82.4899 | 0 | 0 | 565.9701
2503896 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-434 MENDERES BP 35-18-L00434_6498204_56370140_56370140 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:31:14 | 01.04.2023 15:34:42 | 6.0578 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.2777 | 0 | 0 | 0 | 2.2859 | 0 | 0 | 31.5636
2503833 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_ALAYLI ENH L04_72208764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 07:56:06 | 01.04.2023 07:59:48 | 0.061667 | 1 | 192 | 15 | 79 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0.027298 | 1.9281 | 0.54157 | 2.3315 | 0.82939 | 0.86717 | 0 | 0 | 6.525
2503933 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | PEHLİVANLAR KÖK 35-27-M00091_ALİ ÖZŞAHİNLER SULAMA M02_72176919 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:42:39 | 01.04.2023 11:52:22 | 2.1619 | 0 | 11 | 1 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9593 | 1.0239 | 18.7686 | 56.0349 | 16.4992 | 0 | 0 | 99.2858
2504188 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-243 35-18-L00243_950441187_950441187 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:26:31 | 01.04.2023 20:13:09 | 4.7772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28964
2504082 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-147 35-15-M00147_TR-40 - TR-41 - ÖZEL ASLAN TEKSTİL M02_66583686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:54:19 | 01.04.2023 13:51:15 | 0.94889 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2.3923 | 0 | 4.4617 | 0 | 7.8176 | 0 | 98.4027 | 113.0744
2504231 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAOĞLANLI TR-2 45-71-M00092_TR-3 M02_2075952 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:14:44 | 01.04.2023 19:17:19 | 3.0431 | 0 | 82 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.4434 | 0 | 0.029076 | 0 | 20.7667 | 0 | 0 | 60.2392
2504480 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | SAMİ ERDOĞAN SULAMA GRUBU 35-29-L00350_A_56407110_56407110 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 22:05:53 | 01.04.2023 23:44:26 | 1.6425 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.85147 | 0 | 1.2809 | 0 | 0.00021352 | 0 | 0 | 2.1326
2504102 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2595 BEŞYOL DM 35-02-M02595_HatBaşıAyırıcı_53137438 M07_53137438 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:22:09 | 01.04.2023 15:09:44 | 1.7931 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0163 | 0 | 0 | 0 | 11.7764 | 0 | 0 | 0 | 14.7928
2504434 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TÜRKMEN KÖYÜ TR-1 45-71-M01740_B_91405503_91405503 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 20:22:38 | 02.04.2023 03:16:27 | 6.8969 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.981
2504271 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1188 35-01-K01188_35-01-K01188_2367989 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:11:40 | 01.04.2023 18:31:50 | 1.3361 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 193.1952 | 0 | 0 | 0 | 15.8215 | 0 | 0 | 209.0168
2504248 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_DM-5/6-C M04_72097658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:44:51 | 01.04.2023 16:48:36 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9229 | 0 | 153.0184 | 0 | 167.9414
2504148 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3569 35-02-K03569_K_56365632_56365632 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 14:27:46 | 01.04.2023 16:18:34 | 1.8467 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 83.1874 | 0 | 0 | 0 | 42.4673 | 0 | 0 | 125.6547
2503956 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-26 35-17-M00217_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047737 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 10:32:35 | 01.04.2023 15:33:00 | 5.0069 | 0 | 104 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76.5146 | 0 | 20.0542 | 0 | 23.3864 | 0 | 0 | 119.9552
2504497 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE DM-2/19 35-29-L00778_A_82408970_82408970 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 23:16:10 | 02.04.2023 00:54:16 | 1.635 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167
2504211 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1424 35-04-K01424_99659821_99659821 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:45:00 | 01.04.2023 17:41:45 | 1.9458 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7018 | 0 | 0 | 0 | 0.010905 | 0 | 0 | 1.7127
2504208 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-97 MENTEŞ YOLU 35-19-L00097_6408087_56354486_56354486 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:40:06 | 01.04.2023 17:32:22 | 1.8711 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.494 | 0 | 2.6466 | 0 | 5.1115 | 0 | 0 | 51.252
2504185 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_HatBaşıAyırıcı_53134658 M02_53134658 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:23:02 | 01.04.2023 17:23:02 | 2 | 0 | 229 | 0 | 50 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 93.8318 | 0 | 17.4229 | 0 | 34.098 | 0 | 0 | 145.3527
2504397 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÖRNEKKÖY TR-2 45-73-M00260_45-73-M00260_2368525 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 19:47:36 | 01.04.2023 22:19:08 | 2.5256 | 0 | 84 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.8975 | 0 | 4.211 | 0 | 10.1828 | 0 | 0 | 33.2913
2503850 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-516 METAŞ KÖK 35-02-M00516_M-41 M05_72046091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 08:39:23 | 01.04.2023 09:08:53 | 0.49167 | 0 | 858 | 1 | 0 | 3 | 236 | 6 | 8 | 0 | 130.2175 | 0.48048 | 0 | 15.6329 | 168.1444 | 196.398 | 48.0556 | 558.9289
2504022 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/02 (DOĞU KABİN) 45-71-M00421_953244732_953244732 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:04:58 | 01.04.2023 15:14:12 | 3.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6257 | 0 | 0 | 21.6257
2503873 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | KARAALİ DM 45-71-M02127_TOKİ-1 M07_54851030 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:06:34 | 01.04.2023 14:43:55 | 5.6225 | 0 | 1072 | 0 | 0 | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1204.5313 | 0 | 0 | 6.9426 | 233.4302 | 672.1236 | 0 | 2117.0276
2504371 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_9103482_56372463_56372463 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 19:24:58 | 01.04.2023 22:40:43 | 3.2625 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.0768 | 0 | 0 | 0 | 3.9142 | 0 | 0 | 21.991
2503899 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1689 35-03-M01689_35-03-M01689_2348650 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:31:21 | 01.04.2023 13:13:38 | 3.7047 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.79 | 0 | 9.503 | 0 | 126.8888 | 0 | 0 | 156.1818
2503999 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | FAHRİ AKYÜZ SULAMA GRUBU TR 35-27-M00524_A_56372380_56372380 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:33:39 | 01.04.2023 13:19:47 | 1.7689 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86312 | 0 | 1.9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7653
2504440 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ H. TOP GRB. TR-21 35-15-L01038_A_56361525_56361525 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 20:43:51 | 01.04.2023 23:48:06 | 3.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4602 | 0 | 0 | 5.4602
2503836 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 08:03:59 | 01.04.2023 08:38:10 | 0.56972 | 14 | 859 | 2 | 25 | 3 | 64 | 1 | 0 | 0.99237 | 47.8895 | 0.39301 | 2.3022 | 1.9026 | 11.4193 | 1.8907 | 0 | 66.7896
2504142 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÖĞÜTÖREN TR-1 35-20-L00347_955194245_955194245 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 14:17:38 | 01.04.2023 19:16:02 | 4.9733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6408
2504174 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-52 35-30-L00052_955319415_955319415 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:06:44 | 01.04.2023 17:13:00 | 2.1044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040525
2504151 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/116 45-83-M00714_955143091_955143091 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 14:37:06 | 01.04.2023 16:55:42 | 2.31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6589 | 0 | 0 | 0 | 0.48386 | 0 | 0 | 2.1427
2504337 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_MURADİYE M13_2312167 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 18:37:27 | 01.04.2023 19:45:07 | 1.1278 | 0 | 5596 | 7 | 24 | 11 | 220 | 2 | 1 | 0 | 1293.8677 | 37.7542 | 14.7732 | 178.9296 | 299.0272 | 439.7923 | 0.90905 | 2265.0531
2504005 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_956642253_956642253 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:47:57 | 01.04.2023 15:28:50 | 3.6814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35555
2504051 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-2 35-28-M00740_ASARLIK DM-2 M01_2307798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:23:30 | 01.04.2023 12:27:17 | 0.063056 | 0 | 4481 | 0 | 0 | 3 | 204 | 0 | 2 | 0 | 63.3542 | 0 | 0 | 2.6342 | 15.0594 | 0 | 0.34237 | 81.39
2503859 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_78438798 M15_78438798 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 08:48:31 | 01.04.2023 09:27:32 | 0.65028 | 0 | 149 | 0 | 6 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.1814 | 0 | 2.7571 | 19.3737 | 18.3524 | 0 | 0 | 61.6645
2503905 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2096289 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:31:10 | 01.04.2023 14:57:52 | 5.445 | 7 | 1132 | 197 | 85 | 41 | 98 | 1 | 0 | 10.3299 | 907.1171 | 2601.7832 | 198.1138 | 648.1459 | 271.3242 | 44.311 | 0 | 4681.1251
2504360 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-22 35-10-L00022_965805339_965805339 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 19:05:11 | 01.04.2023 20:53:07 | 1.7989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0758
2504260 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/19 35-29-M00019_48397899 g1b_48400091 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:56:06 | 01.04.2023 18:12:42 | 1.2767 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9444 | 0 | 0 | 0 | 21.1673 | 0 | 0 | 25.1117
2503945 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_MORDOĞAN YUVAKENT L06_2068681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:09:55 | 01.04.2023 12:18:17 | 2.1394 | 1 | 218 | 0 | 3 | 6 | 26 | 0 | 0 | 24.9068 | 128.1646 | 0 | 1.1291 | 510.5591 | 15.6969 | 0 | 0 | 680.4565
2504466 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | AKÇAKİLİSE TR-1 35-21-L00044_ H_76803833 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 21:26:14 | 02.04.2023 02:24:52 | 4.9772 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.8278 | 0 | 2.2609 | 0 | 9.6109 | 0 | 0 | 33.6996
2503925 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-306 35-18-L00306_7173072_56372562_56372562 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 09:48:36 | 01.04.2023 15:56:47 | 6.1364 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.3801
2504088 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2896 35-04-K02896_35-04-K02896_2353161 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 12:59:27 | 01.04.2023 13:17:48 | 0.30583 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 28.5921 | 0 | 0 | 0 | 18.1028 | 0 | 2.0998 | 48.7947
2504380 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAMURHAMAMI TR-1 45-78-L00271_A_90940762_90940762 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 19:30:26 | 01.04.2023 21:52:20 | 2.365 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0115 | 0 | 0 | 0 | 26.5035 | 0 | 0 | 31.5151
2504194 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | GÖKEYÜP KÖK 45-86-M00334_KÖPRÜBAŞI M03_81494877 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:33:20 | 01.04.2023 15:34:10 | 0.013889 | 2 | 6865 | 189 | 1233 | 64 | 810 | 1 | 2 | 0.0084819 | 10.6742 | 9.6024 | 3.3774 | 1.9071 | 7.5427 | 0.031542 | 0.12771 | 33.2716
2504317 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/2 45-72-M00614_956510888_956510888 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 18:01:28 | 01.04.2023 19:13:56 | 1.2078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2504171 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_35-21-L00053_2352348 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:02:41 | 01.04.2023 16:24:06 | 1.3569 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6195 | 0 | 0 | 0 | 2.6239 | 0 | 0 | 18.2435
2504108 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2814 35-04-K02814_35-04-K02814_65775898 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 13:22:32 | 01.04.2023 13:40:24 | 0.29778 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 54.0728 | 0 | 0 | 0 | 11.4589 | 0 | 0.13793 | 65.6696
2504357 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | AKÇAKİLİSE TR-1 35-21-L00044_A_76803842_76803842 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 19:02:08 | 01.04.2023 23:28:29 | 4.4392 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1718 | 0 | 2.7198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8917
2504154 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ESKİOBA TR-3 35-29-L00145_B_56400328_56400328 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 14:39:36 | 01.04.2023 17:46:59 | 3.1231 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.9207 | 0 | 1.4371 | 0 | 4.1706 | 0 | 0 | 27.5284
2504300 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BÜNYAN OSMANİYE TR-1 45-72-L00444_B_56390536_56390536 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:42:54 | 01.04.2023 18:34:33 | 0.86083 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7039 | 0 | 0.01095 | 0 | 3.7091 | 0 | 0 | 11.424
2503968 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BALLICA TR-1 45-72-L00547_45-72-L00547_66549897 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:51:17 | 01.04.2023 11:43:21 | 0.86778 | 0 | 74 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8814 | 0 | 1.0672 | 0 | 1.3719 | 0 | 0 | 13.3206
2503862 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_İL FİDANLIĞI - SULAMA-2 L08_2313342 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 08:53:29 | 01.04.2023 09:33:46 | 0.67139 | 2 | 0 | 16 | 23 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1.2329 | 0 | 17.7012 | 4.3488 | 29.0424 | 4.7676 | 0 | 0 | 57.0928
2504254 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | PAYAMLI TR-1 35-10-L00056_A_56374495_56374495 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:47:04 | 01.04.2023 18:37:20 | 1.8378 | 0 | 50 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.5254 | 0 | 3.7004 | 0 | 9.5989 | 0 | 0 | 37.8248
2503816 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1231 35-01-M01231_911458369_911458369 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 04:37:36 | 01.04.2023 05:54:13 | 1.2769 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8448
2504257 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:55:32 | 01.04.2023 18:47:13 | 1.8614 | 3 | 233 | 5 | 18 | 8 | 28 | 1 | 0 | 5.7985 | 91.9472 | 5.5815 | 7.8968 | 41.7203 | 31.6094 | 21.2236 | 0 | 205.7773
2503962 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2408 35-04-K02408_35-04-K02408_2351504 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 10:34:37 | 01.04.2023 10:59:37 | 0.41667 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.1789 | 0 | 0 | 0 | 2.4455 | 0 | 0 | 25.6243
2504503 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | İĞNECİ TR-1 45-83-L00421_A_56387195_56387195 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 23:45:10 | 02.04.2023 01:09:53 | 1.4119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17755
2503948 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MORALILAR İM 45-72-A00002_HatBaşıAyırıcı_53140000 L04_53140000 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 10:11:50 | 01.04.2023 12:48:40 | 2.6139 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2557 | 5.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3004
2504091 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA TARIMSAL M03_83810759 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:00:14 | 01.04.2023 14:51:10 | 1.8489 | 3 | 353 | 51 | 48 | 8 | 33 | 1 | 0 | 1.2695 | 95.7117 | 336.9942 | 108.054 | 19.1109 | 20.6409 | 266.2985 | 0 | 848.0797
2503879 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-2/19 35-29-M00019_35-29-M00019_72205359 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 08:56:49 | 01.04.2023 15:50:08 | 6.8886 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1001.0722 | 0 | 0 | 0 | 568.1008 | 0 | 0 | 1569.173
2504489 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_GÖKKÖY L04_2327768 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 22:54:10 | 01.04.2023 23:06:33 | 0.20639 | 18 | 571 | 1 | 13 | 5 | 30 | 0 | 0 | 2.9022 | 15.6597 | 0.0059567 | 0.46655 | 0.81171 | 2.3003 | 0 | 0 | 22.1464
2504191 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | AKÇAKİLİSE TR-2 35-21-L00045_AZMAK TR-1 L02_72177524 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:26:32 | 01.04.2023 18:10:00 | 2.7244 | 2 | 280 | 0 | 33 | 1 | 37 | 0 | 0 | 10.5074 | 127.533 | 0 | 3.8841 | 3.4687 | 69.4284 | 0 | 0 | 214.8217
2503885 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ ŞEHİR-2 L04_2313341 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:20:19 | 01.04.2023 14:41:00 | 5.3447 | 0 | 776 | 0 | 21 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 879.6838 | 0 | 52.1197 | 0 | 319.6814 | 0 | 0 | 1251.4848
2504426 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_950449952_950449952 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 20:12:11 | 01.04.2023 21:58:10 | 1.7664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34594
2504234 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YANIKDAĞ TR-4 45-75-M00205_A_56385075_56385075 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:18:52 | 01.04.2023 17:14:54 | 0.93389 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8136 | 0 | 0.20742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021
2504134 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-32 35-25-M00032_95000043024_95000043024 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 14:11:09 | 01.04.2023 17:31:52 | 3.3453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16223
2504080 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139861 M06_53139861 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:48:57 | 01.04.2023 15:49:55 | 3.0161 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1885 | 2.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9786
2504289 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_AKVİRAN SULAMA M03_66244829 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:20:11 | 01.04.2023 18:13:32 | 0.88917 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5316 | 11.1454 | 1.2113 | 0.22258 | 0 | 0 | 56.1109
2504266 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-456 35-18-L00456_950464925_950464925 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:09:00 | 01.04.2023 18:34:55 | 1.4319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30848
2503871 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ILIPINAR GES KÖK 35-23-M00348_CP TAVUKÇULUK ENH M04_47275652 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:05:03 | 01.04.2023 11:29:42 | 2.4108 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.5483 | 8.8752 | 83.9247 | 3.2078 | 6.0266 | 0.033492 | 0 | 0 | 105.6162
2504057 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106699 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:28:07 | 01.04.2023 13:02:59 | 0.58111 | 0 | 28 | 1 | 12 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 3.3229 | 1.2442 | 5.8432 | 16.9136 | 8.4885 | 22.6851 | 0 | 58.4976
2503911 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/24 45-71-M00365_B_60983241_60983241 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:37:50 | 01.04.2023 16:34:29 | 6.9442 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95.4097 | 0 | 2.8536 | 0 | 5.8276 | 0 | 0 | 104.0908
2504157 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-5 (TR-186) 35-19-L00186_956690882_956690882 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 14:45:36 | 01.04.2023 18:34:35 | 3.8164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3973
2504137 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | METAL İŞLERİ TR-16 35-22-M00116_955256614_955256614 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 14:14:37 | 01.04.2023 16:52:36 | 2.6331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3925 | 0 | 0 | 1.3925
2503994 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/16 45-72-L00016_95002602612_95002602612 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:12:14 | 01.04.2023 12:11:00 | 0.97944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3656 | 0 | 0 | 1.3656
2503831 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_950461697_950461697 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 07:46:02 | 01.04.2023 09:37:08 | 1.8517 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1009
2504017 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:01:19 | 01.04.2023 12:22:00 | 0.34472 | 0 | 1157 | 4 | 2 | 10 | 83 | 0 | 0 | 0 | 39.9427 | 1.1682 | 8.8006e-05 | 9.8737 | 5.6988 | 0 | 0 | 56.6835
2503951 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_ÇAMBEL-1 M03_72163706 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 10:16:29 | 01.04.2023 13:42:31 | 3.4339 | 0 | 171 | 0 | 2 | 9 | 22 | 1 | 0 | 0 | 129.4682 | 0 | 3.7064 | 56.8092 | 58.1923 | 73.6378 | 0 | 321.8139
2504492 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HASAN KÜÇÜK SULAMA GRUBU 35-29-L00298_C_56396650_56396650 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 22:54:43 | 02.04.2023 01:30:54 | 2.6031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60717
2503974 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-107 ZEYTİNALANI 35-19-L00107_956677660_956677660 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:56:04 | 01.04.2023 12:22:19 | 1.4375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45128
2504180 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-16 35-25-M00141_956651983_956651983 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:11:17 | 01.04.2023 18:07:01 | 2.9289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61919
2504054 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_TARIMSAL SULAMA M03_72238431 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:28:37 | 01.04.2023 13:33:18 | 1.0781 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9392 | 1.3073 | 0.28318 | 0 | 0 | 5.5297
2504309 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇEPNİDERE TR-3 45-83-L00223_D_91274751_91274751 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:56:52 | 01.04.2023 18:10:56 | 0.23444 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8814
2503908 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53134700 M05_53134700 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 09:31:10 | 01.04.2023 11:03:17 | 1.5353 | 0 | 311 | 0 | 37 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35.5999 | 0 | 4.9076 | 0 | 12.2928 | 0 | 0 | 52.8003
2503914 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-425 35-04-K00425_35-04-K00425_2348868 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:35:01 | 01.04.2023 10:02:44 | 0.46194 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.2422 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 50.5921
2504160 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/77 45-72-M00077_956504750_956504750 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 14:37:55 | 01.04.2023 16:50:05 | 2.2028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4913
2503971 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_YENİFOÇA 7.JANDARMA ÖZEL M02_72144150 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:54:54 | 01.04.2023 12:31:45 | 1.6142 | 19 | 22 | 19 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 9.9868 | 14.5427 | 16.9366 | 0.31002 | 383.9051 | 6.635 | 0 | 0 | 432.3162
2504303 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DM-7/TR-11 35-22-M00301_A_60984460_60984460 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:49:45 | 01.04.2023 19:30:43 | 1.6828 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8733 | 0 | 5.5732 | 0 | 5.421 | 0 | 0 | 18.8674
2504495 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-4 35-31-L00359_B_91362992_91362992 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 23:07:08 | 01.04.2023 23:43:33 | 0.60694 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0.0072171 | 0 | 0.010833 | 0 | 0 | 1.021
2503828 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KAPIKAYA TR-1 35-16-L00255_47539255_56398153_56398153 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 07:23:47 | 01.04.2023 08:58:52 | 1.5847 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0352 | 0 | 0.15148 | 0 | 4.9767 | 0 | 0 | 9.1634
2504369 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1230 35-01-M01230_912003539_912003539 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 19:21:34 | 01.04.2023 21:23:54 | 2.0389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0556
2503991 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-129 35-16-L00129_95002405835_95002405835 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:26:26 | 01.04.2023 19:03:24 | 7.6161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4028
2504240 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/TR-1 45-72-L00062_966577061_966577061 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:26:40 | 01.04.2023 18:08:24 | 1.6956 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3863
2503934 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_KARAÇAM M07_49919631 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 10:01:02 | 01.04.2023 14:07:08 | 4.1017 | 0 | 261 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 359.2248 | 0 | 4.4652 | 27.3218 | 19.1326 | 0 | 0 | 410.1444
2504126 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1 35-21-L00001__91430819_91430819 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 14:01:20 | 01.04.2023 15:44:56 | 1.7267 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 57.272 | 0 | 0 | 0 | 63.2299 | 0 | 3.6255 | 124.1274
2504149 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2926 35-03-M02926_35-03-M02926_73954572 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 14:35:39 | 01.04.2023 17:08:02 | 2.5397 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 369.6491 | 0 | 0 | 0 | 153.0434 | 0 | 0 | 522.6924
2503817 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-4 35-23-M00210_C_91182142_91182142 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 04:52:21 | 01.04.2023 05:29:50 | 0.62472 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.4543 | 0 | 0 | 0 | 1.0773 | 0 | 0 | 22.5316
2504435 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-1 L12_2307808 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 20:28:55 | 01.04.2023 21:22:43 | 0.89667 | 3 | 128 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 13.1562 | 22.2703 | 0 | 0 | 30.6334 | 0.042317 | 0 | 0 | 66.1022
2504103 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KARPUZLUK TR-1 45-76-M00183_45-76-M00183_2362286 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:22:49 | 01.04.2023 14:35:42 | 1.2147 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2729 | 0 | 0 | 0 | 1.9301 | 0 | 0 | 4.203
2504272 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-52 35-30-L00052_B_56365563_56365563 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:14:12 | 01.04.2023 18:34:21 | 1.3358 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.1788 | 0 | 0 | 0 | 0.0012894 | 0 | 0 | 19.1801
2504172 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_ÇAMAVLU M05_79464826 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:07:22 | 01.04.2023 15:22:54 | 0.25889 | 0 | 915 | 32 | 33 | 14 | 170 | 0 | 0 | 0 | 32.6548 | 5.3778 | 1.8035 | 39.1105 | 31.4527 | 0 | 0 | 110.3994
2503811 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | BURUNCUK TR-1 35-28-M00331_ H_59842566 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 02:11:51 | 01.04.2023 03:27:25 | 1.2594 | 0 | 111 | 0 | 13 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.3137 | 0 | 2.245 | 0 | 23.1543 | 0 | 0 | 65.713
2504358 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_956663050_956663050 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 19:02:39 | 01.04.2023 19:36:39 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31648
2503917 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_65358276 M08_65358276 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:38:18 | 01.04.2023 15:30:59 | 5.8781 | 0 | 296 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 233.4915 | 0 | 0.55314 | 21.3113 | 38.3664 | 0 | 0 | 293.7224
2504166 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-278 35-02-M00278_B_56368147_56368147 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 14:52:40 | 01.04.2023 16:36:07 | 1.7242 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.4935 | 0 | 0 | 0 | 8.335 | 0 | 0 | 42.8285
2504003 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | AZMAK TR-22 35-21-L00178_35-21-L00178_76265099 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 11:43:42 | 01.04.2023 14:11:21 | 2.4608 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5468
2503957 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-4420 35-10-K04420_35-10-K04420_47756742 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 10:36:41 | 01.04.2023 12:58:53 | 2.37 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 317.7964 | 0 | 0 | 0 | 307.9902 | 0 | 0 | 625.7865
2504212 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_B_56401843_56401843 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:33:50 | 01.04.2023 19:31:11 | 3.9558 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0.85756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3826
2504255 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-550 35-01-K00550_911206103_911206103 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:51:04 | 01.04.2023 20:00:30 | 3.1572 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1836
2504043 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_MENEMEN-2 M11_2313463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:24:50 | 01.04.2023 13:12:55 | 0.80139 | 37 | 30311 | 39 | 1126 | 125 | 2634 | 19 | 6 | 19.8078 | 5820.75 | 237.1927 | 167.0426 | 1978.0361 | 1765.5698 | 720.8651 | 21.9155 | 10731.1796
2504186 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1690 35-01-M01690_35-01-M01690_2375621 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:24:39 | 01.04.2023 17:21:54 | 1.9542 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 5.5155 | 0 | 0 | 0 | 275.5475 | 0 | 5.6924 | 286.7554
2504066 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇAYIRLI KARŞIYAKA TR-3 35-29-L00164_A_72404236_72404236 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:35:59 | 01.04.2023 13:57:30 | 1.3586 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.2122 | 0 | 0.5167 | 0 | 4.6168 | 0 | 0 | 5.3457
2503874 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | M-1902 OĞLANANASI TR-12 35-22-M00645_35-22-M00645_2372156 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 09:06:06 | 01.04.2023 10:25:59 | 1.3314 | 0 | 68 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.2578 | 0 | 9.0037 | 0 | 36.1381 | 0 | 0 | 62.3997
2504000 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1346 35-03-K01346_35-03-K01346_41962547 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 11:26:02 | 01.04.2023 13:37:21 | 2.1886 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 368.2838 | 0 | 0 | 0 | 601.3779 | 0 | 0 | 969.6617
2504023 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | EKİZ KÖK 35-23-M00087_İSMAİL CİDER ENH M02_72156441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:04:41 | 01.04.2023 14:38:55 | 2.5706 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12.934 | 6.1373 | 14.1086 | 14.4935 | 13.5218 | 8.7972 | 0 | 0 | 69.9925
2504441 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-1 35-28-M00227_B_56357707_56357707 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 20:40:51 | 01.04.2023 21:38:29 | 0.96056 | 0 | 22 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5473 | 0 | 2.3617 | 0 | 0.13735 | 0 | 0 | 8.0463
2504192 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SELÇİKLİ TR-2 45-72-L00164_B_91449204_91449204 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:28:05 | 01.04.2023 18:57:54 | 3.4969 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 90.3932 | 0 | 0 | 0 | 3.2187 | 0 | 0 | 93.6119
2503894 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-2/14-A 35-29-M00094_35-29-M00094_72184207 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:15:26 | 01.04.2023 14:28:41 | 5.2208 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 109.8728 | 0 | 5.0633 | 0 | 898.8708 | 0 | 0 | 1013.8069
2503980 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53132741 M05_53132741 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:01:20 | 01.04.2023 11:50:44 | 0.82333 | 0 | 84 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.1526 | 0 | 1.3837 | 0 | 11.8219 | 0 | 0 | 22.3582
2503943 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_HatBaşıAyırıcı_95016096 L012_95016096 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 10:03:06 | 01.04.2023 17:49:13 | 7.7686 | 0 | 266 | 0 | 67 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 445.7728 | 0 | 353.4209 | 34.0913 | 316.8349 | 0 | 0 | 1150.12
2504378 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/24 45-71-M00365_B_60983241_60983241 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 19:26:31 | 01.04.2023 22:14:48 | 2.8047 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.312 | 0 | 1.0701 | 0 | 2.1088 | 0 | 0 | 46.491
2503837 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SARIGÖL-1 GİRİŞ M24_2046941 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 08:06:07 | 01.04.2023 08:41:57 | 0.59722 | 7 | 9793 | 404 | 1729 | 36 | 1357 | 0 | 1 | 0.27871 | 779.6654 | 216.7158 | 318.3018 | 26.0172 | 299.3507 | 0 | 1.1559 | 1641.4855
2503960 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_BORLU TR-3 M06_72227763 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 10:32:44 | 01.04.2023 16:50:29 | 6.2958 | 0 | 409 | 0 | 18 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 337.4669 | 0 | 64.7147 | 0.25606 | 334.3862 | 0 | 0 | 736.8239
2504338 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1030 35-08-K01030_911947527_911947527 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 18:33:10 | 01.04.2023 20:53:12 | 2.3339 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1793
2504484 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖREN TR7 35-27-L00216_A_56370283_56370283 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 22:17:58 | 01.04.2023 23:02:42 | 0.74556 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.5597 | 0 | 0 | 0 | 0.17046 | 0 | 0 | 18.7302
2503797 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3646 35-01-K03646_912120038_912120038 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 00:30:04 | 01.04.2023 01:55:50 | 1.4294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29863 | 0 | 0 | 0.29863
2504169 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADINCA TR-4 45-73-M00382_945648046_945648046 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:01:34 | 01.04.2023 16:03:12 | 1.0272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067681
2503920 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2834 35-02-K02834_35-02-K02834_2362365 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:35:44 | 01.04.2023 16:40:52 | 7.0856 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 408.6772 | 0 | 0 | 0 | 175.7614 | 0 | 0 | 584.4386
2504206 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-112 35-01-K00112_910273924_910273924 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:37:40 | 01.04.2023 18:29:10 | 2.8583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2716
2504401 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-11 35-21-L00010_A_56354139_56354139 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 19:50:09 | 01.04.2023 22:13:40 | 2.3919 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.7154 | 0 | 0 | 0 | 28.3532 | 0 | 0 | 61.0686
2504501 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-55 35-30-L00055_B_60984958_60984958 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 23:33:33 | 02.04.2023 00:54:40 | 1.3519 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.587
2503877 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:06:37 | 01.04.2023 14:30:04 | 5.3908 | 3 | 48 | 126 | 321 | 19 | 77 | 0 | 0 | 0.94737 | 33.6718 | 239.0562 | 498.226 | 38.7886 | 176.2678 | 0 | 0 | 986.9577
2504352 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-21/03(CUMDURİYET MAH. MUHT.) 45-71-M00469__56396510_56396510 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 18:52:56 | 01.04.2023 19:52:24 | 0.99111 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.1646 | 0 | 0 | 0 | 0.90186 | 0 | 0 | 14.0664
2503897 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-2/15 35-29-M00098_35-29-M00098_72182660 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:18:59 | 01.04.2023 14:49:30 | 5.5086 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 113.5488 | 0 | 0 | 0 | 529.4218 | 0 | 0 | 642.9706
2504418 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-63 35-19-L00063_956668286_956668286 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 20:03:04 | 01.04.2023 21:29:23 | 1.4386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45734
2504275 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3338 35-02-K03338_A_56382491_56382491 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:17:39 | 01.04.2023 18:36:50 | 1.3197 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.8576 | 0 | 0 | 0 | 16.7813 | 0 | 0 | 20.6389
2504189 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-799 35-01-K00799_911479211_911479211 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:27:55 | 01.04.2023 18:09:26 | 2.6919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91279
2503791 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-294 35-04-K00294_K K294K1_5827672 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 00:20:58 | 01.04.2023 00:53:15 | 0.53806 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.0808 | 0 | 0 | 0 | 5.7785 | 0 | 0 | 14.8593
2504083 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇAKIRCA ALİ TR-4 45-73-M00367_D_56391193_56391193 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:44:58 | 01.04.2023 17:51:43 | 5.1125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5482
2504232 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_HatBaşıAyırıcı_53136397 M05_53136397 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:15:32 | 01.04.2023 18:13:13 | 1.9614 | 0 | 297 | 1 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.3767 | 0.5505 | 4.06 | 7.8969 | 1.5528 | 0 | 0 | 54.4369
2504032 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KÖSEALİ KABAZLI GÖBEKLİ M02_2327656 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 12:16:30 | 01.04.2023 14:01:48 | 1.755 | 0 | 568 | 31 | 24 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 153.7862 | 32.0164 | 10.4739 | 2.127 | 22.1585 | 0 | 0 | 220.5621
2504364 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-225 35-18-L00225_950458335_950458335 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 19:14:52 | 01.04.2023 22:34:17 | 3.3236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3998
2504218 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:59:05 | 01.04.2023 16:09:09 | 0.16778 | 21 | 139 | 301 | 97 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.60534 | 5.8033 | 18.2649 | 5.9996 | 1.05 | 0.93026 | 0 | 0 | 32.6533
2504318 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 18:11:01 | 01.04.2023 18:35:29 | 0.40778 | 4 | 580 | 1 | 39 | 2 | 75 | 0 | 0 | 9.2762 | 35.2419 | 0.01962 | 1.3716 | 16.0685 | 17.3061 | 0 | 0 | 79.2839
2503823 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 06:55:48 | 01.04.2023 08:48:40 | 1.8811 | 0 | 419 | 25 | 56 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 117.0553 | 56.3421 | 30.7225 | 43.3061 | 24.4125 | 0 | 0 | 271.8385
2506279 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-90 35-17-M00090_DAĞITIM TRAFO TR-90(M-90) M03_66211007 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:49:00 | 01.04.2023 15:33:00 | 5.7333 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 594.9594 | 0 | 0 | 0 | 181.6206 | 0 | 0 | 776.58
2503909 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-3290(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03290_ M01_86030990 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 09:37:35 | 01.04.2023 15:07:08 | 5.4925 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 170.6263 | 0 | 0 | 0 | 105.1597 | 0 | 0 | 275.786
2504450 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UMURLU TR-7 35-31-L00361_956599278_956599278 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 20:46:56 | 01.04.2023 23:09:49 | 2.3814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25063
2504009 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | OLGUNLAR TR-6 35-31-L00221_35-31-L00221_2361885 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:52:47 | 01.04.2023 13:44:30 | 1.8619 | 0 | 62 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6258 | 0 | 3.3483 | 0 | 3.6523 | 0 | 0 | 18.6264
2503863 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_BAĞYOLU M12_2061923 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 08:56:10 | 01.04.2023 09:24:26 | 0.47111 | 58 | 19108 | 488 | 531 | 128 | 1700 | 14 | 1 | 10.7559 | 1522.7148 | 206.9168 | 85.1466 | 430.7293 | 511.4347 | 861.521 | 8.396 | 3637.6151
2504304 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4526 35-03-K04526_A_56366709_56366709 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:50:30 | 01.04.2023 18:52:11 | 1.0281 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.5582 | 0 | 0 | 0 | 5.0854 | 0 | 0 | 47.6436
2504092 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_75405851 M01_75405851 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 13:01:15 | 01.04.2023 15:07:12 | 2.0992 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3212 | 0 | 0 | 0 | 0.1554 | 0 | 0 | 2.4766
2504447 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI TR-1-2/1 35-20-M00006_B_91275749_91275749 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 20:50:59 | 01.04.2023 22:47:50 | 1.9475 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54355 | 0 | 37.024 | 0 | 0 | 37.5675
2504115 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-6/8 35-26-M00655_956624218_956624218 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:37:42 | 01.04.2023 18:59:33 | 5.3642 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4223
2503929 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL DM 45-79-M00069_HatBaşıAyırıcı_64291545 M17_64291545 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:43:20 | 01.04.2023 12:45:56 | 3.0433 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.973 | 3.1136 | 41.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.584
2504384 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TARIMSAL SULAMA TR-85 45-85-M00038_945468130_945468130 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 19:38:00 | 01.04.2023 21:46:56 | 2.1489 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3831
2504135 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3393(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03393_A a1b_5805259 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 14:01:14 | 01.04.2023 20:08:28 | 6.1206 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.3701
2504427 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/10 45-71-M00559_C_56406869_56406869 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 20:18:40 | 01.04.2023 22:33:31 | 2.2475 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.4052 | 0 | 0 | 0 | 5.8213 | 0 | 0 | 36.2265
2503986 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_6498078 b3_5958468 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:12:27 | 01.04.2023 13:02:36 | 1.8358 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.0575 | 0 | 0 | 0 | 56.3188 | 0 | 0 | 62.3763
2503866 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_HatBaşıAyırıcı_53137125 L02_53137125 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 08:58:20 | 01.04.2023 16:44:59 | 7.7775 | 0 | 378 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 568.8228 | 0 | 21.4451 | 0 | 85.2437 | 0 | 0 | 675.5116
2504175 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_35-29-L00036_2351104 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:05:38 | 01.04.2023 18:26:46 | 3.3522 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69856 | 0 | 1.1735 | 0 | 1.8394 | 0 | 0 | 3.7115
2504006 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-55 45-78-L00766_953251036_953251036 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:45:24 | 01.04.2023 17:12:28 | 5.4511 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8022
2504152 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_ÖZBATILILAR BELEDİYE-AZİZİYE-PAŞAKÖY M05_72045944 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 14:36:43 | 01.04.2023 16:58:40 | 2.3658 | 0 | 405 | 1 | 27 | 2 | 61 | 1 | 0 | 0 | 169.5063 | 2.6077 | 11.5487 | 5.0038 | 74.8656 | 41.5731 | 0 | 305.1052
2504029 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4275 35-03-K04275_35-03-K04275_41924486 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:11:27 | 01.04.2023 15:47:22 | 3.5986 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 675.122 | 0 | 0 | 0 | 222.8779 | 0 | 0 | 897.9999
2504075 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_MORDOĞAN YUVAKENT L06_2068681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:47:20 | 01.04.2023 15:23:59 | 2.6108 | 1 | 218 | 0 | 3 | 6 | 26 | 0 | 0 | 28.8395 | 153.2641 | 0 | 1.3122 | 595.5565 | 18.9347 | 0 | 0 | 797.9071
2504215 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_12269839_56358032_56358032 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:34:56 | 01.04.2023 17:54:47 | 5.3308 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 221.9897 | 0 | 0 | 0 | 57.6985 | 0 | 0 | 279.6882
2503906 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258057 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:36:27 | 01.04.2023 15:16:30 | 5.6675 | 3 | 582 | 99 | 29 | 9 | 67 | 0 | 0 | 7.0767 | 582.8238 | 312.1347 | 35.7676 | 642.7884 | 190.1572 | 0 | 0 | 1770.7482
2504012 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNOVA TR-1 35-20-L00307_955208813_955208813 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:56:43 | 01.04.2023 13:51:03 | 1.9056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.264
2504158 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-259 35-02-K00259_910069466_910069466 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 14:42:32 | 01.04.2023 16:25:18 | 1.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6257 | 0 | 0 | 1.6257
2504138 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-733 35-01-K00733_B_56373386_56373386 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 14:06:33 | 01.04.2023 16:39:53 | 2.5556 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 141.6907 | 0 | 0 | 0 | 28.7894 | 0 | 0 | 170.4802
2504424 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | YAMANDERE TR-3 35-29-L00313_A_56406281_56406281 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 20:17:33 | 01.04.2023 23:32:37 | 3.2511 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3504 | 0 | 0.015269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3657
2503969 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139944 M05_53139944 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:46:46 | 01.04.2023 12:53:46 | 2.1167 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.4686 | 10.2791 | 0 | 0 | 214.5854 | 0 | 255.333
2503946 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SART TR-23 45-78-M00181_953252354_953252354 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:09:11 | 01.04.2023 10:40:35 | 0.52333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054842
2504095 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | HACIÖMERLİ KARAKUYULAR TR 35-17-M00444_35-17-M00444_2362951 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:10:57 | 01.04.2023 15:39:38 | 2.4781 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6822 | 0 | 0.20281 | 0 | 0.79671 | 0 | 0 | 3.6817
2503826 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | DM-3 35-14-M00317_ADLİYE ÇIKIŞ M02_72024055 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 07:03:46 | 01.04.2023 09:23:57 | 2.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.613 | 0 | 0 | 0 | 34.613
2503883 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2599 35-02-M02599_M-1068 M11_72137770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 08:44:57 | 01.04.2023 09:25:16 | 0.67194 | 0 | 162 | 0 | 0 | 8 | 53 | 8 | 12 | 0 | 23.423 | 0 | 0 | 65.928 | 145.0817 | 1410.3037 | 161.8619 | 1806.5984
2504381 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_BEYOBA TARIMSAL SULAMA M07_2331526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 19:31:10 | 01.04.2023 21:15:33 | 1.7397 | 0 | 0 | 24 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4249 | 52.8878 | 5.6337 | 2.1941 | 0 | 0 | 100.1404
2504487 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-119 TOKATLILAR 35-14-L00119_956685783_956685783 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 22:25:34 | 01.04.2023 23:58:39 | 1.5514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2724
2504324 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1519 35-03-M01519_C_56365679_56365679 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 18:19:11 | 01.04.2023 19:30:25 | 1.1872 | 0 | 33 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.2379 | 0 | 2.4292 | 0 | 4.4937 | 0 | 0 | 21.1608
2504238 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARATEKE TR-1 35-29-L00142_950334461_950334461 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:23:39 | 01.04.2023 17:25:00 | 1.0225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34013
2504242 | 2 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | K-68 GEÇİT 35-02-K00068_K-4162 K06_72045566 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:24:46 | 01.04.2023 19:21:00 | 1.9372 | 0 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1117.7205 | 0 | 0 | 0 | 90.8728 | 0 | 0 | 1208.5933
2504101 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÖLÇÜ M02_66291233 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:14:57 | 01.04.2023 16:04:31 | 2.8261 | 1 | 192 | 0 | 2 | 18 | 18 | 2 | 0 | 1.0628 | 67.6925 | 0 | 0.83373 | 59.7885 | 28.3507 | 308.8749 | 0 | 466.6031
2504433 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | DERİCİ KÖK 45-84-M00003_RAZOĞLU M07_2063919 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 20:17:25 | 01.04.2023 23:58:23 | 3.6828 | 6 | 2 | 100 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1826 | 0.43606 | 179.4956 | 33.5276 | 13.5858 | 0 | 0 | 0 | 233.2277
2504410 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-21/03(CUMDURİYET MAH. MUHT.) 45-71-M00469__56396483_56396483 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 20:06:33 | 01.04.2023 22:46:10 | 2.6603 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 215.6718 | 0 | 0 | 0 | 10.9762 | 0 | 0 | 226.6479
2504224 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2039282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:01:47 | 01.04.2023 16:07:40 | 0.098056 | 3 | 1759 | 1 | 33 | 7 | 178 | 0 | 2 | 0.39146 | 30.485 | 0.029661 | 0.34607 | 0.8111 | 11.435 | 0 | 0.0048257 | 43.5031
2504247 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | GÖKÇELER (YAYLACIK MAH.) TR-1 45-71-M00999_A_91092560_91092560 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:41:15 | 01.04.2023 21:33:22 | 4.8686 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9621 | 0 | 1.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4116
2504270 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53136034 M06_53136034 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:07:30 | 01.04.2023 19:37:41 | 2.5031 | 2 | 237 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.2316 | 37.9306 | 1.426 | 0 | 0 | 0.52548 | 0 | 0 | 41.1138
2504416 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-9 45-73-M00143_KAVAKLIDERE TR-7 M03_2092994 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 20:08:55 | 01.04.2023 20:57:10 | 0.80417 | 0 | 388 | 1 | 27 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.9708 | 0.19274 | 6.9747 | 60.9688 | 7.4314 | 0 | 0 | 109.5384
2504393 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-8 45-79-M00430__75354469_75354469 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 19:33:14 | 01.04.2023 21:37:37 | 2.0731 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0583 | 0 | 1.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8989
2504015 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3468(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03468_913409125_913409125 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:58:37 | 01.04.2023 13:06:49 | 1.1367 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0739 | 0 | 0 | 0 | 0.047188 | 0 | 0 | 4.1211
2503955 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HAYKIRAN TR-2 35-28-M00201_A_56357557_56357557 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 10:36:02 | 01.04.2023 14:33:12 | 3.9528 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.3332 | 0 | 0 | 0 | 5.4445 | 0 | 0 | 65.7777
2503869 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 08:58:28 | 01.04.2023 17:16:38 | 8.3028 | 1 | 1470 | 18 | 460 | 14 | 305 | 0 | 1 | 10.9076 | 3069.5722 | 850.5092 | 2059.1491 | 615.0345 | 1600.2062 | 0 | 16.2939 | 8221.6727
2503809 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-15 35-23-L00015_D_56398237_56398237 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 01:35:54 | 01.04.2023 02:40:01 | 1.0686 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2239 | 0 | 0 | 0 | 0.92914 | 0 | 0 | 23.1531
2504456 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-24 45-80-M00024_B_91000921_91000921 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 21:03:52 | 01.04.2023 21:32:08 | 0.47111 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.115 | 0 | 0 | 0 | 2.3313 | 0 | 0 | 12.4463
2503915 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-76 45-78-L00076_TR-77 L02_2331108 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:11:31 | 01.04.2023 16:32:19 | 7.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.9318 | 617.3931 | 0 | 182.042 | 1068.3669
2504327 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_DAĞITIM TRAFOSU M05_66503091 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 18:20:21 | 01.04.2023 19:06:57 | 0.77667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8077 | 0 | 0 | 25.8077
2504496 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/08 45-71-M00385__72410768_72410768 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 23:13:34 | 02.04.2023 00:38:32 | 1.4161 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6218 | 0 | 0 | 0 | 2.0207 | 0 | 0 | 3.6425
2503849 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_KAPAKLI-KAYALIOĞLU L07_2107698 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 08:38:28 | 01.04.2023 09:16:26 | 0.63278 | 1 | 875 | 90 | 173 | 26 | 126 | 7 | 2 | 0.016856 | 116.0282 | 270.1585 | 18.5815 | 201.2797 | 55.0509 | 599.0725 | 8.628 | 1268.8161
2504476 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-27-M00026_913609205_913609205 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 22:01:04 | 01.04.2023 22:50:07 | 0.8175 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80893
2503978 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-179 35-18-L00179_950443318_950443318 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:00:12 | 01.04.2023 12:34:01 | 1.5636 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6931 | 0 | 0 | 0 | 1.4035 | 0 | 0 | 4.0966
2504333 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2749 35-01-M02749_A_79574058_79574058 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 18:26:26 | 01.04.2023 19:59:15 | 1.5469 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.9083 | 0 | 0 | 0 | 3.9781 | 0 | 0 | 35.8865
2503892 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M08_2323291 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:25:46 | 01.04.2023 14:58:24 | 5.5439 | 2 | 307 | 2 | 20 | 15 | 65 | 3 | 0 | 5.2498 | 483.7455 | 13.944 | 27.7698 | 293.1901 | 273.7472 | 292.1855 | 0 | 1389.8318
2503935 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_BAĞYURDU İSKİMAETİ HALİLBEYLİ TR-2/TR-3 M03_61283943 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 10:04:24 | 01.04.2023 11:34:02 | 1.4939 | 1 | 98 | 7 | 14 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0.70322 | 40.439 | 6.5383 | 25.8492 | 8.948 | 28.7382 | 0 | 0 | 111.2159
2504184 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_DSİ-2 M05_66552817 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:24:58 | 01.04.2023 16:10:04 | 0.75167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.154 | 0 | 0 | 0 | 955.154
2504436 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | GÜRÇEŞME TR-1 45-74-M00143_45-74-M00143_2352597 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 20:32:33 | 01.04.2023 21:35:16 | 1.0453 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2364
2504121 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-5 M04_66524414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:51:49 | 01.04.2023 15:16:19 | 1.4083 | 0 | 159 | 0 | 12 | 8 | 28 | 6 | 1 | 0 | 50.5104 | 0 | 4.4639 | 40.0904 | 57.0988 | 562.7619 | 3.1964 | 718.1218
2504244 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1408 35-01-K01408_911923054_911923054 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:33:58 | 01.04.2023 17:43:56 | 1.1661 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.68829 | 0 | 0 | 0 | 0.037062 | 0 | 0 | 0.72535
2504204 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1397 GÖRECE 35-22-K01397_955261968_955261968 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:34:37 | 01.04.2023 17:53:51 | 2.3206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3349e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3349e-06
2503958 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31 35-16-L00031_953347543_953347543 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:32:25 | 01.04.2023 12:54:41 | 2.3711 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8889
2504353 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | FATİH KÖK 35-15-L01160_HORZUM L01_72298565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 18:56:44 | 01.04.2023 19:12:13 | 0.25806 | 0 | 212 | 11 | 84 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.7835 | 0.30553 | 3.3667 | 0.86512 | 2.5282 | 0 | 0 | 10.849
2503912 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/84 45-72-M00084_956506794_956506794 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 09:34:20 | 01.04.2023 11:00:35 | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28285 | 0 | 0 | 0.28285
2504453 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TİRE DM2/5 35-29-L00024_35-29-L00024_2372121 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 20:57:14 | 01.04.2023 21:49:05 | 0.86417 | 0 | 271 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48.1877 | 0 | 0.59059 | 0 | 19.1871 | 0 | 0 | 67.9654
2504187 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-39 35-23-M00039_C_56376166_56376166 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:26:10 | 01.04.2023 18:09:33 | 2.7231 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6743
2504018 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_İSLAMLAR L02_72067139 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:00:25 | 01.04.2023 13:13:07 | 1.2117 | 8 | 237 | 53 | 56 | 19 | 27 | 2 | 0 | 5.8275 | 48.4463 | 40.0519 | 16.4929 | 71.0575 | 18.2614 | 83.6823 | 0 | 283.8197
2503975 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAYAĞCI YANIKDAĞ TR-2 45-75-M00194_C_56368633_56368633 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:56:56 | 01.04.2023 13:55:21 | 2.9736 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9349
2503852 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK ESKİ SARIALİLER M05_2324690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 08:39:07 | 01.04.2023 09:02:13 | 0.385 | 0 | 1184 | 3 | 141 | 7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 35.7889 | 1.0851 | 6.9314 | 3.3295 | 7.8332 | 0 | 0 | 54.9681
2503895 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2308471 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:28:01 | 01.04.2023 14:45:46 | 5.2958 | 2 | 552 | 11 | 49 | 13 | 24 | 0 | 0 | 5.6577 | 275.3193 | 20.6876 | 35.3806 | 80.8892 | 30.4665 | 0 | 0 | 448.401
2504038 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-108 GÖDENCE 35-14-L00108_956640977_956640977 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:19:28 | 01.04.2023 13:51:45 | 1.5381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1953
2504479 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_HatBaşıAyırıcı_85287878 L04_85287878 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 21:55:51 | 01.04.2023 23:06:19 | 1.1744 | 18 | 313 | 0 | 5 | 3 | 16 | 0 | 0 | 17.1583 | 48.2261 | 0 | 0.010917 | 3.0365 | 10.0345 | 0 | 0 | 78.4663
2504473 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1982 35-02-K01982_B_56371574_56371574 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 21:42:03 | 02.04.2023 03:05:26 | 5.3897 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 226.044 | 0 | 0 | 0 | 14.8867 | 0 | 0 | 240.9307
2503938 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TÜRKELLİ TR-6 35-28-M00459_D_56375389_56375389 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 10:06:29 | 01.04.2023 17:06:34 | 7.0014 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94.0156 | 0 | 0 | 0 | 10.3192 | 0 | 0 | 104.3349
2504330 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK M12_2051350 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 18:28:22 | 01.04.2023 19:07:20 | 0.64944 | 3 | 1042 | 25 | 57 | 13 | 238 | 3 | 0 | 1.092 | 148.2279 | 48.3592 | 29.2074 | 60.2737 | 75.2662 | 84.9904 | 0 | 447.4168
2503789 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/103 45-83-L00103_955144712_955144712 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 00:14:27 | 01.04.2023 01:06:42 | 0.87083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61705 | 0 | 0 | 0 | 0.0035395 | 0 | 0 | 0.62059
2504339 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_BAĞYOLU M12_2312165 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 18:35:44 | 01.04.2023 19:44:37 | 1.1481 | 58 | 19108 | 488 | 531 | 128 | 1700 | 14 | 1 | 31.8708 | 3778.1749 | 467.5758 | 211.9687 | 942.0379 | 1274.2898 | 901.8505 | 7.6187 | 7615.3871
2504147 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3625 35-01-K03625_35-01-K03625_2355501 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 14:21:57 | 01.04.2023 15:43:05 | 1.3522 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 117.0081 | 0 | 0 | 0 | 49.2815 | 0 | 0 | 166.2896
2504293 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1654 35-07-K01654_97569753_97569753 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:34:23 | 01.04.2023 19:53:59 | 2.3267 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8358
2504170 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1410 35-07-K01410_97541178_97541178 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:02:53 | 01.04.2023 16:15:37 | 1.2122 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8087
2504001 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1871 35-09-K01871_E_56381593_56381593 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:38:01 | 01.04.2023 13:23:09 | 1.7522 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7549 | 0 | 0 | 0 | 3.3665 | 0 | 0 | 15.1215
2503815 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-3 35-23-M00209_C_56406486_56406486 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 03:44:02 | 01.04.2023 05:27:48 | 1.7294 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.6261 | 0 | 0 | 0 | 2.3748 | 0 | 0 | 68.0008
2504402 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ÇANKÖY TR-1 35-24-M00084_B_56352486_56352486 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 19:53:50 | 01.04.2023 21:03:32 | 1.1617 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8809 | 0 | 0.0013767 | 0 | 2.7266 | 0 | 0 | 13.6089
2504253 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4/18 35-21-L00012_A_56357362_56357362 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:42:08 | 01.04.2023 21:37:55 | 4.9297 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4169 | 0 | 0 | 0 | 0.15514 | 0 | 0 | 3.572
2504107 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ÇAYIRALAN TR-1 45-83-L00276_45-83-L00276_2356846 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:29:22 | 01.04.2023 15:10:44 | 1.6894 | 0 | 36 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0402 | 0 | 1.1549 | 0 | 0.77639 | 0 | 0 | 7.9716
2504233 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | L-119 TOKATLILAR 35-14-L00119_9267368_56373317_56373317 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:16:32 | 01.04.2023 20:24:00 | 4.1244 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7969
2504376 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ÇİÇEKLİ TR-1 45-75-M00308_B_56401098_56401098 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 19:28:36 | 01.04.2023 22:12:46 | 2.7361 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0161 | 0 | 0.013881 | 0 | 9.6389 | 0 | 0 | 18.6689
2503898 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-5/8 (SABRİNİN KAHVE) 35-20-L00052_HACI ABDİ KABİN (TR-62) L02_66524764 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 08:51:27 | 01.04.2023 09:58:34 | 1.1186 | 0 | 130 | 1 | 285 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 30.8708 | 0.76694 | 173.2198 | 0 | 73.5854 | 0 | 0 | 278.4429
2503921 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1809 35-01-K01809_912134174_912134174 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 09:39:51 | 01.04.2023 12:28:33 | 2.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0 | 0.61667
2504047 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GİRELLİ TR-1 45-73-M00758_A_56390510_56390510 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:21:29 | 01.04.2023 16:28:20 | 4.1142 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7687 | 0 | 0.68865 | 0 | 2.0649 | 0 | 0 | 10.5222
2503835 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HATUNDERE M03_66476619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 07:57:01 | 01.04.2023 09:05:03 | 1.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0445 | 0 | 40.0445
2503941 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_45-72-A00004_58094085 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 10:06:10 | 01.04.2023 17:13:23 | 7.1203 | 0 | 30 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.0391 | 0 | 61.7043 | 0 | 27.3554 | 0 | 0 | 137.0988
2504027 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_TERZİHALİLLER M03_72040415 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:10:15 | 01.04.2023 16:11:58 | 4.0286 | 1 | 248 | 14 | 42 | 14 | 87 | 9 | 0 | 2.3926 | 182.9169 | 6.522 | 49.9809 | 223.0961 | 116.0357 | 2442.8616 | 0 | 3023.8058
2503818 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3939 35-01-K03939_A_56371521_56371521 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 05:38:09 | 01.04.2023 08:45:59 | 3.1306 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.4602 | 0 | 0 | 0 | 16.5844 | 0 | 0 | 59.0446
2504459 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-854 35-01-K00854_B B1_5899060 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 21:05:16 | 01.04.2023 22:09:21 | 1.0681 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.4106 | 0 | 0 | 0 | 5.2158 | 0 | 0 | 36.6265
2504313 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3591 35-01-K03591_35-01-K03591_2368189 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 18:02:56 | 01.04.2023 19:27:05 | 1.4025 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 111.9645 | 0 | 0 | 0 | 9.7654 | 0 | 0 | 121.7299
2504296 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_GÖZSÜZLER L11_72378344 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:40:40 | 01.04.2023 17:44:43 | 0.0675 | 0 | 98 | 0 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.1123 | 0 | 0.47587 | 7.616 | 0 | 1.5656 | 0 | 11.7698
2504167 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-329 35-03-M00329_A_91265313_91265313 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 14:59:34 | 01.04.2023 18:32:23 | 3.5469 | 0 | 33 | 0 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.3267 | 0 | 56.6303 | 0 | 35.0365 | 0 | 0 | 128.9934
2503858 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BEŞPINARLAR TR-2 35-27-M01165_A_82963450_82963450 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 08:47:22 | 01.04.2023 14:26:42 | 5.6556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9648 | 0 | 0 | 0 | 7.6352 | 0 | 0 | 10.6
2504004 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ERDELLİ TR-2 KÖK 45-72-L00476_ARABACI BOZKÖY ÇIKIŞ L04_66551686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:45:55 | 01.04.2023 12:03:41 | 0.29611 | 0 | 1640 | 217 | 86 | 25 | 170 | 2 | 1 | 0 | 59.9389 | 7.6372 | 4.7754 | 22.8659 | 15.3797 | 24.2925 | 0.26015 | 135.1498
2503918 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-5/8 (SABRİNİN KAHVE) 35-20-L00052_HatBaşıAyırıcı_94862271 L01_94862271 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:32:35 | 01.04.2023 18:11:49 | 8.6539 | 0 | 64 | 0 | 110 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 117.7401 | 0 | 447.9496 | 0 | 123.9544 | 0 | 0 | 689.6442
2504064 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KAYNARPINAR TR-1 35-21-L00116_B_56376248_56376248 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 12:36:36 | 01.04.2023 13:30:54 | 0.905 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2951 | 0 | 0 | 0 | 2.5561 | 0 | 0 | 9.8512
2503964 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-1917 35-10-K01917_C_91190005_91190005 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:42:58 | 01.04.2023 12:14:56 | 1.5328 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.8442 | 0 | 4.9089 | 0 | 8.153 | 0 | 0 | 40.9061
2504256 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAPAK TR-1 35-26-M00425_A_91053062_91053062 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:51:24 | 01.04.2023 18:32:02 | 1.6772 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.9078 | 0 | 0 | 0 | 0.062868 | 0 | 0 | 24.9706
2503901 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_B_91050451_91050451 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:32:38 | 01.04.2023 19:01:23 | 9.4792 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.4262 | 0 | 0.42418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8504
2504044 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_ESKİ KABAZLI M04_2327658 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 12:25:22 | 01.04.2023 14:02:01 | 1.6108 | 0 | 533 | 9 | 31 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 150.9835 | 10.1936 | 7.509 | 3.3386 | 29.4974 | 0 | 0 | 201.5221
2504210 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-4238 35-07-K04238_A_56383217_56383217 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:42:25 | 01.04.2023 17:53:40 | 2.1875 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 129.7691 | 0 | 0 | 0 | 10.6945 | 0 | 0 | 140.4637
2504442 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 20:39:00 | 01.04.2023 20:43:42 | 0.078333 | 1 | 1070 | 94 | 54 | 25 | 57 | 2 | 0 | 0.0053447 | 14.5601 | 2.9394 | 0.68361 | 7.1141 | 1.8957 | 2.133 | 0 | 29.3312
2503924 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_MORDOĞAN YUVAKENT L06_2068681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 09:51:46 | 01.04.2023 09:54:55 | 0.0525 | 1 | 218 | 0 | 3 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.55396 | 3.0566 | 0 | 0.026402 | 12.1118 | 0.35673 | 0 | 0 | 16.1055
2504465 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-1 35-22-M00276_955255903_955255903 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 21:25:41 | 01.04.2023 22:06:23 | 0.67833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11766
2503881 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-105 35-15-M00105_48870283_56379922_56379922 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 08:58:22 | 01.04.2023 15:37:20 | 6.6494 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65.9103 | 0 | 0 | 0 | 75.1087 | 0 | 0 | 141.019
2503987 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106699 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:15:02 | 01.04.2023 11:26:36 | 0.19278 | 0 | 28 | 1 | 12 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1.1188 | 0.422 | 1.9123 | 5.9012 | 2.8569 | 9.393 | 0 | 21.6043
2504087 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | HALİLBEYLİ TR-6 35-27-M01055_B_56382432_56382432 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:56:25 | 01.04.2023 15:17:59 | 2.3594 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5089 | 0 | 0 | 0 | 0.10939 | 0 | 0 | 8.6183
2504222 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YÜCESOY İNŞAAT ÖZEL TR 35-28-L00160Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2116634 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:55:49 | 01.04.2023 18:31:28 | 2.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2449 | 0 | 0 | 0 | 23.2449
2503890 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-150 35-16-L00150_35-16-L00150_72038488 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 09:25:35 | 01.04.2023 09:56:48 | 0.52028 | 0 | 264 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.9951 | 0 | 0.08054 | 0 | 2.2095 | 0 | 0 | 32.2852
2503867 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_ÇINARLI K15_2308102 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 08:57:57 | 01.04.2023 09:44:27 | 0.775 | 0 | 3435 | 0 | 0 | 1 | 518 | 0 | 4 | 0 | 662.3953 | 0 | 0 | 0.94317 | 321.9186 | 0 | 45.6038 | 1030.861
2503844 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | M-3129(YATIRIM REZERVE) 35-10-M03129__73848567_73848567 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 08:21:21 | 01.04.2023 10:19:03 | 1.9617 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.2804 | 0 | 5.891 | 0 | 9.3763 | 0 | 0 | 49.5477
2504385 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/40-B 45-72-M00107_956502824_956502824 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 19:30:46 | 01.04.2023 21:36:56 | 2.1028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42
2504099 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPBAŞI TR-4 35-20-M00034_955215630_955215630 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:17:57 | 01.04.2023 14:41:58 | 1.4003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3136
2504368 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_B_56407063_56407063 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 19:19:21 | 01.04.2023 22:47:10 | 3.4636 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.9601 | 0 | 0 | 0 | 0.46279 | 0 | 0 | 20.4228
2504013 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-6 (M-2343) 35-10-M02343_95002349049_95002349049 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 11:45:50 | 01.04.2023 16:37:55 | 4.8681 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3993
2503967 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_CABERFAKILI KÖY MERKEZ M010_83813307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:41:51 | 01.04.2023 11:58:06 | 1.2708 | 0 | 242 | 25 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69.2534 | 101.3867 | 93.1945 | 0 | 6.3303 | 0 | 0 | 270.165
2504262 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139494 M04_53139494 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:59:30 | 01.04.2023 18:14:03 | 1.2425 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0582
2504159 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-388 35-18-L00388_950450305_950450305 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 14:47:03 | 01.04.2023 18:37:25 | 3.8394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22663
2504408 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-41 35-17-M00041_A tr/41a1b_5948022 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 20:00:56 | 01.04.2023 20:34:55 | 0.56639 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.0866 | 0 | 0 | 0 | 12.2917 | 0 | 0 | 16.3783
2504113 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-31 35-01-K00031_C_56363999_56363999 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:30:04 | 01.04.2023 19:54:08 | 6.4011 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.4146 | 0 | 0 | 0 | 47.8944 | 0 | 0 | 85.309
2504139 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1372 35-04-K01372_35-04-K01372_2351506 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 13:41:05 | 01.04.2023 14:26:25 | 0.75556 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 79.6205 | 0 | 0 | 0 | 100.6418 | 0 | 0 | 180.2623
2503927 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3550 35-03-K03550_35-03-K03550_41951752 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:55:31 | 01.04.2023 15:34:11 | 5.6444 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 943.3319 | 0 | 0 | 0 | 157.691 | 0 | 0 | 1101.0229
2503970 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2913 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02913_35-01-M02913_73633534 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 10:55:11 | 01.04.2023 12:15:34 | 1.3397 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 285.6828 | 0 | 0 | 0 | 55.9448 | 0 | 0 | 341.6276
2503804 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-910 35-09-M00910_M-1147 M03_47727419 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 00:11:12 | 01.04.2023 02:13:06 | 2.0317 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 211.0514 | 0 | 0 | 0 | 9.0573 | 0 | 0 | 220.1087
2504119 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-452 35-02-M00452_A_56363694_56363694 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:47:36 | 01.04.2023 15:43:13 | 1.9269 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.6826 | 0 | 0 | 0 | 3.7561 | 0 | 0 | 49.4387
2504239 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_DSİ-1 M04_66552811 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:27:57 | 01.04.2023 16:33:30 | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.477 | 0 | 0 | 0 | 114.477
2503990 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1770 35-04-K01770_35-04-K01770_2351507 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 11:02:39 | 01.04.2023 11:41:57 | 0.655 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 70.3484 | 0 | 0 | 0 | 26.117 | 0 | 0 | 96.4654
2503884 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | İNECİK TR-1 35-21-L00121_35-21-L00121_2349072 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:15:02 | 01.04.2023 17:23:23 | 8.1392 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 135.8976 | 0 | 8.5782 | 0 | 57.5661 | 0 | 19.8579 | 221.8998
2504325 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-14 35-23-M00014_42097934_56376409_56376409 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 18:23:58 | 01.04.2023 19:04:01 | 0.6675 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7795 | 0 | 0 | 0 | 0.030733 | 0 | 0 | 6.8102
2504431 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320832 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 20:18:10 | 01.04.2023 23:02:02 | 2.7311 | 6 | 0 | 156 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.4513 | 0 | 105.3036 | 6.3463 | 128.6751 | 0 | 0 | 0 | 245.7762
2504242 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_HALKAPINAR K16_2043017 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:30:48 | 01.04.2023 17:24:46 | 0.89944 | 0 | 4482 | 0 | 0 | 5 | 569 | 0 | 0 | 0 | 1160.917 | 0 | 0 | 55.7673 | 352.4718 | 0 | 0 | 1569.1561
2504342 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 18:29:11 | 01.04.2023 20:01:04 | 1.5314 | 0 | 900 | 8 | 105 | 8 | 49 | 0 | 0 | 0 | 119.5223 | 7.7264 | 21.2349 | 48.0285 | 31.7065 | 0 | 0 | 228.2186
2504219 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_C_90961106_90961106 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 15:56:55 | 01.04.2023 20:14:37 | 4.295 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.9392 | 0 | 0 | 0 | 15.4645 | 0 | 0 | 51.4037
2504156 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-8 45-81-M00008_945625914_945625914 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 14:45:05 | 01.04.2023 16:59:35 | 2.2417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25634
2503824 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_A_56363738_56363738 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 06:50:22 | 01.04.2023 07:21:47 | 0.52361 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8913 | 0 | 0 | 0 | 10.1514 | 0 | 0 | 21.0427
2504050 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2079218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:27:22 | 01.04.2023 13:39:56 | 1.2094 | 0 | 1286 | 4 | 123 | 13 | 98 | 0 | 0 | 0 | 141.2618 | 6.9116 | 21.2581 | 34.5174 | 55.1516 | 0 | 0 | 259.1005
2503870 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | KARAALİ DM 45-71-M02127_TOKİ-2 M06_54851029 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:01:04 | 01.04.2023 14:44:09 | 5.7181 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2126.7257 | 0 | 0 | 0 | 198.5832 | 0 | 0 | 2325.3089
2503910 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİ ŞAKRAN TR-3 35-17-M00203_A A01_83691474 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:25:53 | 01.04.2023 15:54:58 | 6.4847 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 172.1092 | 0 | 0.10607 | 0 | 18.4123 | 0 | 0 | 190.6275
2504259 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TÜRKELLİ TR-1 35-28-M00462_F_56374023_56374023 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 16:56:02 | 01.04.2023 17:32:10 | 0.60222 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.6277 | 0 | 0 | 0 | 0.11209 | 0 | 0 | 17.7398
2503864 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_MURADİYE M13_2061929 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 08:56:35 | 01.04.2023 09:26:00 | 0.49028 | 0 | 2654 | 7 | 24 | 10 | 162 | 1 | 1 | 0 | 271.1871 | 17.7048 | 6.274 | 86.2105 | 93.0005 | 377.5422 | 1.0671 | 852.9863
2504305 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_ALİBEYLİ ŞEHİR-1 M07_72190833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:52:11 | 01.04.2023 18:58:32 | 1.1058 | 0 | 479 | 0 | 10 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 70.9922 | 0 | 15.5577 | 0 | 14.6486 | 0 | 0 | 101.1985
2504116 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | L-119 TOKATLILAR 35-14-L00119_9267368_56373317_56373317 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 13:43:39 | 01.04.2023 14:45:24 | 1.0292 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7076
2504491 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI AKTEPE HACIHALİLLER TR-3 35-32-L00072_946414508_946414508 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 22:53:48 | 02.04.2023 01:57:49 | 3.0669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77932
2504093 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4277 35-02-K04277_35-02-K04277_2371374 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2023 12:47:18 | 01.04.2023 14:38:17 | 1.8497 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 240.4731 | 0 | 0 | 0 | 152.3738 | 0 | 0 | 392.8469
2503950 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BEREKETLİ TR-1 45-79-M00323_45-79-M00323_2350252 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 10:16:05 | 01.04.2023 16:09:21 | 5.8878 | 0 | 138 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 144.4171 | 0 | 15.3224 | 0 | 14.6598 | 0 | 0 | 174.3993
2503973 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-5 NAMAZGAH 45-79-M00496_C_56381931_56381931 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 10:50:34 | 01.04.2023 17:42:25 | 6.8642 | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2587 | 0 | 31.6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9228
2504285 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DM-12/TR-12 45-72-L00940__72373011_72373011 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 17:29:06 | 01.04.2023 18:17:29 | 0.80639 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0983 | 0 | 0 | 0 | 0.16685 | 0 | 0 | 7.2652
2503930 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_BEYLER L10_72378550 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:53:37 | 01.04.2023 18:09:55 | 8.2717 | 4 | 193 | 5 | 3 | 7 | 26 | 0 | 0 | 13.8256 | 194.7979 | 82.5963 | 0.2426 | 69.3853 | 163.3065 | 0 | 0 | 524.1542
2503787 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-52 35-30-L00052_955330892_955330892 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 00:03:55 | 01.04.2023 01:11:30 | 1.1264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050928
2504428 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK M12_2051350 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2023 20:22:43 | 01.04.2023 20:35:09 | 0.20722 | 3 | 1042 | 25 | 57 | 13 | 238 | 3 | 0 | 0.43931 | 56.6145 | 14.051 | 9.1259 | 21.317 | 23.7015 | 24.8573 | 0 | 150.1065
2503887 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2353 35-03-M02353_35-03-M02353_55019299 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2023 09:20:04 | 01.04.2023 12:55:37 | 3.5925 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 80.3504 | 0 | 0 | 0 | 470.5379 | 0 | 43.1135 | 594.0018
2504623 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-57 45-77-L00057_TR-60 L03_72219495 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:18:53 | 02.04.2023 16:55:48 | 7.6153 | 5 | 1845 | 105 | 369 | 28 | 536 | 7 | 9 | 32.705 | 2465.2984 | 821.3606 | 682.5209 | 1039.0024 | 2614.6159 | 830.0784 | 768.3864 | 9253.9681
2504955 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 45-78-L00076_953271033_953271033 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 19:41:30 | 02.04.2023 20:38:54 | 0.95667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2504646 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1305 35-04-M01305_35-04-M01305_2358563 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:48:56 | 02.04.2023 10:13:22 | 0.40722 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 55.6698 | 0 | 0 | 0 | 18.3714 | 0 | 0 | 74.0412
2504669 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BEREKETLİ TR-1 45-79-M00323_45-79-M00323_2350252 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 10:19:32 | 02.04.2023 16:43:00 | 6.3911 | 0 | 138 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 153.9478 | 0 | 15.0152 | 0 | 14.2879 | 0 | 0 | 183.2509
2504809 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_67176398 M29_67176398 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 14:25:39 | 02.04.2023 16:27:06 | 2.0242 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6756 | 0 | 88.2624 | 0 | 0 | 0 | 120.938
2504606 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_HAVACILAR K28_2046479 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:00:00 | 02.04.2023 12:58:19 | 3.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5716 | 507.2928 | 0 | 508.8644
2504892 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | TEPEYNİHAN TR-1 45-81-M00244_A_56398846_56398846 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:19:06 | 02.04.2023 18:44:06 | 1.4167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1417 | 0 | 0 | 0 | 0.0011194 | 0 | 0 | 3.1428
2504729 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | EGE GÜBRE DM 35-17-M00326_ALMAK-1 M09_66450188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 12:02:32 | 02.04.2023 12:19:02 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4161 | 0 | 166.0954 | 0 | 259.5115
2504543 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GÜLENYAKA ÇAMLIK MAH.TR-2 45-73-M00513_A_56403509_56403509 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 04:22:09 | 02.04.2023 06:06:19 | 1.7361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42783
2504709 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-14 35-23-M00361_95001263433_95001263433 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2023 11:16:31 | 02.04.2023 13:02:37 | 1.7683 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5913
2504772 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YAKAKÖY ULUBEY TR-4 45-75-M00225_C_56392329_56392329 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 13:20:15 | 02.04.2023 14:10:37 | 0.83944 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29337
2504666 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_TEKELİ M10_2116560 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 08:28:06 | 02.04.2023 13:32:36 | 5.075 | 0 | 17 | 0 | 5 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.3623 | 0 | 4.5731 | 128.352 | 61.9508 | 0 | 0 | 230.2382
2504829 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-216(DM-3/14) 35-09-M00216_K k2b_5891890 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 14:57:59 | 02.04.2023 16:36:53 | 1.6483 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7378 | 0 | 0 | 0 | 0.0018123 | 0 | 0 | 10.7396
2504872 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2072 35-03-M02072_912668386_912668386 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 16:28:49 | 02.04.2023 17:45:36 | 1.2797 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7913
2504912 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OVAKENT TR-9 35-15-L00589_35-15-L00589_2366046 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:56:17 | 02.04.2023 19:11:06 | 1.2469 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2855 | 0 | 44.8104 | 0 | 6.6009 | 0 | 0 | 56.6969
2504981 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_TARIMSAL SULAMA M03_72238387 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 20:41:55 | 02.04.2023 22:22:13 | 1.6717 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8873 | 1.8776 | 0.35425 | 0 | 0 | 7.1191
2504812 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1832 35-04-M01832_35-04-M01832_2375436 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 14:18:38 | 02.04.2023 14:57:11 | 0.6425 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.5484 | 0 | 0 | 0 | 3.1832 | 0 | 0 | 35.7315
2504835 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1888 35-02-M01888_910176026_910176026 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 15:16:57 | 02.04.2023 17:33:42 | 2.2792 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0.014713 | 0 | 0 | 1.2547
2504958 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_C_56355221_56355221 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 19:40:36 | 02.04.2023 21:41:07 | 2.0086 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4072 | 0 | 0 | 0 | 10.2713 | 0 | 0 | 15.6785
2504998 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_ÜRKÜTLER-SINIRADA GRUP KÖYLER ENH M03_72041787 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 21:19:15 | 02.04.2023 22:17:28 | 0.97028 | 0 | 526 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.716 | 0 | 0 | 0.21262 | 6.4937 | 0 | 0 | 53.4223
2504852 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 15:48:27 | 02.04.2023 16:39:39 | 0.85333 | 0 | 28 | 1 | 12 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4.7341 | 1.733 | 6.8732 | 21.3821 | 11.1748 | 15.3341 | 0 | 61.2312
2504603 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-76 45-78-L00076_DAĞITIM TRAFOSU TR-76 L04_2104161 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:00:08 | 02.04.2023 16:24:53 | 7.4125 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 79 | 0 | 4 | 0 | 11.9846 | 0 | 5.0183 | 0 | 329.1742 | 0 | 79.8994 | 426.0764
2504703 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4349 35-04-K04349_99335421_99335421 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 11:10:23 | 02.04.2023 16:36:01 | 5.4272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2573
2504895 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-3647 35-07-K03647_35-07-K03647_48413044 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:24:39 | 02.04.2023 17:32:30 | 0.13083 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.9104 | 0 | 0 | 0 | 0.32872 | 0 | 0 | 14.2391
2504683 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-418 35-18-L00418_961131717_961131717 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 10:29:55 | 02.04.2023 13:10:14 | 2.6719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014313
2504849 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YELKİ TR-6 (M-2343) 35-10-M02343_B B1B_5871996 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 15:44:07 | 02.04.2023 17:03:47 | 1.3278 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6123 | 0 | 0 | 0 | 0.22394 | 0 | 0 | 6.8363
2504520 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-914 35-01-K00914_B_56375716_56375716 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 00:55:15 | 02.04.2023 01:31:53 | 0.61056 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.1334 | 0 | 0 | 0 | 0.34611 | 0 | 0 | 38.4795
2504563 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAAĞAÇLI TR-2 45-71-M00130_45-71-M00130_72242837 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 06:51:14 | 02.04.2023 09:26:17 | 2.5842 | 0 | 176 | 0 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 121.1127 | 0 | 0 | 0 | 64.8955 | 0 | 0 | 186.0082
2504832 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_A_56384515_56384515 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 15:02:35 | 02.04.2023 18:26:50 | 3.4042 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.159
2504620 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-5/8 (SABRİNİN KAHVE) 35-20-L00052_HatBaşıAyırıcı_94862271 L01_94862271 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:13:59 | 02.04.2023 18:24:47 | 9.18 | 0 | 64 | 0 | 109 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 123.2468 | 0 | 435.711 | 0 | 118.2672 | 0 | 0 | 677.225
2504583 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2414 35-01-K02414_35-01-K02414_2350130 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 08:02:01 | 02.04.2023 08:28:36 | 0.44306 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 13.4447 | 0 | 0 | 0 | 19.2346 | 0 | 0 | 32.6793
2504726 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HELVACI TR-10 35-17-M00370_966491312_966491312 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 11:44:37 | 02.04.2023 15:17:53 | 3.5544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15829
2504626 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM06/TR-01 45-73-M00053_TR-50-54-55 M05_67583537 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 08:56:57 | 02.04.2023 11:16:02 | 2.3181 | 0 | 333 | 0 | 31 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 139.0537 | 0 | 11.9058 | 718.5693 | 13.7978 | 0 | 0 | 883.3266
2504884 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/56 45-72-M00640__81571002_81571002 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:08:30 | 02.04.2023 18:48:13 | 1.6619 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.0888 | 0 | 0 | 0 | 15.3772 | 0 | 0 | 53.466
2505007 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1144 35-04-K01144_99873939_99873939 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 22:11:01 | 02.04.2023 23:02:33 | 0.85889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1972
2504947 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-226 ARITMA 35-18-L00226_35-18-L00226_2349328 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2023 19:16:05 | 02.04.2023 22:47:07 | 3.5172 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 105.271 | 0 | 0 | 0 | 66.6986 | 0 | 0 | 171.9696
2504798 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_SAÇLI TR-1 L01_2337020 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 14:00:26 | 02.04.2023 14:51:25 | 0.84972 | 0 | 695 | 0 | 102 | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 67.0192 | 0 | 7.3927 | 5.6654 | 61.5876 | 0 | 0 | 141.6649
2504801 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇAMPINAR DERE MAH. TR-1 45-81-M00183_A_91373998_91373998 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 14:14:15 | 02.04.2023 17:00:10 | 2.7653 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84094 | 0 | 0.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2838
2504609 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-14 35-17-M00214__56355827_56355827 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 08:58:08 | 02.04.2023 10:42:37 | 1.7414 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2449
2504566 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ULUCAK DM-2/17 35-27-M00859_35-27-M00859_2362510 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2023 06:50:36 | 02.04.2023 11:46:37 | 4.9336 | 0 | 295 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 315.0142 | 0 | 1.1686 | 0 | 68.6968 | 0 | 0 | 384.8795
2504735 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-333 35-19-L00309_956692263_956692263 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 12:06:42 | 02.04.2023 14:06:25 | 1.9953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44709
2504572 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_YAZIBAŞI-2 M26_2303228 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 07:30:21 | 02.04.2023 08:57:46 | 1.4569 | 0 | 29 | 6 | 9 | 27 | 43 | 29 | 7 | 0 | 29.8734 | 62.6756 | 12.961 | 219.1058 | 66.3254 | 1217.6095 | 181.2601 | 1789.8109
2504964 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_BEYDAĞ L02_2049981 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 19:46:09 | 02.04.2023 20:11:09 | 0.41667 | 0 | 3351 | 0 | 195 | 5 | 852 | 4 | 1 | 0 | 257.0705 | 0 | 30.741 | 8.8477 | 138.5306 | 30.2901 | 0.039596 | 465.5195
2504921 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BALLICA TR-1 45-72-L00547_A_56392064_56392064 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 18:08:48 | 02.04.2023 19:07:21 | 0.97583 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37364 | 0 | 0.019532 | 0 | 0.0094037 | 0 | 0 | 0.40258
2504718 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1186 35-03-K01186_910558751_910558751 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 11:33:11 | 02.04.2023 12:21:52 | 0.81139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55764 | 0 | 0 | 0 | 0.21964 | 0 | 0 | 0.77728
2504655 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-111 35-26-M00111_TR-112/113/TR-109/110 M03_65973902 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 10:06:58 | 02.04.2023 12:37:06 | 2.5022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 456 | 4 | 2 | 0 | 2.1629 | 0 | 0 | 120.3701 | 573.6706 | 104.7426 | 10.1461 | 811.0923
2504987 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARAYCIK ARSAALAN TR-4 45-86-M00220_915856707_915856707 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 20:52:31 | 02.04.2023 22:01:32 | 1.1503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044415
2504549 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AYVACIK TR-1 45-83-L00298_A_56395030_56395030 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 05:12:14 | 02.04.2023 06:58:04 | 1.7639 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2504898 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_956662077_956662077 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:32:23 | 02.04.2023 19:37:11 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2504612 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_KARABEYLER M02_72038345 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 08:58:52 | 02.04.2023 12:13:02 | 3.2361 | 0 | 507 | 1 | 46 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 169.2813 | 2.0862 | 17.6742 | 10.1583 | 29.3124 | 0 | 0 | 228.5124
2504712 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | RAHMANLAR KÖK 45-81-M00327_KARAKOZAN KÖY M03_90848851 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 11:23:37 | 02.04.2023 15:21:36 | 3.9664 | 0 | 138 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.1453 | 3.7433 | 0.030174 | 8.5432 | 17.1301 | 0 | 0 | 73.5921
2504961 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | İSKELE KÖK 35-19-L00275_URLA İM L01_72119384 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 19:47:01 | 02.04.2023 21:18:45 | 1.5289 | 2 | 4208 | 2 | 285 | 8 | 575 | 0 | 1 | 0.59391 | 2907.2624 | 2.0911 | 165.9268 | 182.8815 | 1003.9098 | 0 | 2.0604 | 4264.7259
2504818 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KIZILCAAVLU KÖK 35-29-L00056_KIZILCAAVLU ENH L05_72209633 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 14:38:00 | 02.04.2023 15:30:53 | 0.88139 | 0 | 268 | 7 | 105 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 45.0927 | 7.775 | 100.5824 | 10.5234 | 18.5495 | 0 | 0 | 182.5231
2504569 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-35 35-30-L00035_C_90973215_90973215 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 07:11:39 | 02.04.2023 09:22:46 | 2.1853 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.459 | 0 | 0 | 0 | 5.5161 | 0 | 0 | 36.9751
2505024 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-20 35-25-M00170_956641954_956641954 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 23:56:47 | 03.04.2023 01:04:07 | 1.1222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27244
2504675 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YENİ LİMAN TR-1 35-21-L00050_C_56407215_56407215 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 10:11:32 | 02.04.2023 15:32:16 | 5.3456 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.5652 | 0 | 0 | 0 | 30.2727 | 0 | 0 | 64.8379
2504807 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TERZİHALİLLER-2 35-16-M00106_A_90943555_90943555 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 14:21:08 | 02.04.2023 17:53:45 | 3.5436 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4454
2504698 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | KAVACIK TR-1 35-01-L00001_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2071472 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 10:56:18 | 02.04.2023 13:30:38 | 2.5722 | 0 | 286 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 143.3476 | 0 | 1.765 | 0 | 19.4586 | 0 | 0 | 164.5713
2504615 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/28-A 35-29-M00103_35-29-M00103_72193805 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:07:11 | 02.04.2023 09:38:35 | 0.52333 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8.7579 | 0 | 0 | 0 | 25.6053 | 0 | 0 | 34.3631
2504913 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 45-78-L00076_953260702_953260702 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:50:34 | 02.04.2023 19:08:51 | 1.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5022 | 0 | 4.7654 | 6.2675
2504578 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_TERZİHALİLLER M03_72040415 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 07:52:12 | 02.04.2023 13:54:11 | 6.0331 | 1 | 248 | 14 | 42 | 14 | 87 | 9 | 0 | 3.579 | 262.7295 | 8.5301 | 68.3176 | 286.9326 | 145.916 | 1760.6812 | 0 | 2536.6859
2504887 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2125 35-03-M02125_A_72410347_72410347 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:13:51 | 02.04.2023 18:50:06 | 1.6042 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.444 | 0 | 0 | 0 | 2.542 | 0 | 0 | 53.986
2504950 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-317 BAHÇELİEVLER-1 35-18-L00317_950463231_950463231 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 19:21:12 | 02.04.2023 23:30:32 | 4.1556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28073
2504595 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-20 45-82-M00020_TR-21 M03_83358694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 06:58:00 | 02.04.2023 09:12:00 | 2.2333 | 0 | 1499 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 614.1635 | 0 | 0 | 44.4464 | 105.2214 | 0 | 0 | 763.8313
2504996 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/71 45-72-M00071_A_56392198_56392198 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 21:05:04 | 02.04.2023 21:37:13 | 0.53583 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5533 | 0 | 0 | 0 | 0.92015 | 0 | 0 | 13.4734
2504847 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1028 35-04-M01028_35-04-M01028_2358920 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 15:25:05 | 02.04.2023 15:53:22 | 0.47139 | 0 | 622 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 63.388 | 0 | 0.25164 | 0 | 12.8259 | 0 | 0 | 76.4655
2504601 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-105 35-26-M00105_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047658 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 08:55:36 | 02.04.2023 13:01:23 | 4.0964 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.448 | 0 | 7.066 | 0 | 25.9097 | 0 | 0 | 73.4238
2504804 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | TABAKLAR TR-1 45-75-M00336_C_56362014_56362014 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 14:16:40 | 02.04.2023 18:08:09 | 3.8581 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1896 | 0 | 0 | 0 | 0.3236 | 0 | 0 | 4.5132
2504781 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-63 35-19-L00063_956668286_956668286 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 13:18:41 | 02.04.2023 15:40:14 | 2.3592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64438
2504638 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞRİLİMAN TR-1 35-21-L00098_A_56366475_56366475 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 09:34:48 | 02.04.2023 14:43:52 | 5.1511 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1172 | 0 | 18.9161 | 0 | 0.56423 | 0 | 0 | 20.5976
2504618 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DÜZLEN TR-1 45-71-M01744_A_56388810_56388810 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 08:57:50 | 02.04.2023 12:06:57 | 3.1519 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9616
2504532 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KURŞUNLU KÖK 45-78-L00232_BAHÇECİK-KARAAĞAÇ L02_65890673 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 01:30:28 | 02.04.2023 01:52:49 | 0.3725 | 0 | 466 | 0 | 23 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.6669 | 0 | 0.50811 | 1.6671 | 1.4477 | 0 | 0 | 24.2898
2504790 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_9089624_56358035_56358035 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 13:26:12 | 02.04.2023 15:49:53 | 2.3947 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63.6401 | 0 | 0 | 0 | 1.2039 | 0 | 0 | 64.8441
2504836 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 15:21:10 | 02.04.2023 15:29:57 | 0.14639 | 0 | 285 | 4 | 38 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.7559 | 0.36758 | 1.7683 | 3.1552 | 1.3715 | 0 | 0 | 11.4186
2504982 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2530 35-02-K02530_95001365568_95001365568 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 20:46:57 | 03.04.2023 01:16:58 | 4.5003 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.2943 | 0 | 0 | 0 | 3.1027 | 0 | 0 | 18.397
2504796 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-76 35-19-L00076_9377597_56376716_56376716 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 14:03:06 | 02.04.2023 17:41:01 | 3.6319 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 89.4594 | 0 | 0 | 0 | 19.6587 | 0 | 0 | 109.1182
2504690 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_B_90961110_90961110 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 10:45:04 | 02.04.2023 17:16:33 | 6.5247 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.9689 | 0 | 0 | 0 | 8.1355 | 0 | 0 | 26.1045
2504604 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DM-1/34 35-29-M00127_BATI PREFABRİK M02_72356185 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 08:54:40 | 02.04.2023 13:31:38 | 4.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.819 | 0 | 104.819
2504942 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GİRELLİ KÖPRÜBAŞI MAH. TR-1 45-73-M00773_A_56387147_56387147 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 18:55:45 | 02.04.2023 22:06:26 | 3.1781 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1692 | 0 | 0.32161 | 0 | 1.0184 | 0 | 0 | 2.5093
2504899 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 DM (M-702) 35-30-M00702_955299429_955299429 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:34:07 | 02.04.2023 20:41:33 | 3.1239 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0511
2504650 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA - TR-6 M06_72124446 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:55:10 | 02.04.2023 14:44:41 | 4.8253 | 0 | 9 | 0 | 112 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.7243 | 0 | 261.3049 | 0 | 17.0889 | 0 | 0 | 299.1181
2504896 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KOBAŞDERE TR-1 45-72-L00205_B_56391628_56391628 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:24:46 | 02.04.2023 18:33:19 | 1.1425 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51143
2504664 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_SARIGÖL-1 M02_2312668 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 10:04:51 | 02.04.2023 16:06:58 | 6.0353 | 7 | 9655 | 404 | 1716 | 36 | 1350 | 0 | 1 | 3.5392 | 8045.8724 | 2224.7921 | 3096.3215 | 253.0444 | 3242.8242 | 0 | 4.6984 | 16871.0921
2504876 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1144 35-04-M01144_35-04-M01144_2352623 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 16:52:15 | 02.04.2023 18:20:46 | 1.4753 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.9274 | 0 | 0 | 0 | 28.6952 | 0 | 0 | 69.6226
2504627 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | BEĞEL TR-1 45-75-M00366_ H_61355174 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 09:27:39 | 02.04.2023 11:17:16 | 1.8269 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.0436 | 0 | 0.0030936 | 0 | 4.2474 | 0 | 0 | 21.2941
2504624 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-105 35-15-M00105_48870338_56380530_56380530 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:14:49 | 02.04.2023 15:26:51 | 6.2006 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 105.2676 | 0 | 0 | 0 | 186.4518 | 0 | 0 | 291.7193
2504979 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-40/2 45-82-M00074__91167764_91167764 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 20:43:21 | 02.04.2023 21:40:32 | 0.95306 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62.2853 | 0 | 0 | 0 | 0.79896 | 0 | 0 | 63.0843
2504816 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | URUZLAR TR-1 45-82-M00165_A_92760723_92760723 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 14:33:23 | 02.04.2023 17:55:53 | 3.375 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.587 | 0 | 0.016703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6037
2504856 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BADEMLİ KÖK-8 (BADEMLİ TR-9) 35-30-L00097_BADEMLİ L01_72058467 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 15:58:23 | 02.04.2023 18:12:41 | 2.2383 | 0 | 876 | 1 | 70 | 9 | 150 | 0 | 2 | 0 | 394.8963 | 6.6954 | 34.9321 | 75.6855 | 141.7433 | 0 | 9.2314 | 663.184
2504939 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | ESENYAZI TR-2 45-77-M00018_45-77-M00018_2366409 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 18:48:19 | 02.04.2023 20:25:27 | 1.6189 | 0 | 146 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.9918 | 0 | 1.1361 | 0 | 2.2744 | 0 | 0 | 23.4023
2504793 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÖKBEL TR-1 45-71-M01659_C_56387846_56387846 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 13:55:02 | 02.04.2023 17:13:43 | 3.3114 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.6169 | 0 | 0 | 0 | 5.0175 | 0 | 0 | 23.6344
2504873 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-82 35-30-L00082_955310190_955310190 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 16:34:33 | 02.04.2023 22:50:20 | 6.2631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12276
2504730 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | M-2044 35-08-M02044_MENDERES M01_42967512 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 11:57:26 | 02.04.2023 14:15:10 | 2.2956 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 61 | 0 | 0 | 1.1417 | 0 | 0 | 0 | 530.6489 | 597.9979 | 0 | 0 | 1129.7886
2504710 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BIÇAKÇI OVACIK TR-5 35-15-L00084_35-15-L00084_2364724 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 11:18:37 | 02.04.2023 12:15:32 | 0.94861 | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.8041 | 0 | 7.7737 | 0 | 1.6008 | 0 | 0 | 12.1787
2504667 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114553 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 10:07:16 | 02.04.2023 13:39:15 | 3.5331 | 4 | 376 | 5 | 67 | 10 | 48 | 1 | 0 | 618.5205 | 584.4416 | 1711.2764 | 43.6099 | 139.3748 | 126.2883 | 183.374 | 0 | 3406.8856
2520547 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-72-L00458_TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI L04_2104058 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 07:25:20 | 28.04.2023 09:20:28 | 1.9189 | 0 | 0 | 29 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8785 | 6.1265 | 2.5472 | 0 | 0 | 0 | 14.5521
2520559 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4786 35-04-K04786_99882339_99882339 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 07:52:20 | 28.04.2023 08:50:24 | 0.96778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31735
2520565 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-13 35-22-M00296_B_56357768_56357768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 07:49:45 | 28.04.2023 10:31:33 | 2.6967 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.7008 | 0 | 8.1485 | 0 | 99.6628 | 0 | 0 | 124.5121
2520566 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | GELENBE TR-1 45-76-L00060_A_56386703_56386703 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 08:06:51 | 28.04.2023 10:29:42 | 2.3808 | 0 | 26 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1061 | 0 | 3.37 | 0 | 7.3243 | 0 | 0 | 14.8003
2520568 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-135 35-01-K00135_911762057_911762057 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 08:08:24 | 28.04.2023 13:59:27 | 5.8508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79898
2520571 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/3 45-83-L00003_48136734_56384780_56384780 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 07:48:06 | 28.04.2023 09:19:58 | 1.5311 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2817 | 0 | 4.7364 | 0 | 0.3889 | 0 | 0 | 6.4069
2520572 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-2 TARIMSAL SULAMA M03_2099571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 08:15:56 | 28.04.2023 08:59:32 | 0.72667 | 0 | 0 | 6 | 74 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8851 | 55.5245 | 16.7378 | 0 | 0 | 0 | 102.1474
2520574 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2557 35-01-M02557_C C1_66269505 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 08:16:58 | 28.04.2023 14:20:35 | 6.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0035 | 0 | 0 | 63.0035
2520575 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_TR-11 M05_60208796 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 08:28:32 | 28.04.2023 08:40:18 | 0.19611 | 0 | 1495 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 59.1642 | 0 | 0.54977 | 0 | 14.5488 | 0 | 0 | 74.2628
2520586 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-40 45-82-M00040_TR-40/1 M03_72180101 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 08:39:45 | 28.04.2023 08:58:30 | 0.3125 | 0 | 941 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 58.6572 | 0 | 0 | 0.27228 | 4.5691 | 0 | 0 | 63.4985
2520587 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/33 45-72-M00033_TR-1/39 - TR-1/40 M05_2107075 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 08:43:13 | 28.04.2023 10:06:22 | 1.3858 | 0 | 3311 | 0 | 106 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 848.304 | 0 | 13.1673 | 24.2414 | 171.1644 | 0 | 0 | 1056.877
2520590 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3625 35-01-K03625_D_56374284_56374284 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2023 08:38:53 | 28.04.2023 12:47:53 | 4.15 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.2205 | 0 | 0 | 0 | 20.7297 | 0 | 0 | 69.9502
2520591 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-20 35-10-L00020_913668276_913668276 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 08:42:22 | 28.04.2023 17:11:44 | 8.4894 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2597
2520593 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-4 35-23-M00073_C_56364376_56364376 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 08:48:57 | 28.04.2023 09:13:09 | 0.40333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.269 | 0 | 0 | 0 | 0.58043 | 0 | 0 | 3.8494
2520595 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_66085765 M01_66085765 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 08:48:58 | 28.04.2023 11:21:09 | 2.5364 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2838 | 0 | 3.3728 | 0 | 0.049496 | 0 | 0 | 15.7061
2520598 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2165 35-09-M02165__72410814_72410814 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 08:54:45 | 28.04.2023 12:53:38 | 3.9814 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.4972 | 0 | 0 | 0 | 6.259 | 0 | 0 | 41.7562
2520604 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378346 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 08:58:44 | 28.04.2023 10:02:56 | 1.07 | 11 | 3307 | 17 | 456 | 33 | 451 | 1 | 0 | 169.7512 | 1552.4393 | 43.9094 | 218.4228 | 181.4605 | 534.3362 | 155.5894 | 0 | 2855.9088
2520608 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DUALAR KÖK 45-82-M00126_BERGAMA 34.5 M01_72193837 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 09:03:10 | 28.04.2023 10:37:32 | 1.5728 | 2 | 102 | 16 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.54831 | 22.2002 | 38.0216 | 2.4678 | 37.596 | 4.0034 | 0 | 0 | 104.8372
2520609 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-598 35-01-K00598_K-819 K02_2038570 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:03:13 | 28.04.2023 09:09:30 | 0.10472 | 0 | 1402 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 36.2873 | 0 | 0 | 0 | 3.7072 | 0 | 0 | 39.9945
2520610 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3109 35-04-K03109__83786772_83786772 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:00:32 | 28.04.2023 13:52:46 | 4.8706 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 120.1463 | 0 | 0 | 0 | 14.5683 | 0 | 0 | 134.7146
2520615 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1001 35-03-M01001_35-03-M01001_41932804 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 09:06:06 | 28.04.2023 13:36:34 | 4.5078 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 775.7501 | 0 | 0 | 0 | 123.3156 | 0 | 72.9188 | 971.9845
2520616 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAYTAN GEDİZ MAH. TR-1 45-78-M00355_953261189_953261189 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:02:18 | 28.04.2023 10:30:09 | 1.4642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12389
2520617 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-235 35-01-K00235_35-01-K00235_83668189 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 09:06:42 | 28.04.2023 14:24:39 | 5.2992 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 852.8512 | 0 | 0 | 0 | 1907.5409 | 0 | 0 | 2760.3921
2520618 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-779 35-07-K00779_35-07-K00779_49846753 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 09:07:00 | 28.04.2023 15:42:31 | 6.5919 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1058.2344 | 0 | 0 | 0 | 493.2535 | 0 | 0 | 1551.4879
2520622 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/27 45-72-M00027_TR-1/28 M02_2103836 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:04:11 | 28.04.2023 10:56:08 | 1.8658 | 0 | 1 | 1 | 9 | 69 | 274 | 8 | 3 | 0 | 0.85988 | 2.2961 | 27.699 | 325.3525 | 414.044 | 889.1904 | 150.5356 | 1809.9774
2520623 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1343 35-01-K01343_C_56359359_56359359 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:03:21 | 28.04.2023 09:45:53 | 0.70889 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.2738 | 0 | 0 | 0 | 4.1242 | 0 | 0 | 21.3981
2520624 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MAHMUTLAR TR-2 35-29-L00119_35-29-L00119_2370488 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 08:55:08 | 28.04.2023 09:58:17 | 1.0525 | 0 | 89 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.3269 | 0 | 1.5572 | 0 | 8.8663 | 0 | 0 | 28.7504
2520626 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3769 35-04-K03769_C_56369560_56369560 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 09:11:35 | 28.04.2023 12:10:55 | 2.9889 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 174.741 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 0 | 0 | 175.7904
2520627 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-6/A 45-80-M01200_DAĞITIM TRAFO SARUHANLI TR-6/A M04_72188312 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 09:11:13 | 28.04.2023 10:04:57 | 0.89556 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 59.5847 | 0 | 0 | 0 | 53.4487 | 0 | 0 | 113.0335
2520629 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1086 35-01-K01086_E_56379020_56379020 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:08:39 | 28.04.2023 12:46:51 | 3.6367 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 16.6062 | 0 | 0 | 0 | 212.5563 | 0 | 446.68 | 675.8424
2520631 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256928 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 09:16:12 | 28.04.2023 17:14:08 | 7.9656 | 7 | 1428 | 27 | 20 | 23 | 121 | 1 | 0 | 14.2557 | 1334.9677 | 1883.4699 | 31.0963 | 711.2684 | 441.3714 | 2870.5885 | 0 | 7287.0179
2520634 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-48 35-16-L00048_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041506 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 08:56:49 | 28.04.2023 09:30:45 | 0.56556 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.4006 | 0 | 0 | 0 | 0.091039 | 0 | 0 | 18.4916
2520638 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-14/24 45-71-M00365_45-71-M00365_72052083 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 09:10:39 | 28.04.2023 11:40:18 | 2.4942 | 0 | 447 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 257.8992 | 0 | 2.396 | 0 | 45.387 | 0 | 0 | 305.6823
2520641 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3603 35-01-K03603_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2076242 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 09:20:31 | 28.04.2023 14:32:00 | 5.1914 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 397.4179 | 0 | 0 | 0 | 42.2387 | 0 | 0 | 439.6566
2520642 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-511 35-01-K00511_911884805_911884805 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:25:55 | 28.04.2023 13:29:40 | 4.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.924 | 0 | 0 | 6.924
2520643 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-2 35-15-M00242_48699012_56369006_56369006 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:30:21 | 28.04.2023 11:50:06 | 2.3292 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4953
2520645 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_D D2_5974696 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:30:04 | 28.04.2023 13:52:47 | 4.3786 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 189.4024 | 0 | 0 | 0 | 84.5783 | 0 | 0 | 273.9807
2520646 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4786 35-04-K04786_99756602_99756602 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:28:16 | 28.04.2023 14:46:09 | 5.2981 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9467
2520647 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-44 35-16-L00044_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041163 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 09:34:28 | 28.04.2023 10:54:15 | 1.3297 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65.0852 | 0 | 0 | 0 | 20.2266 | 0 | 0 | 85.3118
2520650 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-234 35-02-M00234_910222984_910222984 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:34:04 | 28.04.2023 17:30:34 | 7.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1161 | 0 | 0 | 66.1161
2520651 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_VELİLER TR-1 L02_2337022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 08:43:03 | 28.04.2023 12:21:26 | 3.6397 | 0 | 563 | 0 | 86 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 249.239 | 0 | 36.0499 | 33.6551 | 109.6863 | 0 | 0 | 428.6303
2520653 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_53134315 M01_53134315 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:32:44 | 28.04.2023 11:59:40 | 2.4489 | 0 | 14 | 4 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2361 | 13.6499 | 9.4274 | 0 | 7.7809 | 0 | 0 | 33.0942
2520656 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DM-2/TR-6 35-22-M00807_35-22-M00807_42464389 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 09:43:33 | 28.04.2023 10:39:30 | 0.9325 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 81.0401 | 0 | 0 | 0 | 31.032 | 0 | 1.0347 | 113.1068
2520663 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-1/TR-1 M04_2328339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:39:08 | 28.04.2023 10:08:54 | 0.49611 | 0 | 99 | 3 | 20 | 14 | 180 | 1 | 0 | 0 | 22.7673 | 2.193 | 3.6478 | 93.2135 | 335.7784 | 32.9882 | 0 | 490.5883
2520664 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1409 35-04-K01409_35-04-K01409_2357748 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:41:01 | 28.04.2023 13:23:05 | 3.7011 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 411.5923 | 0 | 0 | 0 | 89.3118 | 0 | 0 | 500.9041
2520669 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_KARAKOVA DM L013_85268691 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 09:57:09 | 28.04.2023 17:12:34 | 7.2569 | 0 | 48 | 17 | 68 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 114.6969 | 344.3516 | 539.5414 | 37.167 | 169.6195 | 0 | 0 | 1205.3764
2520673 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:59:11 | 28.04.2023 14:07:00 | 4.1303 | 10 | 797 | 13 | 52 | 33 | 68 | 1 | 0 | 41.1153 | 828.1326 | 67.9895 | 60.6734 | 727.3112 | 205.4821 | 116.288 | 0 | 2046.992
2520676 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-764 35-01-K00764_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049156 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 10:01:42 | 28.04.2023 17:00:24 | 6.9783 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 112.3077 | 0 | 0 | 0 | 59.3305 | 0 | 0 | 171.6381
2520677 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_PAMUKYAZI L04_2304030 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 10:06:14 | 28.04.2023 13:01:42 | 2.9244 | 0 | 654 | 11 | 32 | 9 | 74 | 4 | 0 | 0 | 569.9869 | 35.1119 | 76.1233 | 111.8232 | 628.2344 | 2423.002 | 0 | 3844.2817
2520678 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231093 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 10:04:22 | 28.04.2023 13:25:24 | 3.3506 | 3 | 4 | 45 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5111 | 8.4566 | 82.1169 | 205.1954 | 2.9651 | 2.7424 | 0 | 0 | 302.9874
2520681 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AKKOYUNLU TR-4 35-29-L00128_35-29-L00128_2375863 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 10:09:46 | 28.04.2023 10:56:44 | 0.78278 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5057 | 0 | 12.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1068
2520682 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-16 35-21-L00016_B_56357700_56357700 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 10:08:27 | 28.04.2023 11:07:28 | 0.98361 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6567
2520687 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | BONCUKLU TR-1 45-82-M00202_45-82-M00202_2375952 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 10:12:05 | 28.04.2023 12:24:53 | 2.2133 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3181 | 0 | 0 | 0 | 3.785 | 0 | 0 | 11.103
2520697 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-14/2 45-71-M00373_45-71-M00373_66510677 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 10:16:53 | 28.04.2023 15:21:50 | 5.0825 | 0 | 497 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 523.4901 | 0 | 2.2784 | 0 | 61.1882 | 0 | 0 | 586.9568
2520698 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/86-A (NAME SOKAK TRF) 45-83-M00271_45-83-M00271_2362207 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 10:22:04 | 28.04.2023 10:47:25 | 0.4225 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54.1661 | 0 | 0 | 0 | 5.5298 | 0 | 0 | 59.6959
2520699 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ARI KENT SİTESİ TR 35-30-M00063_35-30-M00063_2361793 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 10:22:39 | 28.04.2023 11:24:21 | 1.0283 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.645
2520700 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK ÇATALKAYA TR-2 45-75-M00211_B_56386006_56386006 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 10:19:42 | 28.04.2023 13:40:39 | 3.3492 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60539 | 0 | 0 | 0 | 0.04492 | 0 | 0 | 0.65031
2520701 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 10:22:03 | 28.04.2023 11:24:55 | 1.0478 | 1 | 377 | 146 | 56 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0.23337 | 46.324 | 115.7916 | 16.3031 | 8.9835 | 24.3637 | 0 | 0 | 211.9992
2520707 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-891 35-02-K00891_99454758_99454758 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 09:53:21 | 28.04.2023 14:51:00 | 4.9608 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3084
2520709 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 10:34:20 | 28.04.2023 10:47:07 | 0.21306 | 12 | 1421 | 121 | 84 | 37 | 153 | 4 | 0 | 0.3273 | 60.2499 | 7.2509 | 8.5264 | 16.0948 | 23.4282 | 113.1905 | 0 | 229.068
2520710 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÖLCEK-2 TR 35-16-M00023_953336733_953336733 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 10:35:16 | 28.04.2023 13:50:33 | 3.2547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61637
2520712 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | M-211 (DM-3/TR-6) 35-14-M00211_35-14-M00211_2377167 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 10:32:48 | 28.04.2023 12:22:15 | 1.8242 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 76.3879 | 0 | 0 | 0 | 65.0281 | 0 | 0 | 141.416
2520715 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DM-2/TR-13 MENDERES 35-22-M00822_35-22-M00822_53089827 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 10:42:03 | 28.04.2023 11:29:34 | 0.79194 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 69.4064 | 0 | 0 | 0 | 73.7954 | 0 | 0 | 143.2018
2520719 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4517 35-04-K04517_98678237_98678237 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2023 10:30:44 | 28.04.2023 16:56:53 | 6.4358 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9588
2520720 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KÜNER TR-1 35-22-M00229_B_56372010_56372010 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 10:25:05 | 28.04.2023 13:13:59 | 2.815 | 0 | 73 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.8546 | 0 | 3.2057 | 0 | 13.3228 | 0 | 0 | 80.3832
2520726 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KARATEKE TR-4 35-29-L00134_35-29-L00134_66114880 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 11:00:54 | 28.04.2023 11:46:05 | 0.75306 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8898 | 0 | 11.7779 | 0 | 3.4327 | 0 | 0 | 22.1004
2520727 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ TR-1 45-83-L00142_955144624_955144624 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 10:57:52 | 28.04.2023 13:29:49 | 2.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73955 | 0 | 0 | 0.73955
2520728 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_950462531_950462531 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:02:11 | 28.04.2023 13:53:13 | 2.8506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22161
2520734 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | KÜÇÜKKAYA TR-1 35-10-L00023_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089451 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:04:46 | 28.04.2023 13:06:11 | 2.0236 | 0 | 57 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.3314 | 0 | 6.3193 | 0 | 3.6976 | 0 | 0 | 50.3483
2520736 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOZBEYLİ TR-1 35-23-M00070_95002517067_95002517067 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:07:43 | 28.04.2023 12:57:06 | 1.8231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13893
2520746 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KISIK TR-1 (M-135) 35-22-M00135_B_56354284_56354284 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:24:18 | 28.04.2023 11:47:58 | 0.39444 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2.001 | 0 | 0.35134 | 0 | 7.6111 | 0 | 8.1519 | 18.1153
2520750 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-77 35-16-L00077_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042107 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 11:31:16 | 28.04.2023 12:21:28 | 0.83667 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.15401 | 0 | 13.925 | 0 | 2.2417 | 0 | 0 | 16.3207
2520751 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | AKÇAALAN OVA TR 35-22-M00222_35-22-M00222_2372410 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 11:31:24 | 28.04.2023 13:42:09 | 2.1792 | 0 | 42 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.5646 | 0 | 23.9629 | 0 | 5.0707 | 0 | 0 | 73.5982
2520752 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_D_91231155_91231155 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:54:58 | 28.04.2023 13:02:44 | 1.1294 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.009 | 0 | 0 | 0 | 0.26003 | 0 | 0 | 23.269
2520758 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1 45-78-L00001_953260414_953260414 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:36:58 | 28.04.2023 12:52:23 | 1.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45159 | 0 | 0 | 0.45159
2520760 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_ŞİRVAN M03_2327934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:38:40 | 28.04.2023 16:10:41 | 4.5336 | 3 | 1 | 112 | 29 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3.7086 | 1.0413 | 219.9905 | 65.5974 | 12.217 | 39.6189 | 0 | 0 | 342.1737
2520765 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/10 35-26-M00805_956629701_956629701 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:42:33 | 28.04.2023 14:15:17 | 2.5456 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0551
2520767 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | YELKİ TR-5 (M-2339) 35-10-M02339_35-10-M02339_42777783 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 11:50:51 | 28.04.2023 15:53:49 | 4.0494 | 0 | 445 | 0 | 5 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 478.2654 | 0 | 7.8542 | 0 | 238.0563 | 0 | 0 | 724.176
2520770 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-1 35-23-M00070_B_91356007_91356007 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:59:58 | 28.04.2023 13:00:44 | 1.0128 | 0 | 69 | 0 | 11 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.2008 | 0 | 2.4411 | 0 | 35.1923 | 0 | 0 | 52.8342
2520776 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4468 35-01-K04468_911386002_911386002 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:59:40 | 28.04.2023 13:04:41 | 1.0836 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74008
2520777 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-6 45-72-L00579_DAĞITIM TRAFOSU TR-6 L04_2106407 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 12:05:44 | 28.04.2023 16:16:37 | 4.1814 | 0 | 129 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70.8433 | 0 | 7.8034 | 0 | 27.2538 | 0 | 0 | 105.9005
2520779 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_HatBaşıAyırıcı_53137008 M04_53137008 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 10:08:02 | 28.04.2023 13:34:04 | 3.4339 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6132
2520781 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1497 35-02-K01497_913723855_913723855 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 11:56:05 | 28.04.2023 20:04:12 | 8.1353 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0013
2520785 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/17 45-71-M00602_953244608_953244608 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 12:18:01 | 28.04.2023 19:58:28 | 7.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8206 | 0 | 0 | 13.8206
2520790 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | YENİDOSTLAR SİTESİ TR 35-30-M00698_35-30-M00698_2375869 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 12:23:12 | 28.04.2023 13:40:03 | 1.2808 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.9531 | 0 | 0 | 0 | 0.55524 | 0 | 0 | 13.5084
2520791 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DEREKÖY OVA MAH.TR-1 45-72-L00535_B_56394240_56394240 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 12:22:41 | 28.04.2023 19:07:53 | 6.7533 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0737 | 0 | 28.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6617
2520797 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1246 35-01-M01246_911494173_911494173 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 12:23:44 | 28.04.2023 19:57:15 | 7.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2669 | 0 | 0 | 9.2669
2520800 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_ÇAYIRLI L06_72208761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 12:31:21 | 28.04.2023 12:52:01 | 0.34444 | 0 | 87 | 12 | 16 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5.9797 | 1.588 | 3.211 | 0.042095 | 7.839 | 15.1829 | 0 | 33.8428
2520806 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-55 35-23-L00055_950422675_950422675 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 12:43:18 | 28.04.2023 15:05:48 | 2.375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38039
2520810 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KISIK TR-1 (M-135) 35-22-M00135_A_56354070_56354070 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 12:43:27 | 28.04.2023 14:43:56 | 2.0081 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1942 | 0 | 0 | 0 | 0.2378 | 0 | 0 | 10.432
2520816 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 12:50:46 | 28.04.2023 12:56:42 | 0.098971 | 0 | 9 | 43 | 85 | 17 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0.14576 | 2.6862 | 6.4092 | 23.0011 | 5.5511 | 163.872 | 0 | 201.6654
2520830 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TEMREK YAKUPLAR TR-1 45-83-M00484_B_91176671_91176671 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 13:02:59 | 28.04.2023 15:39:24 | 2.6069 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6718
2520833 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | AHMET YAR KÖK 35-27-M00067_KLEMSAN KÖK M03_72177223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 13:05:28 | 28.04.2023 14:54:23 | 1.8153 | 16 | 290 | 24 | 23 | 48 | 33 | 14 | 2 | 22.9352 | 140.4512 | 38.9703 | 29.8499 | 1195.7727 | 77.3545 | 10442.7622 | 170.3106 | 12118.4068
2520834 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-59 GÜVENTUR 35-14-L00059_956634715_956634715 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 13:05:25 | 28.04.2023 14:30:15 | 1.4139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017385
2520835 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-3/12 35-29-M00012_35-29-M00012_72187112 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 13:08:52 | 28.04.2023 13:37:22 | 0.475 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56.8067 | 0 | 0 | 0 | 6.4631 | 0 | 0 | 63.2698
2520836 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_956664418_956664418 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 13:06:35 | 28.04.2023 16:03:02 | 2.9408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2520837 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-434 MENDERES BP 35-18-L00434_950462150_950462150 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 13:06:48 | 28.04.2023 17:10:43 | 4.0653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6203
2520838 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-3/1 45-82-M00081_45-82-M00081_2370230 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 13:04:25 | 28.04.2023 13:39:05 | 0.57778 | 0 | 401 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40.5184 | 0 | 0.75837 | 0 | 2.3752 | 0 | 0 | 43.652
2520839 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARA KIZLAR TR-1 35-26-M00509_A_91205508_91205508 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 13:07:11 | 28.04.2023 15:12:16 | 2.0847 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0937 | 0 | 0.79658 | 0 | 3.2765 | 0 | 0 | 10.1668
2520840 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TÜRKELLİ TR-1 35-28-M00462_E_91248963_91248963 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 13:13:35 | 28.04.2023 14:40:14 | 1.4442 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.1368 | 0 | 0 | 0 | 1.5822 | 0 | 0 | 49.719
2520843 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇUKURALAN TR-1 35-30-L00138_35-30-L00138_2356464 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 13:16:11 | 28.04.2023 17:47:52 | 4.5281 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.9595 | 0 | 0 | 0 | 1.3843 | 0 | 0 | 25.3438
2520846 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-6 45-78-M01117_953262131_953262131 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 13:20:15 | 28.04.2023 14:18:48 | 0.97583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15967
2520854 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-6 35-28-M00177_953376839_953376839 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 10:41:38 | 28.04.2023 18:05:49 | 7.4031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4194
2520863 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-25 45-79-M00025_945559120_945559120 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 13:41:35 | 28.04.2023 14:33:09 | 0.85944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089902
2520864 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2892 35-10-M02892_964513915_964513915 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 13:40:08 | 28.04.2023 20:50:33 | 7.1736 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2520873 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ALACALAR L02_2093763 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:00:45 | 28.04.2023 17:22:06 | 3.3558 | 2 | 433 | 19 | 23 | 15 | 28 | 1 | 0 | 1.1204 | 197.865 | 29.4062 | 2.962 | 412.2534 | 22.4561 | 5.8051 | 0 | 671.8682
2520877 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLAR TARIMSAL SULAMA ÖZEL KÖK 45-80-M02000Ö_HACIRAHMANLI TST-1 M02_2323505 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:03:58 | 28.04.2023 15:11:09 | 1.1197 | 0 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4178 | 0 | 0.48419 | 0 | 0 | 0 | 21.902
2520880 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3032 35-09-M03032_912628091_912628091 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:05:36 | 28.04.2023 17:05:27 | 2.9975 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8343
2520881 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-75 35-19-L00075_C_65508691_65508691 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:17:01 | 28.04.2023 17:16:23 | 2.9894 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.4094 | 0 | 0 | 0 | 40.2631 | 0 | 0 | 66.6725
2520882 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARPINCIK TR-1 35-21-L00070_953357699_953357699 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:18:35 | 28.04.2023 19:02:47 | 4.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22635 | 0 | 0 | 0.22635
2520883 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-55 35-23-L00055_42041594_56405985_56405985 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:25:30 | 28.04.2023 15:14:33 | 0.8175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064143
2520889 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-61 35-25-M00365_955263363_955263363 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:31:00 | 28.04.2023 16:01:52 | 1.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081521 | 0 | 0 | 0.081521
2520891 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-66 35-16-L00066_DAĞITIM TRAFO TR-66 L06_71994534 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 14:31:24 | 28.04.2023 15:13:00 | 0.69333 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.9373 | 0 | 0 | 0 | 0.28796 | 0 | 0 | 22.2252
2520896 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KEMER KÖYÜ TR-1 35-15-L00274_35-15-L00274_2358851 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:26:21 | 28.04.2023 15:19:39 | 0.88833 | 0 | 95 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.8425 | 0 | 3.6293 | 0 | 2.9092 | 0 | 0 | 11.3811
2520900 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK DEREMAHALLE TR-1 45-75-M00214_C_56387802_56387802 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:36:38 | 28.04.2023 17:38:51 | 3.0369 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9801
2520902 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53135247 M03_53135247 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:38:28 | 28.04.2023 17:16:22 | 2.6317 | 0 | 248 | 1 | 41 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 200.4413 | 6.9117 | 29.101 | 0 | 40.5694 | 0 | 0 | 277.0233
2520903 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ALKORU SİTESİ TR 35-30-M00040_35-30-M00040_2348682 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 14:39:39 | 28.04.2023 15:47:56 | 1.1381 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4978
2520904 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_8546529_56374195_56374195 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 13:32:45 | 28.04.2023 17:27:29 | 3.9122 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 137.7231 | 0 | 0 | 0 | 6.1491 | 0 | 0 | 143.8722
2520909 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-4517 35-04-K04517_35-04-K04517_41954535 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:39:47 | 28.04.2023 17:06:30 | 2.4453 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97.4412 | 0 | 0 | 0 | 11.3709 | 0 | 0 | 108.8121
2520917 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2013 35-10-M02013_98060332_98060332 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:48:14 | 28.04.2023 17:17:41 | 2.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.998 | 0 | 0 | 21.998
2520918 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-4 35-27-L00406_95001283575_95001283575 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:41:10 | 28.04.2023 21:16:39 | 6.5914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7969
2520920 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TEKELİ TR-5 35-22-M00235_35-22-M00235_2358991 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 14:52:29 | 28.04.2023 15:50:34 | 0.96806 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.0816 | 0 | 0.056714 | 0 | 5.8558 | 0 | 0 | 38.9941
2520930 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ TR-1 45-83-L00142_955144624_955144624 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:50:07 | 28.04.2023 20:23:45 | 5.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4733 | 0 | 0 | 1.4733
2520931 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-9 35-15-M00009_950382888_950382888 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:50:59 | 28.04.2023 15:46:35 | 0.92667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0464 | 0 | 0 | 0 | 1.5887 | 0 | 0 | 2.6351
2520937 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3590 35-01-K03590_C_56375732_56375732 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:59:12 | 28.04.2023 17:07:09 | 2.1325 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.5508 | 0 | 0 | 0 | 0.030554 | 0 | 0 | 55.5813
2520938 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-624 35-02-M00624_D_56379769_56379769 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 14:53:31 | 28.04.2023 16:56:13 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4336 | 0 | 184.7563 | 222.1899
2520942 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | İSMAİL AKSOY SLM GRB TR 35-27-M00703_35-27-M00703_2350592 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 15:00:50 | 28.04.2023 18:40:46 | 3.6656 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 22.7708 | 0 | 3.6578 | 0 | 0 | 27.8747
2520946 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AFŞAR TR-8 BARAJ MAH. 45-73-M00787_915804215_915804215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 15:05:02 | 28.04.2023 15:47:30 | 0.70778 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0626
2520947 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DM-1/42 35-29-M00042_DAĞITIM TRAFOSU M04_72194649 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 15:13:30 | 28.04.2023 16:15:07 | 1.0269 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 55.4797 | 0 | 0 | 0 | 116.3267 | 0 | 0 | 171.8065
2520950 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BELİĞ ŞİŞİKOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-M00182_A_91404950_91404950 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 15:01:23 | 28.04.2023 19:10:47 | 4.1567 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3583
2520952 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-78 35-16-L00078_DAĞITIM TRAFO TR-78 L06_67550470 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2023 15:15:48 | 28.04.2023 15:43:30 | 0.46167 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9.1484 | 0 | 0 | 0 | 15.073 | 0 | 0 | 24.2214
2520955 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-61 İSTUR 35-14-L00061_956639608_956639608 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 15:20:03 | 28.04.2023 17:07:04 | 1.7836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40511
2520960 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-893 35-04-K00893_98865821_98865821 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 15:18:13 | 28.04.2023 17:46:25 | 2.47 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0645 | 0 | 0 | 0 | 3.7399 | 0 | 0 | 5.8044
2520967 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | YEŞİLKÖY-3 35-26-M00792_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052636 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 15:26:35 | 28.04.2023 17:30:20 | 2.0625 | 0 | 153 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 83.544 | 0 | 3.7064 | 0 | 48.7299 | 0 | 0 | 135.9803
2520968 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2925 35-03-M02925_DAĞITIM TRAFOSU TR-1 M05_94995379 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 15:27:14 | 28.04.2023 18:10:44 | 2.725 | 0 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 790.0773 | 0 | 0 | 0 | 1005.1307 | 0 | 0 | 1795.2079
2520975 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-4 35-23-L00004_FOÇA TR-2 L04_2331905 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 15:32:05 | 28.04.2023 16:17:49 | 0.76222 | 0 | 440 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 113.583 | 0 | 0.01237 | 0 | 13.0632 | 0 | 0 | 126.6585
2521006 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1039 35-04-M01039_912495400_912495400 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 16:06:10 | 28.04.2023 18:03:28 | 1.955 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9504 | 0 | 0 | 0 | 1.9357 | 0 | 0 | 8.8861
2521009 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | YAYALAR TR-4 45-73-M00164_45-73-M00164_2354629 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 16:16:26 | 28.04.2023 17:41:34 | 1.4189 | 0 | 53 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4482 | 0 | 7.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2133
2521017 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950456812_950456812 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 16:19:49 | 28.04.2023 19:54:27 | 3.5772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36714
2521021 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | SUBATAN TR-12 35-15-L01186_35-15-L01186_2373398 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 16:06:22 | 28.04.2023 18:54:10 | 2.7967 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.15942 | 0 | 1.4199 | 0 | 0.43468 | 0 | 0 | 2.014
2521030 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3129 35-01-K03129_911449580_911449580 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 16:21:53 | 28.04.2023 20:47:05 | 4.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66339
2521048 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-11 35-25-M00186_956661042_956661042 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 16:41:19 | 28.04.2023 19:12:30 | 2.5197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29797
2521055 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-168 35-26-M00168_49434718 _49434747 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 16:49:47 | 28.04.2023 17:23:51 | 0.56778 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8681
2521057 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 16:46:03 | 28.04.2023 17:35:20 | 0.82139 | 0 | 373 | 9 | 32 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 96.1087 | 2.9555 | 48.1606 | 7.2758 | 18.8728 | 0 | 0 | 173.3733
2521061 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-278 35-02-M00278_A_56369125_56369125 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 17:09:29 | 28.04.2023 18:52:20 | 1.7142 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.6159 | 0 | 0 | 0 | 2.4008 | 0 | 0 | 32.0167
2521065 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-8 BOZAVLU 35-19-L00008_35-19-L00008_2349615 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 17:20:03 | 28.04.2023 19:47:44 | 2.4614 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.6523 | 0 | 43.2191 | 0 | 60.5614 | 0 | 0 | 111.4329
2521066 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-126 35-26-M00126_956625258_956625258 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2023 17:22:27 | 28.04.2023 23:28:08 | 6.0947 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.853
2521069 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-105 35-15-M00105_TR-118 M01_66874978 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 17:25:01 | 28.04.2023 18:27:23 | 1.0394 | 0 | 4232 | 0 | 6 | 2 | 270 | 0 | 0 | 0 | 960.0428 | 0 | 3.6931 | 135.8267 | 267.679 | 0 | 0 | 1367.2415
2521071 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/5 RADİSSON OTEL ÖNÜ 35-18-L00582_950454045_950454045 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 17:27:55 | 28.04.2023 19:39:17 | 2.1894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5545e-05
2521072 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-11 K17_2313378 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 17:30:11 | 28.04.2023 18:58:33 | 1.4728 | 0 | 1115 | 0 | 3 | 0 | 102 | 1 | 0 | 0 | 659.9313 | 0 | 0.12929 | 0 | 429.0011 | 700.6929 | 0 | 1789.7547
2521081 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_HatBaşıAyırıcı_53137214 M05_53137214 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 17:49:08 | 28.04.2023 19:17:53 | 1.4792 | 0 | 215 | 4 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 36.93 | 1.8611 | 1.7288 | 1.7467 | 14.2504 | 0 | 0 | 56.517
2521082 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_HASTANE DM M16_67054207 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 17:45:00 | 28.04.2023 17:51:59 | 0.11639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6516 | 0 | 0 | 0 | 36.6516
2521097 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_TÜRKELLİ TR-1803 ÇIKIŞ M14_56299001 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 18:03:17 | 28.04.2023 18:09:13 | 0.098889 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.12243 | 0 | 0.16206 | 1.5109 | 2.5691 | 0.55562 | 0 | 4.9201
2521099 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ALİAĞA RES M06_2310718 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 18:07:54 | 28.04.2023 19:25:12 | 1.2883 | 0 | 737 | 6 | 21 | 8 | 39 | 1 | 0 | 0 | 190.6598 | 51.872 | 9.7973 | 173.2102 | 33.2513 | 66.1681 | 0 | 524.9587
2521101 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_ŞİRVAN M03_2327934 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 18:07:58 | 28.04.2023 20:12:07 | 2.0692 | 3 | 1 | 112 | 41 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.9618 | 0.48906 | 86.6856 | 37.8947 | 4.3606 | 15.3935 | 0 | 0 | 146.7854
2521107 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-28 FİDAN YAPI 35-26-M00028__65498857_65498857 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 18:05:06 | 28.04.2023 18:29:48 | 0.41167 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8484 | 0 | 0 | 0 | 1.1242 | 0 | 0 | 8.9726
2521108 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-893 35-04-K00893_98865821_98865821 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 18:15:51 | 28.04.2023 20:39:37 | 2.3961 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1337 | 0 | 0 | 0 | 3.1943 | 0 | 0 | 5.328
2521111 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_53135520 M03_53135520 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 18:12:23 | 28.04.2023 19:32:57 | 1.3428 | 0 | 132 | 3 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.1278 | 12.8564 | 11.543 | 11.0291 | 3.6735 | 0 | 0 | 56.2297
2521114 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-681 35-04-K00681_913565146_913565146 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 18:25:47 | 29.04.2023 01:36:57 | 7.1861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.56942 | 0 | 0 | 0 | 113.7522 | 0 | 0 | 114.3216
2521116 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | KOYUNDERE TR-6 35-28-M00158_35-28-M00158_78958549 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 18:28:35 | 28.04.2023 19:16:20 | 0.79583 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 84.6569 | 0 | 0 | 0 | 6.4672 | 0 | 0 | 91.1241
2521118 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-460 35-03-M00460_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2069738 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 18:28:46 | 28.04.2023 20:10:53 | 1.7019 | 0 | 22 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.1289 | 0 | 14.4857 | 0 | 9.1772 | 0 | 0 | 41.7918
2521120 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3649 35-02-K03649_910495334_910495334 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 18:35:14 | 28.04.2023 19:46:08 | 1.1817 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5432
2521143 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KOYUNDERE TR-6 35-28-M00158_12458356 _5822845 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 19:09:06 | 28.04.2023 19:37:18 | 0.47 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1896
2521145 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | M. ALİ ÇETİN SULAMA GRUBU 35-27-M00172_A_91389044_91389044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 19:06:39 | 28.04.2023 21:45:32 | 2.6481 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2151 | 0 | 4.3183 | 0 | 6.0942 | 0 | 0 | 12.6276
2521148 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-1929 M04_42868424 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 19:08:28 | 28.04.2023 20:01:00 | 0.87556 | 1 | 525 | 0 | 2 | 29 | 518 | 5 | 7 | 0 | 213.5425 | 0 | 1.0126 | 130.2314 | 669.6585 | 257.4761 | 94.6018 | 1366.5228
2521149 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İLYASLAR TR-1 45-76-M00099_955247130_955247130 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 19:11:49 | 28.04.2023 20:53:42 | 1.6981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2521159 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | KABAKUM BANKACILAR TR-3 35-30-M00209_A_56403802_56403802 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 19:20:30 | 28.04.2023 20:32:10 | 1.1944 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.126 | 0 | 0 | 0 | 9.5991 | 0 | 0 | 23.7251
2521164 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | KÜNER TR-9 35-22-M00295_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102570 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 19:24:06 | 28.04.2023 19:49:58 | 0.43111 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.1861 | 0 | 0.015651 | 0 | 1.1685 | 0 | 0 | 16.3702
2521168 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4786 35-04-K04786_B_60984858_60984858 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 19:32:03 | 28.04.2023 20:44:49 | 1.2128 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8477 | 0 | 0 | 0 | 2.6632 | 0 | 0 | 13.5109
2521171 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIBEY TR-6/A 45-73-M01161_945670468_945670468 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 19:30:26 | 28.04.2023 21:02:10 | 1.5289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10039
2521175 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/4-A 45-72-M00130_956494283_956494283 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 19:34:55 | 28.04.2023 21:16:15 | 1.6889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5567
2521181 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | SELÇİKLİ ULUYOL TR-3 45-72-L00151_B_91337967_91337967 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 20:04:20 | 28.04.2023 20:55:32 | 0.85333 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040587 | 0 | 0.16943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21002
2521183 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-2 45-71-M00130_TR-5-6 M03_72242834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 20:06:45 | 28.04.2023 21:30:22 | 1.3936 | 0 | 326 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 149.1858 | 0 | 6.9826 | 0 | 3.5226 | 0 | 0 | 159.691
2521196 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_D_56357084_56357084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 20:21:27 | 28.04.2023 23:16:21 | 2.915 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.2791 | 0 | 0 | 0 | 0.14307 | 0 | 0 | 39.4222
2521198 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/12 45-71-M00560_A_56398281_56398281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 20:26:49 | 28.04.2023 23:31:10 | 3.0725 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 223.2339 | 0 | 0 | 0 | 106.5615 | 0 | 0 | 329.7954
2521206 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-396 35-09-M00396_954708762_954708762 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 20:30:20 | 28.04.2023 21:21:04 | 0.84556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097778 | 0 | 0 | 0.097778
2521209 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_ÜÇ AVLU ÇIKIŞI L02_2102924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 20:33:40 | 28.04.2023 21:18:02 | 0.73944 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7776
2521223 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KARATEKE TR-2 35-29-L00143_C_66115921_66115921 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 20:56:08 | 28.04.2023 21:26:19 | 0.50306 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8859 | 0 | 0 | 0 | 0.92176 | 0 | 0 | 7.8077
2521225 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-598 35-01-K00598_35-01-K00598_2348435 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 21:07:32 | 28.04.2023 21:28:54 | 0.35611 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.9565 | 0 | 0 | 0 | 2.1776 | 0 | 0 | 19.1341
2521226 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-512 REİSDERE 35-18-L00512_950439198_950439198 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 21:12:17 | 28.04.2023 22:02:30 | 0.83694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0.645
2521231 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_A_56388988_56388988 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2023 20:49:04 | 28.04.2023 23:02:52 | 2.23 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63.5027 | 0 | 0 | 0 | 7.6772 | 0 | 0 | 71.1799
2521232 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-997 35-07-K00997_97576308_97576308 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2023 21:27:35 | 28.04.2023 22:56:31 | 1.4822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4123
2521235 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_956665762_956665762 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 21:35:36 | 28.04.2023 22:16:52 | 0.68778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17582
2521239 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53134966 M01_53134966 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 22:05:02 | 28.04.2023 23:18:33 | 1.2253 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33894
2521240 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/99 45-83-M00779_945213650_945213650 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 22:17:49 | 28.04.2023 23:10:08 | 0.87194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2521245 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZLARALANI TR-2 45-72-L00713_956488852_956488852 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 23:05:07 | 29.04.2023 02:15:10 | 3.1675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4115
2521250 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-32 35-25-M00032_GÜMÜLDÜR DM-3(M-29) M01_72081516 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2023 23:52:25 | 29.04.2023 02:39:42 | 2.7881 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 176.9275 | 0 | 0 | 0 | 64.1196 | 0 | 0 | 241.0471
2521440 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU-5 35-26-M00444_956619901_956619901 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2023 12:04:16 | 29.04.2023 15:30:56 | 3.4444 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16882
2521772 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIÇOBANİSA TR-12 45-71-M00097_953197587_953197587 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 21:30:11 | 29.04.2023 22:59:04 | 1.4814 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71141
2521457 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP ALANBAŞI TR-1 45-78-M00801_B_91262669_91262669 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 12:24:52 | 29.04.2023 17:48:53 | 5.4003 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8326
2521712 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DAĞDERE DM 45-72-M00097_HatBaşıAyırıcı_92580500 M06_92580500 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 15:14:28 | 29.04.2023 20:00:07 | 4.7608 | 0 | 371 | 2 | 55 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 109.941 | 37.0856 | 22.1759 | 10.6381 | 10.9358 | 0 | 0 | 190.7765
2521686 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_9147146_56376397_56376397 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 18:00:33 | 29.04.2023 20:03:07 | 2.0428 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.5693 | 0 | 0 | 0 | 18.8157 | 0 | 0 | 35.3851
2521400 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-1 35-21-L00001_35-21-L00001_2365917 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 11:07:44 | 29.04.2023 12:27:22 | 1.3272 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 45.8872 | 0 | 0 | 0 | 52.6045 | 0 | 3.5994 | 102.091
2521394 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-4 45-71-M01081_C_56404219_56404219 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:54:15 | 29.04.2023 11:14:56 | 0.34472 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6169 | 0 | 0.12766 | 0 | 1.1626 | 0 | 0 | 5.9071
2521792 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1233 35-01-M01233_913407532_913407532 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 22:53:19 | 30.04.2023 01:46:11 | 2.8811 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5952 | 0 | 0 | 0 | 0.25872 | 0 | 0 | 1.8539
2521692 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1038 35-04-M01038_M M1038/TR2/A02b_80966355 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2023 18:03:15 | 29.04.2023 19:49:09 | 1.765 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.6019 | 0 | 0 | 0 | 20.2544 | 0 | 0 | 38.8563
2521414 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_GÜRÇEŞME-2 M12_2312202 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 11:37:16 | 29.04.2023 12:16:48 | 0.65889 | 0 | 15661 | 0 | 0 | 2 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 2569.1928 | 0 | 0 | 592.3006 | 642.4358 | 0 | 0 | 3803.9292
2521769 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2320416 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 21:13:51 | 29.04.2023 22:42:29 | 1.4772 | 1 | 478 | 92 | 130 | 8 | 68 | 0 | 0 | 0.61182 | 179.697 | 164.6864 | 89.3982 | 52.2109 | 33.0224 | 0 | 0 | 519.6267
2521460 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-76 45-78-L00076_45-78-L00076_2354826 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 12:30:02 | 29.04.2023 14:43:50 | 2.23 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 79 | 0 | 4 | 0 | 3.6996 | 0 | 1.682 | 0 | 109.2662 | 0 | 55.7256 | 170.3734
2521420 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_AGORA M14_2304017 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 11:44:12 | 29.04.2023 12:38:28 | 0.90444 | 0 | 2376 | 0 | 0 | 2 | 260 | 0 | 2 | 0 | 461.4223 | 0 | 0 | 139.8993 | 299.7031 | 0 | 9.8148 | 910.8395
2521314 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_53132909 M06_53132909 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 09:06:28 | 29.04.2023 12:12:21 | 3.0981 | 0 | 571 | 0 | 10 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 178.8234 | 0 | 5.4013 | 0 | 56.2101 | 0 | 0 | 240.4348
2521374 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-598 35-01-K00598_911020588_911020588 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:14:31 | 29.04.2023 11:11:31 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03843 | 0 | 0 | 0.03843
2521497 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53140399 L05_53140399 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 13:19:09 | 29.04.2023 15:18:22 | 1.9869 | 1 | 159 | 9 | 10 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0.045539 | 66.6046 | 16.8523 | 22.0885 | 13.5922 | 33.4779 | 0 | 0 | 152.661
2521377 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:24:43 | 29.04.2023 10:26:46 | 0.03422 | 0 | 9 | 43 | 85 | 17 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0.049919 | 0.88648 | 2.239 | 6.6705 | 1.6541 | 46.6443 | 0 | 58.1443
2521354 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-996 35-03-M00996_913373969_913373969 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 09:55:43 | 29.04.2023 13:04:39 | 3.1489 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3018
2521540 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-17 45-78-L00017_C_56384649_56384649 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 14:31:06 | 29.04.2023 16:36:06 | 2.0833 | 0 | 82 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.6601 | 0 | 0.22029 | 0 | 19.517 | 0 | 0 | 51.3974
2521689 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_956669641_956669641 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 18:02:51 | 29.04.2023 22:34:54 | 4.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22896 | 0 | 0 | 0.22896
2521546 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YOLÜSTÜ TR-1 35-15-L00915_35-15-L00915_2365523 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 14:30:35 | 29.04.2023 15:44:37 | 1.2339 | 0 | 218 | 0 | 14 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 53.9053 | 0 | 10.499 | 0 | 55.9037 | 0 | 0 | 120.3079
2521397 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2747 35-01-M02747_35-01-M02747_72058042 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 10:53:58 | 29.04.2023 11:12:29 | 0.30861 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 80.4445 | 0 | 0 | 0 | 13.6939 | 0 | 0 | 94.1384
2521363 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | YEŞİLKÖY DEMİRCİ TR-4 35-26-M00868_ H_90368300 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:03:09 | 29.04.2023 14:37:47 | 4.5772 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3909 | 0 | 0 | 0 | 6.2957 | 0 | 0 | 14.6866
2521386 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033272 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:50:43 | 29.04.2023 17:32:00 | 7.6881 | 22 | 2676 | 35 | 206 | 65 | 780 | 6 | 1 | 101.6201 | 3363.543 | 995.0223 | 595.9656 | 1556.7522 | 2507.0126 | 2532.2767 | 116.3451 | 11768.5377
2521655 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-325 35-03-M00325_95002457675_95002457675 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 17:24:53 | 29.04.2023 18:29:56 | 1.0842 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46727
2521277 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3096 35-02-K03096_99169622_99169622 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 07:35:06 | 29.04.2023 11:23:46 | 3.8111 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5562
2521526 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-43 45-74-M00315_TR-2 M04_65947937 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2023 14:15:32 | 29.04.2023 15:09:37 | 0.90139 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.7555 | 0 | 0.84075 | 0 | 6.6002 | 0 | 0 | 10.1964
2521592 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/05(YATIRIM REZERVE) 45-71-M02417_953244822_953244822 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 15:50:37 | 29.04.2023 17:27:21 | 1.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.515 | 0 | 0 | 5.515
2521380 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_M-54 ÇIKIŞI M12_2122091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:26:57 | 29.04.2023 10:48:24 | 0.3575 | 0 | 182 | 0 | 3 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 16.4255 | 0 | 0.12909 | 17.2309 | 4.9779 | 121.1222 | 0 | 159.8856
2521735 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRDAMLARI TR-1 45-78-M00504_953287929_953287929 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 19:47:38 | 29.04.2023 20:37:06 | 0.82444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21379
2521429 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_ASARLIK TR-3 M01_66531300 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 12:00:09 | 29.04.2023 12:32:57 | 0.54667 | 0 | 3958 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 559.9622 | 0 | 0 | 0 | 102.698 | 0 | 0 | 662.6602
2521443 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-3 35-26-M01426_956612602_956612602 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 12:08:50 | 29.04.2023 15:01:00 | 2.8694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76131
2521635 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2324960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 16:56:31 | 29.04.2023 17:15:49 | 0.32167 | 10 | 860 | 70 | 41 | 21 | 55 | 0 | 1 | 0.53968 | 30.0914 | 28.3849 | 2.9707 | 16.5809 | 9.6309 | 0 | 0.069808 | 88.2682
2521300 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1288 35-02-M01288_E_56364981_56364981 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:00:18 | 29.04.2023 13:09:48 | 4.1583 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.2968 | 0 | 0 | 0 | 31.661 | 0 | 0 | 105.9578
2521741 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | GÖCEK TR-1 45-72-M00239_A_79214917_79214917 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 19:51:42 | 29.04.2023 21:04:54 | 1.22 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5251 | 0 | 0 | 0 | 0.0024274 | 0 | 0 | 4.5275
2521366 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_SARUHANLI M04_2309457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:08:39 | 29.04.2023 10:11:15 | 0.043524 | 23 | 2966 | 810 | 818 | 103 | 409 | 16 | 2 | 0.34112 | 32.7095 | 22.6581 | 16.3707 | 23.921 | 10.2436 | 75.1587 | 0.73588 | 182.1385
2521506 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2948 35-01-M02948_35-01-M02948_75482640 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 13:43:22 | 29.04.2023 14:16:32 | 0.55278 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 51.8357 | 0 | 0 | 0 | 2.9618 | 0 | 0 | 54.7974
2521512 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-3024 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03024_35-01-M03024_78795673 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 14:00:39 | 29.04.2023 15:18:40 | 1.3003 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3693
2521466 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3887 35-02-K03887__79769341_79769341 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2023 12:15:25 | 29.04.2023 13:50:27 | 1.5839 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.852 | 0 | 0 | 0 | 0.33892 | 0 | 0 | 45.1909
2521426 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-105 35-16-L00105_47556448_56398115_56398115 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 11:54:52 | 29.04.2023 16:05:36 | 4.1789 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.8167 | 0 | 0 | 0 | 41.7994 | 0 | 0 | 83.6162
2521758 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1233 35-01-M01233_35-01-M01233_41906472 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 20:34:41 | 29.04.2023 20:53:45 | 0.31778 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 56.8883 | 0 | 0 | 0 | 21.6594 | 0 | 0 | 78.5477
2521283 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 08:27:45 | 29.04.2023 08:51:42 | 0.39917 | 7 | 1428 | 27 | 20 | 23 | 121 | 1 | 0 | 0.65722 | 62.3356 | 83.7505 | 1.5059 | 26.3505 | 16.1055 | 92.3411 | 0 | 283.0463
2521615 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-17 45-78-L00017_45-78-L00017_2355580 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 16:28:45 | 29.04.2023 16:42:56 | 0.23639 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3.6172 | 0 | 0.023592 | 0 | 8.3179 | 0 | 0 | 11.9588
2521383 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | RE GES ÖZEL TR 35-15-M00393Ö_ M03_57823241 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:25:13 | 29.04.2023 12:25:04 | 1.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2521552 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ALİBEYLİ TARIMSAL SULAMA TR-1 35-16-M00239_A_56399352_56399352 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 14:35:16 | 29.04.2023 17:32:18 | 2.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2521489 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_AKSELENDİ TR2 L12_2327098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 13:07:37 | 29.04.2023 13:43:02 | 0.59028 | 0 | 423 | 25 | 43 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 45.2709 | 6.8306 | 13.0153 | 0.81287 | 14.2577 | 0 | 0 | 80.1874
2521297 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2324960 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 08:59:23 | 29.04.2023 14:58:33 | 5.9861 | 10 | 860 | 70 | 41 | 21 | 55 | 0 | 1 | 10.2902 | 589.2593 | 547.5114 | 60.0759 | 343.3684 | 186.1884 | 0 | 2.3713 | 1739.0648
2521446 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_TR-B M15_2306679 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 12:16:44 | 29.04.2023 12:18:39 | 0.032043 | 238 | 40875 | 468 | 1315 | 469 | 5296 | 133 | 16 | 7.6226 | 296.2381 | 12.9391 | 14.503 | 154.4441 | 126.1415 | 622.24 | 7.6531 | 1241.7813
2521770 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1210 35-01-K01210_35-01-K01210_2360703 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 21:25:09 | 30.04.2023 01:19:28 | 3.9053 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 953.0519 | 0 | 0 | 0 | 51.7732 | 0 | 0 | 1004.8251
2521724 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1233 35-01-M01233__72410866_72410866 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 19:15:31 | 29.04.2023 22:59:01 | 3.725 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 176.2629 | 0 | 0 | 0 | 7.5186 | 0 | 0 | 183.7815
2521392 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_SARIBEY-2 L07_54875609 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:48:45 | 29.04.2023 11:25:00 | 0.60417 | 8 | 2 | 177 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.78427 | 0.14726 | 24.3211 | 0 | 5.1034 | 0 | 0 | 0 | 30.356
2521747 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1039 35-04-M01039_99189467_99189467 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 20:13:42 | 29.04.2023 21:58:10 | 1.7411 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5411 | 0 | 0 | 0 | 3.464 | 0 | 0 | 10.0051
2521415 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1283 35-02-M01283_913073191_913073191 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 11:35:53 | 29.04.2023 13:48:52 | 2.2164 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8296
2521601 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-80 35-30-L00080_DAĞITIM TRAFOSU TR-80 L01_72059311 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 16:05:02 | 29.04.2023 18:12:28 | 2.1239 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.2157 | 0 | 0 | 0 | 0.41158 | 0 | 0 | 25.6272
2521515 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/13 45-72-M00013_1/10 A (HASTANE) M05_2330277 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 14:01:35 | 29.04.2023 15:30:20 | 1.4792 | 0 | 35 | 19 | 90 | 25 | 252 | 5 | 0 | 0 | 9.0538 | 11.8435 | 45.7208 | 235.9409 | 187.1286 | 837.009 | 0 | 1326.6967
2521561 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2189 KARAAĞAÇ TR-2 35-03-M02189_A_56362746_56362746 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 15:02:57 | 29.04.2023 16:49:02 | 1.7681 | 0 | 31 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5478 | 0 | 5.3352 | 0 | 14.9728 | 0 | 0 | 28.8558
2521498 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1637 35-01-M01637_35-01-M01637_2366161 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 13:28:32 | 29.04.2023 14:17:47 | 0.82083 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.5152 | 0 | 0 | 0 | 16.4575 | 0 | 0 | 34.9727
2521306 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-2663 35-02-K02663_TRAFO K01_2120293 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:07:34 | 29.04.2023 12:37:06 | 3.4922 | 0 | 407 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 370.4721 | 0 | 2.5034 | 0 | 66.9369 | 0 | 0 | 439.9124
2521263 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2097148 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 02:45:00 | 29.04.2023 03:19:22 | 0.57278 | 1 | 1 | 99 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.10625 | 0.011113 | 15.3459 | 0.25843 | 1.918 | 0 | 0 | 0 | 17.6397
2521312 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256928 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:14:56 | 29.04.2023 14:53:46 | 5.6472 | 7 | 1428 | 27 | 20 | 23 | 121 | 1 | 0 | 11.2108 | 937.1398 | 1296.0791 | 22.9362 | 413.4279 | 272.0165 | 1420.2144 | 0 | 4373.0246
2521349 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-128/1 35-18-L00603_950436102_950436102 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 09:49:28 | 29.04.2023 17:11:32 | 7.3678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5909
2521455 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3184 35-04-K03184_C K3184C1B_5775706 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 12:25:08 | 29.04.2023 18:11:41 | 5.7758 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 159.0444 | 0 | 0 | 0 | 53.002 | 0 | 0 | 212.0465
2521492 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KURFALLI TR-1 35-16-M00054_35-16-M00054_2363045 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 13:10:54 | 29.04.2023 15:45:58 | 2.5844 | 0 | 89 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.989 | 0 | 2.6663 | 0 | 23.4323 | 0 | 0 | 57.0876
2521541 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | YAYAKENT DM 35-24-M00209_HatBaşıAyırıcı_53140694 M05_53140694 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 14:26:23 | 29.04.2023 17:25:21 | 2.9828 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.091836 | 24.9783 | 3.9624 | 3.4883 | 2.9348 | 0 | 0 | 35.4557
2521641 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-692 35-04-K00692_D D1B_5824322 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 16:49:45 | 29.04.2023 17:45:00 | 0.92083 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.4801 | 0 | 0 | 0 | 7.9679 | 0 | 0 | 26.448
2521790 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DAĞISTAN M13_2057512 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 22:46:00 | 29.04.2023 23:09:57 | 0.39917 | 6 | 48 | 43 | 152 | 6 | 54 | 2 | 0 | 0.55212 | 3.186 | 4.138 | 20.8792 | 4.3675 | 10.3892 | 20.4497 | 0 | 63.9617
2521389 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_C_91000246_91000246 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:36:39 | 29.04.2023 11:25:28 | 0.81361 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.8132 | 0 | 0.67248 | 0 | 10.324 | 0 | 0 | 14.8097
2521558 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SEFERİHİSAR M20_2309324 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 14:40:55 | 29.04.2023 15:21:11 | 0.67111 | 10 | 5103 | 4 | 102 | 13 | 324 | 4 | 1 | 15.5332 | 541.8107 | 9.0694 | 10.1304 | 30.3649 | 117.9608 | 142.9741 | 0 | 867.8435
2521581 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | KIZILOBA BÖRTLENGEÇ YAYLASI 35-20-L00272_35-20-L00272_2360361 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 15:30:51 | 29.04.2023 15:48:43 | 0.29778 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.23031 | 0 | 1.3803 | 0 | 0.8981 | 0 | 0 | 2.5088
2521704 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/65 45-83-L00065_955154193_955154193 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 18:25:33 | 29.04.2023 19:31:16 | 1.0953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15673
2521326 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2954 35-01-M02954_35-01-M02954_95085676 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 09:23:55 | 29.04.2023 10:01:53 | 0.63278 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 92.8637 | 0 | 0 | 0 | 50.7842 | 0 | 0 | 143.6479
2521621 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-53 45-79-M00053_B_56401928_56401928 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 16:38:11 | 29.04.2023 17:23:12 | 0.75028 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.5562 | 0 | 0.036829 | 0 | 0.12698 | 0 | 0 | 13.72
2521472 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | AKDERE TR-1 45-74-M00161_C_56354309_56354309 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 12:38:05 | 29.04.2023 14:26:04 | 1.7997 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7631
2521332 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-4597 35-09-K04597_35-09-K04597_45388118 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2023 09:33:23 | 29.04.2023 10:35:11 | 1.03 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 72.0492 | 0 | 0 | 0 | 27.0033 | 0 | 0 | 99.0525
2521452 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-516 METAŞ KÖK 35-02-M00516_M-1151 M04_72046090 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 12:21:44 | 29.04.2023 12:35:11 | 0.22417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.031966 | 0 | 17.1301 | 39.5993 | 258.7539 | 19.3992 | 334.9145
2521644 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/5-A 35-27-M00338_B_56363240_56363240 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 17:09:30 | 29.04.2023 18:53:43 | 1.7369 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.0049 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0 | 57.3449
2521461 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-2379 35-01-M02379_M-2752 M02_80313296 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 12:16:00 | 29.04.2023 13:01:11 | 0.75306 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 414.3759 | 0 | 0 | 620.967 | 136.154 | 0 | 0 | 1171.497
2521653 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-3 35-31-L00145_B_91207360_91207360 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 17:19:06 | 29.04.2023 19:07:18 | 1.8033 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.61644 | 0 | 0.29151 | 0 | 4.0081 | 0 | 0 | 4.916
2521361 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/13 (ÇAPRA KABİN) 45-71-M00272_953244688_953244688 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:00:11 | 29.04.2023 11:54:49 | 1.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5059 | 0 | 0 | 22.5059
2521670 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-53 35-23-M00053_D_56378255_56378255 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 17:40:16 | 29.04.2023 18:42:55 | 1.0442 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7508 | 0 | 0 | 0 | 1.3497 | 0 | 0 | 9.1006
2521275 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_ŞEHİR-1 ÇIKIŞI M04_72063855 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 06:45:07 | 29.04.2023 08:24:01 | 1.6483 | 0 | 824 | 0 | 29 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 203.5079 | 0 | 8.1235 | 3.2537 | 108.2112 | 0 | 0 | 323.0962
2521375 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2544 35-01-M02544_35-01-M02544_86712347 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:21:58 | 29.04.2023 12:34:21 | 2.2064 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 126.1461 | 0 | 0 | 0 | 21.601 | 0 | 0 | 147.7471
2521355 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_6675185_56393471_56393471 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:59:38 | 29.04.2023 15:32:29 | 5.5475 | 0 | 59 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 94.4379 | 0 | 11.743 | 0 | 28.8529 | 0 | 0 | 135.0337
2521733 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4707 35-02-K04707_910198618_910198618 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 19:51:47 | 29.04.2023 21:06:00 | 1.2369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8146
2521710 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-4/TR-16 35-26-M01302_35-26-M01302_42461077 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 18:34:07 | 29.04.2023 20:19:21 | 1.7539 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 278.8395 | 0 | 0 | 0 | 108.3473 | 0 | 0 | 387.1868
2521753 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-15 35-25-M00180_956459578_956459578 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 20:22:25 | 29.04.2023 22:41:58 | 2.3258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0718
2521690 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-4 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SAN. SİTESİ M10_2322533 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 16:10:05 | 29.04.2023 20:30:00 | 4.3319 | 0 | 2658 | 0 | 23 | 3 | 156 | 0 | 1 | 0 | 2422.1801 | 0 | 51.334 | 105.8921 | 788.6727 | 0 | 4.1505 | 3372.2295
2521590 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-53 35-23-M00053_950421411_950421411 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 15:48:35 | 29.04.2023 18:27:04 | 2.6414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016598
2521298 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:00:01 | 29.04.2023 10:55:08 | 1.9186 | 2 | 97 | 50 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.87987 | 55.3365 | 82.0137 | 0.035797 | 57.1308 | 5.7453 | 0 | 0 | 201.1419
2521627 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-94 35-16-L00094_47558662_56397789_56397789 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 16:45:37 | 29.04.2023 17:15:02 | 0.49028 | 0 | 329 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.0795 | 0 | 0.17089 | 0 | 5.304 | 0 | 0 | 46.5544
2521318 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2926 35-03-M02926_35-03-M02926_95477657 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 09:19:53 | 29.04.2023 10:27:31 | 1.1272 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 177.8555 | 0 | 0 | 0 | 64.5114 | 0 | 0 | 242.3669
2521650 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1673 35-04-K01673_912704387_912704387 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 16:58:28 | 29.04.2023 19:01:50 | 2.0561 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7108
2521796 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-9 35-28-M00766_D D03_79678387 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 23:21:50 | 30.04.2023 01:48:58 | 2.4522 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5256
2521773 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1233 35-01-M01233_M-1234 M01_41906434 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 21:44:00 | 29.04.2023 21:47:00 | 0.05 | 0 | 4799 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 74.6302 | 0 | 0 | 0 | 12.4618 | 0 | 0 | 87.0921
2521750 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-52 45-79-M00052_C_56402580_56402580 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 20:21:13 | 29.04.2023 21:03:19 | 0.70167 | 0 | 151 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.1109 | 0 | 0.21258 | 0 | 1.8477 | 0 | 0 | 30.1712
2521458 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2121823 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 12:27:40 | 29.04.2023 12:39:22 | 0.195 | 0 | 425 | 47 | 355 | 19 | 226 | 0 | 1 | 0 | 15.2416 | 4.2599 | 32.0415 | 9.9085 | 34.6021 | 0 | 1.3418e-05 | 96.0537
2521610 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | HALİL DEDEOĞLU SULAMA GRUBU TR 35-27-M00511_A_91288437_91288437 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 16:18:03 | 29.04.2023 18:12:08 | 1.9014 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2837 | 0 | 2.4934 | 0 | 0 | 3.7771
2521527 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4950 35-01-K04950_35-01-K04950_92455653 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 14:20:25 | 29.04.2023 14:54:25 | 0.56667 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 77.7838 | 0 | 0 | 0 | 14.6086 | 0 | 0 | 92.3924
2521736 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-76 45-84-L00076_A_56385562_56385562 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 19:55:44 | 29.04.2023 21:40:31 | 1.7464 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0713 | 0 | 0.48126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5526
2521381 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | KARAHIDIRLI KÖK 35-16-M00718_BOZKÖY M4_2333493 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 10:28:26 | 29.04.2023 11:09:48 | 0.68944 | 0 | 233 | 2 | 63 | 4 | 31 | 1 | 0 | 0 | 24.4058 | 2.1142 | 33.7684 | 2.1676 | 8.3233 | 2.2441 | 0 | 73.0235
2521367 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKÇAŞEHİR TR-1 35-29-L00173_D_56360489_56360489 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 10:11:00 | 29.04.2023 15:54:56 | 5.7322 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9771
2521676 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-9 35-28-M00766_953393285_953393285 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 17:37:09 | 29.04.2023 18:51:23 | 1.2372 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.465
2521390 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GERÇEKLİ TR-1 35-15-L00650_35-15-L00650_2364877 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:41:47 | 29.04.2023 11:09:52 | 0.46806 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.9065 | 0 | 0.014487 | 0 | 1.4801 | 0 | 0 | 7.4011
2521553 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_KANDAK(ÇIRPI-3) M02_2055128 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 14:44:27 | 29.04.2023 14:48:15 | 0.063333 | 0 | 385 | 0 | 33 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5.2436 | 0 | 2.3675 | 0 | 4.3597 | 0 | 0 | 11.9708
2521467 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | FATMA ŞENER TR-2 35-27-M01203_35-27-M01203_92760235 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 12:35:16 | 29.04.2023 15:00:45 | 2.4247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16038 | 0 | 3.3177 | 0 | 0 | 3.4781
2521576 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/77 45-72-M00077_45-72-M00077_83461227 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 15:23:22 | 29.04.2023 17:45:44 | 2.3728 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 184.4163 | 0 | 0 | 0 | 50.2479 | 0 | 0 | 234.6642
2521613 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBAŞI-3 35-26-L00330_956600006_956600006 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 16:22:15 | 29.04.2023 20:58:28 | 4.6036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2521716 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-3/1 45-82-M00081_C_56388899_56388899 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 18:50:47 | 29.04.2023 19:26:27 | 0.59444 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.3254 | 0 | 0 | 0 | 0.22646 | 0 | 0 | 20.5518
2521284 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5 45-71-M00618_DM/TM-1 M02_2330088 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 08:33:49 | 29.04.2023 09:04:14 | 0.50694 | 4 | 9273 | 13 | 146 | 25 | 777 | 9 | 1 | 0.62948 | 877.0373 | 5.5597 | 34.1333 | 79.1321 | 298.7668 | 575.592 | 8.156 | 1879.0067
2521782 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-587 35-04-K00587_D D1_5780482 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 22:05:31 | 30.04.2023 01:11:36 | 3.1014 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33.7261 | 0 | 0 | 0 | 107.28 | 0 | 0 | 141.006
2521404 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HatBaşıAyırıcı_53139937 L04_53139937 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 11:10:07 | 29.04.2023 11:50:57 | 0.68056 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8347 | 0 | 10.0602 | 0 | 344.8896 | 0 | 359.7844
2521696 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-869 35-04-K00869_35-04-K00869_2372872 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2023 18:08:28 | 29.04.2023 20:03:42 | 1.9206 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 229.2001 | 0 | 0 | 0 | 29.0348 | 0 | 0 | 258.2349
2521596 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2320416 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 16:01:48 | 29.04.2023 16:42:20 | 0.67556 | 1 | 478 | 92 | 130 | 8 | 68 | 0 | 0 | 0.20599 | 72.6411 | 107.8145 | 44.9692 | 24.2466 | 17.9548 | 0 | 0 | 267.8322
2521739 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-17 35-21-L00128_95002590335_95002590335 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 19:57:04 | 29.04.2023 20:56:06 | 0.98389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25682
2521387 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3707 35-02-K03707_F F1B_5804195 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:37:44 | 29.04.2023 11:29:57 | 0.87028 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.5995 | 0 | 0 | 0 | 14.6012 | 0 | 0 | 30.2006
2521410 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_E_91357738_91357738 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 11:28:22 | 29.04.2023 12:35:14 | 1.1144 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.0675 | 0 | 0 | 0 | 3.8858 | 0 | 0 | 45.9533
2521573 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2189 KARAAĞAÇ TR-2 35-03-M02189_35-03-M02189_2349524 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 15:19:05 | 29.04.2023 15:46:00 | 0.44861 | 0 | 47 | 0 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.2024 | 0 | 4.4274 | 0 | 6.3348 | 0 | 0 | 13.9646
2521719 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1206 35-01-K01206_B_56361766_56361766 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2023 18:54:16 | 30.04.2023 04:09:43 | 9.2575 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 378.5505 | 0 | 0 | 0 | 82.73 | 0 | 0 | 461.2804
2521307 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_YAKAKÖY M04_2324689 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:08:42 | 29.04.2023 15:22:53 | 6.2364 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 162.1177 | 0 | 0 | 0 | 58.7133 | 0 | 0 | 220.831
2521258 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_TR-2 K09_2043027 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 02:08:27 | 29.04.2023 02:36:54 | 0.47417 | 0 | 571 | 0 | 0 | 5 | 1253 | 1 | 14 | 0 | 89.6786 | 0 | 0 | 870.4291 | 584.1656 | 0 | 37.2287 | 1581.5021
2521264 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ERGENLİ TR-2 35-20-L00456_A_82711857_82711857 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 03:58:00 | 29.04.2023 07:59:07 | 4.0186 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.3607 | 0 | 3.4634 | 0 | 7.3292 | 0 | 0 | 27.1533
2521430 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | BELENYENİCE KÖYÜ TR-1 45-71-M01512_B_56384135_56384135 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 12:02:33 | 29.04.2023 12:41:47 | 0.65389 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9217
2521742 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖRNEKKÖY TR3 35-27-L00124_A_91363479_91363479 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 19:59:43 | 29.04.2023 20:58:56 | 0.98694 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.8064 | 0 | 0 | 0 | 1.3403 | 0 | 0 | 39.1467
2521559 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-3/20 35-28-M00735_95002658178_95002658178 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 14:58:26 | 29.04.2023 15:44:30 | 0.76778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0414 | 0 | 0 | 1.0414
2521436 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-10 35-19-L00249_95001191933_95001191933 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 12:04:06 | 29.04.2023 15:30:14 | 3.4356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3393
2521605 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_KULAKSIZLAR L20_2326921 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 16:10:21 | 29.04.2023 17:48:26 | 1.6347 | 0 | 227 | 47 | 16 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49.2749 | 58.9403 | 24.1264 | 62.6763 | 9.2213 | 0 | 0 | 204.2392
2521728 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_KUMKUYUCAK TST-1 M03_84270514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 19:33:50 | 29.04.2023 20:17:07 | 0.72139 | 0 | 0 | 56 | 36 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.7868 | 21.9499 | 4.4939 | 1.0414 | 7.9954 | 0 | 65.2674
2521313 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_KARAYOLLARI M08_72056660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 09:14:06 | 29.04.2023 09:22:45 | 0.14417 | 0 | 1252 | 0 | 26 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 25.034 | 0 | 0.4527 | 0 | 3.6646 | 0 | 0 | 29.1513
2550487 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_ÇAMAVLU M05_79464826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 19:45:00 | 29.04.2023 19:47:00 | 0.033333 | 0 | 917 | 32 | 33 | 15 | 170 | 0 | 0 | 0 | 4.3428 | 0.59039 | 0.2436 | 4.6396 | 3.7457 | 0 | 0 | 13.5621
2521310 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | DM-2/22 35-27-M01093_35-27-M01093_72388066 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 09:12:50 | 29.04.2023 12:55:58 | 3.7189 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4392 | 0 | 3.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6265
2521788 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1233 35-01-M01233_M-1234 M01_41906434 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 22:41:40 | 29.04.2023 22:45:00 | 0.055556 | 0 | 4529 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 74.2163 | 0 | 0 | 0 | 14.2486 | 0 | 0 | 88.4648
2521416 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-105 35-16-L00105_953354287_953354287 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2023 11:38:40 | 29.04.2023 16:01:18 | 4.3772 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.595
2521602 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_HatBaşıAyırıcı_53139195 M08_53139195 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 16:08:05 | 29.04.2023 17:16:02 | 1.1325 | 0 | 258 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.9054 | 0 | 1.0482 | 0 | 3.3966 | 0 | 0 | 47.3502
2521433 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞLENHOCA TR-2 35-21-L00119_D_56373246_56373246 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 12:02:56 | 29.04.2023 14:07:27 | 2.0753 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.6156 | 0 | 0.12373 | 0 | 4.327 | 0 | 0 | 23.0664
2521376 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ORHAN BATURAY 35-26-L00081_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041741 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:20:34 | 29.04.2023 14:17:45 | 3.9531 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1592 | 0 | 80.7164 | 0 | 2.6101 | 0 | 0 | 92.4857
2521370 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3676 35-04-K03676_912547338_912547338 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:10:23 | 29.04.2023 11:51:06 | 1.6786 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.171
2521270 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_TRAFO-2 (34500) M11_65986022 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 06:20:15 | 29.04.2023 06:31:26 | 0.18639 | 39 | 6777 | 83 | 212 | 66 | 1544 | 6 | 7 | 5.3004 | 254.3331 | 5.8865 | 6.5499 | 64.402 | 145.0971 | 8.7756 | 7.4401 | 497.7847
2521665 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KİRELLİ KÖK 35-29-L00809_PEŞREVLİ L04_74719160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 17:27:13 | 29.04.2023 19:03:27 | 1.6039 | 0 | 266 | 54 | 50 | 6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 57.763 | 110.8408 | 43.5521 | 99.4195 | 58.0165 | 10.5411 | 0 | 380.1329
2521765 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_HatBaşıAyırıcı_72090071 M03_72090071 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 20:53:55 | 29.04.2023 20:55:00 | 0.018056 | 0 | 241 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.1456 | 0 | 0.0066818 | 0 | 0.16062 | 0 | 0 | 1.3129
2521356 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_AHMETLİ M18_2312523 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 10:01:03 | 29.04.2023 17:18:00 | 7.2825 | 8 | 7059 | 193 | 366 | 52 | 1029 | 8 | 1 | 14.5565 | 8311.7421 | 1212.5114 | 1152.1231 | 1227.9406 | 4177.0994 | 14678.7912 | 15.2447 | 30790.0091
2521522 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | M-2583 35-08-M02583_35-08-M02583_50035609 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 14:15:24 | 29.04.2023 14:45:16 | 0.49778 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0.1291 | 0 | 0 | 5.9741
2521499 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_BLOKSAN M03_72159676 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 13:31:50 | 29.04.2023 13:49:29 | 0.29417 | 0 | 13 | 0 | 36 | 15 | 424 | 15 | 16 | 0 | 0.86213 | 0 | 3.4921 | 40.5283 | 132.1943 | 628.7982 | 78.4695 | 884.3445
2521330 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BEŞPINARLAR TR-2 35-27-M01165_B_82963449_82963449 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 09:24:34 | 29.04.2023 12:03:14 | 2.6444 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7339 | 0 | 0.23393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9678
2521685 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARKENT KONUTLARI 35-27-L00089_95000102544_95000102544 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 17:57:13 | 29.04.2023 21:24:11 | 3.4494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0546
2521542 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_SOMA KÖYLER M15_83158735 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 14:33:33 | 29.04.2023 15:10:20 | 0.61306 | 0 | 629 | 38 | 131 | 17 | 78 | 1 | 0 | 0 | 81.461 | 54.8912 | 29.388 | 69.7908 | 49.9812 | 12.7232 | 0 | 298.2354
2521342 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BAYIRLI TR-1 35-15-L00740_35-15-L00740_2359320 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 09:41:47 | 29.04.2023 09:56:24 | 0.24361 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.31538 | 0 | 0.020314 | 0 | 0.88756 | 0 | 0 | 1.2233
2521488 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_KINIK OSB M02_83158745 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 13:04:31 | 29.04.2023 14:29:56 | 1.4236 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.68992 | 0 | 0 | 206.9744 | 3.8923 | 1320.9532 | 0 | 1532.5099
2521279 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP ALANBAŞI TR-1 45-78-M00801_C_91262670_91262670 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 07:54:39 | 29.04.2023 09:46:37 | 1.8661 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2962 | 0 | 1.6965 | 0 | 2.2185 | 0 | 0 | 6.2112
2521757 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTALP TR-2/2 45-82-M00420_945545996_945545996 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 20:34:19 | 29.04.2023 21:53:48 | 1.3247 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81675
2521382 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAYALIOĞLU TR-1 45-72-L00071_A_56389902_56389902 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:25:21 | 29.04.2023 11:05:14 | 0.66472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.1948 | 0 | 0 | 0 | 0.35748 | 0 | 7.0551 | 7.6074
2521588 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1819 35-01-K01819_912316982_912316982 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 15:48:35 | 29.04.2023 20:11:32 | 4.3825 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.0962 | 0 | 0 | 0 | 0.32196 | 0 | 0 | 24.4182
2521253 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-15 K39_2314408 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 01:11:12 | 29.04.2023 01:24:00 | 0.21333 | 0 | 2117 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 123.9038 | 0 | 0.089459 | 0 | 9.1771 | 0 | 0 | 133.1704
2521445 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KIZILOBA TR-1 35-20-L00257_B_56363422_56363422 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 12:07:13 | 29.04.2023 15:41:20 | 3.5686 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.2939 | 0 | 0 | 0 | 8.3463 | 0 | 0 | 51.6402
2521485 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53135222 M03_53135222 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 12:58:05 | 29.04.2023 16:40:01 | 3.6989 | 0 | 63 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.5228 | 0 | 1.9661 | 0 | 5.8487 | 0 | 0 | 28.3376
2521631 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_AVEA MOBİL M02_66476611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 16:53:55 | 29.04.2023 17:30:54 | 0.61639 | 0 | 30 | 0 | 19 | 13 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3.6565 | 0 | 2.9109 | 119.1719 | 29.8754 | 3.6583 | 0 | 159.273
2521608 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-122 ZEYTİNALANI 35-19-L00122_956677830_956677830 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 16:13:29 | 29.04.2023 17:24:56 | 1.1908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94013
2521571 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KORUCUK-2 35-26-M00462_956633308_956633308 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 15:11:27 | 29.04.2023 18:27:17 | 3.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2521322 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-36 35-17-M00036_D_72410660_72410660 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 09:20:57 | 29.04.2023 11:11:02 | 1.8347 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.0362 | 0 | 0 | 0 | 89.9984 | 0 | 0 | 99.0346
2521734 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇAMKÖY TOPRAK SULAMA TR-2 35-16-M00229_A_91426244_91426244 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 19:50:22 | 29.04.2023 20:38:30 | 0.80222 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5789
2521336 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-13 35-26-M00911_AYRANCILAR SANAYİ ÇIKIŞI M03_2335563 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:35:11 | 29.04.2023 12:09:42 | 2.5753 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1.8071 | 0 | 1.8226 | 0 | 34.3943 | 22.5749 | 2226.1853 | 0 | 2286.7842
2521777 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-4 35-02-M00004_R_56382959_56382959 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 20:55:48 | 30.04.2023 04:27:56 | 7.5356 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 126.7783 | 0 | 0 | 0 | 232.1501 | 0 | 0 | 358.9284
2521442 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-936 35-02-K00936_35-02-K00936_2376166 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 12:12:24 | 29.04.2023 17:11:47 | 4.9897 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 650.8583 | 0 | 0 | 0 | 103.6336 | 0 | 0 | 754.4919
2521399 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2700 35-03-M02700_35-03-M02700_64181348 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 11:07:20 | 29.04.2023 12:28:58 | 1.3606 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5352 | 0 | 5.029 | 0 | 3.8705 | 0 | 0 | 11.4347
2521557 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3748 35-08-K03748_99128033_99128033 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 14:57:30 | 29.04.2023 19:45:41 | 4.8031 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6813
2521365 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2564 35-02-M02564_99403725_99403725 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:05:09 | 29.04.2023 12:56:36 | 2.8575 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5954 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 0 | 0 | 7.9684
2521388 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1224 35-01-M01224_35-01-M01224_75929756 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:39:33 | 29.04.2023 12:24:03 | 1.7417 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 127.86 | 0 | 0 | 0 | 6.958 | 0 | 0 | 134.8181
2521265 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2189 KARAAĞAÇ TR-2 35-03-M02189_35-03-M02189_2349524 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2023 03:43:18 | 29.04.2023 14:44:28 | 11.0194 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.4328 | 0 | 69.5873 | 0 | 52.2371 | 0 | 0 | 147.2572
2521720 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_A_56407043_56407043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 18:57:54 | 29.04.2023 19:56:13 | 0.97194 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4622 | 0 | 0 | 0 | 1.7998 | 0 | 0 | 10.262
2521517 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/110 45-83-L00110_A_91098709_91098709 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 14:01:30 | 29.04.2023 15:57:21 | 1.9308 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6016 | 0 | 0 | 0 | 0.043855 | 0 | 0 | 1.6455
2521474 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | TR-39 35-17-M00039_35-17-M00039_66463336 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 12:48:26 | 29.04.2023 13:31:52 | 0.72389 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41.6282 | 0 | 0 | 0 | 14.7893 | 0 | 0 | 56.4175
2521308 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | M-13 HIDIRLIK 35-14-M00013_35-14-M00013_66068668 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:08:58 | 29.04.2023 11:36:21 | 2.4564 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 529.8307 | 0 | 0 | 0 | 80.3125 | 0 | 0 | 610.1432
2521408 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-76 45-78-L00076_TR-77 L02_2331108 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 11:17:51 | 29.04.2023 12:44:35 | 1.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0523 | 122.125 | 0 | 39.5031 | 215.6804
2521600 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-140 35-19-L00140_D_91028215_91028215 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 16:05:22 | 29.04.2023 18:53:40 | 2.805 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3528 | 0 | 0 | 0 | 5.9042 | 0 | 0 | 9.257
2521351 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1291 35-02-M01291_H h2b_5886733 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:52:20 | 29.04.2023 13:00:26 | 3.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4602 | 0 | 0 | 120.4602
2521537 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4575 35-10-K04575_98178484_98178484 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 14:26:28 | 29.04.2023 18:12:58 | 3.775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99729
2521743 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-3/1 45-82-M00081_C_56388899_56388899 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 20:08:27 | 29.04.2023 20:54:19 | 0.76444 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.0515 | 0 | 0 | 0 | 0.28789 | 0 | 0 | 30.3394
2521391 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-130 35-18-L00130_950438982_950438982 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 10:43:58 | 29.04.2023 16:47:11 | 6.0536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00052745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00052745
2521700 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YEŞİLDERE KABAKLI TR-4 35-31-L00162_A_91219456_91219456 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 18:22:06 | 29.04.2023 20:22:40 | 2.0094 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | 0 | 1.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2318
2521660 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-511 35-01-K00511_F 1F_5922966 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 17:26:04 | 29.04.2023 18:31:37 | 1.0925 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0.03585 | 0 | 0 | 0 | 48.9482 | 0 | 0 | 48.9841
2521617 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-650 35-02-M00650_M-652 M02_2325058 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 16:31:18 | 29.04.2023 17:20:30 | 0.82 | 0 | 430 | 0 | 11 | 46 | 88 | 16 | 3 | 0 | 118.1874 | 0 | 6.3114 | 482.0934 | 95.5401 | 440.1854 | 30.4064 | 1172.7239
2521305 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | KUYUCAK TR-3 35-27-M00114_35-27-M00114_92756418 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 09:05:28 | 29.04.2023 14:31:06 | 5.4272 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0755
2521262 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-33 35-25-M00033_GÜMÜLDÜR M-61 M04_89208203 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 02:30:26 | 29.04.2023 04:21:06 | 1.8444 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.1089 | 0 | 0 | 0 | 31.6153 | 0 | 0 | 63.7242
2521491 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_KARMEZ-2 M09_2306332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 13:10:52 | 29.04.2023 13:41:42 | 0.51389 | 21 | 158 | 145 | 317 | 48 | 94 | 16 | 0 | 2.7432 | 13.8916 | 75.231 | 75.9658 | 131.9066 | 19.6751 | 702.4802 | 0 | 1021.8935
2521348 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1291 35-04-K01291_D_56370294_56370294 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2023 09:49:44 | 29.04.2023 12:07:02 | 2.2883 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 123.4995 | 0 | 0 | 0 | 41.555 | 0 | 0 | 165.0545
2521935 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ŞAKRAN M05_2310717 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 10:33:18 | 30.04.2023 19:45:09 | 9.1975 | 7 | 1468 | 26 | 17 | 54 | 128 | 7 | 0 | 57.3369 | 3291.5297 | 763.4643 | 55.5103 | 7567.3613 | 1081.6806 | 2792.577 | 0 | 15609.46
2521958 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BOZCAYAKA DM 35-15-M00399_HatBaşıAyırıcı_56445496 M01_56445496 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 10:09:55 | 30.04.2023 15:38:28 | 5.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2522127 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-48/A 45-79-M00495_945561598_945561598 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 19:16:15 | 30.04.2023 20:29:29 | 1.2206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16192
2521981 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_KULA K07_2308109 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 12:18:38 | 30.04.2023 13:21:04 | 1.0406 | 0 | 5611 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 1503.6925 | 0 | 0 | 0 | 492.757 | 0 | 0 | 1996.4496
2522104 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-357 EGEM SAHİL SİT. 35-18-L00357_950441651_950441651 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 18:09:38 | 30.04.2023 18:47:18 | 0.62778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011359
2521918 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_BARAJ M09_2308132 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 10:01:44 | 30.04.2023 11:41:55 | 1.6697 | 0 | 74 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.318 | 0 | 2.4103 | 4.3537 | 8.1455 | 0 | 0 | 31.2275
2521872 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-1884 35-09-K01884_TRAFO K03_45390389 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:08:03 | 30.04.2023 16:50:08 | 7.7014 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 41.5103 | 0 | 0 | 0 | 838.6949 | 0 | 0 | 880.2052
2521858 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ŞEVKET ŞAKI SULAMA GRUBU 35-29-M00361_35-29-M00361_2371931 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 08:48:06 | 30.04.2023 11:04:59 | 2.2814 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.051 | 0 | 2.7175 | 0 | 0 | 21.7685
2522041 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | YAKUP ÇAKAR GRUBU 35-26-M01200_35-26-M01200_2350154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 15:33:36 | 30.04.2023 17:05:17 | 1.5281 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.884 | 0 | 0.77232 | 0 | 0 | 14.6563
2522021 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-346 MANİSA BURCU SİTESİ 35-18-L00346_950441952_950441952 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 14:24:56 | 30.04.2023 18:30:02 | 4.085 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7923
2521835 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | YENİKÖY TR-3 35-22-M00278_A_56353063_56353063 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 08:00:05 | 30.04.2023 10:53:38 | 2.8925 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6928 | 0 | 5.2267 | 0 | 2.5051 | 0 | 0 | 12.4246
2522084 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | GERENKÖY TR-7 35-23-M00153_35-23-M00153_2356642 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 17:28:07 | 30.04.2023 19:17:48 | 1.8281 | 0 | 66 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.8573 | 0 | 2.9926 | 0 | 23.4334 | 0 | 0 | 66.2834
2521978 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_BEYDAĞ L02_2308130 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 12:27:55 | 30.04.2023 13:00:10 | 0.5375 | 0 | 3364 | 0 | 195 | 5 | 853 | 4 | 1 | 0 | 291.2615 | 0 | 38.4094 | 10.0959 | 185.6023 | 48.6069 | 0.076222 | 574.0521
2521941 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-14 35-23-M00361_A_79385437_79385437 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 10:45:41 | 30.04.2023 11:37:44 | 0.8675 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1154 | 0 | 0 | 0 | 3.2081 | 0 | 0 | 5.3235
2522170 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | POLYAK TR-2 35-30-L00133__91088373_91088373 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 22:10:08 | 30.04.2023 23:12:49 | 1.0447 | 0 | 258 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 30.2163 | 0 | 0 | 0 | 7.3057 | 0 | 0.17528 | 37.6973
2521955 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-5 45-78-M01116_953262151_953262151 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 11:21:27 | 30.04.2023 13:59:09 | 2.6283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080396
2521915 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_SARICALAR M07_82962828 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:55:11 | 30.04.2023 15:03:50 | 5.1442 | 0 | 207 | 25 | 20 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 140.9298 | 54.9028 | 127.862 | 29.7084 | 38.1811 | 0 | 0 | 391.5841
2521815 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | GÜZELYALI TM 35-01-A00008_TR-2 K12_2058248 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 03:01:48 | 30.04.2023 03:21:24 | 0.32667 | 1 | 14075 | 0 | 0 | 4 | 1297 | 0 | 1 | 5.3821 | 1053.3918 | 0 | 0 | 45.3441 | 305.3427 | 0 | 0.57103 | 1410.0317
2522044 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_HatBaşıAyırıcı_65632267 M020_65632267 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 15:46:07 | 30.04.2023 17:39:05 | 1.8828 | 0 | 145 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65.594 | 0 | 0.00056909 | 1.9621 | 8.7684 | 0 | 0 | 76.325
2521832 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-4 35-02-M00004_R_56382959_56382959 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 07:54:22 | 30.04.2023 16:33:59 | 8.6603 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 138.1244 | 0 | 0 | 0 | 331.5803 | 0 | 0 | 469.7047
2522144 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2054614 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 20:04:36 | 30.04.2023 22:30:49 | 2.4369 | 2 | 41 | 14 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.098 | 8.9537 | 22.8154 | 5.5077 | 18.9244 | 20.8786 | 0 | 0 | 79.1779
2521938 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_KARMEZ-2 M09_2306332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 10:35:36 | 30.04.2023 13:57:21 | 3.3625 | 21 | 158 | 144 | 317 | 47 | 94 | 17 | 0 | 19.5476 | 89.0429 | 448.4232 | 473.4513 | 763.9599 | 115.2159 | 2271.1536 | 0 | 4180.7946
2522173 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_HatBaşıAyırıcı_53134658 M02_53134658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 22:17:42 | 01.05.2023 02:06:16 | 3.8094 | 0 | 232 | 0 | 50 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 167.0281 | 0 | 20.5126 | 0 | 45.6862 | 0 | 0 | 233.2269
2521818 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3001 35-02-K03001_A_56383764_56383764 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 05:09:33 | 30.04.2023 06:11:32 | 1.0331 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.6958 | 0 | 0 | 0 | 10.4926 | 0 | 0 | 53.1884
2522073 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2321769 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 16:58:10 | 30.04.2023 17:56:34 | 0.97333 | 9 | 520 | 80 | 82 | 18 | 42 | 4 | 0 | 1.9353 | 87.0044 | 53.1766 | 26.1553 | 508.3265 | 15.2212 | 188.5266 | 0 | 880.346
2521824 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1570 35-02-M01570_M-1054 M04_88751000 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 06:16:55 | 30.04.2023 07:03:55 | 0.78333 | 1 | 806 | 0 | 7 | 10 | 49 | 1 | 2 | 1.6716 | 188.9871 | 0 | 9.3221 | 46.8356 | 60.163 | 4.1226 | 5.4473 | 316.5493
2521964 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-178 35-18-L00178_35-18-L00178_2370242 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 11:59:28 | 30.04.2023 12:18:44 | 0.32111 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6.942 | 0 | 0 | 0 | 17.8555 | 0 | 0 | 24.7975
2522090 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/17 45-71-M00041_D d1_45143042 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 16:37:00 | 30.04.2023 18:50:43 | 2.2286 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49.4681 | 0 | 0 | 0 | 21.2425 | 0 | 0 | 70.7106
2521947 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_HatBaşıAyırıcı_53135540 M04_53135540 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 10:52:53 | 30.04.2023 13:11:47 | 2.315 | 0 | 0 | 5 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1942 | 61.8429 | 0 | 8.1514 | 0 | 0 | 79.1885
2522113 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ASARLIK TR-15 35-28-M00187_B b7_5829456 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 18:25:46 | 30.04.2023 19:21:39 | 0.93139 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.7619 | 0 | 0 | 0 | 7.4027 | 0 | 0 | 16.1646
2521970 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/90-A 45-72-M00627_TR-1/90 M01_83360695 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 12:10:18 | 30.04.2023 13:16:34 | 1.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6837 | 0 | 0 | 3.6837
2521927 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEAHMET-YİĞİTALİ TARIMSAL SULAMA 45-72-L00145_956530308_956530308 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 10:11:31 | 30.04.2023 11:54:38 | 1.7186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033011
2521990 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_EMİRALEM M03_66582307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 12:52:38 | 30.04.2023 13:29:56 | 0.62167 | 1 | 2556 | 4 | 334 | 37 | 364 | 6 | 2 | 0.12804 | 414.8992 | 2.8373 | 38.544 | 108.2063 | 158.2248 | 94.6798 | 1.8541 | 819.3736
2522007 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | AVDAN TR-5 KÖK 45-82-M00130_CENKYERİ M02_72194308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 13:36:41 | 30.04.2023 13:52:00 | 0.25528 | 1 | 1843 | 14 | 27 | 5 | 177 | 2 | 0 | 0.063629 | 76.8858 | 9.1941 | 2.7128 | 1.7306 | 25.7437 | 5.7764 | 0 | 122.1071
2521984 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-236 35-18-L00236_95001174109_95001174109 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 12:36:26 | 30.04.2023 18:49:54 | 6.2244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1552
2522053 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | YOĞURTÇULAR TR-1 35-26-M00777_35-26-M00777_2364269 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 15:59:10 | 30.04.2023 16:59:12 | 1.0006 | 0 | 102 | 0 | 17 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 21.2416 | 0 | 2.3764 | 0 | 35.5285 | 0 | 0 | 59.1466
2522176 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HALİLLER DAVULCULAR TR-11 35-31-L00192_C_91213266_91213266 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 22:42:04 | 30.04.2023 23:34:01 | 0.86583 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90316 | 0 | 0.39992 | 0 | 0.11344 | 0 | 0 | 1.4165
2521821 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4919 35-01-K04919_DAĞITIM TRAFOSU K03_83687951 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 06:14:51 | 30.04.2023 09:41:58 | 3.4519 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 213.2749 | 0 | 0 | 0 | 3.6815 | 0 | 0 | 216.9563
2521861 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | İZDERSAN DM 35-28-M00394_VİLLAKENT-2 M09_47755804 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 08:53:45 | 30.04.2023 09:34:13 | 0.67444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4727 | 0 | 0 | 1.4727
2521901 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-86 35-17-M00086_DAĞITIM TRAFO TR-86 M03_66230180 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:35:26 | 30.04.2023 10:16:03 | 0.67694 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 69.6875 | 0 | 0 | 0 | 46.2594 | 0 | 0 | 115.9469
2522130 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-22 KÖRFEZ 35-30-M00022_955319835_955319835 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 19:23:54 | 30.04.2023 21:10:01 | 1.7686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012728
2521944 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-11 45-78-L00828_C_95467539_95467539 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 10:42:32 | 30.04.2023 11:14:47 | 0.5375 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0379 | 0 | 0.078358 | 0 | 2.4535 | 0 | 0 | 13.5698
2521838 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-330 DENİZKIZI-1 35-18-L00330_950437906_950437906 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 08:15:12 | 30.04.2023 10:54:01 | 2.6469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22101
2521887 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033272 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:21:18 | 30.04.2023 15:59:22 | 6.6344 | 22 | 2676 | 35 | 206 | 65 | 777 | 6 | 1 | 90.9367 | 2847.9824 | 785.9283 | 472.0239 | 1182.7045 | 1905.6174 | 1038.2967 | 43.8006 | 8367.2904
2522102 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-9 35-28-M00766_D D02_79678392 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 18:05:49 | 30.04.2023 18:40:00 | 0.56972 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.314 | 0 | 0 | 0 | 2.0266 | 0 | 0 | 14.3405
2522056 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 16:08:22 | 30.04.2023 16:13:00 | 0.077222 | 12 | 1421 | 121 | 84 | 37 | 153 | 4 | 0 | 0.12197 | 20.549 | 2.491 | 2.7568 | 3.856 | 6.555 | 11.0281 | 0 | 47.3578
2522016 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT-6/7 M04_66524931 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 14:03:15 | 30.04.2023 15:03:28 | 1.0036 | 3 | 330 | 5 | 2 | 27 | 153 | 24 | 35 | 9.0734 | 92.8538 | 3.1532 | 11.0158 | 182.809 | 331.6329 | 942.8755 | 448.7259 | 2022.1395
2521853 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KEMENLER TR-3 35-15-L01132_C_91155357_91155357 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 08:44:03 | 30.04.2023 09:42:01 | 0.96611 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18648 | 0 | 0.56407 | 0 | 0.65637 | 0 | 0 | 1.4069
2522019 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-9 35-23-M00009_C_56366126_56366126 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 14:16:51 | 30.04.2023 15:38:39 | 1.3633 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.5856 | 0 | 0 | 0 | 14.1713 | 0 | 0 | 35.7568
2522162 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-511 35-01-K00511_F 1F_5922966 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 21:06:44 | 30.04.2023 22:29:40 | 1.3822 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0.054378 | 0 | 0 | 0 | 51.333 | 0 | 0 | 51.3874
2521996 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-68 35-30-L00068_955332065_955332065 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 12:57:24 | 30.04.2023 15:16:50 | 2.3239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080549
2521804 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-196 35-01-K00196_D_56378514_56378514 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2023 00:57:28 | 30.04.2023 02:37:25 | 1.6658 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 73.7864 | 0 | 0 | 0 | 22.3266 | 0 | 0 | 96.1129
2521847 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | KARAALİ DM 45-71-M02127_MURADİYE ÇIKIŞ M08_54851031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 08:32:54 | 30.04.2023 08:35:40 | 0.046111 | 0 | 2658 | 7 | 24 | 12 | 158 | 1 | 1 | 0 | 22.6857 | 1.5029 | 0.49387 | 9.0753 | 6.4653 | 13.3684 | 0.032856 | 53.6242
2521933 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-56 35-21-L00217_966413589_966413589 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 10:22:53 | 30.04.2023 12:32:41 | 2.1633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23943
2522033 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_YENİFOÇA 7.JANDARMA ÖZEL M02_72144150 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 15:01:25 | 30.04.2023 15:58:10 | 0.94583 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.5928 | 0 | 9.4735 | 0 | 190.9059 | 0 | 0 | 0 | 205.9721
2521890 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-516 METAŞ KÖK 35-02-M00516_M-1151 M04_72046096 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:23:49 | 30.04.2023 12:07:37 | 2.73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.35588 | 0 | 180.2537 | 413.6748 | 1583.6589 | 97.7089 | 2275.6522
2522099 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN DM-7/16 35-28-L00089_DAĞITIM TRAFO MENEMEN DM-7/16 L03_66687340 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 17:57:20 | 30.04.2023 18:55:02 | 0.96167 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 133.3584 | 0 | 0 | 0 | 34.2376 | 0 | 0 | 167.5961
2522076 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAZIBAŞI TOKİ TR-2 35-26-M00768_956606244_956606244 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 17:09:35 | 30.04.2023 18:19:21 | 1.1628 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0301
2522013 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53134360 M02_53134360 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 13:53:17 | 30.04.2023 17:55:43 | 4.0406 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95031 | 0 | 14.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9136
2521953 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-217 35-01-K00217_E_56376755_56376755 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 11:18:12 | 30.04.2023 14:47:55 | 3.4953 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 171.6819 | 0 | 0 | 0 | 4.3797 | 0 | 0 | 176.0616
2521913 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ÇALTICAK(KARAKURT-İLYASLAR) L03_2092597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:58:35 | 30.04.2023 10:07:14 | 0.14417 | 4 | 1008 | 117 | 229 | 16 | 106 | 1 | 0 | 0 | 16.4564 | 3.0512 | 3.6389 | 4.1493 | 5.9471 | 0.42087 | 0 | 33.6639
2521830 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_MADEN M05_87875136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 07:53:35 | 30.04.2023 08:43:00 | 0.82361 | 2 | 70 | 24 | 42 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3.9718 | 10.2249 | 27.3559 | 36.7264 | 0 | 6.8563 | 15.2324 | 0 | 100.3677
2521993 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1091 35-04-K01091_95002352107_95002352107 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 12:51:27 | 30.04.2023 13:42:48 | 0.85583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2521850 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-585 35-01-K00585_ST C1_5910666 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 08:42:03 | 30.04.2023 09:02:57 | 0.34833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8034 | 0 | 0 | 3.8034
2521873 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN DM-7/14 35-28-L00088_DAĞITIM TRAFO MENEMEN DM-7/14 L03_66691173 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:10:35 | 30.04.2023 17:53:37 | 8.7172 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 340.4592 | 0 | 0 | 0 | 91.758 | 0 | 0 | 432.2171
2521973 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_HatBaşıAyırıcı_53133686 M04_53133686 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 12:16:19 | 30.04.2023 14:58:35 | 2.7044 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 15.4108 | 10.5223 | 3.4343 | 31.0679 | 157.4243 | 22.753 | 71.4107 | 0 | 312.0234
2521999 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-3 35-23-M00003_B_56373627_56373627 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 13:04:00 | 30.04.2023 14:14:51 | 1.1808 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.4271 | 0 | 0 | 0 | 0.00024045 | 0 | 0 | 24.4273
2521930 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİCEKÖY L04_83647136 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 10:20:06 | 30.04.2023 15:48:17 | 5.4697 | 2 | 316 | 35 | 83 | 5 | 70 | 0 | 0 | 11.7409 | 320.1589 | 706.1872 | 435.2629 | 77.4463 | 171.5035 | 0 | 0 | 1722.2998
2521893 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1229 35-01-M01229_35-01-M01229_2359846 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:25:29 | 30.04.2023 13:37:11 | 4.195 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 575.8022 | 0 | 0 | 0 | 201.3406 | 0 | 0 | 777.1427
2522142 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53138956 M05_53138956 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 20:03:41 | 30.04.2023 22:38:10 | 2.5747 | 0 | 165 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.8998 | 0.57177 | 0.039856 | 1.4891 | 10.0494 | 0 | 0 | 31.05
2522125 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-387 GERMİYAN EVLERİ 35-18-L00387_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099779 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 19:06:18 | 30.04.2023 20:59:39 | 1.8892 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7849
2522148 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.04.2023 20:18:35 | 30.04.2023 20:35:00 | 0.27361 | 24 | 3101 | 269 | 1027 | 57 | 240 | 2 | 0 | 1.8125 | 152.3476 | 76.9232 | 122.1772 | 53.2086 | 34.6881 | 19.51 | 0 | 460.6671
2522171 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KİLLİK TR-12 45-73-M00351_945638976_945638976 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 22:13:31 | 30.04.2023 23:12:47 | 0.98778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27901
2522002 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/17 45-71-M00041_D d1_45143042 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 13:08:22 | 30.04.2023 14:25:49 | 1.2908 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.4597 | 0 | 0 | 0 | 12.5175 | 0 | 0 | 40.9772
2521916 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_AHMETLİ M18_2312523 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 10:00:51 | 30.04.2023 18:01:00 | 8.0025 | 8 | 7059 | 193 | 366 | 52 | 1029 | 8 | 1 | 16.6077 | 8987.3662 | 1215.3722 | 1160.3323 | 1182.9004 | 4136.9599 | 7383.5732 | 6.9503 | 24090.0622
2521816 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_TR-2 K06_2313225 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 03:02:35 | 30.04.2023 03:21:32 | 0.31583 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 14 | 2836 | 1 | 7 | 0 | 355.4678 | 0 | 0 | 324.9766 | 627.3984 | 27.694 | 4.1388 | 1339.6756
2522062 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/4 45-83-L00004_48078256_56388246_56388246 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2023 16:21:48 | 30.04.2023 18:56:12 | 2.5733 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3207 | 0 | 0.1829 | 0 | 1.9373 | 0 | 0 | 13.441
2521902 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ M01_72044612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:37:25 | 30.04.2023 10:24:25 | 0.78333 | 0 | 809 | 0 | 58 | 1 | 153 | 2 | 1 | 0 | 99.674 | 0 | 19.7491 | 2.3422 | 46.6731 | 1.0324 | 0.011764 | 169.4826
2522131 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ULUCAK DM-2/8 35-27-M00330_35-27-M00330_72175627 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 19:29:55 | 30.04.2023 19:53:38 | 0.39528 | 0 | 412 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 41.0205 | 0 | 0.19936 | 0 | 20.8246 | 0 | 0 | 62.0445
2521896 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1224 35-01-M01224_DAĞITIM TRAFOSU M03_75929731 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:27:31 | 30.04.2023 13:32:11 | 4.0778 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 287.3003 | 0 | 0 | 0 | 14.0529 | 0 | 0 | 301.3533
2521833 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_ELEK M04_72246698 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 08:01:25 | 30.04.2023 08:03:00 | 0.026389 | 7 | 735 | 0 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.033025 | 1.5375 | 0 | 0.0024064 | 0.024999 | 0.21996 | 0 | 0 | 1.8179
2521839 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HALİLLER L08_72238622 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 08:17:10 | 30.04.2023 09:22:53 | 1.0953 | 0 | 227 | 0 | 29 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 32.7496 | 0 | 6.6326 | 31.8231 | 16.0682 | 0 | 0 | 87.2735
2522128 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_92888139 M04_92888139 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 19:22:00 | 30.04.2023 21:37:54 | 2.265 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.6526 | 0 | 1.506 | 0 | 5.5405 | 0 | 0 | 19.6991
2521965 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1869 35-09-K01869_35-09-K01869_47394975 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 12:04:48 | 30.04.2023 12:32:26 | 0.46056 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 90.9895 | 0 | 0 | 0 | 33.9278 | 0 | 0 | 124.9173
2521919 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKÇAŞEHİR TR-1 35-29-L00173_C_56360487_56360487 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 10:04:20 | 30.04.2023 16:14:02 | 6.1617 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.1458 | 0 | 7.2595 | 0 | 7.7419 | 0 | 0 | 41.1472
2522042 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | EMCELLİ TR-4 KARAOĞLANLAR 45-79-M00371_A_56386133_56386133 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 15:31:03 | 30.04.2023 16:29:37 | 0.97611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059378
2522048 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4027 35-01-K04027_35-01-K04027_2360449 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 15:53:56 | 30.04.2023 17:11:57 | 1.3003 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 151.5342 | 0 | 0 | 0 | 23.4584 | 0 | 0 | 174.9926
2522085 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_A_56380151_56380151 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 17:29:23 | 30.04.2023 19:19:21 | 1.8328 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69.4869 | 0 | 0 | 0 | 4.5782 | 0 | 0 | 74.065
2522008 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2955(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02955_35-01-M02955_76336886 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 13:36:26 | 30.04.2023 18:24:49 | 4.8064 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 558.2699 | 0 | 0 | 0 | 72.7173 | 0 | 0 | 630.9872
2522077 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAYIOĞLU TR-1 45-72-L00339_A_91406878_91406878 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 17:11:35 | 30.04.2023 19:14:26 | 2.0475 | 0 | 32 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.7678 | 0 | 2.3969 | 0 | 2.524 | 0 | 0 | 20.6888
2521968 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-823 35-03-K00823_35-03-K00823_2355419 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 12:06:46 | 30.04.2023 14:59:41 | 2.8819 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 1 | 0 | 51.2181 | 0 | 0 | 0 | 418.4523 | 0 | 6.3147 | 475.9851
2521868 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2324960 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:05:49 | 30.04.2023 15:00:50 | 5.9169 | 10 | 860 | 70 | 41 | 21 | 54 | 0 | 1 | 10.5166 | 565.9335 | 496.5648 | 53.7895 | 292.3517 | 162.7586 | 0 | 0.91268 | 1582.8274
2522160 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PINARLI TR-1 35-20-M00100_955207826_955207826 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 20:53:44 | 30.04.2023 23:06:40 | 2.2156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5493
2521945 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ALİAĞA RES M06_2310718 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 10:49:23 | 30.04.2023 19:41:59 | 8.8767 | 0 | 737 | 6 | 21 | 8 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1267.0328 | 353.802 | 57.8551 | 1086.3127 | 209.6287 | 248.2656 | 0 | 3222.8969
2522117 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ABDULLAH SÜRÜCÜ SULAMA GRUBU TR 35-22-M00214_35-22-M00214_2347046 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2023 18:47:20 | 30.04.2023 20:41:38 | 1.905 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.53199 | 0 | 37.8674 | 0 | 2.546 | 0 | 0 | 40.9453
2521825 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_KETENDERESİ (HACI MUSA) L11_67544161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 06:53:31 | 30.04.2023 07:41:04 | 0.7925 | 1 | 100 | 10 | 150 | 3 | 65 | 3 | 1 | 1.4261 | 19.2079 | 11.4033 | 70.2008 | 11.5473 | 16.0598 | 28.4297 | 0.34382 | 158.6188
2521802 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_TR-2 K10_2081089 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 00:39:25 | 30.04.2023 00:42:42 | 0.054722 | 0 | 11958 | 0 | 0 | 1 | 945 | 0 | 0 | 0 | 163.9487 | 0 | 0 | 2.2498 | 27.3465 | 0 | 0 | 193.545
2521882 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_AKARLAR M13_72091335 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:17:42 | 30.04.2023 10:07:47 | 0.83472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5396 | 213.3369 | 0 | 230.8765
2521845 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | KARAALİ DM 45-71-M02127_TOKİ-2 M06_54851029 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 08:32:50 | 30.04.2023 08:34:12 | 0.022778 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.3887 | 0 | 0 | 0 | 0.56896 | 0 | 0 | 7.9577
2522074 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-4 35-02-M00004_R_56382959_56382959 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 17:08:28 | 30.04.2023 18:09:40 | 1.02 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.6556 | 0 | 0 | 0 | 40.8746 | 0 | 0 | 57.5302
2522097 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SAĞRAKÇI TR-1 45-72-L00219_B_56406417_56406417 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 17:57:56 | 30.04.2023 20:21:33 | 2.3936 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6081
2521905 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-14 35-28-L00014_MENEMEN TR-17/MENEMEN TR-24 L05_66717214 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:43:39 | 30.04.2023 17:50:07 | 8.1078 | 1 | 1561 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 88.654 | 3160.8454 | 0 | 0 | 382.9096 | 702.0428 | 0 | 0 | 4334.4516
2522114 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI ÇEŞMEBAŞI TR-1 45-71-M01753_A_56400299_56400299 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 18:31:31 | 30.04.2023 19:47:25 | 1.265 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4737 | 0 | 0.0001421 | 0 | 0.053473 | 0 | 0 | 7.5273
2521805 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-160 BAYRAMKUYU MEVKİİ 35-15-L00160_35-15-L00160_2347393 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 01:08:35 | 30.04.2023 02:25:30 | 1.2819 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.4368 | 0 | 3.1102 | 0 | 7.4457 | 0 | 0 | 11.9928
2522091 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/77 45-72-M00077__83647919_83647919 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 17:43:35 | 30.04.2023 18:12:50 | 0.4875 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.448 | 0 | 0 | 0 | 3.3806 | 0 | 0 | 20.8285
2521928 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-87 (DM-5/31) 35-28-M00687_953374935_953374935 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 10:14:21 | 30.04.2023 10:55:52 | 0.69194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25669
2521848 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-72-L00458_TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI L04_2330809 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 08:25:18 | 30.04.2023 13:12:32 | 4.7872 | 0 | 0 | 29 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9313 | 15.6097 | 4.9778 | 0 | 0 | 0 | 35.5189
2521960 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 45-78-L00010_953264820_953264820 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 11:29:14 | 30.04.2023 13:45:52 | 2.2772 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58125
2521914 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-77 45-78-L00077_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2103669 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:59:24 | 30.04.2023 15:27:27 | 5.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.3276 | 0 | 55.7686 | 308.0962
2522060 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATATÜRK MAH. TR-2 35-27-L00344_99018132_99018132 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 16:19:59 | 30.04.2023 18:02:38 | 1.7108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16436
2522043 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-241 35-18-L00241_950441030_950441030 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 15:40:04 | 30.04.2023 19:19:18 | 3.6539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72644
2522186 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 35-19-L00038_956685682_956685682 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 23:57:05 | 01.05.2023 00:39:40 | 0.70972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36692
2521831 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-6 - TR-7 M06_72358824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 07:59:15 | 30.04.2023 08:52:22 | 0.88528 | 0 | 201 | 0 | 73 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 45.2054 | 0 | 30.1313 | 2.5778 | 20.9773 | 0 | 0 | 98.8918
2522017 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | SALİHLİ BİOKÜTLE YAKITLI ENERJİ SANTRALİ KÖK 45-78-M01333_AKÖREN KÖK M02_72251539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 14:08:35 | 30.04.2023 14:31:29 | 0.38167 | 5 | 400 | 163 | 325 | 17 | 51 | 1 | 0 | 0.3855 | 23.5163 | 146.2868 | 92.2 | 9.47 | 9.2668 | 26.223 | 0 | 307.3483
2521894 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-11 45-78-L00828_B_95467543_95467543 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:12:42 | 30.04.2023 09:55:06 | 0.70667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5366
2521937 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/11-A 45-83-L00156_45-83-L00156_2355087 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 10:38:58 | 30.04.2023 11:35:54 | 0.94889 | 0 | 231 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51.6995 | 0 | 2.8803 | 0 | 8.0365 | 0 | 0 | 62.6163
2521871 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-15 45-81-M00015_945636518_945636518 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:05:28 | 30.04.2023 14:33:50 | 5.4728 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0579
2521917 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | KULALAR TR-1 45-74-M00208_45-74-M00208_2359525 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 10:01:05 | 30.04.2023 12:40:52 | 2.6631 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 81.2624 | 0 | 0 | 0 | 5.9318 | 0 | 0 | 87.1942
2521911 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M02_46998946 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:57:37 | 30.04.2023 10:45:03 | 0.79056 | 9 | 888 | 9 | 91 | 20 | 117 | 1 | 0 | 464.403 | 286.863 | 521.0357 | 14.6563 | 47.9774 | 63.9118 | 41.6943 | 0 | 1440.5416
2522163 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-55 ÖZMET 35-14-L00055_956640131_956640131 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 21:19:13 | 30.04.2023 22:24:10 | 1.0825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14627
2521897 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256964 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:29:29 | 30.04.2023 15:39:08 | 6.1608 | 7 | 1428 | 27 | 20 | 23 | 121 | 1 | 0 | 12.6528 | 995.7617 | 1304.8817 | 22.5013 | 389.6094 | 264.4916 | 674.7708 | 0 | 3664.6693
2522006 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | GÜRÇEŞME TR-1 45-74-M00143_B_56352154_56352154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 13:34:09 | 30.04.2023 15:26:52 | 1.8786 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7159
2522169 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2331775 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 22:04:08 | 30.04.2023 22:55:15 | 0.85194 | 12 | 1421 | 121 | 84 | 37 | 153 | 4 | 0 | 1.6005 | 258.6216 | 20.2777 | 23.6852 | 43.6809 | 58.1449 | 108.2756 | 0 | 514.2864
2521860 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-3/1 45-82-M00081_C_56388899_56388899 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 08:56:23 | 30.04.2023 09:43:54 | 0.79194 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.4939 | 0 | 0 | 0 | 0.25101 | 0 | 0 | 24.7449
2521920 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:55:57 | 30.04.2023 14:12:16 | 4.2719 | 3 | 4 | 45 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.212 | 10.3079 | 93.9666 | 247.1786 | 2.6164 | 2.6734 | 0 | 0 | 358.9549
2522112 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4/19 35-21-L00004_B_56357320_56357320 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 18:22:00 | 30.04.2023 19:40:01 | 1.3003 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.43
2521923 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ABDULLAH SÜRÜCÜ SULAMA GRUBU TR 35-22-M00214_35-22-M00214_2347046 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2023 10:05:23 | 30.04.2023 17:08:00 | 7.0436 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.754 | 0 | 126.7305 | 0 | 9.4163 | 0 | 0 | 137.9008
2522023 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-118 OVACIK 35-18-L00118_950461996_950461996 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 14:31:41 | 30.04.2023 16:26:24 | 1.9119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7925
2522129 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_HatBaşıAyırıcı_53136407 M06_53136407 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 19:26:57 | 30.04.2023 19:59:09 | 0.53667 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4739 | 0 | 0.25957 | 0 | 0 | 13.7335
2521837 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-9 URLA 35-19-M00467_956673374_956673374 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 08:02:16 | 30.04.2023 11:55:49 | 3.8925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71723
2521986 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARADOĞAN DİKİLİ TAŞ TR-5 35-15-L00387_A_56368597_56368597 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 12:40:40 | 30.04.2023 15:28:54 | 2.8039 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.6249 | 0 | 2.3275 | 0 | 12.9255 | 0 | 0 | 16.8779
2521817 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-15 K39_2061525 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 04:12:21 | 30.04.2023 04:34:31 | 0.36944 | 0 | 2117 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 209.2847 | 0 | 0.14617 | 0 | 15.0458 | 0 | 0 | 224.4766
2522172 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-4 45-71-M00125_45-71-M00125_72244281 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 22:16:54 | 01.05.2023 00:06:05 | 1.8197 | 0 | 28 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.1652 | 0 | 14.9113 | 0 | 2.7669 | 0 | 0 | 41.8434
2521857 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 08:52:02 | 30.04.2023 09:41:04 | 0.81722 | 0 | 2350 | 0 | 16 | 1 | 194 | 0 | 0 | 0 | 624.7217 | 0 | 3.2081 | 0.17865 | 140.4886 | 0 | 0 | 768.597
2522009 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53134487 M04_53134487 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 13:34:59 | 30.04.2023 18:41:00 | 5.1003 | 0 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7121 | 6.0241 | 0 | 5.372 | 0 | 0 | 0 | 30.1083
2521863 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_BERGAMA TM-GERİLİM M05_72040366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:02:05 | 30.04.2023 09:02:38 | 0.0091667 | 1 | 1699 | 14 | 54 | 27 | 397 | 12 | 1 | 0.0050094 | 2.2489 | 0.012749 | 0.12762 | 0.71106 | 1.32 | 3.881 | 0.066456 | 8.3728
2522046 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARKENT KONUTLARI 35-27-L00089_35-27-L00089_72165252 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 15:51:15 | 30.04.2023 16:38:37 | 0.78944 | 0 | 173 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.1031 | 0 | 0.69599 | 0 | 5.0133 | 0 | 0 | 59.8123
2521903 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4953 35-07-K04953_35-07-K04953_74768158 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:34:57 | 30.04.2023 11:47:01 | 2.2011 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 162.9711 | 0 | 1.0569 | 0 | 5.1654 | 0 | 0 | 169.1934
2521946 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-58 45-78-M00058_953260868_953260868 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 10:52:21 | 30.04.2023 12:38:53 | 1.7756 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87827
2521926 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-17-M00217_950309771_950309771 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 10:10:35 | 30.04.2023 14:05:44 | 3.9192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086249
2521940 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-1/52 45-72-M00180_E E02b_92756505 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 10:44:02 | 30.04.2023 11:49:43 | 1.0947 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9237 | 0 | 0 | 0 | 0.051126 | 0 | 0 | 9.9748
2521889 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076259 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:20:05 | 30.04.2023 11:58:13 | 2.6356 | 9 | 520 | 80 | 82 | 18 | 42 | 4 | 0 | 5.3193 | 230.8855 | 145.7209 | 70.6472 | 1400.2976 | 39.0759 | 623.9682 | 0 | 2515.9147
2521843 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_BAĞ YOLU GİRİŞ M01_2077021 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 08:31:13 | 30.04.2023 08:49:35 | 0.30611 | 62 | 17683 | 586 | 565 | 153 | 1593 | 13 | 1 | 6.1229 | 804.836 | 135.0656 | 50.5884 | 247.6459 | 230.5984 | 185.025 | 1.7907 | 1661.673
2522075 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_ESKİ SELENDİ M07_2049428 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 17:10:04 | 30.04.2023 17:17:17 | 0.12028 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.013266 | 0 | 0.18572 | 0 | 8.7727 | 0 | 0.83029 | 0 | 9.802
2521906 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | EVRENLİ TR-1 45-73-M00494_A_56385965_56385965 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:44:50 | 30.04.2023 10:44:57 | 1.0019 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2174 | 0 | 0.012825 | 0 | 1.1495 | 0 | 0 | 2.3798
2521912 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÜÇÜNCÜ KISIM SANAYİ TR-4 45-83-M00630_48096056_56387562_56387562 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:58:19 | 30.04.2023 15:56:18 | 5.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.4207 | 0 | 11.7689 | 267.1895
2521972 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-2 / 27 35-26-M01517_DM-2/34 M02_77103463 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 12:11:15 | 30.04.2023 14:33:07 | 2.3644 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 139.725 | 0 | 0 | 0 | 25.1647 | 0 | 0 | 164.8897
2521829 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/2 BAYSAN KABİN 35-20-L00002_95001179152_95001179152 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 07:50:40 | 30.04.2023 09:24:18 | 1.5606 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62494
2522115 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-25 35-21-L00153_D_56376062_56376062 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 18:32:52 | 30.04.2023 21:33:26 | 3.0094 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73.0096 | 0 | 0 | 0 | 15.7431 | 0 | 0 | 88.7528
2522141 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2510 35-01-K02510_35-01-K02510_2359135 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2023 19:59:11 | 30.04.2023 20:39:30 | 0.67194 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 2.5121 | 0 | 0 | 0 | 67.6167 | 0 | 0 | 70.1288
2521849 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KORUCUK-2 35-26-M00462_6905930_56357797_56357797 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 08:29:46 | 30.04.2023 10:23:36 | 1.8972 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.6946 | 0 | 0 | 0 | 16.2428 | 0 | 0 | 32.9373
2521949 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-14(DOĞAKÖY) 35-30-M00014_955316542_955316542 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 11:04:45 | 30.04.2023 13:00:07 | 1.9228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012078
2522072 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_956658230_956658230 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 16:58:16 | 30.04.2023 17:55:14 | 0.94944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
2522178 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-3/1 45-82-M00081_45-82-M00081_2370230 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 23:04:24 | 30.04.2023 23:41:33 | 0.61917 | 0 | 401 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.0091 | 0 | 0.51811 | 0 | 1.5064 | 0 | 0 | 47.0336
2521992 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2321022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 12:50:04 | 30.04.2023 17:58:11 | 5.1353 | 4 | 52 | 10 | 101 | 10 | 11 | 1 | 0 | 7.6631 | 40.0066 | 48.7203 | 155.1725 | 287.3503 | 57.0508 | 47.0596 | 0 | 643.023
2522135 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KABAKOZ TR-1 45-75-M00286_A_56398893_56398893 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 19:49:58 | 30.04.2023 21:05:35 | 1.2603 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6449 | 0 | 0 | 0 | 0.00034773 | 0 | 0 | 4.6453
2521892 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-1592 35-22-M00149_M-1597 M01_72140436 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2023 09:25:24 | 30.04.2023 13:35:00 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1032 | 229.5823 | 0 | 0 | 297.6855
2522015 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1398 35-01-M01398_913035062_913035062 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 14:01:20 | 30.04.2023 17:45:22 | 3.7339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83339
2521869 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2356 35-01-M02356_B_56373896_56373896 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2023 09:06:11 | 30.04.2023 09:52:43 | 0.77556 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.6432 | 0 | 0 | 0 | 5.7134 | 0 | 0 | 19.3567
2521809 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_TR-2 K10_2081088 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 01:30:25 | 30.04.2023 01:39:18 | 0.14806 | 0 | 11958 | 0 | 0 | 1 | 945 | 0 | 0 | 0 | 426.566 | 0 | 0 | 5.9263 | 71.0411 | 0 | 0 | 503.5334
2521995 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GERENKÖY TR-7 35-23-M00153_949235650_949235650 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 12:57:02 | 30.04.2023 18:30:19 | 5.5547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00052235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00052235
2522161 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-3/1 45-82-M00081_C_56388899_56388899 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 20:55:22 | 30.04.2023 22:08:46 | 1.2233 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.7736 | 0 | 0 | 0 | 0.40256 | 0 | 0 | 48.1762
2521969 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ - KAPASİTÖR M05_72102276 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 12:03:48 | 30.04.2023 12:42:56 | 0.65222 | 0 | 0 | 46 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.825 | 13.2334 | 14.3328 | 0 | 0 | 0 | 39.3911
2522118 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 18:43:35 | 30.04.2023 19:14:00 | 0.50694 | 3 | 602 | 99 | 29 | 9 | 70 | 0 | 0 | 0.71161 | 55.7856 | 24.2242 | 3.1325 | 48.549 | 17.6283 | 0 | 0 | 150.0312
2521989 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_950455277_950455277 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 12:46:46 | 30.04.2023 14:25:09 | 1.6397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033735
2522038 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYİÇİ TR-2 35-20-L00055_955215643_955215643 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 15:31:21 | 30.04.2023 18:04:31 | 2.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2521846 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | KARAALİ DM 45-71-M02127_TOKİ-1 M07_54851030 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 08:32:53 | 30.04.2023 08:34:11 | 0.021667 | 0 | 1074 | 0 | 0 | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 | 4.0503 | 0 | 0 | 0.020526 | 0.5679 | 1.05 | 0 | 5.6887
2522181 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KİRELLİ KÖK 35-29-L00809_PEŞREVLİ L04_74719160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2023 23:29:16 | 01.05.2023 00:33:21 | 1.0681 | 0 | 266 | 54 | 50 | 6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 40.8656 | 107.262 | 20.7203 | 62.0383 | 26.7681 | 4.8672 | 0 | 262.5214
2504773 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 13:26:06 | 02.04.2023 14:17:05 | 0.84972 | 0 | 2415 | 0 | 16 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 719.9932 | 0 | 3.6669 | 0.20228 | 180.9987 | 0 | 0 | 904.8612
2504859 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-99 45-78-L00099_953256581_953256581 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 15:58:46 | 02.04.2023 17:34:10 | 1.59 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0565 | 0 | 0 | 0 | 1.9602 | 0 | 0 | 4.0166
2504656 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SEYİRKENT TR-1 45-83-M00691_ÜÇÜNCÜ KISIM SANAYİ TR-1 M01_61334574 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:39:06 | 02.04.2023 13:26:16 | 3.7861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 13 | 0 | 0.9877 | 0 | 0 | 0 | 939.3591 | 0 | 147.5599 | 1087.9067
2504550 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNYAKA TR-2 45-79-M00479_C_56387907_56387907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 05:27:50 | 02.04.2023 07:54:25 | 2.4431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24291
2504633 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BİMEYKO KÖK-10 35-30-M00048_BİMEYKO TR-3 M04_2322626 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:29:41 | 02.04.2023 12:28:02 | 2.9725 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 78.0795 | 0 | 0.99384 | 0 | 98.9093 | 0 | 0 | 177.9826
2504613 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-5/8 (SABRİNİN KAHVE) 35-20-L00052_YANIKKAVAK MERKEZ L01_66524791 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:08:33 | 02.04.2023 09:13:00 | 0.074167 | 0 | 95 | 1 | 235 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1.2952 | 0.046865 | 7.6446 | 0 | 3.7312 | 0 | 0 | 12.7179
2504819 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-23 35-30-M00023_BELEDİYE ARITMA M02_79436886 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 14:39:16 | 02.04.2023 15:22:51 | 0.72639 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 2 | 160 | 0 | 1 | 0 | 191.4941 | 0 | 0 | 24.0602 | 90.867 | 0 | 0.037313 | 306.4585
2504533 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-914 35-01-K00914_35-01-K00914_2372418 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 01:32:56 | 02.04.2023 03:13:03 | 1.6686 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 264.2718 | 0 | 0 | 0 | 19.4045 | 0 | 0 | 283.6764
2504776 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-247 35-02-M00247_C_56381066_56381066 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 13:15:37 | 02.04.2023 15:21:28 | 2.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3194 | 0 | 0 | 44.3194
2504676 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP ÖKÜZCÜK TR-3 45-78-M00807_A_91301928_91301928 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 10:29:12 | 02.04.2023 11:40:31 | 1.1886 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.883 | 0 | 0.27387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1569
2504839 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 15:25:19 | 02.04.2023 19:01:52 | 3.6092 | 2 | 210 | 24 | 52 | 0 | 22 | 1 | 0 | 23.5364 | 166.7887 | 129.1103 | 180.1459 | 0 | 82.4069 | 62.7262 | 0 | 644.7144
2504693 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1307 35-02-K01307_35-02-K01307_2377036 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 10:55:41 | 02.04.2023 12:35:02 | 1.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5991 | 0 | 0 | 142.5991
2504716 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TR-41 KÖK 45-78-L00041_TR-44 L01_65890244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 11:30:25 | 02.04.2023 12:27:59 | 0.95944 | 1 | 240 | 3 | 1 | 13 | 22 | 2 | 0 | 0.9309 | 83.28 | 1.5175 | 0.78515 | 66.3371 | 11.5499 | 16.077 | 0 | 180.4776
2504762 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | KARACAKAŞ TR-1 45-82-M00344_45-82-M00344_2355077 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 12:56:05 | 02.04.2023 15:06:03 | 2.1661 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.4048 | 0 | 0 | 0 | 9.668 | 0 | 0 | 52.0728
2504547 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/08 45-71-M00385__72410768_72410768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 04:57:09 | 02.04.2023 05:31:18 | 0.56917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58904 | 0 | 0 | 0 | 0.72321 | 0 | 0 | 1.3123
2504948 | 1 | İZMİR | URLA | DM | URLA İM 35-19-A00001_İSKELE ATATÜRK L10_2307110 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 19:19:09 | 02.04.2023 19:49:45 | 0.51 | 2 | 641 | 2 | 184 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0.67412 | 166.5255 | 0.7472 | 36.9065 | 10.0982 | 82.379 | 0 | 0 | 297.3306
2504991 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_BERGAMA-1 M14_2314375 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 20:57:57 | 02.04.2023 21:11:39 | 0.22833 | 0 | 19962 | 0 | 340 | 14 | 3492 | 3 | 7 | 0 | 1170.6956 | 0 | 22.4486 | 147.3873 | 515.6039 | 8.9406 | 2.9755 | 1868.0515
2504610 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT DM-6/7 KÖK 35-28-M00618_DM-6/8 M08_84972693 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:06:30 | 02.04.2023 15:42:36 | 6.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 104 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.087 | 1098.5719 | 3540.1817 | 2103.2021 | 7081.0428
2504736 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLIBEL TR-5 35-20-L00352_965155879_965155879 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 12:00:39 | 02.04.2023 13:44:24 | 1.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2504630 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_950447128_950447128 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2023 09:18:29 | 02.04.2023 10:32:00 | 1.2253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4542
2504928 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-5/8 (SABRİNİN KAHVE) 35-20-L00052_DAĞITIM TRAFO TR-1-5/8 (SABRİNİN KAHVE) L03_66524765 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 18:24:51 | 02.04.2023 18:28:05 | 0.053889 | 0 | 29 | 0 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.36158 | 0 | 1.0454 | 0 | 0.10711 | 0 | 0 | 1.5141
2504922 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | MELİHA BİÇER SİTESİ TR 35-23-M00004_35-23-M00004_2360785 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 18:11:50 | 02.04.2023 19:26:04 | 1.2372 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5087
2504888 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_35-18-L00332_72123202 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:14:17 | 02.04.2023 18:41:26 | 1.4525 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 120.3668 | 0 | 0 | 0 | 24.3057 | 0 | 0 | 144.6725
2504788 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 35-15-L00365_B_56397744_56397744 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 13:43:38 | 02.04.2023 17:12:10 | 3.4756 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5229 | 0 | 0 | 0 | 0.51804 | 0 | 0 | 8.0409
2504934 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-470 KÖK 35-18-L00470_L-310 L03_72090181 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 18:27:00 | 02.04.2023 19:12:01 | 0.75028 | 1 | 1625 | 0 | 1 | 1 | 121 | 0 | 0 | 12.2811 | 318.0389 | 0 | 0 | 0.77497 | 93.9739 | 0 | 0 | 425.0689
2504957 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | TR-3 (KÖPRÜBAŞI KABİN) 35-32-L00003_TR-4 L05_72227816 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 19:40:12 | 02.04.2023 19:46:00 | 0.096667 | 0 | 32 | 0 | 25 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.45833 | 0 | 1.0939 | 0.73647 | 0.66733 | 0 | 0 | 2.956
2504642 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GÖLCÜK TR-40 35-15-L00999_35-15-L00999_2371978 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:30:36 | 02.04.2023 14:52:13 | 5.3603 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.5801 | 0 | 3.4655 | 0 | 1.8446 | 0 | 0 | 23.8902
2504997 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | BODAMAS TR-5 45-75-M00303_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089547 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2023 21:15:41 | 03.04.2023 04:22:00 | 7.1053 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.80843 | 0 | 7.3361 | 0 | 6.388 | 0 | 0 | 14.5325
2504894 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/16 35-29-M00097_950315598_950315598 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:13:18 | 02.04.2023 18:43:49 | 1.5086 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4102 | 0 | 0 | 0 | 0.73926 | 0 | 0 | 5.1495
2504602 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/21 45-72-M00021_TR-1/27 M03_61377489 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 08:56:43 | 02.04.2023 17:09:36 | 8.2147 | 0 | 1 | 1 | 9 | 68 | 464 | 8 | 5 | 0 | 3.5944 | 9.5986 | 125.5551 | 965.1969 | 1736.6072 | 1100.2761 | 186.3616 | 4127.1898
2504682 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_8989607_56371860_56371860 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 10:33:36 | 02.04.2023 10:56:31 | 0.38194 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.4403 | 0 | 0 | 0 | 0.011906 | 0 | 0 | 14.4522
2504705 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_VİŞNELİ M04_66051328 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 11:16:22 | 02.04.2023 13:41:16 | 2.415 | 0 | 263 | 4 | 13 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 165.1758 | 152.0374 | 6.4237 | 56.0227 | 32.1527 | 68.4225 | 0 | 480.2349
2504562 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2106463 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 06:51:49 | 02.04.2023 08:40:24 | 1.8097 | 5 | 1408 | 189 | 172 | 29 | 115 | 0 | 0 | 1.056 | 202.8929 | 360.0471 | 64.3359 | 60.7318 | 53.1067 | 0 | 0 | 742.1705
2504805 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GİRELLİ KIROĞLAN TR-4 45-73-M00764_B_56356187_56356187 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 14:14:04 | 02.04.2023 17:47:53 | 3.5636 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2157
2504868 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNYAKA TR-2 45-79-M00479_B_56388696_56388696 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 16:15:42 | 02.04.2023 18:17:00 | 2.0217 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1301 | 0 | 0.49523 | 0 | 0.54117 | 0 | 0 | 6.1665
2504582 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 08:03:07 | 02.04.2023 11:22:16 | 3.3192 | 3 | 233 | 5 | 18 | 8 | 28 | 1 | 0 | 9.5466 | 160.4955 | 9.3973 | 12.6641 | 69.0104 | 47.5119 | 28.5446 | 0 | 337.1705
2504619 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_HatBaşıAyırıcı_53137125 L02_53137125 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:01:20 | 02.04.2023 17:09:19 | 8.1331 | 0 | 378 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 581.2216 | 0 | 20.2544 | 0 | 79.6063 | 0 | 0 | 681.0823
2504576 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-9A 35-21-L00043_A_56357665_56357665 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 07:38:43 | 02.04.2023 09:33:58 | 1.9208 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9979 | 0 | 0.087557 | 0 | 7.5885 | 0 | 0 | 14.674
2504954 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-12 35-21-L00134_C_56378242_56378242 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 19:41:24 | 02.04.2023 22:48:15 | 3.1142 | 0 | 142 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.2681 | 0 | 5.509 | 0 | 3.5145 | 0 | 0 | 66.2916
2504808 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-719 35-01-K00719_TRAFO K04_2329831 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 14:26:04 | 02.04.2023 14:53:47 | 0.46194 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.4118 | 0 | 0 | 0 | 16.3058 | 0 | 0 | 44.7177
2504645 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_HARMANDALI KÖYÜ M02_72230848 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 09:54:08 | 02.04.2023 12:47:41 | 2.8925 | 0 | 138 | 37 | 45 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64.5489 | 33.4978 | 43.6089 | 0 | 33.1775 | 0 | 0 | 174.8331
2504745 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 12:30:10 | 02.04.2023 12:48:26 | 0.30444 | 14 | 859 | 2 | 25 | 3 | 64 | 1 | 0 | 0.68567 | 26.9185 | 0.20717 | 1.2661 | 0.97557 | 6.5824 | 0.45986 | 0 | 37.0953
2505014 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/6 (DM-10) 45-71-M00276_İ dm2/06i1b_45193741 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 22:54:08 | 02.04.2023 23:32:28 | 0.63889 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.9592 | 0 | 0 | 0 | 0.16879 | 0 | 0 | 19.128
2504685 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/24 45-71-M00365_95001354691_95001354691 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 10:31:11 | 02.04.2023 13:34:40 | 3.0581 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2451
2504728 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_TR-2 M07_2308134 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 12:01:22 | 02.04.2023 13:04:52 | 1.0583 | 0 | 6106 | 7 | 587 | 25 | 1423 | 9 | 1 | 0 | 938.676 | 3.6855 | 224.7552 | 250.9675 | 548.6924 | 280.3055 | 0.14994 | 2247.232
2504722 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/TR-49 45-72-L00943_956531206_956531206 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 11:36:23 | 02.04.2023 13:01:08 | 1.4125 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6521
2504622 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 08:40:10 | 02.04.2023 09:45:02 | 1.0811 | 5 | 12 | 182 | 121 | 17 | 8 | 0 | 0 | 2.128 | 0.4921 | 65.997 | 44.3276 | 17.8662 | 5.4119 | 0 | 0 | 136.2228
2504579 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_A_56358260_56358260 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 07:48:10 | 02.04.2023 09:37:38 | 1.8244 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5854 | 0 | 0 | 0 | 0.09109 | 0 | 0 | 4.6765
2505020 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3538 35-01-K03538__90962540_90962540 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 23:32:06 | 03.04.2023 00:40:09 | 1.1342 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 128.1782 | 0 | 0 | 0 | 11.9425 | 0 | 0 | 140.1207
2504648 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | YAYAKENT DM 35-24-M00209_IŞIKLAR M02_72093613 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:57:34 | 02.04.2023 12:04:25 | 2.1142 | 0 | 50 | 0 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 24.2625 | 0 | 8.7414 | 25.2539 | 2.522 | 52.6488 | 0 | 113.4286
2504671 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAĞDERE TR-4 45-72-M00223_A_56384368_56384368 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 10:19:37 | 02.04.2023 11:46:31 | 1.4483 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2295
2504694 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT-6/7 M04_66524930 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 10:57:17 | 02.04.2023 11:53:09 | 0.93111 | 3 | 327 | 5 | 2 | 27 | 153 | 22 | 36 | 9.0131 | 85.1534 | 2.772 | 10.9508 | 169.1647 | 369.9396 | 883.1257 | 427.5017 | 1957.6209
2504903 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-83 35-14-L00083_95002595863_95002595863 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:40:53 | 02.04.2023 20:06:13 | 2.4222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2708
2504608 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | HASSEKİ TR-1 35-21-L00066_A_82611139_82611139 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 09:01:59 | 02.04.2023 14:37:46 | 5.5964 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29437 | 0 | 0.63916 | 0 | 7.7188 | 0 | 0 | 8.6523
2504731 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_GÜZLE BELENYAKA M05_2081977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 12:05:17 | 02.04.2023 12:06:06 | 0.013611 | 0 | 838 | 5 | 179 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.5895 | 0.22531 | 0.47189 | 0.31854 | 0.27062 | 0 | 0 | 2.8759
2504897 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_ÜRKÜTLER-SINIRADA GRUP KÖYLER ENH M03_72041787 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:29:17 | 02.04.2023 17:36:40 | 0.12306 | 0 | 526 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.106 | 0 | 0 | 0.024993 | 0.93847 | 0 | 0 | 6.0694
2504880 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 10:01:00 | 02.04.2023 18:48:00 | 8.7833 | 1 | 97 | 50 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2.1344 | 249.3313 | 355.5989 | 0.14943 | 249.8366 | 24.4949 | 0 | 0 | 881.5455
2504668 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM 35-26-M00001_TR-5 M07_2307931 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 10:17:00 | 02.04.2023 10:28:32 | 0.19222 | 0 | 2363 | 1 | 26 | 1 | 444 | 0 | 1 | 0 | 105.9091 | 0.00027874 | 1.5049 | 18.182 | 79.0946 | 0 | 0.0099899 | 204.7008
2504631 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | ÖRNEK MAVİKENT SİTESİ TR 35-16-M00652_ M01_2335904 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:11:39 | 02.04.2023 12:27:28 | 3.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5067 | 0 | 0 | 0 | 26.5067
2504817 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_HatBaşıAyırıcı_53139098 M02_53139098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 15:17:25 | 02.04.2023 15:32:22 | 0.24917 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.6925 | 0 | 0 | 0 | 2.9199 | 0 | 0 | 13.6124
2504923 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4457 35-01-K04457_35-01-K04457_2367550 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2023 18:11:15 | 02.04.2023 20:26:32 | 2.2547 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 293.205 | 0 | 0 | 0 | 13.1871 | 0 | 0 | 306.3921
2504917 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÖRENCİK TR-3 45-73-M00553_C_56401331_56401331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:53:38 | 02.04.2023 21:22:48 | 3.4861 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4426 | 0 | 0.34247 | 0 | 0.77778 | 0 | 0 | 10.5629
2504625 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2729 35-04-K02729_35-04-K02729_2370844 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:19:12 | 02.04.2023 09:48:40 | 0.49111 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.7506 | 0 | 0 | 0 | 18.5821 | 0 | 0 | 39.3327
2505006 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 35-19-L00076_95000147422_95000147422 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 21:57:52 | 02.04.2023 23:01:41 | 1.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0571 | 0 | 0 | 1.0571
2504691 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_HatBaşıAyırıcı_72341667 M06_72341667 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 10:45:25 | 02.04.2023 15:57:08 | 5.1953 | 0 | 88 | 17 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.5798 | 57.194 | 69.269 | 0 | 6.4174 | 0 | 0 | 182.4602
2504605 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-13 35-26-M00911_YATSAN M04_2335564 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 09:02:54 | 02.04.2023 10:55:25 | 1.8753 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.48311 | 0 | 571.2595 | 0 | 1144.4707 | 0 | 1716.2134
2504937 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | DÜNDARLI KÖK 35-29-L00053_DALLIK GRB. ENH. L02_72215840 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 18:41:05 | 02.04.2023 18:51:00 | 0.16528 | 0 | 676 | 2 | 28 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 12.9796 | 0.041183 | 1.5151 | 1.2769 | 5.844 | 0 | 0 | 21.6568
2504854 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HELVACI TR-4 35-17-M00364_950307058_950307058 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 15:56:51 | 02.04.2023 18:20:22 | 2.3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2753 | 0 | 0 | 8.2753
2505000 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-9 35-28-M00766_D D03_79678387 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 21:19:30 | 02.04.2023 22:32:21 | 1.2142 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8863
2504565 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | SOMA DM-5/17 45-82-M00421_DM-2 GİRİŞ M06_2035031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 06:59:36 | 02.04.2023 07:38:24 | 0.64667 | 0 | 6347 | 0 | 0 | 3 | 1655 | 0 | 0 | 0 | 719.2597 | 0 | 0 | 15.3955 | 480.9777 | 0 | 0 | 1215.6329
2504734 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2328470 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 12:01:40 | 02.04.2023 13:05:01 | 1.0558 | 2 | 1457 | 14 | 152 | 29 | 140 | 1 | 0 | 0.58207 | 568.3048 | 60.1868 | 102.0866 | 130.4097 | 218.029 | 24.3042 | 0 | 1103.9031
2525192 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_GÜLBAHÇE GİRİŞ L01_2321766 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:23:00 | 02.04.2023 17:30:38 | 0.12722 | 1 | 1537 | 0 | 107 | 8 | 183 | 1 | 0 | 1.4454 | 42.0525 | 0 | 2.5192 | 26.698 | 15.3167 | 4.4104 | 0 | 92.4423
2504963 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | KIRCALAR DM 35-16-M00261_HatBaşıAyırıcı_53138986 M03_53138986 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 19:34:11 | 02.04.2023 22:30:55 | 2.9456 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.3379 | 0 | 0 | 0 | 0.023643 | 0 | 0 | 28.3615
2504628 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DAĞARLAR KAYALAR TR-1 45-73-M00598_A_56401092_56401092 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 09:24:15 | 02.04.2023 11:53:18 | 2.4842 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.479 | 0 | 1.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9331
2504528 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-54 35-30-L00054_C_56365549_56365549 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 01:16:09 | 02.04.2023 01:55:54 | 0.6625 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6677 | 0 | 0 | 0 | 1.3737 | 0 | 0 | 7.0414
2504771 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-358 35-04-K00358_35-04-K00358_2369914 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 13:14:14 | 02.04.2023 13:36:05 | 0.36417 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 51.3974 | 0 | 0 | 0 | 20.7906 | 0 | 0 | 72.188
2504920 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | BADEMLİ TR-7 35-30-L00104_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041565 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 18:10:52 | 02.04.2023 20:09:12 | 1.9722 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.3931 | 0 | 3.9398 | 0 | 3.7745 | 0 | 0 | 14.1074
2504554 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2058920 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 06:18:12 | 02.04.2023 06:45:44 | 0.45889 | 1 | 1758 | 9 | 533 | 14 | 321 | 10 | 2 | 0.048892 | 97.5742 | 4.8678 | 61.9321 | 53.9095 | 68.8184 | 217.5393 | 4.7683 | 509.4584
2504886 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-4 35-17-M00364_C_91012850_91012850 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:12:13 | 02.04.2023 20:40:00 | 3.4631 | 0 | 28 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.6505 | 0 | 13.9749 | 0 | 8.3165 | 0 | 0 | 44.9419
2504863 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-5 M04_66524414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 16:04:30 | 02.04.2023 16:33:01 | 0.47528 | 0 | 159 | 0 | 12 | 8 | 28 | 6 | 1 | 0 | 16.7623 | 0 | 1.3256 | 11.6864 | 17.4382 | 82.8881 | 0.4308 | 130.5313
2504508 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ELİT SİTELERİ 45-78-L00713_C_90964686_90964686 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 00:11:56 | 02.04.2023 01:29:21 | 1.2903 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57868
2504763 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-99 45-78-L00099_45-78-L00099_2357273 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 13:01:16 | 02.04.2023 13:26:05 | 0.41361 | 0 | 551 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43.5881 | 0 | 0.25278 | 0 | 3.7735 | 0 | 0 | 47.6144
2504786 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 13:44:02 | 02.04.2023 14:11:42 | 0.46111 | 21 | 139 | 301 | 97 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1.7861 | 15.96 | 46.7267 | 16.8758 | 2.7009 | 2.3866 | 0 | 0 | 86.436
2504654 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TİRE TR-2 35-29-M00465_35-29-M00465_66116521 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 10:06:41 | 02.04.2023 13:29:06 | 3.3736 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 115.0007 | 0 | 0 | 0 | 255.1118 | 0 | 0 | 370.1126
2504949 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1699 35-02-K01699_913102614_913102614 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 19:21:07 | 02.04.2023 20:49:51 | 1.4789 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3635
2504562 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_80389317 M05_80389317 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 08:40:24 | 02.04.2023 10:04:25 | 1.4003 | 2 | 272 | 48 | 23 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0.57665 | 48.9935 | 38.7551 | 6.791 | 3.9093 | 22.316 | 0 | 0 | 121.3415
2504700 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-891 35-02-M00891_M-1701 M04_2034652 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 11:08:06 | 02.04.2023 11:12:50 | 0.078889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4142 | 0 | 9.8143 | 0 | 12.2285
2504637 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TOKİ TR-1 35-29-M00132_35-29-M00132_89165701 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:43:10 | 02.04.2023 13:26:00 | 3.7139 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.5956 | 0 | 7.5494 | 0 | 11.6864 | 0 | 0 | 38.8315
2504680 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1613 35-02-K01613_A_56374349_56374349 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 10:30:09 | 02.04.2023 11:39:16 | 1.1519 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 39.4521 | 0 | 0 | 0 | 11.4464 | 0 | 0 | 50.8985
2504823 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-140 35-18-L00140_950436501_950436501 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 14:47:43 | 02.04.2023 19:12:00 | 4.4047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98966
2504574 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2414 35-01-K02414_A_56375255_56375255 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 07:39:15 | 02.04.2023 08:01:00 | 0.3625 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10.4294 | 0 | 0 | 0 | 4.4059 | 0 | 0 | 14.8354
2504883 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PANCAR TR-4 35-26-M00896_956605465_956605465 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:08:56 | 02.04.2023 18:34:54 | 1.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11148 | 0 | 0 | 0.11148
2504737 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | HECİZ TR-1 45-82-L00012_45-82-L00012_2370721 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 12:09:53 | 02.04.2023 13:57:09 | 1.7878 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2568 | 0 | 0 | 0 | 4.4184 | 0 | 0 | 13.6753
2504511 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_956669534_956669534 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 00:19:02 | 02.04.2023 01:52:51 | 1.5636 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44802
2504889 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-712 KERESTECİLER SİTESİ 35-08-M00712_EKİNCİ GRUP ÖZEL M02_72145253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 17:20:41 | 02.04.2023 18:13:56 | 0.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1443 | 0 | 0 | 0 | 59.1443
2504989 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | TR-5 35-32-L00005_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042371 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 20:56:01 | 02.04.2023 23:58:53 | 3.0478 | 0 | 98 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46.5209 | 0 | 20.4373 | 0 | 17.3475 | 0 | 0 | 84.3057
2504597 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | BAĞYURDU TM 35-27-A00003_HALİLBEYLİ DM M07_2310334 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 08:47:35 | 02.04.2023 09:14:51 | 0.45444 | 43 | 1304 | 286 | 478 | 102 | 371 | 19 | 0 | 6.6039 | 113.9669 | 174.6404 | 90.9603 | 203.4357 | 62.3542 | 351.7658 | 0 | 1003.7271
2504826 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_53140716 M08_53140716 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 13:58:26 | 02.04.2023 15:05:09 | 1.1119 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47448 | 0 | 0.8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3217
2504657 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2065965 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 10:06:11 | 02.04.2023 12:51:37 | 2.7572 | 3 | 1884 | 1 | 34 | 7 | 193 | 0 | 3 | 12.1033 | 900.7638 | 0.74601 | 13.1175 | 21.1358 | 309.7413 | 0 | 3.0386 | 1260.6464
2504634 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-119 TOKATLILAR 35-14-L00119_956685783_956685783 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 09:25:27 | 02.04.2023 11:00:04 | 1.5769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9569
2504614 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/16 45-83-L00016_TR-2/97 L03_61338900 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 09:07:46 | 02.04.2023 12:21:32 | 3.2294 | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 539.1614 | 0 | 0 | 0 | 272.3973 | 0 | 5.0434 | 816.6021
2504783 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SATILMIŞ M14_2321600 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 13:28:37 | 02.04.2023 15:54:00 | 2.4231 | 0 | 1222 | 1 | 57 | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 283.4406 | 0 | 13.4611 | 13.527 | 80.4912 | 0 | 0 | 390.9199
2504677 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_ŞEHİR-1 TR-25 M02_2324166 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 10:30:33 | 02.04.2023 12:57:57 | 2.4567 | 0 | 2087 | 22 | 30 | 11 | 404 | 6 | 4 | 0 | 866.6557 | 28.1944 | 23.5111 | 65.1425 | 604.0042 | 507.7229 | 1.4523 | 2096.6832
2504534 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÜRKÜTLER TR-1 35-16-M00091_35-16-M00091_2361502 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2023 01:53:39 | 02.04.2023 02:55:56 | 1.0381 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0516 | 0 | 0 | 0 | 0.0061742 | 0 | 0 | 8.0578
2504869 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN DM-6/TR-7 35-28-L00172_DAĞITIM TRF DM-6/7 L04_58182016 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 16:20:33 | 02.04.2023 17:19:47 | 0.98722 | 0 | 251 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58.1361 | 0 | 0.11453 | 0 | 47.3615 | 0 | 0 | 105.6122
2505287 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3285 35-08-K03285_912271119_912271119 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:42:33 | 03.04.2023 12:33:11 | 0.84389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4542
2505310 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-2 35-19-M00519_A_80493273_80493273 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:12:41 | 03.04.2023 12:32:50 | 0.33583 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4372 | 0 | 4.1607 | 0 | 0.32194 | 0 | 0 | 6.9199
2505147 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | TR-38 35-17-M00038_35-17-M00038_66463089 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:25:40 | 03.04.2023 15:46:57 | 6.3547 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 825.1515 | 0 | 0 | 0 | 533.4983 | 0 | 0 | 1358.6498
2505642 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_GÜRLE M04_55994698 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 18:09:23 | 03.04.2023 19:31:16 | 1.3647 | 0 | 14 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0657 | 4.8248 | 0 | 23.9654 | 2.0542 | 0 | 0 | 33.9101
2505124 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_HatBaşıAyırıcı_53137125 L02_53137125 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:02:59 | 03.04.2023 17:32:41 | 8.495 | 0 | 378 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 644.4171 | 0 | 22.3343 | 0 | 111.1654 | 0 | 0 | 777.9168
2505665 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-54 35-21-L00195__72410419_72410419 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 19:00:03 | 04.04.2023 01:18:35 | 6.3089 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7404 | 0 | 0 | 0 | 14.1394 | 0 | 0 | 20.8798
2505101 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-226 ARITMA 35-18-L00226_A a1b_5950413 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:35:03 | 03.04.2023 10:16:38 | 1.6931 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5426 | 0 | 0 | 0 | 32.3499 | 0 | 0 | 46.8925
2505473 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURUCALAR TR-1 45-81-M00131_945625609_945625609 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:58:14 | 03.04.2023 17:19:14 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057237
2505293 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇAKÖY TR-1 35-23-M00222_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2037129 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:50:50 | 03.04.2023 13:08:58 | 1.3022 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 74.4091 | 0 | 0 | 0 | 26.6972 | 0 | 0 | 101.1064
2505625 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-14 35-17-M00214__56355827_56355827 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:46:47 | 03.04.2023 18:07:17 | 0.34167 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6349
2505682 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-114 OVACIK 35-18-L00114_12259439_56353937_56353937 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 19:29:46 | 03.04.2023 20:48:45 | 1.3164 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.0687 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | 46.8187
2505350 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077__78917798_78917798 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:01:24 | 03.04.2023 13:51:29 | 0.83472 | 0 | 74 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.9741 | 0 | 7.1368 | 0 | 11.3638 | 0 | 0 | 54.4747
2505250 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 35-15-M00015_950383514_950383514 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:01:40 | 03.04.2023 12:12:42 | 1.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2505376 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-7 35-28-M00181_953377397_953377397 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:29:19 | 03.04.2023 18:46:40 | 5.2892 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5107
2505270 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1230 35-01-M01230_35-01-M01230_2353092 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:28:25 | 03.04.2023 11:54:11 | 0.42944 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 120.8473 | 0 | 0 | 0 | 27.2961 | 0 | 0 | 148.1434
2505307 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-501 35-01-K00501_35-01-K00501_67011411 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 12:10:10 | 03.04.2023 12:31:30 | 0.35556 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 2 | 0 | 5.2636 | 0 | 0 | 0 | 184.4448 | 0 | 12.7416 | 202.45
2505413 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KÜREKÇİ KARADİKEN TR-1 45-75-M00100_45-75-M00100_2352044 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:10:40 | 03.04.2023 18:08:03 | 3.9564 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.465 | 0 | 2.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7603
2505436 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 45-78-L00076_953260704_953260704 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:35:51 | 03.04.2023 15:19:18 | 0.72417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2668 | 0 | 0 | 7.2668
2505582 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1144 35-04-K01144_99627825_99627825 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:39:16 | 03.04.2023 21:04:09 | 4.4147 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8557
2505144 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2308470 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:16:50 | 03.04.2023 14:47:39 | 5.5136 | 1 | 2444 | 40 | 86 | 21 | 244 | 7 | 0 | 1.6427 | 1643.9483 | 1165.9159 | 73.8282 | 538.7702 | 822.8819 | 7158.2876 | 0 | 11405.2747
2505290 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_KILAVUZLAR M03_72237278 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:50:24 | 03.04.2023 13:32:00 | 1.6933 | 0 | 921 | 0 | 65 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 171.7913 | 0 | 2.5795 | 5.4042 | 69.4922 | 0 | 0 | 249.2672
2505536 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-2 45-71-M00002_TR-94 ÇIKIŞI ŞEHİTLER KAB M23_2308961 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:24:00 | 03.04.2023 19:38:00 | 5.2333 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 442.2526 | 0 | 0 | 0 | 88.41 | 0 | 0 | 530.6626
2505728 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-13 GERMİYAN 35-18-M00184_A_76954014_76954014 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 21:40:19 | 04.04.2023 00:26:51 | 2.7756 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.5355 | 0 | 2.8384 | 0 | 4.2279 | 0 | 0 | 44.6019
2505230 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARAPBAŞI TR-3 35-20-M00033_12276292_56360819_56360819 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:24:12 | 03.04.2023 11:42:55 | 1.3119 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.31541 | 0 | 0.30103 | 0 | 2.8225 | 0 | 0 | 3.4389
2505745 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | SEYDİKÖY TR-1 45-84-L00044_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2064171 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 23:25:44 | 04.04.2023 02:06:47 | 2.6842 | 0 | 57 | 0 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6705 | 0 | 8.1963 | 0 | 3.234 | 0 | 0 | 26.1007
2505081 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAŞIKÇI M11_2083718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 07:45:58 | 03.04.2023 07:49:18 | 0.055556 | 0 | 673 | 4 | 80 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.5174 | 0.10973 | 0.65477 | 0.33847 | 0.69687 | 0 | 0 | 4.3172
2505602 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1031 35-04-M01031_913491009_913491009 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:09:29 | 03.04.2023 22:43:26 | 5.5658 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6891 | 0 | 0 | 0 | 7.2776 | 0 | 0 | 17.9667
2505224 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_ASMALIK M12_2328948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:32:18 | 03.04.2023 11:11:21 | 0.65083 | 0 | 4 | 31 | 265 | 9 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.53464 | 29.8723 | 134.7633 | 30.3655 | 50.0191 | 0 | 0 | 245.5549
2505161 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_HatBaşıAyırıcı_53133413 L03_53133413 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:32:29 | 03.04.2023 14:18:22 | 4.7647 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2079 | 0 | 9.3081 | 0 | 0 | 27.516
2505416 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:12:16 | 03.04.2023 14:32:09 | 0.33139 | 6 | 0 | 156 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.45277 | 0 | 17.622 | 0.84241 | 21.8457 | 0 | 0 | 0 | 40.7629
2505708 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3569 35-02-K03569_913262506_913262506 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 20:16:30 | 03.04.2023 21:28:32 | 1.2006 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6465
2505525 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-83 35-30-L00083_955292851_955292851 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:31:40 | 03.04.2023 18:18:24 | 2.7789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14403
2505030 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-299 ARITMA L13_2052461 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 00:28:09 | 03.04.2023 00:45:32 | 0.28972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2906 | 0 | 10.5274 | 0 | 10.818
2505694 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-874 BEŞYOL 35-02-M00874_99843286_99843286 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 19:42:42 | 03.04.2023 22:57:55 | 3.2536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0886
2505379 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-8 35-17-M00368_6014324_56356464_56356464 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:33:47 | 03.04.2023 14:24:32 | 0.84583 | 0 | 27 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.6135 | 0 | 1.7587 | 0 | 17.8636 | 0 | 0 | 22.2358
2505648 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKKÖY TR-2 45-78-L00273_C_91055552_91055552 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2023 18:31:25 | 03.04.2023 21:59:29 | 3.4678 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9626 | 0 | 8.9977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9603
2505571 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | ÇAMLICA TR-10 45-86-M00049_TR-6 M01_84246776 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 15:59:59 | 03.04.2023 16:25:48 | 0.43028 | 0 | 358 | 0 | 28 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 17.5288 | 0 | 1.8979 | 1.1375 | 6.7376 | 0 | 0 | 27.3018
2505425 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA MERKEZ DM-2 45-82-M00070_TR-38 M06_2092857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:29:59 | 03.04.2023 15:23:49 | 0.89722 | 0 | 4289 | 0 | 0 | 2 | 853 | 0 | 0 | 0 | 811.1393 | 0 | 0 | 23.2793 | 419.3834 | 0 | 0 | 1253.8021
2505233 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/16 35-29-M00097_48376932 f5b_48377250 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:27:00 | 03.04.2023 11:06:59 | 0.66639 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.9453 | 0 | 0 | 0 | 2.8108 | 0 | 0 | 12.7561
2505588 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MEHMETLER TR-1 35-29-L00637_B_92817349_92817349 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:45:30 | 03.04.2023 18:00:49 | 1.2553 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0522
2505485 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-7 35-15-L00290_A_91236868_91236868 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:06:22 | 03.04.2023 16:19:38 | 1.2211 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27195 | 0 | 4.2221 | 0 | 0 | 4.494
2505133 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO KÖK-10 35-30-M00048_65439098_65513445_65513445 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:09:23 | 03.04.2023 12:42:32 | 3.5525 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3876 | 0 | 0 | 0 | 14.7501 | 0 | 0 | 21.1377
2505631 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAKALDOĞAN TR-1 45-78-M00737_A_56393962_56393962 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:51:51 | 04.04.2023 02:09:45 | 8.2983 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2816
2505654 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-40 35-16-L00040_953318858_953318858 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 18:23:39 | 03.04.2023 19:27:46 | 1.0686 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6825 | 0 | 0 | 0 | 1.4655 | 0 | 0 | 4.148
2505419 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/TR-1 45-72-L00062_966577061_966577061 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:17:42 | 03.04.2023 15:20:56 | 1.0539 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91145
2505256 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KILCANLAR GÖLCÜK TR-1 45-75-M00247_A_91142647_91142647 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:12:52 | 03.04.2023 14:19:27 | 3.1097 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0.54773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1657
2505362 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_HatBaşıAyırıcı_53136476 M06_53136476 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:08:06 | 03.04.2023 15:45:05 | 2.6164 | 0 | 20 | 55 | 179 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1353 | 107.8842 | 645.6399 | 13.8821 | 21.5474 | 0 | 0 | 797.089
2505070 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 (M-775) 35-30-M00775_955297056_955297056 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 07:00:41 | 03.04.2023 09:18:48 | 2.3019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2505359 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OVAKENT TR-1 35-15-L00631_35-15-L00631_79917064 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:10:54 | 03.04.2023 13:44:31 | 0.56028 | 0 | 286 | 0 | 10 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 22.9122 | 0 | 2.3209 | 0 | 17.4177 | 0 | 0 | 42.6508
2505405 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-733 35-01-K00733_B_56373386_56373386 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:52:59 | 03.04.2023 17:06:02 | 3.2175 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 185.8134 | 0 | 0 | 0 | 43.3232 | 0 | 0 | 229.1366
2505737 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇERİKÖZÜ TR-1 35-29-L00326_A_56399869_56399869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 22:32:10 | 04.04.2023 01:01:49 | 2.4942 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7287
2505050 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-226 ARITMA 35-18-L00226_950444562_950444562 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 05:29:52 | 03.04.2023 07:41:12 | 2.1889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85694
2505150 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-1737 35-07-K01737_R_56382448_56382448 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:24:19 | 03.04.2023 17:25:14 | 8.0153 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 841.6234 | 0 | 0 | 0 | 56.7052 | 0 | 0 | 898.3286
2505591 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_80387349 M06_80387349 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:55:17 | 03.04.2023 18:32:34 | 1.6214 | 0 | 87 | 59 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.4518 | 16.5563 | 1.869 | 4.6086 | 1.0149 | 0 | 0 | 40.5006
2505628 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ORAKLAR TR-1 45-78-M00880_49184543_56405914_56405914 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:50:25 | 03.04.2023 23:18:42 | 5.4714 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8459
2505190 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_TEPEKÖY M02_2092139 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:08:30 | 03.04.2023 10:10:09 | 0.0275 | 0 | 410 | 2 | 20 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.87232 | 0.24173 | 0.061466 | 0.11863 | 0.20206 | 0 | 0 | 1.4962
2505196 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4253 35-07-K04253_35-07-K04253_48187449 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 10:04:31 | 03.04.2023 10:35:22 | 0.51417 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73.9223 | 0 | 0 | 0 | 4.7501 | 0 | 0 | 78.6724
2505488 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU TR-3 35-22-M00291_955259643_955259643 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:09:52 | 03.04.2023 17:36:35 | 2.4453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66152
2505044 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2324960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 01:56:54 | 03.04.2023 02:44:12 | 0.78833 | 10 | 859 | 70 | 41 | 22 | 55 | 0 | 1 | 0.99913 | 75.9758 | 44.5824 | 4.5223 | 36.0942 | 14.2214 | 0 | 0.083068 | 176.4784
2505608 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞRİLİMAN TR-1 35-21-L00098_A_56366475_56366475 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:20:33 | 03.04.2023 19:46:43 | 2.4361 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57458 | 0 | 9.971 | 0 | 0.30982 | 0 | 0 | 10.8554
2505087 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135307 M15_53135307 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 07:52:23 | 03.04.2023 09:22:32 | 1.5025 | 0 | 135 | 2 | 25 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.2309 | 0.96575 | 4.9284 | 2.1141 | 4.2413 | 0 | 0 | 35.4804
2505422 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-79 İ.EKİNCİOĞLU GRB. 35-15-M00079_A_56370011_56370011 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:19:58 | 03.04.2023 17:36:24 | 3.2739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4897 | 0 | 1.5531 | 0 | 0 | 3.0428
2505253 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-29 35-23-M00029_YENİFOÇA TR-27 M02_2115902 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:05:38 | 03.04.2023 14:00:30 | 2.9144 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 87.3522 | 0 | 0 | 0 | 16.4704 | 0 | 0 | 103.8227
2505130 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_TEPEKÖY M02_2092139 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:10:58 | 03.04.2023 09:22:24 | 0.19056 | 0 | 410 | 2 | 20 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.9409 | 1.6428 | 0.40561 | 0.79519 | 1.3217 | 0 | 0 | 10.1063
2505651 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | PAŞATIMARI TARIMSAL SULAMA TR-4 45-83-M00246_48140662_56396289_56396289 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 18:29:59 | 03.04.2023 21:01:24 | 2.5236 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98787 | 0 | 0.93114 | 0 | 0 | 1.919
2505259 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BİMEYKO KÖK-10 35-30-M00048_BİMEYKO TR-4 M03_2328034 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:59:01 | 03.04.2023 12:51:36 | 1.8764 | 0 | 222 | 0 | 3 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 67.3424 | 0 | 1.3474 | 0 | 87.5736 | 0 | 0 | 156.2634
2505067 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-41 35-17-M00041_950301665_950301665 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 06:52:22 | 03.04.2023 09:42:54 | 2.8422 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6932 | 0 | 0 | 0 | 0.15511 | 0 | 0 | 3.8483
2505757 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_MEHMETLER L12_2064137 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 23:43:00 | 04.04.2023 00:59:28 | 1.2744 | 2 | 643 | 90 | 127 | 10 | 95 | 1 | 0 | 0.49895 | 141.7399 | 101.8869 | 77.8689 | 28.8388 | 53.4228 | 0.6858 | 0 | 404.942
2505216 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-63 35-19-L00063_956662503_956662503 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:23:18 | 03.04.2023 11:23:40 | 1.0061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1381
2505408 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_73063134 M04_73063134 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:56:53 | 03.04.2023 15:13:44 | 1.2808 | 0 | 60 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2108 | 0.90897 | 1.7253 | 2.0435 | 4.4098 | 0 | 0 | 18.2984
2505076 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_SUBAŞI 15.8 ŞEHİR L02_2035582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 07:21:45 | 03.04.2023 08:08:07 | 0.77278 | 0 | 854 | 0 | 17 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 166.9887 | 0 | 3.2699 | 0 | 44.6978 | 0 | 0 | 214.9565
2505740 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-9 45-73-M00143_KAVAKLIDERE TR-7 M03_2317688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 22:43:52 | 04.04.2023 03:01:01 | 4.2858 | 0 | 388 | 1 | 27 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 148.0968 | 0.84104 | 24.1308 | 292.1056 | 28.5134 | 0 | 0 | 493.6875
2505431 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138247 L05_53138247 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:33:53 | 03.04.2023 17:32:26 | 2.9758 | 1 | 270 | 0 | 29 | 1 | 36 | 0 | 0 | 3.8714 | 143.9458 | 0 | 4.0233 | 5.0282 | 86.7358 | 0 | 0 | 243.6045
2505099 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3228 35-01-K03228_K-1335 K01_2048664 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:29:55 | 03.04.2023 11:56:11 | 3.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0686 | 0 | 0 | 0 | 119.0686
2505617 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2911 35-01-M02911_910848376_910848376 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:30:58 | 03.04.2023 19:55:57 | 2.4164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83389
2505594 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-61 HALİM AVCI GRB. 35-15-L00061_B_56407037_56407037 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:00:03 | 04.04.2023 02:05:19 | 9.0878 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3644 | 0 | 66.2406 | 0 | 26.4362 | 0 | 0 | 99.0413
2505577 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_ARPALIK KÖK-1 M03_2099100 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:13:41 | 03.04.2023 18:23:54 | 2.1703 | 5 | 388 | 301 | 337 | 22 | 70 | 1 | 0 | 2.4678 | 117.5396 | 381.8442 | 291.9545 | 21.9456 | 85.8027 | 330.3218 | 0 | 1231.8762
2505640 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-272 GÜZELÇİFTLİK KÖK 35-14-L00272_DÜZCE-TURGUT L05_89207582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 18:12:04 | 03.04.2023 19:08:18 | 0.93722 | 0 | 376 | 8 | 321 | 5 | 82 | 1 | 0 | 0 | 126.0519 | 28.2375 | 158.2562 | 20.7986 | 91.2524 | 71.1842 | 0 | 495.7807
2505680 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | KONURCA YAYLA TR-1 45-77-M00181__72373681_72373681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 19:29:10 | 03.04.2023 21:07:04 | 1.6317 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8716 | 0 | 1.3263 | 0 | 1.6435 | 0 | 0 | 7.8414
2505348 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ ÜÇCEVİZLER ÇIKIŞI YOL KENARI TR-25 35-15-L01039_C_56361296_56361296 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:00:03 | 03.04.2023 14:17:21 | 1.2883 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8951 | 0 | 12.6411 | 0 | 1.2274 | 0 | 0 | 15.7636
2505491 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | MEMİŞ ÇERÇİOĞLU VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00118_35-13-L00118_2366338 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:14:02 | 03.04.2023 15:48:49 | 0.57972 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3311 | 0 | 0.013205 | 0 | 0 | 1.3443
2505156 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-3095(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03095__72410388_72410388 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:32:03 | 03.04.2023 17:49:43 | 8.2944 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 628.2697 | 0 | 0 | 0 | 68.345 | 0 | 0 | 696.6146
2505305 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE TR-2 35-29-M00465__72373343_72373343 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:04:49 | 03.04.2023 15:39:27 | 3.5772 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2922 | 0 | 0 | 0 | 5.1444 | 0 | 0 | 6.4366
2505162 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRENCİK TR-1 45-73-M00551_945651146_945651146 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:44:46 | 03.04.2023 12:19:04 | 2.5717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043512
2505119 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-182 45-78-L00182__65513063_65513063 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 08:59:47 | 03.04.2023 14:40:45 | 5.6828 | 0 | 215 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 275.9957 | 0 | 0 | 0 | 1.7854 | 0 | 0 | 277.7811
2505219 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:20:05 | 03.04.2023 11:00:45 | 0.67778 | 0 | 372 | 9 | 32 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 82.625 | 2.3786 | 41.9927 | 7.4588 | 19.6285 | 0 | 0 | 154.0837
2505262 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-22 45-81-M00022_948501684_948501684 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:17:21 | 03.04.2023 14:16:13 | 2.9811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17847
2505411 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2375 35-04-K02375_35-04-K02375_2373544 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 14:03:53 | 03.04.2023 14:29:45 | 0.43111 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.7481 | 0 | 0 | 0 | 12.304 | 0 | 0 | 70.0521
2505620 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-37 45-80-M02889_956563926_956563926 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:29:35 | 03.04.2023 19:16:09 | 1.7761 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7602
2505428 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMLAKDERE TR-3 45-71-M02445_953182295_953182295 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:24:37 | 03.04.2023 16:12:23 | 1.7961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152
2505574 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ HACIMUSA MEV. TR-32 35-15-L01052_A_56361687_56361687 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:18:34 | 03.04.2023 18:10:12 | 1.8606 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5918 | 0 | 6.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6514
2505597 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-91 35-19-L00091_35-19-L00091_2351724 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:05:11 | 03.04.2023 17:30:34 | 0.42306 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.5393 | 0 | 0.085063 | 0 | 3.2548 | 0 | 0 | 19.8792
2505033 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-427 L05_2052309 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 00:46:34 | 03.04.2023 01:03:36 | 0.28389 | 0 | 1858 | 2 | 65 | 2 | 297 | 0 | 0 | 0 | 282.5306 | 6.6459 | 11.208 | 15.8202 | 93.3976 | 0 | 0 | 409.6023
2505388 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-24 35-23-M00024_950426800_950426800 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:29:21 | 03.04.2023 16:13:46 | 2.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.469 | 0 | 0 | 4.469
2505683 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-62 35-19-L00062_95000132453_95000132453 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 19:30:32 | 03.04.2023 20:49:50 | 1.3217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67832
2505142 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-105 35-15-M00105_48870339_56380531_56380531 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 08:55:40 | 03.04.2023 15:19:13 | 6.3925 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4618
2505159 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2323 35-04-K02323_35-04-K02323_2370465 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:31:55 | 03.04.2023 10:25:03 | 0.88556 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 173.937 | 0 | 0 | 0 | 17.7336 | 0 | 0 | 191.6706
2505136 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BÜNYAN OSMANİYE TR-1 45-72-L00444_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111909 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:17:19 | 03.04.2023 17:19:33 | 8.0372 | 0 | 110 | 0 | 27 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 137.9712 | 0 | 1.9009 | 0 | 45.6595 | 0 | 0 | 185.5316
2505202 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214545 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 10:00:13 | 03.04.2023 12:01:39 | 2.0239 | 0 | 900 | 8 | 105 | 8 | 49 | 0 | 0 | 0 | 166.991 | 11.1357 | 27.902 | 97.6656 | 54.0557 | 0 | 0 | 357.75
2505700 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TIRAZLAR TR-2 45-79-M00077_945566041_945566041 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 20:01:28 | 03.04.2023 21:45:32 | 1.7344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34291
2505328 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-26/4 45-82-M00121_C_56385908_56385908 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:39:24 | 03.04.2023 13:06:30 | 0.45167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.896 | 0 | 0 | 0 | 0.74219 | 0 | 0 | 6.6382
2505557 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-207 MERKEZTUR 35-18-L00207_6146961_56373992_56373992 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:12:13 | 03.04.2023 18:43:05 | 2.5144 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0801
2505265 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2376 35-04-K02376_35-04-K02376_2364188 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 11:07:46 | 03.04.2023 11:30:40 | 0.38167 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31.456 | 0 | 0 | 0 | 11.0721 | 0 | 0 | 42.5281
2505122 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | AFŞAR TR-4 45-79-M00335_45-79-M00335_2349847 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:03:43 | 03.04.2023 12:01:49 | 2.9683 | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2766 | 0 | 12.5476 | 0 | 0.08372 | 0 | 0 | 22.908
2505669 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KAZIKBAĞLARI TR-1 35-16-M00482_6442037_56375812_56375812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 18:57:42 | 03.04.2023 21:42:45 | 2.7508 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3192 | 0 | 1.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7259
2505646 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1003 35-03-M01003_910880962_910880962 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 18:23:10 | 03.04.2023 22:44:01 | 4.3475 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4417
2505045 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KADIBOĞAN TR-1 45-74-M00221_A_56352218_56352218 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 03:08:38 | 03.04.2023 04:40:48 | 1.5361 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046209 | 0 | 0.053457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099666
2505483 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | DERBENT ALTI TST KÖK 45-83-M00127_DERBENT TARIMSAL SULAMA M04_72202044 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:03:48 | 03.04.2023 16:00:31 | 0.94528 | 0 | 3 | 1 | 47 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.48066 | 12.2863 | 16.704 | 0 | 6.0235 | 0 | 0 | 35.4944
2505191 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SELİMİYE FİDERİ M18_2318413 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 10:00:36 | 03.04.2023 16:35:34 | 6.5828 | 0 | 1011 | 17 | 243 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1116.0844 | 124.3057 | 983.575 | 31.6418 | 182.8888 | 0 | 0 | 2438.4957
2505231 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4252 35-07-K04252_35-07-K04252_48177555 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 10:36:10 | 03.04.2023 10:51:22 | 0.25333 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.1031 | 0 | 0 | 0 | 0.8601 | 0 | 0 | 38.9632
2505397 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | AŞAĞIŞAKRAN TR-1 35-17-M00223_C_60982715_60982715 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:41:46 | 03.04.2023 17:11:25 | 3.4942 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7528 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 13.5528
2505746 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KOZLUCA TR-2 45-73-M00502_45-73-M00502_2352162 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 23:27:52 | 04.04.2023 00:57:15 | 1.4897 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1178 | 0 | 0.29515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.413
2505254 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-166 35-18-L00166_950444465_950444465 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:09:44 | 03.04.2023 14:42:49 | 3.5514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7176
2505354 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_EURO GIDA L02_2314561 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 13:07:17 | 03.04.2023 17:15:41 | 4.14 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.4572 | 0 | 161.0923 | 0 | 17.0181 | 0 | 404.6156 | 0 | 586.1832
2505560 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-20 35-23-M00020_966107183_966107183 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:15:56 | 03.04.2023 18:03:58 | 1.8006 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27866
2505643 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TUMBULLAR TR-2 35-31-L00369_47788459_56352277_56352277 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 18:14:57 | 03.04.2023 18:35:39 | 0.345 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67633 | 0 | 0.47691 | 0 | 0.054467 | 0 | 0 | 1.2077
2505334 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-298 35-01-K00298_35-01-K00298_2375819 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 12:39:05 | 03.04.2023 13:08:15 | 0.48611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 4 | 0 | 0.19078 | 0 | 0 | 0 | 72.0456 | 0 | 32.5201 | 104.7565
2505689 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇEPNİDERE TR-3 45-83-L00223_48050200_56400728_56400728 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 19:38:51 | 03.04.2023 21:48:10 | 2.1553 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.8996 | 0 | 0 | 0 | 0.74523 | 0 | 0 | 27.6448
2505357 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ERGENEKON TR-4 45-83-L00141__72373887_72373887 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 13:03:05 | 03.04.2023 16:42:10 | 3.6514 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80.2181 | 0 | 0 | 0 | 29.7059 | 0 | 0 | 109.9241
2505188 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:59:47 | 03.04.2023 16:22:18 | 6.3753 | 0 | 96 | 50 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 188.5032 | 271.425 | 0.11436 | 282.638 | 23.7418 | 0 | 0 | 766.4223
2505580 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEKİ KÖYÜ KÜSTÜK TR-7 35-15-L00138_A_91362371_91362371 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:29:34 | 03.04.2023 20:27:10 | 3.96 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.0943 | 0 | 31.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0363
2505248 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-844 35-01-K00844_35-01-K00844_2347146 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 11:02:00 | 03.04.2023 11:59:54 | 0.965 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 2 | 0 | 8.2186 | 0 | 0 | 0 | 187.8986 | 0 | 9.5067 | 205.6239
2505042 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-41 35-17-M00041_E E1b_5948014 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 01:50:14 | 03.04.2023 02:46:24 | 0.93611 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.4522 | 0 | 0 | 0 | 5.6098 | 0 | 0 | 11.0621
2505729 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1283 35-02-M01283_99842915_99842915 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 21:42:37 | 03.04.2023 22:41:12 | 0.97639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1562 | 0 | 0 | 0 | 0.82323 | 0 | 0 | 1.9795
2505394 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-196 35-01-K00196_35-01-K00196_2374506 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:47:41 | 03.04.2023 14:20:54 | 0.55361 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 44.5818 | 0 | 0 | 0 | 25.6314 | 0 | 0 | 70.2132
2505108 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | AŞAĞIŞAKRAN TR-1 35-17-M00223_E_60984365_60984365 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:46:16 | 03.04.2023 11:24:18 | 2.6339 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.1839 | 0 | 0 | 0 | 0.6431 | 0 | 0 | 21.827
2505351 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2513 35-04-K02513_35-04-K02513_2373788 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 13:01:32 | 03.04.2023 13:25:18 | 0.39611 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.7225 | 0 | 0 | 0 | 4.178 | 0 | 0 | 30.9005
2505228 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-2466 35-04-M02466_35-04-M02466_47541180 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 10:32:49 | 03.04.2023 10:58:14 | 0.42361 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 103.392 | 0 | 0 | 0 | 16.2529 | 0 | 0 | 119.6448
2505128 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_90728832 M05_90728832 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:08:09 | 03.04.2023 10:38:40 | 1.5086 | 1 | 13 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.033831 | 2.8672 | 39.1029 | 0 | 2.0819 | 0.33274 | 0 | 0 | 44.4186
2505520 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:31:53 | 03.04.2023 18:56:00 | 3.4019 | 0 | 1003 | 1 | 14 | 16 | 126 | 0 | 0 | 0 | 473.8063 | 2.3316 | 25.0151 | 641.7167 | 146.9776 | 0 | 0 | 1289.8473
2505271 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DEMİRTAŞ M02_72356797 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:28:54 | 03.04.2023 11:32:49 | 0.065278 | 3 | 919 | 74 | 80 | 22 | 92 | 1 | 0 | 0.11478 | 13.8557 | 13.6606 | 0.99902 | 5.7658 | 5.5799 | 4.4711 | 0 | 44.447
2505457 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DADAĞLI TR-3 OVA 45-79-M00402_B_56387451_56387451 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:46:36 | 03.04.2023 17:30:47 | 2.7364 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006807 | 0 | 0.48571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49252
2505563 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:19:06 | 03.04.2023 16:50:01 | 0.51528 | 9 | 3 | 284 | 43 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1.3218 | 1.817 | 108.4965 | 34.0262 | 24.3383 | 1.2091 | 0 | 0 | 171.2088
2505165 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1467 35-03-K01467_F_56369819_56369819 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:38:38 | 03.04.2023 11:52:45 | 2.2353 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 128.8886 | 0 | 0 | 0 | 34.526 | 0 | 0 | 163.4146
2505692 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_HatBaşıAyırıcı_53137873 M07_53137873 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 19:33:50 | 03.04.2023 22:38:04 | 3.0706 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.5053 | 0 | 0 | 0 | 0.047641 | 0 | 0 | 65.5529
2505738 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ULUDERBENT TR-6 45-73-M00537_B_56401315_56401315 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 22:47:44 | 03.04.2023 23:16:36 | 0.48111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.032763 | 0 | 0 | 0 | 0.02605 | 0 | 0 | 0.058813
2505552 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_HatBaşıAyırıcı_53139952 M04_53139952 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:05:50 | 03.04.2023 20:46:02 | 4.67 | 0 | 363 | 2 | 76 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 152.8608 | 6.3471 | 79.7013 | 0 | 32.3247 | 0 | 0 | 271.2339
2505151 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | SARIBEY TR-2 45-83-L00329_C_83787149_83787149 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:29:37 | 03.04.2023 11:14:39 | 1.7506 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 3.2017 | 0 | 0.012255 | 0 | 0 | 9.744
2505137 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-837 35-01-K00837_911724676_911724676 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:10:06 | 03.04.2023 10:47:40 | 1.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7876 | 0 | 0 | 1.7876
2505091 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-9/12-A 45-71-M01919_A_56398247_56398247 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:08:38 | 03.04.2023 09:08:58 | 1.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5711 | 0 | 0 | 9.5711
2505466 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_EVCİLER M05_67577912 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:54:24 | 03.04.2023 19:19:35 | 4.4197 | 0 | 338 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 123.6671 | 0 | 0.036206 | 0 | 22.9527 | 0 | 0 | 146.656
2505323 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-15 35-15-M00251_48699499_56361945_56361945 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:29:59 | 03.04.2023 13:44:01 | 1.2339 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4174 | 0 | 3.1488 | 0 | 0.58854 | 0 | 0 | 7.1548
2505489 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1963 35-04-K01963_35-04-K01963_78011690 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 14:30:00 | 03.04.2023 15:24:15 | 0.90417 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 128.9596 | 0 | 0 | 0 | 57.87 | 0 | 0 | 186.8296
2505088 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_DAĞDERE MERKEZ M04_2106084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 07:56:31 | 03.04.2023 08:06:32 | 0.16694 | 0 | 538 | 3 | 4 | 2 | 57 | 2 | 0 | 0 | 7.9542 | 1.4464 | 0.34327 | 0.45561 | 2.9312 | 25.4137 | 0 | 38.5444
2505678 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-272 GÜZELÇİFTLİK KÖK 35-14-L00272_DÜZCE-TURGUT L05_89207582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 19:24:23 | 03.04.2023 21:45:57 | 2.3594 | 0 | 376 | 8 | 321 | 5 | 82 | 1 | 0 | 0 | 356.6223 | 64.807 | 366.4159 | 54.4283 | 214.0796 | 145.7356 | 0 | 1202.0887
2505111 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-76 45-78-L00076_49381703_56407641_56407641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:50:54 | 03.04.2023 10:04:07 | 1.2203 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30519 | 0 | 0.058991 | 0 | 0.80047 | 0 | 0 | 1.1646
2505423 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-433 35-18-L00433_950440625_950440625 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:19:54 | 03.04.2023 17:51:36 | 3.5283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53452
2505366 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-129 35-16-L00129_B_90958845_90958845 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:17:44 | 03.04.2023 15:19:38 | 2.0317 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.1223 | 0 | 0 | 0 | 6.9296 | 0 | 0 | 44.0519
2505174 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ ŞEHİR-2 L04_2313341 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:53:40 | 03.04.2023 10:11:19 | 0.29417 | 0 | 776 | 0 | 21 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 50.6448 | 0 | 2.6672 | 0 | 20.7383 | 0 | 0 | 74.0503
2505652 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-45 MANZARA CAD. 35-19-M00045_35-19-M00045_2372389 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 18:31:05 | 03.04.2023 19:16:28 | 0.75639 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | 7.2768 | 0 | 3.0693 | 0 | 0 | 30.0628
2505615 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-36 35-15-M00036_48891384_56379854_56379854 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:33:56 | 03.04.2023 20:15:54 | 2.6994 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7868
2505609 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/67 (CEZAEVİ YANI) 45-83-M00067_45-83-M00067_83841076 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:19:54 | 03.04.2023 17:37:37 | 0.29528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0.074135 | 0 | 0 | 0 | 13.442 | 0 | 0.80423 | 14.3203
2505549 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2732 35-04-K02732_99362664_99362664 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:08:37 | 03.04.2023 18:30:40 | 2.3675 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.098
2505718 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ALEMŞAHLI TR-3 45-79-M00450_B_56387445_56387445 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 20:53:54 | 03.04.2023 22:29:08 | 1.5872 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9186 | 0 | 0 | 0 | 1.6332 | 0 | 0 | 7.5519
2505595 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-2 YEŞİLOVA 45-79-M00427_A_56386109_56386109 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:56:59 | 03.04.2023 19:00:27 | 2.0578 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.814 | 0 | 0.049704 | 0 | 0.38099 | 0 | 0 | 5.2447
2505572 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-1 45-71-M00162_EMLAKDERE M03_56219224 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:08:50 | 03.04.2023 16:48:31 | 0.66139 | 0 | 388 | 4 | 4 | 20 | 27 | 4 | 0 | 0 | 58.9487 | 2.7789 | 0.83058 | 82.3292 | 14.0592 | 679.5078 | 0 | 838.4544
2505532 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_KUMKUYUCAK TST-1 M03_84270461 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:44:23 | 03.04.2023 17:37:15 | 1.8811 | 0 | 0 | 56 | 35 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115.3385 | 49.2529 | 15.133 | 3.3204 | 292.0477 | 0 | 475.0927
2505589 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-22 35-23-M00022__76654990_76654990 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:51:25 | 03.04.2023 18:10:47 | 1.3228 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6071
2505386 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-226 ARITMA 35-18-L00226_A a1b_5950413 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:40:54 | 03.04.2023 15:48:39 | 2.1292 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.9541 | 0 | 0 | 0 | 44.028 | 0 | 0 | 61.9821
2505735 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DALLIK L03_72215399 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 22:36:09 | 03.04.2023 22:58:20 | 0.36972 | 0 | 588 | 0 | 15 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 23.9401 | 0 | 0.57369 | 6.8122 | 8.2222 | 0 | 0 | 39.5482
2505632 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_HALİTPAŞA ŞEHİR M04_72188655 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:56:29 | 03.04.2023 18:22:00 | 0.42528 | 0 | 1136 | 0 | 8 | 0 | 147 | 1 | 0 | 0 | 94.4746 | 0 | 1.5495 | 0 | 28.0023 | 3.0145 | 0 | 127.0409
2505300 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ ŞEHİR-1 L03_2313340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:55:31 | 03.04.2023 12:33:21 | 0.63056 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.9228 | 0 | 0.20304 | 0 | 1.5692 | 0 | 0 | 7.6951
2505655 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_KARGIN BAKIR HAT TURGUTLU YÖNÜ M05_2321771 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 18:34:05 | 03.04.2023 22:56:36 | 4.3753 | 0 | 3 | 38 | 37 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76925 | 51.7397 | 36.0992 | 32.1185 | 0.47529 | 0 | 0 | 121.202
2505157 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-1737 35-07-K01737_B_56382435_56382435 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:40:53 | 03.04.2023 17:50:13 | 8.1556 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 251.7522 | 0 | 0 | 0 | 34.4046 | 0 | 0 | 286.1568
2505277 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DEĞİRMENDERE TR-4 45-73-M00302_A_56391192_56391192 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:35:06 | 03.04.2023 15:04:24 | 3.4883 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6387 | 0 | 0.97037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.609
2505320 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-733 35-01-K00733__82713366_82713366 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:24:16 | 03.04.2023 13:42:50 | 1.3094 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.1849 | 0 | 0 | 0 | 4.4275 | 0 | 0 | 31.6124
2505214 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1230 35-01-M01230_98698026_98698026 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:23:34 | 03.04.2023 11:27:51 | 1.0714 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1694 | 0 | 0 | 0 | 0.52555 | 0 | 0 | 6.6949
2505463 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-3 (TR-37) 35-13-L00037_946426065_946426065 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:44:38 | 03.04.2023 20:44:38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2505575 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYMAKÇI TR-33 35-15-L00236_35-15-L00236_2364867 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:28:13 | 03.04.2023 17:53:25 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.629 | 0 | 0.092957 | 0 | 0 | 8.7219
2505621 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İCİKLER TR-2 45-74-M00254_945582941_945582941 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:33:38 | 03.04.2023 18:53:38 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16437
2505080 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | DM-2/20 35-27-M01092_35-27-M01092_72388529 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2023 07:40:48 | 03.04.2023 10:14:18 | 2.5583 | 0 | 261 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 154.5352 | 0 | 1.8007 | 0 | 23.9341 | 0 | 0 | 180.27
2505744 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GEDİK TR-5 35-31-L00559_956591513_956591513 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 23:29:34 | 04.04.2023 01:30:36 | 2.0172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18975
2505283 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-274 35-18-L00274_8117617_56372959_56372959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:44:58 | 03.04.2023 13:46:59 | 2.0336 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.996 | 0 | 0 | 0 | 4.0826 | 0 | 0 | 12.0786
2505243 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1705 35-01-K01705_35-01-K01705_2346600 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:34:26 | 03.04.2023 11:00:56 | 1.4417 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 6.3544 | 0 | 0 | 0 | 250.4612 | 0 | 0 | 256.8156
2505684 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TERZİLER MAH TR-1 45-74-M00218_A_91261939_91261939 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 19:34:07 | 03.04.2023 21:32:31 | 1.9733 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4781 | 0 | 0 | 0 | 2.5495 | 0 | 0 | 5.0276
2505435 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-2792 35-09-K02792_35-09-K02792_45210260 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 14:30:17 | 03.04.2023 14:59:50 | 0.4925 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.7392 | 0 | 0 | 0 | 0.35353 | 0 | 0 | 30.0928
2505535 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKIRCA ALİ TR-1 45-73-M00557_945647260_945647260 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:45:57 | 03.04.2023 18:07:06 | 2.3525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20124
2505727 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TAŞLIYATAK TR-3 35-31-L00363_35-31-L00363_2365633 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 21:35:49 | 03.04.2023 21:50:58 | 0.2525 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54973 | 0 | 0.18603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73575
2505037 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2728 35-04-M02728_M-2729 M02_77307903 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 00:52:48 | 03.04.2023 03:00:43 | 2.1319 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 434.2051 | 0 | 0 | 0 | 71.4716 | 0 | 0 | 505.6768
2505601 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKKOYUNLU TR-4 35-29-L00128_A_56359903_56359903 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:08:36 | 03.04.2023 21:38:53 | 4.5047 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1407 | 0 | 41.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4517
2505658 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE TR-12 35-29-L00012_ESKİ HASTANE L05_82689854 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 18:44:12 | 03.04.2023 19:19:47 | 0.59306 | 0 | 1721 | 0 | 4 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 228.7265 | 0 | 0.47323 | 0 | 53.0465 | 0 | 0.16455 | 282.4108
2505117 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53140419 M02_53140419 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 08:52:46 | 03.04.2023 09:54:59 | 1.0369 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58423 | 0 | 6.3813 | 0 | 0 | 6.9656
2505100 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇANŞA ÇIKIŞ M03_71996194 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:33:19 | 03.04.2023 09:29:28 | 0.93583 | 0 | 518 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 33.6993 | 0 | 0 | 1.3984 | 12.0694 | 0 | 0 | 47.167
2505200 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_BORLU TR-10 M04_72227761 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 10:11:59 | 03.04.2023 10:23:41 | 0.195 | 0 | 391 | 0 | 32 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9.016 | 0 | 0.97635 | 0.56536 | 3.2042 | 0 | 0 | 13.7619
2505392 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | İZSU Y.ŞAKRAN İÇME SUYU ÖZEL TR 35-17-M00189Ö_ M02_2336829 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:40:50 | 03.04.2023 16:03:00 | 2.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.302 | 0 | 0 | 0 | 175.302
2505681 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-9 35-21-L00130_A_56375533_56375533 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 19:23:33 | 03.04.2023 23:45:28 | 4.3653 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.8063 | 0 | 0 | 0 | 5.623 | 0 | 0 | 42.4293
2505704 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | HACIMUSA TR-1 45-80-M00128_45-80-M00128_2362707 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 20:14:03 | 03.04.2023 21:27:39 | 1.2267 | 0 | 94 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4967 | 0 | 0.32132 | 0 | 1.6396 | 0 | 0 | 18.4576
2505226 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | AYKO YAPI SİTESİ TR 35-30-M00351_B_56405434_56405434 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:28:18 | 03.04.2023 12:59:27 | 2.5192 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4766 | 0 | 0 | 0 | 2.8298 | 0 | 0 | 15.3064
2505747 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 23:43:04 | 03.04.2023 23:51:09 | 0.13472 | 0 | 195 | 2 | 48 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2.4994 | 0.029902 | 0.75117 | 0.46298 | 1.122 | 0 | 0 | 4.8655
2505326 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1-2/1 35-20-M00006_955197041_955197041 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:28:53 | 03.04.2023 16:04:01 | 3.5856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2573
2505163 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2932 35-07-K02932_99302037_99302037 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:47:55 | 03.04.2023 13:30:54 | 3.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4244 | 0 | 0 | 7.4244
2505120 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT TR-6 M05_66524969 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:04:41 | 03.04.2023 13:47:20 | 4.7108 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 8.105 | 15.0565 | 0 | 3.7704 | 198.6928 | 103.3874 | 4211.603 | 0 | 4540.6152
2505263 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | YAĞCILAR TR-1 35-19-M00226_A_56377713_56377713 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:18:03 | 03.04.2023 15:00:18 | 3.7042 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84.4494 | 0 | 0.020767 | 0 | 21.5971 | 0 | 0 | 106.0673
2505412 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/07 (MAKEDON GÖÇMENLERİ) 45-71-M00062_953217985_953217985 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:06:35 | 03.04.2023 18:39:25 | 4.5472 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7527 | 0 | 0 | 0 | 7.0878 | 0 | 0 | 14.8404
2505690 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HALİTPAŞA TR-4 45-80-M00074_A_91030346_91030346 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 19:42:46 | 03.04.2023 22:03:20 | 2.3428 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0841 | 0 | 0.61775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7018
2505172 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-152 ÇEŞME SU TR 35-18-L00152_35-18-L00152_2350288 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:56:44 | 03.04.2023 13:55:06 | 3.9728 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.133 | 0 | 0 | 0 | 36.4774 | 0 | 0 | 118.6104
2505149 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GÖLCÜK TR-41 35-15-L01066_35-15-L01066_2371980 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:21:47 | 03.04.2023 15:18:28 | 5.9447 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.7551 | 0 | 0.4898 | 0 | 10.5152 | 0 | 0 | 27.7601
2505126 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-244 35-04-K00244_35-04-K00244_2371464 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 08:50:57 | 03.04.2023 09:26:30 | 0.5925 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 77.0806 | 0 | 0 | 0 | 1.6109 | 0 | 0 | 78.6916
2505544 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-1 M03_2099895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:03:23 | 03.04.2023 16:51:45 | 0.80611 | 5 | 54 | 186 | 471 | 28 | 91 | 0 | 0 | 0.84188 | 5.8258 | 62.367 | 129.0136 | 8.4758 | 38.501 | 0 | 0 | 245.0252
2505627 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53134770 M03_53134770 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:34:00 | 03.04.2023 21:59:55 | 4.4319 | 0 | 170 | 26 | 29 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 138.8027 | 49.7405 | 87.915 | 1.075 | 20.4674 | 0 | 0 | 298.0005
2505089 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-41 35-17-M00041_A tr/41a1b_5948022 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:02:48 | 03.04.2023 09:47:38 | 1.7472 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.9139 | 0 | 0 | 0 | 42.7639 | 0 | 0 | 53.6778
2505043 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_MEZARLIKALTI M06_82962827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 01:47:51 | 03.04.2023 03:23:18 | 1.5908 | 0 | 1 | 4 | 61 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.68839 | 1.6638 | 26.87 | 1.5341 | 9.4516 | 0 | 0 | 40.2079
2505229 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-210 35-07-K00210_97504150_97504150 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:36:20 | 03.04.2023 12:21:51 | 1.7586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003005
2505252 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_A_56376280_56376280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:06:18 | 03.04.2023 13:58:47 | 2.8747 | 0 | 39 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.7236 | 0 | 3.4871 | 0 | 14.2595 | 0 | 0 | 36.4701
2505129 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YOLÜSTÜ TR-5 (ÜÇ DUTLAR MEVKİİ) 35-15-M00219_D_91237498_91237498 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:08:22 | 03.04.2023 11:10:30 | 2.0356 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8788 | 0 | 0 | 0 | 0.93614 | 0 | 0 | 4.815
2505315 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIÇOBANİSA TR-24 45-71-M00098_45-71-M00098_2350191 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:17:28 | 03.04.2023 13:38:32 | 1.3511 | 0 | 150 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.8029 | 0 | 4.9512 | 0 | 10.1658 | 0 | 0 | 62.9199
2505707 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | VELİLER DM 35-15-L00840_BÜLBÜLLER-KERPİÇLİK L01_66945989 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 20:30:19 | 04.04.2023 01:17:26 | 4.7853 | 1 | 350 | 2 | 11 | 5 | 27 | 1 | 0 | 1.856 | 139.9015 | 1.1057 | 9.5915 | 4.4594 | 18.0513 | 113.3139 | 0 | 288.2791
2505624 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-299 ARITMA L13_2307544 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:46:11 | 03.04.2023 18:55:04 | 1.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 104.8099 | 0 | 106.2139
2505693 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-379 35-01-K00379__79812642_79812642 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2023 19:49:27 | 03.04.2023 21:16:33 | 1.4517 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100.2648 | 0 | 0 | 0 | 14.3649 | 0 | 0 | 114.6297
2505670 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_53135653 M11_53135653 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 18:58:37 | 03.04.2023 21:35:04 | 2.6075 | 0 | 313 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 88.7769 | 0 | 5.5326 | 0 | 17.0653 | 0 | 0 | 111.3748
2505152 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-6 35-28-M00177_A_91324737_91324737 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:36:18 | 03.04.2023 14:48:50 | 5.2089 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 246.7898 | 0 | 0 | 0 | 203.8081 | 0 | 0 | 450.598
2505687 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-79 İ.EKİNCİOĞLU GRB. 35-15-M00079_B_56370349_56370349 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 19:38:22 | 04.04.2023 02:28:43 | 6.8392 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9751 | 0 | 16.7351 | 0 | 0 | 35.7102
2505541 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBAŞI-2 35-26-L00329_956611884_956611884 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:56:12 | 03.04.2023 16:58:59 | 1.0464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56273
2505192 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_E_56373652_56373652 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:05:43 | 03.04.2023 12:56:26 | 2.8453 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.3154 | 0 | 0 | 0 | 41.0338 | 0 | 0 | 91.3492
2505584 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİÇİFTLİK TR-2 35-20-L00400_950324678_950324678 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:42:55 | 03.04.2023 19:16:57 | 2.5672 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70384
2505063 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/6 (DM-10) 45-71-M00276_İ dm2/06i1b_45193741 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 06:41:53 | 03.04.2023 07:11:51 | 0.49944 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.9479 | 0 | 0 | 0 | 0.13079 | 0 | 0 | 13.0787
2505232 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_A_56387154_56387154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:36:11 | 03.04.2023 15:06:51 | 4.5111 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5395 | 0 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7405
2505255 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-22 35-23-M00022_950424969_950424969 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:09:49 | 03.04.2023 15:25:00 | 4.2531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8839
2505106 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_TR-16/4 M03_60210159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:46:09 | 03.04.2023 09:18:56 | 0.54639 | 0 | 3220 | 0 | 0 | 2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 370.1251 | 0 | 0 | 7.7898 | 66.4356 | 0 | 0 | 444.3505
2505069 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_TEPEKÖY M02_2092139 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 06:58:27 | 03.04.2023 07:01:30 | 0.050833 | 0 | 410 | 2 | 20 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.4042 | 0.33882 | 0.099439 | 0.13339 | 0.21344 | 0 | 0 | 2.1893
2505212 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_SULAMA M02_72238426 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:20:59 | 03.04.2023 11:50:56 | 1.4992 | 0 | 0 | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6487 | 17.974 | 2.7109 | 0 | 0 | 0 | 84.3337
2505218 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | ÇAMLICA TR-10 45-86-M00049_DAHİLİ TRAFO M04_84246745 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 10:24:12 | 03.04.2023 16:23:38 | 5.9906 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87.3954 | 0 | 0 | 0 | 5.5645 | 0 | 0 | 92.9599
2505049 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1537 35-01-M01537_E_56357885_56357885 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2023 05:16:51 | 03.04.2023 06:54:28 | 1.6269 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 6.7875 | 0 | 0 | 67.2874
2505450 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-130 35-18-L00130_950460587_950460587 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2023 14:46:54 | 03.04.2023 15:43:53 | 0.94972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24484
2505596 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:02:36 | 03.04.2023 17:20:05 | 0.29139 | 3 | 310 | 1 | 10 | 1 | 39 | 0 | 0 | 5.64 | 13.1066 | 0.014311 | 0.49288 | 13.9881 | 6.4455 | 0 | 0 | 39.6873
2505719 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/6 (DM-10) 45-71-M00276_F f1b_45193752 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 21:13:35 | 03.04.2023 23:06:29 | 1.8817 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2465 | 0 | 0 | 0 | 2.9786 | 0 | 0 | 15.2251
2505341 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-20/13 (ÇAPRA KABİN) 45-71-M00272_DM16/TR-2 M03_84188573 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 12:50:18 | 03.04.2023 13:21:33 | 0.52083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 233 | 3 | 22 | 2.3744 | 0 | 0 | 0 | 9.3867 | 135.4919 | 40.2957 | 411.9281 | 599.4768
2505281 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/10 35-20-L00054_955214449_955214449 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:42:43 | 03.04.2023 14:05:53 | 2.3861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60342
2505487 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2626 35-02-M02626_914531464_914531464 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:09:26 | 03.04.2023 18:22:43 | 3.2214 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5132
2505095 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇAMKÖY TR-1 35-16-L00259_A_91188288_91188288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:19:13 | 03.04.2023 09:43:40 | 1.4075 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.031 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 6.603
2505533 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-136 TORASAN 35-19-L00136_A_91303387_91303387 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 15:44:33 | 03.04.2023 19:30:12 | 3.7608 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0423 | 0 | 11.5931 | 0 | 2.0555 | 0 | 0 | 16.6908
2505158 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YELKİ TR-6 (M-2343) 35-10-M02343_B B1B_5871996 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:37:18 | 03.04.2023 16:06:01 | 6.4786 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.1969 | 0 | 0 | 0 | 1.4493 | 0 | 0 | 35.6462
2505201 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_95001293326_95001293326 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 10:10:36 | 03.04.2023 12:36:47 | 2.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041465 | 0 | 0 | 0.041465
2505301 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_45-71-M00204_2375129 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 11:34:44 | 03.04.2023 12:56:14 | 1.3583 | 0 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 354.7499 | 0 | 0 | 0 | 186.1415 | 0 | 0 | 540.8914
2505556 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-21/23 (ITIR SOKAK) 45-71-M00326_A_56397159_56397159 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:06:01 | 03.04.2023 19:27:49 | 3.3633 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1751
2505699 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SERİNYAYLA TR-2 45-73-L00005_A_56377987_56377987 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 19:59:43 | 03.04.2023 21:30:49 | 1.5183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21804
2505258 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-650 35-02-M00650_915012397_915012397 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:01:40 | 03.04.2023 18:38:13 | 7.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2821 | 0 | 0 | 27.2821
2505115 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 08:59:50 | 03.04.2023 15:30:23 | 6.5092 | 1 | 1470 | 18 | 460 | 14 | 305 | 0 | 1 | 8.1056 | 2499.9893 | 638.4962 | 1574.8799 | 640.976 | 1513.3901 | 0 | 21.7311 | 6897.5682
2505264 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1851 ÇİÇEKLİ TR-2 35-02-M01851__79886245_79886245 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 11:19:22 | 03.04.2023 14:49:11 | 3.4969 | 0 | 33 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.6329 | 0 | 68.8803 | 0 | 184.925 | 0 | 0 | 291.4382
2505075 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | PAYAMLI TR-1 35-10-L00056_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2093907 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 06:59:54 | 03.04.2023 12:26:52 | 5.4494 | 0 | 144 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 168.0398 | 0 | 13.354 | 0 | 67.9696 | 0 | 0 | 249.3634
2505739 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KİRELLİ KÖK 35-29-L00809_GÜRDÜLLÜ- DERELİ-KİRELLİ KÖY L01_74719165 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 22:43:59 | 03.04.2023 23:14:16 | 0.50472 | 0 | 474 | 1 | 41 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 39.3017 | 2.2942 | 10.1724 | 0.26186 | 8.4441 | 0 | 0 | 60.4743
2505407 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4734 35-07-K04734_35-07-K04734_66860049 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 13:53:20 | 03.04.2023 15:12:22 | 1.3172 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.1171 | 0 | 0 | 0 | 20.517 | 0 | 0 | 58.6341
2505576 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:35:57 | 03.04.2023 16:44:01 | 0.13444 | 3 | 233 | 5 | 18 | 8 | 28 | 1 | 0 | 0.37793 | 7.2533 | 0.4193 | 0.50137 | 4.1614 | 2.7935 | 4.0535 | 0 | 19.5603
2505570 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1361 35-02-K01361_99232060_99232060 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 16:22:18 | 03.04.2023 20:32:43 | 4.1736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0591
2505138 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-62 35-19-L00062_10036052_56377725_56377725 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:17:39 | 03.04.2023 15:37:00 | 6.3225 | 0 | 179 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 350.173 | 0 | 0.041448 | 0 | 135.6425 | 0 | 0 | 485.8569
2505633 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ÇARIKMAHMUTLU KARAVELİLER TR-1 45-77-L00170_C_56388436_56388436 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:51:00 | 03.04.2023 18:40:05 | 0.81806 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66099 | 0 | 0.18384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84483
2505092 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/37 45-71-M00058_953215393_953215393 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 08:11:18 | 03.04.2023 11:37:43 | 3.4403 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3769
2505347 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53138955 M07_53138955 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 13:01:02 | 03.04.2023 14:20:11 | 1.3192 | 0 | 63 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.118 | 0 | 11.5801 | 0 | 2.5206 | 0 | 0 | 23.2186
2505679 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-23/05 45-71-M00455_953246315_953246315 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 19:27:33 | 04.04.2023 02:53:46 | 7.4369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6573
2505155 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GRUPKENT TR-3 (ÇAĞLAYAN SİTESİ) 35-30-M00646_955314273_955314273 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 09:38:19 | 03.04.2023 10:43:03 | 1.0789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094393
2505616 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1612 35-07-K01612_915165292_915165292 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 17:26:50 | 03.04.2023 19:08:36 | 1.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2505659 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK TR-3 35-31-L00363_B_91439533_91439533 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 18:45:38 | 03.04.2023 21:34:04 | 2.8072 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85642
2505261 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-1620 35-08-K01620_TRAFO K04_65783305 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2023 11:17:37 | 03.04.2023 11:36:09 | 0.30889 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9407
2505118 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | AHMETAĞA TR-12 45-79-M00317_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2075988 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2023 09:01:30 | 03.04.2023 13:06:36 | 4.085 | 0 | 82 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.761 | 0 | 12.3478 | 0 | 1.8309 | 0 | 0 | 66.9397
2505510 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-81 35-28-M00681_953375138_953375138 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2023 12:41:36 | 03.04.2023 18:38:50 | 5.9539 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.6564 | 0 | 0 | 0 | 33.8906 | 0 | 0 | 51.547
2506461 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-2384 35-01-M02384_M-2385 M02_2122010 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:21:47 | 04.04.2023 18:12:01 | 0.83722 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 120.7475 | 0 | 0 | 0 | 38.6602 | 0 | 0 | 159.4076
2505811 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARAKUYU-7 35-26-M00446_11135109_56357293_56357293 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 05:04:10 | 04.04.2023 07:16:38 | 2.2078 | 0 | 85 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.5737 | 0 | 0.3853 | 0 | 10.0746 | 0 | 0 | 42.0336
2506143 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-607 35-01-K00607_35-01-K00607_2365977 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 10:29:00 | 04.04.2023 11:28:33 | 0.9925 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 96.1742 | 0 | 0 | 0 | 33.1566 | 0 | 0 | 129.3308
2505788 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-3027 35-10-K03027__72410806_72410806 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 03:15:33 | 04.04.2023 05:00:01 | 1.7411 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.9804 | 0 | 0.95428 | 0 | 15.7021 | 0 | 0 | 40.6367
2506329 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇALTIDERE TR-2 35-17-M00232_7292162_56356841_56356841 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:02:18 | 04.04.2023 15:11:29 | 1.1531 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74464 | 0 | 0 | 0 | 6.8294 | 0 | 0 | 7.574
2505765 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 00:48:34 | 04.04.2023 00:52:51 | 0.071389 | 0 | 195 | 2 | 48 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.2393 | 0.015524 | 0.3697 | 0.23611 | 0.55892 | 0 | 0 | 2.4196
2506020 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | AKÇAKİLİSE TR-1 35-21-L00044_ H_76803833 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:32:56 | 04.04.2023 13:34:36 | 4.0278 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.3647 | 0 | 2.8488 | 0 | 13.3384 | 0 | 0 | 34.5518
2506684 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2370 35-01-M02370_910990076_910990076 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:55:58 | 04.04.2023 22:31:51 | 1.5981 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3762
2506707 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-294 35-04-K00294_K K294K1_5827672 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 22:01:34 | 05.04.2023 01:27:59 | 3.4403 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 63.5406 | 0 | 0 | 0 | 39.1043 | 0 | 0 | 102.6449
2506515 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | M-657 35-17-M00657_HatBaşıAyırıcı_72823569 M03_72823569 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:36:35 | 04.04.2023 19:46:38 | 2.1675 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74.6743 | 0 | 0 | 0 | 9.9075 | 0 | 0 | 84.5817
2506266 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KUŞLUK TR-1 45-75-M00181_B_56392364_56392364 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:58:45 | 04.04.2023 15:45:22 | 2.7769 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.513 | 0 | 0 | 0 | 0.41673 | 0 | 0 | 11.9297
2506621 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_IRLAMAZ L03_72158527 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:23:47 | 04.04.2023 20:29:15 | 1.0911 | 0 | 688 | 12 | 81 | 10 | 76 | 1 | 0 | 0 | 141.4028 | 10.7881 | 37.6669 | 58.7504 | 34.4468 | 0.60119 | 0 | 283.6561
2506229 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3181 35-01-K03181_35-01-K03181_2374452 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 12:08:20 | 04.04.2023 12:24:04 | 0.26222 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 58.5787 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 | 0 | 0 | 82.012
2506083 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK M12_2051350 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:14:27 | 04.04.2023 11:12:54 | 0.97417 | 3 | 1042 | 25 | 57 | 13 | 238 | 3 | 0 | 1.5232 | 245.9789 | 78.811 | 44.7751 | 139.8979 | 146.2373 | 421.2957 | 0 | 1078.5191
2506415 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_HatBaşıAyırıcı_85268770 M05_85268770 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:38:33 | 04.04.2023 18:13:03 | 2.575 | 0 | 424 | 0 | 5 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 309.3102 | 0 | 1.8341 | 49.9511 | 75.3036 | 0 | 0 | 436.3992
2506558 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_YAYLAYURT M06_72352818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:20:15 | 04.04.2023 18:22:35 | 0.038889 | 0 | 336 | 15 | 23 | 3 | 86 | 1 | 0 | 0 | 2.0042 | 0.54759 | 0.21383 | 0.67971 | 2.495 | 3.4744 | 0 | 9.4147
2505891 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_M-4 M16_60207306 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:00:33 | 04.04.2023 08:14:22 | 0.23028 | 0 | 16511 | 0 | 25 | 11 | 1163 | 0 | 2 | 0 | 839.3912 | 0 | 1.5774 | 21.3475 | 211.5349 | 0 | 6.3904 | 1080.2414
2506581 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-1 M13_72352834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:39:00 | 04.04.2023 19:13:33 | 0.57583 | 0 | 5395 | 0 | 2 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 561.0979 | 0 | 0.22575 | 0 | 226.3996 | 0 | 0 | 787.7233
2505768 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_FUNDACIK M03_67108815 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 01:17:39 | 04.04.2023 01:18:29 | 0.013889 | 0 | 547 | 3 | 23 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.75789 | 0.095536 | 0.080478 | 0.30408 | 0.15751 | 0 | 0 | 1.3955
2506352 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ÇAVUŞKÖY TR-2 35-28-M00347_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108304 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:28:07 | 04.04.2023 14:52:50 | 0.41194 | 0 | 91 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.8092 | 0 | 0.14733 | 0 | 6.0985 | 0 | 0 | 18.055
2506103 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3121 35-10-M03121_97890940_97890940 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:39:13 | 04.04.2023 14:27:11 | 3.7994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3451
2506495 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/10 35-20-L00054_955210824_955210824 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:12:04 | 04.04.2023 18:13:24 | 1.0222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080016
2505954 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | POLYAK TR-2 35-30-L00133_A_91088371_91088371 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:27:18 | 04.04.2023 09:56:19 | 1.4836 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 27.4479 | 0 | 0 | 0 | 10.2788 | 0 | 1.5117 | 39.2384
2506000 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-118 35-15-M00118_35-15-M00118_66876729 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 09:01:35 | 04.04.2023 16:11:28 | 7.1647 | 0 | 1083 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1711.1173 | 0 | 11.6856 | 0 | 531.3121 | 0 | 0 | 2254.1149
2506286 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | GÖKÇELER (YAYLACIK MAH.) TR-1 45-71-M00999_A_91092560_91092560 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:30:01 | 04.04.2023 18:39:53 | 5.1644 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.375 | 0 | 1.5405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9154
2505791 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SIĞACIK DM (L-35) 35-14-M00425_956660283_956660283 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 03:34:06 | 04.04.2023 04:59:25 | 1.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2261 | 0 | 0 | 1.2261
2506478 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-75 35-19-L00075_D_56390753_56390753 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:52:31 | 04.04.2023 19:23:47 | 2.5211 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.3105 | 0 | 0 | 0 | 65.2351 | 0 | 0 | 101.5457
2506624 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-16/4 45-82-M00096_TR-3 M03_72189694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:34:00 | 04.04.2023 20:56:26 | 3.3739 | 1 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.85891 | 912.9027 | 0 | 0 | 0 | 35.3315 | 0 | 0 | 949.0931
2506472 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇÖKELEK TR-2 45-78-L00650_C_91014946_91014946 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:48:55 | 04.04.2023 17:51:52 | 1.0492 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 2.325 | 0 | 3.7481 | 0 | 0 | 7.3551
2506226 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_ÇEPİNDERE TR-1 L02_72158565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:39:31 | 04.04.2023 12:49:25 | 1.165 | 1 | 378 | 8 | 13 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0.013294 | 89.8698 | 65.4533 | 3.2823 | 44.4774 | 15.7102 | 46.3269 | 0 | 265.1331
2506223 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1871 35-09-K01871_E_56381593_56381593 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:06:33 | 04.04.2023 12:35:14 | 0.47806 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.345 | 0 | 0 | 0 | 1.1021 | 0 | 0 | 4.4471
2506372 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KARMEZ DM 35-27-M00657_İLHAN ADAŞ M03_72158883 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:43:28 | 04.04.2023 18:19:04 | 3.5933 | 1 | 8 | 20 | 49 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0.74254 | 6.4691 | 444.3495 | 35.3366 | 397.7258 | 40.7922 | 6506.3004 | 0 | 7431.7162
2506077 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HACI HASAN KÖYÜ TR-1 35-15-L00271_B_91138009_91138009 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:04:32 | 04.04.2023 18:48:41 | 8.7358 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.8541 | 0 | 1.2424 | 0 | 0.039904 | 0 | 0 | 15.1364
2505831 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | TAVAK TR-2 45-81-M00075_B_56398824_56398824 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 05:51:08 | 04.04.2023 09:13:18 | 3.3694 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5482 | 0 | 2.8228e-05 | 0 | 1.574 | 0 | 0 | 16.1222
2506604 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1309 35-02-M01309_M-338 RASATANE M04_2324279 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:55:16 | 04.04.2023 20:42:15 | 1.7831 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4074 | 0 | 18.683 | 0 | 55.6835 | 0 | 78.774
2505937 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_TR-12 M06_60208853 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:37:08 | 04.04.2023 09:15:03 | 0.63194 | 0 | 4719 | 0 | 1 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 625.9282 | 0 | 0.0052088 | 0 | 199.0391 | 0 | 0 | 824.9725
2505914 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-35 35-25-M00035_A_91301193_91301193 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:14:03 | 04.04.2023 10:15:43 | 2.0278 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27912 | 0 | 0 | 0 | 0.0081329 | 0 | 0 | 0.28725
2506037 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_AYDINLAR ÇIKIŞI M06_72063857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:27:57 | 04.04.2023 11:58:49 | 2.5144 | 5 | 661 | 41 | 16 | 13 | 42 | 6 | 0 | 2.2712 | 169.2995 | 352.1638 | 8.4154 | 105.9032 | 39.6908 | 2573.5617 | 0 | 3251.3055
2506535 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4150 35-01-K04150_910533787_910533787 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:52:59 | 04.04.2023 19:53:23 | 2.0067 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3683 | 0 | 0 | 0 | 3.5845 | 0 | 0 | 5.9529
2506063 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72189962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:03:47 | 04.04.2023 10:11:27 | 0.12778 | 0 | 21 | 12 | 124 | 4 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1.2109 | 1.8453 | 11.3195 | 8.4944 | 9.828 | 6.4735 | 0 | 39.1716
2506704 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-247 35-02-M00247_C_56381066_56381066 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 21:56:06 | 05.04.2023 04:44:58 | 6.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5405 | 0 | 0 | 107.5405
2506349 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1607 35-04-M01607_B_56378962_56378962 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:20:24 | 04.04.2023 16:20:59 | 2.0097 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.915 | 0 | 0 | 0 | 4.7091 | 0 | 0 | 52.6241
2506598 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HALİLLER DAVULCULAR TR-11 35-31-L00192_47867638_56393717_56393717 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:39:58 | 04.04.2023 22:09:10 | 3.4867 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7795
2506100 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-234 35-02-M00234_A_56379589_56379589 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:24:39 | 04.04.2023 11:54:49 | 1.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5012 | 0 | 37.4705 | 179.9717
2505957 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI AVCILAR TR 35-31-L00202_47892124_56380920_56380920 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:54:35 | 04.04.2023 14:23:16 | 5.4781 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8952 | 0 | 0.82629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7215
2506541 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_KÖYLER DM-2 FİDER-2 RİNG M09_60207313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:00:43 | 04.04.2023 18:56:00 | 0.92139 | 1 | 14524 | 1 | 55 | 26 | 1668 | 8 | 2 | 0.10854 | 2770.8262 | 13.0667 | 8.4997 | 131.7273 | 898.6255 | 2820.8508 | 84.5444 | 6728.2491
2505857 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_CUMHURİYET (DİKİLİ TM) M01_72357032 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 06:48:24 | 04.04.2023 07:05:00 | 0.27667 | 41 | 23703 | 219 | 580 | 120 | 1546 | 6 | 19 | 25.3092 | 1116.6552 | 185.9197 | 46.8513 | 178.866 | 250.8963 | 95.5483 | 8.734 | 1908.7799
2506189 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | EĞRİDERE KOKARCA TR-3 35-32-L00047_A_56391781_56391781 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:45:07 | 04.04.2023 15:16:56 | 3.5303 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84118 | 0 | 0 | 0 | 0.0069353 | 0 | 0 | 0.84812
2506381 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:05:11 | 04.04.2023 15:34:18 | 0.48528 | 4 | 863 | 13 | 129 | 20 | 76 | 0 | 4 | 5.4935 | 66.0906 | 5.5476 | 18.1015 | 35.3695 | 14.4779 | 0 | 4.9632 | 150.0439
2506730 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_45-71-M01411_2371340 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 23:44:04 | 05.04.2023 00:03:16 | 0.32 | 0 | 315 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.7778 | 0 | 0.9451 | 0 | 4.7431 | 0 | 0 | 28.466
2506089 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2512 35-04-K02512_35-04-K02512_2355028 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 10:24:41 | 04.04.2023 11:52:43 | 1.4672 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.8116 | 0 | 0 | 0 | 21.2246 | 0 | 0 | 81.0362
2506527 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_DENİZKÖY KÖYLER M04_72352814 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:47:22 | 04.04.2023 18:15:41 | 0.47194 | 3 | 1879 | 5 | 15 | 11 | 278 | 0 | 1 | 12.4176 | 138.7059 | 263.9349 | 2.0088 | 35.2012 | 78.9984 | 0 | 3.1566 | 534.4235
2506421 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-110 BEYLER KÖYÜ 35-14-L00110_C_56357087_56357087 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:49:32 | 04.04.2023 18:42:13 | 2.8781 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3546 | 0 | 0.02037 | 0 | 37.7912 | 0 | 0 | 47.1662
2506667 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-53 İLHİSAR 35-14-L00053_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2065115 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:28:04 | 04.04.2023 20:47:58 | 0.33167 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.9606 | 0 | 0 | 0 | 9.8636 | 0 | 0 | 24.8242
2506438 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_43142901_56385144_56385144 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:58:55 | 04.04.2023 18:22:54 | 2.3997 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.993 | 0 | 0 | 0 | 0.21615 | 0 | 0 | 3.2092
2506272 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2314244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:12:40 | 04.04.2023 13:18:00 | 0.088889 | 4 | 863 | 13 | 129 | 20 | 76 | 0 | 4 | 1.0414 | 12.0971 | 1.0052 | 3.6408 | 6.628 | 2.6938 | 0 | 0.87798 | 27.9842
2505797 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 04:20:11 | 04.04.2023 05:16:46 | 0.94306 | 4 | 1312 | 127 | 137 | 18 | 189 | 0 | 1 | 0.40303 | 191.6352 | 36.0442 | 24.7799 | 19.4847 | 53.1327 | 0 | 0.56074 | 326.0404
2506487 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1361 35-02-K01361_912516569_912516569 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:04:28 | 04.04.2023 19:06:54 | 2.0406 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1744
2506464 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_KARAKOVA DM L013_85268691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:30:35 | 04.04.2023 17:58:41 | 1.4683 | 1 | 183 | 37 | 182 | 9 | 72 | 0 | 0 | 1.4349 | 65.2719 | 225.7219 | 253.5153 | 27.7889 | 100.3429 | 0 | 0 | 674.0758
2505897 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-331 35-02-M00331_M-1644 M04_2334054 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:09:39 | 04.04.2023 09:11:15 | 1.0267 | 0 | 1826 | 0 | 0 | 5 | 70 | 6 | 0 | 0 | 609.7464 | 0 | 0 | 417.7151 | 58.8713 | 2359.5644 | 0 | 3445.8973
2506587 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:33:17 | 04.04.2023 19:32:42 | 0.99028 | 0 | 372 | 9 | 32 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 122.987 | 3.2978 | 60.0317 | 7.747 | 23.5606 | 0 | 0 | 217.624
2506152 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-2 35-15-L00440_A_91233113_91233113 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 11:20:55 | 04.04.2023 18:14:03 | 6.8856 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.874 | 0 | 47.4557 | 0 | 101.6182 | 0 | 0 | 197.9478
2505903 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:12:45 | 04.04.2023 08:43:45 | 0.51667 | 8 | 3817 | 490 | 405 | 44 | 437 | 3 | 0 | 1.4653 | 226.3653 | 81.9723 | 23.3591 | 107.5902 | 80.2637 | 36.4909 | 0 | 557.5067
2506003 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | İNECİK TR-1 35-21-L00121_35-21-L00121_2349072 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 09:20:25 | 04.04.2023 16:29:38 | 7.1536 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 125.9017 | 0 | 7.4917 | 0 | 61.2651 | 0 | 30.6401 | 225.2987
2506355 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4556 35-07-K04556_35-07-K04556_48310714 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 13:57:23 | 04.04.2023 16:59:05 | 3.0283 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8931
2506046 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_BELEN HALİTPAŞA M10_2086508 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:48:25 | 04.04.2023 10:16:55 | 0.475 | 3 | 2133 | 279 | 265 | 48 | 280 | 6 | 0 | 2.0368 | 189.9885 | 183.3862 | 79.664 | 58.433 | 68.479 | 111.4069 | 0 | 693.3944
2506378 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_RAHMİYE (ESKİ BEYOBA) L06_2107700 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:03:44 | 04.04.2023 15:51:30 | 0.79611 | 1 | 50 | 18 | 43 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0.096368 | 3.4054 | 22.7294 | 9.1764 | 13.0108 | 7.1856 | 78.2257 | 0 | 133.8297
2506192 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_KADİFEKALE K19_2311621 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:48:46 | 04.04.2023 13:02:35 | 1.2303 | 0 | 3455 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 2 | 0 | 1127.7361 | 0 | 0 | 0 | 508.1298 | 0 | 2.675 | 1638.5409
2506215 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-08/10-A 45-71-M00288_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2075615 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:55:53 | 04.04.2023 15:06:55 | 3.1839 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 236.9932 | 0 | 0 | 0 | 118.4589 | 0 | 0 | 355.4521
2506361 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-28 35-25-M00195_35-25-M00195_2353348 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:29:48 | 04.04.2023 16:03:56 | 1.5689 | 0 | 128 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.7103 | 0 | 1.7568 | 0 | 13.4018 | 0 | 0 | 49.8689
2506029 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_ÇUKURBAĞ L10_2307557 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:42:09 | 04.04.2023 09:54:56 | 0.21306 | 39 | 3106 | 125 | 207 | 60 | 401 | 2 | 1 | 13.6775 | 195.2041 | 8.8266 | 11.5114 | 40.2822 | 65.0924 | 0.81993 | 0.87879 | 336.2931
2506315 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-379 35-01-K00379_35-01-K00379_2377127 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:59:15 | 04.04.2023 15:02:10 | 1.0486 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 207.9376 | 0 | 0 | 0 | 26.999 | 0 | 0 | 234.9366
2505923 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-258/1 35-18-L00608_950446837_950446837 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:24:15 | 04.04.2023 12:52:32 | 4.4714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2505777 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-2 35-15-L00440_B_56370344_56370344 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 02:19:36 | 04.04.2023 09:46:08 | 7.4422 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.3916 | 0 | 0 | 0 | 24.2891 | 0 | 0 | 55.6807
2505877 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | KARAALİ DM 45-71-M02127_BAĞYOLU ÇIKIŞ M02_54851026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:38:14 | 04.04.2023 09:23:22 | 1.7522 | 58 | 19108 | 488 | 531 | 128 | 1700 | 14 | 1 | 38.1571 | 5897.4129 | 738.8861 | 298.7894 | 1874.565 | 2021.1521 | 3831.8544 | 38.8783 | 14739.6952
2506418 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-45 DEREKÖY 35-22-M00065_A_56370402_56370402 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:42:39 | 04.04.2023 19:01:09 | 3.3083 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.6852 | 0 | 0 | 0 | 4.8813 | 0 | 0 | 53.5664
2505883 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ZEYTİNDAĞ DM 35-16-M00138_BOZYERLER M06_76071854 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:51:06 | 04.04.2023 07:58:33 | 0.12417 | 0 | 88 | 2 | 21 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.1574 | 0.031014 | 0.64313 | 0.24624 | 0.24731 | 0 | 0 | 3.3251
2506570 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ALANKIYI TR-5 35-20-L00268_35-20-L00268_2347295 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:29:27 | 04.04.2023 19:41:21 | 1.1983 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.9506 | 0 | 0.14129 | 0 | 6.8618 | 0 | 0 | 11.9538
2506627 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-883 35-01-K00883_911336559_911336559 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:33:56 | 04.04.2023 21:17:50 | 1.7317 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8386 | 0 | 0 | 0 | 0.057561 | 0 | 0 | 2.8961
2505963 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-11 35-30-M00079_ÇANDARLI TATİL KÖYÜ M04_72085968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:09:30 | 04.04.2023 09:24:29 | 1.2497 | 1 | 1308 | 15 | 34 | 4 | 38 | 0 | 3 | 0.98112 | 188.6637 | 24.5622 | 29.635 | 49.6054 | 99.6609 | 0 | 4.2057 | 397.314
2506461 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_ÖZGÜR M11_2310486 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:37:39 | 04.04.2023 17:21:47 | 0.73556 | 0 | 2755 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 1 | 0 | 697.7062 | 0 | 0 | 0 | 156.7552 | 0 | 38.0569 | 892.5183
2505986 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-75 35-19-L00075_D_56390753_56390753 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 09:15:51 | 04.04.2023 15:33:53 | 6.3006 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 92.3392 | 0 | 0 | 0 | 190.7115 | 0 | 0 | 283.0507
2505800 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | KİRELLİ KÖK 35-29-L00809_HatBaşıAyırıcı_53138595 L01_53138595 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 04:43:52 | 04.04.2023 10:00:27 | 5.2764 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.8861 | 0 | 0 | 0 | 1.0305 | 0 | 0 | 22.9166
2506584 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_KISIKKÖY(KARTAL) M02_72110798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:31:08 | 04.04.2023 19:22:18 | 0.85278 | 0 | 278 | 0 | 23 | 9 | 64 | 2 | 2 | 0 | 54.2534 | 0 | 10.8807 | 75.9899 | 52.4565 | 125.4283 | 12.3175 | 331.3262
2505920 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLI TR-4 45-83-M00554_45-83-M00554_2370717 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:27:00 | 04.04.2023 14:20:24 | 5.89 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.9376 | 0 | 20.7156 | 0 | 20.0411 | 0 | 0 | 51.6943
2506484 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HALİLLER L08_72238622 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:55:59 | 04.04.2023 17:38:52 | 0.71472 | 0 | 227 | 0 | 29 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23.9231 | 0 | 5.1558 | 28.6923 | 15.2644 | 0 | 0 | 73.0357
2505820 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-114 35-26-M00114_CANET/TORBALI DEVLET HASTANESİ M01_65974760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 05:20:14 | 04.04.2023 06:56:15 | 1.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.5057 | 0 | 0 | 0 | 671.5057
2506690 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | AYVALIK SİTESİ TR 35-30-M00329_42904840 _42904996 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 21:00:39 | 05.04.2023 01:46:17 | 4.7606 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.287
2506118 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_YAYLAYURT M06_72352818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:53:37 | 04.04.2023 10:56:37 | 0.05 | 0 | 336 | 15 | 23 | 3 | 86 | 1 | 0 | 0 | 2.7254 | 0.74013 | 0.2692 | 1.2373 | 3.9167 | 8.7497 | 0 | 17.6385
2506450 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_E_56375624_56375624 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:02:03 | 04.04.2023 17:31:54 | 1.4975 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0658 | 0 | 0 | 0 | 0.78418 | 0 | 0 | 8.8499
2506141 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KAYACIK KÖK 45-75-M00065_YAKAKÖY M09_84267119 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 10:59:49 | 04.04.2023 13:24:00 | 2.4031 | 0 | 1975 | 6 | 161 | 11 | 159 | 0 | 0 | 0 | 399.1686 | 9.28 | 51.5784 | 98.8644 | 130.4776 | 0 | 0 | 689.3689
2506095 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 35-30-L00054_955329894_955329894 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:24:03 | 04.04.2023 12:17:30 | 1.8908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43397
2506467 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_HatBaşıAyırıcı_53136827 L02_53136827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:31:09 | 04.04.2023 18:16:23 | 1.7539 | 0 | 94 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.5838 | 1.3444 | 0.02673 | 3.5688 | 7.9513 | 0 | 0 | 35.4752
2506573 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-70 KADİR ÇAKIR GRB. 35-15-L00070_A_91244305_91244305 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:24:06 | 05.04.2023 01:52:26 | 7.4722 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00038131 | 0 | 31.1629 | 0 | 38.319 | 0 | 0 | 69.4823
2506327 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 45-77-L00178_A_56387366_56387366 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:05:37 | 04.04.2023 14:55:56 | 0.83861 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81755
2506613 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3723 35-04-K03723_A_56381314_56381314 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:07:26 | 04.04.2023 19:51:10 | 0.72889 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.2689 | 0 | 0 | 0 | 2.0213 | 0 | 0 | 42.2902
2506032 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3792 35-04-K03792_35-04-K03792_2351781 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 09:38:26 | 04.04.2023 10:04:45 | 0.43861 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.9625 | 0 | 0 | 0 | 11.9343 | 0 | 0 | 31.8968
2505926 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | ENCEKLER TR-1 45-77-M00117_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:31:40 | 04.04.2023 09:10:26 | 0.64611 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.1392 | 0 | 0 | 0 | 4.5121 | 0 | 0 | 18.6512
2505932 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | BORLU KÖK 45-86-M00046_TOKMAKLI KÖK M04_72227106 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:16:00 | 04.04.2023 12:16:00 | 4 | 0 | 2064 | 61 | 225 | 17 | 301 | 0 | 0 | 0 | 943.7259 | 588.262 | 248.0249 | 158.1666 | 463.1474 | 0 | 0 | 2401.3268
2506321 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3723 35-04-K03723_35-04-K03723_2369444 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:00:19 | 04.04.2023 14:31:01 | 0.51167 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 87.2365 | 0 | 0 | 0 | 25.9108 | 0 | 0 | 113.1473
2506201 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | KIZILÇUKUR TR-1 45-79-M00470_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2073934 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 09:35:10 | 04.04.2023 15:15:27 | 5.6714 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3117 | 0 | 10.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7636
2506344 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:17:00 | 04.04.2023 16:31:53 | 2.2481 | 3 | 552 | 4 | 73 | 20 | 108 | 0 | 0 | 9.3596 | 433.2786 | 10.313 | 53.0995 | 289.9721 | 208.0777 | 0 | 0 | 1004.1005
2505823 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ADALET DM 35-17-M00169_ÇAMLIK DM-2 M03_47289814 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 05:32:15 | 04.04.2023 06:40:31 | 1.1378 | 2 | 1420 | 15 | 20 | 11 | 78 | 1 | 0 | 0.73427 | 236.4375 | 17.0059 | 4.2474 | 78.1153 | 34.3115 | 2.0493 | 0 | 372.9011
2505866 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HATUNDERE M03_66476619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:16:11 | 04.04.2023 07:49:35 | 0.55667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8657 | 0 | 14.8657
2506364 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_ZEYTİNALAN TR-101 L10_2308010 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:40:09 | 04.04.2023 15:05:37 | 0.42444 | 9 | 2134 | 0 | 27 | 5 | 206 | 0 | 1 | 79.1055 | 421.0978 | 0 | 7.1125 | 136.8826 | 111.9975 | 0 | 1.0511 | 757.247
2506536 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-13 GERMİYAN 35-18-M00184_C_76954012_76954012 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:54:42 | 04.04.2023 23:24:20 | 5.4939 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6856 | 0 | 7.5183 | 0 | 18.5213 | 0 | 0 | 33.7251
2506387 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-2 35-21-L00140_D_56376563_56376563 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:22:18 | 04.04.2023 17:00:25 | 1.6353 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.2066 | 0 | 0 | 0 | 34.0788 | 0 | 0 | 70.2854
2505889 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ HACIMUSA MEV. TR-32 35-15-L01052_A_56361687_56361687 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:56:26 | 04.04.2023 13:34:52 | 5.6406 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8712 | 0 | 19.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6583
2506656 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3760 35-02-K03760_99429996_99429996 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:00:31 | 04.04.2023 21:57:01 | 1.9417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5899
2506679 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SOBRAN TR-1 45-73-M00952_A_56387346_56387346 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:40:25 | 04.04.2023 22:02:25 | 1.3667 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6284 | 0 | 0.98865 | 0 | 0.92988 | 0 | 0 | 9.5469
2505803 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-2 ÇIKIŞ ALİZE M03_2058325 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 04:53:35 | 04.04.2023 05:00:58 | 0.12306 | 12 | 696 | 9 | 101 | 14 | 137 | 2 | 1 | 2.9221 | 27.0902 | 0.48355 | 2.3737 | 6.7753 | 7.6678 | 23.5506 | 0.62392 | 71.4871
2506599 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:58:21 | 04.04.2023 19:10:02 | 0.19472 | 10 | 1417 | 120 | 84 | 40 | 154 | 5 | 0 | 0.23909 | 57.8181 | 6.0594 | 8.3199 | 31.4853 | 21.4923 | 55.3384 | 0 | 180.7524
2506636 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/9 (ESKİ HARMANDALI) 45-71-M00293_953240153_953240153 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:39:39 | 05.04.2023 01:47:51 | 6.1367 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.009 | 0 | 0 | 0 | 6.6777 | 0 | 0 | 13.6868
2505760 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SOFTALAR TR-1 45-75-M00207_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086605 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 00:25:20 | 04.04.2023 02:02:58 | 1.6272 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7795 | 0 | 6.8717 | 0 | 2.1576 | 0 | 0 | 13.8087
2506493 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_M-26/M-28/DERYA SİTESİ M02_72070682 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:08:05 | 04.04.2023 18:07:11 | 0.985 | 0 | 210 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.1598 | 0 | 1.1867 | 0 | 12.005 | 0 | 0 | 45.3515
2506284 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2306340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:37:28 | 04.04.2023 14:38:49 | 1.0225 | 9 | 0 | 72 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 5.8709 | 0 | 86.5635 | 0 | 112.9704 | 9.1992 | 0 | 0 | 214.604
2506616 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-1 M13_72352934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:18:01 | 04.04.2023 19:58:34 | 0.67583 | 0 | 5394 | 0 | 2 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 683.492 | 0 | 0.25853 | 0 | 264.1268 | 0 | 0 | 947.8773
2506307 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:56:07 | 04.04.2023 14:03:14 | 0.11861 | 4 | 863 | 13 | 129 | 20 | 76 | 0 | 4 | 1.3809 | 16.1287 | 1.3589 | 4.7802 | 8.8964 | 3.5917 | 0 | 1.2148 | 37.3517
2505766 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | SOMAK TR-1 35-29-L00316_35-29-L00316_66119067 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 00:57:29 | 04.04.2023 03:02:31 | 2.0839 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.4412 | 0 | 0 | 0 | 2.7265 | 0 | 0 | 23.1677
2506384 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-125 35-16-L00125_35-16-L00125_72038159 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:11:19 | 04.04.2023 15:46:33 | 0.58722 | 0 | 277 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.7329 | 0 | 0.0030482 | 0 | 13.7297 | 0 | 0 | 45.4656
2506138 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_AVDAL M02_72249224 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:20:46 | 04.04.2023 12:16:16 | 0.925 | 11 | 97 | 35 | 16 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1.6992 | 13.5176 | 15.23 | 2.3761 | 3.5012 | 4.0273 | 0 | 0 | 40.3515
2506261 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2614 35-03-M02614_910647606_910647606 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:02:10 | 04.04.2023 17:21:12 | 4.3172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2505969 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-9 35-15-L00589_C_56357765_56357765 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:59:36 | 04.04.2023 15:42:05 | 6.7081 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0647 | 0 | 3.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5077
2506221 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_GÜMÜLDÜR-3 M08_2307935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:03:23 | 04.04.2023 12:34:00 | 0.51028 | 6 | 13739 | 5 | 337 | 31 | 1114 | 3 | 3 | 26.9899 | 1271.4626 | 5.0396 | 44.5478 | 230.1111 | 492.8274 | 162.5118 | 174.3205 | 2407.8108
2506075 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-35 35-30-L00035_C_56405300_56405300 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:09:14 | 04.04.2023 11:27:37 | 1.3064 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.9395 | 0 | 0 | 0 | 5.8398 | 0 | 0 | 28.7793
2506470 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-52 SAĞLIK OCAĞI 35-26-M00052_956613736_956613736 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:46:34 | 04.04.2023 21:05:44 | 4.3194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8583
2506533 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-3 (M-29) 35-25-M00029_GÜMÜLDÜR M-28 M03_72083925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:38:25 | 04.04.2023 18:26:03 | 0.79389 | 0 | 690 | 0 | 3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 86.7846 | 0 | 1.3342 | 0 | 37.5902 | 0 | 0 | 125.709
2505869 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:23:19 | 04.04.2023 08:01:06 | 0.62972 | 4 | 78 | 100 | 92 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.27676 | 7.6407 | 21.1814 | 21.8589 | 0.73556 | 2.1593 | 0 | 0 | 53.8527
2506012 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M06_83813303 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 09:21:48 | 04.04.2023 11:24:51 | 2.0508 | 1 | 229 | 93 | 187 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0.10868 | 58.0763 | 214.9949 | 549.4331 | 18.1481 | 22.2293 | 0 | 0 | 862.9903
2506155 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | AKKEÇİLİ KÖK 45-73-M00239_AKKEÇİLİ M03_72035013 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:24:40 | 04.04.2023 12:38:20 | 1.2278 | 2 | 773 | 32 | 286 | 7 | 35 | 1 | 0 | 0.38486 | 150.3222 | 35.7863 | 86.3348 | 16.4233 | 63.9178 | 217.9939 | 0 | 571.1631
2506702 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-33 (KASAP HÜSEYİN) 45-81-M00033_C_91308438_91308438 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 21:43:49 | 04.04.2023 23:10:22 | 1.4425 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6571 | 0 | 0.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7973
2506410 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249140 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:43:29 | 04.04.2023 16:31:55 | 0.80722 | 0 | 1003 | 1 | 14 | 16 | 126 | 0 | 0 | 0 | 110.7919 | 0.58247 | 5.8355 | 165.1241 | 36.2059 | 0 | 0 | 318.5398
2505992 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | HAKİL KUMPAS VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00122_A_56364200_56364200 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:12:08 | 04.04.2023 10:26:47 | 1.2442 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077267 | 0 | 1.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4953
2505843 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YEŞİLDERE KAZALLI TR-3 35-31-L00164_47837290_56391508_56391508 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 06:28:08 | 04.04.2023 13:11:08 | 6.7167 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7116 | 0 | 0.26567 | 0 | 21.6369 | 0 | 0 | 29.6142
2505912 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106699 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:16:04 | 04.04.2023 11:01:02 | 2.7494 | 0 | 28 | 1 | 12 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 16.4664 | 5.8008 | 25.3531 | 104.6941 | 40.9103 | 188.2767 | 0 | 381.5014
2506241 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | PINAR KÖYÜ TR-1 45-71-M01686_A_91413172_91413172 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:30:33 | 04.04.2023 13:47:57 | 1.29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0082
2506304 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-247 35-02-M00247_C_56381066_56381066 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:38:39 | 04.04.2023 14:28:41 | 0.83389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2899 | 0 | 0 | 23.2899
2505849 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | AVDAN TARIMSAL SULAMA KÖK 45-82-M00129_AVDAN TARIMSAL SULAMA TR-1 M01_72199329 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 06:40:45 | 04.04.2023 07:27:48 | 0.78417 | 0 | 1 | 34 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011588 | 13.7061 | 4.2689 | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 19.2646
2506098 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİCEKÖY L04_83647134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:36:31 | 04.04.2023 10:45:20 | 0.14694 | 2 | 316 | 35 | 83 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0.29989 | 9.496 | 20.0841 | 13.1415 | 3.2336 | 6.2209 | 0 | 0 | 52.476
2506055 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-143 35-15-M00143_35-15-M00143_66582779 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 09:47:58 | 04.04.2023 13:34:34 | 3.7767 | 0 | 93 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.3061 | 0 | 24.4937 | 0 | 0.11607 | 0 | 0 | 88.9159
2505806 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ALAŞARLI TR-1 35-15-L00195_35-15-L00195_2365419 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 05:01:28 | 04.04.2023 07:25:25 | 2.3992 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.756 | 0 | 3.5794 | 0 | 7.9107 | 0 | 0 | 38.2461
2506711 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-83 35-19-L00083_A_90992626_90992626 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 22:22:11 | 04.04.2023 23:23:47 | 1.0267 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.1332 | 0 | 0 | 0 | 5.3459 | 0 | 0 | 60.4791
2505809 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_MORDOĞAN-1 ÇIKIŞ M13_2053776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 05:03:47 | 04.04.2023 05:08:00 | 0.070278 | 9 | 7743 | 1 | 131 | 22 | 1012 | 1 | 6 | 1.6755 | 114.1616 | 0.014462 | 1.4037 | 9.3335 | 39.2314 | 5.372 | 0.14133 | 171.3334
2506356 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_SOMA M01_2059065 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:32:42 | 04.04.2023 14:36:07 | 0.056944 | 0 | 72 | 36 | 442 | 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.95471 | 0.58382 | 8.8867 | 0.27225 | 5.1958 | 0.52279 | 0 | 16.4161
2506310 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-3/4 PARK YANI KABİN 35-20-L00020_915038352_915038352 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:55:29 | 04.04.2023 17:04:30 | 3.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001263 | 0 | 0 | 0.0001263
2505792 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1871 35-01-M01871_C_56376153_56376153 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 03:41:34 | 04.04.2023 05:27:42 | 1.7689 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 101.2526 | 0 | 0 | 0 | 13.6657 | 0 | 0 | 114.9183
2506705 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-252 SİSSUS HASTANE 35-18-L00252_950459838_950459838 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 21:54:21 | 04.04.2023 23:50:50 | 1.9414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8858
2506018 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | BEYHARMAN TR-1 45-79-M00493_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2071775 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 09:30:02 | 04.04.2023 11:53:46 | 2.3956 | 0 | 87 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.3341 | 0 | 2.8875 | 0 | 1.6925 | 0 | 0 | 29.914
2505878 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-37 35-25-M00037_B_91380767_91380767 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:37:48 | 04.04.2023 09:08:13 | 1.5069 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3736 | 0 | 0.66418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0378
2506665 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | İZSU ÜRKMEZ ARITMA ÖZEL 35-25-M00280Ö_ M02_2097699 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:22:09 | 04.04.2023 21:38:11 | 1.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9971 | 0 | 48.9971
2505832 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_BERGAMA TM-2 GİRİŞ M15_2115979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 06:03:46 | 04.04.2023 06:22:15 | 0.30806 | 1 | 1275 | 16 | 204 | 16 | 144 | 7 | 0 | 0.47232 | 71.3683 | 1.6226 | 50.198 | 36.0146 | 14.7853 | 291.4779 | 0 | 465.9391
2506081 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-109 35-15-M00109_35-15-M00109_66578531 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 10:12:52 | 04.04.2023 15:56:28 | 5.7267 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 289.733 | 0 | 0 | 0 | 143.3176 | 0 | 0 | 433.0506
2505938 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868455 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:40:32 | 04.04.2023 08:54:27 | 0.23194 | 7 | 1265 | 13 | 287 | 33 | 210 | 1 | 0 | 0.7537 | 97.9535 | 4.0567 | 23.6523 | 36.6035 | 51.7157 | 6.2116 | 0 | 220.947
2505895 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇÖKELEK TR-1 45-78-L00649_45-78-L00649_2351077 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:03:03 | 04.04.2023 10:14:54 | 2.1975 | 0 | 88 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41.324 | 0 | 2.272 | 0 | 25.6084 | 0 | 0 | 69.2044
2506207 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-19 35-25-M00152_E_91386084_91386084 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 11:57:38 | 04.04.2023 19:52:56 | 7.9217 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.96 | 0 | 54.3936 | 0 | 44.1656 | 0 | 0 | 144.5192
2506456 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994399 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:24:35 | 04.04.2023 16:46:11 | 0.36 | 0 | 715 | 0 | 12 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 23.5739 | 0 | 0.47786 | 2.1221 | 6.8063 | 0 | 0 | 32.9802
2505958 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_AKHİSAR-2 M06_2086496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:00:28 | 04.04.2023 09:18:12 | 0.29556 | 0 | 0 | 96 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.521 | 0.083301 | 2.053 | 0 | 0 | 0 | 13.6573
2506350 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139520 M04_53139520 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:22:50 | 04.04.2023 15:10:39 | 0.79694 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1696
2506648 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950447436_950447436 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:59:08 | 04.04.2023 22:08:17 | 2.1525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9627
2506542 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-58 45-73-M00058_B_91094197_91094197 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:45:50 | 04.04.2023 20:22:19 | 2.6081 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.7472 | 0 | 0 | 0 | 4.3236 | 0 | 0 | 43.0708
2506001 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3027 35-10-K03027_915103600_915103600 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:19:18 | 04.04.2023 11:20:19 | 2.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3002 | 0 | 0 | 3.3002
2506101 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_ÇIKRIKÇI L02_72176521 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:30:09 | 04.04.2023 11:38:00 | 1.1308 | 0 | 679 | 6 | 35 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 98.7596 | 3.197 | 2.1728 | 16.9439 | 33.7749 | 0 | 0 | 154.8483
2505835 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ATEŞ TİCARET L01_2327033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 06:15:57 | 04.04.2023 06:41:42 | 0.42917 | 1 | 96 | 7 | 54 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0.055488 | 6.9456 | 10.0331 | 9.2729 | 3.61 | 4.8429 | 0 | 0 | 34.76
2506499 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | İNECİK TR-1 35-21-L00121_B_56373640_56373640 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:13:15 | 04.04.2023 20:18:24 | 3.0858 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1412 | 0 | 0 | 0 | 5.8871 | 0 | 0 | 20.0283
2506167 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TOPARLAR TR-1 35-29-L00323_B_56400190_56400190 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:25:18 | 04.04.2023 18:32:32 | 7.1206 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1825
2505812 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/43-A 45-72-M00113_C_56392282_56392282 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2023 04:58:47 | 04.04.2023 06:56:53 | 1.9683 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8645 | 0 | 1.2216 | 0 | 0.0053028 | 0 | 0 | 10.0914
2506021 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-13 GERMİYAN 35-18-M00184_C_76954012_76954012 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:33:57 | 04.04.2023 16:38:05 | 7.0689 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1394 | 0 | 10.2394 | 0 | 31.4567 | 0 | 0 | 50.8355
2505789 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_BEŞİKÇİOĞLU M21_2057965 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 03:19:38 | 04.04.2023 03:34:22 | 0.24556 | 0 | 10 | 6 | 0 | 13 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0.24601 | 3.4899 | 0 | 56.5095 | 0.40055 | 145.3214 | 0 | 205.9674
2506731 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-21 35-30-M00021_CANTEK M02_72081435 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:03:14 | 05.04.2023 00:38:37 | 6.5897 | 0 | 2433 | 0 | 3 | 2 | 172 | 0 | 1 | 0 | 2117.4794 | 0 | 5.8739 | 240.426 | 979.6314 | 0 | 0.63849 | 3344.0492
2505875 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:35:33 | 04.04.2023 07:52:51 | 0.28833 | 8 | 3817 | 490 | 405 | 44 | 437 | 3 | 0 | 0.74593 | 121.0154 | 37.5346 | 12.7397 | 45.7401 | 33.8159 | 10.2952 | 0 | 261.8869
2506184 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_GÜNEY L03_2329811 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:41:31 | 04.04.2023 12:05:20 | 0.39694 | 0 | 1358 | 31 | 275 | 8 | 163 | 0 | 0 | 0 | 56.9169 | 1.5624 | 41.7906 | 6.6561 | 30.0879 | 0 | 0 | 137.0139
2506121 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-8 35-30-M00008_C_56365869_56365869 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:35:58 | 04.04.2023 12:26:51 | 1.8481 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.0711 | 0 | 0 | 0 | 15.3306 | 0 | 0 | 39.4016
2506416 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_AYDINLAR ÇIKIŞI M06_72063773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:38:48 | 04.04.2023 16:59:08 | 1.3389 | 5 | 661 | 41 | 16 | 13 | 42 | 6 | 0 | 1.0526 | 86.7182 | 187.913 | 4.1444 | 50.602 | 20.1623 | 1293.5367 | 0 | 1644.1291
2505961 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-25 45-80-M00025_TR-135 PAĞMAT ÖZEL M03_72203476 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:55:18 | 04.04.2023 09:35:21 | 0.6675 | 0 | 0 | 22 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2729 | 5.9261 | 21.875 | 0 | 260.499 | 0 | 296.573
2506625 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_67176398 M29_67176398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:33:04 | 04.04.2023 19:52:48 | 0.32889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9749 | 0 | 15.8182 | 0 | 0 | 0 | 20.7931
2506559 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72823518 M13_72823518 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:18:19 | 04.04.2023 21:50:18 | 3.5331 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4283 | 0 | 6.4923 | 0 | 0 | 0 | 7.9206
2505892 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:59:32 | 04.04.2023 08:07:35 | 0.13417 | 8 | 3817 | 490 | 405 | 44 | 437 | 3 | 0 | 0.37856 | 58.6387 | 21.0649 | 6.0578 | 27.5529 | 20.5466 | 9.2043 | 0 | 143.4437
2506482 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-2 35-28-M00740_GÖÇMEN KONUTLARI M03_2312045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:50:38 | 04.04.2023 18:07:31 | 1.2814 | 0 | 167 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.1452 | 0 | 0 | 116.9448 | 0.25015 | 0 | 0 | 167.3401
2506645 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-13 35-31-L00013_B b3_47997373 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:50:26 | 04.04.2023 21:10:28 | 1.3339 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.7902 | 0 | 0 | 0 | 2.6332 | 0 | 0 | 9.4235
2506253 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_ILIPINAR KÖK M02_72155666 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:54:03 | 04.04.2023 13:11:54 | 0.2975 | 9 | 749 | 9 | 22 | 11 | 112 | 2 | 0 | 0.88686 | 78.4624 | 41.1763 | 2.2228 | 95.7337 | 38.7667 | 3.1367 | 0 | 260.3855
2505898 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-5 M04_66524414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:07:23 | 04.04.2023 08:25:21 | 0.29944 | 0 | 159 | 0 | 12 | 8 | 28 | 6 | 1 | 0 | 11.1389 | 0 | 0.90494 | 10.1538 | 12.1528 | 177.3992 | 1.1425 | 212.8922
2506104 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/11 (YANIKKAVAK MERKEZ) 35-20-L00056_6114507_56359812_56359812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:14:13 | 04.04.2023 12:04:13 | 1.8333 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 8.9954 | 0 | 11.5008 | 0 | 0 | 23.4512
2506247 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-101 35-19-L00101_956677848_956677848 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:45:57 | 04.04.2023 14:09:10 | 1.3869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33002
2505855 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | TM Fideri | DİKİLİ TM 35-30-A00003_BAKIRÇAY-2 M011_47431165 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 06:48:23 | 04.04.2023 07:48:13 | 0.99722 | 1 | 6845 | 28 | 92 | 5 | 588 | 0 | 3 | 0.68901 | 1064.4602 | 349.3913 | 36.8883 | 29.4577 | 367.6003 | 0 | 1.7916 | 1850.2785
2506093 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:50:00 | 04.04.2023 11:01:00 | 1.1833 | 1 | 1070 | 94 | 54 | 25 | 57 | 2 | 0 | 0.059401 | 203.1722 | 52.8234 | 10.7008 | 149.4279 | 37.1584 | 115.6196 | 0 | 568.9616
2506239 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-5(M-34) 35-25-M00034_ÜRKMEZ DM-2(ÜRKMEZ M-1) M01_72082387 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:24:53 | 04.04.2023 12:52:46 | 0.46472 | 1 | 7201 | 0 | 82 | 13 | 627 | 0 | 1 | 2.7323 | 535.3231 | 0 | 6.0146 | 82.5955 | 236.3545 | 0 | 66.7077 | 929.7277
2505838 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-2 35-28-M00740_GÖÇMEN KONUTLARI M03_2100434 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 06:22:50 | 04.04.2023 06:56:50 | 0.56667 | 0 | 167 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.6645 | 0 | 0 | 39.1494 | 0.067423 | 0 | 0 | 59.8814
2506525 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-80 TAHSİN KUYUCU GRB. 35-15-M00080_A_56371033_56371033 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:15:29 | 04.04.2023 20:04:52 | 4.8231 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9319 | 0 | 31.9397 | 0 | 26.2958 | 0 | 0 | 60.1674
2505884 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_TURGUTLU-2 M09_72237336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:53:13 | 04.04.2023 11:03:54 | 3.1781 | 19 | 4891 | 688 | 496 | 73 | 572 | 16 | 1 | 13.5787 | 3061.294 | 1280.5467 | 574.5737 | 3181.035 | 1066.3023 | 5303.1101 | 8.2553 | 14488.6957
2505778 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-11 35-01-K00011_35-01-K00011_2374641 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 02:22:56 | 04.04.2023 04:20:44 | 1.9633 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 281.2486 | 0 | 0 | 0 | 72.9284 | 0 | 24.2885 | 378.4655
2505987 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | İBRAHİM AĞA TR-1 35-24-M00108_B_56377501_56377501 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:49:37 | 04.04.2023 11:41:42 | 2.8681 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1274 | 0 | 0 | 0 | 7.5666 | 0 | 0 | 11.694
2505944 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/43-A 45-72-M00113_A_90941112_90941112 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:41:19 | 04.04.2023 09:23:49 | 0.70833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56128 | 0 | 0 | 0.56128
2506505 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | BEYDERE TR-1 45-71-M01444_B_56399902_56399902 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:23:24 | 04.04.2023 18:11:15 | 0.7975 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58862 | 0 | 0 | 0 | 1.1481 | 0 | 0 | 1.7367
2506087 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138222 L05_53138222 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:26:47 | 04.04.2023 15:58:52 | 5.5347 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 74.0901 | 0 | 0 | 0 | 21.186 | 0 | 24.5294 | 119.8055
2505844 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İSMET ÇAMLIOĞLU GRUP SULAMA 35-29-L00100_A_56360204_56360204 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 06:29:05 | 04.04.2023 07:17:31 | 0.80722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9154 | 0 | 1.0708 | 0 | 0 | 2.9862
2505864 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇERİKÖZÜ TR-1 35-29-L00326_B_56399850_56399850 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:04:26 | 04.04.2023 09:04:27 | 2.0003 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 4.3774 | 0 | 0 | 10.1325
2506548 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_M-4 M16_60207321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:33:00 | 04.04.2023 18:50:00 | 1.2833 | 0 | 16511 | 0 | 25 | 11 | 1163 | 0 | 2 | 0 | 4653.1397 | 0 | 9.791 | 101.1748 | 1206.8481 | 0 | 28.0483 | 5999.002
2505801 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SUBAŞI-5 35-26-L00332_E_90956378_90956378 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 04:49:13 | 04.04.2023 06:26:23 | 1.6194 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.5469 | 0 | 0 | 0 | 1.9181 | 0 | 0 | 36.4649
2506050 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | HATİCE YÜKSEL TR 35-23-M00241_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045867 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:48:57 | 04.04.2023 12:21:35 | 2.5439 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.0009 | 0 | 0.47575 | 0 | 12.5361 | 0 | 0 | 37.0128
2506399 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-21 35-17-M00021_D d1_5815655 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:18:47 | 04.04.2023 17:37:53 | 2.3183 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 28.8922 | 0 | 0 | 0 | 111.4636 | 0 | 0 | 140.3558
2505907 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:11:02 | 04.04.2023 09:17:51 | 1.1136 | 0 | 96 | 50 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.8921 | 46.6878 | 0.019322 | 45.8817 | 3.5871 | 0 | 0 | 129.068
2505901 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_911059506_911059506 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:10:36 | 04.04.2023 09:05:51 | 0.92083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13572
2505758 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SAKARKAYA TR-2 45-72-L00494_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112085 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 00:16:24 | 04.04.2023 01:51:41 | 1.5881 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46434
2505881 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | AKÇAPINAR TR-3 45-83-L00441_45-83-L00441_2371747 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:47:10 | 04.04.2023 10:04:52 | 2.295 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3818 | 0 | 13.1857 | 0 | 6.9713 | 0 | 0 | 27.5389
2506067 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238617 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:56:00 | 04.04.2023 11:49:16 | 1.8878 | 0 | 732 | 0 | 227 | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 202.7613 | 0 | 177.3856 | 13.8483 | 233.2532 | 0 | 0 | 627.2484
2506090 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-72-L00458_TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI L04_2330809 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:22:03 | 04.04.2023 11:26:29 | 1.0739 | 0 | 0 | 29 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7269 | 3.9791 | 1.7893 | 0 | 0 | 0 | 9.4953
2506236 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/6 45-71-M00354_F f1b_45143120 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:20:05 | 04.04.2023 14:50:21 | 2.5044 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6322
2506136 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3799 35-04-K03799_35-04-K03799_2353083 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:11:22 | 04.04.2023 11:17:42 | 0.10556 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.1396 | 0 | 0 | 0 | 2.4969 | 0 | 0 | 14.6365
2506714 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-78 FULYA EVLERİ 35-14-M00078_956634428_956634428 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 22:39:17 | 05.04.2023 02:04:11 | 3.415 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1592
2506276 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1887 35-09-K01887_35-09-K01887_45389964 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 13:18:43 | 04.04.2023 13:38:33 | 0.33056 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 15.042 | 0 | 0 | 0 | 35.9602 | 0 | 0 | 51.0022
2506614 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DİBEKÇİ TR-2 35-29-L00329_C_56393348_56393348 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:03:30 | 04.04.2023 21:25:28 | 2.3661 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59408
2506322 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | AYDOĞDU TR-1 45-73-M00899_45-73-M00899_2355334 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:59:15 | 04.04.2023 16:17:20 | 2.3014 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.8414 | 0 | 0 | 0 | 0.038935 | 0 | 0 | 38.8803
2505781 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_ÖZDERE M-23 M10_72117236 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 02:25:00 | 04.04.2023 03:04:23 | 0.65639 | 0 | 1745 | 0 | 12 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 194.6535 | 0 | 6.1955 | 2.1046 | 40.7665 | 0 | 0 | 243.72
2506153 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YUKARI AKTEPE PALAMUTÇUK MAH. TR-3 35-32-L00074_A_56370745_56370745 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:29:24 | 04.04.2023 13:34:23 | 2.0831 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.051 | 0 | 0.53959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5906
2506651 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-330 35-19-L00369_956672083_956672083 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:03:01 | 04.04.2023 21:05:50 | 1.0469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9432
2506488 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇEPNİDERE TR-3 45-83-L00223_A_91274748_91274748 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:02:36 | 04.04.2023 21:30:53 | 4.4714 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.8785 | 0 | 0.59079 | 0 | 13.7192 | 0 | 0 | 67.1884
2506365 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-6 L18_2091612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:44:47 | 04.04.2023 14:52:11 | 0.12333 | 0 | 4873 | 0 | 169 | 1 | 321 | 0 | 0 | 0 | 139.598 | 0 | 4.6111 | 40.3561 | 37.0922 | 0 | 0 | 221.6574
2506631 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DÜNDARLI TR-1 35-29-L00332_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095505 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:32:24 | 05.04.2023 03:17:31 | 7.7519 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65.3187 | 0 | 4.2135 | 0 | 29.3619 | 0 | 0 | 98.8942
2506608 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1924 35-10-K01924_F 1924/f2_5883201 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:00:37 | 04.04.2023 20:47:53 | 1.7878 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 153.8873 | 0 | 0 | 0 | 46.076 | 0 | 0 | 199.9633
2506110 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_89955574 M08_89955574 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:24:28 | 04.04.2023 12:03:57 | 1.6581 | 0 | 181 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.8013 | 0 | 0.029632 | 2.763 | 0.95105 | 0 | 0 | 35.545
2505841 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KİBAR KÖYÜ TR-2 35-31-L00313_35-31-L00313_2364981 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 06:26:16 | 04.04.2023 09:25:37 | 2.9892 | 0 | 27 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.765 | 0 | 5.6205 | 0 | 16.7021 | 0 | 0 | 36.0876
2506508 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK KOŞUBURNU TR-1 45-75-M00216_A_56389141_56389141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:30:47 | 04.04.2023 19:21:29 | 1.845 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0733 | 0 | 0.0027627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0761
2505818 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-1 M07_2050302 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 05:15:25 | 04.04.2023 05:27:45 | 0.20556 | 0 | 273 | 0 | 0 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 4.4579 | 0 | 0 | 0.38209 | 5.1353 | 0 | 0 | 9.9752
2506339 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-1 M30_2307955 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:19:19 | 04.04.2023 14:39:31 | 0.33667 | 38 | 2230 | 43 | 117 | 58 | 240 | 13 | 2 | 4.4299 | 177.1046 | 37.5965 | 10.788 | 186.9233 | 102.7403 | 298.0521 | 5.8992 | 823.5338
2506588 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_GÜMÜLDÜR-3 M08_2307935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:41:00 | 04.04.2023 19:20:03 | 0.65083 | 6 | 13728 | 5 | 309 | 31 | 1108 | 3 | 3 | 38.0976 | 1673.7571 | 5.9526 | 53.1219 | 217.8468 | 508.3035 | 131.306 | 144.3746 | 2772.7602
2505947 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DENİŞ 1-2 MOD5A 45-82-M00377_DENİŞ-2 ÇIKIŞ M10_2115036 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:51:01 | 04.04.2023 09:35:07 | 0.735 | 0 | 113 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3674 | 0 | 0 | 4.6948 | 1.1571 | 0 | 0 | 14.2193
2506004 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4003 35-02-K04003_G G1B_5813245 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:19:54 | 04.04.2023 10:59:24 | 1.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2168 | 0 | 49.5661 | 107.7829
2506640 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-2 35-26-M00426_956612868_956612868 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:47:39 | 04.04.2023 21:36:49 | 1.8194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68132
2505976 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-134 AYARASANDA 35-18-L00134_B_56393842_56393842 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:06:24 | 04.04.2023 11:52:17 | 2.7647 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4068 | 0 | 1.9162 | 0 | 113.0932 | 0 | 0 | 125.4162
2506663 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BAKLACI TR-2 45-73-M00525_A_56385766_56385766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:14:53 | 04.04.2023 21:45:32 | 1.5108 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.7599 | 0 | 0 | 0 | 2.3262 | 0 | 0 | 21.0861
2505790 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135471 M01_53135471 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 03:19:16 | 04.04.2023 05:38:46 | 2.325 | 0 | 266 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.5313 | 0 | 0.014337 | 0 | 5.8294 | 0 | 0 | 48.3751
2506116 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2312230 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:45:06 | 04.04.2023 11:03:16 | 0.30278 | 1 | 0 | 11 | 123 | 5 | 39 | 0 | 0 | 1.2851 | 0 | 0.67715 | 28.6086 | 23.1953 | 14.6076 | 0 | 0 | 68.3738
2506454 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1990 35-04-K01990_C C1B_5835454 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:25:50 | 04.04.2023 19:09:24 | 2.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4019 | 0 | 0 | 85.4019
2506162 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-4171 35-04-K04171_35-04-K04171_2355039 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 11:29:38 | 04.04.2023 11:45:00 | 0.25611 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.8092 | 0 | 0 | 0 | 6.9069 | 0 | 0 | 35.716
2506408 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4023 35-01-K04023_915163276_915163276 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:37:07 | 04.04.2023 16:40:51 | 1.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2506268 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_TAŞKUYUCAK L03_85678555 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:07:29 | 04.04.2023 13:36:13 | 0.47889 | 0 | 334 | 2 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.403 | 2.9383 | 0.046998 | 1.3525 | 4.0974 | 0 | 0 | 22.8382
2506122 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_AYVAALAN M03_2115039 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:55:43 | 04.04.2023 11:10:58 | 0.25417 | 0 | 780 | 2 | 18 | 11 | 81 | 0 | 0 | 0 | 17.9052 | 0.38919 | 0.43795 | 5.3451 | 4.4409 | 0 | 0 | 28.5183
2505784 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_TATAR DM (İYTE)-1 M09_72185134 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 00:42:14 | 04.04.2023 03:28:59 | 2.7792 | 0 | 194 | 11 | 26 | 11 | 40 | 2 | 0 | 0 | 200.4542 | 16.0995 | 25.5165 | 76.8565 | 50.7354 | 520.263 | 0 | 889.9251
2506076 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_53132909 M06_53132909 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:04:49 | 04.04.2023 12:28:59 | 2.4028 | 0 | 600 | 0 | 10 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 157.7494 | 0 | 4.2181 | 0 | 63.4751 | 0 | 0 | 225.4426
2505870 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2307839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 05:09:25 | 04.04.2023 18:57:00 | 13.7931 | 11 | 751 | 23 | 58 | 19 | 114 | 1 | 1 | 109.1005 | 2338.916 | 4464.0677 | 215.5901 | 1439.8856 | 1401.34 | 54.3689 | 8.8089 | 10032.0776
2506179 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-1/TR-1 M04_2328339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:39:14 | 04.04.2023 12:09:32 | 0.505 | 0 | 99 | 3 | 19 | 13 | 123 | 1 | 0 | 0 | 23.8892 | 2.3295 | 3.6759 | 98.8859 | 215.0314 | 34.1838 | 0 | 377.9956
2506511 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:25:13 | 04.04.2023 18:18:10 | 0.8825 | 0 | 1008 | 0 | 126 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 326.5897 | 0 | 89.7224 | 0 | 138.507 | 0 | 0 | 554.8191
2506560 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-1 M13_72352834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:47:00 | 04.04.2023 18:27:55 | 0.68194 | 0 | 4509 | 0 | 2 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 539.79 | 0 | 0.26669 | 0 | 244.7647 | 0 | 0 | 784.8214
2506726 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_A_56392055_56392055 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 23:04:25 | 04.04.2023 23:58:15 | 0.89722 | 0 | 265 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 53.5171 | 0 | 2.2308 | 0 | 10.8815 | 0 | 0 | 66.6294
2506411 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-72 35-14-L00072_956636645_956636645 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:36:18 | 04.04.2023 17:38:36 | 2.0383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5245
2505913 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA TARIMSAL M03_83810759 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:17:23 | 04.04.2023 08:53:53 | 0.60833 | 3 | 395 | 51 | 48 | 8 | 33 | 1 | 0 | 0.37458 | 36.2483 | 102.0457 | 33.464 | 6.6051 | 6.7787 | 129.8531 | 0 | 315.3694
2506703 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLI TR-9 45-83-M00549_45-83-M00549_2370460 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 21:56:13 | 05.04.2023 01:40:34 | 3.7392 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.8766 | 0 | 0.78689 | 0 | 20.2276 | 0 | 0 | 50.8911
2506491 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3184 35-04-K03184_C K3184C1B_5775706 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:08:16 | 04.04.2023 18:29:17 | 1.3503 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.4835 | 0 | 0 | 0 | 1.9154 | 0 | 0 | 40.3989
2505993 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-2969 35-01-M02969_M-2968 M02_78497022 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 09:14:15 | 04.04.2023 09:22:31 | 0.13778 | 0 | 1479 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 55.35 | 0 | 0 | 0 | 4.7356 | 0 | 0 | 60.0856
2506683 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UMURLU TR-1 35-31-L00356_35-31-L00356_2365354 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:47:22 | 04.04.2023 21:23:36 | 0.60389 | 0 | 93 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.2168 | 0 | 0.1306 | 0 | 7.1506 | 0 | 0 | 17.498
2506597 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1411 35-04-K01411_K_56364472_56364472 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:55:52 | 04.04.2023 22:29:00 | 3.5522 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1921
2506205 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_GÜMÜLCELİ M011_73403320 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:44:31 | 04.04.2023 13:04:35 | 1.3344 | 0 | 934 | 37 | 65 | 6 | 66 | 1 | 1 | 0 | 227.4454 | 33.439 | 27.3425 | 79.3683 | 49.1126 | 37.0285 | 223.1747 | 676.911
2505956 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2981(YATIRIM REZERVE) 35-02-M02981_DAĞITIM TRAFOSU M03_76894845 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 08:57:56 | 04.04.2023 12:22:53 | 3.4158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 13 | 0 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | 947.6911 | 0 | 719.4636 | 1669.5627
2505950 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | İBRAHİM EKİCİOĞLU ÖZEL TR 35-15-M00213Ö_35-15-M00213Ö_2349539 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:49:33 | 04.04.2023 11:56:46 | 3.1203 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1604
2506348 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | YİĞENLER TR-1 45-74-M00141_45-74-M00141_2368334 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:26:15 | 04.04.2023 16:04:52 | 1.6436 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2811
2506099 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ÜZÜMLÜ AYSAN BEY TR-3 45-73-M00605_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2081080 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 10:33:09 | 04.04.2023 12:11:15 | 1.635 | 0 | 19 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1819 | 0 | 15.5411 | 0 | 0.39495 | 0 | 0 | 18.1179
2505810 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_MORDOĞAN-2 ÇIKIŞ M04_2058327 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 05:03:49 | 04.04.2023 05:07:42 | 0.064722 | 9 | 4733 | 14 | 191 | 36 | 650 | 0 | 9 | 1.8897 | 58.9057 | 0.50662 | 2.3328 | 27.7193 | 22.5221 | 0 | 1.0406 | 114.9168
2506474 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-117 OVACIK 35-18-L00117_D_91438493_91438493 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:47:29 | 04.04.2023 19:42:27 | 2.9161 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51088
2506096 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4332 35-07-K04332_35-07-K04332_48272713 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 10:27:55 | 04.04.2023 10:52:41 | 0.41278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1992 | 0 | 0 | 13.1992
2505787 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2057950 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 03:12:40 | 04.04.2023 03:28:56 | 0.27111 | 0 | 8 | 43 | 85 | 17 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0.34182 | 4.6388 | 11.2507 | 43.7084 | 8.0754 | 254.3757 | 0 | 322.3908
2506288 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | KÖK | M-2001 GÜZELBAHÇE ÇAMLI KÖK 35-10-M02001_M-2501 M03_47756368 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:40:44 | 04.04.2023 14:44:34 | 1.0639 | 0 | 337 | 1 | 11 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 259.2386 | 0.7067 | 2.8138 | 5.8202 | 23.3217 | 17.0644 | 0 | 308.9653
2505887 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_AŞAĞIKIRIKLAR M06_2115970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:52:49 | 04.04.2023 09:06:17 | 1.2244 | 0 | 228 | 0 | 37 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 87.7406 | 0 | 31.7902 | 1.7422 | 35.3749 | 2.4656 | 0 | 159.1135
2505827 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-1 35-23-M00170_ H_59847236 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 05:42:05 | 04.04.2023 07:42:39 | 2.0094 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 80.2883 | 0 | 0 | 0 | 89.3269 | 0 | 0 | 169.6151
2506265 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-35 35-30-L00035_C_56405300_56405300 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:05:23 | 04.04.2023 15:12:51 | 2.1244 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.4823 | 0 | 0 | 0 | 9.3402 | 0 | 0 | 45.8225
2505933 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLI KÖYÜ TR-1 35-10-L00024_97943625_97943625 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:37:32 | 04.04.2023 10:14:48 | 1.6211 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9902
2506019 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİKÖY GÖLCÜK TR-2 35-31-L00184_A_72247337_72247337 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:29:09 | 04.04.2023 11:21:46 | 1.8769 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7798 | 0 | 5.8166 | 0 | 3.1976 | 0 | 0 | 10.794
2505873 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ATALAN TR-1 35-26-L00248_B_91059304_91059304 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:32:13 | 04.04.2023 09:29:31 | 1.955 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9286 | 0 | 0.00042474 | 0 | 0.16599 | 0 | 0 | 5.0951
2506660 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-11 35-30-M00079_ÇANDARLI TATİL KÖYÜ M04_72085968 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:03:36 | 05.04.2023 02:23:33 | 6.3325 | 1 | 1308 | 15 | 34 | 4 | 38 | 0 | 3 | 6.1411 | 1031.5144 | 95.832 | 124.3731 | 191.7501 | 377.171 | 0 | 8.9363 | 1835.7179
2506574 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-2 - TR-3 M03_72358871 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:24:23 | 04.04.2023 19:21:54 | 0.95861 | 0 | 79 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.2561 | 0 | 11.9881 | 0 | 9.1575 | 0 | 0 | 38.4017
2506720 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | IŞIKLAR KÖK-1 45-82-M00134_IŞIKLAR-1 M03_72198725 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 22:38:02 | 04.04.2023 22:58:28 | 0.34056 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.1461 | 0 | 0 | 1.1965 | 1.8049 | 0 | 0 | 7.1475
2506079 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_ERTUĞRUL KÖYÜ L15_2316543 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 10:11:58 | 04.04.2023 17:26:33 | 7.2431 | 0 | 695 | 16 | 214 | 8 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1441.1823 | 246.9208 | 1206.199 | 483.6084 | 1192.6473 | 0 | 0 | 4570.5578
2506059 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/21 45-72-M00021_TR-1/27 M03_61377549 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:55:46 | 04.04.2023 14:28:20 | 4.5428 | 0 | 1 | 0 | 2 | 53 | 340 | 0 | 4 | 0 | 2.1541 | 0 | 26.3963 | 311.5623 | 816.9726 | 0 | 250.1142 | 1407.1995
2506723 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_53134327 M06_53134327 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 22:52:03 | 05.04.2023 02:15:06 | 3.3842 | 0 | 87 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.6345 | 0 | 2.7384 | 0 | 1.3502 | 0 | 0 | 39.7231
2506225 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-7/18 35-26-M00637__56359896_56359896 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:02:38 | 04.04.2023 12:36:04 | 0.55722 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0386 | 0 | 0.05841 | 0 | 0.51989 | 0 | 0 | 7.6169
2505847 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_TAN RES ÖZEL M08_72049736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 06:35:59 | 04.04.2023 08:01:39 | 1.4278 | 0 | 933 | 2 | 2 | 17 | 63 | 2 | 0 | 0 | 140.5585 | 0.38973 | 0.094425 | 74.4097 | 24.5647 | 258.1327 | 0 | 498.1497
2506388 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | İZDERSAN DM 35-28-M00394_VİLLAKENT-1 M02_47755810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:24:00 | 04.04.2023 16:11:00 | 0.78333 | 6 | 6655 | 8 | 19 | 33 | 605 | 5 | 0 | 4.5019 | 1441.0083 | 70.4588 | 6.3539 | 157.1415 | 629.2182 | 407.6344 | 0 | 2716.3168
2505867 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ALİ ERİSEV GRB 35-20-L00059_A_91027985_91027985 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:21:45 | 04.04.2023 08:29:52 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4226 | 0 | 0.94215 | 0 | 0 | 3.3647
2506053 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GRUPKENT KÖK 35-30-M00200_GRUPKENT M02_72066321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:38:08 | 04.04.2023 10:08:03 | 0.49861 | 0 | 497 | 4 | 3 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 26.8764 | 1.2924 | 0.18584 | 0 | 8.0548 | 0 | 0.49953 | 36.9089
2505804 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_DERSAN-1 ÇIKIŞ M08_2114181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 04:53:29 | 04.04.2023 05:24:06 | 0.51028 | 6 | 6655 | 8 | 19 | 33 | 605 | 7 | 0 | 2.6684 | 876.1756 | 31.0914 | 2.9213 | 69.4172 | 222.7802 | 4078.8306 | 0 | 5283.8847
2506637 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:18:59 | 04.04.2023 20:25:05 | 1.1017 | 0 | 900 | 8 | 105 | 8 | 49 | 0 | 0 | 0 | 97.7716 | 5.5338 | 15.3452 | 38.6283 | 23.5974 | 0 | 0 | 180.8762
2506245 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | DSİ.ÜRKMEZ BARAJI-2 ÖZEL 35-25-M00282Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111742 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 12:42:02 | 04.04.2023 19:52:21 | 7.1719 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0005
2506345 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_KAZIKBAĞLAR M12_2118602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:23:04 | 04.04.2023 14:30:45 | 0.12806 | 0 | 142 | 1 | 7 | 13 | 21 | 4 | 0 | 0 | 3.2439 | 0.094524 | 0.23205 | 23.0209 | 2.6716 | 218.6849 | 0 | 247.9479
2506594 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | EĞERCİ TR-4 35-26-L00428_A_56358432_56358432 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:50:12 | 04.04.2023 19:34:45 | 0.7425 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2857 | 0 | 5.9522 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 14.8179
2505953 | 1 | MANİSA | SOMA | TM Fideri | SOMA B SANTRALİ TM 45-82-A00004_TR-A (1H07) M07_66326505 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:54:50 | 04.04.2023 09:26:42 | 0.53111 | 31 | 18793 | 1038 | 801 | 141 | 2519 | 16 | 2 | 2.9492 | 1646.5728 | 217.277 | 62.5858 | 569.2682 | 680.9873 | 1240.5167 | 1.4687 | 4421.6256
2505999 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4384 35-07-K04384_35-07-K04384_48432008 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 09:11:58 | 04.04.2023 14:55:39 | 5.7281 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1083.7788 | 0 | 0 | 0 | 441.0994 | 0 | 0 | 1524.8783
2505859 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÖRNEKKÖY TR-1 45-73-M00259_A_91384610_91384610 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 06:57:34 | 04.04.2023 07:50:08 | 0.87611 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.567 | 0 | 0.1331 | 0 | 0.0006868 | 0 | 0 | 1.7008
2506045 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_TURGUTLU-2 M18_2309133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:20:00 | 04.04.2023 11:21:13 | 1.0203 | 22 | 4975 | 688 | 498 | 98 | 586 | 23 | 1 | 5.3051 | 1020.264 | 425.6359 | 197.7161 | 1256.1179 | 371.4982 | 2863.4369 | 2.8444 | 6142.8185
2506500 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-299 ARITMA L13_2307544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:22:15 | 04.04.2023 20:07:14 | 2.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3312 | 0 | 240.8279 | 0 | 244.1591
2506477 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | VİLLAKENT DM 35-28-M00381_KÖK-24(SEYREK) M03_66521695 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:11:03 | 04.04.2023 17:28:00 | 1.2825 | 6 | 5416 | 7 | 19 | 32 | 486 | 5 | 0 | 7.2929 | 1667.7971 | 111.8726 | 10.7498 | 237.65 | 769.2181 | 619.8553 | 0 | 3424.4359
2505813 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2064123 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 05:07:17 | 04.04.2023 06:12:10 | 1.0814 | 1 | 0 | 52 | 17 | 34 | 10 | 1 | 0 | 1.4419 | 0 | 87.2201 | 7.3644 | 141.0252 | 4.0482 | 0.70062 | 0 | 241.8004
2506068 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MUSTAFA ÖZDOĞAN SULAMA GRUBU 35-29-L00445_35-29-L00445_2373464 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:55:19 | 04.04.2023 11:01:09 | 1.0972 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4194
2506563 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1538 35-01-M01538_910034396_910034396 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:19:27 | 04.04.2023 20:37:33 | 2.3017 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73212
2506231 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-12 35-30-M00087_ASNUR-OLGU M01_2334668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:51:29 | 04.04.2023 13:11:09 | 1.3278 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 71.9864 | 0 | 0 | 0 | 34.1615 | 0 | 0.28251 | 106.4304
2505876 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | KARAALİ DM 45-71-M02127_MURADİYE ÇIKIŞ M08_54851031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:38:12 | 04.04.2023 09:23:03 | 1.7475 | 0 | 2654 | 7 | 24 | 10 | 161 | 1 | 1 | 0 | 1005.34 | 60.5123 | 21.0786 | 358.7284 | 331.9706 | 1602.4027 | 4.7192 | 3384.7518
2506669 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ÇALTEPE TR-1 45-80-M00162_45-80-M00162_2377113 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:25:05 | 04.04.2023 21:22:16 | 0.95306 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.4929 | 0 | 0 | 0 | 3.114 | 0 | 0 | 16.6069
2505936 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_A_60984145_60984145 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:39:08 | 04.04.2023 10:54:34 | 2.2572 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56.377 | 0 | 0 | 0 | 4.9995 | 0 | 0 | 61.3765
2505922 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | EGE GÜBRE DM 35-17-M00326_EGE GÜBRE FABRİKA-1 M10_66450260 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:16:43 | 04.04.2023 09:25:16 | 1.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.4885 | 0 | 2419.0824 | 0 | 2968.5709
2506128 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_AKKUYU ENH L05_72208762 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:02:00 | 04.04.2023 11:19:38 | 1.2939 | 0 | 173 | 0 | 29 | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 26.934 | 0 | 28.942 | 16.2327 | 22.055 | 20.2808 | 0 | 114.4445
2506105 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_KIZLARALANI ÇIKIŞ L02_66587063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:41:09 | 04.04.2023 10:41:49 | 0.011111 | 0 | 1078 | 23 | 212 | 17 | 52 | 1 | 0 | 0 | 1.2429 | 1.7833 | 0.1988 | 0.56547 | 0.29436 | 3.3741 | 0 | 7.4589
2506583 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_KARGIN BAKIR HAT TURGUTLU YÖNÜ M05_2076269 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:40:38 | 04.04.2023 21:31:52 | 2.8539 | 0 | 3 | 38 | 37 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50221 | 35.5092 | 27.1545 | 21.1455 | 0.32568 | 0 | 0 | 84.637
2506085 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_DAĞMARMARA L07_2096779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:14:59 | 04.04.2023 11:09:13 | 0.90389 | 0 | 947 | 26 | 152 | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 93.7608 | 1.6263 | 30.3669 | 8.187 | 32.5535 | 0 | 0 | 166.4945
2505919 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | MUTAFLAR SÜLEYMANLAR TR-4 35-32-L00068_A_91038564_91038564 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:20:08 | 04.04.2023 09:03:09 | 0.71694 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0714 | 0 | 0.015278 | 0 | 0.26151 | 0 | 0 | 2.3482
2506626 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_956612193_956612193 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:30:15 | 04.04.2023 21:33:32 | 2.0547 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0328 | 0 | 0.15105 | 0 | 0 | 1.1838
2506603 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-23 45-81-M00023_B_91320887_91320887 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:02:02 | 04.04.2023 19:25:17 | 0.3875 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.39389 | 0 | 1.1277 | 0 | 0.004877 | 0 | 0 | 1.5265
2506397 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_FOÇA-2 M33_2055145 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:22:00 | 04.04.2023 15:43:20 | 0.35556 | 42 | 4251 | 40 | 130 | 74 | 511 | 6 | 0 | 5.7506 | 550.9456 | 57.3726 | 11.1014 | 1404.7756 | 227.6862 | 333.0468 | 0 | 2590.6786
2506646 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BÜKNÜŞ TR-1 45-72-L00524_A_91448627_91448627 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:49:37 | 04.04.2023 22:05:26 | 3.2636 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3266 | 0 | 0.099376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.426
2506254 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-B L10_2058301 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:50:29 | 04.04.2023 13:29:09 | 0.64444 | 0 | 16612 | 2 | 483 | 4 | 1368 | 3 | 10 | 0 | 1963.8528 | 0.65898 | 33.0036 | 41.499 | 931.0858 | 77.2997 | 147.9621 | 3195.362
2505856 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI DM 35-15-M00254_TR-14 M02_66813714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 06:52:53 | 04.04.2023 07:46:20 | 0.89083 | 0 | 388 | 0 | 5 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 49.991 | 0 | 2.597 | 0 | 36.9181 | 0 | 0 | 89.5061
2506297 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-6 L18_2091612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:51:03 | 04.04.2023 14:13:43 | 0.37778 | 0 | 4917 | 0 | 169 | 1 | 325 | 0 | 0 | 0 | 432.8308 | 0 | 14.3284 | 122.9869 | 114.3993 | 0 | 0 | 684.5455
2505756 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABULU TR-2 35-31-L00349_47897550_56394076_56394076 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 00:11:40 | 04.04.2023 03:11:04 | 2.99 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30846
2505833 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_TRAFO-1 L01_72356754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 06:10:23 | 04.04.2023 07:11:54 | 1.0253 | 0 | 6635 | 1 | 48 | 9 | 666 | 0 | 4 | 0 | 968.9739 | 0.067659 | 9.5829 | 53.8169 | 416.9477 | 0 | 17.4437 | 1466.8327
2506165 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_KARAKUYU ÇIKIŞI M03_2328482 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:33:59 | 04.04.2023 13:38:58 | 2.0831 | 1 | 386 | 119 | 133 | 9 | 45 | 1 | 0 | 2.5705 | 259.9279 | 515.3245 | 574.151 | 95.0474 | 78.0798 | 491.6983 | 0 | 2016.7994
2506311 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4166 35-04-K04166_35-04-K04166_2377152 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 13:55:03 | 04.04.2023 14:18:09 | 0.385 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.9975 | 0 | 0 | 0 | 3.0938 | 0 | 0 | 29.0913
2506234 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-234 35-02-M00234_966864903_966864903 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:10:49 | 04.04.2023 13:26:03 | 1.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16841 | 0 | 0 | 0.16841
2506357 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | PARLAK TR-1 35-21-L00074_A_76841157_76841157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:31:22 | 04.04.2023 17:56:27 | 3.4181 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1615
2506706 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞERCİ TR-5 35-26-L00172_956605514_956605514 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 22:00:03 | 04.04.2023 22:35:08 | 0.58472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11926
2506526 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_YAYLAYURT M06_72352818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:47:21 | 04.04.2023 18:15:34 | 0.47028 | 0 | 336 | 15 | 23 | 3 | 86 | 1 | 0 | 0 | 24.0191 | 6.6721 | 2.5206 | 8.6886 | 31.2036 | 52.505 | 0 | 125.6091
2506228 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3723 35-04-K03723_99628285_99628285 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:09:54 | 04.04.2023 19:46:13 | 7.6053 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9307
2506566 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOLOZ KÖK 45-79-M00251_ERENKÖY-ÇEŞNELİ-OSMANİYE-KIZILDAĞ M02_66843589 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:26:02 | 04.04.2023 19:14:35 | 0.80917 | 1 | 312 | 12 | 46 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.14412 | 38.1773 | 10.2233 | 17.147 | 0.94886 | 3.6736 | 0 | 0 | 70.3142
2506317 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BÖLCEK-3 TR 35-16-M00024_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039848 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:53:57 | 04.04.2023 14:54:00 | 1.0008 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.7699 | 0 | 0.67926 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 30.6492
2506271 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_ÖZGÖRKEY M06_65969694 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 13:11:04 | 04.04.2023 14:51:00 | 1.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.5117 | 0 | 257.5117
2506666 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | ÇAMLICA TR-12 45-86-M00206__72372686_72372686 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:22:48 | 04.04.2023 21:23:39 | 1.0142 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73392 | 0 | 0.71116 | 0 | 0.88153 | 0 | 0 | 2.3266
2505879 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_TERZİHALİLLER M03_72040415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:39:05 | 04.04.2023 09:47:26 | 2.1392 | 1 | 248 | 14 | 42 | 14 | 87 | 9 | 0 | 1.1554 | 99.477 | 3.1432 | 24.9069 | 143.2579 | 59.6337 | 1972.1045 | 0 | 2303.6786
2506420 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/23 35-28-M00962_953386468_953386468 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:45:37 | 04.04.2023 19:56:28 | 4.1808 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.8974 | 0 | 0 | 0 | 14.3413 | 0 | 0 | 31.2387
2506437 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | TOLOZ KÖK 45-79-M00251_HatBaşıAyırıcı_53135676 M02_53135676 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:59:44 | 04.04.2023 19:25:29 | 3.4292 | 0 | 94 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.7637 | 4.3193 | 9.0142 | 0 | 4.9617 | 0 | 0 | 58.0588
2505773 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAYALIOĞLU TR-1 45-72-L00071_A_56389902_56389902 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 01:56:05 | 04.04.2023 03:03:55 | 1.1306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.32106 | 0 | 0 | 0 | 0.38469 | 0 | 6.3067 | 7.0125
2506108 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_AYVAALAN M03_2115039 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:43:50 | 04.04.2023 10:49:56 | 0.10167 | 0 | 780 | 2 | 18 | 11 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7.2612 | 0.15184 | 0.17513 | 2.1224 | 1.7526 | 0 | 0 | 11.4632
2505896 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_ÖDEMİŞ KAVAĞI L04_72215449 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:05:43 | 04.04.2023 09:14:08 | 1.1403 | 0 | 37 | 18 | 69 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.9341 | 44.5273 | 40.6448 | 12.6058 | 13.4956 | 0 | 0 | 121.2075
2505916 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_CANTÜRK MADEN M11_72185136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:15:08 | 04.04.2023 08:45:42 | 0.50944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6485 | 0 | 83.1058 | 0 | 103.7543
2506208 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | SEYDİKÖY TR-1 45-84-L00044_A_91328417_91328417 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:46:37 | 04.04.2023 12:47:30 | 1.0147 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2273 | 0 | 1.7423 | 0 | 0.42725 | 0 | 0 | 4.3969
2505959 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_SARUHANLI M04_2309457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:58:40 | 04.04.2023 09:59:00 | 1.0056 | 23 | 2953 | 808 | 811 | 104 | 402 | 16 | 2 | 7.5522 | 785.4992 | 525.0895 | 352.8302 | 704.2775 | 267.6845 | 2458.5571 | 25.6454 | 5127.1355
2506002 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | FUNDACIK ÇETİNLER TR-5 45-75-M00383_C_75332791_75332791 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:16:31 | 04.04.2023 09:59:52 | 0.7225 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2969
2506237 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_TEPEKÖY M02_2324687 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 10:59:49 | 04.04.2023 14:17:00 | 3.2864 | 0 | 410 | 2 | 20 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 103.488 | 30.1884 | 7.7125 | 13.8282 | 24.5013 | 0 | 0 | 179.7184
2505905 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | MEYİKLER TR-1 45-74-M00262_A_56352137_56352137 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:09:19 | 04.04.2023 09:30:35 | 1.3544 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27373
2506091 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-25/17 45-71-M00049_DM-25/17A M06_61319575 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:14:20 | 04.04.2023 13:49:18 | 3.5828 | 0 | 491 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 296.2334 | 0 | 1.9102 | 0 | 48.155 | 0 | 0 | 346.2986
2506360 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-55 35-16-L00055_TR-56 L03_71984715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:19:14 | 04.04.2023 15:30:51 | 1.1936 | 0 | 476 | 0 | 35 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 140.1711 | 0 | 11.527 | 384.6635 | 16.1564 | 0 | 0 | 552.5181
2506114 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_A_56358260_56358260 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:47:16 | 04.04.2023 18:06:33 | 7.3214 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.401 | 0 | 0 | 0 | 0.59068 | 0 | 0 | 21.9917
2506383 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-18 35-22-M00891_B_90367111_90367111 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:06:31 | 04.04.2023 17:58:06 | 2.8597 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3933 | 0 | 3.2445 | 0 | 4.4268 | 0 | 0 | 15.0646
2506260 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-150 35-16-L00150_C_56353136_56353136 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:03:02 | 04.04.2023 13:44:32 | 0.69167 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2209 | 0 | 0 | 0 | 1.1869 | 0 | 0 | 11.4078
2506575 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2777 35-04-M02777_M M2777/TR2/H01b_80966327 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:33:26 | 04.04.2023 21:06:52 | 2.5572 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.5182 | 0 | 0 | 0 | 23.4365 | 0 | 0 | 38.9547
2506220 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53136198 M08_53136198 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 12:08:44 | 04.04.2023 13:05:55 | 0.95306 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2843 | 0 | 0 | 1.5073 | 0.2292 | 0 | 0 | 9.0207
2506277 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | ÇAMYAYLA TR-1 45-81-M00181_45-81-M00181_2375149 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:14:14 | 04.04.2023 14:48:08 | 1.565 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2897 | 0 | 0 | 0 | 1.5797 | 0 | 0 | 6.8694
2506028 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_SİYEKLİ DM M03_2322413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:23:22 | 04.04.2023 10:07:23 | 0.73361 | 8 | 3432 | 34 | 26 | 40 | 268 | 1 | 0 | 1.5569 | 290.4497 | 171.0795 | 3.8583 | 122.0586 | 75.8552 | 300.6386 | 0 | 965.4967
2505928 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-6 35-15-L00341_A_56367912_56367912 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:30:29 | 04.04.2023 15:55:51 | 7.4228 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3096 | 0 | 0.37724 | 0 | 12.2544 | 0 | 0 | 21.9413
2506715 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1155 35-03-M01155_910243727_910243727 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 22:28:11 | 05.04.2023 00:31:21 | 2.0528 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5404
2506652 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1871 35-01-M01871_911292793_911292793 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:54:43 | 04.04.2023 21:34:28 | 1.6625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2524
2505819 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_AŞAĞIKIRIKLAR-2 M07_2314063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 05:17:39 | 04.04.2023 05:52:38 | 0.58306 | 2 | 1928 | 41 | 411 | 48 | 240 | 13 | 0 | 1.1554 | 193.9625 | 12.7643 | 121.5404 | 130.2919 | 47.3578 | 2832.5876 | 0 | 3339.6598
2506632 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-247 35-02-M00247_C_56381066_56381066 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:23:51 | 04.04.2023 20:56:36 | 1.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7507 | 0 | 0 | 34.7507
2506111 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_TR-4 M19_2311326 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 10:49:09 | 04.04.2023 11:48:09 | 0.98333 | 0 | 3493 | 0 | 0 | 13 | 1402 | 0 | 4 | 0 | 918.0827 | 0 | 0 | 316.9896 | 1352.7252 | 0 | 15.2236 | 2603.0211
2505868 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | VİLLAKENT DM 35-28-M00381_KÖK-24(SEYREK) M03_66521695 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 06:28:00 | 04.04.2023 07:57:00 | 1.4833 | 6 | 5416 | 7 | 19 | 32 | 486 | 5 | 0 | 7.7795 | 1848.7207 | 100.6533 | 11.2474 | 206.0215 | 571.5536 | 323.6897 | 0 | 3069.6657
2506054 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1155 35-03-M01155_910243727_910243727 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:50:58 | 04.04.2023 14:41:08 | 4.8361 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6376
2505862 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:04:03 | 04.04.2023 09:22:00 | 2.2992 | 0 | 732 | 0 | 227 | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 234.4845 | 0 | 193.4349 | 13.4854 | 214.4326 | 0 | 0 | 655.8373
2506695 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_AKHİSAR-2 M06_2086496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 21:27:16 | 04.04.2023 21:53:08 | 0.43111 | 3 | 880 | 279 | 91 | 25 | 112 | 4 | 1 | 4.9169 | 86.9609 | 569.9805 | 18.1931 | 472.4776 | 22.7605 | 170.875 | 0.2506 | 1346.4151
2505948 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNEYDAMLARI TR-3 45-79-M00119_B_56381971_56381971 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:34:58 | 04.04.2023 12:13:13 | 3.6375 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82333 | 0 | 2.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3493
2506340 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MARANGOZLAR SİTESİ TR-1 35-28-M00649_ÖVÜN GIDA M02_66499986 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:13:24 | 04.04.2023 16:12:38 | 1.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8899 | 0 | 0 | 0 | 12.8899
2506303 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_DAĞMARMARA L07_2303291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:52:25 | 04.04.2023 14:55:02 | 1.0436 | 0 | 947 | 26 | 152 | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 105.4152 | 1.9463 | 33.0267 | 9.0492 | 37.125 | 0 | 0 | 186.5624
2506589 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-3 (M-29) 35-25-M00029_GÜMÜLDÜR M-32 M02_72083924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:33:52 | 04.04.2023 19:25:48 | 0.86556 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 59.2444 | 0 | 0 | 0 | 29.9237 | 0 | 0 | 89.168
2505805 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_ALÇUK-1 (ESKİ FOÇA-1) M08_2308653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 04:58:29 | 04.04.2023 05:21:57 | 0.39111 | 6 | 7788 | 2 | 3 | 32 | 898 | 0 | 0 | 2.7727 | 1009.4501 | 0.69533 | 0.060103 | 309.8335 | 294.7043 | 0 | 0 | 1617.516
2506403 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:40:35 | 04.04.2023 15:45:01 | 0.073889 | 1 | 0 | 11 | 123 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0.2746 | 0 | 0.16882 | 6.181 | 4.6589 | 3.471 | 0 | 0 | 14.7543
2506449 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_HatBaşıAyırıcı_53137173 L06_53137173 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 16:20:40 | 04.04.2023 19:21:56 | 3.0211 | 0 | 156 | 54 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 60.4986 | 51.8625 | 25.1416 | 7.6066 | 21.7225 | 0 | 0 | 166.8318
2505762 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_CANTÜRK MADEN M11_72185034 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 00:39:29 | 04.04.2023 01:59:26 | 1.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4515 | 0 | 89.8432 | 0 | 129.2947
2506426 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GİRELLİ KÖPRÜBAŞI MAH. TR-1 45-73-M00773_A_56387147_56387147 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 15:56:01 | 04.04.2023 16:21:44 | 0.42861 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14202 | 0 | 0.04241 | 0 | 0.1822 | 0 | 0 | 0.36663
2506263 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_AYDINLAR ÇIKIŞI M06_72063784 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 13:00:35 | 04.04.2023 14:54:42 | 1.9019 | 5 | 661 | 41 | 16 | 13 | 42 | 6 | 0 | 1.5686 | 126.04 | 270.92 | 6.2571 | 76.3374 | 29.8897 | 1827.1788 | 0 | 2338.1915
2506612 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_45-71-M00061_72230856 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:10:46 | 04.04.2023 23:04:02 | 3.8878 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2562 | 0 | 9.8146 | 0 | 1.0189 | 0 | 0 | 12.0897
2506363 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2777 35-04-M02777_M M2777/TR2/H01b_80966327 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:40:37 | 04.04.2023 18:02:16 | 3.3608 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.1832 | 0 | 0 | 0 | 36.0975 | 0 | 0 | 54.2806
2506217 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-56 35-07-K00056_35-07-K00056_48273334 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 11:51:18 | 04.04.2023 12:08:48 | 0.29167 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32.5018 | 0 | 0 | 0 | 10.1794 | 0 | 0 | 42.6812
2505825 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 05:53:13 | 04.04.2023 06:02:00 | 0.14639 | 7 | 766 | 0 | 18 | 14 | 85 | 2 | 0 | 0.4303 | 20.8372 | 0 | 0.91184 | 11.716 | 7.2425 | 20.9035 | 0 | 62.0413
2506572 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_GÜMÜLDÜR-3 M08_2307935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 18:31:28 | 04.04.2023 18:33:49 | 0.039167 | 6 | 13728 | 5 | 309 | 31 | 1108 | 3 | 3 | 2.1044 | 97.5118 | 0.36694 | 3.2626 | 13.095 | 30.8542 | 8.4938 | 9.976 | 165.6648
2505925 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AVLAŞA FİRDANLARI TR-1 45-81-M00164_B_91083159_91083159 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:27:22 | 04.04.2023 10:54:00 | 2.4439 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4534
2505822 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_AŞAĞIKIRIKLAR-1 M06_2057040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 05:32:45 | 04.04.2023 06:56:18 | 1.3925 | 2 | 2270 | 116 | 616 | 47 | 326 | 17 | 0 | 2.4046 | 715.4433 | 45.2522 | 588.1266 | 473.3342 | 230.7789 | 1776.976 | 0 | 3832.3158
2505845 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | İZDERSAN DM 35-28-M00394_VİLLAKENT-1 M02_47755810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 06:29:38 | 04.04.2023 07:01:59 | 0.53917 | 6 | 6655 | 8 | 19 | 33 | 605 | 5 | 0 | 2.7331 | 896.5989 | 35.696 | 3.689 | 71.6528 | 242.8032 | 105.4222 | 0 | 1358.5952
2506698 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_BERGAMA-1 M11_72352830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 21:45:59 | 04.04.2023 22:02:51 | 0.28111 | 0 | 1 | 13 | 51 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.066903 | 96.718 | 3.7022 | 0.34754 | 1.2111 | 0 | 0 | 102.0458
2506131 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-231 35-01-K00231_35-01-K00231_2347738 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 11:08:33 | 04.04.2023 13:32:15 | 2.395 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 90.6114 | 0 | 0 | 0 | 22.3276 | 0 | 22.2135 | 135.1526
2506721 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKGEDİK TOKİ TR-1 45-71-M02124_954849190_954849190 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 22:46:12 | 05.04.2023 01:02:20 | 2.2689 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1106
2505865 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EROL ERBİL SULAMA TR-5 35-15-L00863_B_56368674_56368674 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 07:01:42 | 04.04.2023 12:26:39 | 5.4158 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1821 | 0 | 7.3974 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 12.0536
2505965 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ORTAKÖY KÖK 45-78-M01336_DEMİRKÖPRÜ M01_81494435 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 09:01:47 | 04.04.2023 09:04:19 | 0.042222 | 2 | 8321 | 192 | 1398 | 66 | 1037 | 1 | 2 | 0.025641 | 41.5178 | 27.2853 | 11.5846 | 8.0332 | 31.785 | 0.18188 | 0.81016 | 121.2237
2506492 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KENANPAŞA TR-1 45-73-M00749_B_91114323_91114323 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 17:07:38 | 04.04.2023 20:45:16 | 3.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2505945 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-9 35-28-M00766_D D03_79678387 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:29:16 | 04.04.2023 09:39:25 | 1.1692 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9566
2506635 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YENİCEKÖY TR-6 35-15-L00414_35-15-L00414_2365585 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 19:38:29 | 05.04.2023 03:07:14 | 7.4792 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.6916 | 0 | 20.6168 | 0 | 33.9983 | 0 | 0 | 76.3067
2505908 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-1 (DOĞANBEY-1 H.H. 477 SOL DEVRE) M15_49833960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:12:36 | 04.04.2023 08:39:02 | 0.44056 | 0 | 966 | 2 | 329 | 16 | 94 | 0 | 1 | 0 | 88.4647 | 0.31966 | 24.0725 | 7.4558 | 26.3447 | 0 | 0.15089 | 146.8082
2505759 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-511 35-01-K00511_F 1F_5922966 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2023 00:19:16 | 04.04.2023 06:15:19 | 5.9342 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0.20212 | 0 | 0 | 0 | 169.244 | 0 | 0 | 169.4461
2505951 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 08:52:37 | 04.04.2023 09:16:40 | 0.40083 | 6 | 3780 | 97 | 150 | 52 | 379 | 3 | 1 | 0.71364 | 239.0417 | 38.1084 | 10.4014 | 84.4935 | 97.6911 | 72.3425 | 0.27156 | 543.0638
2507139 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-875 35-02-M00875_A_56366233_56366233 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:07:54 | 05.04.2023 16:34:09 | 2.4375 | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.8565 | 0 | 8.8053 | 0 | 4.1334 | 0 | 0 | 44.7952
2506807 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI TR-1 35-10-L00056_35-10-L00056_2361802 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 08:36:41 | 05.04.2023 09:52:00 | 1.2553 | 0 | 144 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.5989 | 0 | 3.0934 | 0 | 16.1536 | 0 | 0 | 58.8459
2507371 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2515 35-02-M02515_C_56365522_56365522 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 19:51:49 | 05.04.2023 23:01:19 | 3.1583 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 302.0796 | 0 | 0 | 0 | 18.105 | 0 | 0 | 320.1845
2507394 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_B_56379198_56379198 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 20:39:42 | 05.04.2023 21:13:42 | 0.56667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3729 | 0 | 0 | 0 | 1.4675 | 0 | 0 | 9.8404
2506976 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_İSTİKLAL M07_77678571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:16:22 | 05.04.2023 11:28:16 | 0.19833 | 0 | 291 | 1 | 57 | 3 | 174 | 0 | 0 | 0 | 25.3632 | 1.4646 | 3.2339 | 1.1061 | 30.7742 | 0 | 0 | 61.9421
2507202 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_D d1_42106668 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:26:04 | 05.04.2023 16:02:31 | 0.6075 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3642
2506767 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-197 35-04-K00197_912505766_912505766 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 06:35:32 | 05.04.2023 08:26:20 | 1.8467 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5645
2506916 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_HatBaşıAyırıcı_53133193 M03_53133193 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:20:05 | 05.04.2023 13:21:29 | 3.0233 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.4603 | 0 | 107.8207 | 0 | 125.0723 | 0 | 0 | 234.3533
2507056 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_B_56358258_56358258 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:55:01 | 05.04.2023 13:38:53 | 0.73111 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4953
2507229 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-377 35-02-M00377_M-47 M02_2096870 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:35:00 | 05.04.2023 18:30:15 | 1.9208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9308 | 0 | 36.2465 | 0 | 35.7624 | 0 | 73.9398
2506750 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_950459303_950459303 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 01:44:06 | 05.04.2023 03:23:22 | 1.6544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37952
2507414 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-71 45-78-L00071_953301556_953301556 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 23:26:33 | 06.04.2023 02:54:20 | 3.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1251 | 0 | 0 | 5.1251
2506930 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_CELAL BAYAR KAMPÜSÜ ÖZEL M03_72258056 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 10:25:09 | 05.04.2023 16:49:02 | 6.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.2238 | 0 | 0 | 0 | 356.2238
2507285 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_956671397_956671397 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:32:06 | 05.04.2023 18:46:14 | 1.2356 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0747
2506744 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-13 35-31-L00013_B tr13b1_47997375 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 01:08:08 | 05.04.2023 04:35:47 | 3.4608 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.4828 | 0 | 0 | 0 | 23.1545 | 0 | 0 | 44.6374
2507351 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | VİLLAKENT TR-5 35-28-M00382_7584266_56360135_56360135 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 19:02:49 | 05.04.2023 20:09:53 | 1.1178 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8379 | 0 | 0 | 0 | 7.3087 | 0 | 0 | 11.1465
2507328 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | MOLLAAHMETLER TR-1 45-81-M00209_A_91376229_91376229 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:00:38 | 05.04.2023 23:42:21 | 5.6953 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6018 | 0 | 0.82439 | 0 | 0.025242 | 0 | 0 | 9.4514
2506996 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | EMLAKDERE KÖK 45-71-M02311_ON YAPI BETON M04_72744317 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:35:15 | 05.04.2023 14:15:18 | 2.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511.5845 | 0 | 1511.5845
2506850 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3903 35-04-K03903_35-04-K03903_2375045 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 09:17:32 | 05.04.2023 09:57:33 | 0.66694 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 84.5413 | 0 | 0 | 0 | 6.5194 | 0 | 0 | 91.0607
2506873 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ M-5 35-22-M00243_955285815_955285815 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:34:22 | 05.04.2023 16:00:32 | 6.4361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088329
2506973 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BEREKETLİ TR-1 45-79-M00323_B_56404702_56404702 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:13:44 | 05.04.2023 13:14:03 | 2.0053 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68968 | 0 | 0.16441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85408
2506827 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/6 45-71-M00354_F f1b_45143120 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:02:10 | 05.04.2023 10:03:34 | 1.0233 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5845
2507311 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-5 35-28-M00176_953378750_953378750 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:02:32 | 05.04.2023 21:08:47 | 3.1042 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3566
2506770 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ M-20 M04_72072821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 06:54:29 | 05.04.2023 07:03:05 | 0.14333 | 1 | 3659 | 0 | 7 | 7 | 223 | 0 | 0 | 0.70447 | 67.1566 | 0 | 0.035741 | 13.6095 | 15.3352 | 0 | 0 | 96.8415
2507268 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1391 35-01-K01391_35-01-K01391_2367937 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:11:27 | 05.04.2023 18:31:37 | 1.3361 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 164.015 | 0 | 0 | 0 | 17.906 | 0 | 0 | 181.921
2507388 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/13-A 45-71-M01922_45065668_56400793_56400793 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 20:41:55 | 05.04.2023 21:38:16 | 0.93917 | 0 | 104 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.447 | 0 | 0.28319 | 0 | 0.57659 | 0 | 0 | 34.3068
2507411 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2196 KARAAĞAÇ TR-3 35-03-M02196_910967601_910967601 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 22:23:19 | 06.04.2023 01:43:28 | 3.3358 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1699
2506747 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YUKARI AVDAN TR-1 45-82-M00241_45-82-M00241_2374094 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 01:08:57 | 05.04.2023 01:37:51 | 0.48167 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.7217 | 0 | 0 | 0 | 0.81489 | 0 | 0 | 9.5366
2507145 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1309 35-02-M01309_M-338 RASATANE M04_2102196 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:58:01 | 05.04.2023 15:24:24 | 1.4397 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1677 | 0 | 19.1757 | 0 | 102.9919 | 0 | 126.3352
2507245 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-306 35-18-L00306_11160128 C7/1_5958020 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:34:25 | 05.04.2023 19:16:29 | 2.7011 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5014
2506847 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ÇAPUTÇU M16_2060976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:17:56 | 05.04.2023 09:24:08 | 0.10333 | 0 | 3629 | 3 | 1 | 1 | 119 | 1 | 0 | 0 | 91.3772 | 2.1407 | 0.21634 | 4.3808 | 13.839 | 3.8384 | 0 | 115.7925
2507225 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-231/A 35-01-K04858_35-01-K04858_2366097 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:45:17 | 05.04.2023 16:03:28 | 0.30306 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.8825 | 0 | 0 | 0 | 3.8159 | 0 | 0 | 7.6984
2507431 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM06/TR06 45-73-M00066_45-73-M00066_66879596 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:35:17 | 05.04.2023 18:05:01 | 0.49556 | 0 | 356 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 41.2515 | 0 | 0.00011335 | 0 | 21.2202 | 0 | 0 | 62.4718
2507082 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_KARMEZ-2 M09_2306332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:15:45 | 05.04.2023 15:02:15 | 1.775 | 21 | 153 | 144 | 317 | 48 | 94 | 16 | 0 | 8.218 | 47.1706 | 266.0755 | 274.2415 | 586.2247 | 82.8792 | 4139.2413 | 0 | 5404.0508
2507039 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ÇANAKÇI TR-4 45-79-M00182_45-79-M00182_2366616 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 12:22:54 | 05.04.2023 14:36:01 | 2.2186 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9112 | 0 | 12.7317 | 0 | 34.6986 | 0 | 0 | 49.3415
2507331 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | AHMET BALAS VE ARKADAŞLARI TR 35-24-L00023_35-24-L00023_2373562 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:32:59 | 05.04.2023 19:20:30 | 0.79194 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9832 | 0 | 0.055554 | 0 | 0 | 4.0388
2506790 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | PANCAR TM 35-26-A00003_OSB-1 M06_2306094 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 08:05:27 | 05.04.2023 09:11:08 | 1.0947 | 15 | 6195 | 57 | 122 | 43 | 826 | 19 | 4 | 11.4113 | 1977.4412 | 106.2549 | 69.9513 | 754.3401 | 870.3588 | 4235.9604 | 328.5856 | 8354.3037
2507068 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_KAPLAN M01_72040362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:05:48 | 05.04.2023 15:04:00 | 1.97 | 0 | 980 | 0 | 8 | 6 | 205 | 0 | 0 | 0 | 304.2143 | 0 | 8.0895 | 36.9855 | 174.5911 | 0 | 0 | 523.8804
2507400 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-39 35-23-L00039_A_56398591_56398591 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 21:42:39 | 05.04.2023 22:31:05 | 0.80722 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.2845 | 0 | 0 | 0 | 0.51712 | 0 | 0 | 14.8016
2506922 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-540 35-09-M00540_913204103_913204103 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:22:55 | 05.04.2023 11:43:15 | 1.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36908 | 0 | 0 | 0.36908
2506899 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | KIZILCAOVA TR-5 35-20-L00428_ H_49075043 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:52:21 | 05.04.2023 11:56:19 | 2.0661 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.4542 | 0 | 15.9852 | 0 | 59.6586 | 0 | 0 | 89.098
2506753 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-17 SEFERİHİSAR 35-14-M00329_95001267659_95001267659 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 01:53:46 | 05.04.2023 04:21:25 | 2.4608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43414
2506776 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214545 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 06:44:00 | 05.04.2023 08:15:00 | 1.5167 | 0 | 900 | 8 | 105 | 8 | 49 | 0 | 0 | 0 | 116.6158 | 6.9964 | 20.0495 | 49.8091 | 26.0308 | 0 | 0 | 219.5017
2506859 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_IŞIKLAR SULAMA M07_83813304 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 09:23:37 | 05.04.2023 15:23:26 | 5.9969 | 0 | 1 | 3 | 99 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0017374 | 31.3894 | 332.7824 | 0 | 80.1529 | 0 | 0 | 444.3265
2507108 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66716001 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:43:55 | 05.04.2023 16:26:18 | 2.7064 | 16 | 373 | 151 | 182 | 21 | 36 | 1 | 0 | 4.2901 | 204.8938 | 334.7458 | 131.3697 | 140.1927 | 44.0936 | 499.9869 | 0 | 1359.5726
2507214 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBAŞI-3 35-26-L00330_956600085_956600085 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:34:06 | 05.04.2023 17:33:59 | 1.9981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67769
2507354 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-150 35-16-L00150_A_56353138_56353138 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 19:09:22 | 05.04.2023 19:38:59 | 0.49361 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0669
2507360 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-70 45-78-M00070__72374187_72374187 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 19:26:48 | 05.04.2023 21:05:44 | 1.6489 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26.0016 | 0 | 0 | 0 | 14.8787 | 0 | 0 | 40.8803
2507254 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2599 35-02-M02599_M-1068 M11_72137776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:00:00 | 05.04.2023 17:10:00 | 1.1667 | 0 | 162 | 0 | 0 | 8 | 53 | 8 | 12 | 0 | 42.7666 | 0 | 0 | 138.8268 | 316.1793 | 3456.895 | 415.1721 | 4369.8398
2506813 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇANŞA KÖK 45-81-M00047_A_56406861_56406861 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 08:49:53 | 05.04.2023 11:39:18 | 2.8236 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1765 | 0 | 13.6563 | 0 | 0 | 15.8328
2506962 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BALABANLI TR-3 35-15-L00969_35-15-L00969_2352591 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:53:52 | 05.04.2023 17:32:55 | 6.6508 | 0 | 41 | 0 | 18 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 90.1384 | 0 | 99.6206 | 0 | 132.5087 | 0 | 0 | 322.2678
2507208 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986298 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:31:17 | 05.04.2023 16:01:28 | 0.50306 | 1 | 43 | 21 | 276 | 14 | 65 | 1 | 0 | 0.041497 | 5.6006 | 8.7581 | 25.8537 | 90.554 | 19.1692 | 2.7818 | 0 | 152.7588
2506793 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 35-17-M00021_950302914_950302914 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 08:18:37 | 05.04.2023 10:47:38 | 2.4836 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8549 | 0 | 0 | 0 | 15.0395 | 0 | 0 | 20.8945
2507340 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TR-11 E TURGUT ÖZAL-1 45-71-M00389__56403602_56403602 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:46:26 | 05.04.2023 23:10:33 | 4.4019 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.3454 | 0 | 0 | 0 | 1.1274 | 0 | 0 | 52.4728
2507005 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-86 ORHANLI TEMESALTI 35-14-M00086_95000000124_95000000124 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:46:43 | 05.04.2023 15:18:51 | 3.5356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3419
2507028 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/9 45-72-M00009_956502810_956502810 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:12:53 | 05.04.2023 12:31:48 | 0.31528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13093
2506836 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_953239391_953239391 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:02:41 | 05.04.2023 13:28:16 | 4.4264 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2423
2507277 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_M-528 M10_72200150 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:00:00 | 05.04.2023 18:57:37 | 2.9603 | 0 | 263 | 0 | 0 | 8 | 31 | 3 | 0 | 0 | 277.0182 | 0 | 0 | 106.8713 | 196.7145 | 764.4973 | 0 | 1345.1012
2506856 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | EKİN DÖKÜM VE MET.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.ÖZEL 35-22-M00596Ö_ M01_2112403 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:16:45 | 05.04.2023 10:24:53 | 1.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2717 | 0 | 50.2717
2506879 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | MORDOĞAN MANAL TR-49 35-21-L00176_35-21-L00176_2375427 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 09:38:00 | 05.04.2023 17:08:57 | 7.5158 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 126.4649 | 0 | 0.014367 | 0 | 21.7644 | 0 | 0 | 148.2437
2507048 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_YENİKENT ÇIKIŞI KAPASİTÖR M05_66244826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:41:26 | 05.04.2023 14:49:38 | 2.1367 | 0 | 1 | 0 | 88 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.13739 | 0 | 204.6686 | 0 | 5.2107 | 0 | 0 | 210.0167
2506965 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-234 35-02-M00234_910229022_910229022 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:56:21 | 05.04.2023 18:36:36 | 7.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6068 | 0 | 68.039 | 306.6457
2507297 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 35-30-L00038_955317254_955317254 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:33:52 | 05.04.2023 20:55:13 | 3.3558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82993
2507251 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 35-17-M00021_950302916_950302916 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:32:49 | 05.04.2023 18:29:28 | 1.9442 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9984 | 0 | 0 | 0 | 6.1416 | 0 | 0 | 8.1401
2507105 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÜRKÜTLER TR-1 35-16-M00091_35-16-M00091_2361502 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:38:48 | 05.04.2023 17:30:48 | 3.8667 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.6761 | 0 | 0 | 0 | 0.042586 | 0 | 0 | 32.7187
2507403 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | GÖKÇEÖREN TR-3 45-77-M00032_B_56386069_56386069 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 22:06:17 | 06.04.2023 00:11:32 | 2.0875 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.7197 | 0 | 0 | 0 | 0.073655 | 0 | 0 | 20.7933
2507317 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_HatBaşıAyırıcı_53136497 M05_53136497 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:02:56 | 05.04.2023 19:19:05 | 1.2692 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6426 | 0 | 7.9485 | 0 | 0 | 0 | 9.5912
2507294 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/11 45-83-L00011_955145936_955145936 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:28:40 | 05.04.2023 18:33:30 | 1.0806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49739
2507025 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP EŞELER TR-1 45-78-M00814_A_91262716_91262716 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:10:24 | 05.04.2023 13:12:51 | 1.0408 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0434 | 0 | 1.6934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7368
2507274 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-26-M00035_956621229_956621229 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:14:01 | 05.04.2023 19:23:20 | 2.1553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50521
2506882 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE AZİZ YILMAZ GRB. TR-5 35-15-L00127_B_56369356_56369356 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:44:42 | 05.04.2023 12:24:47 | 2.6681 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0058966 | 0 | 2.0436 | 0 | 0.86229 | 0 | 0 | 2.9118
2506839 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1737 35-07-K01737_35-07-K01737_48432048 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 09:00:02 | 05.04.2023 16:22:12 | 7.3694 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1224.9454 | 0 | 0 | 0 | 109.0691 | 0 | 0 | 1334.0145
2506782 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAVELİLER TR-1 KÖK 35-20-L00137_KIZILCAOVA L03_2328879 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 07:49:09 | 05.04.2023 08:20:49 | 0.52778 | 0 | 441 | 22 | 49 | 8 | 130 | 1 | 0 | 0 | 56.0724 | 10.6027 | 15.2575 | 21.5063 | 40.6522 | 1.3097 | 0 | 145.4008
2507137 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA MERKEZ DM-2 45-82-M00070_TR-44 M07_2092859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:09:04 | 05.04.2023 15:03:21 | 0.90472 | 1 | 276 | 1 | 13 | 16 | 52 | 8 | 0 | 0.094191 | 50.0319 | 14.2627 | 1.1092 | 79.9041 | 77.3473 | 5520.5573 | 0 | 5743.3066
2506759 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-19 35-23-M00019_B_56365459_56365459 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 03:17:03 | 05.04.2023 03:49:38 | 0.54306 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9917 | 0 | 0.029346 | 0 | 1.6398 | 0 | 0 | 6.6608
2506928 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-109 35-15-M00109_48885251_56365442_56365442 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 10:20:55 | 05.04.2023 18:06:49 | 7.765 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9367
2506828 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ÇANAKÇI TR-2 45-79-M00186_45-79-M00186_2366619 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 08:59:44 | 05.04.2023 10:21:09 | 1.3569 | 0 | 322 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 87.276 | 0 | 1.0492 | 0 | 19.6851 | 0 | 0 | 108.0102
2506822 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | DM-1/TR-9 35-28-M00880_DM-1/TR-9 DAĞITIM TRAFOSU M03_66478923 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 08:53:45 | 05.04.2023 09:23:17 | 0.49222 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8885
2506868 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-57 35-30-L00057_955323376_955323376 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:32:27 | 05.04.2023 12:16:50 | 2.7397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53667
2507260 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1596 35-03-K01596_910618549_910618549 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:58:33 | 05.04.2023 20:20:54 | 3.3725 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8743
2507406 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BATTALMUSTAFA TR-1 45-77-L00204_A_56385264_56385264 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 22:17:02 | 05.04.2023 22:45:52 | 0.48056 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44191
2507363 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2008 35-02-M02008_A_56362362_56362362 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 19:33:37 | 05.04.2023 21:52:18 | 2.3114 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135.1156 | 0 | 0 | 0 | 2.7977 | 0 | 0 | 137.9133
2506842 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_89696999 M06_89696999 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:08:08 | 05.04.2023 11:12:41 | 2.0758 | 0 | 167 | 7 | 13 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 49.2759 | 16.4405 | 5.4922 | 19.8213 | 9.5257 | 0 | 0 | 100.5555
2507220 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜKNÜŞ TR-3 45-72-L00941_956511595_956511595 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:39:48 | 05.04.2023 18:30:52 | 2.8511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80402
2506848 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-1/6 45-71-M00354_DAĞITIM TRAFOSU M03_66443162 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:19:07 | 05.04.2023 10:00:07 | 0.68333 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 97.651 | 0 | 0 | 0 | 12.7098 | 0 | 0 | 110.3608
2507240 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_80387349 M06_80387349 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:25:24 | 05.04.2023 17:55:16 | 1.4978 | 0 | 87 | 59 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.8475 | 15.9528 | 1.7316 | 4.4721 | 0.95689 | 0 | 0 | 37.9609
2507177 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-1 35-28-M00154_D_56367126_56367126 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:44:52 | 05.04.2023 19:22:55 | 4.6342 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 188.381 | 0 | 0 | 0 | 32.7476 | 0 | 0 | 221.1286
2506785 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 07:59:27 | 05.04.2023 08:07:50 | 0.13972 | 2 | 552 | 11 | 49 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0.13037 | 7.494 | 0.51487 | 0.88167 | 2.4321 | 0.79262 | 0 | 0 | 12.2456
2507283 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MEHMET ZİNCİRCİ SULAMA GRUBU 35-29-L00275_A_56368000_56368000 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:29:08 | 05.04.2023 19:04:12 | 1.5844 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3618 | 0 | 0.065194 | 0 | 0 | 7.427
2507383 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2745 35-01-M02745_910539290_910539290 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 20:20:58 | 05.04.2023 21:28:17 | 1.1219 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2632
2506948 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:48:44 | 05.04.2023 10:58:53 | 0.16917 | 0 | 2542 | 143 | 329 | 9 | 195 | 0 | 0 | 0 | 74.2515 | 85.8408 | 68.5521 | 2.6676 | 18.8538 | 0 | 0 | 250.1659
2507280 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-184 35-18-L00184_950457125_950457125 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:27:35 | 05.04.2023 18:28:50 | 1.0208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16967
2506971 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KOYUNDERE TR-15 35-28-M00159_DAĞITIM TRAFO KOYUNDERE TR-15 M03_66534519 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 11:10:48 | 05.04.2023 11:31:09 | 0.33917 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.112 | 0 | 0 | 0 | 4.8863 | 0 | 0 | 27.9983
2507326 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-3182 35-02-K03182_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053142 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:25:35 | 06.04.2023 01:52:55 | 7.4556 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 835.4407 | 0 | 0 | 0 | 11.539 | 0 | 0 | 846.9796
2507094 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-448 35-03-M00448_913499127_913499127 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:20:13 | 05.04.2023 16:46:51 | 3.4439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.332
2506825 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | BELEVİ TR4 35-13-L00063_35-13-L00063_2377199 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 08:51:44 | 05.04.2023 16:33:05 | 7.6892 | 0 | 62 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125.1366 | 0 | 4.9986 | 0 | 0.1039 | 0 | 0 | 130.2391
2506925 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | SÜLEYMAN KİBRİTÇİOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-L00277_A_91252048_91252048 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:17:04 | 05.04.2023 15:35:11 | 5.3019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11619
2507263 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_A a1_5955301 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:02:29 | 05.04.2023 19:00:14 | 1.9625 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 20.9271 | 0 | 0 | 0 | 188.7741 | 0 | 0 | 209.7012
2506862 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_HatBaşıAyırıcı_94862261 L02_94862261 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 09:24:18 | 05.04.2023 17:25:29 | 8.0197 | 0 | 228 | 0 | 52 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 266.6908 | 0 | 50.836 | 0 | 249.033 | 0 | 0 | 566.5597
2506762 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİCEKÖY L04_83647154 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 04:08:31 | 05.04.2023 04:42:23 | 0.56444 | 2 | 316 | 35 | 83 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0.95559 | 33.9542 | 51.5623 | 33.1895 | 7.7135 | 12.5537 | 0 | 0 | 139.9288
2507409 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-2 45-72-L00272_956515539_956515539 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 22:19:53 | 05.04.2023 23:29:17 | 1.1567 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59452 | 0 | 0 | 0 | 0.30443 | 0 | 0 | 0.89894
2507243 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TR-31/3 45-82-M00532_A_80992937_80992937 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:32:22 | 05.04.2023 19:44:53 | 3.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5322 | 0 | 0 | 4.5322
2507180 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÖRDES TR-19 45-75-M00019_D D01_65853491 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:00:16 | 05.04.2023 15:49:50 | 0.82611 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.9121 | 0 | 0 | 0 | 10.1053 | 0 | 0 | 15.0174
2506845 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_İZSU M07_2323290 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 09:00:25 | 05.04.2023 14:55:10 | 5.9125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064573 | 0 | 0 | 446.7314 | 0 | 0 | 0 | 446.796
2506739 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_KARAKOVA DM L013_85268691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 00:14:10 | 05.04.2023 01:23:32 | 1.1561 | 1 | 334 | 37 | 198 | 9 | 93 | 0 | 0 | 1.2455 | 93.4618 | 139.5862 | 143.9138 | 16.9758 | 63.4963 | 0 | 0 | 458.6794
2506888 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | POLYAK TR-2 35-30-L00133_A_56403775_56403775 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:55:37 | 05.04.2023 11:06:08 | 1.1753 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 21.5671 | 0 | 0 | 0 | 8.8948 | 0 | 1.2738 | 31.7357
2507352 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66715922 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 19:09:38 | 05.04.2023 20:23:23 | 1.2292 | 16 | 362 | 151 | 179 | 21 | 35 | 1 | 0 | 2.6315 | 98.1267 | 130.0611 | 61.1067 | 50.4309 | 16.6584 | 99.4898 | 0 | 458.5051
2507020 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_915145346_915145346 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:04:09 | 05.04.2023 12:36:48 | 0.54417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057233
2506851 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-610 35-02-K00610_99941602_99941602 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:20:03 | 05.04.2023 10:05:23 | 0.75556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4397 | 0 | 0 | 4.4397
2506811 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇELER (YAYLACIK MAH.) TR-1 45-71-M00999_95001317540_95001317540 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 08:48:14 | 05.04.2023 11:35:56 | 2.795 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2507252 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_SÖĞÜTÖREN DAĞLAR GRUBU L02_66504270 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 16:10:24 | 05.04.2023 17:25:59 | 1.2597 | 0 | 486 | 15 | 121 | 15 | 109 | 0 | 0 | 0 | 75.1998 | 48.5236 | 25.2187 | 30.8429 | 67.2323 | 0 | 0 | 247.0173
2506957 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11B (TOKİ-3B) 45-71-M00370_953187804_953187804 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:47:59 | 05.04.2023 13:42:17 | 2.905 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8187
2507106 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖRDES M05_2313118 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:45:08 | 05.04.2023 13:52:00 | 0.11444 | 2 | 19349 | 51 | 978 | 92 | 2187 | 7 | 2 | 0.064354 | 218.5484 | 15.4715 | 27.9295 | 45.2436 | 126.5639 | 64.1579 | 2.416 | 500.3952
2507126 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-793 35-01-K00793_910720865_910720865 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:55:02 | 05.04.2023 15:29:34 | 1.5756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83775
2507103 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/11-A 45-83-L00156_955146760_955146760 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:36:06 | 05.04.2023 15:01:26 | 1.4222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70992
2507289 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-8 45-78-M01119_DAĞITIM TRAFOSU TR-8 - TR-20 M04_66108920 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:26:52 | 05.04.2023 18:15:19 | 0.8075 | 1 | 0 | 14 | 3 | 7 | 23 | 1 | 0 | 0.69233 | 0 | 12.5996 | 4.6271 | 44.0189 | 6.2969 | 17.1961 | 0 | 85.4309
2507246 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM06/TR06 45-73-M00066__72410378_72410378 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:35:21 | 05.04.2023 18:05:46 | 1.5069 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7589 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 0 | 0 | 15.4689
2507146 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-404 35-18-L00404_35-18-L00404_72058947 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 14:17:01 | 05.04.2023 15:34:27 | 1.2906 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 117.3484 | 0 | 0 | 0 | 389.0836 | 0 | 0 | 506.432
2506791 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ M01_72044683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 08:09:22 | 05.04.2023 08:59:27 | 0.83472 | 0 | 810 | 0 | 58 | 1 | 153 | 2 | 1 | 0 | 119.5547 | 0 | 23.0269 | 3.4714 | 63.9444 | 3.4452 | 0.04663 | 213.4892
2507040 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | HİKMET GIDA KÖK 45-72-M00122_HARTA BAKIR FİDERİ ÇIKIŞ M04_66519783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:20:02 | 05.04.2023 13:24:01 | 1.0664 | 0 | 75 | 194 | 24 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1431 | 34.9303 | 10.8158 | 38.287 | 2.41 | 0 | 0 | 96.5864
2506934 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ANADOLU YURDUM SİTESİ TR 35-30-M00322_54873686 A1B_54873651 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:35:40 | 05.04.2023 13:59:06 | 3.3906 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6057
2507083 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ M01_72044683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:14:14 | 05.04.2023 14:03:56 | 0.82833 | 0 | 810 | 0 | 58 | 1 | 153 | 2 | 1 | 0 | 117.2131 | 0 | 25.0449 | 3.6912 | 74.6085 | 3.6396 | 0.048944 | 224.2464
2506877 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | M-17 UŞAKLILAR SİTESİ 35-18-M00017_35-18-M00017_2371020 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:47:28 | 05.04.2023 10:10:33 | 0.38472 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4332 | 0 | 0 | 0 | 1.319 | 0 | 0 | 8.7522
2507186 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2088 35-09-M02088_A_60983308_60983308 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:00:22 | 05.04.2023 17:16:58 | 2.2767 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.2544 | 0 | 0 | 0 | 24.7368 | 0 | 0 | 52.9911
2507163 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MALKOCA TR-1 45-75-M00257_945621175_945621175 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:15:04 | 05.04.2023 15:20:33 | 1.0914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018063
2507372 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEYHYAYLA TR-2 45-75-M00456_945601190_945601190 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 19:52:27 | 05.04.2023 21:45:40 | 1.8869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5395e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5395e-05
2506871 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTALP TR-4/1 (DM3/9) 45-82-M00063_945530946_945530946 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:35:13 | 05.04.2023 14:54:45 | 5.3256 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4099
2507309 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ALANKIYI TR-7 35-20-L00267_35-20-L00267_61277594 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:02:45 | 05.04.2023 18:41:45 | 0.65 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.19721 | 0 | 0.25429 | 0 | 0.16068 | 0 | 0 | 0.61218
2506768 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 06:42:18 | 05.04.2023 08:38:42 | 1.94 | 0 | 419 | 25 | 56 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 131.8476 | 58.5535 | 33.3112 | 52.3728 | 27.7094 | 0 | 0 | 303.7945
2507355 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_YENİKENT M04_2328935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 19:16:20 | 05.04.2023 20:04:52 | 0.80889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0557 | 5.2572 | 1.0789 | 3.8937 | 0 | 11.2855
2506794 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ŞEYHYAYLA TR-1 45-75-M00151__84431232_84431232 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 08:11:40 | 05.04.2023 09:26:12 | 1.2422 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4996 | 0 | 0 | 0 | 0.78787 | 0 | 0 | 4.2875
2507123 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-2 45-71-M00002_NECATİBEY ORTAOKULU M09_2308956 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:47:00 | 05.04.2023 15:12:00 | 1.4167 | 0 | 3517 | 0 | 0 | 1 | 218 | 0 | 0 | 0 | 965.7479 | 0 | 0 | 287.1086 | 262.6125 | 0 | 0 | 1515.469
2507266 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2777 35-04-M02777_99465651_99465651 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:04:38 | 05.04.2023 17:40:17 | 0.59417 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 1.5264 | 0 | 0 | 2.6084
2507415 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_95002427136_95002427136 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 23:23:58 | 06.04.2023 01:46:50 | 2.3811 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2405
2507392 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_TAŞKENT K04_2044357 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 20:51:47 | 05.04.2023 20:53:00 | 0.020278 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 1 | 579 | 0 | 0 | 0 | 12.3252 | 0 | 0 | 0.025842 | 14.8142 | 0 | 0 | 27.1653
2507286 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_SEMİH BİLGE ÖZEL TR M05_72246775 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:33:04 | 05.04.2023 19:02:17 | 1.4869 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6046 | 8.4236 | 1.8058 | 3.0501 | 0 | 0 | 23.8841
2507143 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139236 L06_53139236 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:08:21 | 05.04.2023 14:58:33 | 0.83667 | 0 | 133 | 4 | 140 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 11.3548 | 63.3613 | 16.9488 | 10.4792 | 19.6536 | 322.123 | 0 | 443.9207
2506894 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_950424184_950424184 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:59:35 | 05.04.2023 12:25:54 | 2.4386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48896
2507229 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-516 METAŞ KÖK 35-02-M00516_M-41 M05_72046091 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:58:19 | 05.04.2023 16:35:00 | 0.61139 | 0 | 858 | 1 | 0 | 3 | 236 | 6 | 8 | 0 | 172.1167 | 0.64802 | 0 | 24.6767 | 274.2691 | 375.0668 | 94.0286 | 940.8059
2506734 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-511 35-01-K00511_E E1_5922934 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 00:00:34 | 05.04.2023 01:41:13 | 1.6775 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1.1169 | 0 | 0 | 0 | 82.8323 | 0 | 0 | 83.9492
2506926 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-4320 35-04-K04320_35-04-K04320_2369796 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 10:19:26 | 05.04.2023 11:40:38 | 1.3533 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 153.1122 | 0 | 0 | 0 | 11.8224 | 0 | 0 | 164.9346
2507072 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-3387 35-07-K03387_K-1414 K04_48424042 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:03:08 | 05.04.2023 13:25:31 | 0.37306 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 112.5834 | 0 | 0 | 0 | 12.5404 | 0 | 0 | 125.1238
2507049 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53139296 M02_53139296 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:47:02 | 05.04.2023 14:48:54 | 2.0311 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8645 | 8.0407 | 442.0045 | 0 | 0 | 0 | 454.9097
2506920 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SEFERİHİSAR M20_2055236 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 10:26:28 | 05.04.2023 17:52:42 | 7.4372 | 10 | 5056 | 4 | 101 | 13 | 323 | 4 | 1 | 155.5251 | 6306.3396 | 95.6633 | 114.222 | 431.7153 | 1538.6543 | 2627.2099 | 0 | 11269.3296
2506857 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | HASAN TÜREK KÖK 45-71-M00181_HASAN TÜREK HAYV.ÇİFT. ÖZEL M01_72258729 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 09:21:13 | 05.04.2023 10:05:00 | 0.72972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.1881 | 0 | 253.1881
2507175 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-2/13 35-26-M00311_DAĞITIM TRAFO DM-2/13 M03_66056523 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 13:36:00 | 05.04.2023 15:27:47 | 1.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1025 | 0 | 116.7627 | 129.8652
2506820 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_FUNDACIK M03_67108855 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 08:42:21 | 05.04.2023 12:37:24 | 3.9175 | 0 | 584 | 3 | 27 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 237.7219 | 40.1249 | 66.1597 | 130.9004 | 90.0812 | 0 | 0 | 564.988
2507169 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-15 35-18-L00015_950440118_950440118 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:43:19 | 05.04.2023 17:35:59 | 2.8778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27416 | 0 | 0 | 0 | 4.4743 | 0 | 0 | 4.7484
2507318 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-57 35-30-L00057_A_56405254_56405254 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:15:08 | 05.04.2023 19:44:05 | 1.4825 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1002 | 0 | 0 | 0 | 3.9942 | 0 | 0 | 11.0944
2507381 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | POYRAZDAMLARI TR-3 45-78-M00574_45-78-M00574_66076336 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 20:05:20 | 05.04.2023 23:39:09 | 3.5636 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18.3977 | 0 | 14.8161 | 0 | 7.5844 | 0 | 1.0566 | 41.8548
2507275 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:20:15 | 05.04.2023 17:39:46 | 0.32528 | 4 | 1312 | 127 | 137 | 18 | 189 | 0 | 1 | 0.14692 | 69.1704 | 17.7472 | 13.8088 | 8.5914 | 30.9532 | 0 | 0.48252 | 140.9004
2507238 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-15 35-27-M00580__72410477_72410477 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:19:52 | 05.04.2023 19:31:52 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060642 | 0 | 0.54106 | 0 | 0 | 0.60171
2506940 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | MURAT KÖK 35-26-M01011_ALİ TEZEL KÖK M01_65865768 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 10:35:18 | 05.04.2023 11:08:15 | 0.54917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3671 | 18.093 | 361.1749 | 0 | 388.6351
2507092 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/99 45-83-M00779_C C01_65633880 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:27:32 | 05.04.2023 14:13:36 | 0.76778 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.5813 | 0 | 0 | 0 | 37.4826 | 0 | 0 | 54.0639
2507046 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-9 35-22-M00174_955292185_955292185 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:34:54 | 05.04.2023 14:21:43 | 1.7803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2506754 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-996 35-03-M00996_913373969_913373969 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 01:52:38 | 05.04.2023 02:50:45 | 0.96861 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9326
2506777 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-11 35-30-M00079_ÇANDARLI TATİL KÖYÜ M04_72085968 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 07:05:01 | 05.04.2023 13:15:47 | 6.1794 | 1 | 1308 | 15 | 34 | 4 | 38 | 0 | 3 | 4.8486 | 936.3749 | 121.275 | 161.8224 | 243.8149 | 512.9465 | 0 | 20.582 | 2001.6643
2507215 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4453 35-10-K04453_913074611_913074611 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:38:58 | 05.04.2023 19:18:59 | 3.6669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4498
2506860 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KOCAKAĞAN TR-1 45-72-L00223_B_56406394_56406394 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:27:28 | 05.04.2023 12:42:12 | 3.2456 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.4427 | 0 | 0.011356 | 0 | 8.0967 | 0 | 0 | 34.5507
2507401 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MERSİNDERE TR-1 45-78-L00472_953302065_953302065 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 21:40:50 | 06.04.2023 03:21:56 | 5.685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2507009 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ÜÇAVLU TR-1 45-72-L00435_ H_79414863 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:52:36 | 05.04.2023 16:38:10 | 4.7594 | 0 | 136 | 0 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 110.1639 | 0 | 27.3715 | 0 | 48.2376 | 0 | 0 | 185.773
2506817 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | OTMANLAR KÖYÜ TR-1 45-71-M01743_A_91268332_91268332 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 08:51:16 | 05.04.2023 12:13:39 | 3.3731 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.3258 | 0 | 0 | 0 | 1.2244 | 0 | 0 | 15.5502
2507315 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-471 35-02-K00471_910010878_910010878 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:08:16 | 05.04.2023 22:29:12 | 4.3489 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0146
2507006 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_ÇUKURBAĞ L10_2307557 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:44:32 | 05.04.2023 12:16:57 | 0.54028 | 39 | 2901 | 125 | 207 | 60 | 399 | 2 | 1 | 33.4671 | 467.6284 | 22.8345 | 34.1866 | 98.7849 | 169.7014 | 1.9016 | 2.1561 | 830.6607
2506843 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-118 35-15-M00118_B_56380229_56380229 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 09:13:14 | 05.04.2023 15:40:38 | 6.4567 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 198.3114 | 0 | 0 | 0 | 0.23927 | 0 | 0 | 198.5507
2507341 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_ESKİ ÇAMBEL M16_2311044 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:52:30 | 05.04.2023 19:19:30 | 0.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.022762 | 0 | 85.3305 | 6.6057 | 542.9496 | 0 | 634.9085
2506800 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KARABEYLER KAFALAR TR-1 45-81-M00128_A_56389363_56389363 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 08:22:14 | 05.04.2023 09:47:33 | 1.4219 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3833 | 0 | 0.18923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5726
2506737 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1114 35-01-M01114_911724166_911724166 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 00:03:08 | 05.04.2023 00:47:23 | 0.7375 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1826
2507086 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-97 35-16-L00097_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042620 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:15:32 | 05.04.2023 17:14:56 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.3252 | 0 | 0 | 332.3252
2506837 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-16 35-30-M00016_955320473_955320473 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:09:55 | 05.04.2023 14:28:24 | 5.3081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042
2506986 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAVELİLER TR-1 KÖK 35-20-L00137_KIZILCAOVA L03_2328879 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:23:16 | 05.04.2023 12:09:08 | 0.76444 | 0 | 441 | 22 | 49 | 8 | 130 | 1 | 0 | 0 | 82.7567 | 17.2711 | 25.652 | 38.3141 | 76.5949 | 2.6482 | 0 | 243.237
2507327 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | TEPEYNİHAN TR-1 45-81-M00244_A_56398846_56398846 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:12:36 | 06.04.2023 02:26:50 | 8.2372 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.9458 | 0 | 0 | 0 | 0.0058934 | 0 | 0 | 19.9517
2507141 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2328470 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:12:10 | 05.04.2023 14:29:33 | 0.28972 | 2 | 1457 | 14 | 152 | 29 | 140 | 1 | 0 | 0.12582 | 161.8977 | 19.0122 | 29.6269 | 52.212 | 78.4863 | 25.701 | 0 | 367.062
2507058 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_B_56356043_56356043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:54:51 | 05.04.2023 15:11:36 | 2.2792 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.9584 | 0 | 0.28446 | 0 | 4.6663 | 0 | 0 | 41.9091
2506909 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258021 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 10:02:13 | 05.04.2023 16:41:00 | 6.6464 | 3 | 583 | 99 | 29 | 8 | 67 | 0 | 0 | 7.3108 | 705.2059 | 366.8637 | 43.0033 | 947.1701 | 263.906 | 0 | 0 | 2333.4598
2507012 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_SOMA TR-44/2 M03_2091595 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:53:53 | 05.04.2023 12:53:43 | 0.99722 | 0 | 123 | 0 | 1 | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 | 22.8609 | 0 | 0.096105 | 49.882 | 29.6227 | 206.5111 | 0 | 308.9729
2507224 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_HatBaşıAyırıcı_73215481 M03_73215481 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:47:07 | 05.04.2023 18:15:44 | 2.4769 | 0 | 178 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.465 | 0 | 0.76584 | 0 | 39.8382 | 0 | 0 | 95.069
2507267 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/81 45-72-M00081_956480945_956480945 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:57:25 | 05.04.2023 18:30:10 | 1.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.456 | 0 | 0 | 4.456
2507367 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2314 35-02-M02314_948495023_948495023 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 19:42:56 | 05.04.2023 20:48:41 | 1.0958 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88616 | 0 | 0 | 0 | 0.89196 | 0 | 0 | 1.7781
2507038 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ZEYTİNLİOVA ÇIKIŞ M06_42545397 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:23:32 | 05.04.2023 12:53:32 | 0.5 | 1 | 4929 | 678 | 734 | 92 | 894 | 14 | 6 | 0.017697 | 364.3705 | 84.491 | 62.4562 | 218.0045 | 211.1766 | 489.6217 | 28.4084 | 1458.5466
2506932 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | SEYREKLİ TR-1 35-15-L00441_35-15-L00441_2365593 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 10:30:45 | 05.04.2023 17:33:36 | 7.0475 | 0 | 81 | 0 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 116.3562 | 0 | 114.0362 | 0 | 128.9732 | 0 | 0 | 359.3656
2507330 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_SARIKAYA L02_2337263 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:32:38 | 05.04.2023 19:20:28 | 0.79722 | 0 | 3259 | 3 | 729 | 23 | 547 | 0 | 0 | 0 | 343.8285 | 39.4113 | 103.693 | 87.46 | 245.7798 | 0 | 0 | 820.1726
2507281 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÇINARKÖY TR-33 35-27-M00033__66126438_66126438 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:27:48 | 05.04.2023 18:01:34 | 0.56278 | 0 | 203 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.8377 | 0 | 0.86912 | 0 | 1.412 | 0 | 0 | 40.1188
2506829 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-906 35-03-M00906_C_56366083_56366083 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:05:56 | 05.04.2023 14:15:03 | 5.1519 | 0 | 55 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.2812 | 0 | 47.519 | 0 | 28.322 | 0 | 0 | 140.1222
2507115 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-1414 35-07-K01414_TRAFO K04_2317434 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:05:57 | 05.04.2023 15:39:51 | 3.565 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 824.3565 | 0 | 0 | 0 | 119.8621 | 0 | 0 | 944.2185
2506975 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_A_56355840_56355840 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:12:08 | 05.04.2023 12:28:40 | 1.2756 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.1008 | 0 | 0 | 0 | 13.2447 | 0 | 0 | 32.3455
2507015 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-1834 35-04-M01834_DAĞITIM TRAFOSU M03_72078325 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 12:01:38 | 05.04.2023 14:03:06 | 2.0244 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 114.9654 | 0 | 0 | 0 | 58.9222 | 0 | 0 | 173.8877
2507261 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-10 EMNİYET 45-84-L00010_955182159_955182159 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:59:10 | 05.04.2023 17:49:15 | 0.83472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19413 | 0 | 0 | 0 | 0.59565 | 0 | 0 | 0.78978
2506869 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_YENİKENT M04_2105386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:27:09 | 05.04.2023 10:24:59 | 0.96389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1948 | 8.5663 | 1.5388 | 10.902 | 0 | 22.2018
2507307 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | RUHBANLAR TR-1 45-81-M00105_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_95935918 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:03:07 | 06.04.2023 05:56:06 | 11.8831 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5932
2506866 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-1 35-23-M00222_42066374_56357196_56357196 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:30:55 | 05.04.2023 11:07:40 | 1.6125 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2046 | 0 | 0 | 0 | 5.6479 | 0 | 0 | 16.8525
2507241 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-13 GERMİYAN 35-18-M00184_950442119_950442119 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:28:19 | 05.04.2023 21:30:43 | 5.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062449
2506892 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403234 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 09:59:41 | 05.04.2023 16:21:19 | 6.3606 | 0 | 96 | 50 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 188.4607 | 281.8043 | 0.12399 | 273.6086 | 23.3374 | 0 | 0 | 767.335
2506786 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KRAL KÖK 35-26-M00345_PEHLİNAOĞLU M01_66236438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 08:01:28 | 05.04.2023 09:07:12 | 1.0956 | 0 | 0 | 6 | 21 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.5535 | 37.1773 | 61.3752 | 24.0464 | 243.9814 | 5.5157 | 374.6495
2507035 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-77 45-78-L00077_A_91080743_91080743 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:20:00 | 05.04.2023 14:23:39 | 2.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8822 | 0 | 82.793 | 170.6752
2507233 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-12 35-21-L00134_C_56378242_56378242 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:05:27 | 05.04.2023 18:33:06 | 2.4608 | 0 | 142 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.2877 | 0 | 5.0031 | 0 | 3.6214 | 0 | 0 | 48.9122
2506878 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:39:29 | 05.04.2023 09:59:00 | 0.32528 | 7 | 1548 | 13 | 297 | 33 | 275 | 1 | 0 | 1.1224 | 178.0373 | 5.8907 | 35.9557 | 57.3633 | 99.5292 | 10.4328 | 0 | 388.3314
2507187 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU-2 35-26-M00439_956604766_956604766 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:59:35 | 05.04.2023 17:41:45 | 2.7028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0244
2507041 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:27:16 | 05.04.2023 13:05:29 | 0.63694 | 0 | 419 | 25 | 56 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 44.7909 | 22.814 | 12.2333 | 22.0523 | 13.0241 | 0 | 0 | 114.9147
2507396 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-550 35-01-K00550_35-01-K00550_2347804 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 21:15:51 | 05.04.2023 21:41:31 | 0.42778 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.3108 | 0 | 0 | 0 | 2.4865 | 0 | 0 | 51.7973
2506755 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_TR-12 M06_60208797 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 02:15:39 | 05.04.2023 02:52:08 | 0.60806 | 0 | 4719 | 0 | 1 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 587.724 | 0 | 0.003478 | 0 | 114.5927 | 0 | 0 | 702.3201
2507024 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 35-17-M00018_950303102_950303102 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:05:01 | 05.04.2023 14:26:06 | 2.3514 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.743 | 0 | 0 | 0 | 9.423 | 0 | 0 | 16.166
2506918 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | DM-2/TR-19 35-28-M00879_DM-2/TR-19 DAĞITIM TRAFOSU M02_66478855 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 10:21:47 | 05.04.2023 10:42:57 | 0.35278 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2271
2506815 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DAĞARLAR TR-2 45-73-M00600_A_56386394_56386394 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 08:52:26 | 05.04.2023 09:31:18 | 0.64778 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8011 | 0 | 0.024302 | 0 | 0.086332 | 0 | 0 | 1.9117
2507064 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK 35-25-M00059_955266921_955266921 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:58:31 | 05.04.2023 18:48:21 | 5.8306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66434
2541419 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÖRÜCÜLER KÖK 45-74-M00355_HatBaşıAyırıcı_53134817 M04_53134817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:32:47 | 05.04.2023 14:36:00 | 0.053611 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2.0602 | 0 | 0 | 0 | 0.4064 | 0 | 0 | 2.4666
2506775 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇEPNİDERE TR-3 45-83-L00223_D_91274751_91274751 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 07:07:56 | 05.04.2023 12:29:40 | 5.3622 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0442
2507416 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-294 35-04-K00294_K K294K1_5827672 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 23:52:46 | 06.04.2023 00:21:00 | 0.47056 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.3215 | 0 | 0 | 0 | 5.1438 | 0 | 0 | 13.4653
2507273 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI YOLU TR-2 35-26-M01195_956626722_956626722 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:10:13 | 05.04.2023 18:24:46 | 1.2425 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3068
2506981 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:14:42 | 05.04.2023 14:19:27 | 3.0792 | 0 | 1044 | 9 | 54 | 6 | 125 | 2 | 0 | 0 | 381.8919 | 399.2558 | 29.5731 | 89.8441 | 304.978 | 793.8155 | 0 | 1999.3584
2506838 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/2 45-72-M00002__93520200_93520200 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 09:10:57 | 05.04.2023 10:43:00 | 1.5342 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1.5411 | 0 | 0.23167 | 0 | 173.1736 | 0 | 0 | 174.9463
2506898 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:06:22 | 05.04.2023 11:15:59 | 1.1603 | 2 | 909 | 5 | 0 | 10 | 12 | 1 | 0 | 54.1716 | 174.0263 | 51.3633 | 0 | 350.148 | 32.1275 | 11.9139 | 0 | 673.7505
2506852 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_SÖĞÜTÖREN DAĞLAR GRUBU L02_66504270 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 09:04:46 | 05.04.2023 09:42:40 | 0.63167 | 0 | 413 | 15 | 97 | 15 | 94 | 0 | 0 | 0 | 31.9165 | 23.9372 | 10.9507 | 17.706 | 30.892 | 0 | 0 | 115.4023
2507021 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | MAHMUT TEKEL SULAMA GRB. 35-13-L00109_ H_89186829 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:53:53 | 05.04.2023 15:48:34 | 3.9114 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1331 | 0 | 0.1094 | 0 | 0 | 6.2425
2506998 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_B_91320481_91320481 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:36:48 | 05.04.2023 12:33:16 | 0.94111 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.334 | 0 | 0 | 0 | 14.3458 | 0 | 0 | 16.6799
2507393 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-137 TORASAN MAH. 35-19-L00137_956668694_956668694 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 20:53:09 | 05.04.2023 22:18:36 | 1.4242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26814 | 0 | 0 | 0 | 2.118 | 0 | 0 | 2.3861
2507061 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-7 35-15-M00408_A_91220393_91220393 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:57:58 | 05.04.2023 15:08:38 | 2.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9433 | 0 | 0 | 1.9433
2507167 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_53135507 M04_53135507 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:31:59 | 05.04.2023 22:52:41 | 8.345 | 0 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9198 | 5.4217 | 4.9277 | 26.1617 | 0 | 0 | 0 | 57.431
2506858 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI İNEŞİR TR-1 35-16-M00097_953326472_953326472 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:20:59 | 05.04.2023 12:25:05 | 3.0683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16251
2507004 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-118 35-19-L00118_956683042_956683042 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:43:38 | 05.04.2023 12:34:30 | 0.84778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28221
2507213 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1430 35-02-M01430_910104587_910104587 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:38:32 | 05.04.2023 17:48:13 | 2.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0179 | 0 | 17.7777 | 18.7956
2507353 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3032 35-09-M03032_D d1b_5867790 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 19:01:41 | 05.04.2023 22:09:47 | 3.135 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4264
2507107 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KILAVUZLAR TR-2 45-74-M00200_D_90968423_90968423 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:44:11 | 05.04.2023 14:28:25 | 0.73722 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0027 | 0 | 0.0034402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0061
2506961 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3032 35-09-M03032_D d1b_5867790 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:47:12 | 05.04.2023 12:35:40 | 1.8078 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5978
2506772 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_TEKELİ M10_48495871 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 07:02:36 | 05.04.2023 07:35:57 | 0.55583 | 0 | 1010 | 14 | 23 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 178.8502 | 0.98579 | 3.3253 | 3.9604 | 55.2623 | 0 | 0 | 242.384
2507104 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-9/12-A 45-71-M01919_A_56398247_56398247 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:40:34 | 05.04.2023 14:08:30 | 0.46556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2139 | 0 | 0 | 5.2139
2507296 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035837 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:49:35 | 05.04.2023 18:42:27 | 0.88111 | 14 | 859 | 2 | 25 | 3 | 64 | 1 | 0 | 1.6591 | 80.3361 | 0.6163 | 3.9748 | 3.1703 | 21.3284 | 2.852 | 0 | 113.9369
2506749 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1309 35-02-M01309_M-338 RASATANE M04_2324279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 01:18:09 | 05.04.2023 01:56:49 | 0.64444 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2088 | 0 | 5.8171 | 0 | 16.5464 | 0 | 23.5723
2507270 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_HatBaşıAyırıcı_53140539 M06_53140539 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:08:22 | 05.04.2023 19:04:11 | 1.9303 | 0 | 220 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.4591 | 0 | 0 | 9.7545 | 3.143 | 0 | 0 | 48.3566
2506835 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BÜNYAN OSMANİYE TR-1 45-72-L00444_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111909 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 09:02:57 | 05.04.2023 17:43:25 | 8.6744 | 0 | 110 | 0 | 27 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 146.9338 | 0 | 2.2232 | 0 | 48.3916 | 0 | 0 | 197.5486
2506935 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2816 35-02-M02816_99445767_99445767 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:24:00 | 05.04.2023 14:30:26 | 4.1072 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.939
2507084 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | İZMİR CİVATA TRAFO 35-26-M00642_İZMİR CİVATA GİRİŞ M01_65940662 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 12:06:00 | 05.04.2023 12:43:00 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70989 | 135.0521 | 16.1887 | 151.9506
2507093 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_DAĞITIM TRAFO ASARLIK TR-16 M04_66531254 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 13:29:02 | 05.04.2023 17:35:37 | 4.1097 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 521.7761 | 0 | 0 | 0 | 164.0593 | 0 | 0 | 685.8354
2506778 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_SALİHLER- BAHÇELİ L07_72067144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 07:15:04 | 05.04.2023 09:14:06 | 1.9839 | 9 | 1300 | 23 | 76 | 9 | 117 | 1 | 1 | 11.7186 | 570.8771 | 107.7616 | 31.8401 | 345.1149 | 237.64 | 216.9408 | 8.3476 | 1530.2406
2506924 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/6 (DM-10) 45-71-M00276_45-71-M00276_66499601 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:25:18 | 05.04.2023 11:45:27 | 1.3358 | 0 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 348.8162 | 0 | 0 | 0 | 126.0553 | 0 | 0 | 474.8714
2507156 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | BARDAKÇI TR-1 45-74-M00170_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048304 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 14:29:37 | 05.04.2023 18:03:00 | 3.5564 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 61.3792 | 0 | 0.005721 | 0 | 18.5461 | 0 | 0 | 79.9309
2506824 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-2/TR-26 35-26-M01483_TR-49 M01_73937153 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 09:01:30 | 05.04.2023 09:33:25 | 0.53194 | 0 | 9970 | 0 | 15 | 4 | 577 | 0 | 1 | 0 | 1379.8747 | 0 | 14.2931 | 20.8245 | 645.9101 | 0 | 0 | 2060.9024
2506907 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1411 35-04-K01411_35-04-K01411_2357339 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 10:09:29 | 05.04.2023 12:03:15 | 1.8961 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 290.1937 | 0 | 0 | 0 | 34.8321 | 0 | 0 | 325.0259
2507216 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 35-16-L00021_953318376_953318376 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2023 15:37:30 | 05.04.2023 18:26:50 | 2.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2191 | 0 | 0 | 4.2191
2507262 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA AÇIK CEZAEVİ ÖZEL ÖLÇÜ KÖK 35-23-M00229Ö_TR-4 ÇIKIŞ M03_72023204 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 16:59:21 | 05.04.2023 17:33:39 | 0.57167 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.3937 | 0 | 0 | 0 | 1.6698 | 0 | 0 | 18.0635
2507402 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-137 TORASAN MAH. 35-19-L00137_C_91021583_91021583 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 21:48:12 | 05.04.2023 22:22:29 | 0.57139 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4628 | 0 | 0.0016451 | 0 | 2.0724 | 0 | 0 | 19.5369
2506964 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-41 M06_60207296 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:59:32 | 05.04.2023 11:32:32 | 0.55 | 1 | 5702 | 1 | 13 | 20 | 1108 | 8 | 0 | 0.062922 | 673.9515 | 8.4588 | 0.74795 | 68.5621 | 397.104 | 3478.6937 | 0 | 4627.5808
2506761 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/6 (DM-10) 45-71-M00276_F f1b_45193752 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 03:49:28 | 05.04.2023 04:35:30 | 0.76722 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3569 | 0 | 0 | 0 | 0.95645 | 0 | 0 | 5.3134
2507010 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:53:22 | 05.04.2023 12:27:25 | 0.5675 | 1 | 1070 | 94 | 54 | 25 | 57 | 2 | 0 | 0.026181 | 94.1717 | 25.6739 | 5.4666 | 67.1676 | 17.5072 | 48.204 | 0 | 258.2171
2506818 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-11 SEFERİHİSAR 35-14-M00330_956651787_956651787 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 08:52:55 | 05.04.2023 10:34:26 | 1.6919 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.358
2507030 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-46 35-30-L00046_35-30-L00046_2352198 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 12:18:08 | 05.04.2023 12:54:07 | 0.59972 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.2213 | 0 | 0 | 0 | 12.2268 | 0 | 0 | 26.4481
2506844 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139018 M07_53139018 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:12:22 | 05.04.2023 10:00:13 | 0.7975 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9266 | 0 | 61.7278 | 0 | 0 | 0 | 68.6544
2507322 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | İSMETİYE TR-810 TARIMSAL SULAMA 45-73-M01006_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087092 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:25:02 | 05.04.2023 20:28:09 | 2.0519 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9141 | 0 | 3.1725 | 0 | 0 | 5.0866
2507073 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-107 45-78-L00107_B_56386461_56386461 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:05:37 | 05.04.2023 13:52:34 | 0.7825 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.998 | 0 | 0 | 0 | 2.2407 | 0 | 0 | 29.2387
2506881 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KÖMÜRCÜ DEREİÇİ TR-2 45-72-M00189_45-72-M00189_2372498 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:50:25 | 05.04.2023 13:44:49 | 3.9067 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.329 | 0 | 0.083295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4123
2506987 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_TR-14 ÇIKIŞI L07_2330196 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 11:25:14 | 05.04.2023 13:37:42 | 2.2078 | 0 | 586 | 29 | 22 | 1 | 211 | 0 | 1 | 0 | 227.2008 | 7.5211 | 9.7695 | 0.10856 | 203.8662 | 0 | 6.4054 | 454.8715
2506887 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1846 35-03-K01846_TRAFO K03_42295918 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 09:57:03 | 05.04.2023 17:37:23 | 7.6722 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 975.8019 | 0 | 0 | 0 | 17.9923 | 0 | 0 | 993.7942
2506781 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ M-20 M04_72072821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 07:41:16 | 05.04.2023 07:49:22 | 0.135 | 1 | 3659 | 0 | 7 | 7 | 223 | 0 | 0 | 0.69694 | 65.4458 | 0 | 0.035937 | 13.5436 | 15.779 | 0 | 0 | 95.5013
2507113 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231/A 35-01-K04858__91441688_91441688 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:43:43 | 05.04.2023 15:57:32 | 2.2303 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.7382 | 0 | 0 | 0 | 28.4054 | 0 | 0 | 57.1436
2507090 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_YENİOSMANİYE M04_72195721 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 13:15:26 | 05.04.2023 14:04:16 | 0.81389 | 1 | 135 | 36 | 11 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.9619 | 8.5733 | 5.3713 | 0.12159 | 4.3754 | 0 | 0 | 36.4034
2506758 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | KARAKOVA KÖK 35-15-L01205_SEYREKLİ M01_85269012 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 01:54:24 | 05.04.2023 04:06:11 | 2.1964 | 1 | 286 | 21 | 130 | 6 | 70 | 0 | 0 | 2.0226 | 137.2045 | 185.2213 | 160.0988 | 17.7877 | 86.2308 | 0 | 0 | 588.5656
2506927 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ÇANAKÇI TR-3 45-79-M00188_45-79-M00188_2350077 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 10:24:10 | 05.04.2023 11:25:06 | 1.0156 | 0 | 86 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2328 | 0 | 2.9443 | 0 | 4.8371 | 0 | 0 | 23.0141
2506804 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 08:37:47 | 05.04.2023 10:31:07 | 1.8889 | 10 | 795 | 13 | 52 | 30 | 69 | 1 | 0 | 18.9404 | 389.5928 | 29.5046 | 28.8101 | 338.8203 | 84.3648 | 59.2776 | 0 | 949.3106
2506950 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_SARIKAYA L02_2113672 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:47:16 | 05.04.2023 12:09:55 | 1.3775 | 0 | 1364 | 1 | 328 | 9 | 272 | 0 | 0 | 0 | 261.2228 | 0.99391 | 129.6884 | 72.4364 | 303.6386 | 0 | 0 | 767.9801
2506864 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ASARLIK TR-4 35-28-M00179_35-28-M00179_2377255 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2023 09:28:52 | 05.04.2023 14:02:31 | 4.5608 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 437.7465 | 0 | 0 | 0 | 206.0973 | 0 | 0 | 643.8439
2507339 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-3 45-72-L00269_B_56390915_56390915 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:46:47 | 05.04.2023 20:42:42 | 1.9319 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.048998 | 0 | 8.5121 | 0 | 1.5571 | 0 | 0 | 10.1182
2506821 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-18 35-17-M00018_D_91313685_91313685 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 08:58:57 | 05.04.2023 09:35:21 | 0.60667 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2224 | 0 | 0 | 0 | 4.6923 | 0 | 0 | 13.9147
2507319 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | HAMİTLİ TR-1 45-76-L00148_45-76-L00148_2368432 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 18:12:06 | 05.04.2023 18:42:36 | 0.50833 | 0 | 150 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.7011 | 0 | 0.77871 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 13.7131
2506884 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2927 35-03-M02927_35-03-M02927_82407898 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2023 09:53:00 | 05.04.2023 14:14:41 | 4.3614 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5193 | 0 | 0 | 0 | 7.5969 | 0 | 0 | 16.1162
2507276 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/9 (ESKİ HARMANDALI) 45-71-M00293_953175117_953175117 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 17:23:27 | 05.04.2023 18:18:36 | 0.91917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010854
2507686 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | ARDIÇ MAHALLESİ TR-52 35-21-L00132_35-21-L00132_2353962 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 11:53:37 | 06.04.2023 12:27:43 | 0.56833 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9916 | 0 | 0 | 0 | 0.46188 | 0 | 0 | 8.4535
2508035 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/24 45-72-M00024_956504731_956504731 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:38:07 | 06.04.2023 20:01:29 | 1.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54627 | 0 | 0 | 0.54627
2508058 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-4614 35-10-K04614_E_56383209_56383209 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:07:29 | 06.04.2023 23:00:49 | 3.8889 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 268.3601 | 0 | 0 | 0 | 5.3225 | 0 | 0 | 273.6826
2508081 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_950142211_950142211 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:40:38 | 06.04.2023 23:00:58 | 3.3389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068851
2507703 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-97 35-18-L00097_35-18-L00097_2361542 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 12:25:50 | 06.04.2023 13:59:00 | 1.5528 | 0 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 800.295 | 0 | 0 | 0 | 143.5254 | 0 | 0 | 943.8204
2508141 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-3 35-15-L00003_A a1b_48881417 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 21:55:56 | 07.04.2023 00:35:51 | 2.6653 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 84.4324 | 0 | 0 | 0 | 35.3447 | 0 | 0 | 119.7771
2507454 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-325 35-01-K00325_35-01-K00325_2375454 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2023 07:12:06 | 06.04.2023 09:02:56 | 1.8472 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 114.8603 | 0 | 0 | 0 | 186.7768 | 0 | 0 | 301.6371
2507434 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3032 35-09-M03032_D d1b_5867790 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 04:52:26 | 06.04.2023 06:32:00 | 1.6594 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0573
2507955 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-15 35-17-M00215_AB_56355646_56355646 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:21:06 | 06.04.2023 18:10:32 | 0.82389 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.7577 | 0 | 0 | 0 | 24.9954 | 0 | 0 | 44.7531
2508075 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | HASAN GÜLLER SULAMA 35-26-L00196_A_91268558_91268558 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:27:52 | 06.04.2023 21:06:00 | 1.6356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020112 | 0 | 4.3736 | 0 | 0 | 4.3937
2508018 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1039 35-04-M01039_A_56379826_56379826 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:22:05 | 06.04.2023 20:01:25 | 1.6556 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 98.0604 | 0 | 0 | 0 | 23.5015 | 0 | 0 | 121.5619
2507726 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_SARIKAYA L02_2337263 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 12:51:56 | 06.04.2023 13:38:59 | 0.78417 | 0 | 3390 | 3 | 752 | 23 | 555 | 0 | 0 | 0 | 340.9563 | 42.2972 | 106.2339 | 113.2509 | 289.9068 | 0 | 0 | 892.645
2508118 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DEŞTİLER LTD. ŞTİ. ÖZEL TR 35-26-L00449Ö_ H_62463695 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 20:42:36 | 06.04.2023 23:02:40 | 2.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0595 | 0 | 0 | 0 | 2.0595
2507683 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ANADOLU YURDUM SİTESİ TR 35-30-M00322_954874353_954874353 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 11:45:36 | 06.04.2023 14:06:45 | 2.3525 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40893
2507992 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BELENYAKA TR-7 45-73-M00665_945647599_945647599 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:58:07 | 06.04.2023 18:53:40 | 0.92583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048204
2507706 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | BİMEYKO TR-4 35-30-M00051_35-30-M00051_2349350 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 12:03:45 | 06.04.2023 12:57:00 | 0.8875 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 12.717 | 0 | 0 | 0 | 23.1127 | 0 | 0 | 35.8297
2508038 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAAĞAÇLI TR-4 45-71-M01081_45-71-M01081_2361383 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:39:16 | 06.04.2023 19:09:33 | 0.50472 | 0 | 102 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 16.3986 | 0 | 0.20396 | 0 | 2.9936 | 0 | 5.9716 | 25.5677
2507514 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_YENİOSMANİYE M04_72195774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:22:41 | 06.04.2023 10:23:01 | 1.0056 | 1 | 135 | 36 | 11 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.7908 | 10.0934 | 6.325 | 0.15844 | 5.347 | 0 | 0 | 44.7147
2507520 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53139926 L02_53139926 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:30:28 | 06.04.2023 17:47:48 | 8.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.86 | 0 | 0 | 0 | 49.86
2507998 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÇINARKÖY TR-33 35-27-M00033__66126442_66126442 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:05:00 | 06.04.2023 19:50:29 | 1.7581 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.0455 | 0 | 0 | 0 | 3.4285 | 0 | 0 | 21.4741
2508138 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-8 45-76-M00008_955246851_955246851 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 21:50:25 | 06.04.2023 23:02:58 | 1.2092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24463
2507952 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1372 35-04-K01372_35-04-K01372_2351506 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:17:54 | 06.04.2023 17:51:46 | 0.56444 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 60.492 | 0 | 0 | 0 | 79.9167 | 0 | 0 | 140.4087
2507746 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_PANCAR M24_2307686 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 13:27:34 | 06.04.2023 13:29:47 | 0.037084 | 0 | 273 | 1 | 53 | 20 | 79 | 24 | 2 | 0 | 2.4742 | 0.010611 | 1.5496 | 12.5086 | 5.3232 | 486.3027 | 7.2863 | 515.4553
2507554 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_BULGURCA OĞLANANASI M03_2302863 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:55:15 | 06.04.2023 12:05:18 | 2.1675 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9982 | 0 | 4.1297 | 0 | 0 | 0 | 22.1278
2508144 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | SETÜSTÜ TR-2 45-83-M00134_A_56387927_56387927 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 22:09:45 | 06.04.2023 23:36:18 | 1.4425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2507700 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214545 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 12:20:56 | 06.04.2023 12:34:11 | 0.22083 | 0 | 900 | 8 | 105 | 8 | 49 | 0 | 0 | 0 | 17.7571 | 1.225 | 3.1747 | 9.7775 | 5.7476 | 0 | 0 | 37.682
2507935 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE TR-3 35-29-L00003_48358311_56360578_56360578 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 16:47:02 | 06.04.2023 17:39:17 | 0.87083 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.6475 | 0 | 0 | 0 | 8.863 | 0 | 0 | 14.5105
2507929 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_DM-4 M04_2116257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 16:44:57 | 06.04.2023 16:53:40 | 0.14528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.087 | 4.4964 | 868.8248 | 0 | 890.4082
2508101 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-333 35-19-L00309_956667988_956667988 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 20:02:20 | 06.04.2023 21:05:38 | 1.055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0534
2507809 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 35-26-M00055_956626735_956626735 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:22:37 | 06.04.2023 18:28:14 | 4.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80853 | 0 | 0 | 0.80853
2508164 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_SAĞLIKÇILAR L-477 L15_2326016 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 22:55:16 | 06.04.2023 23:44:57 | 0.82806 | 6 | 1154 | 6 | 55 | 12 | 29 | 0 | 1 | 17.0626 | 146.0702 | 9.1516 | 17.0068 | 15.275 | 15.1493 | 0 | 0.13404 | 219.8496
2507474 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-1 M06_2306690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:16:39 | 06.04.2023 08:18:10 | 0.025294 | 3 | 233 | 21 | 290 | 57 | 87 | 20 | 2 | 0.32388 | 2.9187 | 0.16661 | 2.5491 | 27.5737 | 2.0463 | 167.1174 | 0.36021 | 203.0559
2507723 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-427 35-18-L00427_12439442_56370900_56370900 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 12:46:47 | 06.04.2023 20:11:07 | 7.4056 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85.2984 | 0 | 4.7971 | 0 | 60.4974 | 0 | 0 | 150.5929
2507732 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YENİKENT TR-1 35-16-M00026_D_56395760_56395760 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 13:06:25 | 06.04.2023 13:38:51 | 0.54056 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.2561 | 0 | 0 | 0 | 21.5201 | 0 | 0 | 33.7762
2508087 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-13 35-23-M00360_B_79385546_79385546 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:52:43 | 06.04.2023 20:33:45 | 0.68389 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.422 | 0 | 0 | 0 | 0.89807 | 0 | 0 | 22.3201
2507423 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2008 35-02-M02008_A_56362362_56362362 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 00:44:59 | 06.04.2023 02:42:34 | 1.9597 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.7837 | 0 | 0 | 0 | 1.6442 | 0 | 0 | 94.4279
2507609 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | M-647 35-17-M00647_DAĞITIM TRAFO M-647 M03_61446117 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 10:47:56 | 06.04.2023 11:08:55 | 0.34972 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.402 | 0 | 0 | 0 | 4.7435 | 0 | 0 | 9.1455
2507563 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M08_2323291 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:55:49 | 06.04.2023 11:48:58 | 1.8858 | 2 | 307 | 2 | 20 | 15 | 65 | 3 | 0 | 1.7032 | 171.6368 | 4.5921 | 9.988 | 131.5883 | 106.7773 | 160.8617 | 0 | 587.1474
2507855 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2088 35-09-M02088_A_60983308_60983308 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:14:51 | 06.04.2023 17:42:04 | 2.4536 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.1453 | 0 | 0 | 0 | 26.1514 | 0 | 0 | 56.2967
2507463 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 07:45:24 | 06.04.2023 07:49:08 | 0.062415 | 45 | 255 | 0 | 50 | 7 | 38 | 0 | 0 | 12.1441 | 36.4615 | 0 | 1.7312 | 1.1064 | 3.0367 | 0 | 0 | 54.4799
2507901 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_SAĞLIKÇILAR L-477 L15_2326016 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 16:06:14 | 06.04.2023 16:48:59 | 0.7125 | 6 | 1154 | 6 | 55 | 12 | 29 | 0 | 1 | 11.3568 | 117.2202 | 11.6743 | 23.9556 | 17.2745 | 20.3115 | 0 | 0.29195 | 202.0848
2507941 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_KARAKUYU ÇIKIŞI M03_2328482 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:03:27 | 06.04.2023 17:32:10 | 0.47861 | 1 | 386 | 119 | 133 | 9 | 45 | 1 | 0 | 0.54226 | 58.1963 | 114.9252 | 132.8433 | 18.0075 | 15.6901 | 97.6798 | 0 | 437.8845
2508020 | 2 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | K-138 GÖRECE 35-22-K00138_35-22-K00138_2376612 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:57:26 | 06.04.2023 19:11:17 | 0.23083 | 0 | 168 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 12.2822 | 0 | 0.33508 | 0 | 6.9837 | 0 | 9.8952 | 29.4961
2507749 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-225 35-18-L00225_35-18-L00225_2347789 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 13:22:50 | 06.04.2023 14:42:58 | 1.3356 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 111.5545 | 0 | 1.8208 | 0 | 26.322 | 0 | 0 | 139.6973
2507506 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53139796 L02_53139796 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:19:03 | 06.04.2023 17:47:59 | 8.4822 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.2187 | 0 | 14.2808 | 0 | 0 | 0 | 395.4994
2507440 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YUKARI KIZILCA TR-6 35-27-L00342_A_56406168_56406168 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2023 05:17:09 | 06.04.2023 10:11:43 | 4.9094 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.2184 | 0 | 0 | 0 | 0.28033 | 0 | 0 | 15.4987
2507875 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_HatBaşıAyırıcı_72130390 L03_72130390 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:40:32 | 06.04.2023 18:24:57 | 2.7403 | 0 | 88 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.168 | 0 | 3.0917 | 59.7239 | 15.0423 | 0 | 0 | 100.0259
2507918 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-275 35-02-M00275_910195596_910195596 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 16:09:27 | 06.04.2023 17:24:44 | 1.2547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82395
2508084 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ULUDERBENT TR-2 45-73-M00492_45-73-M00492_80738816 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:50:25 | 06.04.2023 20:34:32 | 0.73528 | 0 | 51 | 0 | 11 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8.8574 | 0 | 15.9352 | 0 | 16.4538 | 0 | 0 | 41.2464
2507566 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_PANCAR KÖK M013_89600655 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:16:47 | 06.04.2023 12:09:48 | 2.8836 | 1 | 558 | 1 | 16 | 2 | 38 | 0 | 0 | 3.8465 | 522.4054 | 0.011521 | 22.5677 | 62.1452 | 108.6551 | 0 | 0 | 719.6313
2507689 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKENT TR-1 35-16-M00026_953329594_953329594 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 11:58:18 | 06.04.2023 13:31:51 | 1.5592 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0132
2507798 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI TR-3 35-15-L00969_C_56407023_56407023 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:12:15 | 06.04.2023 14:44:59 | 0.54556 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.2987 | 0 | 3.7417 | 0 | 5.2847 | 0 | 0 | 11.3251
2508027 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_YENİKENT ÇIKIŞI KAPASİTÖR M05_66245557 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:17:34 | 06.04.2023 20:40:01 | 2.3742 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6559 | 0 | 4.7954 | 0 | 0 | 233.4512
2508001 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KÖSELER TR-2 (KOCA MEZARLIK) 35-15-L00473_35-15-L00473_2365853 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:07:36 | 06.04.2023 23:39:31 | 5.5319 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.254 | 0 | 17.2589 | 0 | 1.3927 | 0 | 0 | 22.9055
2507792 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2940 35-04-K02940_35-04-K02940_2370132 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 14:00:58 | 06.04.2023 14:46:29 | 0.75861 | 0 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 180.8129 | 0 | 0 | 0 | 73.6592 | 0 | 0 | 254.4721
2507692 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_HatBaşıAyırıcı_53138240 M02_53138240 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:08:12 | 06.04.2023 15:53:27 | 5.7542 | 1 | 268 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 77.4847 | 235.9372 | 103.9908 | 0 | 191.9823 | 49.7118 | 0 | 0 | 659.1068
2507715 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ŞAKRAN GİRİŞ M10_66328237 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 12:41:16 | 06.04.2023 13:51:13 | 1.1658 | 0 | 560 | 0 | 0 | 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 132.2357 | 0 | 0 | 13.9372 | 44.7205 | 198.8587 | 0 | 389.752
2507835 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3032 35-09-M03032_D d1b_5867790 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:05:50 | 06.04.2023 16:27:29 | 1.3608 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.952
2508021 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4445 35-03-K04445_B_56363600_56363600 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:24:04 | 06.04.2023 19:26:30 | 1.0406 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.56802 | 0 | 0 | 0 | 44.6252 | 0 | 0 | 45.1932
2507523 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ ŞEHİR-2 L04_2064130 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 08:51:12 | 06.04.2023 15:25:16 | 6.5678 | 0 | 776 | 0 | 21 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1116.7121 | 0 | 66.4061 | 0 | 460.992 | 0 | 0 | 1644.1101
2507666 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22 45-74-M00022_945584746_945584746 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2023 11:30:26 | 06.04.2023 12:59:34 | 1.4856 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21511
2507964 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _913321445_913321445 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:30:11 | 06.04.2023 22:10:21 | 4.6694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1196 | 0 | 0 | 0 | 1.1452 | 0 | 0 | 2.2647
2507921 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-29 ÖZLİMANLAR 35-18-L00029_5844912_56394868_56394868 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 16:32:02 | 06.04.2023 17:18:25 | 0.77306 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.7291 | 0 | 0 | 0 | 16.3729 | 0 | 0 | 53.102
2507446 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_PAZARKÖY TR-1 TR-2 L02_2327902 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 05:52:47 | 06.04.2023 10:07:26 | 4.2442 | 0 | 70 | 32 | 42 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 61.6202 | 115.2293 | 121.6683 | 0 | 13.3682 | 0 | 108.6553 | 420.5413
2508133 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_ŞEMSİLER TR-1 L04_72230944 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 21:30:50 | 06.04.2023 22:06:27 | 0.59361 | 0 | 638 | 0 | 406 | 4 | 221 | 1 | 0 | 0 | 88.0208 | 0 | 76.4481 | 26.9002 | 77.6697 | 17.1378 | 0 | 286.1767
2507592 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_BLOKSAN M03_72159676 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:36:10 | 06.04.2023 13:14:50 | 2.6444 | 0 | 13 | 0 | 36 | 15 | 419 | 15 | 17 | 0 | 8.6585 | 0 | 36.6907 | 478.6097 | 1467.1499 | 9327.673 | 1309.6454 | 12628.4272
2507492 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | CEYNAK KÖK 35-17-M00264_ŞEHİT KEMAL GİRİŞİ M04_66447951 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:57:43 | 06.04.2023 09:29:47 | 0.53444 | 5 | 401 | 8 | 1 | 38 | 18 | 4 | 0 | 0.81159 | 53.4038 | 65.43 | 1.0595 | 288.4477 | 6.4063 | 355.2008 | 0 | 770.7597
2507655 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_950424184_950424184 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 11:15:22 | 06.04.2023 17:51:43 | 6.6058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2915
2507841 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-30 35-32-M00030_946410929_946410929 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:10:28 | 06.04.2023 16:04:56 | 0.90778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3267
2507555 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3053 35-03-K03053_F_56362575_56362575 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:58:22 | 06.04.2023 11:04:06 | 1.0956 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.7844 | 0 | 0 | 0 | 11.0843 | 0 | 0 | 53.8687
2507993 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4136 35-07-K04136_35-07-K04136_2350908 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:44:00 | 06.04.2023 21:34:24 | 10.84 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.0201 | 0 | 72.0664 | 0 | 241.7909 | 0 | 0 | 344.8774
2507552 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HACET M04_72214505 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:54:04 | 06.04.2023 11:56:23 | 2.0386 | 2 | 400 | 6 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 5.5359 | 79.3855 | 165.3427 | 1.5328 | 4.3229 | 25.6929 | 0 | 0 | 281.8127
2508073 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-65 35-30-L00065_43006571_56397992_56397992 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:23:09 | 06.04.2023 21:34:46 | 2.1936 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.0656 | 0 | 0 | 0 | 8.5925 | 0 | 0 | 36.6581
2507718 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-963 35-02-K00963_913556405_913556405 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 12:44:19 | 06.04.2023 14:50:07 | 2.0967 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5357
2507930 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-6 35-26-M00634_DM-6/8 M01_2116278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 16:44:57 | 06.04.2023 16:55:06 | 0.16917 | 0 | 1069 | 1 | 11 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 47.149 | 0.12313 | 0.66211 | 0 | 18.1102 | 0 | 0 | 66.0445
2507910 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_ÇIKRIKÇI L02_72176521 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 16:08:53 | 06.04.2023 16:51:24 | 0.70861 | 0 | 626 | 6 | 19 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 51.8628 | 2.027 | 0.21816 | 9.3603 | 15.0383 | 0 | 0 | 78.5065
2507867 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | PANCAR TM 35-26-A00003_PANCAR-5 M09_2112924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:31:23 | 06.04.2023 15:47:58 | 0.27639 | 0 | 2693 | 1 | 21 | 35 | 248 | 29 | 2 | 0 | 187.747 | 0.20562 | 2.0277 | 246.6674 | 61.6838 | 2426.7268 | 7.8386 | 2932.8969
2508116 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-5 35-28-M00005_35-28-M00005_66504158 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 20:35:24 | 06.04.2023 21:12:00 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4623 | 0 | 0 | 12.4623
2508173 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1862 35-09-K01862_B B1b_5890898 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 23:26:56 | 07.04.2023 01:23:08 | 1.9367 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2138 | 0 | 0 | 0 | 5.0524 | 0 | 0 | 13.2662
2550214 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-2 35-26-M00825_ÜÇPINAR M03_2335358 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:11:40 | 06.04.2023 15:38:00 | 0.43889 | 5 | 2519 | 5 | 4 | 5 | 136 | 0 | 0 | 0.42522 | 274.3311 | 132.1961 | 2.4757 | 6.3198 | 67.8917 | 0 | 0 | 483.6396
2507635 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-01/3F(TR-1/48) 45-71-M00055_A_60985254_60985254 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 11:04:36 | 06.04.2023 12:58:58 | 1.9061 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.946
2507967 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNDERE TR-14 35-28-M00153_953372420_953372420 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:28:40 | 06.04.2023 18:42:19 | 1.2275 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8394 | 0 | 0 | 0 | 8.8827 | 0 | 0 | 13.7221
2507990 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-1/4 35-18-L00579_5845319_56393493_56393493 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 16:01:07 | 06.04.2023 19:12:18 | 3.1864 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.9458 | 0 | 0 | 0 | 0.2704 | 0 | 0 | 17.2162
2508159 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TR-41 KÖK 45-78-L00041_KURŞUNLU BANYOLARI L07_65890245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 22:37:40 | 06.04.2023 23:56:31 | 1.3142 | 0 | 23 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6324 | 0 | 0.2591 | 351.7904 | 14.8791 | 0 | 0 | 372.561
2507681 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | M-662 35-17-M00662_DAHİLİ TRAFO M03_72303640 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 11:09:15 | 06.04.2023 11:46:42 | 0.62417 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3778 | 0 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 8.4117
2507472 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-125 ZEYTİNALANI 35-19-L00125_TR-104 L03_72153727 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:14:21 | 06.04.2023 11:10:20 | 2.9331 | 4 | 434 | 0 | 6 | 1 | 15 | 0 | 0 | 161.7313 | 739.9307 | 0 | 25.834 | 0 | 47.6147 | 0 | 0 | 975.1107
2507781 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ TR-15 45-78-M01380_DAHİLİ TRAFO M04_82103756 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:01:04 | 06.04.2023 15:15:38 | 1.2428 | 0 | 42 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0991 | 0 | 1.5887 | 0 | 0.77091 | 0 | 0 | 13.4587
2508153 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2057981 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 22:26:18 | 06.04.2023 23:07:50 | 0.69222 | 1 | 1712 | 36 | 182 | 18 | 221 | 2 | 1 | 0.072866 | 328.6787 | 16.8205 | 66.6099 | 35.6908 | 118.4216 | 68.7619 | 1.6681 | 636.7243
2507512 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_KARABURUN-3 ALAÇATI GİRİŞ M02_2064601 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:23:29 | 06.04.2023 10:12:58 | 0.82472 | 10 | 6896 | 9 | 14 | 15 | 524 | 1 | 1 | 56.3496 | 1433.1068 | 554.7431 | 3.7393 | 137.8576 | 588.1716 | 10.9896 | 0.55052 | 2785.5081
2507595 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-44 45-79-M00044_945555076_945555076 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:37:33 | 06.04.2023 14:35:14 | 3.9614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.036
2507698 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-67 35-19-L00067_956675781_956675781 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 12:16:11 | 06.04.2023 15:51:06 | 3.5819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7145
2507549 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-5/8 35-26-M00806_DAĞITIM TRAFO DM-5/8 M03_2125766 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:39:13 | 06.04.2023 10:59:38 | 1.3403 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 166.703 | 0 | 0 | 0 | 4.3604 | 0 | 0 | 171.0634
2507529 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | BARBAROS TR-1 35-19-M00199_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057021 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:29:42 | 06.04.2023 11:30:21 | 2.0108 | 0 | 117 | 0 | 11 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 95.1985 | 0 | 4.1665 | 0 | 42.1581 | 0 | 0 | 141.5231
2507741 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_L-140 L01_72052140 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 13:21:47 | 06.04.2023 13:51:42 | 0.49861 | 4 | 2464 | 1 | 0 | 14 | 145 | 0 | 1 | 8.1824 | 311.747 | 0 | 0 | 105.9352 | 127.7659 | 0 | 0.00696 | 553.6375
2508076 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAĞDERE TR-8 45-72-M00588_B_66325455_66325455 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:26:55 | 06.04.2023 21:26:46 | 1.9975 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8926 | 0 | 0.0036993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8963
2507884 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66715922 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:49:10 | 06.04.2023 17:39:38 | 1.8411 | 16 | 373 | 151 | 182 | 21 | 36 | 1 | 0 | 2.9469 | 137.4833 | 222.1465 | 90.2211 | 89.1956 | 28.4411 | 310.2197 | 0 | 880.6542
2507678 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1603 35-01-K01603_911567824_911567824 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 11:41:56 | 06.04.2023 12:22:01 | 0.66806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6313 | 0 | 0 | 1.6313
2507572 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-1 35-15-L00441_A_56361985_56361985 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 10:11:13 | 06.04.2023 17:29:08 | 7.2986 | 0 | 62 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85.8122 | 0 | 10.9266 | 0 | 44.3486 | 0 | 0 | 141.0875
2507927 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HatBaşıAyırıcı_53139908 L04_53139908 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 16:37:58 | 06.04.2023 19:31:36 | 2.8939 | 0 | 278 | 4 | 29 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 134.67 | 10.2335 | 29.402 | 0 | 21.0954 | 0 | 0 | 195.4008
2507821 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/10 45-71-M00559_953209253_953209253 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:46:52 | 06.04.2023 16:17:22 | 1.5083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69199
2507707 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ORHAN KURT TR-1 35-26-M00108_35-26-M00108_72853807 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 12:22:32 | 06.04.2023 13:31:45 | 1.1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.341 | 0 | 14.3904 | 48.7314
2508039 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-32 45-77-L00032_945506582_945506582 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:45:55 | 06.04.2023 21:30:04 | 2.7358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80519
2507538 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_YENİ DEREKÖY L08_2327272 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:30:58 | 06.04.2023 10:34:53 | 1.0653 | 0 | 2310 | 268 | 252 | 34 | 288 | 2 | 1 | 0 | 342.2378 | 41.9501 | 44.732 | 120.3149 | 111.3117 | 131.5275 | 1.4182 | 793.4921
2507515 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_KARABURUN-1 M19_2310585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:25:35 | 06.04.2023 10:16:58 | 0.85641 | 0 | 1625 | 1 | 36 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 458.6156 | 0.59211 | 7.6579 | 23.0988 | 68.8274 | 0 | 0 | 558.7918
2507807 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-11 35-01-K00011_B_56381409_56381409 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:28:16 | 06.04.2023 16:25:34 | 1.955 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64.937 | 0 | 0 | 0 | 3.8246 | 0 | 0 | 68.7615
2507879 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-306 35-18-L00306_10346453_56372568_56372568 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:05:56 | 06.04.2023 19:06:50 | 1.015 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.2986 | 0 | 0 | 0 | 1.1783 | 0 | 0 | 47.4768
2507498 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2318414 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 08:55:31 | 06.04.2023 15:07:41 | 6.2028 | 0 | 511 | 58 | 123 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 405.7482 | 518.1011 | 674.5603 | 58.8261 | 80.2753 | 0 | 0 | 1737.5111
2507853 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_KORDON KÖSEALİ ÇIKIŞ M02_65971404 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:12:18 | 06.04.2023 17:35:04 | 2.3794 | 6 | 0 | 33 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.3957 | 0 | 82.413 | 5.7654 | 48.3217 | 1.5264 | 0 | 0 | 141.4222
2507644 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-434 MENDERES BP 35-18-L00434_7044632_56370492_56370492 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 11:09:58 | 06.04.2023 15:43:55 | 4.5658 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 294.6101 | 0 | 0 | 0 | 42.0307 | 0 | 0 | 336.6407
2507747 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1187 35-01-K01187_910717164_910717164 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 13:26:46 | 06.04.2023 14:10:43 | 0.7325 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4022
2507624 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2319183 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 11:00:09 | 06.04.2023 11:32:54 | 0.54583 | 3 | 498 | 4 | 66 | 20 | 98 | 0 | 0 | 2.5501 | 98.4899 | 2.4401 | 14.6731 | 74.7847 | 41.7887 | 0 | 0 | 234.7266
2508145 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_HatBaşıAyırıcı_82410046 L04_82410046 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 21:25:00 | 07.04.2023 07:57:12 | 10.5367 | 0 | 638 | 0 | 404 | 4 | 222 | 1 | 0 | 0 | 1354.6636 | 0 | 1021.0353 | 417.7405 | 1114.8308 | 272.5973 | 0 | 4180.8675
2507744 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_SAĞLIKÇILAR L-477 L15_2326016 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 13:11:00 | 06.04.2023 14:25:03 | 1.2342 | 6 | 1154 | 6 | 55 | 12 | 29 | 0 | 1 | 20.238 | 204.953 | 20.1601 | 45.2323 | 31.5646 | 36.7383 | 0 | 0.50436 | 359.3907
2507959 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:26:09 | 06.04.2023 17:47:44 | 0.35972 | 1 | 0 | 11 | 123 | 4 | 39 | 0 | 0 | 1.3222 | 0 | 0.78678 | 34.7124 | 19.4486 | 15.132 | 0 | 0 | 71.4019
2507953 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 35-17-M00018_95000530606_95000530606 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:11:54 | 06.04.2023 18:27:27 | 1.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7882 | 0 | 0 | 1.7882
2507438 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_OVACIK L08_2308113 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 05:17:16 | 06.04.2023 05:25:11 | 0.13194 | 91 | 4695 | 1 | 230 | 9 | 508 | 1 | 0 | 4.2824 | 314.181 | 0.16289 | 13.7641 | 30.0925 | 52.4854 | 1.0422 | 0 | 416.0105
2507810 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_E e1b_5952909 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:25:28 | 06.04.2023 18:13:59 | 3.8086 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45.7607 | 0 | 0 | 0 | 138.3951 | 0 | 0 | 184.1558
2507475 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-640 TRT ÇIKIŞI M03_2118176 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:26:24 | 06.04.2023 09:28:30 | 1.035 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0.2166 | 0.48934 | 0 | 0 | 264.0959 | 186.381 | 0 | 0 | 451.1829
2507916 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KARAAĞAÇ DEDEBAŞI TR-1 45-75-M00229_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086749 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 16:28:39 | 06.04.2023 19:11:36 | 2.7158 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1972 | 0 | 0.5669 | 0 | 3.8787 | 0 | 0 | 5.6429
2507432 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-32 CUMHURİYET 35-25-M00103_955253962_955253962 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 04:09:46 | 06.04.2023 06:13:44 | 2.0661 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93956
2507541 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-100 ZEYTİNALANI 35-19-L00100_ H_77027462 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:38:32 | 06.04.2023 09:59:24 | 0.34778 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.3522 | 0 | 0 | 0 | 1.4122 | 0 | 0 | 18.7644
2508182 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3 KÖPRÜYANI 45-71-M00254_953221275_953221275 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 23:48:16 | 07.04.2023 01:24:59 | 1.6119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48038
2507495 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIHALİLLER TR-5 45-71-M01782_953189751_953189751 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:59:17 | 06.04.2023 14:37:08 | 5.6308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8558
2508036 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_KÖYLER-ÇAMLIK L14_65986057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:40:26 | 06.04.2023 18:43:25 | 0.049722 | 29 | 1426 | 56 | 130 | 28 | 217 | 6 | 1 | 0.60616 | 16.7222 | 1.382 | 1.4888 | 4.485 | 5.6363 | 3.9619 | 2.0712 | 36.3536
2507664 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-23 45-74-M00023_945585500_945585500 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2023 11:25:16 | 06.04.2023 12:25:34 | 1.005 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12139
2507687 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 11:55:36 | 06.04.2023 11:57:07 | 0.025278 | 1 | 3085 | 0 | 46 | 0 | 303 | 1 | 0 | 0.0057736 | 25.6417 | 0 | 0.95323 | 0 | 11.0623 | 0.51354 | 0 | 38.1765
2507558 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | BALIKLIOVA TR-3 35-19-L00324_ H_81733474 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:57:33 | 06.04.2023 12:18:52 | 2.3553 | 0 | 97 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 71.1577 | 0 | 11.3694 | 0 | 56.4817 | 0 | 0 | 139.0089
2507604 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_GÜLBAHÇE GİRİŞ L01_2047255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:43:58 | 06.04.2023 12:03:26 | 1.3244 | 1 | 1537 | 0 | 107 | 8 | 183 | 1 | 0 | 14.4149 | 465.9898 | 0 | 31.6564 | 438.7151 | 208.4664 | 205.3352 | 0 | 1364.5779
2508142 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜRSU KÖYÜ 45-73-M00178_945663386_945663386 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 21:58:55 | 06.04.2023 22:25:57 | 0.45056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066472
2507458 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_BALIKLIOVA L03_72213969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 07:37:54 | 06.04.2023 07:55:04 | 0.28611 | 1 | 1537 | 0 | 107 | 8 | 183 | 1 | 0 | 2.5487 | 93.0058 | 0 | 6.0907 | 63.3372 | 28.0451 | 18.9932 | 0 | 212.0207
2507790 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-4 35-23-L00004_42134324_56398922_56398922 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:03:50 | 06.04.2023 15:35:41 | 1.5308 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 130.6729 | 0 | 0 | 0 | 6.4145 | 0 | 0 | 137.0874
2507813 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DALLIK L03_72215450 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:36:10 | 06.04.2023 15:47:14 | 1.1844 | 0 | 575 | 0 | 11 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 67.1975 | 0 | 2.1558 | 28.7489 | 37.2736 | 0 | 0 | 135.3759
2507933 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3231 35-02-K03231_ÖZEL SDP_5808117 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2023 16:45:46 | 06.04.2023 19:44:05 | 2.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9394 | 0 | 0 | 57.9394
2508056 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _965815461_965815461 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:03:01 | 06.04.2023 21:50:32 | 2.7919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092845
2507521 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138214 L05_53138214 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:26:49 | 06.04.2023 16:00:47 | 6.5661 | 0 | 15 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.0409 | 0 | 103.1278 | 0 | 2.7071 | 0 | 0 | 145.8758
2508119 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİ KENT L16_2062383 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 20:50:03 | 06.04.2023 20:56:51 | 0.11333 | 0 | 1412 | 26 | 64 | 12 | 210 | 1 | 1 | 0 | 39.3801 | 6.0158 | 4.1221 | 4.4929 | 11.9816 | 23.1423 | 2.4577 | 91.5923
2507870 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_950448508_950448508 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:28:13 | 06.04.2023 23:25:46 | 7.9592 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.5387 | 0 | 0 | 0 | 48.8531 | 0 | 0 | 95.3919
2507578 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-1/8 35-27-M00339_E_56371967_56371967 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 10:18:15 | 06.04.2023 15:50:19 | 5.5344 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8298
2507753 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_HatBaşıAyırıcı_73215683 M03_73215683 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 13:29:51 | 06.04.2023 14:19:40 | 0.83028 | 0 | 469 | 0 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 73.3335 | 0 | 9.272 | 0 | 14.364 | 0 | 0 | 96.9696
2508131 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | ACARLAR KÖYÜ TR-1 35-13-L00078_35-13-L00078_2368034 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 21:23:07 | 06.04.2023 21:52:49 | 0.495 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.3736 | 0 | 0.0074576 | 0 | 2.4507 | 0 | 0 | 10.8317
2507444 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-103 35-18-L00103_L-105 L02_72055989 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 05:40:59 | 06.04.2023 10:37:26 | 4.9408 | 3 | 1436 | 1 | 215 | 4 | 209 | 1 | 0 | 87.205 | 3353.8313 | 7.4098 | 636.1899 | 294.7582 | 991.8787 | 79.5233 | 0 | 5450.7963
2507567 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-49 45-77-L00049_B_56395493_56395493 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:07:28 | 06.04.2023 11:41:00 | 1.5589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4386 | 0 | 0 | 1.4386
2508108 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAVİDERE TR-2 35-31-L00211_956574821_956574821 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 20:17:20 | 06.04.2023 23:09:44 | 2.8733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086423
2507590 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-104 ZEYTİNALANI 35-19-L00104_ L03_2334676 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:30:42 | 06.04.2023 11:22:41 | 0.86639 | 7 | 944 | 0 | 22 | 4 | 55 | 0 | 1 | 70.3192 | 404.2451 | 0 | 15.0725 | 258.5724 | 35.4082 | 0 | 2.1979 | 785.8154
2507759 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_53134327 M06_53134327 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 13:42:51 | 06.04.2023 18:46:35 | 5.0622 | 0 | 87 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.877 | 0 | 6.2519 | 0 | 3.2953 | 0 | 0 | 59.4241
2508163 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/1 35-18-L00580_950446422_950446422 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 22:50:53 | 07.04.2023 03:14:40 | 4.3964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6534
2507522 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇEPNİDERE TR-3 45-83-L00223_A_91274748_91274748 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:25:09 | 06.04.2023 14:33:25 | 5.1378 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.4211 | 0 | 0.7259 | 0 | 18.9022 | 0 | 0 | 77.0492
2507914 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÜRKMEZ M-17 35-25-M00174_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2114742 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 16:24:27 | 06.04.2023 18:06:55 | 1.7078 | 0 | 347 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 125.0215 | 0 | 5.4788 | 0 | 26.8559 | 0 | 0 | 157.3562
2507479 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-498 35-18-L00498_950451148_950451148 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:31:56 | 06.04.2023 12:25:35 | 3.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0952 | 0 | 0 | 10.0952
2507622 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BADEMLER TR-5 35-19-L00330__81637337_81637337 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:57:11 | 06.04.2023 13:04:35 | 2.1233 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 10.4965 | 0 | 7.6036 | 0 | 0 | 24.9834
2508020 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-138 GÖRECE 35-22-K00138_955290018_955290018 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:13:21 | 06.04.2023 18:57:27 | 0.735 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041755
2508063 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66715937 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:17:16 | 06.04.2023 19:35:20 | 0.30111 | 16 | 373 | 151 | 182 | 21 | 36 | 1 | 0 | 0.60178 | 23.736 | 32.0705 | 16.2866 | 11.889 | 4.0897 | 25.0873 | 0 | 113.761
2508040 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMİDİYE TR-1 45-77-L00114_945500861_945500861 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:51:03 | 06.04.2023 19:54:38 | 1.0597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049518
2508086 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-6 35-26-M00634_DM-6/8 M01_2116278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:52:51 | 06.04.2023 19:56:04 | 0.053611 | 0 | 1045 | 1 | 11 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 15.5136 | 0.033962 | 0.24071 | 0 | 4.9452 | 0 | 0 | 20.7335
2507562 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ÜRKMEZ M-19 35-25-M00152_35-25-M00152_2368364 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 10:00:08 | 06.04.2023 19:28:02 | 9.465 | 0 | 91 | 0 | 39 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 181.2334 | 0 | 71.8226 | 0 | 137.4715 | 0 | 0 | 390.5275
2507585 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-77 45-78-L00077_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2103669 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:49:13 | 06.04.2023 18:44:23 | 8.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.2139 | 0 | 356.3558 | 897.5696
2507685 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 35-17-M00021_950302914_950302914 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 11:48:38 | 06.04.2023 15:02:03 | 3.2236 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4141 | 0 | 0 | 0 | 20.5572 | 0 | 0 | 27.9712
2507539 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2425 35-04-M02425_DAĞITIM TRAFOSU-1 M03_75722612 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:33:31 | 06.04.2023 11:56:13 | 2.3783 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 474.3477 | 0 | 0 | 0 | 170.8215 | 0 | 0 | 645.1692
2507940 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-71 35-30-L00071_955334251_955334251 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 16:56:48 | 06.04.2023 18:16:29 | 1.3281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16112
2507914 | 2 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SEFERİHİSAR M20_2309324 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:06:55 | 06.04.2023 19:01:19 | 0.90667 | 10 | 5056 | 4 | 101 | 13 | 323 | 4 | 1 | 20.3293 | 763.5934 | 10.9173 | 15.2348 | 40.6688 | 159.5234 | 173.6831 | 0 | 1183.9502
2507545 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2425 35-04-M02425_DAĞITIM TRAFOSU-2 M04_75722836 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:40:11 | 06.04.2023 12:03:00 | 2.3803 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 270.8732 | 0 | 0 | 0 | 198.2495 | 0 | 0 | 469.1227
2507794 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:12:14 | 06.04.2023 14:19:59 | 0.12917 | 0 | 0 | 9 | 92 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8421 | 12.1983 | 0.79729 | 6.4852 | 12.762 | 0 | 41.085
2507602 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE AZİZ YILMAZ GRB. TR-5 35-15-L00127_B_91155154_91155154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:42:27 | 06.04.2023 14:28:02 | 3.7597 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0081969 | 0 | 2.9126 | 0 | 1.2096 | 0 | 0 | 4.1305
2508146 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_ÜZÜMLÜ L06_85268684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 22:15:56 | 06.04.2023 22:51:11 | 0.5875 | 0 | 651 | 14 | 115 | 4 | 146 | 0 | 0 | 0 | 44.3412 | 9.1282 | 28.4668 | 10.3554 | 37.8568 | 0 | 0 | 130.1483
2507768 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-2 35-21-L00172_A_56379188_56379188 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 13:46:50 | 06.04.2023 17:17:07 | 3.5047 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1913
2507462 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_YENİOSMANİYE M04_72195717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 07:43:09 | 06.04.2023 08:37:19 | 0.90278 | 1 | 135 | 36 | 11 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.4729 | 8.5168 | 5.4964 | 0.11631 | 3.7899 | 0 | 0 | 37.3922
2507439 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-5 45-84-L00005_7014535_56385535_56385535 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 04:54:48 | 06.04.2023 07:37:46 | 2.7161 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.1168 | 0 | 0 | 0 | 0.16717 | 0 | 0 | 49.284
2507582 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KAVŞAK DM TR-154 35-16-L00154_TR-111 ÇIKIŞI L05_66050249 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:22:03 | 06.04.2023 10:32:24 | 0.1725 | 0 | 717 | 2 | 27 | 25 | 95 | 0 | 0 | 0 | 28.107 | 0.66716 | 2.1617 | 8.8609 | 22.3536 | 0 | 0 | 62.1504
2508066 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | DEMİRCİLİ TR-1 35-15-L00390_A_65514147_65514147 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:16:28 | 06.04.2023 21:31:46 | 2.255 | 0 | 52 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.783 | 0 | 11.5092 | 0 | 16.6907 | 0 | 0 | 65.9829
2508017 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | BÜYÜKKÖMÜRCÜ TR-1 35-29-L00335_35-29-L00335_2375091 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 18:17:42 | 06.04.2023 21:35:57 | 3.3042 | 0 | 105 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.8316 | 0 | 1.8447e-05 | 0 | 18.6832 | 0 | 0 | 58.5148
2508112 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-27 35-19-L00027_A_56371794_56371794 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 20:25:38 | 06.04.2023 20:48:01 | 0.37306 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.195 | 0 | 0 | 0 | 3.1902 | 0 | 0 | 17.3852
2507757 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1862 35-09-K01862_B B1b_5890898 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 13:42:41 | 06.04.2023 17:31:52 | 3.8197 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.8939 | 0 | 0 | 0 | 16.7396 | 0 | 0 | 32.6335
2507611 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-52 35-23-M00052_42097464_56373464_56373464 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:53:07 | 06.04.2023 11:29:42 | 0.60972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.013862 | 0 | 0 | 0 | 1.0079 | 0 | 0 | 1.0217
2507588 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-294 35-04-K00294_35-04-K00294_2371825 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:27:22 | 06.04.2023 12:11:15 | 1.7314 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 405.3515 | 0 | 0 | 0 | 169.7248 | 0 | 0 | 575.0763
2508152 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÖRNEKKÖY TR-1 45-73-M00259_45-73-M00259_2368260 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 22:23:43 | 06.04.2023 23:24:28 | 1.0125 | 0 | 106 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.2468 | 0 | 3.3627 | 0 | 2.7933 | 0 | 0 | 24.4028
2507843 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_HAVAI HAT DM-4 M03_2309266 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:11:40 | 06.04.2023 15:37:43 | 0.43417 | 0 | 29 | 0 | 3 | 25 | 37 | 26 | 7 | 0 | 10.3793 | 0 | 0.26413 | 103.997 | 24.1516 | 1207.4484 | 248.0149 | 1594.2554
2507594 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_VİŞNELİ M04_66051328 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:24:04 | 06.04.2023 11:07:36 | 0.72556 | 0 | 263 | 4 | 13 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 52.7119 | 48.0386 | 2.1282 | 25.4462 | 12.8627 | 75.8223 | 0 | 217.01
2507989 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | N.ERSİN VE ARK.-2 45-72-L00869_45-72-L00869_2373161 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:47:01 | 06.04.2023 19:13:57 | 1.4489 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1241
2507840 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2777 35-04-M02777_99465651_99465651 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:10:13 | 06.04.2023 19:02:55 | 3.8783 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.011 | 0 | 0 | 0 | 10.1102 | 0 | 0 | 17.1212
2507485 | 1 | İZMİR | KINIK | KÖK | NARLIGEÇİT KÖK(TR-32) 35-24-M00205_NARLIGEÇİT SULAMA M3_2320089 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:45:17 | 06.04.2023 09:04:16 | 0.31639 | 0 | 37 | 35 | 448 | 3 | 87 | 1 | 0 | 0 | 2.6121 | 3.0161 | 50.5873 | 1.3934 | 23.5946 | 2.5447 | 0 | 83.7482
2507906 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | PARLAK TR-1 35-21-L00074_ H_76841148 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 16:15:31 | 06.04.2023 20:13:36 | 3.9681 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.0624 | 0 | 2.7808 | 0 | 9.1983 | 0 | 0 | 41.0415
2507883 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1870 35-09-K01870_97659252_97659252 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:49:04 | 06.04.2023 19:10:51 | 3.3631 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6991
2507571 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986298 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:09:21 | 06.04.2023 11:05:54 | 0.9425 | 1 | 43 | 21 | 276 | 14 | 65 | 1 | 0 | 0.087432 | 10.7806 | 15.4267 | 51.9347 | 183.6937 | 36.9584 | 5.3911 | 0 | 304.2727
2508175 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_TR-A L01_2313570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 23:33:16 | 06.04.2023 23:49:26 | 0.26944 | 10 | 6420 | 5 | 14 | 14 | 512 | 1 | 1 | 21.9474 | 457.2699 | 0.6871 | 0.85485 | 30.8145 | 116.4351 | 1.34 | 0.067236 | 629.4162
2507677 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_EVCİLER M05_67577844 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 11:42:55 | 06.04.2023 12:11:45 | 0.48056 | 0 | 338 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 13.4773 | 0 | 0.0047054 | 0 | 2.7016 | 0 | 0 | 16.1837
2507963 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_ÇAYIR TELEFİRİK L04_66822282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:26:14 | 06.04.2023 18:51:51 | 1.4269 | 0 | 4 | 3 | 261 | 8 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0.89176 | 0 | 70.3463 | 24.2048 | 27.4163 | 139.342 | 0 | 262.2011
2507428 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_SARIKAYA L02_2337263 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 02:29:08 | 06.04.2023 03:30:42 | 1.0261 | 0 | 3390 | 3 | 752 | 23 | 555 | 0 | 0 | 0 | 425.0157 | 37.9939 | 81.1266 | 98.7508 | 204.0532 | 0 | 0 | 846.9403
2507445 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_TATAR DM (İYTE)-1 M09_72185134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 05:55:19 | 06.04.2023 07:35:58 | 1.6775 | 0 | 291 | 11 | 31 | 9 | 55 | 2 | 0 | 0 | 178.2531 | 11.416 | 26.4352 | 44.2662 | 45.7108 | 347.0304 | 0 | 653.1117
2507591 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA TARIMSAL M03_83810706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:32:28 | 06.04.2023 12:09:05 | 1.6103 | 3 | 395 | 51 | 48 | 8 | 33 | 1 | 0 | 1.0824 | 97.7683 | 279.7816 | 104.9209 | 19.7124 | 21.6735 | 401.2814 | 0 | 926.2205
2507468 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_35-18-L00239_2358369 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 08:02:45 | 06.04.2023 13:23:53 | 5.3522 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 317.2157 | 0 | 0 | 0 | 493.1978 | 0 | 0 | 810.4136
2507614 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-24 45-74-M00024_C_56398146_56398146 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:51:12 | 06.04.2023 11:18:12 | 0.45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22663
2507986 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_HatBaşıAyırıcı_89696990 M02_89696990 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:46:26 | 06.04.2023 19:33:34 | 1.7856 | 16 | 262 | 100 | 28 | 11 | 20 | 0 | 0 | 3.0442 | 81.45 | 123.5994 | 15.5942 | 45.3521 | 11.2832 | 0 | 0 | 280.323
2507737 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | KAVACIK TR-1 35-01-L00001_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2071472 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 10:31:00 | 06.04.2023 17:56:35 | 7.4264 | 0 | 286 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 429.3426 | 0 | 5.6174 | 0 | 72.497 | 0 | 0 | 507.457
2507800 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TENERLER KÖK 35-26-M01064_35-26-M01064_74395574 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 13:48:48 | 06.04.2023 14:58:41 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9094 | 196.9094
2507551 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_HatBaşıAyırıcı_85992566 M03_85992566 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 09:53:49 | 06.04.2023 10:36:55 | 0.71833 | 2 | 177 | 7 | 72 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.31691 | 13.7253 | 17.2665 | 15.9319 | 1.1654 | 6.4597 | 0 | 0 | 54.8657
2507505 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-118 35-15-M00118_C_56380230_56380230 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:12:56 | 06.04.2023 12:05:49 | 2.8814 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61.5735 | 0 | 0 | 0 | 11.4527 | 0 | 0 | 73.0262
2507531 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-1 35-15-L00441_B_56361875_56361875 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 09:29:48 | 06.04.2023 17:30:54 | 8.0183 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.3407 | 0 | 21.9538 | 0 | 1.6775 | 0 | 0 | 43.9719
2507694 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-51 TORBALI PAZAR YERİ 35-26-M00051_35-26-M00051_2351379 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2023 11:59:50 | 06.04.2023 17:34:01 | 5.5697 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 494.5244 | 0 | 0 | 0 | 442.1561 | 0 | 0 | 936.6805
2507860 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-116 OVACIK 35-18-L00116_950440395_950440395 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 15:22:19 | 06.04.2023 19:21:09 | 3.9806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57877
2508072 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DAĞDERE TR-1 35-29-L00320_35-29-L00320_2376500 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 19:29:09 | 07.04.2023 00:14:34 | 4.7569 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66.9126 | 0 | 2.9797 | 0 | 7.5291 | 0 | 0 | 77.4214
2507817 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | AVDAN TR-5 KÖK 45-82-M00130_HatBaşıAyırıcı_53136131 M02_53136131 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 14:42:51 | 06.04.2023 17:41:38 | 2.9797 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.7994 | 0 | 0 | 4.3465 | 3.1566 | 0 | 0 | 37.3024
2507966 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_SAZOBA TARIMSAL SULAMA M08_2331531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 17:30:44 | 06.04.2023 18:44:08 | 1.2233 | 0 | 1 | 33 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.39827 | 43.3969 | 29.3872 | 1.5053 | 0 | 143.494 | 0 | 218.1817
2508115 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-146 35-26-M00146_956617113_956617113 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2023 20:37:00 | 06.04.2023 21:33:06 | 0.935 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2556
2508181 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ M-20 M04_72072821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 00:01:19 | 07.04.2023 00:05:17 | 0.066111 | 1 | 3659 | 0 | 7 | 7 | 223 | 0 | 0 | 0.39463 | 32.7715 | 0 | 0.010973 | 6.5052 | 6.8472 | 0 | 0 | 46.5294
2508513 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2779 35-02-K02779_914535964_914535964 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:57:58 | 07.04.2023 13:06:40 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89844 | 0 | 0 | 0.89844
2509014 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135847 M04_53135847 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 20:19:12 | 07.04.2023 22:07:06 | 1.7983 | 1 | 594 | 2 | 29 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.53088 | 217.4485 | 2.3213 | 10.6488 | 0.43384 | 47.3161 | 0 | 0 | 278.6995
2508304 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_912277502_912277502 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:52:24 | 07.04.2023 09:38:53 | 0.77472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.18538 | 0 | 0 | 0 | 2.1027 | 0 | 0 | 2.2881
2508496 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-7 (TR-308) 35-19-L00361_956697267_956697267 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:45:55 | 07.04.2023 18:07:20 | 6.3569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11307
2524915 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1862 35-09-K01862_B B1b_5890898 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:07:00 | 07.04.2023 13:01:00 | 4.9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.5765 | 0 | 0 | 0 | 28.1817 | 0 | 0 | 48.7582
2508390 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-1 M06_2310311 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 09:59:00 | 07.04.2023 14:27:03 | 4.4675 | 10 | 209 | 9 | 32 | 17 | 65 | 1 | 0 | 132.7007 | 347.4275 | 40.4785 | 144.7655 | 701.2271 | 661.615 | 143.7982 | 0 | 2172.0125
2508951 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYALAR TR-3 45-73-M00162_945662324_945662324 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 19:23:44 | 07.04.2023 21:03:37 | 1.6647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45175
2508310 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KÖPRÜBAŞI M07_2096283 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:55:38 | 07.04.2023 09:01:00 | 0.089444 | 3 | 8335 | 193 | 1407 | 68 | 1037 | 1 | 2 | 0.10032 | 84.9056 | 54.2124 | 23.8056 | 15.0788 | 57.584 | 0.31723 | 1.5269 | 237.5309
2508851 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ TR-15 45-78-M01380_DAHİLİ TRAFO M04_82103756 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:27:32 | 07.04.2023 18:04:26 | 0.615 | 0 | 42 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4185 | 0 | 0.76734 | 0 | 0.3403 | 0 | 0 | 6.5261
2508994 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4768 35-03-K04768_910317300_910317300 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 20:08:08 | 08.04.2023 00:40:40 | 4.5422 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3832 | 0 | 0 | 0 | 32.5016 | 0 | 0 | 38.8849
2508516 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-843 35-04-M00843_35-04-M00843_2375054 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 13:04:33 | 07.04.2023 13:57:08 | 0.87639 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.995 | 0 | 0 | 0 | 8.1914 | 0 | 0 | 38.1863
2508516 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-843 35-04-M00843_95002573638_95002573638 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 12:02:56 | 07.04.2023 13:04:33 | 1.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6214 | 0 | 0 | 1.6214
2508410 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2013 35-08-K02013_915085444_915085444 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:22:51 | 07.04.2023 11:28:34 | 1.0953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019762
2508808 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TARIMSAL SULAMA TR-8 45-72-M00445_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111063 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 16:20:55 | 07.04.2023 17:20:24 | 0.99139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0001
2508324 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4002 35-03-K04002_35-03-K04002_41925894 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 09:03:43 | 07.04.2023 16:11:18 | 7.1264 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 328.7901 | 0 | 0 | 0 | 170.2417 | 0 | 0 | 499.0318
2508393 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:04:00 | 07.04.2023 10:09:00 | 0.083333 | 0 | 900 | 8 | 105 | 8 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6.6867 | 0.46622 | 1.0503 | 3.8048 | 2.1438 | 0 | 0 | 14.1518
2508702 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_53134687 M03_53134687 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:55:49 | 07.04.2023 15:50:37 | 0.91333 | 0 | 230 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.1215 | 0 | 0.8064 | 0 | 1.9854 | 0 | 0 | 22.9133
2508201 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-844 35-04-M00844_913076000_913076000 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 01:31:25 | 07.04.2023 05:14:05 | 3.7111 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4205
2508871 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-44 35-16-L00044_D_90943365_90943365 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:43:24 | 07.04.2023 18:28:18 | 0.74833 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.5326 | 0 | 0 | 0 | 6.9173 | 0 | 0 | 20.4499
2508832 | 2 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-30 35-19-M00030_35-19-M00030_2369602 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:43:30 | 07.04.2023 18:41:55 | 0.97361 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.7662 | 0 | 0 | 0 | 24.2831 | 0 | 0 | 29.0492
2508300 | 2 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-4/1 (DM3/9) 45-82-M00063_D_56388006_56388006 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:21:48 | 07.04.2023 12:09:06 | 2.7883 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.1695 | 0 | 0 | 0 | 14.8427 | 0 | 0 | 46.0122
2508247 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-140 35-18-L00140_L-133 L01_2325377 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 06:53:27 | 07.04.2023 09:56:47 | 3.0556 | 1 | 126 | 1 | 10 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0.61821 | 256.1418 | 6.1714 | 3.3766 | 64.4724 | 321.1104 | 0 | 0 | 651.8909
2508493 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KARMEZ DM 35-27-M00657_İLHAN ADAŞ M03_72158883 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:32:02 | 07.04.2023 13:03:18 | 1.5211 | 1 | 8 | 20 | 49 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0.32655 | 2.7435 | 197.4472 | 15.774 | 179.7914 | 17.8179 | 2734.2501 | 0 | 3148.1506
2508284 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BÜYÜKKEMERDERE KABAKLI TR-1 35-29-L00301_A_91158570_91158570 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:38:29 | 07.04.2023 10:17:11 | 1.645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43836
2508387 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-370 35-01-K00370_A_56358347_56358347 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:56:02 | 07.04.2023 12:12:07 | 2.2681 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 84.7787 | 0 | 0 | 0 | 7.3774 | 0 | 0 | 92.1561
2508831 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-01/06 45-71-M00023_DAĞITIM TRAFOSU M04_66505570 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 16:56:06 | 07.04.2023 17:58:48 | 1.045 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.69802 | 0 | 0 | 0 | 128.0855 | 0 | 0 | 128.7835
2508762 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _955148189_955148189 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 15:28:22 | 07.04.2023 18:02:52 | 2.575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94301
2508805 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HAYKIRAN TR-1 35-28-M00200_A_91439236_91439236 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 16:18:29 | 07.04.2023 18:46:02 | 2.4592 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8351 | 0 | 0 | 0 | 1.7101 | 0 | 0 | 3.5452
2508413 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-572 35-07-K00072_95000081101_95000081101 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:28:06 | 07.04.2023 14:51:00 | 4.3817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.167
2508273 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2356 35-01-M02356_A_56373897_56373897 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:23:47 | 07.04.2023 09:04:59 | 0.68667 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.8711 | 0 | 0 | 0 | 25.5706 | 0 | 0 | 33.4417
2508937 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-127 35-16-L00127_B_56353225_56353225 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 19:00:09 | 07.04.2023 19:20:17 | 0.33556 | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4818 | 0 | 0.033647 | 0 | 4.0647 | 0 | 0 | 11.5801
2508250 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:05:27 | 07.04.2023 07:17:06 | 0.19417 | 0 | 1157 | 4 | 2 | 10 | 83 | 0 | 0 | 0 | 21.5724 | 0.51657 | 4.0904e-05 | 4.9057 | 2.3927 | 0 | 0 | 29.3875
2508256 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 06:47:00 | 07.04.2023 08:00:00 | 1.2167 | 10 | 859 | 70 | 41 | 22 | 55 | 0 | 1 | 1.6115 | 117.4981 | 85.4682 | 11.0999 | 61.2773 | 26.8257 | 0 | 0.38181 | 304.1625
2508651 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2794 35-01-M02794_35-01-M02794_82187326 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 15:47:54 | 07.04.2023 16:21:11 | 0.55472 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 47.3359 | 0 | 0 | 0 | 8.7581 | 0 | 7.3341 | 63.428
2508880 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİŞEHİR TR-4 35-31-L00112_A_91203749_91203749 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:58:46 | 07.04.2023 18:46:24 | 0.79389 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.8657 | 0 | 2.8016 | 0 | 3.5446 | 0 | 0 | 8.2119
2508336 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-572 35-07-K00072_99037085_99037085 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:30:01 | 07.04.2023 11:15:20 | 1.7553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2358
2508379 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/50 35-29-M00050_35-29-M00050_72216441 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 09:49:55 | 07.04.2023 13:10:42 | 3.3464 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 127.6041 | 0 | 0 | 0 | 36.5905 | 0 | 0 | 164.1946
2509043 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-153 (DM-2/43) 35-16-L00153__92606074_92606074 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 21:18:11 | 07.04.2023 21:51:54 | 0.56194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29425
2508671 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVUNDURUK TR-1 35-31-L00179_956581270_956581270 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:15:48 | 07.04.2023 17:43:13 | 3.4569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68664
2508353 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-434 MENDERES BP 35-18-L00434_7044632_56370492_56370492 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 09:27:24 | 07.04.2023 15:16:17 | 5.8147 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 372.3215 | 0 | 0 | 0 | 52.2863 | 0 | 0 | 424.6078
2508565 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YEŞİLYURT TR-10 45-73-M00485_A_56402708_56402708 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 12:51:36 | 07.04.2023 16:11:35 | 3.3331 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.7114 | 0 | 0 | 0 | 0.63595 | 0 | 0 | 36.3473
2508651 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2794 35-01-M02794_C_82187332_82187332 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:07:09 | 07.04.2023 15:47:54 | 1.6792 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.2969 | 0 | 0 | 0 | 9.6982 | 0 | 0 | 30.9951
2508210 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-29 35-23-M00029_A_56365457_56365457 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 02:27:32 | 07.04.2023 03:10:27 | 0.71528 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7397 | 0 | 0 | 0 | 6.4257e-05 | 0 | 0 | 2.7398
2508416 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-11 35-01-K00011_B_56381409_56381409 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:30:40 | 07.04.2023 12:35:14 | 2.0761 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69.9398 | 0 | 0 | 0 | 4.0983 | 0 | 0 | 74.0381
2508771 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-337 35-07-K00337_99243533_99243533 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 15:34:37 | 07.04.2023 17:05:24 | 1.5131 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9702
2508422 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ATALAN KÖK 35-26-L00247_GÖLLÜCE L06_72823413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:27:12 | 07.04.2023 11:59:42 | 1.5417 | 0 | 296 | 39 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 78.6833 | 269.1596 | 6.9651 | 57.0594 | 24.1792 | 0 | 0 | 436.0465
2508230 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_VADİ EVLERİ M02_2310727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 04:43:46 | 07.04.2023 04:51:00 | 0.12056 | 8 | 14859 | 6 | 11 | 10 | 1068 | 0 | 1 | 0.27115 | 514.1606 | 0.16028 | 0.095255 | 30.3158 | 70.0123 | 0 | 0.70571 | 615.7211
2508253 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ASIM HASKÖY SULAMA GRUBU 35-20-L00387_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095334 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:15:30 | 07.04.2023 11:21:55 | 4.1069 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1055 | 0 | 11.3187 | 0 | 0 | 60.4242
2508439 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-3250(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03250_D_56364518_56364518 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:55:01 | 07.04.2023 14:53:41 | 4.9778 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 113.9375 | 0 | 0 | 0 | 8.8323 | 0 | 0 | 122.7699
2508190 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_TR-34 SARAÇOĞLU M05_67054185 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 00:37:02 | 07.04.2023 00:44:35 | 0.12583 | 0 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 32.6873 | 0 | 0 | 0 | 12.7686 | 0 | 0 | 45.4559
2508731 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEYHYAYLA TR-1 45-75-M00151_945601129_945601129 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 15:09:31 | 07.04.2023 16:03:15 | 0.89556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2509023 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ÇAVUŞKÖY TR-2 35-28-M00347_D_65498798_65498798 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 20:36:37 | 07.04.2023 21:27:19 | 0.845 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.5568 | 0 | 0.3049 | 0 | 6.8365 | 0 | 0 | 11.6982
2508834 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1049 35-02-M01049_95002488244_95002488244 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 16:50:47 | 07.04.2023 18:19:57 | 1.4861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339
2508333 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:25:56 | 07.04.2023 09:38:10 | 0.20389 | 1 | 3085 | 0 | 46 | 0 | 303 | 1 | 0 | 0.044848 | 201.2256 | 0 | 6.3775 | 0 | 81.558 | 3.8741 | 0 | 293.0801
2509066 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_İTFAİYE K03_2329689 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2023 22:52:22 | 08.04.2023 01:22:34 | 2.5033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5059 | 0 | 0 | 294.5059
2509039 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 35-15-L00003_950380954_950380954 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 21:00:04 | 07.04.2023 21:45:21 | 0.75472 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1575
2508252 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | ÖZGÜZEL TEPEKENT KONUT ÖZEL TR 35-10-L00027Ö_35-10-L00027Ö_2366194 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 07:15:20 | 07.04.2023 13:09:46 | 5.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.7633 | 0 | 0 | 0 | 373.7633
2508375 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-57 45-77-L00057_TR-60 L03_72219495 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 09:52:32 | 07.04.2023 10:40:50 | 0.805 | 5 | 1843 | 105 | 363 | 28 | 506 | 7 | 6 | 3.2486 | 275.2306 | 91.9366 | 81.0309 | 163.0368 | 323.8007 | 306.8442 | 301.3152 | 1546.4436
2508246 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_AKKEÇİLİ M03_65918029 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 06:51:42 | 07.04.2023 07:58:44 | 1.1172 | 3 | 856 | 45 | 339 | 8 | 114 | 4 | 0 | 0.35495 | 139.7704 | 29.0084 | 80.1533 | 12.1924 | 48.7814 | 698.1791 | 0 | 1008.4399
2508392 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-158 ONTUR 35-18-L00158_L-169 L10_84884923 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 10:05:48 | 07.04.2023 13:25:00 | 3.32 | 0 | 416 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 288.3822 | 0 | 0 | 81.6627 | 68.3123 | 0 | 0 | 438.3572
2508292 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | KAVACIK TR-1 35-01-L00001_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2071472 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:39:02 | 07.04.2023 11:00:18 | 2.3544 | 0 | 286 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 136.0165 | 0 | 1.5866 | 0 | 22.1078 | 0 | 0 | 159.7108
2508438 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YUSUFLU TR-2 35-20-L00238_A_91021319_91021319 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:56:03 | 07.04.2023 14:38:16 | 3.7036 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.9079 | 0 | 10.3493 | 0 | 17.9327 | 0 | 0 | 30.1899
2508312 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DADAĞLI TR-3 OVA 45-79-M00402_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2071437 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 08:57:29 | 07.04.2023 13:12:53 | 4.2567 | 0 | 37 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8256 | 0 | 9.4263 | 0 | 0.0011458 | 0 | 0 | 11.2531
2508667 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-3 35-15-L00003_B_60983203_60983203 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:14:23 | 07.04.2023 16:19:52 | 2.0914 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 53.1049 | 0 | 0 | 0 | 40.8517 | 0 | 0 | 93.9566
2508647 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1862 35-09-K01862_B B1b_5890898 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:08:51 | 07.04.2023 20:28:16 | 6.3236 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.5283 | 0 | 0 | 0 | 25.758 | 0 | 0 | 52.2862
2508475 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53139796 L02_53139796 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 11:22:22 | 07.04.2023 17:00:45 | 5.6397 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.5008 | 0 | 9.1896 | 0 | 0 | 0 | 276.6904
2508790 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR26 GAYE İ.Ö.O 45-73-M00043_945681988_945681988 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 15:50:55 | 07.04.2023 17:09:54 | 1.3164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38169
2508624 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_65605037 M11_65605037 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 13:53:51 | 07.04.2023 14:35:45 | 0.69833 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 67.6382 | 0 | 0 | 0 | 31.8706 | 0 | 0 | 99.5088
2508767 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-5 35-18-L00005_950440047_950440047 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 15:29:57 | 07.04.2023 23:36:26 | 8.1081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9548
2508355 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1003 35-03-M01003_35-03-M01003_41930545 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 09:30:58 | 07.04.2023 13:43:53 | 4.2153 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 960.747 | 0 | 0 | 0 | 94.649 | 0 | 0 | 1055.396
2508518 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_KARAKUYU ÇIKIŞI M03_2328482 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 12:07:47 | 07.04.2023 13:07:54 | 1.0019 | 1 | 386 | 119 | 133 | 9 | 45 | 1 | 0 | 1.1866 | 121.3129 | 256.6596 | 274.187 | 42.8071 | 34.0802 | 213.2655 | 0 | 943.4989
2508959 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_UZUNAHIRLI-MENTEŞE M04_2329337 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 19:36:49 | 07.04.2023 20:17:35 | 0.67944 | 1 | 168 | 11 | 3 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0.18374 | 16.6474 | 2.1323 | 0.041942 | 4.0484 | 4.9368 | 0 | 0 | 27.9906
2508461 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_M-4 M16_60207430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:05:00 | 07.04.2023 11:27:00 | 0.36667 | 0 | 8572 | 0 | 24 | 9 | 580 | 0 | 2 | 0 | 727.9919 | 0 | 2.721 | 32.0991 | 219.4757 | 0 | 11.9586 | 994.2463
2508395 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-39 35-13-L00039_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052338 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 09:37:10 | 07.04.2023 11:25:54 | 1.8122 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6209 | 0 | 1.4837 | 0 | 28.526 | 0 | 0 | 31.6306
2508704 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOCA MEHMETLER TR-1 35-23-M00212_C_60983366_60983366 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 14:53:18 | 07.04.2023 15:12:36 | 0.32167 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.63427 | 0 | 0.21598 | 0 | 0.20757 | 0 | 0 | 1.0578
2508484 | 2 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-1 35-23-M00207_A_91187636_91187636 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 15:22:26 | 07.04.2023 16:07:55 | 0.75806 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 37.1404 | 0 | 0 | 0 | 29.1256 | 0 | 0 | 66.266
2508378 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_AYRANCILAR DM-5 M37_2303824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:51:59 | 07.04.2023 10:19:11 | 0.45333 | 12 | 3706 | 20 | 103 | 16 | 511 | 0 | 0 | 1.9551 | 439.9733 | 37.7198 | 13.6182 | 52.0846 | 264.8312 | 0 | 0 | 810.1823
2508687 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986298 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:33:03 | 07.04.2023 15:41:43 | 1.1444 | 1 | 43 | 21 | 276 | 14 | 65 | 1 | 0 | 0.098196 | 12.4852 | 20.9946 | 58.0154 | 204.4389 | 43.181 | 6.0428 | 0 | 345.2562
2508873 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_TR-A M03_81661195 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:50:25 | 07.04.2023 18:44:27 | 0.90056 | 10 | 2379 | 81 | 12 | 39 | 181 | 3 | 0 | 2.1263 | 495.0101 | 35.8683 | 2.1677 | 70.0502 | 221.7764 | 986.5911 | 0 | 1813.5902
2508332 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | HAYKIRAN TR-1 35-28-M00200_35-28-M00200_2362917 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 09:24:39 | 07.04.2023 15:09:13 | 5.7428 | 0 | 213 | 0 | 11 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 290.8365 | 0 | 17.1694 | 0 | 110.8717 | 0 | 0 | 418.8776
2508435 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-2/9 EGE KOOP. 35-26-M00827_DAĞITIM TRAFO DM-2/9 M01_65903675 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 10:49:40 | 07.04.2023 11:58:54 | 1.1539 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5739
2508289 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | CABBAR KAMARA TR-1 45-73-M00857_A_91119306_91119306 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:40:50 | 07.04.2023 10:13:19 | 1.5414 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9131 | 0 | 0.059012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9721
2508335 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-26 35-14-L00026_L-20 DÖRT YOL KAVŞAĞI L01_72205589 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:31:35 | 07.04.2023 09:47:32 | 0.26583 | 0 | 60 | 0 | 63 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.3558 | 0 | 3.7058 | 0 | 0.90356 | 0 | 0 | 9.9651
2508999 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-128 35-19-L00128_35-19-L00128_2350880 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 20:18:24 | 07.04.2023 20:52:47 | 0.57306 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.2327 | 0 | 6.2746 | 0 | 9.4089 | 0 | 0 | 20.9162
2508501 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2334658 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:52:40 | 07.04.2023 12:14:31 | 0.36417 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26939 | 54.8235 | 0 | 0.81436 | 0 | 0 | 55.9072
2508521 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-154 35-26-M00154_ M01_2331076 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 11:23:25 | 07.04.2023 17:54:00 | 6.5097 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 609.2059 | 0 | 0 | 0 | 203.0269 | 0 | 0 | 812.2328
2508850 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2323 35-04-K02323_E_56362473_56362473 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:25:51 | 07.04.2023 19:19:29 | 1.8939 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 77.0907 | 0 | 0 | 0 | 9.2696 | 0 | 0 | 86.3603
2508272 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-231/A 35-01-K04858_35-01-K04858_2366097 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:19:38 | 07.04.2023 09:41:09 | 1.3586 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.2443 | 0 | 0 | 0 | 15.4319 | 0 | 0 | 32.6762
2508605 | 2 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-56 CEPHANELİK 35-19-L00056_A_56378165_56378165 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:16:59 | 07.04.2023 14:41:57 | 0.41611 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5085 | 0 | 0.078871 | 0 | 0.70651 | 0 | 0 | 11.2938
2508458 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3557(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03557_910181614_910181614 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:58:37 | 07.04.2023 14:00:06 | 3.0247 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6497
2508415 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-318 ZEYTİNALANI 35-19-L00366_35-19-L00366_72050224 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 10:29:43 | 07.04.2023 11:00:46 | 0.5175 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.791 | 0 | 0 | 0 | 12.0045 | 0 | 0 | 50.7955
2508956 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1024 35-01-K01024_K-813 K05_61260263 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 20:10:00 | 07.04.2023 20:42:35 | 0.54306 | 0 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 368.6689 | 0 | 0 | 0 | 55.685 | 0 | 0 | 424.3538
2508321 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÖREN TR-2 35-31-L00315_47810580_56353024_56353024 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:00:27 | 07.04.2023 11:37:13 | 2.6128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51283
2508968 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-21/03(CUMDURİYET MAH. MUHT.) 45-71-M00469_953193628_953193628 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 19:42:15 | 07.04.2023 22:50:40 | 3.1403 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2148
2508228 | 3 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-844 35-04-M00844_TRAFO M03_2117600 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:27:15 | 07.04.2023 09:00:00 | 0.54583 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1469
2508484 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ BAĞARASI TR-1 35-23-M00207_950414627_950414627 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:26:42 | 07.04.2023 15:22:26 | 3.9289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93794
2508530 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4/19 35-21-L00004_953367806_953367806 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 12:27:24 | 07.04.2023 14:04:07 | 1.6119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5992
2508590 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/39 35-29-M00039_35-29-M00039_2362289 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 13:32:17 | 07.04.2023 14:27:15 | 0.91611 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 79.1682 | 0 | 0 | 0 | 15.2901 | 0 | 0 | 94.4583
2508630 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | GÖÇMEN ATA TR 35-26-M00352_DAĞITIM TRAFO GÖÇME ATA M03_65890362 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 13:52:05 | 07.04.2023 15:07:02 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.27 | 0 | 6.5582 | 34.8282
2508573 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-231 35-18-L00231_950440571_950440571 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 13:22:39 | 07.04.2023 20:18:16 | 6.9269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2139
2508882 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇALTIDERE TR-2 35-17-M00232_B_91189422_91189422 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 18:04:55 | 07.04.2023 18:49:55 | 0.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1346
2508859 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-13 K36_2310508 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:34:54 | 07.04.2023 19:22:23 | 1.7914 | 0 | 6370 | 0 | 0 | 2 | 436 | 0 | 0 | 0 | 3450.3383 | 0 | 0 | 65.2087 | 579.9884 | 0 | 0 | 4095.5353
2508404 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1993 35-02-K01993_A_56398584_56398584 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:20:52 | 07.04.2023 13:50:01 | 3.4858 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.7878 | 0 | 0 | 0 | 5.5316 | 0 | 0 | 45.3194
2508696 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-140 35-18-L00140_L-139 - L-138 - L-137 L09_2325378 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:38:46 | 07.04.2023 20:44:11 | 6.0903 | 1 | 106 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.3673 | 204.5274 | 0 | 0 | 94.7173 | 35.0312 | 0 | 0 | 335.6431
2508945 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_KUŞ CENNETİ M22_2314258 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 19:10:24 | 07.04.2023 20:30:00 | 1.3267 | 2 | 756 | 0 | 0 | 21 | 203 | 7 | 3 | 91.226 | 514.5895 | 0 | 0 | 534.6442 | 298.5478 | 384.2651 | 36.6739 | 1859.9465
2508653 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/3 35-28-M00045_953369264_953369264 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:07:20 | 07.04.2023 17:40:21 | 3.5503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5312 | 0 | 0 | 13.5312
2508759 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_MALTEPE M03_2055987 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 15:22:37 | 07.04.2023 19:11:37 | 3.8167 | 1 | 390 | 1 | 2 | 6 | 47 | 0 | 0 | 4.6915 | 467.5379 | 19.5217 | 0 | 94.1211 | 185.9882 | 0 | 0 | 771.8605
2508802 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAVUŞKÖY TR-2 35-28-M00347_953394429_953394429 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 16:03:18 | 07.04.2023 21:24:32 | 5.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0633 | 0 | 0 | 9.0633
2508610 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DADAĞLI TR-9 TARIMSAL SULAMA 45-79-M00458_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2073794 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 13:43:00 | 07.04.2023 15:07:09 | 1.4025 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2763 | 0 | 19.0352 | 0 | 2.2131 | 0 | 0 | 21.5246
2508510 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-292 35-18-L00292_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2097585 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:53:43 | 07.04.2023 18:30:06 | 6.6064 | 0 | 20 | 0 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 59.8139 | 0 | 255.7783 | 0 | 211.0299 | 0 | 0 | 526.6221
2508796 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-3227 M02_2035233 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 16:02:00 | 07.04.2023 17:02:00 | 1 | 1 | 2619 | 0 | 17 | 11 | 411 | 1 | 4 | 0.201 | 810.2651 | 0 | 25.2731 | 93.8271 | 669.8785 | 21.0346 | 340.6231 | 1961.1024
2508255 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2732 35-04-K02732_E_56394825_56394825 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:24:25 | 07.04.2023 14:23:07 | 6.9783 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 303.0584 | 0 | 0 | 0 | 51.9255 | 0 | 0 | 354.9839
2508942 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-124 35-15-L00124_950359398_950359398 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 19:07:40 | 07.04.2023 19:47:37 | 0.66583 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1615
2508447 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-18/07 45-71-M02377_TURGUTALP M03_83785548 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:04:52 | 07.04.2023 11:47:31 | 0.71083 | 4 | 238 | 16 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 19.5901 | 14.3815 | 3.0127 | 2.0757 | 2.5391 | 4.4935 | 0 | 0 | 46.0926
2508278 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 35-17-M00021_950302914_950302914 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:30:32 | 07.04.2023 11:58:10 | 3.4606 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.938 | 0 | 0 | 0 | 21.0811 | 0 | 0 | 29.0191
2508424 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2060147 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:44:30 | 07.04.2023 10:47:33 | 0.050833 | 0 | 31 | 12 | 47 | 10 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0.65246 | 1.0902 | 2.2647 | 4.7177 | 2.2784 | 22.9354 | 0 | 33.9389
2508487 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_TR-12 M06_60208853 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:07:00 | 07.04.2023 12:55:25 | 1.8069 | 0 | 4719 | 0 | 1 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1773.2671 | 0 | 0.016051 | 0 | 622.1501 | 0 | 0 | 2395.4332
2508192 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-152 ÇEŞME SU TR 35-18-L00152_ L02_2331028 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 00:48:24 | 07.04.2023 03:15:47 | 2.4564 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.1564 | 0 | 0 | 0 | 12.0521 | 0 | 0 | 60.2085
2508879 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | HASKÖY TR-3 35-20-L00208_35-20-L00208_2359467 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 18:01:59 | 07.04.2023 19:10:25 | 1.1406 | 0 | 37 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.082 | 0 | 28.7348 | 0 | 23.219 | 0 | 0 | 67.0358
2508384 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-55 35-17-M00055_B_60983111_60983111 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:56:49 | 07.04.2023 12:17:18 | 2.3414 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.1496 | 0 | 0 | 0 | 4.7169 | 0 | 0 | 42.8666
2508195 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÖRNEKKÖY TR-1 45-73-M00259_45-73-M00259_2368260 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 01:05:20 | 07.04.2023 03:39:28 | 2.5689 | 0 | 106 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.8879 | 0 | 6.7367 | 0 | 5.9939 | 0 | 0 | 53.6186
2509068 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DAĞHACIYUSUF TR-8 45-73-M01230_ H_80761737 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 23:02:30 | 07.04.2023 23:40:09 | 0.6275 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.135 | 0 | 0.0039975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.139
2508401 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | AZMAK TR-1 35-21-L00046_A_91140569_91140569 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:17:44 | 07.04.2023 13:40:26 | 3.3783 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6718
2509005 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2323 35-04-K02323_E_56362473_56362473 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 20:15:00 | 07.04.2023 21:17:05 | 1.0347 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.179 | 0 | 0 | 0 | 4.6912 | 0 | 0 | 52.8702
2508666 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | DEMİRCİ DM 45-74-M00347_YARBASAN M04_84598223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:17:15 | 07.04.2023 14:28:36 | 0.18917 | 0 | 2227 | 2 | 14 | 14 | 175 | 0 | 0 | 0 | 36.5731 | 0.097383 | 0.20361 | 6.823 | 14.067 | 0 | 0 | 57.7641
2508431 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | TR-12 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01012_A_91287620_91287620 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:44:13 | 07.04.2023 12:10:49 | 1.4433 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2115 | 0 | 2.3166 | 0 | 0 | 9.5281
2509021 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-3/20 35-28-M00735_G I04_5943732 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 20:31:16 | 07.04.2023 20:45:52 | 0.24333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.71839 | 0 | 0 | 0 | 0.56931 | 0 | 0 | 1.2877
2508603 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | DM-1/TR-16 SEFERİHİSAR 35-14-M00328_DM-1/TR-15 M01_49828797 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 13:40:41 | 07.04.2023 14:53:07 | 1.2072 | 0 | 3028 | 0 | 4 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 804.9155 | 0 | 0.82548 | 0 | 100.0563 | 0 | 0 | 905.7973
2508411 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1594 35-01-K01594_35-01-K01594_2355045 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 10:15:47 | 07.04.2023 14:53:36 | 4.6303 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 628.2549 | 0 | 0 | 0 | 425.7457 | 0 | 0 | 1054.0007
2508560 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTALP TR-4/1 (DM3/9) 45-82-M00063_945530866_945530866 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 12:57:21 | 07.04.2023 15:27:51 | 2.5083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9503 | 0 | 0 | 0 | 3.9413 | 0 | 0 | 6.8916
2508300 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTALP TR-4/1 (DM3/9) 45-82-M00063_945531000_945531000 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:46:53 | 07.04.2023 09:21:48 | 0.58194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60994
2508795 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1177 İZ-SU SU DEPOSU 35-01-K01177Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086734 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 16:00:57 | 07.04.2023 21:22:28 | 5.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0514 | 0 | 0 | 0 | 129.0514
2508423 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_955321236_955321236 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:37:40 | 07.04.2023 12:25:12 | 1.7922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1306e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1306e-05
2508941 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | KADIDEĞİRMENİ KÖK 45-82-M00127_UZUN AHIRLA KÖK (ÜÇYOL ULARCA) M03_2091830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 19:11:50 | 07.04.2023 19:30:18 | 0.30778 | 2 | 890 | 15 | 3 | 10 | 59 | 0 | 0 | 0.11268 | 24.5561 | 1.4926 | 0.019169 | 6.1814 | 5.5706 | 0 | 0 | 37.9326
2508377 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREAĞZI TR-1 35-21-L00117_953360721_953360721 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:52:12 | 07.04.2023 10:20:00 | 0.46333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057609
2508878 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2745 35-01-M02745_A_56373909_56373909 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:53:29 | 07.04.2023 19:10:50 | 1.2892 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.6453 | 0 | 0 | 0 | 3.0822 | 0 | 0 | 52.7275
2508586 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2428 35-04-M02428_99436468_99436468 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 13:31:04 | 07.04.2023 17:10:22 | 3.655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76139
2508191 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-25/A 35-15-M00307_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095544 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 00:42:39 | 07.04.2023 05:38:25 | 4.9294 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 276.815 | 0 | 0 | 0 | 155.8257 | 0 | 0 | 432.6407
2509024 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/22 35-26-M00796_95002553804_95002553804 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 20:38:24 | 07.04.2023 22:35:41 | 1.9547 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5243
2508835 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTALP TR-4/1 (DM3/9) 45-82-M00063_945530866_945530866 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:00:41 | 07.04.2023 19:05:33 | 2.0811 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4469 | 0 | 0 | 0 | 2.9095 | 0 | 0 | 5.3564
2508357 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-14 35-23-M00361_C_79385435_79385435 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 09:26:46 | 07.04.2023 12:36:04 | 3.155 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 113.6673 | 0 | 0 | 0 | 18.305 | 0 | 0 | 131.9723
2508649 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-30 35-19-M00030__91414796_91414796 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:06:57 | 07.04.2023 15:41:17 | 1.5722 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.6793 | 0 | 0 | 0 | 44.8088 | 0 | 0 | 52.4881
2508898 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-154 35-26-M00154_ M01_2124864 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 18:22:54 | 07.04.2023 21:16:53 | 2.8997 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 292.5355 | 0 | 0 | 0 | 76.7008 | 0 | 0 | 369.2363
2508463 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/6 (DM-10) 45-71-M00276_İ dm2/06i1b_45193741 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:15:55 | 07.04.2023 14:12:45 | 2.9472 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84.8204 | 0 | 0 | 0 | 1.3204 | 0 | 0 | 86.1408
2508755 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ HACIMUSA MEV. TR-32 35-15-L01052_A_56361687_56361687 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 15:21:02 | 07.04.2023 19:15:25 | 3.9064 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2287 | 0 | 13.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0374
2508314 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-425 BELLONA KABİN 35-18-L00425_950464539_950464539 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:00:13 | 07.04.2023 15:18:57 | 6.3122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2729
2508420 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TİRE DM-2/19 35-29-L00778_35-29-L00778_82408964 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:38:31 | 07.04.2023 11:33:41 | 0.91944 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.52137 | 0 | 0 | 0 | 3.8098 | 0 | 0 | 4.3312
2508443 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | AVDAN TARIMSAL SULAMA TR-2 45-82-M00224_45-82-M00224_2376139 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:59:19 | 07.04.2023 15:54:40 | 4.9225 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0825
2508297 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2328470 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:39:59 | 07.04.2023 09:07:29 | 0.45833 | 2 | 1457 | 14 | 152 | 29 | 140 | 1 | 0 | 0.21297 | 250.4038 | 26.7876 | 40.9542 | 76.2134 | 106.9222 | 34.3633 | 0 | 535.8575
2508944 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-4 35-17-M00204_A_90944603_90944603 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 19:13:06 | 07.04.2023 19:54:56 | 0.69722 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.8253 | 0 | 0 | 0 | 13.6485 | 0 | 0 | 24.4739
2508938 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/13 45-71-M00562_C_56405579_56405579 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 19:08:25 | 07.04.2023 21:04:47 | 1.9394 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 102.8547 | 0 | 0 | 0 | 6.6321 | 0 | 0 | 109.4869
2508838 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-3 35-15-L00003_B_60983203_60983203 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:02:16 | 07.04.2023 18:47:12 | 1.7489 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44.5954 | 0 | 0 | 0 | 30.5856 | 0 | 0 | 75.1809
2508255 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2732 35-04-K02732_35-04-K02732_2373917 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:23:07 | 07.04.2023 14:27:00 | 0.064722 | 0 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 14.2435 | 0 | 0 | 0 | 1.7793 | 0 | 0 | 16.0228
2508337 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇAYLI TR-11 35-15-L00196_35-15-L00196_2365422 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:29:45 | 07.04.2023 10:19:02 | 0.82139 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.35982 | 0 | 8.7008 | 0 | 4.281 | 0 | 0 | 13.3417
2508881 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214545 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 18:02:05 | 07.04.2023 19:37:31 | 1.5906 | 0 | 900 | 8 | 105 | 8 | 49 | 0 | 0 | 0 | 126.0156 | 8.3562 | 22.4573 | 53.5025 | 34.533 | 0 | 0 | 244.8646
2508858 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1108 35-01-K01108_911202234_911202234 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:32:51 | 07.04.2023 19:56:46 | 2.3986 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.577
2509044 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2392 35-07-K02392_912840209_912840209 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 21:16:22 | 07.04.2023 22:42:42 | 1.4389 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8798 | 0 | 0 | 0 | 24.5483 | 0 | 0 | 33.4281
2508523 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇEBİTAŞ DM 35-17-M00266_KARBON/SÜPER MADENCİLİK M04_66424787 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 12:21:54 | 07.04.2023 12:28:25 | 0.10861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86915 | 0 | 7.2057 | 0 | 8.0748
2508709 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | DM-3/TR-10 SEFERİHİSAR 35-14-M00331_DM-3/11 M02_49830099 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 15:00:04 | 07.04.2023 15:45:45 | 0.76139 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.6299 | 0 | 0 | 0 | 7.5118 | 0 | 0 | 115.1416
2508652 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-8 45-81-M00008_945625367_945625367 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:11:27 | 07.04.2023 18:47:51 | 4.6067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49518
2508510 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-291 35-18-L00291_L-292 OVACIK YOLU (KERİMOĞLU) L03_72186892 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 18:30:06 | 07.04.2023 18:32:29 | 0.039722 | 0 | 23 | 2 | 40 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.40455 | 1.3533 | 1.8286 | 2.5474 | 1.4167 | 0 | 0 | 7.5507
2508323 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BÜNYAN OSMANİYE TR-1 45-72-L00444_45-72-L00444_2372908 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 08:55:19 | 07.04.2023 17:27:21 | 8.5339 | 0 | 110 | 0 | 27 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 137.7078 | 0 | 2.0754 | 0 | 46.6049 | 0 | 0 | 186.388
2508847 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1281 35-02-M01281__72373062_72373062 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:19:50 | 07.04.2023 21:01:01 | 3.6864 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 156.1554 | 0 | 0 | 0 | 39.3712 | 0 | 0 | 195.5266
2508346 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-78 45-78-L00078_45-78-L00078_2354829 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 09:36:15 | 07.04.2023 16:52:52 | 7.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.275 | 0 | 0 | 205.275
2508701 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-288 35-04-K00288_99154188_99154188 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:51:29 | 07.04.2023 20:05:05 | 5.2267 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4583
2508369 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | SEYREKLİ TR-1 35-15-L00441_35-15-L00441_2365593 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 09:37:49 | 07.04.2023 19:09:18 | 9.5247 | 0 | 81 | 0 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 154.5693 | 0 | 148.2395 | 0 | 167.2973 | 0 | 0 | 470.1061
2508724 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2980 35-01-K02980_911954975_911954975 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 15:05:24 | 07.04.2023 16:50:16 | 1.7478 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39649
2508638 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-32 45-77-L00032_945506581_945506581 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 13:59:40 | 07.04.2023 14:54:55 | 0.92083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20949
2508970 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MERSİNLİ TR-1 45-78-M00935_A_91006492_91006492 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 19:39:06 | 07.04.2023 20:27:45 | 0.81083 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3455 | 0 | 0 | 0 | 0.29934 | 0 | 0 | 9.6449
2508329 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-45 DEREKÖY 35-22-M00065_955264434_955264434 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:12:49 | 07.04.2023 10:18:59 | 1.1028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84415
2508578 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_ŞEHİR-2 (TR-5) M04_72234121 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 13:29:01 | 07.04.2023 16:48:42 | 3.3281 | 2 | 135 | 42 | 25 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1.2766 | 71.9443 | 90.7641 | 34.7206 | 16.7623 | 23.6197 | 81.7954 | 0 | 320.8829
2508283 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-77 45-78-L00077_B_91080742_91080742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:34:53 | 07.04.2023 10:03:27 | 1.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3321 | 0 | 0 | 19.3321
2508386 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1847 35-03-K01847_TRAFO K03_42295427 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 09:56:40 | 07.04.2023 11:56:42 | 2.0006 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2073
2509073 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-34 45-80-M00034_B_56387234_56387234 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 23:51:19 | 08.04.2023 01:10:15 | 1.3156 | 0 | 191 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54.9866 | 0 | 0 | 0 | 7.5748 | 0 | 0 | 62.5614
2508426 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEY TR-1 35-26-L00137_958191849_958191849 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:40:32 | 07.04.2023 18:46:38 | 8.1017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2508661 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 ( M-774) 35-30-M00774_955299492_955299492 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:10:39 | 07.04.2023 15:55:56 | 1.7547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5301
2508263 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | SARUHANLI ÇEŞMEBAŞI TR 35-29-L00506_A_56403157_56403157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:50:02 | 07.04.2023 09:03:43 | 1.2281 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6713 | 0 | 0.091026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7623
2508412 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-67 45-77-L00067_45-77-L00067_72215703 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 10:24:40 | 07.04.2023 16:48:36 | 6.3989 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0.642 | 0 | 4.8776 | 0 | 292.3872 | 0 | 234.8756 | 532.7824
2508844 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-365 ILDIR ÇAYAĞZI 35-18-L00365_35-18-L00365_2372304 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:14:29 | 07.04.2023 18:49:58 | 1.5914 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 60.5587 | 0 | 0.50971 | 0 | 18.4239 | 0 | 0 | 79.4923
2508326 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2115986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:14:22 | 07.04.2023 09:19:34 | 0.086667 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059613 | 12.1225 | 0 | 0.18513 | 0 | 0 | 12.3673
2509030 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | PAZARKÖY YENİ MAH TR-4 45-78-L00655_B_91016057_91016057 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 20:41:17 | 07.04.2023 21:51:22 | 1.1681 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8127
2508343 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_HatBaşıAyırıcı_53136116 M02_53136116 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:32:50 | 07.04.2023 11:20:06 | 1.7878 | 0 | 232 | 0 | 46 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93.634 | 0 | 23.2868 | 0 | 13.7424 | 0 | 0 | 130.6631
2508243 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-140 35-18-L00140_ÇEŞME İM L03_2092543 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 06:24:48 | 07.04.2023 06:37:58 | 0.21944 | 6 | 3016 | 2 | 12 | 25 | 235 | 0 | 1 | 3.0266 | 172.5854 | 0.37207 | 0.21737 | 36.0763 | 59.9309 | 0 | 0.0012428 | 272.2098
2508930 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DUALAR KÖK 45-82-M00126_DUALAR M02_72193854 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 18:57:02 | 07.04.2023 19:20:40 | 0.39389 | 2 | 102 | 16 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.1533 | 5.5845 | 8.8684 | 1.0144 | 6.9522 | 0.86389 | 0 | 0 | 23.4366
2508240 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ M-20 M04_72072821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 06:16:40 | 07.04.2023 06:25:33 | 0.14806 | 1 | 3659 | 0 | 7 | 7 | 223 | 0 | 0 | 0.67507 | 66.1503 | 0 | 0.031327 | 13.4472 | 14.9688 | 0 | 0 | 95.2727
2508472 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2060147 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:20:06 | 07.04.2023 11:41:12 | 0.35167 | 0 | 31 | 12 | 47 | 10 | 20 | 3 | 0 | 0 | 4.4871 | 7.9193 | 16.3674 | 32.9385 | 15.9018 | 168.554 | 0 | 246.1679
2508864 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-843 35-04-M00843_913107484_913107484 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:42:28 | 07.04.2023 20:18:28 | 2.6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7459
2508807 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-89 35-18-M00089_95000012697_95000012697 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 16:20:42 | 08.04.2023 00:35:26 | 8.2456 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9191
2508409 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-133 35-18-L00133_9654333_56368066_56368066 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:18:48 | 07.04.2023 14:29:57 | 4.1858 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6799 | 0 | 0 | 0 | 131.5943 | 0 | 0 | 134.2742
2508907 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-2088 35-09-M02088_M-250 M04_75653685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 18:38:38 | 07.04.2023 19:47:48 | 1.1528 | 1 | 527 | 0 | 1 | 14 | 118 | 2 | 2 | 12.2092 | 180.4631 | 0 | 0.87558 | 134.9726 | 178.3718 | 26.418 | 14.295 | 547.6052
2508509 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TURGUTALP SİTESİ ÖZEL TR 45-71-M01764Ö_43149239_56404821_56404821 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:56:36 | 07.04.2023 16:19:33 | 4.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.884 | 0 | 0 | 6.884
2508658 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KARMEZ DM 35-27-M00657_İLHAN ADAŞ M03_72158883 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:13:55 | 07.04.2023 19:04:53 | 4.8494 | 1 | 8 | 20 | 49 | 12 | 9 | 7 | 0 | 1.0176 | 8.5752 | 617.5016 | 49.5088 | 511.0676 | 53.2753 | 7720.0069 | 0 | 8960.953
2508206 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_YEDEK K15_2309522 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 01:57:50 | 07.04.2023 02:00:53 | 0.050833 | 0 | 3274 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 37.5185 | 0 | 0 | 0 | 15.0732 | 0 | 0 | 52.5918
2508398 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4 35-21-L00145_953359960_953359960 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:09:30 | 07.04.2023 13:35:15 | 3.4292 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9323
2509062 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/82 BARIŞ MANÇO KÖK 45-83-L00082_955152802_955152802 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 22:37:24 | 07.04.2023 23:12:58 | 0.59278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20143 | 0 | 0 | 0.20143
2508519 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-1592 35-22-M00149_DM-10/TR-27 (M-1879) M02_72140430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 12:04:56 | 07.04.2023 13:16:29 | 1.1925 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3.2352 | 0 | 0 | 55.3388 | 333.413 | 0 | 0 | 391.987
2508897 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-104 35-15-L00104_950359397_950359397 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 18:19:52 | 07.04.2023 19:03:07 | 0.72083 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49826 | 0 | 0 | 0 | 0.13899 | 0 | 0 | 0.63726
2508505 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-49 45-77-L00049_C_56363003_56363003 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:56:57 | 07.04.2023 13:01:23 | 1.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6384 | 0 | 0 | 3.6384
2508960 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-140 35-19-L00140_6811452_56377682_56377682 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 19:34:12 | 07.04.2023 19:57:03 | 0.38083 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82227 | 0 | 0.086664 | 0 | 0.038102 | 0 | 0 | 0.94703
2508605 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 CEPHANELİK 35-19-L00056_956662872_956662872 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 13:41:46 | 07.04.2023 14:16:59 | 0.58694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15364
2508213 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-4 K14_2313222 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2023 02:40:28 | 07.04.2023 06:38:15 | 3.9631 | 0 | 1047 | 0 | 0 | 3 | 700 | 0 | 1 | 0 | 1395.5747 | 0 | 0 | 1622.2863 | 2174.548 | 0 | 13.8072 | 5206.2163
2508562 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-16/4 45-82-M00096_TR-3 M03_72189694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:06:00 | 07.04.2023 14:05:00 | 2.9833 | 1 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.63252 | 743.4624 | 0 | 0 | 0 | 36.477 | 0 | 0 | 780.5719
2508313 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-13 45-71-M00336_45-71-M00336_72259937 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 08:57:23 | 07.04.2023 10:47:41 | 1.8383 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 183.5741 | 0 | 0 | 0 | 133.0203 | 0 | 0 | 316.5945
2509012 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2091 35-09-M02091__72410515_72410515 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 20:20:22 | 08.04.2023 00:35:03 | 4.2447 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.6335 | 0 | 0 | 0 | 22.0319 | 0 | 0 | 40.6654
2508943 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KAPLAN TR-1 35-29-M00091_35-29-M00091_2372281 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 19:13:15 | 07.04.2023 19:48:16 | 0.58361 | 0 | 100 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.3518 | 0 | 0.97858 | 0 | 15.821 | 0 | 0 | 24.1514
2508866 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1874 35-09-K01874_97814877_97814877 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:38:45 | 07.04.2023 22:08:14 | 4.4914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.314
2508448 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53139926 L02_53139926 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 11:06:16 | 07.04.2023 17:13:30 | 6.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6188 | 0 | 0 | 0 | 35.6188
2508780 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-269 DÜZCE TR-2 35-14-L00269_95000484789_95000484789 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 13:20:10 | 07.04.2023 17:18:04 | 3.965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2994
2508342 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_915186837_915186837 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:32:33 | 07.04.2023 10:22:50 | 0.83806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2508883 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1027 35-01-K01027_G 1G_5861126 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:59:31 | 07.04.2023 18:59:56 | 1.0069 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 22.0424 | 0 | 0 | 0 | 57.446 | 0 | 5.4918 | 84.9803
2508488 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SEFERİHİSAR M20_2309324 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 11:17:25 | 07.04.2023 18:03:45 | 6.7722 | 10 | 5056 | 4 | 101 | 13 | 323 | 4 | 1 | 143.3673 | 5615.8213 | 89.9841 | 99.4155 | 377.9713 | 1363.7802 | 2195.5004 | 0 | 9885.84
2508388 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_E 0_5953862 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:58:55 | 07.04.2023 11:19:59 | 1.3511 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4525 | 0 | 0 | 0 | 2.1614 | 0 | 0 | 3.614
2508408 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | DM-1/TR-3 35-14-M00314_DM-1/15 M02_2090632 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 10:19:29 | 07.04.2023 12:05:20 | 1.7642 | 0 | 3428 | 0 | 7 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1346.4492 | 0 | 1.2478 | 0 | 200.1053 | 0 | 0 | 1547.8023
2508451 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_İLYASLAR KARAKURT M03_72212574 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:08:46 | 07.04.2023 12:35:31 | 1.4458 | 0 | 721 | 1 | 73 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 144.9312 | 1.0697 | 20.0891 | 5.3896 | 56.2204 | 0 | 0 | 227.7
2508551 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-34 35-13-M00052_TR-47 MERYEMANA L04_76785429 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 13:00:40 | 07.04.2023 14:15:40 | 1.25 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.14977 | 1.9196 | 2.0858 | 99.3264 | 29.2262 | 0 | 0 | 132.7078
2508402 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:19:22 | 07.04.2023 10:23:23 | 0.067049 | 2 | 471 | 137 | 20 | 40 | 36 | 1 | 0 | 0.096665 | 5.8847 | 19.5869 | 1.133 | 9.6799 | 1.7794 | 0.51328 | 0 | 38.6738
2508371 | 2 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213957 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:11:58 | 07.04.2023 11:48:00 | 0.60056 | 1 | 3085 | 0 | 46 | 0 | 303 | 1 | 0 | 0.12974 | 598.8221 | 0 | 20.2295 | 0 | 254.7209 | 11.7802 | 0 | 885.6825
2508208 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-388 35-02-K00388_K-612 K05_2325401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 03:51:40 | 07.04.2023 04:08:45 | 0.28472 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 2 | 0 | 10.3314 | 0 | 0 | 0 | 65.6985 | 0 | 4.1209 | 80.1508
2508322 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-63 35-19-L00063_A_60983692_60983692 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 08:55:59 | 07.04.2023 15:17:45 | 6.3628 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 152.387 | 0 | 1.456 | 0 | 40.4155 | 0 | 0 | 194.2586
2508986 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_HatBaşıAyırıcı_65632267 M020_65632267 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 19:49:33 | 07.04.2023 21:14:54 | 1.4225 | 0 | 144 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59.5756 | 0 | 0.00094264 | 1.7401 | 6.9341 | 0 | 0 | 68.2508
2508677 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | MEHMET TURAN VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00111_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042148 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:16:59 | 07.04.2023 15:29:19 | 1.2056 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31143 | 0 | 1.9048 | 0 | 0 | 2.2163
2508445 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 CEPHANELİK 35-19-L00056_956663556_956663556 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:58:38 | 07.04.2023 12:49:09 | 1.8419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056344
2508199 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-4 35-23-M00073_C_91356066_91356066 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 01:25:47 | 07.04.2023 02:12:40 | 0.78139 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9893 | 0 | 0 | 0 | 0.68934 | 0 | 0 | 6.6787
2508531 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_MALTEPE M03_2055980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 12:30:25 | 07.04.2023 12:35:39 | 0.087222 | 1 | 390 | 1 | 2 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0.10809 | 10.8753 | 0.4639 | 0 | 2.4566 | 4.6057 | 0 | 0 | 18.5095
2508530 | 2 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4/19 35-21-L00004_B_56357320_56357320 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:04:07 | 07.04.2023 14:30:18 | 0.43639 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.521
2508777 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2779 35-02-K02779_914535964_914535964 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 15:34:43 | 07.04.2023 16:50:24 | 1.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96649 | 0 | 0 | 0.96649
2508385 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-824 35-08-K00824_35-08-K00824_42446735 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 09:54:10 | 07.04.2023 11:53:30 | 1.9889 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 16.3513 | 0 | 0 | 0 | 144.1928 | 0 | 404.8532 | 565.3973
2508377 | 2 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | DEREAĞZI TR-1 35-21-L00117_B_91447325_91447325 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:20:35 | 07.04.2023 10:28:24 | 0.13028 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26713
2508425 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_ILCAKSU L23_2095817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:40:42 | 07.04.2023 12:13:46 | 1.5511 | 1 | 2 | 53 | 90 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.56808 | 0.53602 | 42.2669 | 77.1725 | 8.7297 | 35.6925 | 0 | 0 | 164.9657
2508548 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 12:56:53 | 07.04.2023 13:38:26 | 0.6925 | 0 | 419 | 25 | 56 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 47.5584 | 25.9657 | 12.4733 | 23.0221 | 13.7043 | 0 | 0 | 122.7237
2508697 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YAKACIK TR-2 35-20-L00233_35-20-L00233_2371414 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 14:37:05 | 07.04.2023 15:49:07 | 1.2006 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.368 | 0 | 7.8858 | 0 | 7.7558 | 0 | 0 | 19.0097
2508946 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_ESKİ MECİDİYE L04_2107704 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 19:18:54 | 07.04.2023 19:21:56 | 0.050556 | 1 | 0 | 92 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.012808 | 0 | 2.1088 | 0.22462 | 0.59571 | 0 | 0.050207 | 0 | 2.9922
2508319 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_HatBaşıAyırıcı_85992566 M03_85992566 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:03:32 | 07.04.2023 11:41:58 | 2.6406 | 2 | 175 | 7 | 72 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.1705 | 48.6891 | 65.4003 | 54.8091 | 4.1635 | 18.8078 | 0 | 0 | 193.0401
2508909 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | ATAKENT DM (M-2214) 35-09-M02214_ATAKENT-1 M11_2307765 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 18:38:35 | 07.04.2023 19:18:21 | 0.66278 | 1 | 7223 | 0 | 0 | 5 | 372 | 0 | 0 | 129.5029 | 1800.9035 | 0 | 0 | 1134.6293 | 492.1442 | 0 | 0 | 3557.18
2508611 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-848 35-04-K00848_99563211_99563211 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 13:46:19 | 07.04.2023 17:47:05 | 4.0128 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2909 | 0 | 0 | 0 | 10.2269 | 0 | 0 | 11.5179
2508362 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TARIMSAL SULAMA TR-40 45-85-L00164_45-85-L00164_2375895 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:37:31 | 07.04.2023 11:15:17 | 1.6294 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.177
2508371 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-10 35-19-L00249_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058573 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 09:45:34 | 07.04.2023 11:11:58 | 1.44 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.8576 | 0 | 1.847 | 0 | 17.2506 | 0 | 0 | 63.9552
2509035 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-36 45-77-L00036_945487885_945487885 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 20:54:37 | 07.04.2023 22:08:28 | 1.2308 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81787
2508208 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_ÇİMENTAŞ K10_2308106 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 02:07:26 | 07.04.2023 03:51:40 | 1.7372 | 0 | 3306 | 0 | 1 | 12 | 1106 | 1 | 5 | 0 | 1544.1305 | 0 | 0.14703 | 10.1119 | 787.7853 | 3.5756 | 40.2046 | 2385.9549
2508202 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-3250(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03250_D_56364518_56364518 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 01:40:26 | 07.04.2023 02:54:21 | 1.2319 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.5178 | 0 | 0 | 0 | 1.2067 | 0 | 0 | 27.7245
2508895 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-15/1 45-82-M00094_945531308_945531308 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 18:18:36 | 07.04.2023 22:30:24 | 4.1967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46359
2508494 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_53140597 M03_53140597 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 11:41:39 | 07.04.2023 14:53:13 | 3.1928 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 98.1956 | 0 | 0 | 0 | 55.9159 | 520.4206 | 0 | 674.5321
2508826 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-9 35-15-M00009_48908975_56378806_56378806 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 16:42:04 | 07.04.2023 18:29:17 | 1.7869 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 47.6048 | 0 | 0 | 0 | 35.5271 | 0 | 0 | 83.1318
2508972 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-1279 M01_47547413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 19:40:33 | 07.04.2023 20:48:01 | 1.1244 | 1 | 737 | 0 | 1 | 14 | 135 | 4 | 2 | 13.8545 | 266.8348 | 0 | 0.84821 | 137.7933 | 209.2376 | 416.3661 | 11.6435 | 1056.5779
2508540 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BAYRAM KARAKOÇ SULAMA GRUBU TR 35-27-L00132_A_56359747_56359747 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 12:42:22 | 07.04.2023 18:18:35 | 5.6036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8148
2508832 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-30 35-19-M00030_B_91414793_91414793 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 16:58:42 | 07.04.2023 17:43:30 | 0.74667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.7262 | 0 | 0 | 0 | 15.4511 | 0 | 0 | 18.1773
2508500 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-2958(YATIRIM REZERVE) 35-04-M02958_35-04-M02958_76337254 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 11:02:45 | 07.04.2023 15:52:36 | 4.8308 | 0 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1122.2569 | 0 | 0 | 0 | 58.2903 | 0 | 0 | 1180.5472
2508271 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | PAYAMLI TR-1 35-10-L00056_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2093907 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 08:18:32 | 07.04.2023 10:58:09 | 2.6603 | 0 | 144 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 81.4147 | 0 | 6.3589 | 0 | 34.172 | 0 | 0 | 121.9456
2508849 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÖRENCİK TR-1 45-73-M00551_B_56379901_56379901 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:23:37 | 07.04.2023 19:29:31 | 2.0983 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8473 | 0 | 5.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7419
2508457 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2008 35-02-M02008_913099094_913099094 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 10:50:54 | 07.04.2023 12:26:28 | 1.5928 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1152 | 0 | 0 | 0 | 2.4131 | 0 | 0 | 5.5282
2509055 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-2 45-71-M01045_45-71-M01045_2362856 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 22:27:18 | 07.04.2023 23:42:28 | 1.2528 | 0 | 152 | 0 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 55.4597 | 0 | 0.77071 | 0 | 16.5858 | 0 | 0 | 72.8162
2508414 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_ASARLIK TR-3 M01_66531251 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 09:52:01 | 07.04.2023 16:59:27 | 7.1239 | 0 | 3401 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 6348.3474 | 0 | 0 | 0 | 1366.2958 | 0 | 0 | 7714.6431
2508265 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-10 45-86-M00010_KÖPRÜBAŞI TR-36 M06_72221045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:56:04 | 07.04.2023 08:28:52 | 0.54667 | 0 | 59 | 15 | 62 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.1626 | 8.5343 | 6.6455 | 5.8798 | 6.1947 | 0 | 0 | 31.417
2508205 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_TR-34 SARAÇOĞLU M05_67054185 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 01:56:27 | 07.04.2023 02:20:20 | 0.39806 | 0 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 99.1217 | 0 | 0 | 0 | 38.2394 | 0 | 0 | 137.361
2508869 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | KADIDEĞİRMENİ KÖK 45-82-M00127_UZUN AHIRLA KÖK (ÜÇYOL ULARCA) M03_2091830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 17:48:04 | 07.04.2023 18:02:36 | 0.24222 | 2 | 890 | 15 | 3 | 10 | 59 | 0 | 0 | 0.071958 | 18.6067 | 1.2571 | 0.013864 | 5.3448 | 4.701 | 0 | 0 | 29.9954
2508537 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4606 35-08-K04606_99258815_99258815 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 12:35:39 | 07.04.2023 13:21:22 | 0.76194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26233
2508328 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-5/14 35-26-M00808_DAĞITIM TRAFO DM-5/14 M04_2040614 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 09:16:23 | 07.04.2023 10:41:28 | 1.4181 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 261.5295 | 0 | 0 | 0 | 47.9068 | 0 | 0 | 309.4363
2508228 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-843 35-04-M00843_M-844 M02_2117608 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 07:05:15 | 07.04.2023 08:27:15 | 1.3667 | 0 | 2382 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 791.7349 | 0 | 0 | 3.2162 | 96.8111 | 0 | 0 | 891.7622
2508228 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_OYAK M01_2310726 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 04:43:46 | 07.04.2023 07:05:15 | 2.3581 | 0 | 4656 | 0 | 0 | 2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 2785.5492 | 0 | 0 | 7.1331 | 556.9081 | 0 | 0 | 3349.5904
2508792 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-57 45-77-L00057_TR-60 L03_72219495 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 14:58:50 | 07.04.2023 16:47:04 | 1.8039 | 5 | 1843 | 105 | 363 | 28 | 506 | 7 | 6 | 6.5192 | 596.4392 | 222.6862 | 178.4335 | 335.5998 | 710.864 | 653.3965 | 633.9363 | 3337.8748
2508245 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_DALYAN L05_2308115 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 06:29:25 | 07.04.2023 06:58:55 | 0.49167 | 6 | 2833 | 2 | 11 | 25 | 221 | 0 | 1 | 6.781 | 361.5733 | 0.83363 | 0.47353 | 80.8291 | 130.8388 | 0 | 0.0027846 | 581.3323
2508577 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | GELENBE TR-3 45-76-L00062_B_91113273_91113273 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 13:21:38 | 07.04.2023 16:29:38 | 3.1333 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2714 | 0 | 0 | 0 | 4.7644 | 0 | 0 | 21.0357
2508829 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-3/2 35-29-M00101_35-29-M00101_2358757 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 16:54:01 | 07.04.2023 17:57:22 | 1.0558 | 0 | 283 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.9045 | 0 | 0.10107 | 0 | 1.4985 | 0 | 0 | 63.5041
2508311 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-714 35-04-K00714_B_56365043_56365043 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2023 08:42:04 | 07.04.2023 09:34:42 | 0.87722 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.1652 | 0 | 0 | 0 | 10.8271 | 0 | 0 | 41.9923
2508192 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-158 ONTUR 35-18-L00158_L-145 L12_82758459 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2023 03:15:47 | 07.04.2023 04:41:50 | 1.4342 | 0 | 628 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 158.201 | 0 | 0 | 81.1147 | 25.5348 | 0 | 0 | 264.8504
2509601 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 35-16-L00033_953334371_953334371 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 20:44:32 | 08.04.2023 21:29:39 | 0.75194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76259 | 0 | 0 | 0 | 0.96899 | 0 | 0 | 1.7316
2509432 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ATALAN KÖK 35-26-L00247_ATALAN OVA SULAMA L01_72823418 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 15:37:18 | 08.04.2023 18:12:40 | 2.5894 | 1 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.2859 | 0 | 77.2798 | 0 | 60.8205 | 0 | 9.2378 | 0 | 149.624
2509183 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-779 35-07-K00779_B_56383291_56383291 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:29:00 | 08.04.2023 16:04:57 | 6.5992 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69.8461 | 0 | 0 | 0 | 29.812 | 0 | 0 | 99.6581
2509223 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53139475 M06_53139475 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:32:36 | 08.04.2023 12:40:05 | 3.1247 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8538 | 0 | 19.1839 | 0 | 0 | 0 | 28.0377
2509368 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-61 35-26-M00061_35-26-M00061_65930725 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 13:41:49 | 08.04.2023 17:29:13 | 3.79 | 0 | 317 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 231.8007 | 0 | 1.3061 | 0 | 119.2927 | 0 | 0 | 352.3995
2509577 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-905 35-02-K00905_913258104_913258104 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 19:48:56 | 08.04.2023 21:39:00 | 1.8344 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8514 | 0 | 0 | 0 | 0.83707 | 0 | 0 | 3.6884
2509136 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2324960 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 08:59:40 | 08.04.2023 15:15:35 | 6.2653 | 10 | 859 | 70 | 41 | 22 | 55 | 0 | 1 | 10.7509 | 620.5386 | 574.5875 | 67.1597 | 366.6027 | 186.8786 | 0 | 2.4582 | 1828.9761
2509468 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3608 35-01-K03608_912128909_912128909 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 16:37:46 | 08.04.2023 17:53:28 | 1.2617 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3392
2509182 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-82 35-17-M00082_DAĞITIM TRAFO TR-82 M03_66228918 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:35:24 | 08.04.2023 15:05:15 | 5.4975 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 660.5271 | 0 | 0 | 0 | 246.3286 | 0 | 0 | 906.8557
2509614 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE TR-4/1 45-71-M02426_45-71-M02426_80809746 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 21:09:00 | 08.04.2023 23:30:32 | 2.3589 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4221
2509176 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495873 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:19:44 | 08.04.2023 15:35:11 | 6.2575 | 11 | 34 | 67 | 85 | 14 | 38 | 0 | 1 | 15.8141 | 49.6731 | 218.5863 | 264.4977 | 439.1068 | 205.5069 | 0 | 45.5073 | 1238.692
2509322 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-59 KAVUKÇU MEVKİİ 35-15-L00059_35-15-L00059_2370630 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:23:44 | 08.04.2023 13:23:52 | 1.0022 | 0 | 39 | 0 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.975 | 0 | 39.5963 | 0 | 8.1472 | 0 | 0 | 57.7185
2509640 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-7 35-25-M00007_GÜMÜLDÜR M-10 M01_72092641 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 20:18:00 | 09.04.2023 04:56:06 | 8.635 | 0 | 219 | 0 | 31 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 567.2279 | 0 | 61.0371 | 115.1947 | 64.3953 | 409.5075 | 0 | 1217.3625
2509428 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72189962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 15:30:41 | 08.04.2023 15:37:18 | 0.11028 | 0 | 21 | 12 | 126 | 4 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0.94662 | 1.7125 | 9.2328 | 5.2672 | 6.9262 | 3.0006 | 0 | 27.0858
2509093 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-14 35-23-M00361_B_79385436_79385436 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 03:25:53 | 08.04.2023 04:04:17 | 0.64 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2254 | 0 | 0 | 0 | 0.24117 | 0 | 0 | 1.4665
2509405 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜÇKONAK TR-1 35-15-L00258_950400311_950400311 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 14:39:53 | 08.04.2023 18:57:37 | 4.2956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2509262 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/2 35-28-M00128_953384557_953384557 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:49:06 | 08.04.2023 12:03:19 | 1.2369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88631
2509113 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_ÇEPİNDERE TR-1 L02_72158565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:01:08 | 08.04.2023 09:06:35 | 1.0908 | 1 | 377 | 8 | 13 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0.011007 | 75.4869 | 49.2216 | 2.8665 | 29.0775 | 8.9308 | 28.4518 | 0 | 194.0461
2509285 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-118 35-15-M00118_950360761_950360761 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:30:06 | 08.04.2023 14:19:15 | 2.8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2509634 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_BOYALI M03_2092141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 22:59:11 | 08.04.2023 23:07:42 | 0.14194 | 0 | 479 | 3 | 20 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4.9765 | 0.072798 | 0.2017 | 2.6673 | 1.0962 | 0 | 0 | 9.0145
2509242 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1276 35-03-M01276_35-03-M01276_2358501 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 10:28:18 | 08.04.2023 12:43:05 | 2.2464 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69.3857 | 0 | 0 | 0 | 42.0937 | 0 | 0 | 111.4794
2509557 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-47 35-23-L00047_42133503_56398888_56398888 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 19:23:05 | 08.04.2023 20:04:28 | 0.68972 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 28.9056 | 0 | 0 | 0 | 15.443 | 0 | 0 | 44.3486
2509066 | 3 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1623 35-01-K01623_TRAFO K03_2306636 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2023 01:51:58 | 08.04.2023 03:59:43 | 2.1292 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 1.3926 | 0 | 0 | 0 | 302.2955 | 0 | 0 | 303.6881
2509434 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-18 35-23-M00018_C_90938668_90938668 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 15:34:12 | 08.04.2023 18:36:19 | 3.0353 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.3538 | 0 | 0 | 0 | 83.967 | 0 | 0 | 112.3208
2509231 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_E e1b_5952909 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:12:08 | 08.04.2023 11:49:49 | 1.6281 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.6641 | 0 | 0 | 0 | 53.3708 | 0 | 0 | 73.0349
2509079 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/47-B 45-72-L00965_956500100_956500100 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 00:47:55 | 08.04.2023 04:20:01 | 3.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1473 | 0 | 0 | 7.1473
2509517 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4000 35-04-K04000_912816360_912816360 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 18:11:52 | 08.04.2023 18:47:59 | 0.60194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89936
2509125 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1114 35-01-M01114_911109944_911109944 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:44:24 | 08.04.2023 09:41:42 | 0.955 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6737
2509308 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2778 35-02-M02778_912496887_912496887 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:03:11 | 08.04.2023 13:30:51 | 1.4611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92112
2509331 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BADEMBÜKÜ TR-1 35-21-L00075_B_76840971_76840971 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:39:24 | 08.04.2023 15:15:33 | 2.6025 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19775 | 0 | 2.3299 | 0 | 1.3425 | 0 | 0 | 3.8701
2509165 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÖREN TR-1 KÖK 35-27-L00213_ŞEHİR ÖREN L07_72160515 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:19:10 | 08.04.2023 11:46:31 | 2.4558 | 0 | 1961 | 0 | 18 | 1 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1042.888 | 0 | 13.4793 | 3.0847 | 326.9423 | 0 | 0 | 1386.3943
2509188 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2091 35-09-M02091_942326130_942326130 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:34:39 | 08.04.2023 14:43:54 | 5.1542 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.4804 | 0 | 0 | 0 | 7.0469 | 0 | 0 | 63.5273
2509208 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1323 35-02-K01323_912946072_912946072 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:01:16 | 08.04.2023 11:57:22 | 1.935 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4033
2509102 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | YAYAKENT DM 35-24-M00209_BALABAN M05_72093612 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:52:00 | 08.04.2023 09:05:00 | 0.21667 | 0 | 1082 | 5 | 241 | 5 | 163 | 0 | 0 | 0 | 25.8468 | 2.2007 | 21.7399 | 4.0356 | 23.1778 | 0 | 0 | 77.0007
2509105 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_NOVADA AVM M04_42545449 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 07:36:40 | 08.04.2023 11:55:18 | 4.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507.165 | 0 | 0 | 0 | 1507.165
2509066 | 2 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-2360 İSMİRA OTEL 35-01-K02360Ö_K-1623 K01_2316650 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2023 01:22:34 | 08.04.2023 01:51:58 | 0.49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0.32402 | 0 | 0 | 0 | 117.8241 | 0 | 0 | 118.1481
2509414 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3103(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03103_911039236_911039236 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 14:56:41 | 08.04.2023 16:35:28 | 1.6464 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3915
2509583 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-63 35-19-L00063_D_60983691_60983691 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 20:04:32 | 08.04.2023 22:37:25 | 2.5481 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 87.8928 | 0 | 0 | 0 | 16.5266 | 0 | 0 | 104.4194
2509460 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-286 35-18-L00286_950464673_950464673 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 16:21:18 | 08.04.2023 17:30:34 | 1.1544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0904
2509314 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-59 YELKENKAYA 35-19-L00059_956671775_956671775 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:11:31 | 08.04.2023 16:01:44 | 3.8369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97522
2509374 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1105 35-03-K01105_35-03-K01105_2359998 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 13:53:33 | 08.04.2023 14:21:45 | 0.47 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 85.4022 | 0 | 0 | 0 | 80.1907 | 0 | 0 | 165.5929
2509328 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-25/17 45-71-M00049_DM-25/17A M06_61319575 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:32:22 | 08.04.2023 14:40:18 | 2.1322 | 0 | 491 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 166.9359 | 0 | 1.1194 | 0 | 23.5626 | 0 | 0 | 191.6179
2509228 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-968 35-03-M00968_35-03-M00968_41931618 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 10:05:03 | 08.04.2023 11:21:42 | 1.2775 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 177.6009 | 0 | 0 | 0 | 50.5211 | 0 | 0 | 228.122
2509477 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ YENİKÖY M09_50217160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 17:02:18 | 08.04.2023 18:11:23 | 1.1514 | 0 | 0 | 9 | 25 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9968 | 18.1738 | 145.484 | 3.966 | 31.6105 | 0 | 202.2311
2509311 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-7/B 45-77-L00353_DAĞITIM TRAFOSU L03_72210219 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 12:01:02 | 08.04.2023 13:53:49 | 1.8797 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 165.4128 | 0 | 0 | 0 | 18.3803 | 0 | 0 | 183.7931
2509454 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELİMİYE TR-2 ARNAVUTLAR 45-79-M00351_945571936_945571936 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 16:05:34 | 08.04.2023 18:00:11 | 1.9103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40691
2509185 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:37:23 | 08.04.2023 10:14:58 | 0.62639 | 0 | 780 | 4 | 42 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 84.2121 | 4.887 | 4.5221 | 0 | 17.9228 | 8.5658 | 0 | 120.1097
2509162 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DM-2/20 35-29-M00020_DAĞITIM TRAFOSU M03_72183837 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:16:11 | 08.04.2023 13:19:48 | 4.0603 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55.2613 | 0 | 0 | 0 | 279.3405 | 0 | 0 | 334.6018
2509334 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-6 45-72-M00681_956509139_956509139 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:47:20 | 08.04.2023 13:37:34 | 0.83722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25651
2509397 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/40-E (ONTAN KONUTLARI-2) 45-72-M00106_DAHİLİ TRF TR-1/40-E M03_61320323 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 14:23:56 | 08.04.2023 15:04:54 | 0.68278 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6993
2509205 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-1 35-15-L00441_C_56361749_56361749 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:50:48 | 08.04.2023 17:57:12 | 8.1067 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.34712 | 0 | 1.0116 | 0 | 0.58797 | 0 | 0 | 1.9467
2509154 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | HAYKIRAN TR-2 35-28-M00201_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2071382 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:14:52 | 08.04.2023 16:47:53 | 7.5503 | 0 | 204 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 330.4978 | 0 | 4.2452 | 0 | 11.3465 | 0 | 0 | 346.0895
2509486 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KAYNARPINAR TR-2 35-21-L00115_B_56376250_56376250 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 17:20:09 | 08.04.2023 18:32:09 | 1.2 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.006 | 0 | 0.33913 | 0 | 0.89346 | 0 | 0 | 8.2386
2509108 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | DURASIL GES KÖK-1 45-72-M00525_DURASIL GES KÖK-2 M02_50185068 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 07:54:09 | 08.04.2023 11:57:47 | 4.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2509171 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2333299 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 08:59:24 | 08.04.2023 13:18:33 | 4.3192 | 0 | 429 | 47 | 357 | 19 | 230 | 0 | 1 | 0 | 342.1473 | 94.4136 | 704.3487 | 218.4057 | 786.5537 | 0 | 0.00032463 | 2145.8694
2509277 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İĞDELİ TR-7 35-31-L00401_956572362_956572362 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:24:20 | 08.04.2023 14:15:24 | 2.8511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24219
2509317 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÖLÇÜ M02_66291159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:19:34 | 08.04.2023 12:23:47 | 0.070278 | 1 | 192 | 0 | 2 | 18 | 19 | 2 | 0 | 0.027711 | 1.7104 | 0 | 0.022713 | 1.5064 | 0.71515 | 7.5369 | 0 | 11.5192
2509237 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2991 35-02-M02991_35-02-M02991_77287684 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:33:55 | 08.04.2023 10:55:40 | 0.3625 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 54.5906 | 0 | 0 | 0 | 1.9204 | 0 | 0 | 56.511
2509194 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1004 35-03-M01004_35-03-M01004_41931413 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:42:42 | 08.04.2023 11:20:47 | 1.6347 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 234.6155 | 0 | 0 | 0 | 67.3845 | 0 | 0 | 302
2509151 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-2957 35-04-M02957_35-04-M02957_76337204 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:09:01 | 08.04.2023 11:08:01 | 1.9833 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 214.3231 | 0 | 0 | 0 | 108.6189 | 0 | 0 | 322.942
2509300 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/6 (DM-10) 45-71-M00276_A a1b_45193748 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:58:10 | 08.04.2023 18:07:49 | 6.1608 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 235.358 | 0 | 0 | 0 | 27.4857 | 0 | 0 | 262.8437
2509320 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEMSİLER MANDAL TR-2 35-31-L00102_956584364_956584364 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 12:07:42 | 08.04.2023 18:20:10 | 6.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0501 | 0 | 0 | 2.0501
2509343 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT DM-6/7 KÖK 35-28-M00618_İNDEKS ELEKTRİK M07_84972658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 13:11:30 | 08.04.2023 13:48:58 | 0.62444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.489 | 0 | 82.6755 | 0 | 110.1644
2509506 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_UÇAK TEKSTİL M04_65969611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 17:52:33 | 08.04.2023 19:11:17 | 1.3122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.34535 | 0 | 17.9688 | 0 | 3312.4715 | 0 | 3330.7856
2509088 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_E_56365763_56365763 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 02:33:21 | 08.04.2023 03:00:34 | 0.45361 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5558 | 0 | 0 | 0 | 0.97987 | 0 | 0 | 2.5357
2509128 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-140 35-18-L00140_35-18-L00140_2369086 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 08:51:05 | 08.04.2023 14:31:53 | 5.68 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 446.3148 | 0 | 0 | 0 | 411.1367 | 0 | 0 | 857.4515
2509466 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/11 45-71-M00105_953189124_953189124 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 16:29:01 | 08.04.2023 21:32:06 | 5.0514 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.906
2546446 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | HAMZABABA TR-1 35-27-M01048_ H_61266810 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 18:03:00 | 08.04.2023 20:00:00 | 1.95 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.0653 | 0 | 0.52518 | 0 | 6.0681 | 0 | 0 | 13.6586
2541514 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-1073 M01_47553533 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 18:20:00 | 08.04.2023 18:31:00 | 0.18333 | 2 | 1146 | 0 | 0 | 17 | 217 | 7 | 3 | 11.4813 | 93.325 | 0 | 0 | 48.6608 | 44.5917 | 41.098 | 3.4205 | 242.5773
2509191 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_ÖRNEKKÖY M04_66674753 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:45:28 | 08.04.2023 09:45:57 | 0.0080556 | 0 | 596 | 16 | 73 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.54897 | 0.046948 | 0.17757 | 0 | 0.11878 | 0 | 0 | 0.89228
2509091 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_MERKEZ K05_2307984 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 03:22:00 | 08.04.2023 03:26:07 | 0.068611 | 0 | 3565 | 0 | 1 | 2 | 807 | 0 | 2 | 0 | 64.2663 | 0 | 0.027441 | 3.7633 | 44.3562 | 0 | 0.35045 | 112.7636
2509360 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | ATAKENT DM (M-2214) 35-09-M02214_M-1087 M10_2307764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 13:30:00 | 08.04.2023 13:43:25 | 0.22361 | 0 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 151.3019 | 0 | 0 | 0 | 37.8944 | 0 | 0 | 189.1964
2509260 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/103 45-83-L00103_E E01_65883063 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 10:57:52 | 08.04.2023 11:52:35 | 0.91194 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.4841 | 0 | 0 | 0 | 32.5385 | 0 | 0 | 46.0226
2509254 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | PAYAMLI TR-1 35-10-L00056_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2093907 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:49:34 | 08.04.2023 11:57:29 | 1.1319 | 0 | 144 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.5592 | 0 | 3.0251 | 0 | 13.4794 | 0 | 0 | 51.0637
2509297 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-286 35-19-L00286_956700616_956700616 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:55:21 | 08.04.2023 14:52:34 | 2.9536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03192
2509645 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/6 (DM-10) 45-71-M00276_İ dm2/06i1b_45193741 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 00:45:57 | 09.04.2023 01:07:50 | 0.36472 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0622 | 0 | 0 | 0 | 0.09204 | 0 | 0 | 10.1542
2509215 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1549 35-01-K01549_911056888_911056888 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:07:50 | 08.04.2023 11:29:01 | 1.3531 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.393 | 0 | 0 | 0 | 3.3184 | 0 | 0 | 7.7114
2509238 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK MAH. TR-4 35-32-L00125_A_56368041_56368041 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:34:38 | 08.04.2023 11:45:30 | 1.1811 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11865 | 0 | 1.0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1745
2509444 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-6 35-26-M00006_A_91011522_91011522 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 16:00:50 | 08.04.2023 16:54:24 | 0.89278 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.0454 | 0 | 0 | 0 | 13.8911 | 0 | 0 | 35.9365
2509195 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SIĞACIK DM (L-35) 35-14-M00425_95000618356_95000618356 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:46:10 | 08.04.2023 11:13:43 | 1.4592 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.378
2509301 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_BELEDİYE M10_2091430 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 11:56:05 | 08.04.2023 16:03:07 | 4.1172 | 0 | 1609 | 2 | 8 | 1 | 271 | 2 | 0 | 0 | 1231.379 | 4.4383 | 61.2865 | 48.829 | 881.4042 | 81.79 | 0 | 2309.127
2509158 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BÜNYAN OSMANİYE TR-1 45-72-L00444_A_56394630_56394630 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:05:54 | 08.04.2023 17:18:28 | 8.2094 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4613 | 0 | 1.9181 | 0 | 1.0072 | 0 | 0 | 11.3866
2509413 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-2 35-28-M00909_D D03_79674197 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 14:46:59 | 08.04.2023 20:10:30 | 5.3919 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 123.0813 | 0 | 0 | 0 | 7.5886 | 0 | 0 | 130.6698
2509436 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-87 35-17-M00087__56393153_56393153 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 15:28:48 | 08.04.2023 19:33:31 | 4.0786 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.0353 | 0 | 0 | 0 | 0.24335 | 0 | 0 | 15.2787
2509181 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/38 45-71-M00050_45-71-M00050_72053898 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:26:48 | 08.04.2023 15:28:59 | 6.0364 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 556.6775 | 0 | 0 | 0 | 244.3672 | 0 | 0 | 801.0447
2509121 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_YENİFOÇA TR-48 M04_83359030 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:34:08 | 08.04.2023 08:47:44 | 0.22667 | 0 | 3462 | 0 | 44 | 1 | 201 | 1 | 0 | 0 | 111.0134 | 0 | 1.5609 | 2.5234 | 42.8265 | 20.4386 | 0 | 178.3628
2509519 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_CİVAR M07_2309335 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 18:10:44 | 08.04.2023 20:17:55 | 2.1197 | 0 | 563 | 0 | 85 | 4 | 148 | 1 | 2 | 0 | 357.9431 | 0 | 34.7351 | 29.532 | 186.6861 | 114.3936 | 114.501 | 837.7908
2509118 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1089 35-09-M01089_910319269_910319269 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:22:04 | 08.04.2023 09:20:19 | 0.97083 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0664
2509141 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-118 EMEK SANAYİ-1 35-26-L00040_35-26-L00040_65973215 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:03:58 | 08.04.2023 09:47:38 | 0.72778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1262 | 0 | 6.2592 | 38.3854
2509353 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-2088 35-09-M02088_M-250 M04_75653674 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 13:29:24 | 08.04.2023 14:18:57 | 0.82583 | 1 | 737 | 0 | 1 | 15 | 135 | 4 | 2 | 8.3227 | 169.9867 | 0 | 0.56962 | 101.8011 | 160.9145 | 336.0076 | 11.8048 | 789.4071
2509453 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1/6 35-28-M00586_953382377_953382377 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2023 16:11:12 | 08.04.2023 20:28:59 | 4.2964 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.2483 | 0 | 0 | 0 | 3.8028 | 0 | 0 | 23.0511
2509290 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-52 35-23-M00052_42097464_56373464_56373464 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:43:45 | 08.04.2023 12:22:18 | 0.6425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.014111 | 0 | 0 | 0 | 0.89098 | 0 | 0 | 0.9051
2509347 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-8/10 45-71-M00287_DİREK TİPİ ÇIKIŞLAR M05_2334471 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 13:18:27 | 08.04.2023 15:09:18 | 1.8475 | 0 | 1058 | 0 | 6 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 518.8407 | 0 | 7.1594 | 0 | 83.4393 | 0 | 0 | 609.4394
2509201 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4453 35-10-K04453_913074611_913074611 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:45:52 | 08.04.2023 11:05:41 | 1.3303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87548
2509602 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-58 45-73-M00058_95000539049_95000539049 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 20:39:32 | 08.04.2023 21:47:09 | 1.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3618 | 0 | 0 | 1.3618
2509410 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-63 35-19-L00063_A_60983692_60983692 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 14:45:36 | 08.04.2023 17:51:55 | 3.1053 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70.9094 | 0 | 0.67506 | 0 | 16.7277 | 0 | 0 | 88.3122
2509184 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1637 35-01-M01637_35-01-M01637_2366161 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:33:11 | 08.04.2023 12:06:03 | 2.5478 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 376.9238 | 0 | 0 | 0 | 107.2887 | 0 | 0 | 484.2125
2509516 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-38 35-14-L00038_95001331964_95001331964 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 18:08:44 | 08.04.2023 23:17:46 | 5.1506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2571
2509224 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | TARIMSAL SULAMA TR-9 45-85-L00053_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2090761 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:08:02 | 08.04.2023 11:39:53 | 1.5308 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4685 | 0 | 0.091659 | 0 | 0 | 4.5601
2509473 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-18 35-23-M00018_42096418_56365420_56365420 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 16:44:52 | 08.04.2023 18:38:20 | 1.8911 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2801 | 0 | 0 | 0 | 6.5605 | 0 | 0 | 16.8406
2509499 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ORHANLI M-88 ORTA 35-14-M00088_D_91372909_91372909 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 17:39:43 | 08.04.2023 19:15:16 | 1.5925 | 0 | 46 | 0 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1773 | 0 | 20.886 | 0 | 2.5105 | 0 | 0 | 34.5739
2509144 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ÜÇPINAR DM M02_2076872 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 08:54:01 | 08.04.2023 15:42:14 | 6.8036 | 46 | 4319 | 440 | 362 | 69 | 462 | 3 | 0 | 142.0512 | 4676.8236 | 1435.5476 | 801.7134 | 4566.6218 | 1532.9689 | 216.0229 | 0 | 13371.7495
2509287 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3593 35-01-K03593_A_56374533_56374533 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:34:24 | 08.04.2023 12:25:53 | 0.85806 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.2037 | 0 | 0 | 0 | 2.5192 | 0 | 0 | 40.7229
2509430 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/40-B 45-72-M00107_45-72-M00107_2355484 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 15:31:53 | 08.04.2023 16:21:06 | 0.82028 | 0 | 318 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.7643 | 0 | 0.12302 | 0 | 9.9922 | 0 | 0 | 51.8795
2509207 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-111 OVACIK 35-18-L00111_95000649375_95000649375 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:59:58 | 08.04.2023 11:09:40 | 1.1617 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6522
2509599 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-1 KÖK 45-78-M00571__56407770_56407770 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 20:38:41 | 08.04.2023 21:56:20 | 1.2942 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.6525 | 0 | 2.0017 | 0 | 1.3996 | 0 | 0 | 17.0538
2509110 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | VEZİRKÖPRÜ İM 35-03-A00002_TR-2 10.5 K13_2050527 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:01:55 | 08.04.2023 08:08:00 | 0.10139 | 0 | 17688 | 0 | 0 | 1 | 1639 | 0 | 2 | 0 | 351.3267 | 0 | 0 | 0.83319 | 102.3804 | 0 | 3.1 | 457.6403
2509087 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-1854 35-07-K01854_K-1892 K02_65925205 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 02:16:44 | 08.04.2023 02:24:12 | 0.12444 | 0 | 176 | 0 | 72 | 2 | 99 | 0 | 2 | 0 | 20.8451 | 0 | 2.276 | 5.9376 | 28.4877 | 0 | 9.1221 | 66.6684
2509605 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-1302 M05_47553619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 19:22:00 | 08.04.2023 21:29:00 | 2.1167 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 475.2103 | 0 | 0 | 0 | 46.2608 | 0 | 0 | 521.4711
2509611 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/2 ESKİ KUYUYANI 35-18-L00583_950461315_950461315 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 21:02:27 | 08.04.2023 23:40:39 | 2.6367 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27855
2509465 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-779 35-07-K00779_D_56383647_56383647 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 16:31:26 | 08.04.2023 18:10:04 | 1.6439 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.7928 | 0 | 0 | 0 | 9.6213 | 0 | 0 | 72.4141
2509273 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-71 35-30-L00071_955334261_955334261 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:13:34 | 08.04.2023 12:49:57 | 1.6064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031852
2509167 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇUKURALTI M-21 35-25-M00069_DAĞITIM TRAFO ÇUKURALTI M-21 M03_72122692 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 08:54:24 | 08.04.2023 14:46:30 | 5.8683 | 0 | 516 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 629.2219 | 0 | 2.0158 | 0 | 301.1376 | 0 | 0 | 932.3753
2509210 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SELENDİ TR-8 45-81-M00008_A A02b_64573004 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:42:33 | 08.04.2023 15:01:05 | 4.3089 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.8994 | 0 | 2.1675 | 0 | 15.5804 | 0 | 0 | 65.6473
2509233 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033272 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:55:04 | 08.04.2023 18:11:08 | 8.2678 | 22 | 2675 | 35 | 205 | 65 | 772 | 6 | 1 | 109.3364 | 3616.6919 | 1064.3198 | 633.736 | 1661.0375 | 2698.7412 | 2640.8364 | 120.5472 | 12545.2464
2509359 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | TR-1/40 KÖK 45-72-M00040_TR-1/42 M03_61318206 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 13:25:38 | 08.04.2023 14:04:22 | 0.64556 | 0 | 1623 | 0 | 31 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 177.3349 | 0 | 0.80829 | 8.9208 | 38.0229 | 0 | 0 | 225.087
2509253 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_950459272_950459272 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:48:53 | 08.04.2023 14:48:41 | 3.9967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5416
2509396 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-192 35-01-K00192_B B1_5868334 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 14:25:33 | 08.04.2023 18:19:45 | 3.9033 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 65.9753 | 0 | 0 | 0 | 164.9471 | 0 | 0 | 230.9224
2509153 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA KÖYİÇİ M01_83810757 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:12:06 | 08.04.2023 20:20:14 | 11.1356 | 0 | 0 | 30 | 56 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.6261 | 139.5614 | 131.1284 | 28.9733 | 0 | 0 | 582.2892
2509084 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-3 35-23-M00003_A_56366090_56366090 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 01:33:45 | 08.04.2023 02:14:13 | 0.67444 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6288 | 0 | 0 | 0 | 1.1813 | 0 | 0 | 6.8102
2509439 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258057 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 15:47:06 | 08.04.2023 19:36:48 | 3.8283 | 3 | 584 | 99 | 29 | 9 | 68 | 0 | 0 | 4.8659 | 384.0238 | 199.3132 | 22.7842 | 390.7115 | 130.4369 | 0 | 0 | 1132.1354
2509107 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/3 35-28-M00045_953393493_953393493 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 07:46:14 | 08.04.2023 12:39:51 | 4.8936 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1714
2509479 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3361 35-03-K03361_910894977_910894977 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 17:07:37 | 08.04.2023 20:56:48 | 3.8197 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9235 | 0 | 0 | 0 | 4.9125 | 0 | 0 | 11.836
2509170 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4002 35-03-K04002_35-03-K04002_41925894 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 08:52:40 | 08.04.2023 12:33:08 | 3.6744 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 168.393 | 0 | 0 | 0 | 74.9943 | 0 | 0 | 243.3874
2509276 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2919 35-02-M02919_D_90959234_90959234 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:56:00 | 08.04.2023 16:27:21 | 5.5225 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2839
2509422 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4000 35-04-K04000_E E3B_5834292 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 15:07:37 | 08.04.2023 18:41:51 | 3.5706 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7546 | 0 | 0 | 0 | 1.0095 | 0 | 0 | 11.7642
2509522 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_B b1b_5949398 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 18:18:51 | 08.04.2023 21:45:46 | 3.4486 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.9442 | 0 | 0 | 0 | 4.3397 | 0 | 0 | 28.2839
2509356 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÜRKÜTLER TR-1 35-16-M00091_35-16-M00091_2361502 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 13:31:34 | 08.04.2023 15:39:14 | 2.1278 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2318 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0 | 0 | 17.2521
2509236 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL DM 45-79-M00069_HatBaşıAyırıcı_53134403 M18_53134403 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:47:44 | 08.04.2023 16:16:03 | 6.4719 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.7554 | 0 | 34.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7724
2509256 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SIĞIRTMAÇLI TR-2 45-79-M00094_45-79-M00094_2367429 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:47:40 | 08.04.2023 13:38:06 | 2.8406 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9807 | 0 | 8.0244 | 0 | 4.3132 | 0 | 0 | 18.3183
2509193 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-2/21 35-29-M00095_35-29-M00095_72192470 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:41:59 | 08.04.2023 15:10:31 | 5.4756 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 567.121 | 0 | 0 | 0 | 149.5605 | 0 | 0 | 716.6815
2509293 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-8 35-27-M00008_913180225_913180225 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:49:51 | 08.04.2023 13:50:16 | 2.0069 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7795 | 0 | 0 | 0 | 0.023845 | 0 | 0 | 1.8033
2509542 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261_35-18-L00261_72080932 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 18:50:33 | 08.04.2023 21:16:06 | 2.4258 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 289.8605 | 0 | 0 | 0 | 29.4227 | 0 | 0 | 319.2833
2509548 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-30 45-82-M00030_945526041_945526041 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 19:01:53 | 08.04.2023 21:58:30 | 2.9436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4875
2538364 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_YEŞİLKÖY L05_2315163 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 08:59:24 | 08.04.2023 09:05:00 | 0.093333 | 0 | 253 | 3 | 51 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3.8862 | 2.1399 | 1.7286 | 1.3127 | 3.1461 | 0 | 0 | 12.2135
2509150 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-779 35-07-K00779_D_56383647_56383647 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:06:06 | 08.04.2023 16:04:25 | 6.9719 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 277.951 | 0 | 0 | 0 | 42.3621 | 0 | 0 | 320.3131
2509179 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-8 45-78-M01119_TR-7 M01_66108889 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:26:14 | 08.04.2023 20:21:12 | 10.9161 | 1 | 35 | 14 | 6 | 8 | 27 | 3 | 0 | 11.0754 | 83.0027 | 176.9363 | 94.4689 | 1621.356 | 151.249 | 9894.9879 | 0 | 12033.0762
2509342 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3074 35-04-K03074_F_56359223_56359223 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2023 13:11:41 | 08.04.2023 16:00:00 | 2.8053 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 65.2523 | 0 | 0 | 0 | 46.7073 | 0 | 0 | 111.9596
2509156 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-5 35-16-L00005_35-16-L00005_2349551 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:12:24 | 08.04.2023 10:13:13 | 1.0136 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 75.6437 | 0 | 0 | 0 | 20.1902 | 0 | 0 | 95.8339
2509388 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_ÇAMBEL KÖYÜ M03_72166067 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 14:10:10 | 08.04.2023 18:10:35 | 4.0069 | 1 | 370 | 4 | 7 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0.83996 | 248.2919 | 3.2318 | 19.1772 | 17.727 | 41.5357 | 0 | 0 | 330.8035
2509133 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-75 35-19-L00075_D_56390753_56390753 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 08:53:32 | 08.04.2023 15:15:33 | 6.3669 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 88.7342 | 0 | 0 | 0 | 149.9182 | 0 | 0 | 238.6524
2509219 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_GÜMÜLCELİ M011_73403320 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 10:01:03 | 08.04.2023 10:19:28 | 0.30694 | 0 | 943 | 37 | 65 | 6 | 67 | 1 | 1 | 0 | 50.9152 | 7.6269 | 6.3055 | 14.3823 | 9.6789 | 6.5255 | 39.3299 | 134.7642
2509265 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1093 35-03-K01093_35-03-K01093_41934761 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:03:32 | 08.04.2023 11:38:09 | 0.57694 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 113.916 | 0 | 0 | 0 | 23.643 | 0 | 0 | 137.559
2509282 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | DM-2/2 35-28-M00128__83737125_83737125 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 11:31:50 | 08.04.2023 12:07:09 | 0.58861 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4991 | 0 | 0 | 0 | 1.9337 | 0 | 0 | 11.4328
2509239 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_BAYINDIR M01_2327575 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2023 09:39:38 | 08.04.2023 12:45:08 | 3.0917 | 0 | 95 | 0 | 134 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 66.3973 | 0 | 187.549 | 0 | 157.1907 | 0 | 0 | 411.137
2509431 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-14 45-82-M00014_945528747_945528747 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 15:34:22 | 08.04.2023 17:54:24 | 2.3339 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4728 | 0 | 0 | 0 | 0.39249 | 0 | 0 | 2.8653
2509196 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_AKGEDİK M14_2312168 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2023 09:50:04 | 08.04.2023 10:06:02 | 0.26632 | 6 | 1000 | 7 | 21 | 39 | 84 | 7 | 0 | 0.30655 | 62.1361 | 6.213 | 0.99581 | 49.4306 | 22.3575 | 455.0276 | 0 | 596.4671
2509651 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | PANCAR TM 35-26-A00003_PANCAR-5 M09_2112923 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 01:06:14 | 09.04.2023 05:27:02 | 4.3467 | 0 | 2696 | 1 | 21 | 36 | 248 | 28 | 2 | 0 | 2741.4557 | 1.9681 | 17.7449 | 2527.9036 | 519.5593 | 9293.3373 | 26.9725 | 15128.9414
2509653 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURSALLI TR-1 35-15-L00744_950373497_950373497 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 01:04:32 | 09.04.2023 02:45:16 | 1.6789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19183
2509655 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | PANCAR TM 35-26-A00003_TRF-A M08_2322982 | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 00:46:03 | 09.04.2023 05:27:56 | 4.6981 | 41 | 51125 | 163 | 1393 | 302 | 7019 | 191 | 197 | 102.8637 | 56781.4354 | 1673.2732 | 1936.7338 | 12043.6184 | 22629.4303 | 35934.3801 | 7760.6643 | 138862.3991
2509659 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-36 35-18-L00036_950438722_950438722 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 01:46:23 | 09.04.2023 03:17:03 | 1.5111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39287
2509660 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_ TR_2051688 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 02:01:20 | 09.04.2023 02:27:13 | 0.43139 | 0 | 4222 | 0 | 0 | 16 | 2484 | 0 | 5 | 0 | 442.9378 | 0 | 0 | 83.2506 | 443.1438 | 0 | 2.1515 | 971.4838
2509662 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2051340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 04:10:02 | 09.04.2023 05:33:47 | 1.3958 | 9 | 0 | 72 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 6.9744 | 0 | 73.8364 | 0 | 97.8249 | 6.3814 | 0 | 0 | 185.0171
2509664 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-3 35-25-M00003_GÜMÜLDÜR M-7 M02_72097188 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 04:59:28 | 09.04.2023 08:04:53 | 3.0903 | 0 | 371 | 0 | 41 | 4 | 117 | 1 | 2 | 0 | 310.6515 | 0 | 25.1111 | 36.3345 | 155.0949 | 125.8486 | 138.1205 | 791.1611
2509665 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-151 35-16-L00151_A_91095774_91095774 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 05:13:54 | 09.04.2023 05:46:28 | 0.54278 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6389 | 0 | 0 | 0 | 0.016788 | 0 | 0 | 6.6557
2509666 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_950421013_950421013 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 05:39:39 | 09.04.2023 06:56:09 | 1.275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27894
2509669 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_ÖĞRETMENEVİ-1 M03_2309456 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 06:57:06 | 09.04.2023 12:24:32 | 5.4572 | 0 | 13086 | 0 | 7 | 17 | 3029 | 1 | 4 | 0 | 13143.7619 | 0 | 6.9082 | 992.0659 | 11162.2413 | 92.0966 | 92.9869 | 25490.0608
2509670 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_MÜESSESE-1 M02_2085599 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 07:00:16 | 09.04.2023 12:13:23 | 5.2186 | 1 | 23787 | 4 | 71 | 18 | 1966 | 1 | 1 | 0.72504 | 25407.1104 | 8.4217 | 133.6116 | 2354.7699 | 8209.8006 | 162.4265 | 14.3572 | 36291.2229
2509671 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ TR-15 45-78-M01380_TR-28 TR-29 TR-30 M03_82103784 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 07:03:43 | 09.04.2023 07:35:43 | 0.53333 | 0 | 60 | 0 | 52 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.3176 | 0 | 2.0363 | 0.46791 | 1.4409 | 0 | 0 | 9.2628
2509673 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HatBaşıAyırıcı_53135748 M03_53135748 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 07:33:48 | 09.04.2023 08:45:39 | 1.1975 | 0 | 1254 | 15 | 345 | 12 | 81 | 0 | 0 | 0 | 231.0217 | 14.0393 | 89.2034 | 30.9654 | 39.9771 | 0 | 0 | 405.2069
2509674 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_CİVAR M07_2309335 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 07:33:52 | 09.04.2023 08:15:42 | 0.69722 | 0 | 563 | 0 | 85 | 4 | 148 | 1 | 2 | 0 | 97.6856 | 0 | 9.8729 | 8.0023 | 42.4357 | 29.386 | 31.705 | 219.0876
2509675 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAŞIKÇI M11_2083718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 07:34:34 | 09.04.2023 07:47:03 | 0.20806 | 0 | 673 | 4 | 81 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8.4903 | 0.41632 | 2.3787 | 1.0634 | 2.1775 | 0 | 0 | 14.5262
2509676 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/14 45-72-M00014_TR-1/6 M01_66509369 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 07:36:43 | 09.04.2023 08:45:29 | 1.1461 | 0 | 6065 | 0 | 1 | 1 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 978.9568 | 0 | 0 | 42.6876 | 508.1631 | 0 | 0 | 1529.8075
2509678 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-650 35-02-M00650_M-652 M02_2325058 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 07:18:00 | 09.04.2023 09:10:00 | 1.8667 | 0 | 144 | 0 | 1 | 46 | 22 | 15 | 3 | 0 | 72.9332 | 0 | 4.8446 | 962.5849 | 105.1652 | 532.5197 | 39.4517 | 1717.4992
2509680 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HAYKIRAN M01_66582309 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 07:45:53 | 09.04.2023 08:24:14 | 0.63917 | 2 | 1512 | 4 | 116 | 8 | 151 | 0 | 0 | 0.53789 | 202.5537 | 56.6866 | 7.9432 | 35.0104 | 44.0636 | 0 | 0 | 346.7954
2509681 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 08:02:45 | 09.04.2023 08:12:16 | 0.15861 | 2 | 553 | 11 | 49 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0.12864 | 7.2342 | 0.53459 | 0.85614 | 1.8575 | 0.65306 | 0 | 0 | 11.2642
2509684 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-151 35-16-L00151_95000559332_95000559332 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 08:19:25 | 09.04.2023 13:27:50 | 5.1403 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0109 | 0 | 0 | 0 | 0.042178 | 0 | 0 | 13.0531
2509685 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ - KAPASİTÖR M05_72102276 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 08:20:06 | 09.04.2023 09:27:28 | 1.1228 | 0 | 0 | 45 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9439 | 18.7349 | 21.3106 | 0 | 0 | 0 | 58.9894
2509690 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DEREKÖY OVA MAH.TR-1 45-72-L00535_A_56394241_56394241 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 08:33:22 | 09.04.2023 14:34:39 | 6.0214 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8405 | 0 | 15.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9765
2509691 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M08_2046126 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 08:44:35 | 09.04.2023 09:08:16 | 0.39472 | 2 | 307 | 2 | 20 | 15 | 65 | 3 | 0 | 0.30249 | 30.6974 | 0.86133 | 1.6128 | 16.3415 | 14.0546 | 8.7418 | 0 | 72.6119
2509694 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-11(CANKENT1) 35-30-M00011_955320459_955320459 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 08:46:56 | 09.04.2023 12:34:52 | 3.7989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38193
2509695 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_B_56388989_56388989 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 08:55:30 | 09.04.2023 15:05:01 | 6.1586 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.3504 | 0 | 0.0097419 | 0 | 11.9541 | 0 | 0 | 112.3143
2509698 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/62 45-83-L00062_TR-63 L01_2323348 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 08:55:56 | 09.04.2023 13:12:13 | 4.2714 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 540 | 1 | 10 | 0 | 6.9856 | 0 | 0 | 0 | 943.916 | 19.0144 | 200.9321 | 1170.8481
2509700 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2324960 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 09:00:33 | 09.04.2023 15:45:02 | 6.7414 | 10 | 859 | 70 | 41 | 22 | 55 | 0 | 1 | 11.9102 | 649.4637 | 568.0652 | 64.7861 | 340.0116 | 178.3178 | 0 | 1.0314 | 1813.586
2509702 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-65 SANAYİ 45-84-L00065_D_56401872_56401872 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 09:02:46 | 09.04.2023 13:28:07 | 4.4225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.719 | 0 | 0 | 115.719
2509703 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_ESKİ SELENDİ M08_80367394 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 09:03:10 | 09.04.2023 13:23:52 | 4.345 | 0 | 439 | 35 | 47 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 218.4214 | 139.269 | 33.0105 | 405.0837 | 98.4859 | 0 | 0 | 894.2705
2509704 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SELİMİYE TR-3 ARNAVUTLAR 45-79-M00507_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2114990 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 09:04:33 | 09.04.2023 12:35:22 | 3.5136 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.6067 | 0 | 37.4748 | 0 | 0.031425 | 0 | 0 | 58.1129
2509705 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2311 35-03-K02311_35-03-K02311_42782397 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 08:54:25 | 09.04.2023 13:20:41 | 4.4378 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 726.5563 | 0 | 0 | 0 | 535.2866 | 0 | 0 | 1261.8428
2509706 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ESKİ KABAZLI M015_60669734 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 09:01:19 | 09.04.2023 17:53:38 | 8.8719 | 1 | 172 | 24 | 19 | 7 | 21 | 1 | 0 | 1.4945 | 247.4038 | 65.7694 | 30.1811 | 450.207 | 83.5284 | 92.1902 | 0 | 970.7746
2509707 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ÜLKÜ FABRİKALAR M014_60669844 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 09:07:36 | 09.04.2023 17:15:55 | 8.1386 | 0 | 0 | 18 | 8 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 374.1629 | 60.8529 | 1278.6318 | 0 | 6954.1213 | 0 | 8667.7688
2509709 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-779 35-07-K00779_35-07-K00779_49846753 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 08:52:26 | 09.04.2023 09:14:56 | 0.375 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 54.012 | 0 | 0 | 0 | 18.2093 | 0 | 0 | 72.2213
2509710 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72189962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 09:10:03 | 09.04.2023 09:17:23 | 0.12222 | 0 | 21 | 12 | 126 | 4 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0.99885 | 1.581 | 8.9641 | 4.9076 | 6.0965 | 1.6969 | 0 | 24.2448
2509712 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | İZDERSAN DM 35-28-M00394_VİLLAKENT-1 M02_47755810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 09:06:06 | 09.04.2023 10:13:38 | 1.1256 | 0 | 1239 | 1 | 0 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 506.43 | 0.19506 | 0 | 1.2218 | 132.5988 | 0 | 0 | 640.4456
2509720 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | ERTUĞRUL ÇALIM VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00121_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042147 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 09:07:37 | 09.04.2023 14:57:55 | 5.8383 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7875 | 0 | 0.052855 | 0 | 0 | 7.8404
2509723 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 09:19:57 | 09.04.2023 09:50:12 | 0.50417 | 14 | 859 | 2 | 25 | 3 | 64 | 1 | 0 | 0.95561 | 40.8403 | 0.3351 | 1.8152 | 1.5158 | 9.5402 | 0.7998 | 0 | 55.8019
2509678 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1635 GEÇİT 35-02-M01635_M-660 M04_2329435 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 09:10:00 | 09.04.2023 09:30:30 | 0.34167 | 0 | 144 | 0 | 1 | 31 | 22 | 9 | 3 | 0 | 14.2072 | 0 | 0.89895 | 172.7257 | 21.4469 | 52.9247 | 8.0014 | 270.2048
2509728 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-779 35-07-K00779_A_56376974_56376974 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 09:15:00 | 09.04.2023 14:14:37 | 4.9936 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 198.9474 | 0 | 0 | 0 | 47.6885 | 0 | 0 | 246.6359
2509729 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-779 35-07-K00779_D_56383647_56383647 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 09:19:00 | 09.04.2023 14:20:53 | 5.0314 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 195.5855 | 0 | 0 | 0 | 27.0063 | 0 | 0 | 222.5919
2509733 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TAT DM 35-26-M00070_DNZ M09_64662438 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 09:27:06 | 09.04.2023 13:35:00 | 4.1317 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 | 0 | 6.974 | 0 | 4.3893 | 4.3817 | 90.7223 | 711.2008 | 196.4165 | 1014.0846
2509741 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | KOLDERE TR-6 45-80-M00054_KOLDERE KÖK M05_72196778 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 09:31:20 | 09.04.2023 10:39:21 | 1.1336 | 0 | 859 | 1 | 10 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 170.5152 | 0 | 2.2393 | 0 | 40.9252 | 0 | 0 | 213.6798
2509743 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-11 45-77-L00011_DAĞITIM TRAFOSU L08_72203752 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 09:35:57 | 09.04.2023 11:33:01 | 1.9511 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 50.6123 | 0 | 0 | 0 | 97.0398 | 0 | 1.5766 | 149.2288
2509746 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KÖSELER TR-1 35-24-M00100_B_91112661_91112661 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 09:42:20 | 09.04.2023 11:31:23 | 1.8175 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3386 | 0 | 0 | 0 | 0.80313 | 0 | 0 | 10.1417
2509747 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇIRPI TR-1/2 35-20-M00002_35-20-M00002_66532425 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 09:33:48 | 09.04.2023 16:01:12 | 6.4567 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 184.4797 | 0 | 0.10535 | 0 | 309.817 | 0 | 0 | 494.402
2509750 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_KESİKKÖY-1 M17_2311063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 09:47:08 | 09.04.2023 11:52:23 | 2.0875 | 21 | 929 | 13 | 51 | 51 | 132 | 10 | 0 | 17.5192 | 528.0581 | 61.6493 | 48.4984 | 622.6125 | 200.8748 | 421.3329 | 0 | 1900.5452
2509754 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033222 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 09:48:03 | 09.04.2023 16:39:05 | 6.8506 | 22 | 2672 | 35 | 204 | 65 | 774 | 6 | 1 | 94.3448 | 2951.6257 | 814.6514 | 482.703 | 1223.609 | 1986.4568 | 1063.9142 | 44.7067 | 8662.0116
2509760 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ESKİ KARAOĞLANLI (BAYIRLAR PETROL) M02_2321773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 09:51:13 | 09.04.2023 13:17:59 | 3.4461 | 2 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1.713 | 0 | 39.2126 | 0 | 37.1788 | 0 | 35.4292 | 0 | 113.5337
2509761 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UMURCALI TR 5 35-31-L00109_956584390_956584390 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 09:46:24 | 09.04.2023 12:19:50 | 2.5572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4119
2509762 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-52 35-21-L00132_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089524 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 09:48:49 | 09.04.2023 11:15:29 | 1.4444 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.8643 | 0 | 0 | 0 | 0.84522 | 0 | 0 | 19.7095
2509763 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BÜKNÜŞ TR-2 45-72-L00527_B_81571207_81571207 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 09:49:51 | 09.04.2023 12:40:42 | 2.8475 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11335 | 0 | 2.1972 | 0 | 0.56403 | 0 | 0 | 2.8746
2509764 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ ŞEHİR-2 L04_2313341 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 09:23:06 | 09.04.2023 17:13:12 | 7.835 | 0 | 776 | 0 | 21 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1264.4214 | 0 | 67.6435 | 0 | 430.1872 | 0 | 0 | 1762.2522
2509765 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_ASLANLAR-YAZIBAŞI2 M14_2335552 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 09:53:37 | 09.04.2023 10:37:17 | 0.72778 | 0 | 664 | 2 | 9 | 12 | 97 | 19 | 0 | 0 | 123.3454 | 7.7386 | 0.3349 | 68.4229 | 80.87 | 574.3486 | 0 | 855.0603
2509767 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAĞDERE TR-5 45-72-M00209_B_72373086_72373086 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 09:59:28 | 09.04.2023 12:51:27 | 2.8664 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4246
2509768 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-4/TR-15 (ESKİ TR-14) 35-26-M00014_TR-15 M03_42460411 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 09:56:10 | 09.04.2023 13:21:37 | 3.4242 | 0 | 297 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 227.5179 | 0 | 76.4579 | 0 | 72.8582 | 0 | 0 | 376.834
2509773 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/14-C 45-72-M00100_45-72-M00100_2346872 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 09:59:07 | 09.04.2023 10:40:19 | 0.68667 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 47.2972 | 0 | 0 | 0 | 33.9543 | 0 | 0 | 81.2515
2509776 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/8 KÖK 45-71-M00828_DM-5/11 M08_72087113 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 10:02:46 | 09.04.2023 12:28:29 | 2.4286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 42 | 27 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.2373 | 929.2896 | 3400.3697 | 2466.7544 | 7323.651
2509778 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 10:07:08 | 09.04.2023 16:41:20 | 6.57 | 2 | 97 | 50 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3.2021 | 186.1138 | 268.2246 | 0.11117 | 161.5937 | 18.3203 | 0 | 0 | 637.5657
2509779 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | SOMA DM-5/17 45-82-M00421_TR-17/2 M09_2035770 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 10:02:09 | 09.04.2023 10:33:00 | 0.51417 | 0 | 3096 | 0 | 0 | 3 | 555 | 0 | 0 | 0 | 324.7806 | 0 | 0 | 14.6702 | 236.4286 | 0 | 0 | 575.8793
2509782 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | ÇAYAĞZI KÖK 35-31-L00259_KARABURÇ L06_2113767 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 10:01:17 | 09.04.2023 14:56:24 | 4.9186 | 0 | 1009 | 1 | 173 | 6 | 188 | 0 | 0 | 0 | 681.9844 | 3.2551 | 207.7565 | 100.7399 | 632.2632 | 0 | 0 | 1625.9991
2509784 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | MENEMEN KÖK-24 35-28-M00024_SEYREK TR-9 M06_77857061 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 10:01:15 | 09.04.2023 16:01:01 | 5.9961 | 0 | 2538 | 0 | 3 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 3474.5369 | 0 | 3.6536 | 0 | 1111.4704 | 0 | 0 | 4589.661
2509785 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-564 GEÇİT 35-02-M00564_M-562 ÖZEL M04_66564006 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 10:13:44 | 09.04.2023 15:02:56 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.1079 | 0 | 649.1079
2509789 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4453 35-10-K04453_913074611_913074611 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 10:13:25 | 09.04.2023 12:28:13 | 2.2467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4364
2509791 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BEREKETLİ TR-2 YEĞENLER 45-79-M00322_45-79-M00322_2349137 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 09:59:39 | 09.04.2023 15:26:54 | 5.4542 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.5312 | 0 | 26.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9132
2509792 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1230 35-01-M01230_35-01-M01230_2353092 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 10:17:52 | 09.04.2023 10:45:49 | 0.46583 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 119.4968 | 0 | 0 | 0 | 20.6741 | 0 | 0 | 140.1709
2509802 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_BAĞYOLU M12_2061923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 10:15:56 | 09.04.2023 11:41:52 | 1.4322 | 58 | 18175 | 487 | 532 | 143 | 1647 | 13 | 1 | 37.7103 | 4343.4043 | 596.7189 | 258.0085 | 1201.5569 | 1428.7444 | 950.0775 | 9.5338 | 8825.7545
2509807 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/98 45-83-M00780_TR-2/100 M01_81593459 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 10:19:49 | 09.04.2023 11:01:37 | 0.69667 | 0 | 417 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 1 | 0 | 52.3784 | 0 | 0 | 0.73365 | 39.7024 | 0 | 1.7107 | 94.5252
2509808 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NEVZAT TANÇ SULAMA GRB 35-20-L00405_955210471_955210471 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 10:28:31 | 09.04.2023 12:25:03 | 1.9422 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018266 | 0 | 10.6649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6831
2509810 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | AKKEÇİLİ KÖK 45-73-M00239_AKKEÇİLİ M03_72035048 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 10:28:54 | 09.04.2023 11:38:40 | 1.1628 | 2 | 775 | 32 | 286 | 7 | 35 | 1 | 0 | 0.40585 | 132.0863 | 30.7359 | 74.9003 | 10.2132 | 43.4909 | 61.9097 | 0 | 353.7421
2509816 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_MOBİL-ZİNDANCIK M05_72117226 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 10:45:12 | 09.04.2023 12:03:37 | 1.3069 | 0 | 571 | 0 | 102 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 226.2557 | 0 | 26.9828 | 88.2741 | 65.405 | 0 | 0 | 406.9175
2509821 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-1 M32_2307566 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 10:52:53 | 09.04.2023 12:52:13 | 1.9889 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 38 | 9 | 7 | 0 | 0 | 32.3675 | 2.6052 | 195.3579 | 161.0719 | 3239.7655 | 311.6137 | 3942.7818
2509824 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_HatBaşıAyırıcı_64086892 M06_64086892 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 09:01:27 | 09.04.2023 11:17:48 | 2.2725 | 0 | 464 | 22 | 80 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70.87 | 55.9231 | 39.834 | 8.1929 | 8.7811 | 0 | 0 | 183.6012
2509827 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 11:04:13 | 09.04.2023 11:13:52 | 0.16083 | 1 | 2445 | 41 | 86 | 27 | 244 | 7 | 0 | 0.0551 | 45.58 | 32.388 | 2.0939 | 10.4947 | 17.8275 | 61.9209 | 0 | 170.3601
2509828 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-61 35-26-M00061_AYKENT M05_65930723 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 11:05:14 | 09.04.2023 19:04:00 | 7.9794 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 730.5252 | 0 | 0 | 0 | 198.2082 | 0 | 0 | 928.7334
2509835 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72190075 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 11:15:45 | 09.04.2023 11:22:00 | 0.10417 | 0 | 21 | 12 | 126 | 4 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0.90502 | 1.3967 | 8.6651 | 4.5162 | 5.9224 | 1.4817 | 0 | 22.8871
2509838 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PINARCIK TR-2 45-72-L00755_45-72-L00755_2375524 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 11:18:16 | 09.04.2023 13:46:44 | 2.4744 | 0 | 37 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8361 | 0 | 8.0863 | 0 | 3.3732 | 0 | 0 | 22.2957
2509839 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/82-A 45-83-L00308_45-83-L00308_2366551 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 11:23:23 | 09.04.2023 12:05:52 | 0.70806 | 0 | 371 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.4493 | 0 | 0.45641 | 0 | 8.4278 | 0 | 0 | 52.3335
2509840 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORHANLI M-88 ORTA 35-14-M00088_956658051_956658051 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 11:20:50 | 09.04.2023 13:59:54 | 2.6511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98719
2509843 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR DM 45-72-L00079_TR-6 L06_66588791 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 11:26:45 | 09.04.2023 13:03:57 | 1.62 | 2 | 526 | 17 | 65 | 1 | 72 | 0 | 0 | 1.4499 | 135.0614 | 3.4497 | 25.9162 | 1.1168 | 42.8238 | 0 | 0 | 209.8178
2509848 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ORHANGAZİ L08_2121825 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 11:41:41 | 09.04.2023 11:48:18 | 0.11028 | 0 | 710 | 9 | 245 | 22 | 148 | 0 | 0 | 0 | 12.4847 | 1.1634 | 8.9875 | 6.8117 | 11.6694 | 0 | 0 | 41.1168
2509849 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_ÇAPAK M07_65969695 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 11:31:13 | 09.04.2023 11:53:04 | 0.36417 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0.26264 | 0 | 5.1236 | 0 | 107.5194 | 0 | 24.0067 | 0 | 136.9124
2509851 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-1929 M04_42868457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 11:50:33 | 09.04.2023 12:01:14 | 0.17806 | 1 | 547 | 0 | 19 | 29 | 521 | 5 | 7 | 0 | 43.4093 | 0 | 1.7308 | 24.718 | 123.2217 | 35.4582 | 11.4962 | 240.0342
2509853 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ - KAPASİTÖR M05_72102276 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 11:46:42 | 09.04.2023 13:04:57 | 1.3042 | 0 | 0 | 45 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9012 | 25.3256 | 27.3461 | 0 | 0 | 0 | 75.5729
2509854 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_AKYURT ENH L03_72208827 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 10:39:44 | 09.04.2023 14:10:00 | 3.5044 | 0 | 281 | 0 | 72 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 124.0706 | 0 | 44.2099 | 6.5334 | 39.0607 | 0 | 0 | 213.8746
2509855 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/80 45-83-L00080_B_91112005_91112005 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 12:00:02 | 09.04.2023 14:43:16 | 2.7206 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 141.1653 | 0 | 0 | 0 | 14.9019 | 0 | 0 | 156.0671
2509856 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-1 35-22-M00165_A_91330078_91330078 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 11:55:25 | 09.04.2023 15:00:15 | 3.0806 | 0 | 39 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.7063 | 0 | 15.2137 | 0 | 3.8988 | 0 | 0 | 56.8189
2509858 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-1 İSTASYON KABİN 45-71-M00192_953221614_953221614 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 12:05:00 | 09.04.2023 15:10:57 | 3.0992 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3531 | 0 | 0 | 0 | 27.8659 | 0 | 0 | 38.219
2509861 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4806 35-01-K04806_912309759_912309759 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 12:09:20 | 09.04.2023 13:38:31 | 1.4864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042898
2509863 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | YILMAZ DİRİK GRB. 35-20-M00025_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049512 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 12:16:11 | 09.04.2023 13:49:22 | 1.5531 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6837 | 0 | 15.6533 | 0 | 0 | 27.337
2509868 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-1/26 45-71-M00008_45-71-M00008_72073161 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 12:16:19 | 09.04.2023 15:21:51 | 3.0922 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 423.1492 | 0 | 0 | 0 | 405.414 | 0 | 0 | 828.5632
2509869 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | HELVACI-1 35-26-M00468_35-26-M00468_2349351 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 11:53:04 | 09.04.2023 15:34:20 | 3.6878 | 0 | 154 | 0 | 25 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 62.1612 | 0 | 5.591 | 0 | 92.4901 | 0 | 0 | 160.2423
2509870 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/3B 45-71-M02250_DM-14/4-B M02_73387501 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 12:19:47 | 09.04.2023 14:15:50 | 1.9342 | 1 | 639 | 4 | 59 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0.31468 | 313.4993 | 3.3471 | 47.8387 | 0 | 48.9175 | 61.7759 | 0 | 475.6932
2509876 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-470 KÖK 35-18-L00470_A_56357366_56357366 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 12:38:39 | 09.04.2023 14:52:45 | 2.235 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8196
2509877 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM08/TR02 45-73-M00003_95000497512_95000497512 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 12:37:03 | 09.04.2023 15:48:06 | 3.1842 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0222 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 0 | 0 | 12.3922
2509882 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SARIGÖL-1 GİRİŞ M24_2046941 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 12:42:06 | 09.04.2023 12:44:36 | 0.041667 | 7 | 9743 | 405 | 1718 | 35 | 1358 | 0 | 1 | 0.025142 | 57.0187 | 14.9199 | 22.588 | 1.6973 | 22.5312 | 0 | 0.032439 | 118.8126
2509883 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SELİMİYE TR-7 DUTLUKUYU 45-79-M00363_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2073419 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 12:40:42 | 09.04.2023 14:52:56 | 2.2039 | 0 | 44 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.2271 | 0 | 6.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9181
2509884 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-58 35-17-M00058_950313102_950313102 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 12:41:37 | 09.04.2023 13:35:40 | 0.90083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38315
2509887 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1211 35-03-K01211_E_56370883_56370883 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 12:46:52 | 09.04.2023 14:57:37 | 2.1792 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 128.8113 | 0 | 0 | 0 | 6.3895 | 0 | 0 | 135.2008
2509892 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_TATAR DM (İYTE)-1 M09_72185134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 12:51:36 | 09.04.2023 13:45:23 | 0.89639 | 0 | 291 | 11 | 31 | 11 | 55 | 2 | 0 | 0 | 99.6136 | 7.3543 | 14.7409 | 25.7215 | 32.2103 | 129.6514 | 0 | 309.292
2509893 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | YAĞLAR TR-7 35-31-L00045_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048875 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 12:54:27 | 09.04.2023 14:09:54 | 1.2575 | 0 | 33 | 0 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.2942 | 0 | 27.3355 | 0 | 25.2113 | 0 | 0 | 63.841
2509894 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | SOMA DM-5/17 45-82-M00421_TR-17/2 M09_2035768 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 12:58:00 | 09.04.2023 13:06:07 | 0.13528 | 0 | 3096 | 0 | 0 | 3 | 555 | 0 | 0 | 0 | 86.8749 | 0 | 0 | 3.952 | 65.7537 | 0 | 0 | 156.5806
2509895 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 35-16-L00033_953334388_953334388 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 12:56:27 | 09.04.2023 13:55:15 | 0.98 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89718
2509900 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_956695975_956695975 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 13:08:36 | 09.04.2023 15:50:21 | 2.6958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368
2509901 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/114 45-83-L00114_955149852_955149852 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 13:05:55 | 09.04.2023 15:58:50 | 2.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21483 | 0 | 0 | 0.21483
2509904 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1368 35-08-K01368_35-08-K01368_42013231 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 13:17:16 | 09.04.2023 14:25:47 | 1.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6169 | 0 | 0 | 74.6169
2509906 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2307616 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 13:19:25 | 09.04.2023 13:46:50 | 0.45694 | 0 | 21 | 29 | 188 | 8 | 63 | 2 | 0 | 0 | 3.9329 | 8.0386 | 51.4585 | 26.2746 | 37.7616 | 6.2124 | 0 | 133.6787
2509907 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-259 35-02-K00259_35-02-K00259_2362096 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 13:18:16 | 09.04.2023 14:53:18 | 1.5839 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 313.7462 | 0 | 0 | 0 | 83.2035 | 0 | 0 | 396.9497
2509910 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SEYİRKENT TR-1 45-83-M00691_ÜÇÜNCÜ KISIM SANAYİ TR-1 M01_61334574 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 13:25:08 | 09.04.2023 18:49:53 | 5.4125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 13 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 1391.5436 | 0 | 182.1336 | 1575.1012
2509911 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/22 45-71-M00545_A_91408748_91408748 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2023 13:25:14 | 09.04.2023 15:10:29 | 1.7542 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4033 | 0 | 6.4038 | 0 | 2.9818 | 0 | 0 | 12.7889
2509912 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/33 45-72-M00033_TR-1/35 M04_2328071 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 13:23:32 | 09.04.2023 15:36:55 | 2.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.395 | 166.8309 | 114.5869 | 18.4811 | 302.2939
2509917 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-302 35-19-M00302__72410672_72410672 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 13:34:01 | 09.04.2023 15:19:08 | 1.7519 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35786 | 0 | 37.3106 | 0 | 0 | 37.6684
2509920 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-1089 35-09-M01089_35-09-M01089_47228930 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 13:43:35 | 09.04.2023 14:51:45 | 1.1361 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141.5256 | 0 | 0 | 0 | 0.76897 | 0 | 0 | 142.2946
2509922 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_956664210_956664210 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 13:47:56 | 09.04.2023 19:08:13 | 5.3381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3471 | 0 | 0 | 0 | 6.6097 | 0 | 0 | 13.9568
2509924 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2323 35-04-K02323_99530058_99530058 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 13:49:40 | 09.04.2023 17:24:29 | 3.5803 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4695
2509930 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-252 SİSSUS HASTANE 35-18-L00252_950429096_950429096 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 13:57:30 | 09.04.2023 17:17:37 | 3.3353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6317
2509931 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1422 35-01-M01422_915165340_915165340 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 13:59:50 | 09.04.2023 16:57:02 | 2.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2509934 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ASLANLAR-2 M12_2056277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 14:07:41 | 09.04.2023 14:18:41 | 0.18333 | 0 | 668 | 38 | 307 | 11 | 276 | 3 | 0 | 0 | 35.9613 | 14.8829 | 36.8155 | 11.3695 | 43.5733 | 7.5242 | 0 | 150.1267
2509936 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA M-274 35-23-M00274_966446339_966446339 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 14:06:09 | 09.04.2023 15:59:17 | 1.8856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05906
2509941 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | ILGIN HATBAŞI KÖK 45-73-M01292_ÇAKIRCAALİ M02_83838185 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 14:14:36 | 09.04.2023 16:09:29 | 1.9147 | 0 | 152 | 4 | 55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.3677 | 9.6089 | 23.4209 | 0 | 17.2662 | 0 | 0 | 95.6636
2509943 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53139296 M02_53139296 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 14:16:19 | 09.04.2023 15:31:21 | 1.2506 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8199 | 4.089 | 189.8247 | 0 | 0 | 0 | 196.7336
2509952 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_OSMANTEPE M19_2334264 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 14:43:08 | 09.04.2023 14:58:11 | 0.25083 | 1 | 7 | 13 | 16 | 10 | 44 | 2 | 0 | 0.029699 | 1.0066 | 8.7327 | 4.1899 | 21.4313 | 9.521 | 40.7107 | 0 | 85.622
2509953 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1603 35-01-K01603_912848426_912848426 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 14:45:37 | 09.04.2023 16:34:29 | 1.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6157 | 0 | 0 | 0.6157
2509954 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-572 35-07-K00072_99163760_99163760 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 14:50:33 | 09.04.2023 17:13:07 | 2.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9422 | 0 | 0 | 2.9422
2509955 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAHYA YAZAR TR-2 35-27-M01186_95001272223_95001272223 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 14:52:03 | 09.04.2023 15:56:10 | 1.0686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838
2509963 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_TR-D M36_2307564 | TEİAŞ Trafo Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 15:14:23 | 09.04.2023 18:43:21 | 3.4828 | 9 | 15272 | 256 | 1054 | 261 | 2979 | 193 | 12 | 17.3444 | 12623.9397 | 3927.894 | 2364.0236 | 6656.7388 | 9905.9111 | 58938.1105 | 776.7039 | 95210.666
2509966 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA M-274 35-23-M00274_A_56387212_56387212 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 15:27:05 | 09.04.2023 16:03:11 | 0.60167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0074 | 0 | 0 | 0 | 0.50513 | 0 | 0 | 2.5125
2509970 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ASLANLAR TR-4 35-26-L00147_C_91414334_91414334 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 15:34:32 | 09.04.2023 18:52:46 | 3.3039 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3516 | 0 | 15.8171 | 0 | 5.0006 | 0 | 0 | 30.1692
2509971 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3766 35-04-K03766_B_56381375_56381375 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2023 15:38:57 | 09.04.2023 16:42:47 | 1.0639 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60.7748 | 0 | 0 | 0 | 4.8196 | 0 | 0 | 65.5944
2509976 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53140399 L05_53140399 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 15:32:31 | 09.04.2023 18:29:16 | 2.9458 | 1 | 159 | 8 | 10 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0.069774 | 97.648 | 20.1475 | 29.8 | 17.3376 | 44.8991 | 0 | 0 | 209.9019
2509977 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_A_91389216_91389216 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 15:45:24 | 09.04.2023 19:16:04 | 3.5111 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.3503 | 0 | 0 | 0 | 9.4399 | 0 | 0 | 46.7902
2509978 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-593 35-01-K00593_911598015_911598015 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 15:54:06 | 09.04.2023 17:44:14 | 1.8356 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74838
2509984 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_ŞİRVAN M03_2327934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 16:10:33 | 09.04.2023 17:18:19 | 1.1294 | 3 | 1 | 112 | 41 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.0376 | 0.25046 | 47.1331 | 16.6909 | 2.1185 | 7.7259 | 0 | 0 | 74.9564
2509986 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-89 35-18-M00089_950461957_950461957 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 16:10:01 | 09.04.2023 17:02:14 | 0.87028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80796
2509992 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-379 35-18-L00379_950438947_950438947 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 16:27:58 | 09.04.2023 17:30:07 | 1.0358 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0035
2509993 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-4 45-72-L00273_956518678_956518678 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 16:23:48 | 09.04.2023 17:09:04 | 0.75444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1672
2509994 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/14 35-27-M00332_915126921_915126921 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 16:35:42 | 09.04.2023 18:03:28 | 1.4628 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.089337 | 0 | 0.67267 | 0 | 0.44185 | 0 | 0 | 1.2039
2509995 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 16:38:08 | 09.04.2023 17:06:22 | 0.47056 | 0 | 1008 | 0 | 126 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 165.2524 | 0 | 40.8944 | 0 | 63.1665 | 0 | 0 | 269.3132
2509996 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2544 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02544_A_56369114_56369114 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 16:41:59 | 09.04.2023 17:03:48 | 0.36361 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.2241 | 0 | 0 | 0 | 3.9184 | 0 | 0 | 10.1425
2510001 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TEPEBOZ KÖYÜ TR 35-21-L00056_A_91087121_91087121 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 16:51:56 | 09.04.2023 18:17:49 | 1.4314 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3231 | 0 | 0 | 0 | 1.8671 | 0 | 0 | 5.1902
2510002 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BARBAROS TR-2 35-19-M00200_A_56378404_56378404 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2023 16:51:23 | 09.04.2023 17:44:12 | 0.88028 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.947 | 0 | 0.17186 | 0 | 4.9249 | 0 | 0 | 14.0438
2510003 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_67176398 M29_67176398 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 16:56:13 | 09.04.2023 19:10:42 | 2.2414 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6021 | 0 | 91.5281 | 0 | 0 | 0 | 125.1303
2510004 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KASAPLI TR-2 45-73-M00263_945658901_945658901 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 16:54:28 | 09.04.2023 18:03:09 | 1.1447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013864
2510010 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İLYASLAR TR-1 45-76-M00099_955247068_955247068 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 17:12:17 | 09.04.2023 17:54:29 | 0.70333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20446
2510011 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ALABAŞ TR-6 35-15-L00511_35-15-L00511_2365941 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 17:17:48 | 09.04.2023 17:55:17 | 0.62472 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.54798 | 0 | 13.8868 | 0 | 11.4017 | 0 | 0 | 25.8365
2510017 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_DERSAN-1 M26_2055283 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 17:19:11 | 09.04.2023 17:39:15 | 0.33444 | 6 | 6653 | 8 | 19 | 33 | 607 | 7 | 0 | 2.248 | 580.2493 | 26.544 | 2.7255 | 45.4776 | 206.9814 | 1364.0811 | 0 | 2228.3069
2510021 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-185 35-07-K00185_35-07-K00185_48243243 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 17:29:07 | 09.04.2023 18:08:27 | 0.65556 | 0 | 142 | 0 | 36 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 104.2257 | 0 | 6.5922 | 0 | 8.6158 | 0 | 0 | 119.4336
2510023 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-610 35-02-K00610_K-611 K08_2114035 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 17:30:03 | 09.04.2023 17:38:55 | 0.14778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 7 | 0 | 0.10493 | 0 | 0 | 0 | 20.737 | 0 | 1.6947 | 22.5366
2510028 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BARBAROS TR-2 35-19-M00200_D_56377347_56377347 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 17:45:45 | 09.04.2023 18:51:28 | 1.0953 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.3616 | 0 | 0 | 0 | 3.0389 | 0 | 0 | 24.4006
2510031 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 35-15-L00003_950380915_950380915 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 17:47:59 | 09.04.2023 18:44:47 | 0.94667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90625
2510033 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-316 35-19-M00528_956696487_956696487 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2023 17:48:13 | 09.04.2023 20:52:16 | 3.0675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025391
2510034 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-114 OVACIK 35-18-L00114_950461765_950461765 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 17:55:43 | 10.04.2023 00:50:05 | 6.9061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6967
2510039 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | KARAPINAR İM 45-78-A00002_ERDELEK M02_66243739 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:05:58 | 09.04.2023 18:28:57 | 0.38306 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8359 | 4.1685 | 1.9062 | 0 | 0 | 6.9106
2510043 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLER TR-6 35-19-L00296_956700465_956700465 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:10:09 | 09.04.2023 19:54:44 | 1.7431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75334
2510045 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | BAYRAM KARAKOÇ SULAMA GRUBU TR 35-27-L00132_35-27-L00132_2359958 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:11:36 | 09.04.2023 19:02:16 | 0.84444 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52124 | 0 | 0.025218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54645
2510046 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_93562792 M04_93562792 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:15:47 | 09.04.2023 22:00:59 | 3.7533 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 0 | 0.020308 | 4.124 | 0 | 0 | 0 | 5.1944
2510049 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_53132909 M06_53132909 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:14:07 | 09.04.2023 20:50:08 | 2.6003 | 0 | 600 | 0 | 10 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 174.8502 | 0 | 4.4127 | 0 | 50.4385 | 0 | 0 | 229.7014
2510054 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_OVACIK L08_2053078 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:10:11 | 09.04.2023 18:48:15 | 0.63444 | 88 | 2725 | 0 | 14 | 4 | 271 | 0 | 0 | 13.8971 | 953.2562 | 0 | 4.3843 | 89.6958 | 197.084 | 0 | 0 | 1258.3174
2510057 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3285 35-08-K03285_97692332_97692332 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:19:29 | 09.04.2023 19:16:22 | 0.94806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384
2510058 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-581 35-01-K00581_911331545_911331545 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:19:35 | 09.04.2023 19:23:44 | 1.0692 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2510061 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-3 35-23-M00003_DAĞITIM TRAFO YENİFOÇA TR-3 M02_72191329 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:22:58 | 09.04.2023 23:33:52 | 5.1817 | 0 | 544 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 575.7019 | 0 | 0.13319 | 0 | 50.567 | 0 | 0 | 626.4021
2510078 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_SERA (L-103) L05_2096232 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:38:50 | 09.04.2023 20:16:16 | 1.6239 | 3 | 1972 | 1 | 217 | 5 | 235 | 1 | 0 | 40.6801 | 1708.9954 | 2.404 | 222.7306 | 139.8339 | 398.4242 | 7.9948 | 0 | 2521.0631
2510085 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-104 35-15-L00104_A a3b_48912979 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:52:48 | 09.04.2023 19:38:44 | 0.76556 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1789 | 0 | 0 | 0 | 1.3535 | 0 | 0 | 5.5324
2510090 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3593 35-01-K03593_911735567_911735567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 19:03:19 | 09.04.2023 20:52:32 | 1.8203 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5662
2510095 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4831 35-03-K04966__79304911_79304911 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 19:16:48 | 09.04.2023 22:39:08 | 3.3722 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 155.7018 | 0 | 0 | 0 | 64.1528 | 0 | 0 | 219.8546
2510106 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | EKREM GÜL SULAMA GRUBU 35-20-L00390_35-20-L00390_2364848 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 19:36:04 | 09.04.2023 21:38:13 | 2.0358 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9744
2510110 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-2 35-23-M00002_TR-3 (M-267) M02_66039428 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 19:37:47 | 09.04.2023 20:23:05 | 0.755 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.1881 | 0 | 0 | 0 | 0.96315 | 0 | 0 | 42.1512
2510112 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-316 35-19-M00528_B_77595873_77595873 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 19:58:45 | 09.04.2023 21:33:44 | 1.5831 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8937 | 0 | 0.79248 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 15.7661
2510113 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-377 35-18-L00377_6424049 a2_5948910 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 20:01:32 | 10.04.2023 00:48:48 | 4.7878 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 187.9832 | 0 | 0 | 0 | 45.0016 | 0 | 0 | 232.9848
2510114 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HACIALİLER OKUL YANI 45-73-M00734_A_91133089_91133089 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 20:06:51 | 09.04.2023 21:23:26 | 1.2764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28052 | 0 | 1.8745 | 0 | 0 | 2.155
2510116 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAPAK TR-2 35-26-M00426_ H_42461604 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 20:08:25 | 09.04.2023 21:28:33 | 1.3356 | 0 | 221 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 91.7073 | 0 | 0.36992 | 0 | 28.3121 | 0 | 0 | 120.3893
2510118 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 20:17:13 | 09.04.2023 20:58:11 | 0.68278 | 2 | 97 | 50 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.4233 | 23.5812 | 24.6358 | 0.012506 | 18.7968 | 1.8805 | 0 | 0 | 69.3301
2510122 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KAZANCI TR-1 45-74-M00185_A_56353803_56353803 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 20:24:47 | 09.04.2023 22:03:36 | 1.6469 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9415 | 0 | 0 | 0 | 1.8916 | 0 | 0 | 6.8331
2510127 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | YAYAKENT DM 35-24-M00209_HatBaşıAyırıcı_80599677 M05_80599677 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 20:34:15 | 09.04.2023 21:43:32 | 1.1547 | 0 | 116 | 1 | 85 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 22.2517 | 7.25 | 35.4442 | 2.6151 | 19.1097 | 0 | 0 | 86.6707
2510128 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-1 M32_2307566 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 19:53:53 | 09.04.2023 22:13:19 | 2.3239 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 38 | 9 | 7 | 0 | 0 | 27.5028 | 2.8264 | 241.3895 | 177.0709 | 3016.9404 | 228.8088 | 3694.5388
2510129 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ AZMAK MEVKİ L03_2324753 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 20:36:07 | 09.04.2023 22:46:34 | 2.1742 | 2 | 125 | 1 | 190 | 1 | 45 | 0 | 0 | 53.1897 | 177.4749 | 2.7571 | 222.9059 | 46.2332 | 91.419 | 0 | 0 | 593.9797
2510134 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | İSMAİLBEY NARINCALI TR-2 45-73-M00892_A_56391150_56391150 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 20:58:27 | 09.04.2023 22:26:26 | 1.4664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188
2510137 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53134487 M04_53134487 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 21:06:48 | 09.04.2023 22:39:24 | 1.5433 | 1 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.45326 | 6.5219 | 1.414 | 0 | 0 | 0.14234 | 0 | 0 | 8.5315
2510139 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4000 35-04-K04000_912816360_912816360 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 21:16:36 | 09.04.2023 23:07:17 | 1.8447 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2534
2510140 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-89 35-18-M00089_95000012697_95000012697 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 21:22:43 | 10.04.2023 02:31:07 | 5.14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0019
2510142 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_HatBaşıAyırıcı_88018339 M02_88018339 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 21:31:59 | 10.04.2023 03:31:23 | 5.99 | 7 | 240 | 2 | 63 | 20 | 58 | 0 | 0 | 9.6381 | 450.7828 | 5.9391 | 61.8026 | 479.238 | 480.0006 | 0 | 0 | 1487.4012
2510149 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | BARAJ KÖK 35-17-M00461_HatBaşıAyırıcı_72180705 M01_72180705 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 21:54:42 | 09.04.2023 22:36:57 | 0.70417 | 0 | 378 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52.6576 | 0.35064 | 0.85954 | 0 | 4.1509 | 0 | 0 | 58.0187
2510150 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 21:52:11 | 09.04.2023 22:42:31 | 0.83889 | 3 | 585 | 99 | 29 | 9 | 68 | 0 | 0 | 1.2567 | 96.5683 | 31.9513 | 3.6246 | 83.4306 | 22.3148 | 0 | 0 | 239.1463
2510154 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-56 35-16-L00056_C_56352674_56352674 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 22:14:48 | 09.04.2023 22:47:37 | 0.54694 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2555
2510157 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAPAK TR-2 35-26-M00426__72374451_72374451 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 22:18:43 | 09.04.2023 23:28:13 | 1.1583 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.6878 | 0 | 0 | 0 | 4.5264 | 0 | 0 | 38.2141
2510158 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-519 OVACIK 35-18-L00519_ H_49094153 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 22:52:53 | 10.04.2023 00:01:03 | 1.1361 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5342 | 0 | 6.524 | 0 | 0.065969 | 0 | 0 | 10.1242
2510160 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ AZMAK MEVKİ L03_2324753 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 23:13:11 | 09.04.2023 23:50:05 | 0.615 | 2 | 117 | 1 | 170 | 1 | 42 | 0 | 0 | 12.5768 | 44.1802 | 0.69908 | 46.8759 | 12.1533 | 21.7975 | 0 | 0 | 138.2828
2510161 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-37 45-82-M00527_945523703_945523703 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 23:18:39 | 10.04.2023 00:06:37 | 0.79944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80355
2510162 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLMARMARA TR-14 45-85-L00014_945468563_945468563 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 23:09:02 | 10.04.2023 01:23:49 | 2.2464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18329
2510164 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | OTMANLAR KÖYÜ TR-1 45-71-M01743__91268336_91268336 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 23:24:13 | 10.04.2023 02:42:15 | 3.3006 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.5708 | 0 | 0 | 0 | 7.5999 | 0 | 0 | 41.1707
2510166 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4/12-A (DİREK TR-1) 45-71-M01872_953221491_953221491 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 23:43:11 | 10.04.2023 01:29:49 | 1.7772 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1116
2545497 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI-1(CAMİİ MAH) M15_2307620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2023 18:44:00 | 09.04.2023 19:12:00 | 0.46667 | 0 | 649 | 0 | 30 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 91.0436 | 0 | 7.3151 | 0 | 54.473 | 0 | 0 | 152.8317
2510168 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-3 35-23-M00003_DAĞITIM TRAFO YENİFOÇA TR-3 M02_72191329 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 00:04:28 | 10.04.2023 02:28:25 | 2.3992 | 0 | 543 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 231.4708 | 0 | 0.03945 | 0 | 19.3855 | 0 | 0 | 250.8958
2510169 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_95000119562_95000119562 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 00:06:49 | 10.04.2023 04:45:11 | 4.6394 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2510175 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 00:48:30 | 10.04.2023 01:34:47 | 0.77139 | 0 | 903 | 8 | 106 | 7 | 49 | 1 | 0 | 0 | 57.0961 | 2.7971 | 5.8694 | 8.4712 | 10.5155 | 7.7224 | 0 | 92.4717
2510180 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/04 (MURAT GERMEN ÖNÜ) 45-71-M00070_D D2b_45180286 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 01:14:14 | 10.04.2023 02:52:46 | 1.6422 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.2738 | 0 | 0 | 0 | 8.0404 | 0 | 0 | 31.3142
2510181 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3620 35-01-K03620_K-495 K02_2067825 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 01:32:23 | 10.04.2023 02:36:06 | 1.0619 | 0 | 322 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 62.0887 | 0 | 0 | 19.351 | 11.0177 | 0 | 0 | 92.4574
2510183 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2081976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 01:37:02 | 10.04.2023 03:48:02 | 2.1833 | 1 | 1589 | 16 | 408 | 12 | 134 | 0 | 0 | 0.84656 | 566.2888 | 20.189 | 140.6627 | 59.084 | 100.9876 | 0 | 0 | 888.0586
2510187 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 02:50:13 | 10.04.2023 03:22:54 | 0.54472 | 0 | 903 | 8 | 106 | 7 | 49 | 1 | 0 | 0 | 39.8676 | 1.9285 | 4.2049 | 5.8817 | 7.2183 | 5.4892 | 0 | 64.5903
2510189 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-1 35-17-M00361_A_91344366_91344366 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 03:55:59 | 10.04.2023 04:50:41 | 0.91167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.5625 | 0 | 0 | 0 | 3.1284 | 0 | 0 | 10.6909
2510192 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-263 35-09-M00263_M-910 M05_47547859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 05:01:34 | 10.04.2023 06:14:15 | 1.2114 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 118.461 | 0 | 0 | 0 | 5.1141 | 0 | 0 | 123.5752
2510199 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-1073 M01_47553623 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 06:13:04 | 10.04.2023 09:37:36 | 3.4089 | 2 | 473 | 0 | 0 | 16 | 107 | 7 | 3 | 166.026 | 1018.1865 | 0 | 0 | 776.6754 | 479.3705 | 1437.4392 | 137.7924 | 4015.49
2510203 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK ESKİ SARIALİLER M05_2092145 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 06:44:58 | 10.04.2023 07:20:45 | 0.59639 | 0 | 1185 | 3 | 141 | 7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 53.0086 | 1.3377 | 9.9318 | 4.6402 | 9.4133 | 0 | 0 | 78.3317
2510204 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HAYKIRAN M01_66582309 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 06:51:53 | 10.04.2023 07:51:14 | 0.98917 | 2 | 1512 | 4 | 116 | 8 | 151 | 0 | 0 | 0.85422 | 338.6273 | 78.9051 | 13.19 | 60.8178 | 72.7153 | 0 | 0 | 565.1097
2510206 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR ŞEHİR M01_2302861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 07:19:41 | 10.04.2023 08:58:27 | 1.6461 | 0 | 1274 | 9 | 17 | 3 | 194 | 0 | 2 | 0 | 710.5693 | 3.3387 | 51.0271 | 22.4386 | 275.37 | 0 | 14.4346 | 1077.1782
2510208 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | OTOYOL DM 45-80-M02917_HatBaşıAyırıcı_53136975 M01_53136975 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 07:36:04 | 10.04.2023 08:37:40 | 1.0267 | 1 | 327 | 13 | 15 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0.042941 | 55.4935 | 10.5509 | 0.53825 | 21.6561 | 5.4084 | 0 | 0 | 93.6901
2510211 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-11 45-73-M00144_TR-12 M02_2317693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 07:47:02 | 10.04.2023 09:47:34 | 2.0089 | 4 | 1408 | 19 | 82 | 6 | 205 | 0 | 0 | 8.6454 | 418.6654 | 135.0352 | 35.0319 | 199.9629 | 203.7247 | 0 | 0 | 1001.0655
2510213 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/33 45-72-M00033_TR-1/21 M02_2107077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 07:59:34 | 10.04.2023 08:49:40 | 0.835 | 0 | 3643 | 0 | 106 | 1 | 225 | 1 | 3 | 0 | 554.9912 | 0 | 7.84 | 13.1733 | 161.4211 | 235.4748 | 188.8901 | 1161.7905
2510217 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK 35-25-M00059_ÇUKURALTI M-23 KÖK M02_72121116 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 08:09:52 | 10.04.2023 08:27:23 | 0.29194 | 0 | 2241 | 0 | 12 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 159.068 | 0 | 0.79464 | 5.2223 | 63.8416 | 0 | 0 | 228.9265
2510218 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-1/TR-1 M04_2328339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 08:13:34 | 10.04.2023 08:23:42 | 0.16889 | 0 | 99 | 3 | 19 | 14 | 123 | 1 | 0 | 0 | 7.5807 | 0.694 | 1.0967 | 27.9878 | 57.2149 | 9.3805 | 0 | 103.9546
2510221 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1209 35-01-M01209_A_56377789_56377789 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 08:30:01 | 10.04.2023 09:30:00 | 0.99972 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6963 | 0 | 0 | 0 | 0.13918 | 0 | 0 | 4.8355
2510227 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-100 35-16-L00100_47585012 TR100/A2b_47585663 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 08:45:42 | 10.04.2023 14:22:49 | 5.6186 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 63.8662 | 0 | 0 | 0 | 104.6228 | 0 | 0 | 168.489
2510228 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÖLÇÜ M02_66291159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 08:49:05 | 10.04.2023 09:10:58 | 0.36472 | 1 | 192 | 0 | 2 | 18 | 19 | 2 | 0 | 0.12577 | 9.0125 | 0 | 0.10136 | 9.5558 | 3.8845 | 63.1905 | 0 | 85.8704
2510229 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | KUYUCAK DM 35-27-M00273_HatBaşıAyırıcı_95853179 M04_95853179 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 08:54:05 | 10.04.2023 09:40:13 | 0.76889 | 1 | 470 | 11 | 27 | 11 | 71 | 1 | 0 | 1.6925 | 88.9574 | 12.677 | 6.558 | 35.3377 | 57.1902 | 44.9652 | 0 | 247.3779
2510235 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-318 35-14-L00318_956634003_956634003 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 08:58:24 | 10.04.2023 10:12:14 | 1.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39412 | 0 | 0 | 0.39412
2510236 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KUYUCAK M07_2306689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:04:57 | 10.04.2023 09:43:07 | 0.63611 | 1 | 470 | 22 | 27 | 28 | 71 | 5 | 0 | 1.4114 | 73.9573 | 15.5767 | 5.4274 | 383.1913 | 46.9684 | 157.4018 | 0 | 683.9343
2510241 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-24 45-80-M00024_B_91000921_91000921 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:07:18 | 10.04.2023 09:44:09 | 0.61417 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.143 | 0 | 0 | 0 | 3.9827 | 0 | 0 | 16.1257
2510247 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-86 35-17-M00086_DAĞITIM TRAFO TR-86 M03_66230177 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:13:55 | 10.04.2023 11:03:54 | 1.8331 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 211.9022 | 0 | 0 | 0 | 180.1855 | 0 | 0 | 392.0877
2510248 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | M-3092(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03092_35-07-M03092_80993839 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:13:05 | 10.04.2023 15:45:00 | 6.5319 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 981.7333 | 0 | 0 | 0 | 614.1209 | 0 | 0 | 1595.8541
2510249 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_A 1A_5860367 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:08:44 | 10.04.2023 10:37:51 | 1.4853 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7.6403 | 0 | 0 | 0 | 104.0959 | 0 | 0 | 111.7362
2510252 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_6223464_56377744_56377744 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:15:21 | 10.04.2023 11:46:44 | 2.5231 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.4538 | 0 | 0.89656 | 0 | 6.8353 | 0 | 0 | 46.1856
2510254 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1520 35-03-M01520_35-03-M01520_41924015 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:22:22 | 10.04.2023 12:22:31 | 3.0025 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 610.9398 | 0 | 0 | 0 | 341.9463 | 0 | 0 | 952.8861
2510255 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_HatBaşıAyırıcı_53137125 L02_53137125 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:18:42 | 10.04.2023 17:08:39 | 7.8325 | 0 | 379 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 591.4186 | 0 | 20.6162 | 0 | 103.0288 | 0 | 0 | 715.0637
2510259 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DM-4/TR-29 35-22-M00808_35-22-M00808_42463650 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:26:37 | 10.04.2023 14:57:00 | 5.5064 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 590.4895 | 0 | 0 | 0 | 148.2142 | 0 | 0 | 738.7038
2510260 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-2 - TR-3 M03_72358871 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:25:57 | 10.04.2023 10:17:19 | 0.85611 | 0 | 79 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.4019 | 0 | 9.6173 | 0 | 9.5541 | 0 | 0 | 34.5734
2510263 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-2959(YATIRIM REZERVE) 35-04-M02959_B_56359436_56359436 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:29:39 | 10.04.2023 11:02:47 | 1.5522 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64.6399 | 0 | 0 | 0 | 7.3974 | 0 | 0 | 72.0373
2510264 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KIŞLAK TR-1 45-74-M00147_A_56352182_56352182 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:28:10 | 10.04.2023 11:13:08 | 1.7494 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8736 | 0 | 0 | 0 | 3.7043 | 0 | 0 | 11.5779
2510266 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-6 45-82-M00006_TR-4 M02_83357819 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:32:56 | 10.04.2023 13:42:17 | 4.1558 | 0 | 3119 | 0 | 13 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 2656.4736 | 0 | 14.9596 | 72.3083 | 445.7744 | 0 | 0 | 3189.5159
2510267 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_HatBaşıAyırıcı_93901699 M09_93901699 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:53:00 | 10.04.2023 19:30:00 | 9.6167 | 8 | 72 | 35 | 16 | 1 | 10 | 1 | 0 | 14.6042 | 104.5548 | 94.3601 | 118.6922 | 14.4935 | 83.5229 | 14.8674 | 0 | 445.095
2510269 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_E e1b_5952909 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:32:58 | 10.04.2023 11:42:56 | 2.1661 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.1169 | 0 | 0 | 0 | 83.9777 | 0 | 0 | 111.0945
2510275 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/5 RADİSSON OTEL ÖNÜ 35-18-L00582_950454162_950454162 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:35:45 | 10.04.2023 12:38:31 | 3.0461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41675
2510279 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:43:54 | 10.04.2023 09:47:54 | 0.066775 | 2 | 471 | 137 | 20 | 40 | 37 | 1 | 0 | 0.091365 | 5.8922 | 18.7035 | 1.0744 | 9.7424 | 1.8205 | 0.53634 | 0 | 37.8607
2510280 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BÜNYAN OSMANİYE TR-1 45-72-L00444_B_56390536_56390536 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:43:46 | 10.04.2023 17:04:07 | 7.3392 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67.8709 | 0 | 0.090234 | 0 | 39.8535 | 0 | 0 | 107.8147
2510283 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-193 35-03-K00193_35-03-K00193_41914844 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:46:08 | 10.04.2023 10:27:14 | 0.685 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 139.8458 | 0 | 0 | 0 | 5.3133 | 0 | 0 | 145.1591
2510284 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | KADIDEĞİRMENİ KÖK 45-82-M00127_BERGAMA KINIK (AVDAN) M02_2091828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:46:34 | 10.04.2023 10:33:17 | 0.77861 | 2 | 2978 | 60 | 121 | 19 | 316 | 2 | 1 | 0.35262 | 406.1417 | 47.9307 | 15.9644 | 98.4391 | 173.2318 | 63.8229 | 0.53239 | 806.4157
2510285 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-52 35-23-M00052_DAĞITIM TRAFO YENİFOÇA TR-52 M04_2115551 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:47:31 | 10.04.2023 15:23:08 | 5.5936 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 83.4283 | 0 | 0 | 0 | 142.0462 | 0 | 0 | 225.4746
2510296 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ATALAN KÖK 35-26-L00247_GÖLLÜCE L06_72823413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:51:29 | 10.04.2023 10:22:29 | 0.51667 | 0 | 296 | 39 | 6 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.9517 | 84.9804 | 2.2389 | 19.6818 | 8.9789 | 0 | 0 | 142.8318
2510297 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-4 45-82-M00004_TR-3/1 M02_2094717 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:55:00 | 10.04.2023 10:07:00 | 0.2 | 0 | 2095 | 0 | 13 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 89.5972 | 0 | 0.6837 | 3.4795 | 10.2161 | 0 | 0 | 103.9765
2510302 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1865 35-09-K01865_G g2b_5880059 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:56:17 | 10.04.2023 12:00:00 | 2.0619 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71.0092 | 0 | 0 | 0 | 11.2779 | 0 | 0 | 82.2871
2510305 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | HACIBEKTAŞLI TR-1 45-78-M00692_45-78-M00692_2358514 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:59:42 | 10.04.2023 11:58:24 | 1.9783 | 0 | 138 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63.8632 | 0 | 0.27889 | 0 | 6.4324 | 0 | 0 | 70.5745
2510306 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3620 35-01-K03620_DAĞITIM TRAFOSU K-3620 K01_2067826 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 10:00:09 | 10.04.2023 16:32:10 | 6.5336 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 957.0259 | 0 | 0 | 0 | 510.2942 | 0 | 64.7421 | 1532.0622
2510308 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-77 45-78-L00077_953271098_953271098 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:47:06 | 10.04.2023 10:39:28 | 0.87278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4115 | 0 | 0 | 1.4115
2510309 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-8 45-78-M01119_TR-7 M01_66108889 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 10:02:55 | 10.04.2023 17:06:06 | 7.0531 | 1 | 35 | 14 | 6 | 8 | 27 | 2 | 0 | 6.527 | 55.6381 | 113.2747 | 58.7555 | 1412.6695 | 119.3872 | 10617.4922 | 0 | 12383.7442
2510315 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-540 35-09-M00540_913254945_913254945 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:06:53 | 10.04.2023 11:39:00 | 1.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30005 | 0 | 0 | 0.30005
2510316 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | YUKARI KIZILCA TR-6 35-27-L00342_35-27-L00342_2372919 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:05:11 | 10.04.2023 13:13:17 | 3.135 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.8033 | 0 | 0.50094 | 0 | 1.119 | 0 | 0 | 17.4233
2510317 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_EĞRİDERE FİDERİ L04_72212366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:07:52 | 10.04.2023 11:04:28 | 0.94333 | 0 | 576 | 0 | 54 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 64.7193 | 0 | 15.647 | 1.5593 | 43.7101 | 0 | 0 | 125.6357
2510319 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇAKIRCA ALİ TR-1 45-73-M00557_A_91457197_91457197 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 09:58:28 | 10.04.2023 11:30:56 | 1.5411 | 0 | 32 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6768 | 0 | 2.1255 | 0 | 0.57541 | 0 | 0 | 10.3778
2510320 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | YAMANDERE TR-1 35-29-L00311_A_56400176_56400176 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:09:40 | 10.04.2023 13:12:12 | 3.0422 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4233 | 0 | 0.9727 | 0 | 0.99145 | 0 | 0 | 3.3875
2510321 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA KÖYİÇİ M01_83810757 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 10:10:32 | 10.04.2023 17:21:29 | 7.1825 | 0 | 0 | 30 | 56 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.4248 | 86.6219 | 113.2708 | 22.781 | 0 | 0 | 403.0984
2510323 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-66 YENİKENT-1 35-15-L00066_35-15-L00066_2377191 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 10:11:29 | 10.04.2023 12:07:27 | 1.9328 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 118.5655 | 0 | 0 | 0 | 10.1704 | 0 | 0 | 128.7359
2510327 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1865 35-09-K01865_35-09-K01865_45352170 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:12:38 | 10.04.2023 11:33:19 | 1.3447 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 327.0963 | 0 | 0 | 0 | 151.1107 | 0 | 6.2976 | 484.5046
2510330 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-377 35-02-M00377_99430516_99430516 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:12:17 | 10.04.2023 13:05:00 | 2.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.175 | 0 | 199.3437 | 264.5187
2510331 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_950427914_950427914 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:14:32 | 10.04.2023 14:13:10 | 3.9772 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7558
2510332 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE Y.NİZAMOĞLU TR 35-15-M00348_A_91308820_91308820 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:19:48 | 10.04.2023 15:37:38 | 5.2972 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7434 | 0 | 61.0984 | 0 | 0 | 73.8418
2510333 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | M-750 TOKİ TR 35-17-M00750_DAĞITIM TRAFOSU M02_77595004 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 10:22:29 | 10.04.2023 11:07:40 | 0.75306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3319 | 0 | 0 | 1.3319
2510337 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 35-16-L00033_953334386_953334386 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:18:27 | 10.04.2023 11:41:10 | 1.3786 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43522 | 0 | 0 | 0 | 0.016113 | 0 | 0 | 0.45134
2510338 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213957 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 08:50:05 | 10.04.2023 11:35:11 | 2.7517 | 1 | 3089 | 0 | 46 | 0 | 304 | 1 | 0 | 0.61601 | 2798.6873 | 0 | 88.3515 | 0 | 1152.6491 | 52.8689 | 0 | 4093.1728
2510339 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-77 45-78-L00077_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2103669 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 10:24:33 | 10.04.2023 15:50:17 | 5.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.2671 | 0 | 222.0613 | 568.3284
2510343 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1544 35-01-M01544_35-01-M01544_2351780 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 10:03:59 | 10.04.2023 10:40:50 | 0.61417 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 94.3456 | 0 | 0 | 0 | 18.4663 | 0 | 0 | 112.812
2510345 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-5 35-30-M00052_A_56352899_56352899 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:22:27 | 10.04.2023 12:06:26 | 1.7331 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3134 | 0 | 0 | 0 | 2.9799 | 0 | 0 | 12.2934
2510349 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | KAREL DM 35-17-M00247_BAZTAŞ DM M05_66441135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:31:46 | 10.04.2023 10:36:50 | 0.084444 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3.2145 | 0 | 0 | 11.9662 | 0.94653 | 45.1368 | 0 | 61.2639
2510352 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | YAYAKENT TR-2 35-24-M00002__91794888_91794888 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:31:22 | 10.04.2023 14:36:47 | 4.0903 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.5882 | 0 | 23.615 | 0 | 0.10873 | 0 | 0 | 40.312
2510353 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1252 35-01-M01252_911131331_911131331 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:15:10 | 10.04.2023 11:22:50 | 1.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19319 | 0 | 0 | 0.19319
2510355 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-2 35-21-L00172_C_56379187_56379187 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:17:31 | 10.04.2023 10:51:34 | 0.5675 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.008
2510356 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_HatBaşıAyırıcı_53133685 M04_53133685 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:26:54 | 10.04.2023 12:24:11 | 1.9547 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 10.4219 | 8.1144 | 2.5525 | 24.4798 | 37.1292 | 21.9935 | 185.1907 | 0 | 289.8821
2510357 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_SELİMŞAHLAR M02_50217156 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 10:38:20 | 10.04.2023 11:25:54 | 0.79278 | 1 | 1185 | 98 | 147 | 9 | 145 | 4 | 0 | 0.24586 | 220.8097 | 123.2271 | 74.1501 | 42.6067 | 68.1778 | 565.6082 | 0 | 1094.8255
2510361 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:41:47 | 10.04.2023 10:50:40 | 0.14806 | 2 | 553 | 11 | 49 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0.15504 | 8.0636 | 0.55536 | 0.93565 | 3.0195 | 1.023 | 0 | 0 | 13.7521
2510373 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ - KAPASİTÖR M05_72102276 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:47:22 | 10.04.2023 11:30:44 | 0.72278 | 0 | 0 | 45 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5788 | 14.7493 | 23.7471 | 0 | 0 | 0 | 52.0752
2510377 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2095355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:50:24 | 10.04.2023 11:52:07 | 1.0286 | 10 | 20 | 203 | 166 | 43 | 20 | 0 | 0 | 2.5757 | 7.2992 | 82.6733 | 51.0919 | 31.5813 | 47.5116 | 0 | 0 | 222.7329
2510381 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KERESTECİLER TR-2 45-83-M00139_C_56385990_56385990 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:56:16 | 10.04.2023 11:33:39 | 0.62306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.843 | 0 | 0 | 13.843
2510383 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-29 35-17-M00029_ H_72297098 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 11:03:58 | 10.04.2023 11:28:14 | 0.40444 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33.2854 | 0 | 0 | 0 | 12.9358 | 0 | 0 | 46.2212
2510384 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/17 35-19-M00017_956695880_956695880 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:23:44 | 10.04.2023 12:25:24 | 2.0278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7793 | 0 | 0 | 0 | 0.89582 | 0 | 0 | 2.6751
2510385 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-130 35-19-L00130_35-19-L00130_2350429 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 11:04:11 | 10.04.2023 11:30:41 | 0.44167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8506 | 0 | 0 | 1.8506
2510391 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_DAĞITIM TRAFOSU L-426 L03_66340328 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 10:09:55 | 10.04.2023 15:53:14 | 5.7219 | 0 | 286 | 0 | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1551.1042 | 0 | 0.022631 | 0 | 2122.8342 | 0 | 0 | 3673.961
2510392 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2076299 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 11:06:50 | 10.04.2023 14:58:09 | 3.8553 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6009 | 0 | 7.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9032
2510396 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK 35-25-M00059_ÇUKURALTI M-14 M03_72121117 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:44:46 | 10.04.2023 11:22:18 | 0.62556 | 0 | 3154 | 0 | 7 | 5 | 234 | 0 | 0 | 0 | 379.7899 | 0 | 0.63723 | 40.796 | 153.8161 | 0 | 0 | 575.0392
2510405 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-252 SİSSUS HASTANE 35-18-L00252_950459838_950459838 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:50:21 | 10.04.2023 15:39:46 | 4.8236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9572
2510406 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ORHANGAZİ TR-1 35-15-L00207_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046448 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:13:57 | 10.04.2023 11:48:44 | 0.57972 | 0 | 96 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8651 | 0 | 2.1983 | 0 | 1.0558 | 0 | 0 | 11.1192
2510407 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-330 DENİZKIZI-1 35-18-L00330_C_91253238_91253238 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 10:53:56 | 10.04.2023 17:50:40 | 6.9456 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4638
2510414 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KAPAKLI DM 45-72-M00309_HatBaşıAyırıcı_53139230 M06_53139230 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:10:13 | 10.04.2023 12:59:57 | 1.8289 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6268
2510418 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-21 35-31-L00021_B_91040406_91040406 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:23:34 | 10.04.2023 12:34:10 | 1.1767 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.7851 | 0 | 0 | 0 | 22.3774 | 0 | 0 | 29.1626
2510432 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DAĞDERE DM 45-72-M00097_HatBaşıAyırıcı_53140280 M06_53140280 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:23:58 | 10.04.2023 13:14:57 | 1.8497 | 0 | 80 | 0 | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5063 | 0 | 3.8947 | 2.9963 | 1.5324 | 0 | 0 | 18.9298
2510433 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÖLÇÜ M02_66291159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:31:41 | 10.04.2023 11:35:28 | 0.063056 | 1 | 192 | 0 | 2 | 18 | 19 | 2 | 0 | 0.024172 | 1.6147 | 0 | 0.019828 | 1.8753 | 0.78056 | 12.4912 | 0 | 16.8057
2510434 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT-6/7 M04_66524930 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:32:00 | 10.04.2023 12:22:47 | 0.84639 | 2 | 320 | 4 | 0 | 24 | 145 | 23 | 34 | 2.8855 | 79.0824 | 1.5456 | 0 | 217.9467 | 481.759 | 2624.6483 | 1401.8345 | 4809.702
2510438 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-1 35-23-M00070_B_91356007_91356007 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:37:12 | 10.04.2023 12:19:28 | 0.70444 | 0 | 66 | 0 | 11 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.3378 | 0 | 1.7411 | 0 | 25.7584 | 0 | 0 | 37.8374
2510442 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KRAL KÖK 35-26-M00345_PEHLİNAOĞLU M01_66236438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:43:22 | 10.04.2023 12:27:10 | 0.73 | 0 | 0 | 6 | 21 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.6942 | 26.5457 | 45.8707 | 19.1153 | 166.2504 | 3.7897 | 263.2661
2510450 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-62 35-19-L00062_7642389_56377734_56377734 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:52:54 | 10.04.2023 16:41:40 | 6.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2510453 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇÖKELEK TR-2 45-78-L00650_953293219_953293219 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:59:42 | 10.04.2023 13:22:46 | 1.3844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28912
2510455 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | MEMİŞ ÇERÇİOĞLU VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00118_A_56379972_56379972 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:52:48 | 10.04.2023 13:36:52 | 1.7344 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2981
2510457 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 35-16-L00033_953334371_953334371 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:07:47 | 10.04.2023 15:46:44 | 3.6492 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3168 | 0 | 0 | 0 | 6.3544 | 0 | 0 | 9.6712
2510458 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SETÜSTÜ TR-1 45-83-M00133_TR-1/80 M03_2097686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:07:08 | 10.04.2023 12:36:05 | 0.4825 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.058179 | 0 | 5.3867 | 0.76532 | 2.2577 | 24.1776 | 0 | 32.6455
2510459 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 CEPHANELİK 35-19-L00056_956682910_956682910 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:52:54 | 10.04.2023 13:21:42 | 1.48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93999
2510460 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_A_90965276_90965276 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 11:53:55 | 10.04.2023 13:18:05 | 1.4028 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3487 | 0 | 7.7788 | 0 | 1.4966 | 0 | 0 | 13.624
2510462 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÖLÇÜ M02_66291233 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:17:37 | 10.04.2023 12:57:49 | 0.67 | 1 | 192 | 0 | 2 | 18 | 19 | 2 | 0 | 0.24536 | 16.8622 | 0 | 0.20826 | 18.6969 | 8.143 | 107.9513 | 0 | 152.107
2510464 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_ÇALDIRAN K09_2081086 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:21:52 | 10.04.2023 13:40:25 | 1.3092 | 0 | 2032 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 840.6958 | 0 | 0 | 82.7599 | 126.5563 | 0 | 0 | 1050.012
2510469 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-1 TARIMSAL SULAMA M06_2099423 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:31:09 | 10.04.2023 12:45:06 | 0.2325 | 0 | 3 | 13 | 69 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.35191 | 113.4859 | 13.7719 | 7.4555 | 1.6976 | 0 | 0 | 136.7628
2510471 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2319665 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:23:51 | 10.04.2023 15:43:14 | 3.3231 | 10 | 17 | 55 | 53 | 24 | 13 | 8 | 0 | 4.9209 | 13.3697 | 59.8447 | 55.6519 | 2995.2913 | 45.2894 | 5535.5411 | 0 | 8709.909
2510476 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-7 35-22-M00274_955254086_955254086 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:32:34 | 10.04.2023 13:52:56 | 1.3394 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19379
2510478 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_HatBaşıAyırıcı_62930783 M03_62930783 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:38:26 | 10.04.2023 13:15:48 | 0.62278 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9837 | 0 | 0.00015672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9839
2510479 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_OSMANTEPE M19_2334264 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:42:34 | 10.04.2023 13:42:51 | 1.0047 | 1 | 7 | 13 | 16 | 10 | 44 | 2 | 0 | 0.10672 | 4.1423 | 34.7515 | 18.7245 | 125.4822 | 49.8961 | 523.931 | 0 | 757.0343
2510480 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2392 35-07-K02392_912840209_912840209 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:44:29 | 10.04.2023 21:14:08 | 8.4942 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.0495 | 0 | 0 | 0 | 191.2102 | 0 | 0 | 240.2597
2510482 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_E_91357738_91357738 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:48:48 | 10.04.2023 14:34:33 | 1.7625 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67.1556 | 0 | 0 | 0 | 7.2503 | 0 | 0 | 74.4058
2510483 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-608 35-02-K00608_912577316_912577316 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:45:32 | 10.04.2023 13:44:27 | 0.98194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25569
2510488 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE TR-4/1 45-71-M02426_45-71-M02426_80809746 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:59:45 | 10.04.2023 16:01:32 | 3.0297 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0536
2510499 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_ELMABAĞ L02_66822278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:05:42 | 10.04.2023 14:27:42 | 1.3667 | 0 | 204 | 0 | 43 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17.9657 | 0 | 4.2729 | 0 | 11.32 | 0 | 0 | 33.5586
2510518 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/4A 45-83-L00134_TR-2/6 L02_72118851 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 09:54:28 | 10.04.2023 14:30:12 | 4.5956 | 0 | 1502 | 0 | 42 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1503.3108 | 0 | 65.3562 | 0 | 524.4593 | 0 | 0 | 2093.1263
2510525 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_956665022_956665022 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:13:58 | 10.04.2023 14:36:30 | 1.3756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078514
2510527 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1023 35-03-K01023_E C1_5915570 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:30:47 | 10.04.2023 14:54:30 | 1.3953 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.3259 | 0 | 0 | 0 | 17.1945 | 0 | 0 | 29.5204
2510528 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1538 35-01-M01538_35-01-M01538_2377131 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:32:20 | 10.04.2023 14:57:08 | 1.4133 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 418.9772 | 0 | 0 | 0 | 18.7842 | 0 | 0 | 437.7614
2510536 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-19 35-25-M00152_956660007_956660007 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:34:55 | 10.04.2023 14:30:13 | 0.92167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2510538 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-866 35-03-K00866_K-4626 K01_41916859 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:39:59 | 10.04.2023 21:43:42 | 8.0619 | 0 | 439 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 857.7701 | 0 | 0 | 442.0653 | 40.1882 | 0 | 0 | 1340.0237
2510539 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-70 45-78-M00070__72374187_72374187 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 13:46:22 | 10.04.2023 15:18:52 | 1.5417 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20.6972 | 0 | 0 | 0 | 17.3273 | 0 | 0 | 38.0245
2510540 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KAYIŞLAR TR-1 45-80-M00140_45-80-M00140_2365398 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:44:51 | 10.04.2023 14:48:25 | 1.0594 | 0 | 74 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17.5401 | 0 | 5.855 | 0 | 18.6734 | 0 | 0 | 42.0685
2510541 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | NAİL TUNTAŞ VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00094_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042161 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:23:25 | 10.04.2023 19:28:15 | 6.0806 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.609
2510553 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/2 ESKİ KUYUYANI 35-18-L00583_950461315_950461315 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 13:58:43 | 10.04.2023 21:39:27 | 7.6789 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79648
2510559 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_GÖKÇEN M01_2334129 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:07:11 | 10.04.2023 14:08:59 | 0.030214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4933 | 0 | 22.4933
2510560 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-51 35-25-M00086_A_56355058_56355058 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:07:42 | 10.04.2023 16:02:26 | 1.9122 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 98.9831 | 0 | 0 | 0 | 8.4361 | 0 | 0 | 107.4192
2510561 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_EMİRALEM M03_66582307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:04:00 | 10.04.2023 15:18:15 | 1.2375 | 1 | 2552 | 4 | 334 | 36 | 362 | 7 | 2 | 0.21667 | 853.3984 | 6.0242 | 75.6385 | 316.419 | 414.844 | 933.5059 | 15.5335 | 2615.5803
2510569 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-7/1 45-71-M01854_DM-5/7 KÖK M01_2125935 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:17:47 | 10.04.2023 14:43:26 | 0.4275 | 0 | 19 | 0 | 1 | 38 | 43 | 42 | 48 | 0 | 3.1891 | 0 | 0 | 186.7404 | 226.3151 | 3150.2993 | 1722.7495 | 5289.2935
2510573 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2948(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02948_D_56379452_56379452 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:22:40 | 10.04.2023 16:38:25 | 2.2625 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.7423 | 0 | 0 | 0 | 8.6237 | 0 | 0 | 51.366
2510575 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-16/A 45-73-M00092_945683981_945683981 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:10:58 | 10.04.2023 14:55:09 | 0.73639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14815 | 0 | 0 | 0.14815
2510577 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2948(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02948_F_56359379_56359379 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:25:08 | 10.04.2023 16:40:31 | 2.2564 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5909
2510581 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-147 SAKIZLIKOY 35-18-M00147_948516955_948516955 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:23:08 | 10.04.2023 18:42:02 | 4.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8633 | 0 | 0 | 12.8633
2510586 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | İNECİK TR-1 35-21-L00121_A_90988555_90988555 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:32:01 | 10.04.2023 16:10:49 | 1.6467 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8.2932 | 0 | 1.5643 | 0 | 10.1938 | 0 | 6.9633 | 27.0145
2510598 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-17 M01_2317696 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:44:44 | 10.04.2023 15:28:53 | 0.73583 | 0 | 369 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.4676 | 0 | 0.63774 | 0 | 9.943 | 0 | 0 | 56.0484
2510603 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | DEMİRCİ DM 45-74-M00347_ŞEHİR GİRİŞ M011_84598101 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 14:58:57 | 10.04.2023 15:26:00 | 0.45083 | 0 | 8785 | 0 | 100 | 4 | 1727 | 1 | 21 | 0 | 616.8073 | 0 | 5.7944 | 99.7213 | 584.8888 | 82.4083 | 648.4961 | 2038.1163
2510604 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-37 YAT LİMANI 35-14-L00037_956636518_956636518 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:01:33 | 10.04.2023 17:19:51 | 2.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3395 | 0 | 0 | 7.3395
2510605 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-65 45-77-L00065_C_56396179_56396179 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:08:02 | 10.04.2023 15:42:31 | 0.57472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2510606 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-4 45-82-M00004_TR-3/1 M02_2325579 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2023 15:09:09 | 10.04.2023 15:32:32 | 0.38972 | 0 | 2095 | 0 | 13 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 169.1766 | 0 | 1.2429 | 6.4803 | 20.241 | 0 | 0 | 197.1407
2510610 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BAHRİBABA İM-DM 35-01-A00014_BAHRİBABA-18/BAHRİBABA-9 K09_60323566 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:11:12 | 10.04.2023 17:23:21 | 2.2025 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 1 | 476 | 0 | 1 | 0 | 1586.6267 | 0 | 0 | 227.7543 | 878.7071 | 0 | 42.3286 | 2735.4166
2510614 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | YUKARI AVDAN TR-1 45-82-M00241_A_56392544_56392544 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:20:37 | 10.04.2023 16:49:15 | 1.4772 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1661 | 0 | 0 | 0 | 0.09343 | 0 | 0 | 7.2595
2510615 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:22:54 | 10.04.2023 15:23:24 | 0.0083333 | 1 | 398 | 49 | 41 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0.00306 | 0.35981 | 2.1312 | 0.1082 | 0.32538 | 0.14816 | 0 | 0 | 3.0758
2510616 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | EĞERCİ TR-5 35-26-L00172_C_91077986_91077986 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:21:41 | 10.04.2023 16:10:00 | 0.80528 | 0 | 136 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.4365 | 0 | 5.577 | 0 | 9.3028 | 0 | 0 | 41.3163
2510617 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_HALİLLER KÖK L06_2119140 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:22:42 | 10.04.2023 15:29:36 | 0.115 | 0 | 1941 | 1 | 311 | 12 | 222 | 0 | 0 | 0 | 24.6312 | 0.080905 | 3.1117 | 9.2294 | 12.6369 | 0 | 0 | 49.6901
2510619 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_MUTAFLAR L14_2049959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:28:48 | 10.04.2023 15:33:59 | 0.086389 | 0 | 539 | 0 | 32 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5.043 | 0 | 0.38741 | 0.13436 | 2.423 | 0 | 0 | 7.9878
2510620 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-610 35-02-K00610_99988540_99988540 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:28:42 | 10.04.2023 17:15:41 | 1.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3892 | 0 | 0 | 2.3892
2510621 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1996 35-09-M01996_913230939_913230939 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:28:44 | 10.04.2023 17:01:17 | 1.5425 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.2616 | 0 | 0 | 0 | 0.58581 | 0 | 0 | 12.8474
2510622 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_BELEVİ (ARSLANLAR-2) M13_65986024 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:33:36 | 10.04.2023 16:56:42 | 1.385 | 5 | 1563 | 158 | 205 | 56 | 248 | 2 | 0 | 5.1639 | 425.0576 | 352.1184 | 155.6752 | 427.3644 | 234.187 | 5.8753 | 0 | 1605.4417
2510624 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DM-4/TR-29 35-22-M00808_B_56402870_56402870 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:33:16 | 10.04.2023 16:45:53 | 1.2103 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.7216 | 0 | 0 | 0 | 4.2051 | 0 | 0 | 40.9267
2510626 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1153 35-03-K01153_A_56357393_56357393 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:17:27 | 10.04.2023 17:16:55 | 1.9911 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73.8602 | 0 | 0 | 0 | 8.5498 | 0 | 0 | 82.41
2510629 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-17 35-17-M00017_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042885 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:44:10 | 10.04.2023 17:28:57 | 1.7464 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 108.5152 | 0 | 0 | 0 | 14.6644 | 0 | 0 | 123.1795
2510632 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994399 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:47:43 | 10.04.2023 16:13:49 | 0.435 | 4 | 719 | 0 | 12 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0.36956 | 29.5214 | 0 | 0.54468 | 0 | 6.4936 | 0 | 0 | 36.9293
2510633 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_MUTAFLAR L14_2049959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:48:33 | 10.04.2023 15:51:47 | 0.053889 | 0 | 539 | 0 | 32 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3.1458 | 0 | 0.24167 | 0.083814 | 1.5115 | 0 | 0 | 4.9827
2510638 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 35-27-M00019_95000476030_95000476030 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:48:31 | 10.04.2023 17:48:38 | 2.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077144 | 0 | 0 | 0.077144
2510645 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/2 45-72-M00002_956494652_956494652 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 15:55:55 | 10.04.2023 18:02:16 | 2.1058 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21829
2510652 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | HASAN HÜSEYİN ERBUDAK SULAMA GRUBU TR 35-22-M00216_35-22-M00216_2362191 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:03:33 | 10.04.2023 16:34:11 | 0.51056 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9749 | 0 | 0.089805 | 0 | 0 | 20.0647
2510657 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-59 35-17-M00059_950302909_950302909 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:18:30 | 10.04.2023 16:34:29 | 0.26639 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.62164 | 0 | 0 | 0 | 0.4702 | 0 | 0 | 1.0918
2510660 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_BARAJ M09_2049986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:21:58 | 10.04.2023 16:31:46 | 0.16333 | 0 | 74 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.8188 | 0 | 0.21564 | 0.24569 | 1.0588 | 0 | 0 | 3.3389
2510663 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_KARMEZ-1 M04_2052969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:21:01 | 10.04.2023 17:27:27 | 1.1072 | 9 | 116 | 47 | 101 | 20 | 36 | 0 | 0 | 3.9202 | 18.7523 | 137.6248 | 42.5221 | 128.3588 | 14.7281 | 0 | 0 | 345.9063
2510669 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3591 35-01-K03591_35-01-K03591_2368189 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:28:34 | 10.04.2023 18:52:26 | 2.3978 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 202.6356 | 0 | 0 | 0 | 19.2198 | 0 | 0 | 221.8554
2510670 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_HALİLLER YENİ (SIRIMLI) L03_2337016 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:29:14 | 10.04.2023 17:54:17 | 1.4175 | 0 | 921 | 1 | 111 | 9 | 103 | 0 | 0 | 0 | 146.1313 | 0.96323 | 15.5932 | 61.831 | 57.596 | 0 | 0 | 282.1148
2510671 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-272 35-18-L00272_950445639_950445639 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:30:25 | 10.04.2023 18:52:24 | 2.3664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3092
2510674 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YEŞİLOCA ÇAYIR TR-4 35-20-L00129_9143769_56375959_56375959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:32:15 | 10.04.2023 18:23:29 | 1.8539 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5065 | 0 | 5.7077 | 0 | 2.8329 | 0 | 0 | 15.0471
2510676 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BAYRAM KARAKOÇ SULAMA GRUBU TR 35-27-L00132_A_56359747_56359747 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:33:29 | 10.04.2023 17:28:55 | 0.92389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30977
2510680 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_TOYGAR ÇIKIŞ M01_66715045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 16:41:51 | 10.04.2023 19:44:00 | 3.0358 | 0 | 680 | 49 | 265 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 368.2723 | 194.6832 | 620.3038 | 392.4861 | 70.5804 | 0 | 0 | 1646.3259
2510687 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4000 35-04-K04000_912816360_912816360 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:00:35 | 10.04.2023 17:32:42 | 0.53528 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87537
2510688 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-4/11 35-28-M00723_60766154 A01_60766388 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:00:12 | 10.04.2023 17:17:13 | 0.28361 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.6845 | 0 | 0 | 0 | 2.1691 | 0 | 0 | 10.8537
2510694 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | ÇERKEZ HAMİDİYE TR-1 45-82-M00259_45-82-M00259_2372062 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:10:14 | 10.04.2023 18:04:43 | 0.90806 | 0 | 179 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.1665 | 0 | 1.4188 | 0 | 6.0411 | 0 | 0 | 29.6264
2510695 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-234 35-02-M00234_910229022_910229022 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:10:36 | 10.04.2023 18:08:36 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4192 | 0 | 7.4174 | 35.8366
2510699 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_KÖYLER-ÇAMLIK L14_65986057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:19:27 | 10.04.2023 17:49:48 | 0.50583 | 29 | 1428 | 56 | 130 | 30 | 216 | 6 | 1 | 6.2659 | 175.7939 | 13.9151 | 12.6903 | 53.7578 | 63.0707 | 63.3226 | 29.2968 | 418.113
2510701 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_TRAFO-2 (34500) M11_65986022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:19:27 | 10.04.2023 17:25:29 | 0.10056 | 10 | 5346 | 27 | 82 | 36 | 1327 | 0 | 6 | 2.5378 | 126.4844 | 1.2598 | 1.6841 | 38.4104 | 122.1653 | 0 | 4.5658 | 297.1077
2510703 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_PİYADELER M01_66674747 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:23:07 | 10.04.2023 18:38:49 | 1.2617 | 0 | 732 | 0 | 93 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 139.6867 | 0 | 27.5437 | 0 | 46.0087 | 0 | 0 | 213.2391
2510708 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-4/9 35-28-L00119_B B03_5878163 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:28:24 | 10.04.2023 17:58:40 | 0.50444 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2851 | 0 | 0 | 0 | 0.038355 | 0 | 0 | 4.3235
2510712 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1996 35-09-M01996_A a1b_5892001 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:34:29 | 10.04.2023 18:29:32 | 0.9175 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.05 | 0 | 0 | 0 | 3.1002 | 0 | 0 | 34.1502
2510715 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:45:10 | 10.04.2023 17:50:04 | 0.081667 | 16 | 249 | 27 | 82 | 21 | 224 | 1 | 0 | 1.1141 | 7.5858 | 0.92027 | 2.6135 | 13.288 | 23.174 | 0.11993 | 0 | 48.8157
2510717 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_IRLAMAZ L03_72158563 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:45:47 | 10.04.2023 18:34:55 | 0.81889 | 0 | 690 | 12 | 81 | 10 | 76 | 1 | 0 | 0 | 95.8508 | 8.5404 | 28.077 | 44.7113 | 27.6112 | 0.62627 | 0 | 205.417
2510720 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_OKLU İSA M15_2321601 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:50:28 | 10.04.2023 18:19:55 | 0.49083 | 0 | 1530 | 4 | 65 | 16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 82.6386 | 4.8868 | 20.9737 | 21.888 | 19.325 | 0 | 0 | 149.712
2510721 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-11 ( RAMAZAN IŞIK SULAMA GRUBU ) 35-27-M00011_A_91295403_91295403 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:51:05 | 10.04.2023 21:00:09 | 3.1511 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7207 | 0 | 15.0171 | 0 | 14.3305 | 0 | 0 | 32.0683
2510722 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 35-27-M00024_912572814_912572814 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:51:38 | 10.04.2023 18:41:30 | 0.83111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064824
2510723 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-117 HAYVAN PAZARI 35-26-M00117_C c1b_5912748 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:49:10 | 10.04.2023 18:50:04 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0713 | 0 | 0 | 6.0713
2510728 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3083 35-04-K03083_913722451_913722451 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 18:00:28 | 10.04.2023 18:29:39 | 0.48639 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45659
2510730 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-3474 35-07-K03474_K-2806 K01_48246765 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 18:08:08 | 10.04.2023 18:47:26 | 0.655 | 0 | 5392 | 0 | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1123.6224 | 0 | 0 | 23.7879 | 190.4328 | 0 | 0 | 1337.8431
2510732 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | M-2013 35-10-M02013_35-10-M02013_57832191 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 18:10:46 | 10.04.2023 18:29:11 | 0.30694 | 0 | 105 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.4114 | 0 | 0.61475 | 0 | 18.5756 | 0 | 0 | 35.6017
2510735 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAŞIKÇI M11_2083718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 18:17:50 | 10.04.2023 18:22:08 | 0.071667 | 0 | 673 | 4 | 81 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3.5745 | 0.17629 | 1.0051 | 0.49767 | 1.2376 | 0 | 0 | 6.4912
2510736 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAYRAMŞAH TR-1 45-77-L00138_945510212_945510212 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 18:04:21 | 10.04.2023 19:46:56 | 1.7097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21347
2510737 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADAKÜRE KÖYÜ TR-2 35-32-L00083_946416680_946416680 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 18:16:14 | 10.04.2023 20:57:13 | 2.6831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84472
2510738 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 18:21:17 | 10.04.2023 19:25:42 | 1.0736 | 1 | 43 | 21 | 276 | 14 | 65 | 1 | 0 | 0.1143 | 12.5659 | 16.7912 | 59.481 | 153.1368 | 35.2401 | 2.981 | 0 | 280.3102
2510739 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1996 35-09-M01996_913230939_913230939 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 18:23:28 | 10.04.2023 23:43:01 | 5.3258 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.6929 | 0 | 0 | 0 | 1.5328 | 0 | 0 | 48.2258
2510745 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-54 35-23-M00054_A_56399268_56399268 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 18:35:12 | 10.04.2023 18:53:58 | 0.31278 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6254 | 0 | 0 | 0 | 0.027113 | 0 | 0 | 1.6525
2510746 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-712 KERESTECİLER SİTESİ 35-08-M00712_EKİNCİ GRUP ÖZEL M02_74654768 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 18:37:11 | 10.04.2023 18:56:13 | 0.31722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4785 | 0 | 0 | 0 | 24.4785
2510756 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAOĞLANLI TR-4 45-71-M00093_45-71-M00093_2353705 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 18:57:48 | 10.04.2023 20:07:28 | 1.1611 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 49.2289 | 0 | 0 | 0 | 13.3687 | 0 | 0 | 62.5975
2510760 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ATALAN KÖK 35-26-L00247_ATALAN OVA SULAMA L01_72823418 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 19:07:44 | 10.04.2023 19:18:54 | 0.18611 | 1 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.19989 | 0 | 5.0346 | 0 | 4.5842 | 0 | 0.65831 | 0 | 10.477
2510761 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214545 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 18:36:04 | 10.04.2023 20:43:31 | 2.1242 | 0 | 903 | 8 | 106 | 7 | 49 | 1 | 0 | 0 | 186.7596 | 10.7413 | 29.374 | 28.9767 | 46.0561 | 40.9573 | 0 | 342.8651
2510765 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-290 35-19-M00465_956697860_956697860 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 19:19:11 | 10.04.2023 20:08:11 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040864
2510769 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-5 35-31-L00074_47942817_56370820_56370820 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 19:25:06 | 10.04.2023 21:40:01 | 2.2486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28858 | 0 | 0 | 0 | 2.9026 | 0 | 0 | 3.1911
2510773 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3734 35-04-K03734_99099661_99099661 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 19:39:38 | 10.04.2023 20:34:01 | 0.90639 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2273 | 0 | 0 | 0 | 0.068652 | 0 | 0 | 2.2959
2510775 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_HatBaşıAyırıcı_53134250 M02_53134250 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 19:36:32 | 11.04.2023 00:15:08 | 4.6433 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4917 | 0 | 5.9634 | 0 | 0 | 0 | 10.4552
2510776 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-222 35-01-K00222_911281224_911281224 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 19:42:21 | 11.04.2023 02:28:43 | 6.7728 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.0105 | 0 | 0 | 0 | 4.8179 | 0 | 0 | 19.8283
2510777 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ŞEHİTLER TR-2 45-72-L00728_B_56406236_56406236 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 19:33:29 | 10.04.2023 20:52:22 | 1.3147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90615
2510784 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EROĞLU TEPE TR-1 45-77-L00215_945494666_945494666 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 19:53:21 | 10.04.2023 22:23:04 | 2.4953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4928
2510786 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2177 35-01-M02177_A_56374011_56374011 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 20:12:47 | 10.04.2023 22:53:36 | 2.6803 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 140.4703 | 0 | 0 | 0 | 12.4099 | 0 | 0 | 152.8802
2510787 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 (M-721) 35-30-M00721_955298274_955298274 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 20:13:30 | 10.04.2023 21:27:55 | 1.2403 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8475
2510790 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_ALİ ÖRÜMLÜ M06_72246776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 20:14:08 | 10.04.2023 20:58:25 | 0.73806 | 2 | 3 | 59 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | 3.0548 | 20.5501 | 51.7964 | 4.8744 | 0 | 0 | 0 | 81.5937
2510791 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_D_56355849_56355849 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 20:21:29 | 10.04.2023 20:52:57 | 0.52444 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7054
2510792 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAŞIKÇI BAHADIRLAR TR 45-75-M00097_A_56391337_56391337 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 20:13:51 | 10.04.2023 21:38:06 | 1.4042 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42517 | 0 | 0.038382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46355
2510793 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BÜKNÜŞ TR-2 45-72-L00527_ H_79411125 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 20:23:12 | 10.04.2023 22:25:11 | 2.0331 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 3.3737 | 0 | 0.4043 | 0 | 0 | 5.421
2510795 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DELEMENLER MAHMUTLAR TR-1 45-73-M00796_945649837_945649837 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 17:26:41 | 10.04.2023 21:33:28 | 4.1131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6721
2510799 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-3/2 45-82-M00083_945541624_945541624 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 20:49:19 | 11.04.2023 00:20:51 | 3.5256 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2848
2510803 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KERPİÇLİK TR-1 45-74-M00103_A_56407151_56407151 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 21:09:53 | 10.04.2023 21:40:15 | 0.50611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083128
2510810 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYDAĞ TR-8/A 35-32-L00137_946411729_946411729 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 22:12:08 | 10.04.2023 23:39:42 | 1.4594 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0061
2510811 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-147 45-78-L00147_A_90991459_90991459 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 22:23:26 | 10.04.2023 23:58:38 | 1.5867 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.0797 | 0 | 0 | 0 | 1.5876 | 0 | 0 | 54.6672
2510813 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-118 35-19-L00118_956676991_956676991 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 22:55:47 | 10.04.2023 23:40:19 | 0.74222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38123
2510814 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_48025146_56353959_56353959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 23:02:10 | 11.04.2023 00:40:12 | 1.6339 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.0124 | 0 | 0.62015 | 0 | 0.11894 | 0 | 0 | 3.7515
2510817 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | SARUHANLI ÇEŞMEBAŞI TR 35-29-L00506_B_56402089_56402089 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 23:14:43 | 11.04.2023 00:32:10 | 1.2908 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3637 | 0 | 0.67499 | 0 | 0.29493 | 0 | 0 | 4.3336
2510818 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİŞEHİR TR-4 35-31-L00112_47864169_56390316_56390316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2023 23:17:29 | 11.04.2023 01:27:13 | 2.1622 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5829 | 0 | 0.87825 | 0 | 0 | 3.4612
2511453 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | TR-2 DM (M-702) 35-30-M00702_DİKİLİ TR-16 M04_66045490 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:16:00 | 11.04.2023 19:08:00 | 0.86667 | 0 | 2295 | 2 | 18 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 382.2415 | 1.9149 | 2.7461 | 2.1192 | 73.5067 | 0 | 0 | 462.5284
2511407 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1285 35-02-M01285_R_56381783_56381783 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 17:04:41 | 11.04.2023 19:24:49 | 2.3356 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.7186 | 0 | 0 | 0 | 13.4201 | 0 | 0 | 62.1387
2510929 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-5/12 35-28-M00651_11053191 a1_5767567 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:16:22 | 11.04.2023 10:17:10 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5785 | 0 | 17.4045 | 66.983
2510889 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBATAN TR-8 35-15-L00347_950353311_950353311 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:53:59 | 11.04.2023 15:31:10 | 6.6197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4523
2511198 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2450 35-01-K02450_910328443_910328443 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 13:10:34 | 11.04.2023 14:49:34 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0778
2511530 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-7 35-23-M00176_B_91308160_91308160 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 21:24:11 | 11.04.2023 22:02:38 | 0.64083 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.7407 | 0 | 0 | 0 | 0.77362 | 0 | 0 | 26.5143
2510952 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK DM-2/1 35-28-M00186_A_60982231_60982231 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:45:30 | 11.04.2023 15:19:08 | 5.5606 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.7533 | 0 | 0 | 0 | 31.2967 | 0 | 0 | 92.0499
2511238 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DM-2/TR-20 35-22-M00853_35-22-M00853_66057541 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 13:56:27 | 11.04.2023 14:57:48 | 1.0225 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 102.0168 | 0 | 0 | 0 | 36.9928 | 0 | 0 | 139.0096
2511536 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-18/06 (DEREKENARI) 45-71-M00256_953173743_953173743 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 21:56:07 | 11.04.2023 23:32:27 | 1.6056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1248
2511015 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-117 HAYVAN PAZARI 35-26-M00117_A a1b_5916314 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:19:54 | 11.04.2023 13:06:52 | 2.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8065 | 0 | 0 | 68.8065
2511327 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-1 M12_60207317 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:17:37 | 11.04.2023 16:16:24 | 0.97972 | 0 | 4586 | 0 | 1 | 3 | 388 | 0 | 2 | 0 | 949.6343 | 0 | 0.031497 | 33.1978 | 319.8849 | 0 | 169.3768 | 1472.1253
2511009 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-1 45-73-M00252_45-73-M00252_2368256 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 10:28:29 | 11.04.2023 15:31:00 | 5.0419 | 0 | 226 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 145.4007 | 0 | 22.5632 | 0 | 31.4704 | 0 | 0 | 199.4343
2510972 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139585 M04_53139585 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:57:09 | 11.04.2023 14:07:53 | 4.1789 | 13 | 3 | 62 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4.7217 | 2.1917 | 207.2902 | 20.8799 | 144.2678 | 0.003367 | 0 | 0 | 379.3548
2510823 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | ÇELENLİOĞLU KÖK 45-85-M00043_GÖLMARMARA GİRİŞ M03_2321173 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 01:01:51 | 11.04.2023 01:59:13 | 0.95611 | 2 | 1132 | 239 | 174 | 17 | 106 | 1 | 0 | 0.47758 | 179.1494 | 77.3998 | 62.6491 | 42.8958 | 41.4709 | 114.4465 | 0 | 518.489
2510932 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖRDES M05_2313118 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:13:05 | 11.04.2023 12:29:30 | 3.2736 | 2 | 19983 | 52 | 987 | 104 | 2248 | 9 | 2 | 2.0706 | 6647.6126 | 438.9794 | 770.7756 | 1264.7938 | 3775.1232 | 2352.9924 | 73.3609 | 15325.7084
2511055 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135848 M04_53135848 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:06:06 | 11.04.2023 15:41:27 | 4.5892 | 1 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.14055 | 0 | 26.245 | 0 | 543.6274 | 0 | 0 | 0 | 570.013
2511550 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-974 35-03-M00974_910476183_910476183 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 23:03:53 | 12.04.2023 00:00:33 | 0.94444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79965
2510846 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-5 35-26-M00807_DEMİRCİ M03_2125776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 07:19:56 | 11.04.2023 07:23:08 | 0.053333 | 12 | 737 | 20 | 99 | 15 | 179 | 0 | 0 | 0.19256 | 9.4878 | 3.521 | 1.4618 | 2.912 | 4.4918 | 0 | 0 | 22.0669
2511095 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057540 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 11:49:15 | 11.04.2023 12:39:08 | 0.83139 | 0 | 1009 | 0 | 126 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 313.6913 | 0 | 84.1689 | 0 | 150.6608 | 0 | 0 | 548.5209
2510995 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_C_91050446_91050446 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 10:16:08 | 11.04.2023 17:06:10 | 6.8339 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 103.4837 | 0 | 2.4492 | 0 | 18.6666 | 0 | 0 | 124.5995
2511347 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TURGUTALP TR-4/7 45-82-M00064_TR-4/2 M02_72193383 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:36:07 | 11.04.2023 15:44:50 | 0.14528 | 0 | 1163 | 0 | 3 | 4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 43.9824 | 0 | 0.33469 | 8.0235 | 14.0202 | 0 | 0 | 66.3608
2511324 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ÇIRPI TR-1/3 35-20-M00003_ÇIRPI TR-1/4 M02_66531604 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:07:14 | 11.04.2023 18:20:14 | 3.2167 | 0 | 69 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61.0603 | 0 | 13.7105 | 0 | 13.731 | 0 | 0 | 88.5018
2510989 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_35-14-L00023_2357592 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:09:44 | 11.04.2023 12:48:13 | 2.6414 | 0 | 444 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 357.4169 | 0 | 0 | 0 | 135.5857 | 0 | 0 | 493.0026
2511304 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | BAHÇEDERE TR-1 35-17-M00183_A_91332565_91332565 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 14:50:37 | 11.04.2023 15:49:59 | 0.98944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52319
2511155 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-96 35-16-L00096_953354239_953354239 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:45:10 | 11.04.2023 14:27:25 | 1.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1372 | 0 | 0 | 18.1372
2510926 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2308693 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:09:31 | 11.04.2023 12:29:26 | 3.3319 | 3 | 974 | 106 | 324 | 17 | 112 | 1 | 0 | 0.19388 | 448.2486 | 279.3672 | 137.3165 | 333.6807 | 156.5909 | 30.0878 | 0 | 1385.4857
2511553 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KULALI KÖYÜ TR-1 45-86-M00167_A_91081843_91081843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 23:16:52 | 11.04.2023 23:48:11 | 0.52194 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13662 | 0 | 0.16035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29697
2511510 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KAŞIKÇI KÖYÜ TR-1 45-75-M00078_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084775 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:52:26 | 11.04.2023 21:24:44 | 1.5383 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.097 | 0 | 0 | 0 | 3.0259 | 0 | 0 | 40.1229
2510969 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-3 35-23-M00172_35-23-M00172_2369866 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:56:04 | 11.04.2023 10:39:38 | 0.72611 | 0 | 54 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.081 | 0 | 3.0616 | 0 | 7.1815 | 0 | 0 | 20.3241
2511118 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YELKİ TR-6 (M-2343) 35-10-M02343_B B1B_5871996 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:35:12 | 11.04.2023 15:15:53 | 3.6781 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.692 | 0 | 0 | 0 | 0.83026 | 0 | 0 | 20.5222
2511522 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1664 35-03-M01664_M-1664 ÖZEL M04_66736873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 20:35:30 | 11.04.2023 21:16:17 | 0.67972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.115 | 0 | 42.115
2511104 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TÖYKO TR-2 35-30-M00214_35-30-M00214_72069216 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:59:09 | 11.04.2023 13:00:27 | 1.0217 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 20.5618 | 0 | 0 | 0 | 11.5673 | 0 | 0.0043724 | 32.1335
2511436 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-891 35-02-M00891_M-1701 M04_2034652 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:00:04 | 11.04.2023 18:05:42 | 0.093889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1116 | 0 | 21.2393 | 0 | 24.3509
2511190 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-511 35-01-K00511_A 2A_5873644 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 13:09:20 | 11.04.2023 14:05:59 | 0.94417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.017937 | 0 | 0 | 0 | 25.3217 | 0 | 0 | 25.3397
2510898 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÖRNEKKÖY TR-7 35-27-M01192_35-27-M01192_82863655 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:02:00 | 11.04.2023 09:31:23 | 0.48972 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 0.50602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.004
2511207 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3248 35-07-K03248_99486276_99486276 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 13:32:07 | 11.04.2023 17:16:08 | 3.7336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9002
2511058 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-3253(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03253_E_56382032_56382032 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:12:19 | 11.04.2023 11:22:41 | 0.17278 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.4417 | 0 | 0 | 0 | 1.9035 | 0 | 0 | 8.3452
2511021 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-81 35-16-L00081_95000654688_95000654688 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:34:19 | 11.04.2023 11:41:47 | 1.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13321 | 0 | 0 | 0.13321
2510829 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_YEDEK K15_2045366 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 02:05:47 | 11.04.2023 02:16:56 | 0.18583 | 0 | 6407 | 0 | 0 | 1 | 511 | 0 | 0 | 0 | 268.7062 | 0 | 0 | 10.023 | 77.1263 | 0 | 0 | 355.8556
2511313 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4015 35-02-K04015_B_56383771_56383771 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 14:59:39 | 11.04.2023 16:49:50 | 1.8364 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53.132 | 0 | 0 | 0 | 16.7312 | 0 | 0 | 69.8631
2511413 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TÖYKO TR-2 35-30-M00214_35-30-M00214_72069216 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 17:08:52 | 11.04.2023 18:27:37 | 1.3125 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 25.3431 | 0 | 0 | 0 | 12.8033 | 0 | 0.0047727 | 38.1512
2511502 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_ŞAHYAR M03_66674749 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:14:55 | 11.04.2023 20:33:24 | 1.3081 | 0 | 245 | 2 | 41 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54.9119 | 1.6679 | 26.0055 | 1.5923 | 6.279 | 0 | 0 | 90.4567
2511287 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_KEMALPAŞA T.M. M02_72163650 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 14:39:18 | 11.04.2023 15:08:00 | 0.47833 | 20 | 2913 | 65 | 51 | 107 | 332 | 24 | 0 | 1.8426 | 348.0147 | 71.1105 | 8.6367 | 933.1448 | 98.3694 | 2276.3414 | 0 | 3737.46
2510855 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3847 35-04-K03847_D D1B_5812692 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 07:58:38 | 11.04.2023 08:34:18 | 0.59444 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.4409 | 0 | 0 | 0 | 18.1954 | 0 | 0 | 30.6363
2511293 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-879 35-01-K00879_35-01-K00879_65659507 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 14:39:23 | 11.04.2023 18:32:52 | 3.8914 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 678.9076 | 0 | 0 | 0 | 578.1394 | 0 | 71.5983 | 1328.6453
2511433 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-3248 35-07-K03248_35-07-K03248_2359595 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 17:58:27 | 11.04.2023 18:23:26 | 0.41639 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48.6558 | 0 | 0 | 0 | 39.3465 | 0 | 0 | 88.0023
2511038 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-434 MENDERES BP 35-18-L00434_35-18-L00434_72107643 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:29:11 | 11.04.2023 17:34:00 | 8.0803 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 570.7544 | 0 | 0 | 0 | 78.356 | 0 | 0 | 649.1104
2511204 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİ BAĞARASI TR-3 35-23-M00209_35-23-M00209_2373217 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 13:30:34 | 11.04.2023 13:52:18 | 0.36222 | 0 | 281 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.959 | 0 | 0.080674 | 0 | 2.3851 | 0 | 0 | 36.4247
2511459 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-37 35-04-K00037_99587465_99587465 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:27:24 | 11.04.2023 19:34:55 | 1.1253 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2075
2510961 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3088(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03088_910810731_910810731 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:35:37 | 11.04.2023 12:07:18 | 2.5281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71307
2510975 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | K-4902 35-22-K04902_K-2380 K01_56288277 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:59:50 | 11.04.2023 14:21:48 | 4.3661 | 0 | 645 | 1 | 14 | 7 | 65 | 7 | 1 | 0 | 900.1313 | 3.1307 | 9.5999 | 142.279 | 322.6867 | 1391.0145 | 375.3652 | 3144.2073
2511210 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2921 35-02-K02921_99740649_99740649 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 13:34:28 | 11.04.2023 14:29:40 | 0.92 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2704
2511516 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-498 35-18-L00498_950463028_950463028 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 20:15:32 | 11.04.2023 21:33:35 | 1.3008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0243
2511416 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-9 35-21-L00027_A_91063574_91063574 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 17:17:27 | 11.04.2023 18:34:56 | 1.2914 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50749 | 0 | 0 | 0 | 1.8302 | 0 | 0 | 2.3377
2510918 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_DAĞDERE DM M05_84289411 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:06:31 | 11.04.2023 09:16:17 | 0.16278 | 1 | 17147 | 38 | 845 | 72 | 2085 | 7 | 2 | 0.011376 | 290.8134 | 10.7242 | 28.0809 | 51.983 | 166.1167 | 81.3495 | 3.6672 | 632.7462
2511559 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1230 35-01-M01230_98698026_98698026 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 23:43:00 | 12.04.2023 01:02:59 | 1.3331 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7105 | 0 | 0 | 0 | 0.37004 | 0 | 0 | 8.0805
2511073 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | PAYAMLI TR-1 35-10-L00056_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2093907 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:29:23 | 11.04.2023 16:16:49 | 4.7906 | 0 | 144 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150.1527 | 0 | 12.0154 | 0 | 67.3352 | 0 | 0 | 229.5033
2511382 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-25 35-23-M00025_42098425_56368111_56368111 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 16:29:01 | 11.04.2023 17:14:46 | 0.7625 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.0645 | 0 | 0 | 0 | 7.4718 | 0 | 0 | 25.5363
2511050 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-81 35-19-L00081_DAĞITIM TRAFOSU L04_72133519 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:14:00 | 11.04.2023 15:40:00 | 6.4333 | 0 | 174 | 0 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 797.4538 | 0 | 64.2157 | 0 | 228.0353 | 0 | 0 | 1089.7048
2510858 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1744 35-01-K01744_912037468_912037468 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:06:27 | 11.04.2023 16:08:17 | 8.0306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3831
2510881 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-5 35-26-M00807_DEMİRCİ M03_2336122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:48:25 | 11.04.2023 09:34:08 | 0.76194 | 12 | 737 | 20 | 99 | 15 | 179 | 0 | 0 | 3.1889 | 143.6221 | 63.2624 | 21.7065 | 60.2101 | 94.6893 | 0 | 0 | 386.6792
2510987 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1187 35-01-K01187_910717164_910717164 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:01:27 | 11.04.2023 13:04:28 | 3.0503 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0245
2510941 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | SOĞUKYURT (OKULYANI) TR-1 45-73-M00207_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089869 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:31:13 | 11.04.2023 15:49:06 | 6.2981 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.6799 | 0 | 4.2466 | 0 | 0.92053 | 0 | 0 | 40.847
2511488 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-3/40 35-28-M00048_953382517_953382517 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:06:32 | 11.04.2023 21:55:30 | 2.8161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43879 | 0 | 0 | 0 | 0.02202 | 0 | 0 | 0.46081
2511133 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-15 35-23-M00362_35-23-M00362_79385490 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:35:01 | 11.04.2023 15:47:58 | 3.2158 | 0 | 201 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 258.391 | 0 | 0.79772 | 0 | 16.9117 | 0 | 0 | 276.1004
2510990 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ERGENEKON TR-4 45-83-L00141_D D04_65646090 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 10:12:12 | 11.04.2023 11:39:42 | 1.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5105 | 0 | 0 | 29.5105
2511468 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | AŞAĞIÇOBANİSA KÖK 45-71-M00096_İSTASYON KABİN M05_2076284 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:22:42 | 11.04.2023 19:09:24 | 0.77833 | 0 | 533 | 0 | 21 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 85.8395 | 0 | 12.1105 | 0 | 24.5276 | 0 | 0 | 122.4776
2511156 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135903 L16_53135903 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:46:15 | 11.04.2023 19:02:28 | 6.2703 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.8398 | 0 | 0 | 9.0821 | 1.0005 | 0 | 0 | 95.9224
2511505 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 35-26-M00015_956618761_956618761 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:36:57 | 11.04.2023 20:47:54 | 1.1825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53561
2511113 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3322 35-09-K03322_C c1b_5870054 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:14:41 | 11.04.2023 12:27:45 | 0.21778 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.8983 | 0 | 0 | 0 | 1.8899 | 0 | 0 | 6.7881
2510861 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SÜTÇÜLER TR-7 35-27-M00919_B_91157791_91157791 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:22:10 | 11.04.2023 09:38:11 | 1.2669 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6705
2511548 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KİRELLİ KÖK 35-29-L00809_GÜRDÜLLÜ- DERELİ-KİRELLİ KÖY L01_74719165 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 22:55:26 | 11.04.2023 23:27:44 | 0.53833 | 0 | 378 | 1 | 41 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35.7399 | 2.4704 | 11.1258 | 0.27627 | 8.0733 | 0 | 0 | 57.6857
2510844 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_AHMETLİ M18_2312523 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 06:56:58 | 11.04.2023 07:40:14 | 0.72111 | 8 | 7055 | 192 | 366 | 52 | 1028 | 8 | 1 | 1.2935 | 813.5629 | 90.9714 | 102.8625 | 109.1509 | 300.761 | 1081.0459 | 1.3924 | 2501.0405
2510947 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DAĞHACIYUSUF TR-3 45-73-M01227_C_80760461_80760461 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:39:49 | 11.04.2023 10:35:20 | 0.92528 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8375
2511239 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-6/32 35-28-M00756_953385247_953385247 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 13:56:10 | 11.04.2023 19:52:13 | 5.9342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64283
2511339 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇUKURALTI M-14 35-25-M00060_ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK M01_72123852 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:27:30 | 11.04.2023 15:50:37 | 0.38528 | 0 | 3139 | 0 | 7 | 5 | 234 | 0 | 0 | 0 | 230.6785 | 0 | 0.35627 | 23.0825 | 92.49 | 0 | 0 | 346.6072
2511322 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-77 45-78-L00077_B_91080742_91080742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:07:01 | 11.04.2023 16:48:19 | 1.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7066 | 0 | 0 | 23.7066
2511253 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TORBALI DM 35-26-M00001_6113128_56358404_56358404 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 13:32:21 | 11.04.2023 14:33:28 | 1.0186 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.4061 | 0 | 0 | 0 | 10.5065 | 0 | 0 | 27.9127
2511508 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_HatBaşıAyırıcı_53134567 M05_53134567 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:47:36 | 12.04.2023 01:45:29 | 5.9647 | 6 | 184 | 2 | 14 | 13 | 6 | 0 | 0 | 6.5621 | 173.7233 | 9.407 | 5.5982 | 390.7362 | 12.3589 | 0 | 0 | 598.3857
2511259 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-3474 35-07-K03474_K-2806 K01_48246765 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 14:11:00 | 11.04.2023 14:23:12 | 0.20333 | 0 | 5348 | 0 | 0 | 2 | 399 | 0 | 0 | 0 | 339.0033 | 0 | 0 | 9.8725 | 70.3326 | 0 | 0 | 419.2084
2510924 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BÜNYAN OSMANİYE TR-1 45-72-L00444_A_56394630_56394630 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:12:27 | 11.04.2023 16:55:06 | 7.7108 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3636 | 0 | 1.7734 | 0 | 1.1427 | 0 | 0 | 11.2797
2511067 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_GÜLBAHÇE TR-2/GÜLBAHÇE TR-3 M04_72255609 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:25:44 | 11.04.2023 14:39:24 | 3.2278 | 0 | 72 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.6771 | 0 | 26.1397 | 0 | 43.2803 | 0 | 0 | 106.0972
2511102 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DM-7/TR-11 35-22-M00301_35-22-M00301_62527393 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 12:01:36 | 11.04.2023 12:39:18 | 0.62833 | 0 | 30 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7872 | 0 | 2.0639 | 0 | 7.0538 | 0 | 0 | 14.905
2511079 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-86 45-78-L00086_D_91158448_91158448 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:36:37 | 11.04.2023 14:25:57 | 2.8222 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65.6621 | 0 | 0 | 0 | 0.48617 | 0 | 0 | 66.1483
2511474 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-879 35-01-K00879_B_56377172_56377172 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:44:44 | 11.04.2023 19:48:42 | 1.0661 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.6121 | 0 | 0 | 0 | 16.9988 | 0 | 0 | 48.6109
2510933 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÖRECE TR-1 35-22-M00841_35-22-M00841_49665667 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:22:58 | 11.04.2023 09:43:47 | 0.34694 | 0 | 77 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8229 | 0 | 0.63383 | 0 | 2.7993 | 0 | 0 | 11.256
2511282 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/3 45-71-M00387_C_60984645_60984645 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 14:33:24 | 11.04.2023 16:15:02 | 1.6939 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 111.6828 | 0 | 0 | 0 | 25.7957 | 0 | 0 | 137.4785
2511096 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_HatBaşıAyırıcı_53140076 M04_53140076 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:47:01 | 11.04.2023 15:57:02 | 4.1669 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3867 | 0 | 11.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4602
2510893 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/19 45-83-L00019_TR-2/20 L01_72149859 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:00:28 | 11.04.2023 12:51:13 | 3.8458 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 822.046 | 0 | 0 | 0 | 212.2359 | 0 | 0 | 1034.2818
2510847 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53138942 M07_53138942 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 07:14:28 | 11.04.2023 11:55:11 | 4.6786 | 0 | 99 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78.3055 | 0 | 7.7476 | 0 | 10.1003 | 0 | 0 | 96.1533
2510850 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | SALİHLİ BİOKÜTLE YAKITLI ENERJİ SANTRALİ KÖK 45-78-M01333_AKÖREN KÖK M02_72251539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 07:40:07 | 11.04.2023 09:16:45 | 1.6106 | 4 | 400 | 163 | 325 | 17 | 51 | 2 | 0 | 1.0797 | 102.0656 | 586.5237 | 403.8223 | 51.6951 | 38.0264 | 388.6819 | 0 | 1571.8948
2511348 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-90 45-78-L00090_953248244_953248244 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:27:21 | 11.04.2023 17:44:21 | 2.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5279
2510976 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | CABBAR DM 45-73-M00100_HatBaşıAyırıcı_91504478 M03_91504478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:58:11 | 11.04.2023 14:56:43 | 4.9756 | 1 | 1 | 5 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.5006 | 0 | 42.9721 | 72.2515 | 0 | 0.055951 | 0 | 0 | 117.7801
2511368 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3734 35-04-K03734_99099661_99099661 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 16:03:22 | 11.04.2023 18:06:56 | 2.0594 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3171 | 0 | 0 | 0 | 0.17633 | 0 | 0 | 4.4934
2511411 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN TR-11 35-21-L00010_DAĞITIM TRAFO KARABURUN TR-11 L03_72175074 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 17:11:32 | 11.04.2023 17:51:07 | 0.65972 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.601 | 0 | 0 | 0 | 12.814 | 0 | 0 | 32.415
2510970 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-501 35-01-K00501_35-01-K00501_67011411 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:42:33 | 11.04.2023 10:32:40 | 0.83528 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 2 | 0 | 12.6868 | 0 | 0 | 0 | 324.7104 | 0 | 33.8487 | 371.2458
2511408 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4950 35-01-K04950__92458281_92458281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 17:04:54 | 11.04.2023 17:58:02 | 0.88556 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.6392 | 0 | 0 | 0 | 5.4233 | 0 | 0 | 59.0625
2511053 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-254 35-18-L00254__78583927_78583927 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 10:42:13 | 11.04.2023 12:02:01 | 1.33 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.3097 | 0 | 0 | 0 | 5.6726 | 0 | 0 | 79.9823
2511494 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_949996694_949996694 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:10:43 | 11.04.2023 20:39:01 | 1.4717 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94508
2510890 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:57:49 | 11.04.2023 09:02:56 | 0.085278 | 9 | 3 | 284 | 43 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.22223 | 0.30041 | 17.7261 | 6.1997 | 4.1579 | 0.18696 | 0 | 0 | 28.7933
2510993 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033272 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 10:14:01 | 11.04.2023 16:34:35 | 6.3428 | 22 | 2674 | 35 | 205 | 65 | 774 | 6 | 1 | 77.3566 | 2924.4105 | 817.1329 | 485.4104 | 1688.1779 | 2463.6349 | 3505.0658 | 172.1363 | 12133.3252
2511514 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 45-73-M00252_A_56386031_56386031 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 20:03:15 | 11.04.2023 20:58:21 | 0.91833 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.1289 | 0 | 0.47319 | 0 | 2.4645 | 0 | 0 | 16.0666
2511345 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_DM-1 ÇIKIŞI DM-2 FİDER-2 M10_66332640 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:33:54 | 11.04.2023 15:49:00 | 0.25167 | 1 | 10468 | 1 | 54 | 23 | 1312 | 8 | 0 | 0.02691 | 554.4847 | 3.8572 | 1.9705 | 38.5861 | 214.804 | 1482.8421 | 0 | 2296.5715
2511036 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | YELKİ TR-6 (M-2343) 35-10-M02343_35-10-M02343_42776417 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:48:54 | 11.04.2023 11:34:52 | 0.76611 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 80.5452 | 0 | 0 | 0 | 10.8819 | 0 | 0 | 91.427
2511202 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-26 35-17-M00217_B_91197990_91197990 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 13:24:37 | 11.04.2023 14:15:47 | 0.85278 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9798 | 0 | 3.2695 | 0 | 3.2056 | 0 | 0 | 12.4549
2511351 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-27(M-727) 35-30-M00727_E e1_43010617 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:39:07 | 11.04.2023 16:32:26 | 0.88861 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.9802 | 0 | 0 | 0 | 31.0245 | 0 | 0 | 51.0048
2511116 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:17:57 | 11.04.2023 12:18:00 | 0.00083333 | 0 | 1660 | 123 | 391 | 8 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0.16499 | 0.13882 | 0.26768 | 0.008552 | 0.041962 | 0 | 0 | 0.622
2510830 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_ESKİ İZMİR K06_2045905 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 02:25:53 | 11.04.2023 02:29:52 | 0.066389 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 41.5497 | 0 | 0 | 0 | 9.9111 | 0 | 0 | 51.4608
2511557 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HatBaşıAyırıcı_73034615 M04_73034615 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 23:38:36 | 12.04.2023 02:03:21 | 2.4125 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 50.3774 | 0 | 0 | 1.5762 | 45.539 | 0 | 12.981 | 110.4735
2510824 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-416 KAPALI SPOR SALONU 35-18-L00416__81637347_81637347 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 01:06:51 | 11.04.2023 01:44:22 | 0.62528 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7359 | 0 | 0 | 0 | 0.32979 | 0 | 0 | 5.0657
2510979 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-5 (TR-186) 35-19-L00186_B_91424641_91424641 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 10:02:00 | 11.04.2023 17:04:21 | 7.0392 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 186.1738 | 0 | 0.018367 | 0 | 14.9906 | 0 | 0 | 201.1827
2511526 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-2 35-17-M00202_A_91200699_91200699 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 21:13:44 | 11.04.2023 22:13:43 | 0.99972 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.962 | 0 | 0 | 0 | 3.3125 | 0 | 0 | 18.2745
2511002 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3205 35-02-K03205_A_56383336_56383336 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:59:37 | 11.04.2023 15:07:03 | 5.1239 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 199.4017 | 0 | 0 | 0 | 25.5115 | 0 | 0 | 224.9132
2511503 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-2017 35-01-M02017_DAĞITIM TRAFOSU-2 M03_81342289 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:39:47 | 12.04.2023 02:46:41 | 7.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.66 | 0 | 0 | 309.66
2511334 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-103 MEZARLIK YOLU 35-26-M00103_D_91114086_91114086 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:19:06 | 11.04.2023 17:16:00 | 1.9483 | 0 | 113 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.9563 | 0 | 0.66987 | 0 | 0.97015 | 0 | 0 | 51.5963
2510839 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-4342 35-01-K04342_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070128 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 04:45:12 | 11.04.2023 14:24:26 | 9.6539 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 546.0712 | 0 | 0 | 0 | 22.5102 | 0 | 0 | 568.5814
2511148 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-9 35-25-M00117_D_56357761_56357761 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:42:30 | 11.04.2023 14:36:47 | 1.9047 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.5637 | 0 | 0 | 0 | 3.6679 | 0 | 0 | 41.2317
2511125 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-209 35-18-L00209_950451633_950451633 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:54:03 | 11.04.2023 17:22:57 | 5.4817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086007
2511543 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1673 35-04-K01673_99639526_99639526 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 22:11:01 | 12.04.2023 00:33:40 | 2.3775 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7249
2510856 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SART TR-1 KÖK 45-78-M00168_SART TR-2 M03_81491802 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:00:02 | 11.04.2023 08:26:59 | 0.44917 | 0 | 135 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.7403 | 0 | 0.89301 | 0 | 0.079788 | 0 | 0 | 12.7131
2511317 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4381 35-02-K04381_99103269_99103269 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:03:24 | 11.04.2023 16:29:46 | 1.4394 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4784
2511019 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2913 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02913_35-01-M02913_73633534 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 10:20:15 | 11.04.2023 16:52:00 | 6.5292 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1427.683 | 0 | 0 | 0 | 321.5465 | 0 | 0 | 1749.2296
2510936 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/26 35-29-M00026_35-29-M00026_72201525 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:25:13 | 11.04.2023 10:20:43 | 0.925 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 28.6835 | 0 | 0 | 0 | 40.4002 | 0 | 0 | 69.0837
2511005 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-3251(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03251_35-04-M03251_84333547 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:27:56 | 11.04.2023 10:55:08 | 0.45333 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 41.6385 | 0 | 0 | 0 | 57.1864 | 0 | 0 | 98.8249
2510836 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-21/13 45-71-M00456_953246573_953246573 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 03:40:04 | 11.04.2023 04:57:57 | 1.2981 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9746
2510859 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİŞEHİR TR-4 35-31-L00112_C_91203743_91203743 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:05:32 | 11.04.2023 09:21:26 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1856 | 0 | 0.79207 | 0 | 0 | 2.9777
2511483 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ÇATALKAYA TR-4 35-21-L00194_49808056_56376233_56376233 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:57:46 | 11.04.2023 21:58:32 | 3.0128 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.1075 | 0 | 2.3751 | 0 | 0.1001 | 0 | 0 | 35.5827
2511540 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR AYVACIK TR-4 35-15-L00360_A_56367919_56367919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 21:58:13 | 11.04.2023 23:29:36 | 1.5231 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.85743 | 0 | 0.5245 | 0 | 0.18738 | 0 | 0 | 1.5693
2510899 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_HatBaşıAyırıcı_53135144 M07_53135144 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:01:26 | 11.04.2023 13:38:09 | 4.6119 | 0 | 2 | 11 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2141 | 21.9805 | 37.5176 | 0 | 7.6239 | 0 | 0 | 69.3362
2510942 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYNARPINAR TR-2 35-21-L00115_953360592_953360592 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 09:28:04 | 11.04.2023 13:54:44 | 4.4444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2511437 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_DM-3/22 M11_2116032 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:01:12 | 11.04.2023 18:38:28 | 0.62111 | 0 | 4642 | 0 | 18 | 2 | 590 | 4 | 0 | 0 | 790.0653 | 0 | 8.9593 | 6.4284 | 314.5713 | 59.5177 | 0 | 1179.542
2511208 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_HatBaşıAyırıcı_64086892 M06_64086892 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 13:34:25 | 11.04.2023 14:38:03 | 1.0606 | 0 | 464 | 22 | 80 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.3024 | 29.6869 | 20.5899 | 5.8599 | 5.929 | 0 | 0 | 98.3679
2511108 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | GÜLBAHÇE TR-14 35-19-L00246_35-19-L00246_2365305 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 12:00:00 | 11.04.2023 12:16:58 | 0.28278 | 0 | 172 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.4787 | 0 | 3.8579 | 0 | 3.0364 | 0 | 0 | 29.373
2511228 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-254 35-18-L00254__78583927_78583927 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 14:13:00 | 11.04.2023 15:28:40 | 1.2611 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.4753 | 0 | 0 | 0 | 5.2271 | 0 | 0 | 74.7024
2510879 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-12/3 45-82-M00086_945540758_945540758 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:45:57 | 11.04.2023 12:17:31 | 3.5261 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.9162 | 0 | 0 | 0 | 38.3528 | 0 | 0 | 62.269
2511463 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _910633904_910633904 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:29:14 | 11.04.2023 22:54:48 | 4.4261 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.246
2510922 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-779 35-07-K00779_35-07-K00779_49846753 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:05:04 | 11.04.2023 17:12:20 | 8.1211 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1343.0423 | 0 | 0 | 0 | 615.5678 | 0 | 0 | 1958.6101
2510885 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_TAHTALI-1 M36_2303823 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:47:33 | 11.04.2023 11:40:26 | 2.8814 | 2 | 1841 | 35 | 19 | 12 | 259 | 8 | 3 | 18.1704 | 1860.7716 | 42.7656 | 100.4518 | 432.7821 | 795.0918 | 2458.1231 | 391.9368 | 6100.0931
2511054 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SETÜSTÜ TR-1 45-83-M00133_SETÜSTÜ TR-2 M01_2331665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:03:08 | 11.04.2023 12:17:53 | 1.2458 | 0 | 1800 | 0 | 9 | 4 | 80 | 3 | 0 | 0 | 515.6031 | 0 | 1.3073 | 4.4862 | 76.7784 | 146.9658 | 0 | 745.1407
2511426 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-1 45-77-L00178_45-77-L00178_2374738 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 17:45:13 | 11.04.2023 18:27:50 | 0.71028 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2591
2511449 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1215 35-01-K01215_912256432_912256432 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:12:19 | 11.04.2023 19:05:44 | 0.89028 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 0 | 0 | 5.0698
2511031 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-3474 35-07-K03474_K-2806 K01_48246765 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:51:19 | 11.04.2023 10:55:00 | 0.061389 | 0 | 5348 | 0 | 0 | 2 | 399 | 0 | 0 | 0 | 105.4693 | 0 | 0 | 3.1032 | 21.4336 | 0 | 0 | 130.0062
2511532 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-5 35-28-M00176_A_56375816_56375816 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 21:31:50 | 11.04.2023 23:05:52 | 1.5672 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.9172 | 0 | 0 | 0 | 3.4004 | 0 | 0 | 43.3176
2510845 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:12:27 | 11.04.2023 08:51:27 | 0.65 | 9 | 426 | 2 | 128 | 6 | 62 | 0 | 0 | 2.0786 | 73.3006 | 12.7094 | 54.1835 | 7.4441 | 29.9089 | 0 | 0 | 179.625
2511094 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | SOĞUKYURT (GİRİŞ) TR-2 45-73-M00205_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089867 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 10:47:00 | 11.04.2023 11:50:00 | 1.05 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3598 | 0 | 1.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4894
2511486 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-67 45-77-L00067_945491161_945491161 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:55:56 | 11.04.2023 19:45:48 | 0.83111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1824 | 0 | 0 | 1.1824
2510825 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-153 45-78-M00153_DAĞITIM TRAFOSU TR-153 M03_66240609 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 01:10:15 | 11.04.2023 01:41:34 | 0.52194 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 5.6218 | 0 | 0 | 0 | 37.561 | 0 | 0 | 43.1827
2511323 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-18/06 (DEREKENARI) 45-71-M00256_I I01b_84574618 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:04:55 | 11.04.2023 21:59:06 | 6.9031 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 123.9718 | 0 | 0 | 0 | 12.003 | 0 | 0 | 135.9748
2511111 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-19 35-17-M00216_D_56357043_56357043 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:11:16 | 11.04.2023 13:12:44 | 1.0244 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.0545 | 0 | 0 | 0 | 2.2135 | 0 | 0 | 17.268
2511509 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YAYAKIRILDIK TR-2 45-72-M00507_C_56406220_56406220 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:46:57 | 11.04.2023 21:27:14 | 1.6714 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4037 | 0 | 0 | 0 | 2.7735 | 0 | 0 | 6.1771
2511051 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DM-4/TR-29 35-22-M00808_35-22-M00808_42463650 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 11:01:27 | 11.04.2023 16:50:21 | 5.815 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 627.8752 | 0 | 0 | 0 | 156.716 | 0 | 0 | 784.5913
2511383 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-129 35-19-L00129_956676973_956676973 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 16:30:04 | 11.04.2023 19:28:48 | 2.9789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9935
2511028 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/19 35-19-M00019_956676351_956676351 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 10:34:53 | 11.04.2023 11:34:20 | 0.99083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25031
2511074 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | BARAJ KÖK 35-17-M00461_ÇITAK M04_2122886 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 11:34:07 | 11.04.2023 11:57:41 | 0.39278 | 0 | 652 | 3 | 18 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 51.4337 | 0.9675 | 2.451 | 22.7303 | 8.0907 | 0 | 0 | 85.6732
2510888 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-3078(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03078_ M01_80739493 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 08:58:01 | 11.04.2023 12:37:12 | 3.6531 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 273.7422 | 0 | 0 | 0 | 204.2759 | 0 | 0 | 478.0181
2510905 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-4 35-23-M00173_35-23-M00173_2367836 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:05:45 | 11.04.2023 09:50:54 | 0.7525 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.8042 | 0 | 2.4141 | 0 | 27.4872 | 0 | 0 | 36.7055
2510951 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_HatBaşıAyırıcı_95016096 L012_95016096 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:46:57 | 11.04.2023 18:08:28 | 8.3586 | 0 | 266 | 0 | 67 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 493.0301 | 0 | 379.1367 | 47.1238 | 418.2104 | 0 | 0 | 1337.5009
2511197 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-22 45-82-M00022_A_56404718_56404718 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 13:19:23 | 11.04.2023 14:06:55 | 0.79222 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.0056 | 0 | 0 | 0 | 3.4938 | 0 | 0 | 33.4994
2510988 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4950 35-01-K04950_35-01-K04950_92455653 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 10:09:48 | 11.04.2023 16:05:56 | 5.9356 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 868.0533 | 0 | 0 | 0 | 176.3925 | 0 | 0 | 1044.4458
2511529 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-3/14 35-29-M00014_48374525_56361526_56361526 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 21:17:43 | 11.04.2023 22:09:00 | 0.85472 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 79.6123 | 0 | 0 | 0 | 1.3371 | 0 | 0 | 80.9493
2511137 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-3252 35-04-M03252_35-04-M03252_84333607 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 12:40:50 | 11.04.2023 12:59:54 | 0.31778 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.8522 | 0 | 0 | 0 | 11.0981 | 0 | 0 | 43.9504
2511492 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AZMAK TR-22 35-21-L00178_953361681_953361681 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:10:01 | 11.04.2023 23:38:11 | 4.4694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4715
2510928 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-91/A 45-78-L00721_45-78-L00721_61302581 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 09:16:12 | 11.04.2023 12:27:09 | 3.1825 | 0 | 714 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 445.2989 | 0 | 0 | 0 | 149.3918 | 0 | 0 | 594.6907
2511506 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SART TR-5 45-78-M00174_953252690_953252690 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 19:39:23 | 11.04.2023 22:02:50 | 2.3908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2511320 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAHATTİN DOĞANER KÖK 35-27-M00482_ÇİFTEL KAZAN M05_72166798 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2023 15:07:59 | 11.04.2023 17:48:00 | 2.6669 | 0 | 33 | 0 | 59 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 31.6402 | 0 | 55.6802 | 89.379 | 15.9845 | 2914.2037 | 0 | 3106.8876
2510865 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-294 35-18-L00294_950461602_950461602 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 08:27:31 | 11.04.2023 11:42:48 | 3.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1784 | 0 | 0 | 5.1784
2511214 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_TR-319 M05_80470430 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 12:08:26 | 11.04.2023 18:01:00 | 5.8761 | 8 | 761 | 11 | 364 | 16 | 196 | 1 | 2 | 229.5375 | 2400.8723 | 323.0758 | 1197.1612 | 866.877 | 2997.9629 | 245.1671 | 30.3173 | 8290.9713
2511263 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1689 35-03-M01689_35-03-M01689_2348650 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 14:17:56 | 11.04.2023 14:49:36 | 0.52778 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.9179 | 0 | 1.2693 | 0 | 21.769 | 0 | 0 | 25.9561
2511478 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-840 35-01-K00840_A A1_5924141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 18:54:35 | 11.04.2023 20:13:01 | 1.3072 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.0565 | 0 | 0 | 0 | 27.821 | 0 | 0 | 46.8775
2511432 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1285 35-02-M01285_A_56381784_56381784 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2023 17:57:42 | 11.04.2023 19:17:06 | 1.3233 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 66.465 | 0 | 0 | 0 | 9.4945 | 0 | 0 | 75.9595
2513578 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | DÜNDARLI KÖK 35-29-L00053_DÜNDARLI L04_74604170 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:55:02 | 14.04.2023 19:29:27 | 1.5736 | 0 | 291 | 0 | 8 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 2.7628 | 0 | 23.4421 | 0 | 0 | 71.3049
2513541 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-362 35-09-M00362_M-447 M03_47555515 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:50:12 | 14.04.2023 17:32:02 | 0.69722 | 0 | 441 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 107.6349 | 0 | 0 | 57.177 | 57.1436 | 0 | 0 | 221.9555
2513710 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-65 35-28-L00065_DAĞITIM TRAFO MENEMEN TR-65 L04_66797564 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 19:49:56 | 14.04.2023 21:43:01 | 1.8847 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 252.2261 | 0 | 0 | 0 | 114.3778 | 0 | 0 | 366.6038
2513372 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-975 35-03-M00975_910705295_910705295 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 12:57:43 | 14.04.2023 18:41:34 | 5.7308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5815
2513395 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2817 35-09-K02817_95002646525_95002646525 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 13:29:05 | 14.04.2023 14:42:01 | 1.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9117 | 0 | 0 | 1.9117
2513000 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÖMÜR BELDESİ DM 35-14-M00120_HatBaşıAyırıcı_53138433 M02_53138433 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 07:37:22 | 14.04.2023 09:16:11 | 1.6469 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.0433 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0 | 19.21
2513418 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_HatBaşıAyırıcı_53135284 M03_53135284 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 13:59:58 | 14.04.2023 14:58:12 | 0.97056 | 0 | 271 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.821 | 0 | 0.00074846 | 0 | 3.0639 | 0 | 0 | 36.8856
2513564 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GELENBE TR-3 45-76-L00062_955252507_955252507 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:27:19 | 14.04.2023 18:47:40 | 1.3392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31177
2513604 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-218 SANAYİ SİTESİ 35-18-L00218_950458290_950458290 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 18:42:08 | 14.04.2023 20:01:22 | 1.3206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31113 | 0 | 0 | 0 | 0.22635 | 0 | 0 | 0.53749
2513355 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-581 35-01-K00581_E E5_5852299 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 12:37:49 | 14.04.2023 13:43:25 | 1.0933 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2713
2513126 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-3/24 35-28-M00052_35-28-M00052_66490603 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:35:28 | 14.04.2023 10:34:28 | 0.98333 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 89.8141 | 0 | 0 | 0 | 4.8008 | 0 | 0 | 94.6149
2512960 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ILDIR KÖK 35-18-M00069_M-30 TERMAL KENT M03_72093159 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 00:24:17 | 14.04.2023 06:25:17 | 6.0167 | 0 | 466 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 359.5333 | 2757.8784 | 0 | 6.1793 | 50.0305 | 0 | 0 | 3173.6215
2513481 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-6 - TR-7 M06_72358874 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 15:16:19 | 14.04.2023 17:44:04 | 2.4625 | 0 | 201 | 0 | 73 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 143.8417 | 0 | 97.4195 | 10.5786 | 87.4152 | 0 | 0 | 339.255
2513103 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1006 35-03-M01006_35-03-M01006_41930362 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:25:01 | 14.04.2023 10:47:32 | 1.3753 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 192.3479 | 0 | 0 | 0 | 171.2086 | 0 | 0 | 363.5565
2513146 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-4 35-26-M00633_YAZIBAŞI DM-6 M03_2083161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:45:02 | 14.04.2023 09:48:03 | 0.050278 | 0 | 1871 | 1 | 20 | 12 | 206 | 13 | 2 | 0 | 24.1462 | 0.034583 | 0.23472 | 12.5458 | 8.281 | 165.5109 | 1.4499 | 212.2032
2512977 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 45-74-M00018_945585194_945585194 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 04:02:21 | 14.04.2023 04:44:35 | 0.70389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96931
2513332 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DM-10/TR-27 (M-1879) 35-22-M00148_35-22-M00148_72140655 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 12:13:10 | 14.04.2023 12:38:31 | 0.4225 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.1718 | 0 | 0.37956 | 0 | 8.2479 | 0 | 0 | 9.7993
2513232 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TÜTENLİ TR-1 45-72-L00126_45-72-L00126_61416204 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:33:32 | 14.04.2023 11:33:03 | 0.99194 | 0 | 146 | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34.384 | 0 | 1.1968 | 0 | 10.8182 | 0 | 0 | 46.399
2512997 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | SARNIÇ TR-1 45-77-L00329_C_56385405_56385405 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 07:28:36 | 14.04.2023 09:29:36 | 2.0167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.3639 | 0 | 0 | 0 | 5.6327 | 0 | 0 | 19.9966
2513166 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_SALUR KÖK M04_2328714 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:00:06 | 14.04.2023 14:35:34 | 4.5911 | 0 | 618 | 1 | 8 | 2 | 60 | 1 | 0 | 0 | 257.4328 | 3.4232 | 2.7121 | 14.0795 | 82.2754 | 173.0394 | 0 | 532.9624
2513003 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53139333 M05_53139333 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 07:44:46 | 14.04.2023 10:35:51 | 2.8514 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2563 | 12.6927 | 0 | 0.1249 | 0 | 0 | 109.0739
2513793 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-4/TR-14 35-26-M01288_HAYRAN DERİ ÖZEL M03_42462296 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 21:29:29 | 14.04.2023 23:01:46 | 1.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7938 | 0 | 0 | 0 | 1.7938
2513106 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-362 M02_47553534 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:27:12 | 14.04.2023 10:30:55 | 1.0619 | 0 | 675 | 0 | 0 | 17 | 194 | 7 | 2 | 0 | 241.2462 | 0 | 0 | 413.1434 | 276.303 | 729.0984 | 71.9589 | 1731.75
2513060 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DM-4/TR-29 35-22-M00808_D_56402894_56402894 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:02:41 | 14.04.2023 16:32:10 | 7.4914 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.1751 | 0 | 0 | 0 | 1.2197 | 0 | 0 | 49.3948
2513601 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YEŞİLOCA ÇAYIR TR-4 35-20-L00129_7748817_56374620_56374620 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 18:40:02 | 14.04.2023 20:52:39 | 2.2103 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.9297 | 0 | 15.3882 | 0 | 5.2631 | 0 | 0 | 28.5811
2513790 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIÇOBANİSA TR-14 45-71-M00099_953198071_953198071 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 21:00:10 | 14.04.2023 23:08:19 | 2.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2513292 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53139773 L03_53139773 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 11:11:01 | 14.04.2023 12:50:40 | 1.6608 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4898
2513315 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAŞIKÇI BAHADIRLAR TR 45-75-M00097_D_91434098_91434098 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 11:46:29 | 14.04.2023 19:05:58 | 7.3247 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4378 | 0 | 0.67422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.112
2513415 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖRNEKKÖY TR-1 35-27-L00128_ARMUTLU İ.M. L07_72169346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 13:58:02 | 14.04.2023 15:35:49 | 1.6297 | 3 | 51 | 66 | 47 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0.64962 | 11.3376 | 27.6585 | 24.5584 | 39.0431 | 14.9894 | 0 | 0 | 118.2366
2512980 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | SARNIÇ TR-1 45-77-L00329_C_56385405_56385405 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 04:59:02 | 14.04.2023 06:55:01 | 1.9331 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.8516 | 0 | 0 | 0 | 3.6668 | 0 | 0 | 16.5184
2513621 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÜZÜMLÜ AYSAN BEY TR-3 45-73-M00605_A_91059919_91059919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 19:06:17 | 14.04.2023 21:11:02 | 2.0792 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79187 | 0 | 6.0223 | 0 | 0.071956 | 0 | 0 | 6.8861
2513229 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ÜLKÜ FABRİKALAR M014_60669844 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:29:28 | 14.04.2023 11:13:24 | 0.73222 | 0 | 0 | 15 | 8 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.4861 | 5.9421 | 68.1311 | 0 | 2008.1778 | 0 | 2115.7371
2513092 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-3 35-26-M00764_ANADOLU YEM M02_2116405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:21:19 | 14.04.2023 09:52:24 | 0.51806 | 0 | 2 | 7 | 10 | 20 | 18 | 37 | 7 | 0 | 0.53874 | 6.1801 | 12.5476 | 142.101 | 19.7368 | 3271.6132 | 151.3411 | 3604.0586
2513447 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-195 35-02-M00195_B_56378734_56378734 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 14:45:04 | 14.04.2023 16:15:24 | 1.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7514 | 0 | 0 | 26.7514
2513115 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-247 35-02-M00247_C_56381066_56381066 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:26:45 | 14.04.2023 11:31:41 | 2.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8116 | 0 | 0 | 55.8116
2512969 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | VEZİRKÖPRÜ İM 35-03-A00002_TR-2 10.5 K13_2309042 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 01:58:00 | 14.04.2023 02:05:38 | 0.12722 | 0 | 17687 | 0 | 0 | 1 | 1639 | 0 | 2 | 0 | 461.3245 | 0 | 0 | 0.97058 | 98.2646 | 0 | 2.3663 | 562.926
2513610 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | GÖKÇELER TR-1 45-72-M00233_B_56390227_56390227 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:48:03 | 14.04.2023 20:17:39 | 3.4933 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.168
2513069 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3618 35-01-K03618_910613162_910613162 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:05:20 | 14.04.2023 11:07:03 | 2.0286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40981
2513441 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_B_91000250_91000250 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 14:24:52 | 14.04.2023 15:10:55 | 0.7675 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6507 | 0 | 0.86567 | 0 | 5.1875 | 0 | 0 | 7.7039
2513547 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-1 TARIMSAL SULAMA M06_2099423 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:00:56 | 14.04.2023 18:54:28 | 1.8922 | 0 | 3 | 13 | 69 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7704 | 935.0147 | 112.6289 | 48.3364 | 11.7726 | 0 | 0 | 1110.523
2513796 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_954735661_954735661 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 21:52:09 | 15.04.2023 03:48:53 | 5.9456 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3176
2512963 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1702 35-01-M01702_C C1_5918610 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 00:23:00 | 14.04.2023 04:24:30 | 4.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3875 | 0 | 0 | 68.3875
2513255 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-3/32 35-28-M00035_DAĞITIM TRAFO ULUKENT DM-3/32 M03_66488887 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:47:13 | 14.04.2023 11:30:42 | 0.72472 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.1805 | 0 | 0 | 0 | 9.19 | 0 | 0 | 55.3704
2513530 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-1 35-22-M00165_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126248 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:15:52 | 14.04.2023 18:34:10 | 2.305 | 0 | 170 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100.9289 | 0 | 14.9835 | 0 | 11.3514 | 0 | 0 | 127.2638
2513032 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_BAĞARASI M04_72155605 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 08:39:02 | 14.04.2023 09:31:39 | 0.87694 | 25 | 789 | 47 | 24 | 40 | 113 | 4 | 0 | 18.6519 | 230.9834 | 343.328 | 10.4347 | 399.6348 | 102.7797 | 450.7851 | 0 | 1556.5975
2513361 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ULUCAK DM-2/5-A 35-27-M00338_35-27-M00338_72175160 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 12:44:08 | 14.04.2023 14:01:45 | 1.2936 | 0 | 423 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 114.7932 | 0 | 0.31959 | 0 | 61.5152 | 0 | 0 | 176.628
2513218 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | TR-72 35-17-M00072_35-17-M00072_66421949 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:28:03 | 14.04.2023 12:04:42 | 1.6108 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 118.4839 | 0 | 0 | 0 | 38.633 | 0 | 0 | 157.1169
2513195 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-2625 35-02-K02625_TRAFO K04_2306114 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:00:00 | 14.04.2023 18:39:45 | 8.6625 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1337.0181 | 0 | 0 | 0 | 429.8204 | 0 | 0 | 1766.8385
2512989 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR DM 45-72-L00079_KÖYLER L03_66588731 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 06:57:58 | 14.04.2023 07:22:00 | 0.40056 | 1 | 1942 | 43 | 397 | 14 | 278 | 4 | 1 | 0.072638 | 132.3889 | 4.4716 | 16.7397 | 20.6678 | 33.4092 | 57.7893 | 3.8138 | 269.3529
2513573 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2054627 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:34:24 | 14.04.2023 20:25:12 | 2.8467 | 2 | 69 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.578 | 37.0899 | 6.5244 | 0 | 177.6731 | 0 | 0 | 0 | 222.8654
2513673 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_GÜZELKÖY M07_50218082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 19:51:31 | 14.04.2023 21:25:34 | 1.5675 | 1 | 111 | 12 | 142 | 3 | 18 | 0 | 1 | 2.9633 | 32.4655 | 3.4698 | 68.4024 | 51.9771 | 18.0711 | 0 | 113.1554 | 290.5046
2513421 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-125 ZEYTİNALANI 35-19-L00125_956681926_956681926 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 14:03:04 | 14.04.2023 18:46:51 | 4.7297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.888
2513490 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-12 45-78-M00179_49316548_56406064_56406064 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 15:22:24 | 14.04.2023 18:41:27 | 3.3175 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.3826 | 0 | 0 | 0 | 32.6716 | 0 | 0 | 53.0543
2513072 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-446 35-01-K00446_B_56374136_56374136 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:10:27 | 14.04.2023 15:38:24 | 6.4658 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5334
2512966 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_YEŞİLLİK K05_2309514 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 01:30:00 | 14.04.2023 01:35:25 | 0.090278 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 2 | 1794 | 1 | 20 | 0 | 25.4591 | 0 | 0 | 0.26735 | 68.7943 | 3.8049 | 16.8839 | 115.2096
2513298 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SOĞANLI TR-1 45-73-M01034_A_91138940_91138940 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 11:21:57 | 14.04.2023 12:59:39 | 1.6283 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2368
2513653 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-1917 35-10-K01917_35-10-K01917_2362561 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 19:36:15 | 14.04.2023 21:34:01 | 1.9628 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.1484 | 0 | 9.657 | 0 | 9.6416 | 0 | 0 | 61.447
2513358 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_ÇİÇEKLİ M02_67108854 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 12:44:15 | 14.04.2023 14:38:15 | 1.9 | 0 | 856 | 1 | 11 | 5 | 76 | 1 | 0 | 0 | 150.8536 | 1.45 | 1.2563 | 14.1499 | 43.5338 | 67.4485 | 0 | 278.6921
2513799 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1193 35-07-K01193_35-07-K01193_2367400 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 22:04:38 | 14.04.2023 22:20:22 | 0.26222 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 72.9066 | 0 | 0 | 0 | 9.8779 | 0 | 0 | 82.7845
2513212 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3184 35-02-M03184_912594536_912594536 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:04:12 | 14.04.2023 12:15:30 | 2.1883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2513364 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇEŞNELİ TR-439 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00945_A_56389755_56389755 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 12:48:44 | 14.04.2023 15:08:11 | 2.3242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043633
2513507 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-104 45-78-L00104_948173392_948173392 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 15:53:56 | 14.04.2023 17:13:22 | 1.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2513484 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138214 L05_53138214 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 15:07:23 | 14.04.2023 19:57:12 | 4.8303 | 0 | 15 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.7858 | 0 | 72.2814 | 0 | 1.7817 | 0 | 0 | 102.8489
2513192 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1800 35-08-K01800_95002535214_95002535214 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:09:05 | 14.04.2023 12:01:12 | 1.8686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43791
2513776 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 35-30-L00038_955317258_955317258 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 20:40:39 | 14.04.2023 22:36:33 | 1.9317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063443
2512986 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | SARNIÇ TR-1 45-77-L00329_45-77-L00329_2353492 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 06:20:03 | 14.04.2023 06:52:30 | 0.54083 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.8763 | 0 | 0.037465 | 0 | 3.0042 | 0 | 0 | 13.918
2513161 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ILIPINAR TR-2 35-23-M00082_ H_92271042 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:55:44 | 14.04.2023 10:18:45 | 0.38361 | 0 | 80 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 9.0861 | 0 | 0.45151 | 0 | 15.5875 | 0 | 0.29316 | 25.4183
2512975 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-511 35-01-K00511_97934683_97934683 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 03:18:57 | 14.04.2023 05:22:27 | 2.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077845 | 0 | 0 | 0.077845
2512998 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | AYVAALAN TR-1 45-74-M00359_A_91443614_91443614 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 07:36:42 | 14.04.2023 09:56:24 | 2.3283 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0268
2513808 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-12 45-71-M00097_TR-23 M02_60972113 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 22:34:36 | 14.04.2023 23:14:29 | 0.66472 | 0 | 704 | 0 | 21 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 105.0796 | 0 | 4.1425 | 0 | 16.5814 | 0 | 0 | 125.8035
2513393 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-501 35-01-K00501_911998080_911998080 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 13:24:16 | 14.04.2023 14:58:32 | 1.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6846 | 0 | 0 | 94.6846
2513015 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_DEMİRCİ TM M01_72246655 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 08:15:48 | 14.04.2023 08:40:02 | 0.40389 | 1 | 2236 | 2 | 14 | 13 | 178 | 0 | 0 | 0.084441 | 78.5631 | 0.17614 | 0.38203 | 12.8034 | 27.0853 | 0 | 0 | 119.0945
2513201 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-54 35-16-L00054_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039491 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:16:03 | 14.04.2023 17:18:06 | 7.0342 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 164.523 | 0 | 0 | 0 | 59.1978 | 0 | 0 | 223.7208
2513307 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-52 45-77-L00052_YURTBAŞI L02_72209785 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 11:38:17 | 14.04.2023 11:55:37 | 0.28889 | 5 | 1013 | 103 | 241 | 22 | 109 | 3 | 0 | 1.1144 | 52.3761 | 29.9274 | 16.8809 | 46.5809 | 33.6157 | 48.3521 | 0 | 228.8475
2513407 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | M-1323 35-22-M00146_35-22-M00146_72145885 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 13:40:35 | 14.04.2023 14:03:21 | 0.37944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7024 | 0 | 0 | 23.7024
2513553 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-18 35-26-M00018__60982521_60982521 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:02:39 | 14.04.2023 21:27:41 | 4.4172 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.9399 | 0 | 0 | 0 | 85.5299 | 0 | 0 | 136.4698
2513410 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-16-L00262_A_91191736_91191736 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 13:46:59 | 14.04.2023 14:57:05 | 1.1683 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.929 | 0 | 0.34553 | 0 | 19.1038 | 0 | 0 | 25.3784
2513075 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102279 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:11:33 | 14.04.2023 12:59:00 | 3.7908 | 0 | 420 | 25 | 56 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 264.7803 | 136.8682 | 67.7689 | 133.6617 | 76.0654 | 0 | 0 | 679.1444
2513367 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANHASAN KÖYÜ TR1 45-72-L00321_45-72-L00321_2349010 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 12:54:00 | 14.04.2023 13:32:00 | 0.63333 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.8818 | 0 | 0.22179 | 0 | 5.346 | 0 | 0 | 12.4496
2513244 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇA TR-25 35-23-L00025_35-23-L00025_2348622 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:58:03 | 14.04.2023 11:20:56 | 1.3814 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64.3095 | 0 | 0 | 0 | 18.7259 | 0 | 0 | 83.0354
2513622 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | TOLOZ KÖK 45-79-M00251_HatBaşıAyırıcı_53135626 M02_53135626 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 19:08:43 | 15.04.2023 00:50:47 | 5.7011 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.6092 | 0 | 2.5882 | 0 | 12.9665 | 0 | 0 | 37.1639
2513081 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | DM-7/8 35-17-M00019_35-17-M00019_66367817 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:11:58 | 14.04.2023 10:06:42 | 0.91222 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22.8361 | 0 | 0 | 0 | 49.1749 | 0 | 0 | 72.011
2513579 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2014 35-08-K02014_A A2_5807683 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:53:17 | 14.04.2023 20:36:30 | 2.7203 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67.4589 | 0 | 0 | 0 | 5.6204 | 0 | 0 | 73.0793
2512972 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_BOZYAKA-9 K21_2312195 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 02:59:00 | 14.04.2023 03:16:14 | 0.28722 | 0 | 2672 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 2 | 0 | 190.8711 | 0 | 0 | 0 | 73.4536 | 0 | 4.9498 | 269.2745
2513327 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_67176398 M29_67176398 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 12:01:54 | 14.04.2023 16:35:27 | 4.5592 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5094 | 0 | 15.6518 | 0 | 0 | 0 | 97.1611
2513496 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BAHÇELİ TR-2 45-73-M00433_45-73-M00433_2354551 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 15:30:36 | 14.04.2023 15:47:09 | 0.27583 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65094 | 0 | 0.07478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72572
2513373 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | M-457 35-17-M00457_35-17-M00457_66417148 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 13:00:38 | 14.04.2023 13:36:10 | 0.59222 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.666 | 0 | 0 | 0 | 1.4743 | 0 | 0 | 16.1403
2513782 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_HatBaşıAyırıcı_53138379 L14_53138379 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 20:37:02 | 14.04.2023 21:45:36 | 1.1428 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9796
2513513 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1953 35-09-K01953_35-09-K01953_45349257 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:03:38 | 14.04.2023 16:41:40 | 0.63389 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 96.3808 | 0 | 0 | 0 | 13.9799 | 0 | 0 | 110.3608
2513204 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_YENİOSMANİYE M04_72195721 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:17:08 | 14.04.2023 12:59:20 | 2.7033 | 1 | 135 | 36 | 11 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.3716 | 26.7141 | 16.8595 | 0.41013 | 14.4212 | 0 | 0 | 116.7766
2513596 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TEKELER MAH. TR-2 45-74-M00183_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048301 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 18:28:22 | 14.04.2023 19:55:19 | 1.4492 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0298 | 0 | 0 | 0 | 0.040923 | 0 | 0 | 9.0708
2513012 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ÜLKÜ FABRİKALAR M014_60669844 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 08:07:45 | 14.04.2023 08:55:08 | 0.78972 | 0 | 0 | 15 | 8 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.1471 | 5.7777 | 64.6633 | 0 | 1841.6857 | 0 | 1945.2739
2513158 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞKIZILCA-1 35-26-M00499_956610103_956610103 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:50:53 | 14.04.2023 12:01:01 | 2.1689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34995
2513221 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-169 35-18-L00169_L-174 L02_49891582 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:28:59 | 14.04.2023 13:12:03 | 2.7178 | 3 | 702 | 1 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 33.2597 | 377.1482 | 0 | 0 | 52.7032 | 62.6645 | 0 | 0 | 525.7757
2513433 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_TURGUTLU-1 M09_2309462 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 14:19:10 | 14.04.2023 14:22:45 | 0.059758 | 10 | 158 | 205 | 211 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0.21729 | 1.7823 | 6.0262 | 8.2363 | 0.35579 | 0.97053 | 0 | 0 | 17.5884
2513078 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_HatBaşıAyırıcı_53137125 L02_53137125 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:07:00 | 14.04.2023 18:46:00 | 9.65 | 0 | 379 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 711.6263 | 0 | 26.331 | 0 | 120.2004 | 0 | 0 | 858.1576
2513098 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2465 35-09-M02465_H H1B_78982839 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:23:39 | 14.04.2023 13:04:48 | 3.6858 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.7347 | 0 | 0 | 0 | 7.0512 | 0 | 0 | 52.7859
2513227 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | M-860 GÖRECE 35-22-M00860_35-22-M00860_72176711 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:31:29 | 14.04.2023 11:00:03 | 0.47611 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9084 | 0 | 0 | 0 | 16.7955 | 0 | 0 | 25.7039
2513178 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BEREKETLİ TR-1 45-79-M00323_45-79-M00323_2350252 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:03:11 | 14.04.2023 17:37:27 | 7.5711 | 0 | 139 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 186.4946 | 0 | 19.2269 | 0 | 21.521 | 0 | 0 | 227.2426
2512992 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM 35-26-M00001_TR-53/TR-54 M08_2056985 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 07:11:02 | 14.04.2023 07:31:22 | 0.33889 | 0 | 1033 | 0 | 1 | 1 | 276 | 0 | 0 | 0 | 78.6349 | 0 | 0.0036304 | 2.3591 | 44.7561 | 0 | 0 | 125.7538
2513619 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇAKMAKLI TR-1 35-17-M00345_B_56407289_56407289 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 19:01:34 | 14.04.2023 21:31:21 | 2.4964 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 60.7825 | 0 | 0 | 0 | 61.2596 | 0 | 0 | 122.0421
2513184 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-104 45-78-L00104_953266039_953266039 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:06:15 | 14.04.2023 15:51:53 | 5.7606 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.3072 | 0 | 0 | 0 | 56.5024 | 0 | 0 | 84.8096
2513035 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 08:39:21 | 14.04.2023 08:58:00 | 0.31083 | 0 | 1009 | 0 | 126 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 112.3207 | 0 | 27.2949 | 0 | 45.4576 | 0 | 0 | 185.0732
2513576 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÜZÜMLÜ KAHVELER TR-1 35-15-L00477_35-15-L00477_2365857 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:54:28 | 14.04.2023 19:21:23 | 1.4486 | 0 | 92 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.1722 | 0 | 5.233 | 0 | 35.218 | 0 | 0 | 57.6231
2513376 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-2546 35-03-K02546_TRAFO K04_2076399 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 12:59:28 | 14.04.2023 13:16:20 | 0.28111 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.3717 | 0 | 0 | 0 | 3.2708 | 0 | 0 | 42.6425
2513562 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | M-58 35-17-M00058_A_56353324_56353324 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:33:01 | 14.04.2023 19:39:33 | 2.1089 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.323
2513585 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-7 35-23-M00176_A_56366924_56366924 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 18:11:16 | 14.04.2023 19:08:21 | 0.95139 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.2649 | 0 | 0.26824 | 0 | 6.0427 | 0 | 0 | 45.5759
2513167 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | DİNDARLI TR-2 YEŞİLOVA 45-79-M00427_45-79-M00427_2363618 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:00:14 | 14.04.2023 14:43:53 | 4.7275 | 0 | 91 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.7262 | 0 | 15.8827 | 0 | 33.3428 | 0 | 0 | 112.9516
2513004 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SART TR-1 KÖK 45-78-M00168_SART TR-5 M02_81491803 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 07:49:13 | 14.04.2023 08:25:46 | 0.60917 | 0 | 1630 | 0 | 64 | 0 | 250 | 0 | 1 | 0 | 172.0507 | 0 | 8.8719 | 0 | 71.9565 | 0 | 26.6412 | 279.5203
2512958 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1702 35-01-M01702_35-01-M01702_2367565 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 00:13:41 | 14.04.2023 00:22:38 | 0.14917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0.092462 | 0 | 0 | 0 | 12.8877 | 0 | 0 | 12.9802
2513602 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950459366_950459366 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 18:24:39 | 14.04.2023 23:21:34 | 4.9486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2324
2513648 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | EVCİLER TR-1 45-82-M00339_A_91378100_91378100 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 19:25:34 | 14.04.2023 20:50:41 | 1.4186 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8389 | 0 | 4.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8463
2513814 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_B_56407063_56407063 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 23:17:16 | 15.04.2023 01:00:17 | 1.7169 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7518 | 0 | 0 | 0 | 0.18163 | 0 | 0 | 8.9335
2513791 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-3141 35-02-M03141_M-3462 M01_85464925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 21:15:41 | 14.04.2023 21:48:33 | 0.54778 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.9742 | 0 | 0 | 0 | 9.6434 | 0 | 0 | 45.6176
2513124 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-501 35-01-K00501_911998080_911998080 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:33:03 | 14.04.2023 10:45:41 | 1.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7046 | 0 | 0 | 72.7046
2513193 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BÜNYAN OSMANİYE TR-1 45-72-L00444_C_56394629_56394629 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:09:51 | 14.04.2023 16:44:27 | 6.5767 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.6617 | 0 | 0 | 0 | 0.81228 | 0 | 0 | 38.4739
2513293 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | MUSACALI TR-1 45-83-M00402_B_91092049_91092049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 11:11:39 | 14.04.2023 12:35:35 | 1.3989 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3563 | 0 | 0.069653 | 0 | 0.71798 | 0 | 0 | 5.1439
2513416 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | PAMUKYAZI-2 35-26-L00381_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040383 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 13:58:18 | 14.04.2023 18:00:12 | 4.0317 | 0 | 156 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 174.4812 | 0 | 1.5857 | 0 | 110.6955 | 0 | 0 | 286.7624
2513273 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-544 35-01-K00544_TRAFO K02_2313322 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:57:28 | 14.04.2023 11:26:43 | 0.4875 | 0 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 149.8485 | 0 | 0 | 0 | 36.9397 | 0 | 0 | 186.7881
2513130 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-200 35-04-K00200_35-04-K00200_2370846 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:36:27 | 14.04.2023 10:01:02 | 0.40972 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.5482 | 0 | 0 | 0 | 5.4561 | 0 | 0 | 17.0043
2513565 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-50 35-16-L00050_953339120_953339120 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 17:44:54 | 14.04.2023 18:53:31 | 1.1436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076598
2513542 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_DEREKÖY CUMALI M05_66051272 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:50:54 | 14.04.2023 17:54:01 | 1.0519 | 8 | 398 | 12 | 22 | 18 | 51 | 0 | 0 | 4.363 | 74.3105 | 3.3476 | 6.4865 | 35.9133 | 21.3687 | 0 | 0 | 145.7897
2513210 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3561(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03561_35-02-M03561_92410115 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:19:37 | 14.04.2023 12:26:27 | 2.1139 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 110.3917 | 0 | 0 | 0 | 23.3149 | 0 | 0 | 133.7066
2513519 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_SULAMA M02_72238377 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 16:01:41 | 14.04.2023 20:25:50 | 4.4025 | 0 | 0 | 29 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.472 | 54.1152 | 11.5041 | 0 | 0 | 0 | 249.0912
2513041 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÜLKÜ KÖK 45-78-M01394_KAPLAN BLOK M02_83839760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 08:48:50 | 14.04.2023 10:04:04 | 1.2539 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7825 | 0 | 172.6223 | 0 | 401.1578 | 0 | 578.5625
2513442 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-29 35-19-L00029_35-19-L00029_2349283 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 14:28:28 | 14.04.2023 14:51:58 | 0.39167 | 0 | 28 | 0 | 37 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.5147 | 0 | 5.6084 | 0 | 5.3352 | 0 | 0 | 17.4583
2513588 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_953363211_953363211 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 18:09:20 | 14.04.2023 21:49:29 | 3.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4124 | 0 | 0 | 17.4124
2513001 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 45-72-L00299_SÜLEYMANLI PETROL TR KUZEY SAĞ ÇIKIŞI L04_2331424 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 07:40:28 | 14.04.2023 10:16:23 | 2.5986 | 0 | 465 | 0 | 62 | 1 | 64 | 1 | 1 | 0 | 183.8478 | 0 | 12.3255 | 3.7363 | 71.6521 | 413.2598 | 43.7331 | 728.5546
2513651 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA 380 GIS TM 35-02-A00015_LALETEPE M05_73019460 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 18:50:00 | 14.04.2023 20:00:00 | 1.1667 | 0 | 9890 | 0 | 2 | 1 | 803 | 0 | 1 | 0 | 2666.0658 | 0 | 0 | 17.8685 | 918.0112 | 0 | 0 | 3601.9456
2512964 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-26 35-17-M00217_A_91197989_91197989 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 01:04:12 | 14.04.2023 02:06:22 | 1.0361 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7269 | 0 | 0.054943 | 0 | 1.0253 | 0 | 0 | 9.8072
2513110 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256964 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 09:29:34 | 14.04.2023 18:12:11 | 8.7103 | 7 | 1418 | 27 | 19 | 23 | 117 | 1 | 0 | 15.5266 | 1449.1956 | 2047.2772 | 28.1976 | 763.3392 | 476.5676 | 3052.0528 | 0 | 7832.1566
2513482 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-37 45-82-M00527_A_56388603_56388603 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 15:01:25 | 14.04.2023 16:38:17 | 1.6144 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 14.9463 | 0 | 0 | 0 | 37.174 | 0 | 0 | 52.1203
2512984 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | YAYAKENT DM 35-24-M00209_HatBaşıAyırıcı_82839240 M05_82839240 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 05:04:10 | 14.04.2023 10:00:48 | 4.9439 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0619 | 0 | 0 | 0 | 17.1019 | 0 | 0 | 24.1638
2513147 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-4 35-26-M00633_ŞEMSİOĞLU M01_2083157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 09:45:09 | 14.04.2023 09:48:13 | 0.051111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26821 | 0 | 118.0048 | 0 | 118.2731
2513296 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KEMHALLI TR-3 45-86-M00069_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087668 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 11:16:30 | 14.04.2023 13:45:43 | 2.4869 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3623 | 0 | 8.9548 | 0 | 0.15568 | 0 | 0 | 10.4728
2513439 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-1/18 35-28-M00585_A a1_5827937 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 14:24:16 | 14.04.2023 14:45:00 | 0.34556 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9993 | 0 | 0 | 0 | 0.23593 | 0 | 0 | 5.2352
2513170 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-434 MENDERES BP 35-18-L00434_7044632_56370492_56370492 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2023 10:01:31 | 14.04.2023 15:15:41 | 5.2361 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 335.3252 | 0 | 0 | 0 | 47.2654 | 0 | 0 | 382.5906
2513276 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÜLKÜ KÖK 45-78-M01394_KAPLAN BLOK M02_83839760 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 10:59:19 | 14.04.2023 11:58:05 | 0.97944 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0388 | 0 | 139.735 | 0 | 331.5473 | 0 | 475.3211
2513027 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-293 YENİ MECİDİYE 35-18-L00293_950430205_950430205 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2023 08:34:59 | 14.04.2023 09:51:01 | 1.2672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69114
2514178 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_956651317_956651317 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:39:52 | 15.04.2023 18:20:21 | 3.6747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26633
2514092 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1309 35-02-M01309_M-338 RASATANE M04_2102196 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 13:12:18 | 15.04.2023 13:58:35 | 0.77139 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1642 | 0 | 8.0373 | 0 | 31.5188 | 0 | 41.7203
2513846 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-48 45-78-L00048_49413918_56389076_56389076 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 02:34:26 | 15.04.2023 03:35:54 | 1.0244 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.1817 | 0 | 0 | 0 | 1.2935 | 0 | 0 | 39.4752
2514049 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | KOYUNDERE TR-17 (DM-3/3) 35-28-M00139_35-28-M00139_66529923 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 12:01:26 | 15.04.2023 12:45:12 | 0.72944 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.7063 | 0 | 0 | 0 | 17.5112 | 0 | 0 | 34.2175
2514075 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-885 35-04-K00885_99225097_99225097 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 12:42:58 | 15.04.2023 13:44:34 | 1.0267 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0052 | 0 | 0 | 0 | 0.5896 | 0 | 0 | 2.5948
2514006 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-3/3 35-28-M00049_35-28-M00049_66488340 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 10:42:52 | 15.04.2023 11:48:08 | 1.0878 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 82.2513 | 0 | 0 | 0 | 29.2821 | 0 | 0 | 111.5334
2514032 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_C C01_5979381 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:23:55 | 15.04.2023 14:07:48 | 2.7314 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92.0226 | 0 | 0 | 0 | 10.3544 | 0 | 0 | 102.377
2514175 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | SÜTÇÜLER DM 35-27-M00900_DSİ ( YENMİŞ ) M14_92758188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:42:55 | 15.04.2023 16:07:37 | 1.4117 | 10 | 2903 | 48 | 28 | 66 | 274 | 14 | 0 | 2.8522 | 940.4192 | 193.9756 | 19.6566 | 1399.2782 | 184.3894 | 2168.8721 | 0 | 4909.4433
2514218 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALANKIYI TR-1 35-20-L00263_955210128_955210128 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 16:03:52 | 15.04.2023 21:50:35 | 5.7786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055849
2513969 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-2 35-21-L00172_953367284_953367284 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:59:21 | 15.04.2023 13:25:17 | 3.4322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22041
2514069 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_ALAÇATI-1 GİRİŞ M01_47229995 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 12:37:43 | 15.04.2023 13:46:46 | 1.1508 | 17 | 1925 | 23 | 521 | 49 | 373 | 3 | 2 | 697.8772 | 1077.7869 | 916.8044 | 310.6445 | 229.7943 | 664.6374 | 237.9634 | 3.496 | 4139.0042
2513943 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-7 35-15-L00636_A_56369759_56369759 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:43:16 | 15.04.2023 14:03:02 | 4.3294 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0423 | 0 | 0.15645 | 0 | 0 | 13.1988
2514112 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 13:48:52 | 15.04.2023 13:53:38 | 0.079444 | 4 | 922 | 13 | 130 | 20 | 79 | 0 | 4 | 1.0181 | 10.7651 | 0.90091 | 3.2299 | 4.5461 | 2.169 | 0 | 0.44779 | 23.0768
2513843 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-215 ATAKUM 35-14-L00215_956654993_956654993 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 01:48:46 | 15.04.2023 02:52:31 | 1.0625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019677
2514281 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | BADINCA KÖK 45-73-M00341_BADINCA-1 (TAŞLIGERE TARAFI) M04_75912951 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 18:03:19 | 15.04.2023 20:06:21 | 2.0506 | 0 | 92 | 3 | 63 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 30.0832 | 14.39 | 38.3233 | 71.7989 | 20.5987 | 129.6467 | 0 | 304.8409
2513949 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ÖZBEK TR-4 (TR-234) 35-19-M00233_C_77618838_77618838 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:51:01 | 15.04.2023 15:45:45 | 5.9122 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121.6772 | 0 | 0 | 0 | 3.6823 | 0 | 0 | 125.3596
2513903 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_KARAAĞAÇLI TR-2 M06_2320971 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 08:50:45 | 15.04.2023 15:40:31 | 6.8294 | 0 | 922 | 11 | 27 | 3 | 106 | 0 | 1 | 0 | 1874.7462 | 16.3807 | 55.6835 | 78.4943 | 367.8571 | 0 | 86.9182 | 2480.0799
2514089 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | MERCANKENT SİTESİ TR 35-23-M00049_35-23-M00049_2360520 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 13:02:07 | 15.04.2023 13:28:16 | 0.43583 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0.28216 | 0 | 0 | 0 | 5.8274 | 0 | 0 | 6.1095
2514052 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-272 GÜZELÇİFTLİK KÖK 35-14-L00272_DÜZCE-TURGUT L05_89207538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 12:05:20 | 15.04.2023 12:34:20 | 0.48333 | 0 | 376 | 8 | 322 | 5 | 82 | 1 | 0 | 0 | 61.2363 | 15.6918 | 83.8844 | 10.9715 | 45.5449 | 40.3836 | 0 | 257.7125
2514029 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-10 35-01-K00010_D_56365721_56365721 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:13:27 | 15.04.2023 12:27:47 | 1.2389 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.062
2513860 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | YILMAZ DM 45-80-M02976_TR-20 M03_78582776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 06:06:37 | 15.04.2023 06:39:31 | 0.54833 | 0 | 1708 | 0 | 11 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 189.475 | 0 | 1.8267 | 9.7304 | 23.4631 | 0 | 0 | 224.4953
2514258 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_D_56400620_56400620 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 17:18:01 | 15.04.2023 18:47:12 | 1.4864 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.6004 | 0 | 0 | 0 | 0.3696 | 0 | 0 | 56.97
2514221 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-231 35-18-L00231_950440549_950440549 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 16:07:57 | 15.04.2023 20:41:33 | 4.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0213
2513866 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TR-41 KÖK 45-78-L00041_TR-44 L01_65890244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 06:49:41 | 15.04.2023 07:32:16 | 0.70972 | 1 | 240 | 3 | 1 | 13 | 22 | 2 | 0 | 0.45495 | 55.5356 | 0.94161 | 0.52371 | 43.201 | 6.3894 | 14.0906 | 0 | 121.1369
2513923 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-235 35-01-K00235_35-01-K00235_83668189 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:09:58 | 15.04.2023 12:56:37 | 3.7775 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 602.6738 | 0 | 0 | 0 | 1168.4909 | 0 | 0 | 1771.1647
2514072 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-20/13 (ÇAPRA KABİN) 45-71-M00272_DM-20/13 O-08 M02_84188572 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 12:38:54 | 15.04.2023 14:32:51 | 1.8992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169 | 1 | 7 | 0 | 0.43203 | 0 | 0 | 0 | 322.1322 | 65.8634 | 452.5771 | 841.0048
2514015 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1024 35-01-K01024_K-813 K05_61260263 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 11:01:47 | 15.04.2023 13:17:40 | 2.2647 | 0 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1290.5557 | 0 | 0 | 0 | 247.2105 | 0 | 0 | 1537.7662
2514184 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SOĞUKYURT (OKULYANI) TR-1 45-73-M00207_A_56391836_56391836 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:58:03 | 15.04.2023 20:44:56 | 5.7814 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9575
2514207 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-184 35-18-L00184_C_91402660_91402660 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:35:29 | 15.04.2023 18:05:43 | 2.5039 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9573
2513952 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-2670 35-03-K02670_TRAFO K04_2038933 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 10:00:04 | 15.04.2023 16:48:08 | 6.8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.5628 | 0 | 0 | 671.5628
2514247 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-516 METAŞ KÖK 35-02-M00516_M-1151 M04_72046090 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 16:59:36 | 15.04.2023 17:16:42 | 0.285 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.039336 | 0 | 19.6629 | 46.5055 | 232.0753 | 13.4323 | 311.7152
2513852 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_SAÇLI TR-1 L01_2337020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 03:22:41 | 15.04.2023 03:24:00 | 0.021944 | 0 | 695 | 0 | 102 | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1.6885 | 0 | 0.12366 | 0.13439 | 1.1702 | 0 | 0 | 3.1167
2513932 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-434 MENDERES BP 35-18-L00434_7044632_56370492_56370492 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:25:47 | 15.04.2023 14:47:17 | 5.3583 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 338.3451 | 0 | 0 | 0 | 41.6365 | 0 | 0 | 379.9816
2514124 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYMAKÇI TR-34 35-15-L00239_35-15-L00239_2365149 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:07:27 | 15.04.2023 15:20:56 | 1.2247 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0526 | 0 | 3.1453 | 0 | 0 | 8.1979
2513912 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-1/8 35-28-M00573_35-28-M00573_66560087 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 08:58:44 | 15.04.2023 10:34:25 | 1.5947 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72.7797 | 0 | 0 | 0 | 21.2957 | 0 | 0 | 94.0754
2514267 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞÇULAR TR-7 35-19-M00219_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057922 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 17:28:41 | 15.04.2023 18:58:33 | 1.4978 | 0 | 20 | 0 | 69 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.7053 | 0 | 39.9445 | 0 | 39.374 | 0 | 0 | 95.0237
2514018 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-13 35-23-M00360_95000153279_95000153279 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:04:46 | 15.04.2023 14:31:59 | 3.4536 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4779
2513875 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_D D01_5979421 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 07:06:40 | 15.04.2023 10:25:37 | 3.3158 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 103.0974 | 0 | 0 | 0 | 37.2047 | 0 | 0 | 140.3021
2514350 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/17 35-27-M00859_95002400740_95002400740 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 22:04:56 | 16.04.2023 03:26:20 | 5.3567 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3353
2514058 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-1 45-72-L00271_956518857_956518857 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 12:16:53 | 15.04.2023 15:41:06 | 3.4036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17965
2514081 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1497 35-02-K01497_95001349149_95001349149 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 12:53:17 | 15.04.2023 13:53:08 | 0.9975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65169
2514187 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AKSELENDİ TR-7 45-72-L00837_C_56357192_56357192 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:58:06 | 15.04.2023 17:10:40 | 2.2094 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.8493 | 0 | 0 | 0 | 4.4728 | 0 | 0 | 28.322
2513889 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950459366_950459366 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 08:19:42 | 15.04.2023 09:33:53 | 1.2364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27101
2513895 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-5 35-15-L00084_B_56361698_56361698 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 08:31:02 | 15.04.2023 11:34:26 | 3.0567 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.077452 | 0 | 2.5553 | 0 | 0.071496 | 0 | 0 | 2.7042
2513995 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | DM-6/30 35-28-M00166_35-28-M00166_83509800 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 10:25:48 | 15.04.2023 14:40:43 | 4.2486 | 0 | 31 | 0 | 11 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 26.1697 | 0 | 1.9979 | 0 | 155.1287 | 0 | 0 | 183.2963
2514264 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE TR-12 35-29-L00012_ESKİ HASTANE L05_82689854 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 17:32:36 | 15.04.2023 18:03:28 | 0.51444 | 0 | 1718 | 0 | 4 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 172.1664 | 0 | 0.38174 | 0 | 42.4385 | 0 | 0.090652 | 215.0773
2513958 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66716001 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 10:00:42 | 15.04.2023 16:08:44 | 6.1339 | 16 | 373 | 152 | 182 | 21 | 36 | 1 | 0 | 11.4887 | 451.6168 | 756.0014 | 306.1691 | 256.6589 | 77.3241 | 699.5612 | 0 | 2558.8203
2513972 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-383 35-08-K00383_35-08-K00383_42465875 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 10:02:06 | 15.04.2023 10:55:22 | 0.88778 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 25.5023 | 0 | 0 | 0 | 61.4484 | 0 | 0 | 86.9507
2513872 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_KAPAKLI-KAYALIOĞLU L07_2327008 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 07:07:06 | 15.04.2023 07:31:23 | 0.40472 | 1 | 877 | 91 | 173 | 25 | 127 | 7 | 2 | 0.0087474 | 68.3621 | 153.2155 | 10.7836 | 104.915 | 27.2024 | 202.0563 | 3.458 | 570.0016
2514253 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | ÇİĞİLLER YASSIALAN TR-9 45-75-M00404_ H_83995394 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 17:10:27 | 15.04.2023 19:24:45 | 2.2383 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60198 | 0 | 2.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9147
2514236 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_KAPAKLI-KAYALIOĞLU L07_2327008 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 11:20:04 | 15.04.2023 18:03:53 | 6.7303 | 1 | 877 | 91 | 173 | 25 | 127 | 7 | 2 | 0.20202 | 1262.5927 | 3327.7968 | 196.2629 | 2209.0449 | 653.8865 | 6090.9212 | 72.7535 | 13813.4604
2514339 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4042 35-02-K04042_99907311_99907311 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 20:53:09 | 15.04.2023 23:10:51 | 2.295 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9832 | 0 | 0 | 0 | 2.5361 | 0 | 0 | 6.5193
2514004 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-158 KEKLİKTEPE 35-19-M00158_5853275_56373288_56373288 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 10:41:01 | 15.04.2023 12:29:00 | 1.7997 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8231 | 0 | 0.681 | 0 | 13.9414 | 0 | 0 | 29.4455
2513881 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/29 45-71-M00083_B b1_45134567 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 07:35:38 | 15.04.2023 09:57:52 | 2.3706 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.2015 | 0 | 0 | 0 | 2.2468 | 0 | 0 | 65.4483
2513961 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-17 45-73-M00146_ESKİ KABİN ÇIKIŞI M02_2093017 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 10:01:32 | 15.04.2023 13:57:51 | 3.9386 | 0 | 293 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 188.335 | 0 | 3.9175 | 0 | 26.146 | 0 | 0 | 218.3985
2514210 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-33 35-21-L00150_953365136_953365136 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:43:09 | 15.04.2023 20:04:01 | 4.3478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80143
2513918 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-2 L43_2305570 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:03:00 | 15.04.2023 16:40:05 | 7.6181 | 1 | 402 | 41 | 90 | 21 | 70 | 6 | 1 | 2.1646 | 856.4557 | 545.9888 | 494.6768 | 514.3065 | 357.4788 | 5366.9348 | 171.8366 | 8309.8428
2513924 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_HatBaşıAyırıcı_53137125 L02_53137125 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:12:10 | 15.04.2023 17:27:50 | 8.2611 | 0 | 379 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 598.2823 | 0 | 22.6466 | 0 | 90.4702 | 0 | 0 | 711.3991
2514316 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1464 35-09-K01464_G g1b_5874843 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 19:36:05 | 15.04.2023 20:43:55 | 1.1306 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.6007 | 0 | 0 | 0 | 0.087186 | 0 | 0 | 18.6879
2514110 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÖKSÜZLÜ BEYLİK MH TR-1 45-74-M00213_A_91170632_91170632 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 13:40:23 | 15.04.2023 14:51:03 | 1.1778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50023
2514250 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKACIK TR-2 35-20-L00233_95000498608_95000498608 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 17:03:23 | 15.04.2023 18:18:15 | 1.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6206 | 0 | 0 | 1.6206
2513841 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134281 M15_53134281 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 01:45:39 | 15.04.2023 04:22:25 | 2.6128 | 1 | 510 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 100.3928 | 0.7133 | 0 | 2.6135 | 13.3747 | 0 | 0 | 117.0942
2513941 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | İMBAT SİTESİ TR-3 35-19-M00262_35-19-M00262_72146114 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:42:37 | 15.04.2023 15:37:25 | 5.9133 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78.2982 | 0 | 0 | 0 | 6.3014 | 0 | 0 | 84.5996
2514047 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-3/13 TR-2 35-28-M00066_35-28-M00066_66554164 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 11:59:38 | 15.04.2023 12:21:12 | 0.35944 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.4273 | 0 | 0 | 0 | 30.7402 | 0 | 0 | 52.1675
2514021 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_HatBaşıAyırıcı_76051623 M28_76051623 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 11:12:23 | 15.04.2023 15:39:09 | 4.4461 | 7 | 87 | 0 | 15 | 6 | 20 | 0 | 0 | 15.1765 | 91.262 | 0 | 31.5774 | 195.6626 | 59.6156 | 0 | 0 | 393.2942
2514127 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:16:19 | 15.04.2023 15:48:53 | 1.5428 | 4 | 922 | 13 | 130 | 20 | 79 | 0 | 4 | 19.4557 | 204.6139 | 18.3922 | 60.8487 | 87.8914 | 41.828 | 0 | 8.188 | 441.2179
2514213 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_95000159526_95000159526 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:52:41 | 15.04.2023 18:18:35 | 2.4317 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6654 | 0 | 0 | 0 | 3.1977 | 0 | 0 | 6.8631
2514159 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-13 35-19-L00013_B_90965007_90965007 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 14:30:58 | 15.04.2023 18:15:26 | 3.7411 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 168.2934 | 0 | 0 | 0 | 40.4129 | 0 | 0 | 208.7063
2514322 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1887 35-09-K01887_913315306_913315306 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 19:51:52 | 15.04.2023 22:22:04 | 2.5033 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0097 | 0 | 0 | 0 | 0.00039709 | 0 | 0 | 4.0101
2514345 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-6 35-25-M00162_956657794_956657794 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 21:28:21 | 15.04.2023 23:58:45 | 2.5067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.229
2514199 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | DEMİRTAŞ TR-1 35-30-M00150_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044027 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:10:47 | 15.04.2023 18:18:00 | 3.1203 | 0 | 91 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.6811 | 0 | 1.7233 | 0 | 1.4205 | 0 | 0 | 53.8249
2513950 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1330 35-02-K01330_R R1B_5812951 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:54:14 | 15.04.2023 13:29:33 | 3.5886 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89.9859 | 0 | 0 | 0 | 7.5301 | 0 | 0 | 97.516
2514096 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4755 35-01-K04755_35-01-K04755_42467853 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 13:16:21 | 15.04.2023 14:32:34 | 1.2703 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 106.6729 | 0 | 0 | 0 | 23.5553 | 0 | 0 | 130.2282
2513953 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEREKÖY TR-46 35-22-M00652_A_81564645_81564645 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:55:26 | 15.04.2023 10:35:59 | 0.67583 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.7371 | 0 | 1.2302 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | 6.9113
2513930 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2145 35-07-M02145_913275062_913275062 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:21:04 | 15.04.2023 11:15:01 | 1.8992 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5299 | 0 | 0 | 0 | 0.097106 | 0 | 0 | 12.627
2513887 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_HatBaşıAyırıcı_74252552 M03_74252552 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 08:13:46 | 15.04.2023 12:08:34 | 3.9133 | 0 | 234 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 125.3861 | 0 | 0 | 4.7945 | 17.744 | 0 | 0 | 147.9245
2513910 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | ÇATLATAN SİTESİ 35-23-M00008_35-23-M00008_2373187 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 08:58:19 | 15.04.2023 09:28:07 | 0.49667 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.5886 | 0 | 0 | 0 | 0.36385 | 0 | 0 | 7.9524
2514222 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_HatBaşıAyırıcı_81540842 M05_81540842 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:59:09 | 15.04.2023 20:15:27 | 4.2717 | 0 | 473 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 170.0898 | 0 | 12.8813 | 0 | 23.7494 | 0 | 0 | 206.7204
2514265 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-28 35-15-M00028_950402680_950402680 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 17:35:57 | 15.04.2023 18:30:41 | 0.91222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41331 | 0 | 0 | 0.41331
2514348 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1052 35-02-M01052_99499995_99499995 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 21:58:30 | 16.04.2023 00:23:58 | 2.4244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0708
2514202 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | MELİHA BİÇER SİTESİ TR 35-23-M00004_35-23-M00004_2360785 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:04:41 | 15.04.2023 18:46:47 | 3.7017 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1835
2514156 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-21 35-23-M00021_35-23-M00021_76458754 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 14:29:10 | 15.04.2023 15:45:02 | 1.2644 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.6238 | 0 | 0 | 0 | 6.0404 | 0 | 0 | 35.6642
2514033 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213955 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 10:19:27 | 15.04.2023 14:02:00 | 3.7092 | 1 | 3089 | 0 | 46 | 0 | 304 | 1 | 0 | 0.8845 | 3634.4888 | 0 | 128.0709 | 0 | 1336.47 | 44.9864 | 0 | 5144.9006
2513987 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YENİCEKÖY YEŞİLLER TR-2 45-72-L00178_A_56401802_56401802 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:19:45 | 15.04.2023 14:39:20 | 4.3264 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 4.8835 | 0 | 0.34149 | 0 | 0 | 7.805
2514285 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M02_46998891 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 18:24:38 | 15.04.2023 19:15:09 | 0.84194 | 9 | 884 | 9 | 93 | 20 | 117 | 1 | 0 | 513.8434 | 309.5786 | 554.6771 | 17.4613 | 52.4276 | 74.1161 | 48.575 | 0 | 1570.6791
2513993 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033272 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 10:24:53 | 15.04.2023 17:20:36 | 6.9286 | 22 | 2674 | 35 | 205 | 65 | 774 | 6 | 1 | 91.5905 | 3033.4438 | 900.4843 | 532.1089 | 1402.6404 | 2209.3501 | 2267.8768 | 104.037 | 10541.5319
2513864 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 06:44:11 | 15.04.2023 06:54:13 | 0.16722 | 11 | 34 | 67 | 85 | 14 | 38 | 0 | 1 | 0.29638 | 1.1748 | 4.2079 | 5.4891 | 9.0601 | 3.4853 | 0 | 0.68365 | 24.3973
2513907 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | FAHRETTİN AVCI 35-26-L00067_A_91142999_91142999 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 08:49:52 | 15.04.2023 09:53:31 | 1.0608 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3165 | 0 | 1.334 | 0 | 0 | 9.6504
2513884 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR ŞEHİR M01_2302861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 08:08:03 | 15.04.2023 08:45:34 | 0.62528 | 0 | 1276 | 9 | 17 | 3 | 194 | 0 | 2 | 0 | 260.669 | 1.3879 | 20.0507 | 7.622 | 98.5214 | 0 | 4.9632 | 393.2143
2514176 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-70 KALABAK 35-19-L00070__79091564_79091564 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:40:33 | 15.04.2023 17:21:06 | 2.6758 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0561 | 0 | 3.048 | 0 | 18.2475 | 0 | 0 | 34.3516
2513927 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | MORDOĞAN MANAL TR-49 35-21-L00176_35-21-L00176_2375427 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:17:44 | 15.04.2023 17:29:15 | 8.1919 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 132.5737 | 0 | 0.015037 | 0 | 20.0543 | 0 | 0 | 152.643
2514119 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2053551 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:02:23 | 15.04.2023 14:38:42 | 0.60528 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.6129 | 0 | 52.2494 | 0 | 199.869 | 0 | 263.7313
2514362 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | MUSACALI TR-1 45-83-M00402_A_91092050_91092050 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 23:26:44 | 16.04.2023 02:12:44 | 2.7667 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1897 | 0 | 1.8175 | 0 | 7.792 | 0 | 0 | 24.7991
2513970 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-286 35-18-L00286_950452644_950452644 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:01:53 | 15.04.2023 15:45:14 | 5.7225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.285
2514205 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_ŞİMŞEKLER M04_79389033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:33:22 | 15.04.2023 16:49:02 | 1.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8092 | 0 | 0 | 0 | 108.8092
2513850 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/29 45-71-M00083_A a1b_45134531 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 03:14:17 | 15.04.2023 05:01:12 | 1.7819 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1113
2514082 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TARIMSAL SULAMA TR-4 45-71-M01407_95001175255_95001175255 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 12:51:51 | 15.04.2023 15:56:44 | 3.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019253 | 0 | 0 | 0.019253
2514351 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-118 OVACIK 35-18-L00118_950466046_950466046 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 22:24:17 | 16.04.2023 03:05:12 | 4.6819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1476
2513856 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/19 35-27-M01091_95001205164_95001205164 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 05:25:54 | 15.04.2023 07:28:13 | 2.0386 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6084
2514245 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | M-4 ÖZCAN SUNAY TAŞ OCAĞI ÖZEL 35-18-M00004Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102121 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 16:40:06 | 16.04.2023 01:23:10 | 8.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.421 | 0 | 0 | 0 | 40.421
2513996 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMET KARAKAYA SULAMA GRUBU TR 35-22-M00204_955291587_955291587 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:26:21 | 15.04.2023 13:05:48 | 2.6575 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6425
2513979 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1360 35-04-K01360_B B1B_5815389 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:11:24 | 15.04.2023 11:02:23 | 0.84972 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 28.4485 | 0 | 0 | 0 | 41.3741 | 0 | 0 | 69.8226
2514002 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_GERENKÖY İZSU SU POMPALARI M05_72155663 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:37:15 | 15.04.2023 12:24:24 | 1.7858 | 9 | 13 | 7 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.0405 | 5.0066 | 240.0103 | 1.7077 | 400.7583 | 0.28764 | 0 | 0 | 653.811
2514334 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | YENİCE KARAVELİ TR-6 45-86-M00326_A_90949090_90949090 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 20:40:56 | 15.04.2023 22:01:17 | 1.3392 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68381
2513959 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/20B 45-72-M00104_TR-1/20B M03_66504332 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 10:00:46 | 15.04.2023 12:17:12 | 2.2739 | 0 | 536 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 215.2133 | 0 | 0.017056 | 0 | 15.2833 | 0 | 0 | 230.5137
2513836 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | İZDERSAN DM 35-28-M00394_VİLLAKENT-1 M02_47755810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 01:36:18 | 15.04.2023 03:00:02 | 1.3956 | 0 | 4101 | 2 | 5 | 9 | 321 | 1 | 0 | 0 | 1528.739 | 0.81052 | 0.65048 | 38.7653 | 344.2294 | 23.6769 | 0 | 1936.8717
2514079 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4871 35-01-K04871_911763542_911763542 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 12:42:46 | 15.04.2023 14:30:16 | 1.7917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2081
2513830 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-77 35-01-K00077_EŞREFPAŞA TM K02_41903903 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 01:01:00 | 15.04.2023 01:07:21 | 0.10583 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 2 | 1794 | 1 | 20 | 0 | 29.2492 | 0 | 0 | 0.30618 | 80.335 | 4.2009 | 18.5828 | 132.6741
2513916 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-3 35-15-L00003_35-15-L00003_66737433 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:00:35 | 15.04.2023 10:10:56 | 1.1725 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 193.2629 | 0 | 0 | 0 | 62.7407 | 0 | 0 | 256.0036
2514271 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KULA ÇIKIŞI M08_2058237 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 17:46:53 | 15.04.2023 18:03:26 | 0.27583 | 0 | 1435 | 29 | 284 | 12 | 59 | 1 | 1 | 0 | 40.2229 | 6.0273 | 19.6771 | 16.8653 | 19.6554 | 21.8662 | 0.73316 | 125.0474
2514308 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DAĞKIZILCA-3 35-26-M00501_12418343_56357686_56357686 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 19:01:15 | 15.04.2023 21:33:45 | 2.5417 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.5365 | 0 | 0.034631 | 0 | 13.1958 | 0 | 0 | 30.7669
2514062 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-44 45-79-M00044_945554968_945554968 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 12:28:34 | 15.04.2023 14:08:28 | 1.665 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15635 | 0 | 0.068627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22498
2514208 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ARDIÇ MAHALLESİ TR-17 35-21-L00128_T t1b_5814701 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:47:43 | 15.04.2023 17:12:42 | 1.4164 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55531
2514248 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-55 45-78-L00766_953250970_953250970 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 16:43:47 | 15.04.2023 18:07:23 | 1.3933 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4029
2514185 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | M-2454 35-08-M02454_TRAFO M03_46996939 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:55:22 | 15.04.2023 16:48:14 | 1.8811 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 320.7694 | 0 | 0 | 0 | 4.6903 | 0 | 0 | 325.4598
2513939 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUMKESERLER PEYNİR ÇUKURU TR-2 45-73-M01160_A_91457320_91457320 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:33:25 | 15.04.2023 11:11:17 | 1.6311 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58611
2513893 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | MANİSA ŞEHİR HASTANESİ ÖZEL TR 45-71-M02097Ö_ M06_50113686 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 08:26:00 | 15.04.2023 09:03:15 | 0.62083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.6063 | 0 | 0 | 0 | 1379.6063
2514288 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE TR-12 35-29-L00012_ESKİ HASTANE L05_82689854 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 18:21:58 | 15.04.2023 20:45:22 | 2.39 | 0 | 1718 | 0 | 4 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 884.1875 | 0 | 1.8661 | 0 | 194.1955 | 0 | 0.31496 | 1080.564
2513956 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-38 35-23-M00038_35-23-M00038_72307750 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:59:10 | 15.04.2023 11:13:29 | 1.2386 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.7392 | 0 | 0 | 0 | 28.2452 | 0 | 0 | 41.9844
2514099 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-3 (DM-2 KESİKBAŞ) M13_2312223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 13:23:06 | 15.04.2023 13:55:00 | 0.53167 | 0 | 5234 | 0 | 44 | 3 | 330 | 0 | 1 | 0 | 567.0903 | 0 | 15.6316 | 4.6476 | 175.6635 | 0 | 2.1506 | 765.1835
2514125 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_TR-3 34.5 M13_2047150 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:12:06 | 15.04.2023 14:33:42 | 0.36 | 0 | 3660 | 0 | 1 | 16 | 453 | 0 | 3 | 0 | 287.9354 | 0 | 0.16408 | 2217.6568 | 251.6617 | 0 | 3.376 | 2760.794
2514162 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-5 35-26-M00807_DEMİRCİ M03_2125776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:33:24 | 15.04.2023 14:39:05 | 0.094722 | 12 | 737 | 20 | 99 | 15 | 179 | 0 | 0 | 0.41785 | 16.9325 | 8.4898 | 2.8025 | 5.7211 | 10.5627 | 0 | 0 | 44.9264
2513976 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-27 35-14-L00027_50011377 B01_50011513 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:11:23 | 15.04.2023 12:19:15 | 2.1311 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.482
2513876 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-5 35-26-M00807_DEMİRCİ M03_2125776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 07:29:37 | 15.04.2023 07:32:35 | 0.049444 | 12 | 737 | 20 | 99 | 15 | 179 | 0 | 0 | 0.15802 | 7.9315 | 3.2595 | 1.3369 | 2.3281 | 3.7879 | 0 | 0 | 18.8019
2514168 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-279 ERDİL SİTESİ 35-18-L00279_11330619_56370866_56370866 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:37:43 | 15.04.2023 19:49:30 | 5.1964 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136.0159 | 0 | 1.1423 | 0 | 1.0527 | 0 | 0 | 138.211
2513919 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | HAYKIRAN TR-1 35-28-M00200_35-28-M00200_2362917 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:04:34 | 15.04.2023 15:31:05 | 6.4419 | 0 | 213 | 0 | 11 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 320.8046 | 0 | 19.6798 | 0 | 107.0713 | 0 | 0 | 447.5556
2514274 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALKAYA TR-4 35-21-L00194_95000453986_95000453986 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 17:36:15 | 15.04.2023 21:40:28 | 4.0703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2027
2513988 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | OSMAN KARAASLAN SLM TR 35-26-L00365_35-26-L00365_2370065 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:19:12 | 15.04.2023 11:33:41 | 1.2414 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.62961 | 0 | 13.5086 | 0 | 0.87883 | 0 | 0 | 15.017
2514234 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-412 35-18-L00412_950453368_950453368 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 16:26:09 | 15.04.2023 23:27:52 | 7.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3215 | 0 | 0 | 18.3215
2513942 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | MEHMET ALİ AKOVA ÖZEL TR-2 35-30-M00177Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045128 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:41:11 | 15.04.2023 11:07:40 | 1.4414 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6395
2513885 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_MÜESSESE-1 M02_2335295 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 08:11:09 | 15.04.2023 08:19:22 | 0.13694 | 1 | 23797 | 4 | 71 | 18 | 1972 | 1 | 1 | 0.017461 | 681.0151 | 0.23371 | 3.7715 | 69.0947 | 231.2404 | 9.4027 | 0.96194 | 995.7374
2514171 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇAMÖNÜ TR-8 35-22-M00173_35-22-M00173_2356884 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:39:56 | 15.04.2023 16:11:27 | 1.5253 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7288 | 0 | 18.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7669
2514128 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-2 35-21-L00172_953367284_953367284 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:07:20 | 15.04.2023 16:38:43 | 2.5231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15745
2514114 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2882 35-02-K02882_910048585_910048585 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 13:48:07 | 15.04.2023 17:30:17 | 3.7028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8138 | 0 | 0 | 0 | 4.9791 | 0 | 0 | 6.7929
2514300 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN KÖYÜ TR-2 35-21-L00137_953366201_953366201 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 18:21:06 | 15.04.2023 20:59:29 | 2.6397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083171
2513968 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞÇULAR TR-7 35-19-M00219_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057922 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:57:54 | 15.04.2023 13:34:09 | 3.6042 | 0 | 20 | 0 | 69 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38.1757 | 0 | 98.3721 | 0 | 100.9092 | 0 | 0 | 237.457
2514108 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-13 35-23-M00360_B_79385546_79385546 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 13:40:10 | 15.04.2023 14:50:35 | 1.1736 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.0549 | 0 | 0 | 0 | 1.6019 | 0 | 0 | 32.6569
2514254 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÖMÜR BELDESİ KOOP. TR 35-14-M00379_ M04_2322217 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 17:00:36 | 15.04.2023 19:47:37 | 2.7836 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0067
2514045 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-18 35-25-M00169_956650639_956650639 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:43:24 | 15.04.2023 18:33:39 | 6.8375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2085
2513985 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_GÖLMARMARA ŞEHİR-2 L17_2305910 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:17:20 | 15.04.2023 12:14:41 | 1.9558 | 0 | 818 | 2 | 44 | 1 | 144 | 2 | 1 | 0 | 266.7856 | 4.4602 | 25.2049 | 7.2681 | 132.6506 | 158.377 | 22.4696 | 617.2161
2513899 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 07:03:02 | 15.04.2023 08:51:51 | 1.8136 | 0 | 372 | 9 | 32 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 191.1594 | 5.5662 | 108.2112 | 12.4003 | 31.2268 | 0 | 0 | 348.5639
2514091 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | M-456 35-17-M00456_35-17-M00456_66416356 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 13:12:05 | 15.04.2023 15:04:23 | 1.8717 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47.8382 | 0 | 0 | 0 | 39.9895 | 0 | 0 | 87.8276
2513945 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KARACALAR TR-1 45-73-M00721_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2093673 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:49:06 | 15.04.2023 10:55:10 | 1.1011 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9875 | 0 | 0 | 0 | 1.4933 | 0 | 0 | 6.4808
2514217 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134280 M15_53134280 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:54:51 | 15.04.2023 18:28:31 | 2.5611 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.7593 | 0 | 0 | 0 | 0.50549 | 0 | 0 | 19.2648
2513862 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_HatBaşıAyırıcı_53138254 L03_53138254 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 06:09:36 | 15.04.2023 08:15:00 | 2.09 | 0 | 358 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 136.9199 | 0 | 0 | 28.6688 | 23.2402 | 0 | 0 | 188.8288
2514360 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SOĞUKYURT (OKULYANI) TR-1 45-73-M00207_B_56391821_56391821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 23:09:14 | 16.04.2023 01:53:23 | 2.7358 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7862 | 0 | 0 | 0 | 0.22115 | 0 | 0 | 7.0073
2513882 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HALİLBEYLİ KÖY İÇİ ATIK ARITMA M05_61283941 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 07:47:14 | 15.04.2023 09:47:37 | 2.0064 | 0 | 460 | 4 | 13 | 4 | 106 | 2 | 0 | 0 | 233.5636 | 4.8342 | 29.5547 | 159.6999 | 126.39 | 304.1156 | 0 | 858.1579
2514031 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SOĞUKYURT (OKULYANI) TR-1 45-73-M00207_45-73-M00207_2352507 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:23:45 | 15.04.2023 12:12:01 | 0.80444 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3969 | 0 | 0.57437 | 0 | 0.099333 | 0 | 0 | 5.0706
2513982 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-319 BAHÇELİEVLER-2 35-18-L00319_10837127_56357673_56357673 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:13:50 | 15.04.2023 12:49:43 | 2.5981 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.8906 | 0 | 0 | 0 | 24.5984 | 0 | 0 | 69.4889
2514211 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-357 EGEM SAHİL SİT. 35-18-L00357_950441649_950441649 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:43:26 | 15.04.2023 22:19:07 | 6.5947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41567
2514317 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-27 35-14-L00027_956636709_956636709 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 19:32:41 | 15.04.2023 20:26:42 | 0.90028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3576
2513925 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2054627 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:13:46 | 15.04.2023 09:37:25 | 0.39417 | 2 | 105 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.20099 | 8.0461 | 0.88286 | 0 | 25.1948 | 0 | 0 | 0 | 34.3248
2514174 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ARMUTLU TR-1 45-74-M00287_A_90949138_90949138 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:45:42 | 15.04.2023 15:44:00 | 0.97167 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28098 | 0 | 0.099686 | 0 | 1.3195 | 0 | 0 | 1.7001
2513825 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-21 45-71-M00446_953190111_953190111 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 00:13:34 | 15.04.2023 02:35:06 | 2.3589 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0216
2514157 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-3/6 35-28-M00068_35-28-M00068_66552257 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 14:29:02 | 15.04.2023 15:16:50 | 0.79667 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 57.3282 | 0 | 0 | 0 | 27.0752 | 0 | 0 | 84.4034
2514203 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_SÜZBEYLİ-TUZCULU M04_2093194 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:31:31 | 15.04.2023 15:36:17 | 0.079444 | 2 | 134 | 5 | 3 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0.035126 | 3.1593 | 7.3654 | 0.045707 | 5.0576 | 2.175 | 0 | 0 | 17.8382
2514034 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-3 (TR-37) 35-13-L00037_946423066_946423066 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:29:28 | 15.04.2023 16:58:49 | 5.4892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2514286 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-296 35-19-L00354_95000655530_95000655530 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 18:12:09 | 15.04.2023 20:30:18 | 2.3025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53755
2514094 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-1 35-15-M00001_35-15-M00001_66675318 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 13:05:40 | 15.04.2023 14:48:30 | 1.7139 | 0 | 802 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 311.599 | 0 | 4.006 | 0 | 83.8053 | 0 | 0 | 399.4103
2513848 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_KÖK-24 GİRİŞ M10_2092383 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 02:54:03 | 15.04.2023 03:07:46 | 0.22861 | 6 | 2559 | 6 | 14 | 24 | 287 | 4 | 0 | 1.2051 | 136.482 | 12.7094 | 1.0852 | 23.7707 | 41.9995 | 33.8567 | 0 | 251.1087
2513934 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/3 35-28-M00045_953393493_953393493 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:23:47 | 15.04.2023 10:43:27 | 1.3278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32205
2514163 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707151 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 13:38:00 | 15.04.2023 16:39:23 | 3.0231 | 9 | 426 | 2 | 128 | 6 | 61 | 0 | 0 | 10.6497 | 327.4489 | 65.102 | 259.0111 | 28.6755 | 134.0678 | 0 | 0 | 824.955
2513928 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | GÖBEKLİ TR-2 45-73-M01077_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126637 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:19:58 | 15.04.2023 12:40:06 | 3.3356 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.9964 | 0 | 0 | 0 | 5.5191 | 0 | 0 | 30.5155
2513914 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | TR-36 35-17-M00036_35-17-M00036_83290244 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:00:19 | 15.04.2023 10:20:38 | 1.3386 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 54.2483 | 0 | 0 | 0 | 72.078 | 0 | 0 | 126.3263
2514263 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | OSMAN KARAASLAN SLM TR 35-26-L00365_35-26-L00365_2370065 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 17:25:25 | 15.04.2023 19:25:03 | 1.9939 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.95944 | 0 | 20.8121 | 0 | 1.3221 | 0 | 0 | 23.0936
2513871 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | TM Fideri | SARUHANLI TM 45-80-A00001_SARUHANLI DM-2 M23_2312616 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 07:01:06 | 15.04.2023 13:44:13 | 6.7186 | 13 | 8488 | 685 | 612 | 129 | 862 | 16 | 3 | 40.0711 | 10092.6266 | 22394.4735 | 2004.8889 | 2392.5027 | 2627.7656 | 3523.4829 | 763.4542 | 43839.2656
2513991 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ALİ ŞAHİN SULAMA GRUBU 35-29-M00175_35-29-M00175_2370906 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:23:13 | 15.04.2023 11:26:40 | 1.0575 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.415 | 0 | 2.8234 | 0 | 0 | 27.2384
2514014 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-20 45-86-M00020_TR-6 M03_84552716 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 11:00:28 | 15.04.2023 16:48:42 | 5.8039 | 0 | 433 | 0 | 43 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 309.2206 | 0 | 50.6184 | 0 | 139.4141 | 0 | 0 | 499.2531
2514037 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | ARDIÇ TR-8 35-21-L00131_35-21-L00131_82669166 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 11:36:24 | 15.04.2023 12:36:00 | 0.99333 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.8107 | 0 | 0 | 0 | 4.446 | 0 | 0 | 36.2567
2513891 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT DM-6/7 KÖK 35-28-M00618_CTS MAKİNA M11_79699570 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 08:21:42 | 15.04.2023 09:48:05 | 1.4397 | 0 | 320 | 0 | 0 | 17 | 149 | 15 | 35 | 0 | 124.1817 | 0 | 0 | 202.5516 | 647.8946 | 2218.9429 | 1657.31 | 4850.8808
2513997 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-101 ÇELEBİ 35-18-L00101_95001224668_95001224668 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:28:16 | 15.04.2023 14:28:28 | 4.0033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2514283 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-99 35-15-L00099_950381106_950381106 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 18:13:44 | 15.04.2023 19:00:32 | 0.78 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5274
2514074 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKKENT SİTESİ TR 35-21-L00028_953368891_953368891 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 12:44:17 | 15.04.2023 14:22:50 | 1.6425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64129
2513888 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_ÜÇPINAR DM M02_72255574 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 08:18:24 | 15.04.2023 09:31:28 | 1.2178 | 0 | 149 | 0 | 31 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.3493 | 0 | 12.7302 | 0 | 13.2033 | 0 | 0 | 57.2828
2513954 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-31 35-16-L00031_35-16-L00031_67586227 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:58:19 | 15.04.2023 15:38:06 | 5.6631 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 412.8469 | 0 | 0 | 0 | 55.4071 | 0 | 0 | 468.254
2513911 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1006 35-03-M01006_E E1_61116247 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 08:58:23 | 15.04.2023 12:26:26 | 3.4675 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 127.4398 | 0 | 0 | 0 | 109.5002 | 0 | 0 | 236.94
2513931 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256964 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:22:31 | 15.04.2023 18:05:44 | 8.7203 | 7 | 1418 | 27 | 19 | 23 | 117 | 1 | 0 | 17.1247 | 1419.8426 | 2007.0994 | 28.3794 | 622.0094 | 415.3229 | 1984.8256 | 0 | 6494.604
2514080 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2319665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 12:52:41 | 15.04.2023 13:32:43 | 0.66722 | 10 | 15 | 55 | 52 | 24 | 13 | 8 | 0 | 1.0757 | 1.9895 | 12.3067 | 11.3529 | 458.8927 | 7.6142 | 672.4041 | 0 | 1165.6358
2514011 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-99 35-15-L00099_35-15-L00099_66734671 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 10:53:27 | 15.04.2023 12:04:26 | 1.1831 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 218.9316 | 0 | 0 | 0 | 81.8407 | 0 | 0 | 300.7723
2514117 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇAKMAKLI TR-1 35-17-M00345_B_56407289_56407289 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 13:57:50 | 15.04.2023 14:59:58 | 1.0356 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.8266 | 0 | 0 | 0 | 26.7513 | 0 | 0 | 47.5779
2514063 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TR-11/9C 45-71-M01975_C_91182301_91182301 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 12:25:43 | 15.04.2023 14:02:38 | 1.6153 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.7894 | 0 | 0 | 0 | 5.0326 | 0 | 0 | 40.8219
2514086 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-1/1 35-28-M00584_35-28-M00584_66561475 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 12:58:43 | 15.04.2023 13:51:45 | 0.88389 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.3983 | 0 | 0 | 0 | 2.0189 | 0 | 0 | 68.4171
2514249 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-588 35-01-K00588_A_56373368_56373368 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 17:04:42 | 15.04.2023 18:20:29 | 1.2631 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9135 | 0 | 0 | 0 | 0.0078767 | 0 | 0 | 2.9214
2514046 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | YURTBAŞI TR-2 45-77-L00314_C_56387343_56387343 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:53:14 | 15.04.2023 12:51:39 | 0.97361 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1456 | 0 | 0 | 0 | 1.7964 | 0 | 0 | 8.942
2513854 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NATURAL GAZ KÖK 35-26-M00276_ABALIOĞLU TAVUKÇULUK M02_65968750 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 04:02:34 | 15.04.2023 14:03:38 | 10.0178 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6.1989 | 0 | 137.273 | 0 | 559.6367 | 0 | 950.6171 | 0 | 1653.7257
2513940 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BAŞIBÜYÜK TR-2 45-77-L00217_A_91338389_91338389 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:32:30 | 15.04.2023 10:36:14 | 1.0622 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2285 | 0 | 0.28923 | 0 | 2.7069 | 0 | 0 | 8.2247
2514000 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | TR-73 35-17-M00073_35-17-M00073_66366671 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 10:32:43 | 15.04.2023 12:22:25 | 1.8283 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 137.1849 | 0 | 0 | 0 | 26.2351 | 0 | 0 | 163.4201
2513894 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-1 M12_60207426 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 08:28:55 | 15.04.2023 08:41:32 | 0.21028 | 0 | 4586 | 0 | 1 | 3 | 388 | 0 | 2 | 0 | 185.7612 | 0 | 0.0069755 | 5.2185 | 48.781 | 0 | 21.5753 | 261.3429
2514192 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | MUSTAFA TAŞKIN SULAMA GRUBU TR 35-27-L00155_C_91418633_91418633 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:02:51 | 15.04.2023 19:38:40 | 4.5969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6948
2514312 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YAYILGAN TR-1 35-16-M00253_A_91199977_91199977 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 19:20:26 | 15.04.2023 22:05:17 | 2.7475 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3277
2513977 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/29 45-71-M00083_J J2_45134536 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:13:12 | 15.04.2023 13:51:10 | 3.6328 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2282
2514126 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KADIKÖY TAŞKÖPRÜ TR-1 35-16-M00277_953354754_953354754 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 14:10:13 | 15.04.2023 17:34:10 | 3.3992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0356
2513957 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_ŞEHİR-1 L04_88107208 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 09:57:57 | 15.04.2023 10:24:28 | 0.44194 | 1 | 3387 | 0 | 14 | 6 | 487 | 3 | 0 | 4.7671 | 376.1004 | 0 | 1.7205 | 96.897 | 167.5285 | 96.3708 | 0 | 743.3843
2514212 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAKÖY TR-1 35-22-M00288_955291775_955291775 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:53:22 | 15.04.2023 18:25:38 | 2.5378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047092
2513963 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | ÇİÇEKLİ KÖK 45-75-M00070_KIRDİBİ M03_2308349 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 10:00:19 | 15.04.2023 15:47:57 | 5.7939 | 0 | 124 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.1122 | 0 | 1.2317 | 7.1257 | 1.6358 | 0 | 0 | 70.1054
2513877 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 08:01:50 | 15.04.2023 08:53:59 | 0.86917 | 9 | 426 | 2 | 128 | 6 | 61 | 0 | 0 | 2.6207 | 90.2576 | 16.4701 | 73.7003 | 7.6977 | 32.4627 | 0 | 0 | 223.2091
2513874 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | TM Fideri | SARUHANLI TM 45-80-A00001_SARUHANLI DM-1 M22_2312615 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 07:01:57 | 15.04.2023 13:44:13 | 6.7044 | 4 | 6355 | 309 | 139 | 39 | 1279 | 14 | 6 | 56.2991 | 7717.791 | 10856.0251 | 439.2378 | 7180.2505 | 4934.8471 | 10117.1315 | 25.1856 | 41326.7678
2514206 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-27 35-25-M00127_956658508_956658508 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:32:03 | 15.04.2023 16:52:36 | 1.3425 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13001
2514352 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1579 35-01-K01579_D D1_5861685 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 22:27:52 | 16.04.2023 00:37:38 | 2.1628 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.4555 | 0 | 0 | 0 | 15.044 | 0 | 0 | 47.4995
2514275 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31 35-16-L00031_953319577_953319577 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2023 17:54:50 | 15.04.2023 19:38:10 | 1.7222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7106
2514043 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | HORZUM ALAYAKA DEDEKAVAK TR-2 45-73-M00292_45-73-M00292_2368609 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:34:06 | 15.04.2023 14:27:39 | 2.8925 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7155 | 0 | 0.90621 | 0 | 3.9794 | 0 | 0 | 8.6011
2513980 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SELİMİYE FİDERİ M18_2318413 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 10:11:59 | 15.04.2023 16:59:15 | 6.7878 | 0 | 1012 | 17 | 243 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1112.0898 | 134.3483 | 1056.33 | 24.7741 | 149.0261 | 0 | 0 | 2476.5682
2514003 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/48 35-29-M00048_950342986_950342986 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 10:39:30 | 15.04.2023 12:27:41 | 1.8031 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8292 | 0 | 0 | 0 | 2.5196 | 0 | 0 | 8.3488
2513960 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-22 35-26-M00022_35-26-M00022_2356472 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 10:00:52 | 15.04.2023 18:38:51 | 8.6331 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 55.3416 | 0 | 0 | 0 | 928.5178 | 0 | 0 | 983.8594
2514103 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-5 35-26-M00807_DEMİRCİ M03_2125776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 13:29:14 | 15.04.2023 13:32:58 | 0.062222 | 12 | 737 | 20 | 99 | 15 | 179 | 0 | 0 | 0.27474 | 11.26 | 5.3227 | 1.8804 | 3.7405 | 6.9678 | 0 | 0 | 29.446
2513880 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_HAVACILAR L03_72052136 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 07:41:24 | 15.04.2023 08:24:21 | 0.71583 | 1 | 1055 | 0 | 0 | 11 | 31 | 0 | 1 | 2.8536 | 124.0977 | 0 | 0 | 57.5308 | 36.4247 | 0 | 0.0053636 | 220.9122
2514023 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TOKİ TR-2 35-15-L01224_DAĞITIM TRAFOSU L04_90324651 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 11:13:29 | 15.04.2023 11:37:13 | 0.39556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55293 | 0 | 0 | 0.55293
2514209 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-17 35-21-L00128_AZMAK MAHALLESİ TR-22 L02_72182511 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 15:48:40 | 15.04.2023 17:06:26 | 1.2961 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1147
2514315 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÖMÜR BELDESİ TR 35-14-M00120_M-42 M01_80640533 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2023 19:35:53 | 15.04.2023 19:52:48 | 0.28194 | 3 | 716 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.1572 | 32.4017 | 1.6426 | 0 | 0 | 0.98523 | 0 | 0 | 36.1867
2513917 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DM-4/TR-25 35-22-M00082_35-22-M00082_2347849 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2023 09:01:50 | 15.04.2023 16:33:15 | 7.5236 | 0 | 137 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 214.5639 | 0 | 1.7102 | 0 | 127.4255 | 0 | 32.8517 | 376.5512
2514656 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224733 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:13:11 | 16.04.2023 14:14:11 | 0.016667 | 2 | 1639 | 72 | 543 | 26 | 106 | 0 | 0 | 0.010787 | 2.3173 | 4.9798 | 1.1967 | 0.95232 | 1.1181 | 0 | 0 | 10.575
2514779 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | TUZÇULLU TR-1 35-28-M00420_ H_92412027 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2023 19:31:21 | 16.04.2023 20:49:45 | 1.3067 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 57.6749 | 0 | 0.18909 | 0 | 26.5383 | 0 | 0 | 84.4023
2514447 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-18 35-26-M00018_TR-20/TR-22 M05_65921152 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 09:09:01 | 16.04.2023 11:23:28 | 2.2408 | 0 | 524 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 267.9116 | 0 | 0 | 19.2423 | 283.268 | 0 | 0 | 570.422
2514633 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_YENİFOÇA 7.JANDARMA ÖZEL M02_72144150 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 13:20:32 | 16.04.2023 13:47:17 | 0.44583 | 19 | 22 | 19 | 2 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2.8289 | 3.8693 | 4.3678 | 0.076287 | 91.4371 | 1.6354 | 0 | 0 | 104.2148
2514387 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2328467 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 04:16:56 | 16.04.2023 04:29:23 | 0.2075 | 6 | 1048 | 25 | 383 | 12 | 207 | 3 | 0 | 0.50673 | 42.0128 | 1.2719 | 13.0882 | 10.4323 | 16.9168 | 21.9621 | 0 | 106.1907
2514716 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_TR-54 FİDERİ M07_2076625 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:08:55 | 16.04.2023 17:32:00 | 0.38472 | 0 | 2492 | 0 | 29 | 1 | 326 | 0 | 1 | 0 | 209.7598 | 0 | 0.79355 | 4.4698 | 103.3012 | 0 | 0.10654 | 318.431
2514739 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-13 M02_2093015 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 18:06:07 | 16.04.2023 18:50:18 | 0.73639 | 0 | 377 | 0 | 2 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 45.8123 | 0 | 0.0029782 | 0 | 26.7057 | 0 | 0 | 72.521
2514547 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_53140597 M03_53140597 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 10:23:51 | 16.04.2023 13:01:03 | 2.62 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 78.1134 | 0 | 0 | 0 | 35.3736 | 136.1561 | 0 | 249.6432
2514573 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_KIZILCA L05_49920723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 11:18:18 | 16.04.2023 12:05:19 | 0.78361 | 1 | 1761 | 0 | 55 | 1 | 157 | 0 | 0 | 0.53289 | 262.3034 | 0 | 12.0031 | 0.51121 | 67.8468 | 0 | 0 | 343.1973
2514424 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1579 35-01-K01579_D D2_5914930 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:51:54 | 16.04.2023 18:24:27 | 9.5425 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116.9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9284
2514802 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/29 45-71-M00083_953211629_953211629 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 21:01:04 | 16.04.2023 22:28:50 | 1.4628 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7836
2514616 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPEKÖY TR-1 45-73-M00785_945664961_945664961 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 12:26:13 | 16.04.2023 14:44:41 | 2.3078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6228
2514510 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ESKİ KABAZLI M015_60669845 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 10:01:49 | 16.04.2023 17:09:31 | 7.1283 | 1 | 172 | 24 | 19 | 7 | 21 | 1 | 0 | 1.2208 | 199.8315 | 53.3847 | 24.4329 | 365.1736 | 67.4811 | 74.7948 | 0 | 786.3193
2514759 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-1/8 45-76-M00249_955248059_955248059 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 18:49:10 | 16.04.2023 19:39:04 | 0.83167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37212
2514630 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | MARUFLAR KÖK 35-16-M00262_İSMAİLLİ KÖK M04_72050333 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 13:17:07 | 16.04.2023 15:25:28 | 2.1392 | 0 | 71 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.4853 | 0 | 0.0036616 | 0.74987 | 5.7846 | 0 | 0 | 29.0233
2514467 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-104 35-15-L00104_950359223_950359223 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:17:51 | 16.04.2023 11:42:52 | 2.4169 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4937
2514762 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/35 45-72-L00035_C_56406916_56406916 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 18:55:55 | 16.04.2023 19:46:57 | 0.85056 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 13.1899 | 0 | 0 | 0 | 6.3904 | 0 | 0 | 19.5803
2514407 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | POYRAZ KÖK 45-78-M00651_POYRAZ MERKEZ-BOZAĞAÇ M03_2307304 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 07:25:27 | 16.04.2023 08:49:24 | 1.3992 | 0 | 326 | 17 | 62 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.8798 | 12.2977 | 5.662 | 5.1407 | 6.1942 | 0 | 0 | 65.1744
2514570 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_KUŞ CENNETİ M22_2314258 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 11:18:22 | 16.04.2023 11:55:53 | 0.62528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3642 | 0 | 0 | 0 | 61.3642
2514550 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | MELİHA BİÇER SİTESİ TR 35-23-M00004_35-23-M00004_2360785 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 10:27:23 | 16.04.2023 12:28:25 | 2.0172 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7631
2514401 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/80 45-72-M00080_TR-1/80-A-B-C M02_2329790 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 06:41:00 | 16.04.2023 07:27:00 | 0.76667 | 0 | 813 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 112.1594 | 0 | 0 | 0.68532 | 13.5499 | 0 | 0 | 126.3946
2514507 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-4/TR-20 35-22-M00084_ M01_2331641 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:47:00 | 16.04.2023 10:00:00 | 0.21667 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 52.1039 | 0 | 0 | 0 | 19.5594 | 0 | 0 | 71.6634
2514756 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2088 35-09-M02088_A_60983308_60983308 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 18:22:19 | 16.04.2023 19:16:35 | 0.90444 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.229 | 0 | 0 | 0 | 7.7693 | 0 | 0 | 18.9983
2514464 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BADINCA TR-6 45-73-M00417_B_56396481_56396481 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:14:33 | 16.04.2023 09:36:20 | 0.36306 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027986 | 0 | 0.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19829
2514539 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AKÇAPINAR TR-2 45-83-L00439_C_91410998_91410998 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 10:15:43 | 16.04.2023 11:45:31 | 1.4967 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.7622 | 0 | 0.59242 | 0 | 12.2217 | 0 | 0 | 38.5763
2514665 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SÖĞÜTLÜ TR-1 45-72-L00203_45-72-L00203_2372331 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 14:31:32 | 16.04.2023 15:07:44 | 0.60333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643
2514516 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_DM-2/TR-21 (GÖLCÜKLER) M02_66057500 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 10:02:59 | 16.04.2023 10:46:16 | 0.72139 | 0 | 1644 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 233.3709 | 0 | 0 | 0 | 75.6204 | 0 | 0 | 308.9913
2514410 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53137024 M05_53137024 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 07:53:27 | 16.04.2023 11:25:46 | 3.5386 | 0 | 152 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56.509 | 2.9167 | 10.1409 | 0 | 6.4701 | 0 | 0 | 76.0367
2514559 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 10:38:00 | 16.04.2023 10:44:00 | 0.1 | 7 | 1132 | 198 | 85 | 40 | 98 | 1 | 0 | 0.19752 | 15.9341 | 43.0587 | 3.2633 | 6.0481 | 4.2139 | 0.36279 | 0 | 73.0784
2514659 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-62 35-19-L00062_956671429_956671429 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:17:11 | 16.04.2023 15:28:34 | 1.1897 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22079
2514513 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_KEMALPAŞA TM M05_72170827 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 09:59:53 | 16.04.2023 16:43:13 | 6.7222 | 8 | 3534 | 9 | 37 | 1 | 259 | 1 | 0 | 33.5735 | 5457.4589 | 39.4753 | 37.5732 | 53.4102 | 1365.7456 | 138.2334 | 0 | 7125.4701
2514373 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 00:58:44 | 16.04.2023 01:27:48 | 0.48444 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5397 | 0 | 34.6555 | 0 | 68.3708 | 0 | 108.566
2514722 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_89483870 M03_89483870 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:28:32 | 16.04.2023 19:49:31 | 2.3497 | 0 | 739 | 1 | 20 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 203.6083 | 0.60106 | 16.1778 | 7.3224 | 38.6447 | 0 | 0 | 266.3543
2514436 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_DM-5 M03_75532429 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:57:45 | 16.04.2023 09:21:00 | 0.3875 | 4 | 9701 | 13 | 146 | 23 | 901 | 6 | 1 | 0.50664 | 675.5522 | 4.0573 | 23.0474 | 52.6693 | 241.9312 | 173.7115 | 2.4289 | 1173.9044
2514496 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2058920 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:46:48 | 16.04.2023 09:53:00 | 0.10333 | 1 | 1758 | 9 | 531 | 14 | 322 | 10 | 2 | 0.01412 | 23.0374 | 1.3441 | 15.7564 | 13.2605 | 19.7374 | 57.0016 | 1.2671 | 131.4186
2514828 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_HatBaşıAyırıcı_80342707 L010_80342707 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 22:53:04 | 17.04.2023 01:05:11 | 2.2019 | 0 | 195 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65.4852 | 0 | 2.6757 | 0 | 7.9416 | 0 | 0 | 76.1025
2514536 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_KEMALPAŞA YOLU L03_2319155 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 10:09:53 | 16.04.2023 13:09:31 | 2.9939 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 136 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 145.3854 | 248.1109 | 200.9645 | 9.275 | 608.1525
2514619 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_956648651_956648651 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 12:33:57 | 16.04.2023 15:49:08 | 3.2531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0015
2514811 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-17 (TR-279) 35-19-L00279_956690721_956690721 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 21:30:27 | 16.04.2023 23:21:23 | 1.8489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2482
2514456 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | DM-6/30 35-28-M00166__83737128_83737128 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 09:11:44 | 16.04.2023 12:12:19 | 3.0097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.77936 | 0 | 0 | 0 | 20.4857 | 0 | 0 | 21.2651
2514476 | 1 | MANİSA | SOMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SOMA TR-23 45-82-M00023_A TR23/A12b_5986027 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:23:10 | 16.04.2023 10:47:19 | 1.4025 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.4567 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 0 | 0 | 32.9648
2514497 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_95000488618_95000488618 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:47:14 | 16.04.2023 13:01:47 | 3.2425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5706
2514646 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞI KIZILCA İÇME SUYU TR-2 35-27-L00090_35-27-L00090_93492378 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2023 13:46:04 | 16.04.2023 15:47:00 | 2.0156 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0853 | 0 | 0 | 0 | 2.5161 | 0 | 0 | 7.6014
2514517 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2054627 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 10:05:55 | 16.04.2023 11:12:26 | 1.1086 | 2 | 105 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.63515 | 22.2291 | 2.3342 | 0 | 61.3366 | 0 | 0 | 0 | 86.535
2514821 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2745 35-03-K02745_A _81235113 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 21:59:30 | 17.04.2023 02:30:14 | 4.5122 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.9951 | 0 | 0 | 0 | 30.945 | 0 | 0 | 62.9401
2514489 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3732 35-02-K03732_B_56362740_56362740 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 09:39:34 | 16.04.2023 12:10:13 | 2.5108 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.672
2514443 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/15 45-83-L00015_TR-2/16 L03_72122607 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 09:06:35 | 16.04.2023 12:55:11 | 3.81 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 639.0262 | 0 | 0 | 0 | 319.1997 | 0 | 0 | 958.226
2514483 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_ESKİ SELENDİ M07_2049428 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:30:41 | 16.04.2023 09:36:40 | 0.099722 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.0098535 | 0 | 0.15261 | 0 | 7.0618 | 0 | 0.83432 | 0 | 8.0585
2514675 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-26 35-21-L00209_A_56403107_56403107 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:56:58 | 16.04.2023 20:53:48 | 5.9472 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 59.9899 | 0 | 0 | 0 | 2.7389 | 0 | 0.49611 | 63.2249
2514549 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-1/10 35-28-M00570_35-28-M00570_66558518 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 10:30:07 | 16.04.2023 14:31:54 | 4.0297 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 374.9858 | 0 | 0 | 0 | 169.8653 | 0 | 0 | 544.851
2514692 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | HASSEKİ TR-1 35-21-L00066_A_82611139_82611139 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 16:08:44 | 16.04.2023 19:11:12 | 3.0411 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.16297 | 0 | 0.349 | 0 | 4.3198 | 0 | 0 | 4.8318
2514426 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53134218 M07_53134218 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:50:58 | 16.04.2023 11:04:58 | 2.2333 | 0 | 159 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.0678 | 0 | 3.9956 | 0 | 14.0195 | 0 | 0 | 63.0829
2514463 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_TATAR DM (İYTE)-1 M09_72185029 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:15:45 | 16.04.2023 10:55:19 | 1.6594 | 0 | 291 | 11 | 31 | 11 | 55 | 2 | 0 | 0 | 178.5393 | 13.0793 | 25.5253 | 45.482 | 54.3619 | 247.2524 | 0 | 564.2402
2514612 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_Sarıgöl TR-41 M20_2076602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 12:17:58 | 16.04.2023 12:39:15 | 0.35472 | 0 | 1919 | 0 | 63 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 129.1675 | 0 | 3.1888 | 0 | 99.323 | 0 | 0 | 231.6794
2514632 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_HatBaşıAyırıcı_53133970 M04_53133970 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 13:02:59 | 16.04.2023 14:23:34 | 1.3431 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047923
2514446 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SARILAR TR-1 45-72-L00217_45-72-L00217_2370546 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 09:08:50 | 16.04.2023 11:03:59 | 1.9192 | 0 | 169 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.0174 | 0 | 0.07839 | 0 | 4.5351 | 0 | 0 | 32.631
2514400 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 07:00:00 | 16.04.2023 07:05:00 | 0.083333 | 7 | 1132 | 198 | 85 | 40 | 98 | 1 | 0 | 0.10882 | 11.6834 | 30.012 | 2.4938 | 4.2036 | 2.5199 | 0.23442 | 0 | 51.2559
2514818 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_950455294_950455294 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 22:16:00 | 16.04.2023 23:50:15 | 1.5708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86781
2514715 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-5 35-18-L00005_950461806_950461806 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:13:43 | 16.04.2023 19:17:11 | 2.0578 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82372
2514546 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | BORLU TR-3 45-86-M00048_FATİH MAH.TR-4/FATİH MAH.TR-5 M05_72228504 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 10:24:36 | 16.04.2023 14:57:52 | 4.5544 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 84.0714 | 0 | 0 | 0 | 139.1432 | 0 | 0 | 223.2146
2514566 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2330035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 11:13:08 | 16.04.2023 12:36:39 | 1.3919 | 1 | 16 | 4 | 30 | 19 | 13 | 1 | 0 | 0.95143 | 4.7076 | 7.5966 | 57.9015 | 70.4723 | 14.1793 | 13.0735 | 0 | 168.8823
2514758 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KOCAKAĞAN TR-1 45-72-L00223_A_56406195_56406195 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 18:46:30 | 16.04.2023 22:05:30 | 3.3167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.202 | 0 | 0 | 0 | 0.10936 | 0 | 0 | 3.3113
2514704 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_UÇAK TEKSTİL M04_65969692 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 16:56:19 | 16.04.2023 17:53:13 | 0.94833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.24436 | 0 | 12.4608 | 0 | 1738.9736 | 0 | 1751.6787
2514721 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2441 35-04-M02441_965071342_965071342 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:26:15 | 16.04.2023 22:52:51 | 5.4433 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.241
2514389 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2054627 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 05:08:43 | 16.04.2023 05:45:20 | 0.61028 | 2 | 105 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.25269 | 11.7355 | 0.99999 | 0 | 31.2899 | 0 | 0 | 0 | 44.2781
2514635 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-47 45-79-M00047_DAĞITIM TRF TR-47 M01_65918702 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 13:24:10 | 16.04.2023 19:09:11 | 5.7503 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 308.5247 | 0 | 0 | 0 | 594.8288 | 0 | 0 | 903.3535
2514781 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | GÖLMARMARA TR-20 45-85-L00020_C_56403429_56403429 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 19:35:44 | 16.04.2023 22:00:51 | 2.4186 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.9347 | 0 | 0 | 0 | 2.8324 | 0 | 0 | 14.7671
2514432 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-1/6 35-28-M00586_35-28-M00586_66557266 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 09:00:58 | 16.04.2023 10:22:23 | 1.3569 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 89.9611 | 0 | 0 | 0 | 74.5544 | 0 | 0 | 164.5156
2514641 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SİNANCILAR KÖYÜ TR-3 35-27-L00261_97494765_97494765 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 13:36:05 | 16.04.2023 17:09:33 | 3.5578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7596
2514718 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-117 OVACIK 35-18-L00117_950466053_950466053 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:17:45 | 16.04.2023 22:01:23 | 4.7272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8402
2514741 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1322 35-02-K01322_910134239_910134239 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 18:15:11 | 16.04.2023 19:42:25 | 1.4539 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2453
2514767 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ŞAKRAN M06_66291147 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 19:06:29 | 16.04.2023 19:37:55 | 0.52389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3059 | 0 | 12.8865 | 0 | 21.1924
2514598 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES TR-6 45-75-M00006_HatBaşıAyırıcı_53135651 M04_53135651 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 11:53:28 | 16.04.2023 14:30:34 | 2.6183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.031 | 0 | 54.0428 | 0 | 57.0737
2514412 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:02:32 | 16.04.2023 08:53:42 | 0.85278 | 2 | 1071 | 94 | 54 | 24 | 58 | 2 | 0 | 0.1855 | 118.938 | 33.3916 | 6.2262 | 61.3744 | 16.7044 | 21.0732 | 0 | 257.8933
2514538 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KÖSEALİ KABAZLI GÖBEKLİ M02_2327656 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 10:09:15 | 16.04.2023 11:20:10 | 1.1819 | 0 | 568 | 31 | 24 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 100.2723 | 19.5817 | 6.3623 | 1.2535 | 12.9036 | 0 | 0 | 140.3733
2514678 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MELİHA BİÇER SİTESİ TR 35-23-M00004_42097552 A1_42106638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 15:01:00 | 16.04.2023 18:12:51 | 3.1975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7154
2514492 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | CİNGÖZLER TR-1 45-81-M00080_A_56399485_56399485 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:40:54 | 16.04.2023 11:28:34 | 1.7944 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6714 | 0 | 0.19867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8701
2514369 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-974 35-03-M00974_910781730_910781730 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 00:23:16 | 16.04.2023 03:14:37 | 2.8558 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8751 | 0 | 0 | 0 | 0.83986 | 0 | 0 | 2.715
2514532 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ M-20 M04_72072821 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:47:00 | 16.04.2023 12:05:57 | 2.3158 | 1 | 3666 | 0 | 7 | 7 | 224 | 0 | 0 | 15.1825 | 1105.9747 | 0 | 0.58293 | 224.6884 | 313.7234 | 0 | 0 | 1660.1519
2514578 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-222 35-01-K00222_C C3_5919929 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 11:18:56 | 16.04.2023 12:10:21 | 0.85694 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.9557 | 0 | 0 | 0 | 9.4265 | 0 | 0 | 20.3822
2514386 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MELİHA BİÇER SİTESİ TR 35-23-M00004_950424237_950424237 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 03:44:13 | 16.04.2023 04:50:39 | 1.1072 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6825
2514684 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_53132909 M06_53132909 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 15:34:13 | 16.04.2023 19:12:32 | 3.6386 | 0 | 600 | 0 | 10 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 223.5679 | 0 | 5.6553 | 0 | 70.8958 | 0 | 0 | 300.119
2514429 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_YENMİŞ M08_2306688 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 08:59:56 | 16.04.2023 16:25:44 | 7.43 | 20 | 2913 | 65 | 51 | 107 | 332 | 24 | 0 | 33.2274 | 5037.7428 | 994.6559 | 126.8749 | 9742.0745 | 1125.4923 | 9586.5958 | 0 | 26646.6636
2514552 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 10:35:36 | 16.04.2023 12:32:52 | 1.9544 | 4 | 581 | 1 | 39 | 2 | 75 | 0 | 0 | 45.7603 | 173.5107 | 0.093564 | 6.1142 | 77.0645 | 79.0352 | 0 | 0 | 381.5785
2514452 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUM ALAYAKA DEDEKAVAK TR-2 45-73-M00292_A_91387573_91387573 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:09:08 | 16.04.2023 15:56:41 | 6.7925 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5144 | 0 | 2.5276 | 0 | 19.9877 | 0 | 0 | 26.0297
2514472 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_C c1_5851371 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:22:19 | 16.04.2023 13:11:23 | 3.8178 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.9826 | 0 | 0 | 0 | 9.0822 | 0 | 0 | 50.0648
2514615 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_C_56367338_56367338 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 12:21:15 | 16.04.2023 14:37:25 | 2.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.715 | 0 | 0 | 131.715
2514409 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-2 45-71-M00130_B_60985128_60985128 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 07:41:30 | 16.04.2023 09:56:01 | 2.2419 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6095 | 0 | 0 | 0 | 1.9661 | 0 | 0 | 3.5756
2514658 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1487 35-03-K01487_910349576_910349576 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:20:21 | 16.04.2023 16:06:45 | 1.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7486 | 0 | 0 | 1.7486
2514395 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞEHİR-1 L03_65986071 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 06:28:33 | 16.04.2023 06:43:43 | 0.25278 | 0 | 7215 | 0 | 2 | 2 | 385 | 0 | 0 | 0 | 331.7428 | 0 | 0.19485 | 3.6523 | 52.4804 | 0 | 0 | 388.0703
2514418 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_35-21-L00164_72179980 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:29:29 | 16.04.2023 12:14:14 | 3.7458 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 106.3425 | 0 | 0.29224 | 0 | 44.2042 | 0 | 0 | 150.8389
2514627 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA TARIMSAL M03_83810759 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 12:53:50 | 16.04.2023 13:27:25 | 0.55972 | 4 | 395 | 52 | 48 | 6 | 33 | 1 | 0 | 0.55655 | 31.8462 | 92.3937 | 31.2694 | 3.9472 | 5.6634 | 37.3516 | 0 | 203.0279
2514481 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SOĞUKYURT (OKULYANI) TR-1 45-73-M00207_45-73-M00207_2352507 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:27:11 | 16.04.2023 12:17:59 | 2.8467 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8347 | 0 | 1.7791 | 0 | 0.29753 | 0 | 0 | 16.9113
2514810 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_950413827_950413827 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 21:31:44 | 17.04.2023 02:44:43 | 5.2164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2142
2514667 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN M-469 35-17-M00469_A_91190589_91190589 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:41:36 | 16.04.2023 15:08:06 | 0.44167 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9847 | 0 | 0 | 0 | 0.0025224 | 0 | 0 | 2.9872
2514504 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-10 35-13-L00010_DAHİLİ TRAFO L05_76711608 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 09:54:54 | 16.04.2023 15:22:51 | 5.4658 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 576.3093 | 0 | 0 | 0 | 114.7973 | 0 | 0 | 691.1066
2514790 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2088 35-09-M02088_A_60983308_60983308 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 20:07:51 | 16.04.2023 20:52:17 | 0.74056 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.759 | 0 | 0 | 0 | 6.2579 | 0 | 0 | 17.017
2514624 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | DELİÇOBAN ÜZÜMLÜ TARIMSAL SULAMA 45-75-M00158_45-75-M00158_2351253 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 12:49:42 | 16.04.2023 15:13:58 | 2.4044 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65388 | 0 | 0.29832 | 0 | 0.040557 | 0 | 0 | 0.99276
2514498 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_CUMAOVASI-1 M05_2035785 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:48:35 | 16.04.2023 09:52:25 | 0.063889 | 0 | 16462 | 5 | 208 | 27 | 2193 | 9 | 7 | 0 | 221.2858 | 0.36432 | 7.4463 | 11.7214 | 114.515 | 28.4075 | 3.2217 | 386.962
2514604 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SELENDİ ŞEHİR-3 M11_2321597 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 12:05:53 | 16.04.2023 14:09:01 | 2.0522 | 0 | 166 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.1084 | 0 | 1.9337 | 15.3245 | 1.2249 | 0 | 0 | 62.5916
2514518 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_LÜTFİYE TR-1 TR-2 M05_84270516 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 10:06:44 | 16.04.2023 11:30:12 | 1.3911 | 0 | 325 | 15 | 8 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 84.2788 | 13.5233 | 2.3953 | 0 | 12.4939 | 0 | 0 | 112.6913
2514753 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/19 35-27-M01091_95001205164_95001205164 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 18:30:25 | 16.04.2023 23:21:29 | 4.8511 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.463
2514398 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ANSIZCA TR-1 35-27-M00861_35-27-M00861_2369215 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2023 06:59:29 | 16.04.2023 10:57:13 | 3.9622 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 112.9579 | 0 | 0 | 0 | 81.6904 | 0 | 0 | 194.6483
2514375 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1579 35-01-K01579_35-01-K01579_2362779 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 00:59:41 | 16.04.2023 01:49:23 | 0.82833 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 45.5358 | 0 | 0 | 0 | 34.8208 | 0 | 0 | 80.3566
2514793 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-3 35-25-M00110_955258628_955258628 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 20:23:49 | 16.04.2023 21:43:47 | 1.3328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47746
2514478 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TOPARLAR TR-1 35-29-L00323_35-29-L00323_2375085 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:22:58 | 16.04.2023 12:09:18 | 2.7722 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4802 | 0 | 3.5419 | 0 | 0.8593 | 0 | 0 | 18.8814
2514813 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEĞİRMENDERE TR-5 35-22-M00201_A_56363737_56363737 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 21:38:00 | 16.04.2023 22:30:22 | 0.87278 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0991 | 0 | 0.19806 | 0 | 0.58995 | 0 | 0 | 6.8871
2514670 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_953357932_953357932 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:43:53 | 16.04.2023 18:49:27 | 4.0928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18984
2514564 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | M-475 (DM-3/24) 35-17-M00475_35-17-M00475_66418253 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 11:10:18 | 16.04.2023 12:42:10 | 1.5311 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.738 | 0 | 0 | 0 | 10.9883 | 0 | 0 | 71.7263
2514458 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_ASARLIK TR-16(DM-1/5) M04_66531978 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:10:58 | 16.04.2023 09:52:12 | 0.68722 | 0 | 4612 | 0 | 0 | 1 | 364 | 0 | 0 | 0 | 761.6146 | 0 | 0 | 2.3415 | 133.243 | 0 | 0 | 897.1991
2514415 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_HatBaşıAyırıcı_53138379 L14_53138379 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:17:45 | 16.04.2023 10:47:05 | 2.4889 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3284
2514607 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLBEYLİ TR-5 35-27-M01054_966577037_966577037 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 12:06:26 | 16.04.2023 19:48:35 | 7.7025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9581
2514835 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560801 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 00:03:31 | 17.04.2023 01:10:48 | 1.1214 | 0 | 878 | 113 | 65 | 20 | 112 | 5 | 0 | 0 | 137.5128 | 40.4103 | 27.09 | 75.7309 | 25.5449 | 176.8661 | 0 | 483.155
2514519 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216606 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 09:36:55 | 16.04.2023 15:47:05 | 6.1694 | 0 | 1044 | 9 | 54 | 6 | 125 | 2 | 0 | 0 | 723.4774 | 733.4029 | 50.209 | 123.1552 | 458.6276 | 465.3547 | 0 | 2554.227
2514556 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KULA ÇIKIŞI M08_2058237 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 10:40:34 | 16.04.2023 11:07:56 | 0.45611 | 0 | 1435 | 29 | 284 | 12 | 59 | 1 | 1 | 0 | 68.2302 | 9.6494 | 31.3162 | 27.0619 | 29.6992 | 27.0822 | 0.9642 | 194.0032
2514413 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-848 35-04-K00848_K-3857 K02_2314300 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:16:31 | 16.04.2023 11:36:25 | 3.3317 | 8 | 1200 | 6 | 11 | 6 | 101 | 0 | 0 | 9.4591 | 1259.9578 | 5.2761 | 3.8206 | 217.9561 | 216.9115 | 0 | 0 | 1713.3812
2514771 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-2441 35-04-M02441_35-04-M02441_42939092 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 19:11:23 | 16.04.2023 19:22:54 | 0.19194 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 23.4786 | 0 | 0 | 0 | 3.0775 | 0 | 0 | 26.556
2514399 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_MURADİYE M07_72249132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 07:04:05 | 16.04.2023 07:30:24 | 0.43861 | 43 | 3497 | 413 | 311 | 57 | 400 | 3 | 0 | 2.3673 | 199.7934 | 60.7328 | 37.3782 | 136.7779 | 52.3952 | 4.8471 | 0 | 494.2918
2514794 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-27 35-14-L00027_956636849_956636849 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 20:27:47 | 16.04.2023 21:09:58 | 0.70306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18973
2514625 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 12:48:14 | 16.04.2023 13:12:09 | 0.39861 | 10 | 859 | 70 | 41 | 21 | 55 | 0 | 1 | 0.73347 | 38.2748 | 33.5145 | 4.0253 | 19.9118 | 10.3221 | 0 | 0.060342 | 106.8423
2514485 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/59A 45-71-M02142_95002432439_95002432439 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:29:07 | 16.04.2023 10:17:22 | 0.80417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2047
2514585 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1702 35-01-M01702_98831840_98831840 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 11:33:46 | 16.04.2023 13:47:34 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6014 | 0 | 0 | 5.6014
2514502 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH GİRİŞ M024_48716798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:51:35 | 16.04.2023 10:20:03 | 0.47444 | 0 | 3452 | 99 | 669 | 23 | 459 | 8 | 1 | 0 | 237.2267 | 11.238 | 128.1335 | 17.6473 | 99.0983 | 82.3378 | 0.0071747 | 575.6887
2514694 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT DM-6/7 KÖK 35-28-M00618_M-830 M10_79699571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 16:17:29 | 16.04.2023 16:52:21 | 0.58111 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.3756 | 0 | 0 | 0 | 0.71652 | 0 | 0 | 51.0921
2514545 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4042 35-02-K04042_912984921_912984921 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 10:20:41 | 16.04.2023 14:11:11 | 3.8417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0256 | 0 | 0 | 0 | 6.6969e-05 | 0 | 0 | 8.0257
2514671 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ HASTANE YANI GEÇİT KABİN 45-81-M00037_ M02_2317806 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:48:41 | 16.04.2023 15:18:58 | 0.50472 | 0 | 368 | 0 | 14 | 4 | 116 | 0 | 0 | 0 | 25.1257 | 0 | 0.78398 | 6.9244 | 12.5438 | 0 | 0 | 45.3779
2514459 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-21 35-31-L00021_35-31-L00021_2350559 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 09:13:03 | 16.04.2023 15:02:00 | 5.8158 | 0 | 442 | 0 | 1 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 509.3404 | 0 | 0.011266 | 0 | 461.2136 | 0 | 0 | 970.5653
2514797 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_HatBaşıAyırıcı_53172761 M02_53172761 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 20:29:53 | 17.04.2023 00:00:21 | 3.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8269 | 0 | 0 | 0 | 3.8269
2514419 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:29:55 | 16.04.2023 08:35:24 | 0.091389 | 1 | 2445 | 41 | 86 | 27 | 244 | 7 | 0 | 0.022047 | 23.0457 | 17.3961 | 1.0264 | 5.2207 | 8.0631 | 31.7933 | 0 | 86.5673
2514791 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NAİME KÖY-1 35-26-L00340_956607586_956607586 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 20:19:42 | 16.04.2023 22:04:29 | 1.7464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68047
2514628 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DM-11/TR-11 45-72-L01002__83599902_83599902 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 12:55:36 | 16.04.2023 14:06:20 | 1.1789 | 0 | 209 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.6352 | 0 | 0.0051762 | 0 | 1.6906 | 0 | 0 | 36.3309
2514688 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR-6 35-15-M00223_A_56370051_56370051 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 15:55:02 | 16.04.2023 18:34:11 | 2.6525 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67434 | 0 | 0.50536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1797
2514668 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-28 (ESKİ TR-2) 35-27-L00002_913299233_913299233 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:43:47 | 16.04.2023 18:13:35 | 3.4967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9864
2514834 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1207 35-02-M01207_913625894_913625894 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 23:54:03 | 17.04.2023 01:30:40 | 1.6103 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85624
2514548 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-243 35-18-L00243_950441187_950441187 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 10:26:55 | 16.04.2023 14:24:48 | 3.9647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24037
2514605 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_C_56379221_56379221 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 10:12:00 | 16.04.2023 12:47:42 | 2.595 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.1011 | 0 | 0.18986 | 0 | 18.9235 | 0 | 0 | 53.2145
2514562 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_KUMKUYUCAK TST-1 M03_84270514 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 10:58:55 | 16.04.2023 14:24:54 | 3.4331 | 0 | 0 | 56 | 36 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 199.6588 | 99.7395 | 20.3966 | 4.7842 | 212.169 | 0 | 536.7482
2514514 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-2872 35-08-K02872_35-08-K02872_41983826 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 10:04:01 | 16.04.2023 12:37:05 | 2.5511 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 217.6349 | 0 | 0 | 0 | 163.9704 | 0 | 0 | 381.6053
2514491 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/29 45-71-M00083_953211629_953211629 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:38:52 | 16.04.2023 10:20:26 | 0.69278 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4903
2514700 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 DM (M-702) 35-30-M00702_955299432_955299432 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 16:38:59 | 16.04.2023 17:47:39 | 1.1444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5685
2514723 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-16/16-A 45-71-M00427_A_91383874_91383874 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:35:47 | 16.04.2023 18:37:45 | 1.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5592 | 0 | 0 | 1.5592
2514637 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_A TR14-A1b_5851427 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 13:26:57 | 16.04.2023 15:52:31 | 2.4261 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57.6359 | 0 | 0 | 0 | 19.8664 | 0 | 0 | 77.5023
2514577 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_HatBaşıAyırıcı_53172761 M02_53172761 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 11:18:06 | 16.04.2023 13:41:03 | 2.3825 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8071 | 0 | 1.1376 | 0 | 2.5627 | 0 | 0 | 0 | 10.5074
2514591 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | BÜYÜKBELEN KÖK 45-80-M00066_B_56386908_56386908 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 11:35:43 | 16.04.2023 13:45:23 | 2.1611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9596 | 0 | 0 | 0 | 3.5869 | 0 | 0 | 5.5464
2514428 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2307839 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 08:57:21 | 16.04.2023 14:59:25 | 6.0344 | 36 | 1538 | 70 | 82 | 59 | 227 | 5 | 1 | 198.8035 | 2495.0414 | 4211.2001 | 161.0636 | 2420.0302 | 1060.9398 | 945.0747 | 1.1229 | 11493.2762
2514594 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SAĞRAKÇI TR-1 45-72-L00219_45-72-L00219_2372404 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 11:49:36 | 16.04.2023 13:09:23 | 1.3297 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6207 | 0 | 0 | 0 | 3.5435 | 0 | 0 | 14.1642
2514571 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | BATI BASMA KÖK 35-26-M00235_ M01_2332442 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 11:11:05 | 16.04.2023 13:17:33 | 2.1078 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1.2606 | 0 | 3.9724 | 137.3085 | 57.6877 | 2103.2428 | 9.3709 | 2312.8429
2514720 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-52 35-21-L00132_A_56376558_56376558 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:23:39 | 16.04.2023 21:24:32 | 4.0147 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.5534 | 0 | 0 | 0 | 2.4062 | 0 | 0 | 29.9596
2514471 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1330 35-02-K01330_R R2B_5812958 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 09:21:19 | 16.04.2023 14:16:05 | 4.9128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.5948 | 0 | 0 | 0 | 7.4931 | 0 | 0 | 23.0879
2514657 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-47 45-79-M00047_TR-42 M04_65918697 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 14:15:03 | 16.04.2023 14:57:27 | 0.70667 | 0 | 1276 | 0 | 62 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 172.5362 | 0 | 5.8101 | 0 | 62.5359 | 0 | 0 | 240.8821
2514757 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-142 35-26-M00142_35-26-M00142_2351304 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 18:38:21 | 16.04.2023 19:49:50 | 1.1914 | 0 | 506 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120.8809 | 0 | 1.4227 | 0 | 21.2623 | 0 | 0 | 143.5658
2514806 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-96 TURGUT KÖYÜ 35-14-L00096_C_91302335_91302335 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 21:26:28 | 16.04.2023 22:27:56 | 1.0244 | 0 | 114 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47.459 | 0 | 2.3814 | 0 | 4.3659 | 0 | 0 | 54.2063
2514674 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-4/19 35-28-M00042_35-28-M00042_66492015 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 14:55:28 | 16.04.2023 15:32:03 | 0.60972 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.7855 | 0 | 0 | 0 | 4.8658 | 0 | 0 | 28.6513
2514634 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | TEPEBOZ TR-3 35-21-L00062__72410941_72410941 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 13:22:31 | 16.04.2023 15:27:30 | 2.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2514405 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAHATTİN DOĞANER KÖK 35-27-M00482_ÇİFTEL KAZAN M05_72166834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 07:24:45 | 16.04.2023 08:53:24 | 1.4775 | 0 | 33 | 0 | 59 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 14.8923 | 0 | 27.1483 | 31.4281 | 5.264 | 420.9325 | 0 | 499.6651
2514740 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | DM-3 35-29-M00003_DM-3/2 M04_72188083 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 18:16:18 | 16.04.2023 18:38:40 | 0.37278 | 0 | 384 | 0 | 8 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26.3523 | 0 | 0.58805 | 2.7578 | 9.7894 | 0 | 0 | 39.4875
2514431 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1929 GEÇİT 35-03-M01929_M-2033 M02_66740322 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 09:00:48 | 16.04.2023 10:58:20 | 1.9589 | 1 | 548 | 0 | 19 | 28 | 521 | 5 | 7 | 0 | 456.9494 | 0 | 17.4562 | 201.5268 | 1260.4707 | 385.3938 | 121.1643 | 2442.9612
2514717 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-1 35-26-M00425_956612549_956612549 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:04:47 | 16.04.2023 18:50:41 | 1.765 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9432
2514574 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_BÜNYAN OSMANİYE L02_2327277 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 11:17:14 | 16.04.2023 12:27:31 | 1.1714 | 1 | 164 | 57 | 57 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0.04955 | 26.2621 | 4.5924 | 3.1202 | 4.9526 | 7.1468 | 0 | 0 | 46.1236
2514425 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:49:43 | 16.04.2023 10:36:15 | 1.7756 | 0 | 420 | 25 | 56 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 113.1 | 56.6521 | 27.9791 | 40.7063 | 24.7873 | 0 | 0 | 263.2248
2514697 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2761 35-02-M02761_B_79914439_79914439 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2023 16:37:37 | 16.04.2023 18:40:41 | 2.0511 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 103.4135 | 0 | 0 | 0 | 10.6979 | 0 | 0 | 114.1114
2514803 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2088 35-09-M02088_A_60983308_60983308 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 21:11:26 | 16.04.2023 23:16:33 | 2.0853 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.3834 | 0 | 0 | 0 | 14.9819 | 0 | 0 | 43.3653
2514511 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ÜLKÜ FABRİKALAR M014_60669844 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 10:03:33 | 16.04.2023 17:09:09 | 7.0933 | 0 | 0 | 18 | 8 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 328.1596 | 53.4396 | 1122.3546 | 0 | 6068.8679 | 0 | 7572.8217
2514537 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 10:12:47 | 16.04.2023 12:47:01 | 2.5706 | 2 | 210 | 24 | 52 | 0 | 22 | 1 | 0 | 17.5869 | 117.872 | 92.8133 | 136.0615 | 0 | 58.3705 | 52.2759 | 0 | 474.9802
2514374 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-3 K27_2311171 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 00:59:30 | 16.04.2023 01:17:24 | 0.29833 | 0 | 10450 | 0 | 1 | 0 | 837 | 0 | 3 | 0 | 653.1748 | 0 | 0 | 0 | 153.695 | 0 | 4.0675 | 810.9373
2514397 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-5 35-26-M00807_DM-5/13 M02_2125774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 06:46:12 | 16.04.2023 06:53:03 | 0.11417 | 0 | 3099 | 0 | 0 | 1 | 347 | 0 | 0 | 0 | 78.8046 | 0 | 0 | 2.4303 | 26.9275 | 0 | 0 | 108.1625
2514746 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | HACIBABA TR-1 45-74-M00157_A_56353752_56353752 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 18:23:26 | 16.04.2023 19:32:39 | 1.1536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10184
2514391 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-3857 35-04-K03857_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2064142 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 05:38:00 | 16.04.2023 11:06:00 | 5.4667 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 447.0918 | 0 | 0 | 0 | 39.2296 | 0 | 0 | 486.3214
2514729 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-142 35-26-M00142_7478637_56359754_56359754 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 17:52:28 | 16.04.2023 18:45:47 | 0.88861 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.4352 | 0 | 0 | 0 | 6.5277 | 0 | 0 | 41.9629
2514620 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇEPNİDERE TR-3 45-83-L00223_955176468_955176468 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 12:36:03 | 16.04.2023 14:41:52 | 2.0969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75656
2514477 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KARAPINAR TR-3 45-74-M00341_A_75423142_75423142 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 09:21:26 | 16.04.2023 11:38:11 | 2.2792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12777
2514600 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HAMZABEYLİ TR-1 45-71-M01771_B_56352588_56352588 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 12:01:19 | 16.04.2023 14:27:05 | 2.4294 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.1005 | 0 | 0 | 0 | 0.32978 | 0 | 0 | 19.4303
2514663 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-1/9 35-28-M00574_35-28-M00574_66558250 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 13:30:00 | 16.04.2023 14:30:45 | 1.0125 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79.541 | 0 | 0 | 0 | 0.78748 | 0 | 0 | 80.3284
2514606 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139700 M05_53139700 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 12:05:16 | 16.04.2023 14:51:12 | 2.7656 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5447 | 11.0499 | 0 | 0 | 3.4302 | 0 | 0 | 17.0248
2514371 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MELİHA BİÇER SİTESİ TR 35-23-M00004_42097542 B1_42106640 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 00:36:48 | 16.04.2023 02:35:00 | 1.97 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6994
2514417 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53139443 M05_53139443 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 08:17:27 | 16.04.2023 09:39:23 | 1.3656 | 2 | 3 | 48 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.53172 | 0.027525 | 37.5272 | 4.474 | 3.742 | 0 | 0 | 0 | 46.3025
2514749 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UMURLU KAHVEÖNÜ TR-8 35-31-L00372_35-31-L00372_2365710 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 18:26:35 | 16.04.2023 19:15:47 | 0.82 | 0 | 73 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7004 | 0 | 1.2506 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 10.784
2514394 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_TRAFO-1 (34500) M06_65986037 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 06:28:33 | 16.04.2023 06:41:49 | 0.22111 | 23 | 320 | 88 | 380 | 63 | 351 | 3 | 0 | 5.0828 | 20.4299 | 8.099 | 15.0434 | 74.153 | 50.1307 | 1.9344 | 0 | 174.8732
2514377 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | BAHRİBABA TM 35-01-A00006_KONAK M05_92605145 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2023 01:49:11 | 16.04.2023 03:28:28 | 1.6547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0.94396 | 0 | 0 | 102.3055 | 131.408 | 0 | 0 | 234.6574
2514580 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SELÇİKLİ KARAPINAR TR-1 45-72-L00161_A_91268442_91268442 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 11:24:16 | 16.04.2023 17:39:41 | 6.2569 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.4977 | 0 | 0.31018 | 0 | 109.9501 | 0 | 0 | 122.758
2514480 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-910 35-09-M00910_M-1147 M03_47727450 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2023 09:27:25 | 16.04.2023 13:01:13 | 3.5633 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2296
2514689 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU KAHVEÖNÜ TR-8 35-31-L00372_A_91245159_91245159 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 16:03:52 | 16.04.2023 19:04:22 | 3.0083 | 0 | 39 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.7744 | 0 | 3.9876 | 0 | 6.717 | 0 | 0 | 25.4791
2514623 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-41 45-79-M00041_TR-47 M02_2316120 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 12:39:23 | 16.04.2023 13:10:57 | 0.52611 | 0 | 1725 | 0 | 62 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 170.9828 | 0 | 4.6491 | 0 | 121.6322 | 0 | 0 | 297.2641
2514766 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÖLÇÜ M02_66291159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2023 19:06:30 | 16.04.2023 19:12:23 | 0.098056 | 1 | 192 | 0 | 2 | 18 | 19 | 2 | 0 | 0.045697 | 2.5337 | 0 | 0.030357 | 1.8348 | 0.89597 | 3.9484 | 0 | 9.2889
2514981 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4024 35-01-K04024_B_56376846_56376846 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 10:05:22 | 17.04.2023 10:49:20 | 0.73278 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.4457 | 0 | 0 | 0 | 0.27927 | 0 | 0 | 22.725
2514983 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-3290(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03290_35-02-M03290_86030991 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 10:17:32 | 17.04.2023 10:36:48 | 0.32111 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.3495 | 0 | 0 | 0 | 7.3721 | 0 | 0 | 17.7216
2514984 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-1687 35-02-M01687_35-02-M01687_88391755 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 10:17:48 | 17.04.2023 12:08:09 | 1.8392 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 141.4038 | 0 | 0 | 0 | 111.3118 | 0 | 0 | 252.7156
2514988 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168863 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 10:28:37 | 17.04.2023 11:39:29 | 1.1811 | 3 | 202 | 19 | 230 | 15 | 73 | 4 | 0 | 17.062 | 126.2529 | 7.2147 | 96.5121 | 129.8456 | 105.309 | 760.4183 | 0 | 1242.6147
2514989 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇUKURALTI M-27 35-25-M00075_35-25-M00075_2376935 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 10:28:23 | 17.04.2023 11:07:09 | 0.64611 | 0 | 162 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.1543 | 0 | 0.039679 | 0 | 8.869 | 0 | 0 | 26.063
2514991 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇUKURALTI M-37 35-25-M00078_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2100986 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 10:34:20 | 17.04.2023 11:02:15 | 0.46528 | 0 | 464 | 0 | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 44.0739 | 0 | 0.019207 | 0 | 35.8192 | 0 | 0 | 79.9123
2514992 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-4 35-28-M00004_35-28-M00004_66492820 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 10:35:10 | 17.04.2023 11:37:22 | 1.0367 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60.3297 | 0 | 0 | 0 | 64.6211 | 0 | 0 | 124.9509
2514997 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇA TERMİNAL 35-23-M00309_35-23-M00309_2351784 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 10:41:35 | 17.04.2023 11:58:01 | 1.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5375 | 0 | 0 | 13.5375
2514998 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-516 METAŞ KÖK 35-02-M00516_M-1151 M04_72046090 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 10:40:37 | 17.04.2023 10:50:00 | 0.15639 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.021724 | 0 | 16.1817 | 35.1576 | 317.5128 | 22.2711 | 391.1448
2515004 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53140264 M04_53140264 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 10:40:53 | 17.04.2023 14:06:38 | 3.4292 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7143
2515016 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | AHMET DİRİK SULAMA GRUBU TR 35-27-M00266_A_56356716_56356716 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:05:11 | 17.04.2023 12:35:30 | 1.5053 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55807 | 0 | 6.1686 | 0 | 0.0088857 | 0 | 0 | 6.7355
2515019 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-1193 35-07-K01193_C_56379427_56379427 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:10:30 | 17.04.2023 11:42:20 | 0.53056 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53.137 | 0 | 0 | 0 | 9.1314 | 0 | 0 | 62.2685
2515020 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-5 M04_66524414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:15:08 | 17.04.2023 11:58:36 | 0.72444 | 0 | 159 | 0 | 12 | 8 | 28 | 6 | 1 | 0 | 27.7526 | 0 | 2.4459 | 28.8479 | 33.8656 | 511.0804 | 3.2305 | 607.223
2515023 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İRFAN KARDEŞLER TARIMSAL SULAMA 35-29-M00137_B_56400327_56400327 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:05:39 | 17.04.2023 13:05:06 | 1.9908 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3652 | 0 | 2.2172 | 0 | 22.6671 | 0 | 0 | 26.2495
2515024 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 11:21:14 | 17.04.2023 15:14:23 | 3.8858 | 10 | 859 | 70 | 41 | 21 | 55 | 0 | 1 | 6.1995 | 388.5334 | 344.3131 | 40.4828 | 290.2628 | 134.044 | 0 | 2.3748 | 1206.2103
2515025 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:22:16 | 17.04.2023 11:35:16 | 0.21667 | 11 | 1685 | 64 | 102 | 19 | 137 | 2 | 0 | 0.46875 | 54.8002 | 7.9097 | 5.6802 | 65.6772 | 17.6194 | 0.9023 | 0 | 153.0577
2515027 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_ALTINYUNUS L10_2308111 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 10:12:41 | 17.04.2023 12:39:00 | 2.4386 | 6 | 5829 | 7 | 69 | 30 | 687 | 0 | 1 | 44.3372 | 3512.4896 | 67.184 | 96.1361 | 1874.7204 | 2822.402 | 0 | 1.0054 | 8418.2746
2515029 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-77 45-78-L00077_49381693_56407639_56407639 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 11:28:06 | 17.04.2023 13:33:30 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8801 | 0 | 0 | 4.8801
2515031 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UZUNBURUN TR-1 35-30-M00158_966304283_966304283 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 11:30:41 | 17.04.2023 13:05:52 | 1.5864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36376
2515034 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994463 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 10:20:33 | 17.04.2023 15:51:00 | 5.5075 | 0 | 715 | 0 | 12 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 366.174 | 0 | 7.7617 | 35.4951 | 109.6662 | 0 | 0 | 519.097
2515046 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_SARUHANLI TM GİRİŞ/TR-13 M02_72063780 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 12:00:48 | 17.04.2023 13:53:47 | 1.8831 | 1 | 18 | 30 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.13437 | 6.2497 | 12.8777 | 3.6927 | 34.4779 | 1.3781 | 0 | 0 | 58.8105
2515047 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-14/08 45-71-M00385_45-71-M00385_66509307 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 12:00:45 | 17.04.2023 13:23:00 | 1.3708 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 118.4668 | 0 | 0 | 0 | 67.711 | 0 | 0 | 186.1778
2515056 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÖLCÜK TR-6 35-15-L00322_C_91143227_91143227 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2023 12:14:54 | 17.04.2023 16:53:16 | 4.6394 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4855 | 0 | 1.0263 | 0 | 51.0066 | 0 | 0 | 63.5184
2515059 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-133 35-04-K00133_99079399_99079399 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 12:13:51 | 17.04.2023 13:51:35 | 1.6289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7363 | 0 | 0 | 14.7363
2515064 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇUKURALTI M-51 35-25-M00086_35-25-M00086_72115224 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 12:19:31 | 17.04.2023 12:39:20 | 0.33028 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.8719 | 0 | 0 | 0 | 8.4417 | 0 | 0 | 53.3136
2515065 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_TAŞ OCAĞI M06_72213855 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 12:19:55 | 17.04.2023 14:55:00 | 2.5847 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1508 | 0 | 101.8951 | 0 | 370.6385 | 0 | 477.6844
2515066 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_BOYALI M03_2092141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 12:19:25 | 17.04.2023 12:32:37 | 0.22 | 0 | 479 | 3 | 20 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7.5022 | 0.16292 | 0.47017 | 6.1759 | 2.863 | 0 | 0 | 17.1741
2515068 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAGÖZLER TR-6 45-72-M00600__72374781_72374781 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 12:17:42 | 17.04.2023 14:21:54 | 2.07 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7092
2515074 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ERTEKLER İNŞAAT TR 35-26-M01201_DNZ PLASTİK KÖK M01_65960918 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 12:25:38 | 17.04.2023 12:50:53 | 0.42083 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0.75759 | 0 | 0.49237 | 0 | 8.8237 | 0 | 73.152 | 83.2256
2515082 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAMUKENT TR-5 35-21-M00042_95001173628_95001173628 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 12:27:46 | 17.04.2023 15:56:53 | 3.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7033 | 0 | 0 | 5.7033
2515088 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-15 35-19-L00015_D_91047672_91047672 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 12:36:28 | 17.04.2023 14:19:15 | 1.7131 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.4417 | 0 | 0 | 0 | 0.21505 | 0 | 0 | 59.6568
2515091 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/08 45-71-M00385_DM-14/10 FORD PLAZA M03_66509303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 12:04:11 | 17.04.2023 12:48:11 | 0.73333 | 0 | 2906 | 0 | 7 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 524.8422 | 0 | 1.5045 | 1.4394 | 89.4282 | 0 | 0 | 617.2143
2515094 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_YENİKENT ÇIKIŞI KAPASİTÖR M05_66244826 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 12:48:57 | 17.04.2023 15:31:36 | 2.7108 | 0 | 1 | 0 | 88 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.17168 | 0 | 235.1865 | 0 | 6.7133 | 0 | 0 | 242.0715
2515096 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-1 45-82-M00001_945536500_945536500 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 12:47:54 | 17.04.2023 13:32:28 | 0.74278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72412
2515098 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | M-476 (DM-3/23) 35-17-M00476_35-17-M00476_66249280 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 13:01:13 | 17.04.2023 14:13:33 | 1.2056 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.6311 | 0 | 0 | 0 | 49.6013 | 0 | 0 | 89.2324
2515101 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-440 35-18-L00440_SA D03_79360920 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 12:58:30 | 17.04.2023 17:19:23 | 4.3481 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 181.1833 | 0 | 0 | 0 | 114.4731 | 0 | 0 | 295.6564
2515102 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-47 35-15-M00047_950364711_950364711 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 13:02:47 | 17.04.2023 15:32:35 | 2.4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39762 | 0 | 0 | 0.39762
2515103 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_950440494_950440494 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 13:02:57 | 17.04.2023 17:40:20 | 4.6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.849 | 0 | 0 | 5.849
2515104 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-3/26 35-28-M00054_7332195 f1b_5769591 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 13:08:27 | 17.04.2023 15:57:48 | 2.8225 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4979
2515108 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-5 M04_66524414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 13:06:44 | 17.04.2023 13:42:32 | 0.59667 | 0 | 159 | 0 | 12 | 8 | 28 | 6 | 1 | 0 | 21.8938 | 0 | 1.9115 | 22.2819 | 27.1504 | 374.9967 | 2.3928 | 450.627
2515116 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-1 M32_2307566 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 13:14:37 | 17.04.2023 14:23:55 | 1.155 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 38 | 9 | 7 | 0 | 0 | 20.1722 | 1.5238 | 168.1541 | 124.8531 | 6500.1537 | 697.8531 | 7512.71
2515132 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-692 35-04-K00692_D D1B_5824322 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 13:41:36 | 17.04.2023 16:22:09 | 2.6758 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.7119 | 0 | 0 | 0 | 24.7078 | 0 | 0 | 81.4197
2515134 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-133 35-04-K00133_35-04-K00133_2350706 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 13:43:14 | 17.04.2023 13:58:35 | 0.25583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4776 | 0 | 0 | 35.4776
2515136 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÖZDERE ORTA MAHALLE DM (M-1) 35-25-M00120_35-25-M00120_72127259 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 13:59:15 | 17.04.2023 14:20:57 | 0.36167 | 0 | 108 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.1911 | 0 | 0.0043816 | 0 | 4.2945 | 0 | 0 | 11.4899
2515137 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-117 OVACIK 35-18-L00117_950440319_950440319 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:03:15 | 17.04.2023 16:51:08 | 2.7981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4579
2515138 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKMESCİT TR-1 35-29-L00219_A_56391930_56391930 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:01:44 | 17.04.2023 15:48:15 | 1.7753 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13.7067 | 0 | 0 | 0 | 1.2845 | 0 | 0.077869 | 15.069
2515139 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_HatBaşıAyırıcı_53133384 M03_53133384 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:07:48 | 17.04.2023 21:57:38 | 7.8306 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9228 | 0 | 90.557 | 0 | 0 | 127.4798
2515144 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | TM Fideri | SARUHANLI TM 45-80-A00001_ŞEHİR-2 M05_2312620 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:15:29 | 17.04.2023 14:41:12 | 0.42861 | 0 | 1077 | 0 | 11 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 89.5594 | 0 | 1.776 | 0 | 37.5836 | 0 | 0 | 128.919
2515148 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SELÇİKLİ KARAPINAR TR-1 45-72-L00161_45-72-L00161_2367169 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:30:27 | 17.04.2023 18:23:37 | 3.8861 | 0 | 35 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4972 | 0 | 1.124 | 0 | 86.1781 | 0 | 0 | 97.7992
2515152 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-57 35-16-L00057_B_56352763_56352763 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:42:49 | 17.04.2023 15:44:12 | 1.0231 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.5775 | 0 | 0.0021759 | 0 | 0.025026 | 0 | 0 | 33.6047
2515153 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-681 35-04-K00681_912259596_912259596 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:41:02 | 17.04.2023 19:15:19 | 4.5714 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.7609 | 0 | 0 | 0 | 34.5475 | 0 | 0 | 61.3085
2515155 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-4 - TR-5 M04_72358872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:43:51 | 17.04.2023 15:30:17 | 0.77389 | 0 | 85 | 0 | 20 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22.7133 | 0 | 13.1393 | 0 | 16.7392 | 0 | 0 | 52.5918
2515161 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53138947 M05_53138947 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 14:57:25 | 17.04.2023 17:33:37 | 2.6033 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0592 | 0 | 7.7656 | 0 | 0 | 0 | 9.8248
2515162 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_YENİFOÇA 7.JANDARMA ÖZEL M02_72144150 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:07:38 | 17.04.2023 16:37:43 | 1.5014 | 19 | 22 | 19 | 2 | 19 | 4 | 0 | 0 | 8.1192 | 13.6924 | 15.4078 | 0.23829 | 437.3466 | 7.1555 | 0 | 0 | 481.9598
2515167 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DM-9/TR-1 45-72-M00628_TR-1/21 M012_92388954 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:13:11 | 17.04.2023 16:00:13 | 0.78389 | 0 | 3646 | 1 | 115 | 71 | 874 | 9 | 6 | 0 | 530.0753 | 0.97457 | 18.3662 | 150.5179 | 499.9788 | 642.1629 | 268.7483 | 2110.8238
2515168 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KARAVELİLER TR-3 35-20-L00142_A_56407434_56407434 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:15:08 | 17.04.2023 18:00:30 | 2.7561 | 0 | 112 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 68.0739 | 0 | 5.6551 | 0 | 93.1706 | 0 | 0 | 166.8995
2515169 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HİSARLIK TR-1 35-20-L00467_A_56356597_56356597 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:16:25 | 17.04.2023 21:22:32 | 6.1019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5891
2515170 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÖLÇÜ M02_66291159 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:17:00 | 17.04.2023 15:56:23 | 0.65639 | 1 | 192 | 0 | 2 | 18 | 19 | 2 | 0 | 0.23031 | 16.1848 | 0 | 0.17537 | 17.9609 | 7.8897 | 122.1205 | 0 | 164.5615
2515176 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3417 35-08-K03417_98904962_98904962 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:25:40 | 17.04.2023 16:31:39 | 1.0997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50229
2515178 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-238 35-18-L00238_95001444189_95001444189 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:32:55 | 17.04.2023 17:52:46 | 2.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6407 | 0 | 0 | 3.6407
2515180 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GÖLCÜK TR-6 35-15-L00322_35-15-L00322_2357786 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:34:35 | 17.04.2023 17:59:36 | 2.4169 | 0 | 96 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.7544 | 0 | 2.3311 | 0 | 52.6554 | 0 | 0 | 76.7408
2515182 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YUKARI ÇOBANİSA TR-1 45-71-M00626_A_91075761_91075761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:45:05 | 17.04.2023 17:27:23 | 1.705 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4305 | 0 | 0 | 0 | 6.0971 | 0 | 0 | 18.5276
2515190 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-53 35-23-M00053_YENİFOÇA TR-51 M01_72156625 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:59:51 | 17.04.2023 17:35:21 | 1.5917 | 0 | 2105 | 0 | 43 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 566.9348 | 0 | 10.165 | 0 | 243.5461 | 0 | 0 | 820.6459
2515191 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAŞIBÜYÜK TR-2 45-77-L00217_945492231_945492231 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 15:58:27 | 17.04.2023 17:17:40 | 1.3203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2515197 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-13 35-23-M00360_950423990_950423990 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2023 16:02:28 | 18.04.2023 00:00:12 | 7.9622 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7501
2515202 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-2 35-23-L00002_961503155_961503155 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 16:28:41 | 17.04.2023 21:07:28 | 4.6464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1603
2515204 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_950462855_950462855 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 16:29:03 | 17.04.2023 22:14:41 | 5.7606 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7033
2515206 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ADALA TR-1 45-78-M00284_ADALA TR-4 M01_83647783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 16:39:02 | 17.04.2023 18:46:10 | 2.1189 | 0 | 54 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2568 | 0 | 1.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8195
2515207 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | ÇEPNİBEKTAŞ TR-1 45-83-L00300_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107242 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 16:38:44 | 17.04.2023 23:55:02 | 7.2717 | 0 | 145 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 189.0795 | 0 | 48.971 | 0 | 23.3387 | 0 | 0 | 261.3892
2515211 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN SULAMA M26_2059026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 16:53:13 | 17.04.2023 16:58:30 | 0.088056 | 3 | 48 | 40 | 172 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0.045664 | 1.5722 | 23.1694 | 14.5566 | 16.7878 | 2.4737 | 0 | 0 | 58.6054
2515212 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2321769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 16:57:11 | 17.04.2023 17:03:21 | 0.10278 | 6 | 515 | 79 | 81 | 18 | 42 | 4 | 0 | 0.12109 | 9.6846 | 6.0027 | 2.6623 | 73.8041 | 2.008 | 75.7951 | 0 | 170.0779
2515213 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_95002385594_95002385594 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:00:46 | 17.04.2023 17:38:48 | 0.63389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65086 | 0 | 0 | 0 | 0.1237 | 0 | 0 | 0.77456
2515214 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3074 35-04-K03074_D_56359224_56359224 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 13:35:58 | 17.04.2023 18:35:22 | 4.99 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 229.6142 | 0 | 0 | 0 | 111.835 | 0 | 0 | 341.4492
2515215 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KOVALIK SULAMA TR-3 35-16-M00258_47432535_56399678_56399678 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:06:13 | 17.04.2023 19:04:39 | 1.9739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3652
2515217 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-123 35-16-L00123_47581852_60982208_60982208 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:13:44 | 17.04.2023 17:42:01 | 0.47139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3941
2515219 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CEVİZLİ BALYAKASI TR-3 35-31-L00320_B_91234013_91234013 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:12:21 | 17.04.2023 20:42:08 | 3.4964 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2589 | 0 | 0.00033696 | 0 | 4.8578 | 0 | 0 | 16.117
2515220 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_47479568_56396033_56396033 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:14:47 | 17.04.2023 17:44:46 | 0.49972 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.12471 | 0 | 0.25133 | 0 | 2.451 | 0 | 0 | 2.8271
2515221 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_HatBaşıAyırıcı_53133606 M04_53133606 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:14:44 | 17.04.2023 19:10:22 | 1.9272 | 3 | 138 | 9 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1.0852 | 42.9972 | 14.0546 | 1.9842 | 9.8013 | 24.1524 | 0 | 0 | 94.0749
2515225 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-19/02A 45-71-M02184_AMCAOĞLU GIDA HATTI M09_65995559 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:21:19 | 17.04.2023 18:11:26 | 0.83528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3969 | 0 | 348.9782 | 0 | 370.3751
2515226 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_ULUCAK ŞEHİR M04_2310310 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:21:31 | 17.04.2023 17:31:00 | 0.15806 | 1 | 2009 | 0 | 4 | 2 | 224 | 0 | 2 | 0.92274 | 77.0097 | 0 | 0.27403 | 1.9485 | 34.7628 | 0 | 1.5629 | 116.4807
2515227 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYVATLAR TR-1 45-77-L00128_945498685_945498685 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:27:28 | 17.04.2023 18:30:01 | 1.0425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9161e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9161e-05
2515228 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-26 35-17-M00217_6149150_56394209_56394209 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:25:49 | 17.04.2023 17:49:33 | 0.39556 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5125 | 0 | 0.034045 | 0 | 0.66305 | 0 | 0 | 4.2096
2515229 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-2 M02_72352810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:27:59 | 17.04.2023 17:35:12 | 0.12028 | 0 | 3452 | 0 | 5 | 2 | 278 | 0 | 1 | 0 | 56.8611 | 0 | 0.13187 | 4.9965 | 33.4079 | 0 | 0.022821 | 95.4202
2515231 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | VİLLAKENT TR-2 35-28-M00390_E e2b_5918674 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:35:15 | 17.04.2023 18:08:16 | 0.55028 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6311 | 0 | 0 | 0 | 0.0052823 | 0 | 0 | 5.6364
2515233 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_7002135_56389479_56389479 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:36:02 | 18.04.2023 01:16:36 | 7.6761 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 217.1048 | 0 | 4.5054 | 0 | 136.9193 | 0 | 0 | 358.5295
2515234 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-12 45-81-M00012_TR-11 M02_2321242 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:34:06 | 17.04.2023 17:58:50 | 0.41222 | 1 | 460 | 0 | 120 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0.091677 | 33.2038 | 0 | 5.804 | 0 | 14.377 | 0 | 0 | 53.4765
2515235 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-5 35-22-M00201_955270644_955270644 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 17:37:21 | 17.04.2023 18:24:04 | 0.77861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2515237 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-64 35-30-L00064_A_91368465_91368465 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:07:54 | 17.04.2023 18:55:00 | 0.785 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.901
2515241 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066540 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:15:51 | 17.04.2023 20:44:00 | 2.4692 | 1 | 1475 | 18 | 462 | 14 | 306 | 0 | 1 | 3.8811 | 1060.5956 | 224.5624 | 633.5346 | 182.8569 | 465.3547 | 0 | 3.9472 | 2574.7326
2515243 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KARABURUN TR-57 35-21-L00018_B B1_5770814 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:18:14 | 17.04.2023 21:57:06 | 3.6478 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4494
2515247 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-2 35-23-L00002_42134976_56398193_56398193 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:23:39 | 17.04.2023 21:18:10 | 2.9086 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74.7681 | 0 | 0 | 0 | 6.2545 | 0 | 0 | 81.0226
2515249 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇA TR-2 35-23-L00002_35-23-L00002_2361544 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:27:33 | 17.04.2023 21:25:21 | 2.9633 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 205.2697 | 0 | 0 | 0 | 12.3215 | 0 | 0 | 217.5912
2515250 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_CEZAEVİ M03_72248740 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:35:19 | 17.04.2023 19:00:22 | 0.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7638 | 0 | 0 | 0 | 74.7638
2515253 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-198 ÇEVREKENT 35-14-M00198_A A2_5927781 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:40:50 | 17.04.2023 22:30:03 | 3.8203 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3052
2515254 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-52 35-23-M00052_42097464_56373464_56373464 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:42:05 | 17.04.2023 21:36:03 | 2.8994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.072832 | 0 | 0 | 0 | 3.8028 | 0 | 0 | 3.8756
2515255 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_IRLAMAZ L03_72158563 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:40:25 | 17.04.2023 19:06:47 | 0.43944 | 2 | 693 | 12 | 81 | 8 | 70 | 1 | 0 | 0.21956 | 52.1927 | 4.5374 | 15.6618 | 19.6749 | 10.6864 | 0.27799 | 0 | 103.2508
2515257 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKACIK TR-5 35-20-L00243_955213505_955213505 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:40:46 | 17.04.2023 19:51:48 | 1.1839 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84345
2515258 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEHMET AKİF BİLİR TR 35-17-M00496_957967582_957967582 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:40:54 | 17.04.2023 21:38:51 | 2.9658 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.3339 | 0 | 0 | 0 | 8.1941 | 0 | 0 | 33.528
2515259 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:50:38 | 17.04.2023 18:54:04 | 0.057222 | 11 | 1685 | 64 | 102 | 19 | 137 | 2 | 0 | 0.12789 | 14.1451 | 1.9987 | 1.472 | 12.2315 | 3.8353 | 0.12007 | 0 | 33.9305
2515260 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-13 35-28-L00013_953380236_953380236 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:49:29 | 17.04.2023 21:40:34 | 2.8514 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7358
2515262 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ÇERİKÖZÜ TR-1 35-29-L00326_35-29-L00326_2363098 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:54:21 | 17.04.2023 19:32:17 | 0.63222 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.0561 | 0 | 0 | 0 | 3.0509 | 0 | 0 | 12.107
2515263 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_HatBaşıAyırıcı_81593344 M04_81593344 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 18:56:20 | 17.04.2023 22:07:50 | 3.1917 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2397 | 0 | 0 | 0 | 0.092408 | 0 | 0 | 4.3321
2515269 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-68 35-30-L00068_43004765_56362703_56362703 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 19:14:52 | 17.04.2023 20:32:54 | 1.3006 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.4815 | 0 | 0.040389 | 0 | 13.9565 | 0 | 0 | 16.4785
2515270 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-40 35-17-M00040_E D03_5762906 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 19:15:46 | 17.04.2023 19:33:14 | 0.29111 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4843 | 0 | 0 | 0 | 0.56769 | 0 | 0 | 2.052
2515271 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-34 35-22-M00073_955261199_955261199 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 19:28:25 | 17.04.2023 20:55:11 | 1.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9224 | 0 | 0 | 1.9224
2515273 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_DEVELİ-ÇAMLIYURT M03_72188716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 19:32:22 | 17.04.2023 20:39:09 | 1.1131 | 1 | 254 | 94 | 3 | 16 | 33 | 3 | 0 | 4.8018 | 75.4687 | 230.2413 | 1.1843 | 21.6615 | 13.613 | 8.8049 | 0 | 355.7754
2515276 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 35-30-M00019_955328191_955328191 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 19:41:08 | 17.04.2023 21:56:29 | 2.2558 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0953
2515279 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ŞAHYAR TR-4 45-73-M00193_B_56404617_56404617 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 20:02:03 | 17.04.2023 21:34:45 | 1.545 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5664 | 0 | 0.27784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8442
2515283 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-32 35-22-M00074_955260362_955260362 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 20:12:45 | 17.04.2023 22:52:48 | 2.6675 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3862
2515287 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GÖLCÜK TR-1 (ZEYTİNLİK) 35-15-L00749_35-15-L00749_2359588 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 20:36:41 | 17.04.2023 20:59:26 | 0.37917 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10.3904 | 0 | 0 | 0 | 6.8232 | 0 | 0 | 17.2136
2515290 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-30/A 45-78-L00727_953276450_953276450 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 20:35:20 | 17.04.2023 21:40:39 | 1.0886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29517
2515294 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-2 35-19-L00272_D_81734361_81734361 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 20:51:06 | 17.04.2023 21:46:16 | 0.91944 | 0 | 294 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57.5929 | 0 | 0.17659 | 0 | 10.9201 | 0 | 0 | 68.6896
2515302 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_950421014_950421014 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 22:30:07 | 18.04.2023 02:13:29 | 3.7228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95282
2515306 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_95001201504_95001201504 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 22:36:18 | 18.04.2023 01:39:12 | 3.0483 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54073
2515308 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-10 35-22-M00263_A_56355294_56355294 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 22:47:58 | 18.04.2023 01:53:42 | 3.0956 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0681 | 0 | 1.852 | 0 | 0.1081 | 0 | 0 | 14.0281
2515309 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-13 35-23-M00360_A_79385547_79385547 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 22:52:41 | 18.04.2023 00:08:47 | 1.2683 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6937
2515311 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_HatBaşıAyırıcı_77952729 M02_77952729 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 23:02:47 | 18.04.2023 01:12:41 | 2.165 | 0 | 308 | 2 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 61.1534 | 0.70883 | 0.33288 | 4.7096 | 13.4535 | 0 | 0 | 80.3582
2515317 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-133 MANİSALILAR SİTESİ 35-14-L00133_956660655_956660655 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2023 23:41:32 | 18.04.2023 01:17:54 | 1.6061 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5124
2515318 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞI KIZILCA İÇME SUYU TR-2 35-27-L00090_35-27-L00090_93492378 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2023 00:05:22 | 18.04.2023 03:05:25 | 3.0008 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6649 | 0 | 0 | 0 | 2.6553 | 0 | 0 | 10.3202
2515323 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | IKLIKÇI TR-1 45-74-M00114_45-74-M00114_2349305 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 00:50:41 | 18.04.2023 01:17:38 | 0.44917 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57814
2515324 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TR-1805 35-28-M00565_C_56356939_56356939 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 00:56:00 | 18.04.2023 01:42:00 | 0.76667 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.6502 | 0 | 2.1976 | 0 | 3.3794 | 0 | 0 | 7.2272
2515326 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-190 35-18-L00190_35-18-L00190_2356938 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 01:22:30 | 18.04.2023 02:09:40 | 0.78611 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.9107 | 0 | 0 | 0 | 1.814 | 0 | 0 | 16.7247
2515328 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_TR-2 10.5 K17_2036301 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 01:43:00 | 18.04.2023 01:46:00 | 0.05 | 1 | 21166 | 0 | 99 | 4 | 2177 | 1 | 7 | 0.44523 | 253.6542 | 0 | 1.6205 | 0.20889 | 74.6276 | 8.2392 | 2.4523 | 341.2479
2515331 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/TR-2 35-22-M00053_95000070656_95000070656 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 02:20:37 | 18.04.2023 04:28:15 | 2.1272 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.184
2515332 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4553 35-02-K04553_K-555 K03_2060722 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 02:38:09 | 18.04.2023 02:54:33 | 0.27333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28139 | 0 | 0 | 0 | 0.28139
2515333 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KIZILCAAVLU TR-7 35-29-L00572_35-29-L00572_2351650 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 02:47:19 | 18.04.2023 03:10:46 | 0.39083 | 0 | 24 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3174 | 0 | 6.4078 | 0 | 1.226 | 0 | 0 | 9.9512
2515335 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-11 35-23-M00011_35-23-M00011_2364193 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 03:05:23 | 18.04.2023 03:47:50 | 0.7075 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.7641 | 0 | 0 | 0 | 5.1945 | 0 | 0 | 58.9587
2515336 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-511 35-01-K00511_912371544_912371544 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 03:15:02 | 18.04.2023 06:21:58 | 3.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5013 | 0 | 0 | 19.5013
2515337 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-306 35-18-L00306_35-18-L00306_72104269 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 03:57:21 | 18.04.2023 04:35:53 | 0.64222 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90.8273 | 0 | 0 | 0 | 0.4931 | 0 | 0 | 91.3204
2515338 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_HALİLLER L13_2094984 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 04:34:53 | 18.04.2023 04:42:33 | 0.12778 | 0 | 3750 | 3 | 793 | 27 | 615 | 0 | 0 | 0 | 61.1488 | 0.097574 | 17.0892 | 14.3393 | 23.2495 | 0 | 0 | 115.9243
2515340 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133623 M30_53133623 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 04:46:28 | 18.04.2023 06:03:25 | 1.2825 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31759
2515341 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KARABOLU L010_72238624 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 04:51:09 | 18.04.2023 05:38:43 | 0.79278 | 0 | 1944 | 1 | 311 | 12 | 222 | 0 | 0 | 0 | 161.6795 | 0.3885 | 14.6641 | 42.2521 | 47.5033 | 0 | 0 | 266.4875
2515343 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_SAYIK M02_72237277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 05:21:31 | 18.04.2023 06:08:15 | 0.77889 | 0 | 195 | 1 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.9253 | 0.12226 | 0.3735 | 2.404 | 2.1158 | 0 | 0 | 17.9409
2515345 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_78438798 M15_78438798 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 05:39:42 | 18.04.2023 08:49:59 | 3.1714 | 0 | 148 | 0 | 6 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 103.6525 | 0 | 11.5804 | 91.3644 | 79.8266 | 0 | 0 | 286.4238
2515347 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 06:37:54 | 18.04.2023 06:59:05 | 0.35306 | 0 | 0 | 9 | 92 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.0743 | 24.495 | 1.3926 | 9.1861 | 12.5 | 0 | 64.648
2515350 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_SİYEKLİ M06_72256925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 06:55:41 | 18.04.2023 07:15:49 | 0.33556 | 0 | 259 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.3874 | 0 | 0.089925 | 0 | 0.74663 | 0 | 0 | 12.2239
2515351 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | MESCİTLİ DM 35-15-L00904_MESCİTLİ L05_72321000 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 06:59:00 | 18.04.2023 09:35:06 | 2.6017 | 0 | 342 | 18 | 187 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 152.7108 | 272.6994 | 303.8636 | 14.1589 | 135.9078 | 0 | 0 | 879.3404
2515352 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-2 35-19-L00272_D_81734361_81734361 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 06:58:09 | 18.04.2023 10:14:07 | 3.2661 | 0 | 294 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 175.988 | 0 | 0.67412 | 0 | 43.0199 | 0 | 0 | 219.682
2515357 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_HatBaşıAyırıcı_90912701 M08_90912701 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 07:30:54 | 18.04.2023 11:25:24 | 3.9083 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8822 | 0 | 435.4785 | 0 | 0 | 0 | 683.3607
2515359 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-840 35-01-K00840_C C1_5919593 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 07:53:57 | 18.04.2023 09:58:50 | 2.0814 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.0741 | 0 | 0 | 0 | 81.7663 | 0 | 0 | 115.8404
2515361 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_TR-16 İÇMESUYU M03_2106470 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 07:51:41 | 18.04.2023 08:49:10 | 0.95806 | 0 | 0 | 36 | 27 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8878 | 6.1534 | 0.3394 | 6.7538 | 0 | 0 | 41.1343
2515368 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_SARICAOĞLU ENH GRUBU M05_72041793 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 08:25:00 | 18.04.2023 08:44:29 | 0.32472 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2596 | 0 | 0 | 0.78466 | 0.79002 | 0 | 0 | 4.8343
2515376 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_DM-8 ŞEHİR-2 L05_2058307 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 08:33:25 | 18.04.2023 08:49:13 | 0.26333 | 0 | 4472 | 0 | 0 | 1 | 2486 | 0 | 1 | 0 | 191.7781 | 0 | 0 | 0.37906 | 374.4217 | 0 | 4.7101 | 571.289
2515378 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-996 35-03-M00996_35-03-M00996_41943276 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 08:35:19 | 18.04.2023 13:36:52 | 5.0258 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 871.8305 | 0 | 0 | 0 | 209.6047 | 0 | 0 | 1081.4352
2515384 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-917 35-01-K00917_911662883_911662883 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 08:39:10 | 18.04.2023 10:08:50 | 1.4944 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1678
2515386 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-840 35-01-K00840_35-01-K00840_2347650 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 08:45:13 | 18.04.2023 10:01:30 | 1.2714 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 204.2598 | 0 | 0 | 0 | 394.0312 | 0 | 0 | 598.291
2515387 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-B L10_2058301 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 08:44:01 | 18.04.2023 08:49:00 | 0.083056 | 0 | 16622 | 2 | 483 | 4 | 1368 | 3 | 10 | 0 | 248.0294 | 0.080386 | 3.9801 | 1.2917 | 99.7392 | 9.5616 | 17.9722 | 380.6546
2515388 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2101974 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 08:46:23 | 18.04.2023 08:47:03 | 0.011111 | 0 | 261 | 0 | 57 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.33557 | 0 | 0.044698 | 0.1025 | 0.15799 | 0 | 0 | 0.64076
2515393 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53139805 L01_53139805 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 08:53:22 | 18.04.2023 10:58:32 | 2.0861 | 0 | 232 | 0 | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 69.5445 | 0 | 3.4982 | 4.5331 | 18.661 | 0 | 0 | 96.2368
2515399 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | CAMBAZLI TR-2 35-29-L00249_35-29-L00249_2371217 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 08:57:53 | 18.04.2023 09:32:19 | 0.57389 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.8201 | 0 | 0.23208 | 0 | 2.6997 | 0 | 0 | 5.7519
2515401 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ULUDERBENT ŞEHİR-2 M04_66856613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 08:57:19 | 18.04.2023 09:48:28 | 0.8525 | 0 | 270 | 0 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 26.5041 | 0 | 2.7504 | 0 | 13.8335 | 0 | 0 | 43.088
2515402 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SEYİTOBA TR-1 45-80-L00177_45-80-L00177_2362719 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 08:59:41 | 18.04.2023 10:22:17 | 1.3767 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.6827 | 0 | 0.041214 | 0 | 7.5769 | 0 | 0 | 35.3009
2515403 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:00:07 | 18.04.2023 14:53:16 | 5.8858 | 10 | 860 | 70 | 41 | 21 | 56 | 0 | 0 | 9.5466 | 607.4782 | 538.626 | 62.27 | 443.6396 | 221.8459 | 0 | 0 | 1883.4063
2515406 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-104 35-16-L00104_35-16-L00104_73005944 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:05:28 | 18.04.2023 11:17:20 | 2.1978 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 129.2551 | 0 | 0 | 0 | 22.1689 | 0 | 0 | 151.4239
2515407 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇA TR-42 35-23-L00042_35-23-L00042_72151066 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:05:44 | 18.04.2023 12:53:36 | 3.7978 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 932.2272 | 0 | 0 | 0 | 690.3156 | 0 | 0 | 1622.5429
2515408 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-8 45-78-M01119_TR-7 M01_66108889 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:04:39 | 18.04.2023 16:38:10 | 7.5586 | 1 | 36 | 14 | 6 | 8 | 27 | 2 | 0 | 6.9221 | 60.519 | 125.4261 | 64.8026 | 1517.9527 | 128.1139 | 11648.7784 | 0 | 13552.5148
2515409 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ADALET DM 35-17-M00169_BERAK YÜKSEKKÖY GES ÇIKIŞI M10_53039680 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:08:35 | 18.04.2023 13:51:01 | 4.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2515411 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY-4 35-26-L00143_35-26-L00143_2363826 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:10:32 | 18.04.2023 09:48:55 | 0.63972 | 0 | 169 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.679 | 0 | 0.28717 | 0 | 9.2417 | 0 | 0 | 41.2079
2515412 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KARMEZ DM 35-27-M00657_İLHAN ADAŞ M03_72158883 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 09:06:16 | 18.04.2023 11:09:36 | 2.0556 | 1 | 8 | 20 | 49 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0.47463 | 3.8444 | 255.0824 | 21.0445 | 262.3819 | 24.614 | 4303.2422 | 0 | 4870.6841
2515414 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3056 35-03-K03056_912710243_912710243 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 09:11:41 | 18.04.2023 17:03:26 | 7.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8376 | 0 | 0 | 12.8376
2515415 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN DM-6/31 35-28-L00094_35-28-L00094_66728612 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:15:16 | 18.04.2023 10:30:53 | 1.2603 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 121.6185 | 0 | 0 | 0 | 61.4687 | 0 | 0 | 183.0872
2515418 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 09:23:22 | 18.04.2023 13:15:38 | 3.8711 | 4 | 77 | 100 | 92 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1.1585 | 47.6661 | 163.53 | 149.6394 | 34.3586 | 27.5088 | 0 | 0 | 423.8615
2515419 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-49 SAYKOP 35-14-L00049_956635613_956635613 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 09:17:59 | 18.04.2023 13:40:58 | 4.3831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19214
2515420 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KARA KIZLAR TR-1 35-26-M00509_35-26-M00509_2364165 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 09:14:18 | 18.04.2023 11:30:51 | 2.2758 | 0 | 110 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.0434 | 0 | 5.9643 | 0 | 36.2769 | 0 | 0 | 78.2846
2515421 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-489 35-04-K00489_99358984_99358984 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2023 09:23:18 | 18.04.2023 13:22:33 | 3.9875 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4186
2515422 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-147 35-19-L00147_TR-87 L02_72133303 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:25:41 | 18.04.2023 14:02:57 | 4.6211 | 6 | 2079 | 0 | 56 | 2 | 183 | 0 | 2 | 161.2931 | 3310.9409 | 0 | 108.7676 | 137.3918 | 894.5867 | 0 | 31.1687 | 4644.1488
2515425 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_B B38_42106653 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 09:26:15 | 18.04.2023 13:36:16 | 4.1669 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73.7532 | 0 | 0.0072787 | 0 | 18.0587 | 0 | 0 | 91.8192
2515427 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-13/15 45-71-M00322_DAĞITIM TRAFOSU M01_72100459 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:35:12 | 18.04.2023 10:11:10 | 0.59944 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72.6287 | 0 | 0 | 0 | 15.125 | 0 | 0 | 87.7536
2515428 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | GÖKGEDİK TR-1 45-83-L00255_45-83-L00255_2376011 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:00:06 | 18.04.2023 09:52:33 | 0.87417 | 0 | 75 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.5196 | 0 | 1.7254 | 0 | 8.1306 | 0 | 0 | 14.3756
2515429 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_ILIPINAR SULAMA ÇIKIŞI M08_67163398 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 09:36:24 | 18.04.2023 11:27:03 | 1.8442 | 16 | 37 | 36 | 2 | 27 | 0 | 1 | 0 | 35.9001 | 16.3885 | 506.1457 | 9.4244 | 306.0512 | 0 | 144.2645 | 0 | 1018.1743
2515433 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | ARDIÇ MAHALLESİ TR-52 35-21-L00132_35-21-L00132_2353962 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:46:43 | 18.04.2023 11:34:35 | 1.7978 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.9529 | 0 | 0 | 0 | 1.4937 | 0 | 0 | 27.4466
2515434 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KEMALİYE-1 ÇIKIŞ M09_2058104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 09:37:21 | 18.04.2023 10:23:01 | 0.76111 | 6 | 1365 | 59 | 407 | 40 | 499 | 21 | 4 | 0.52218 | 181.4875 | 32.8566 | 76.3515 | 491.9293 | 310.7813 | 4385.3399 | 3.9569 | 5483.2252
2515437 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_SARICALAR M07_82962745 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 09:48:49 | 18.04.2023 12:24:34 | 2.5958 | 0 | 207 | 25 | 20 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 76.8888 | 29.9415 | 70.9159 | 23.1006 | 26.2643 | 0 | 0 | 227.1111
2515438 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ŞİRVAN M04_2076271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 09:35:39 | 18.04.2023 11:38:37 | 2.0494 | 1 | 0 | 135 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.23955 | 0 | 151.1957 | 7.9894 | 4.6638 | 0 | 0 | 0 | 164.0885
2515440 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1122 35-02-M01122_910283798_910283798 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 09:52:26 | 18.04.2023 15:41:01 | 5.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7592 | 0 | 0 | 98.7592
2515442 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | PİRİ REİS TR-1 35-30-M00034_DAĞITIM TRAFOSU M03_72083411 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:54:21 | 18.04.2023 10:13:27 | 0.31833 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10.7973 | 0 | 0 | 0 | 2.8209 | 0 | 0.071768 | 13.6899
2515443 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-208 35-02-K00208_B_56362349_56362349 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:56:04 | 18.04.2023 11:12:50 | 1.2794 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 120.0994 | 0 | 0 | 0 | 14.491 | 0 | 0 | 134.5903
2515444 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 09:55:30 | 18.04.2023 10:00:43 | 0.086944 | 14 | 859 | 2 | 25 | 3 | 64 | 1 | 0 | 0.17412 | 7.8754 | 0.06453 | 0.35526 | 0.42781 | 2.407 | 0.51143 | 0 | 11.8156
2515445 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KABAKOZ TR-1 45-75-M00286_D_56398548_56398548 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:58:06 | 18.04.2023 16:19:56 | 6.3639 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6612 | 0 | 0 | 0 | 0.27206 | 0 | 0 | 4.9333
2515447 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-208 35-02-K00208_C_56362363_56362363 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:59:29 | 18.04.2023 11:07:02 | 1.1258 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7653
2515449 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-982 35-07-K00982_35-07-K00982_2363531 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2023 09:58:45 | 18.04.2023 12:43:38 | 2.7481 | 0 | 28 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 75.5092 | 0 | 13.5954 | 0 | 144.745 | 0 | 0 | 233.8496
2515450 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53139066 M05_53139066 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:54:15 | 18.04.2023 10:52:00 | 0.9625 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1679
2515451 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 09:57:51 | 18.04.2023 10:57:57 | 1.0017 | 0 | 903 | 8 | 107 | 7 | 49 | 1 | 0 | 0 | 83.4363 | 5.6095 | 14.9254 | 18.6231 | 26.3151 | 44.2637 | 0 | 193.173
2515453 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-208 35-02-K00208_F_56362348_56362348 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 10:06:05 | 18.04.2023 11:16:33 | 1.1744 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.187
2515454 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4953 35-07-K04953_35-07-K04953_74768158 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 10:06:50 | 18.04.2023 11:58:26 | 1.86 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 151.9095 | 0 | 1.0095 | 0 | 6.2392 | 0 | 0 | 159.1582
2515455 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1330 35-02-K01330_R R3B_5812986 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:42:20 | 18.04.2023 13:11:59 | 3.4942 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.5853 | 0 | 0 | 0 | 1.4799 | 0 | 0 | 32.0652
2515461 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY-1 35-26-L00140_35-26-L00140_2363828 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 10:23:43 | 18.04.2023 11:14:16 | 0.8425 | 0 | 129 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.1803 | 0 | 2.9333 | 0 | 3.6438 | 0 | 0 | 34.7574
2515466 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-168 35-15-L00734_35-15-L00734_2350492 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 10:26:44 | 18.04.2023 15:20:08 | 4.89 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3929
2515468 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | KARAKOVA KÖK 35-15-L01205_SEYREKLİ M01_85268982 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 10:27:43 | 18.04.2023 17:17:53 | 6.8361 | 0 | 48 | 17 | 68 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 111.1754 | 313.4449 | 507.775 | 36.5849 | 165.9275 | 0 | 0 | 1134.9078
2515469 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOLOZ KÖK 45-79-M00251_ERENKÖY-ÇEŞNELİ-OSMANİYE-KIZILDAĞ M02_66843654 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 10:23:27 | 18.04.2023 11:02:58 | 0.65861 | 1 | 314 | 12 | 46 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.1158 | 30.8853 | 8.8942 | 13.8296 | 1.0936 | 3.6744 | 0 | 0 | 58.4929
2515476 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TOKATBAŞI TR-3 35-20-L00103__72509427_72509427 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 10:40:35 | 18.04.2023 12:37:29 | 1.9483 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.0739 | 0 | 3.1783 | 0 | 4.088 | 0 | 0 | 27.3403
2515477 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_B_56376967_56376967 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 10:40:17 | 18.04.2023 12:42:37 | 2.0389 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3872 | 0 | 0 | 0 | 1.0217 | 0 | 0 | 8.4089
2515481 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2212 DOĞANCILAR TR-1 35-03-M02212_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070829 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 10:46:25 | 18.04.2023 12:21:56 | 1.5919 | 0 | 86 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.4468 | 0 | 6.3426 | 0 | 6.2198 | 0 | 0 | 39.0092
2515482 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_BALIKLIOVA L03_72213967 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 10:44:41 | 18.04.2023 11:26:35 | 0.69833 | 1 | 1540 | 0 | 107 | 8 | 183 | 1 | 0 | 7.7271 | 248.1197 | 0 | 15.558 | 237.1006 | 113.2243 | 109.4925 | 0 | 731.2222
2515485 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3556 35-01-K03556_35-01-K03556_2369129 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 09:59:31 | 18.04.2023 14:37:45 | 4.6372 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 317.9535 | 0 | 0 | 0 | 78.739 | 0 | 0 | 396.6925
2515489 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1497 35-02-K01497_95002600914_95002600914 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 10:55:03 | 18.04.2023 13:52:13 | 2.9528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4121
2515492 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN TR-1 KÖK 45-78-M00305_TAYTAN MERKEZ ÇIKIŞ M01_65650963 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:01:31 | 18.04.2023 11:14:51 | 0.22222 | 2 | 460 | 4 | 16 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0.050813 | 17.5725 | 4.2724 | 2.0367 | 0.37249 | 9.4827 | 0 | 0 | 33.7876
2515494 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OVAKENT TR-9 35-15-L00589_35-15-L00589_2366046 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:02:27 | 18.04.2023 15:50:24 | 4.7992 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.1022 | 0 | 174.7443 | 0 | 34.0755 | 0 | 0 | 229.922
2515495 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEKÖY TURGUTREİS TR-1 45-80-L00180_45-80-L00180_2361965 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 11:05:24 | 18.04.2023 13:03:50 | 1.9739 | 0 | 320 | 0 | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 100.4348 | 0 | 2.0356 | 0 | 15.7267 | 0 | 0 | 118.1971
2515496 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KARABURUN-1 - RADAR M03_2055250 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:07:41 | 18.04.2023 11:10:40 | 0.049722 | 9 | 4726 | 14 | 193 | 28 | 636 | 0 | 9 | 1.8162 | 49.3167 | 0.57499 | 2.6158 | 10.1536 | 33.4622 | 0 | 2.3167 | 100.2562
2515497 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72189962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:07:46 | 18.04.2023 11:32:35 | 0.41361 | 0 | 21 | 12 | 126 | 4 | 32 | 2 | 0 | 0 | 3.8453 | 6.1829 | 37.2524 | 27.7781 | 32.4123 | 21.7019 | 0 | 129.1729
2515498 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | KOYUNDERE TR-18 (DM-3/8) 35-28-M00141_35-28-M00141_66525452 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 11:10:19 | 18.04.2023 12:01:25 | 0.85167 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52.1603 | 0 | 0 | 0 | 15.4974 | 0 | 0 | 67.6577
2515499 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-55 KÖK 35-19-M00055_İM-2/TR-2(TR-292) L02_76783821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:09:49 | 18.04.2023 11:38:07 | 0.47167 | 0 | 2318 | 0 | 23 | 4 | 368 | 0 | 0 | 0 | 397.2856 | 0 | 2.4775 | 65.9096 | 307.4124 | 0 | 0 | 773.0851
2515500 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/43 45-83-M00043_TR-1/40 M03_2096937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:11:21 | 18.04.2023 12:41:44 | 1.5064 | 0 | 10 | 0 | 29 | 13 | 197 | 13 | 7 | 0 | 3.4835 | 0 | 17.609 | 245.4428 | 362.0687 | 4674.0366 | 333.2264 | 5635.867
2515501 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_DERBENT GİRİŞ M04_61291946 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:11:21 | 18.04.2023 12:06:47 | 0.92389 | 0 | 14 | 1 | 2 | 10 | 190 | 10 | 3 | 0 | 6.9041 | 1.1972 | 12.1829 | 369.0884 | 181.0132 | 4190.0428 | 35.1735 | 4795.6021
2515502 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_KEKLİKTEPE M10_2052154 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:11:26 | 18.04.2023 11:28:42 | 0.28778 | 21 | 111 | 4 | 35 | 4 | 19 | 0 | 0 | 20.8299 | 60.7539 | 0.63192 | 5.9199 | 6.7909 | 11.9375 | 0 | 0 | 106.864
2515508 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_YENİFOÇA TR-2 M12_83358997 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:22:12 | 18.04.2023 11:59:02 | 0.61389 | 0 | 3881 | 0 | 2 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 380.3746 | 0 | 0.071247 | 3.5711 | 164.6208 | 0 | 0 | 548.6378
2515510 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9 SEPETÇİK 35-18-L00589_950453802_950453802 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:24:40 | 18.04.2023 18:06:17 | 6.6936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48354
2515511 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2846 35-03-M02846_ M01_82471940 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:29:31 | 18.04.2023 12:18:31 | 0.81667 | 4 | 696 | 1 | 70 | 5 | 81 | 0 | 0 | 0.69863 | 127.9993 | 2.5829 | 15.3528 | 5.5629 | 52.8941 | 0 | 0 | 205.0906
2515520 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | M-223 35-14-M00223_DAĞITIM TRAFO M-223 M03_72208871 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 11:21:36 | 18.04.2023 11:55:59 | 0.57306 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 78.0833 | 0 | 0 | 0 | 83.8719 | 0 | 0 | 161.9552
2515522 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | EVCİLER TR-1 45-82-M00339_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083280 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:34:42 | 18.04.2023 12:46:39 | 1.1992 | 0 | 90 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.1368 | 0 | 3.3634 | 0 | 2.5558 | 0 | 0 | 22.0559
2515523 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | ŞİRİNCE TR 3 35-13-L00077_35-13-L00077_66481554 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:34:29 | 18.04.2023 14:00:52 | 2.4397 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.6191 | 0 | 0.27294 | 0 | 83.0811 | 0 | 0 | 116.9732
2515524 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESENYURT TR-1 45-74-M00111_945578144_945578144 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:31:02 | 18.04.2023 12:59:04 | 1.4672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28017
2515525 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARAPBAŞI TR-1 35-20-L00082_A_56360874_56360874 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:34:19 | 18.04.2023 14:06:57 | 2.5439 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8629 | 0 | 25.0315 | 0 | 9.1036 | 0 | 0 | 35.998
2515528 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-288 35-04-K00288_912676511_912676511 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:38:58 | 18.04.2023 16:26:52 | 4.7983 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2389
2515532 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALPAŞA BÖCEK SİTESİ 35-27-M00142_915036607_915036607 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:45:06 | 18.04.2023 12:48:15 | 1.0525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7943
2515534 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-1148 35-09-M01148_M-360 M06_47617197 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:46:51 | 18.04.2023 11:49:28 | 0.043611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1804 | 0 | 0.88665 | 0 | 4.067
2515535 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-29 35-14-L00029_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095773 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 11:47:35 | 18.04.2023 12:10:51 | 0.38778 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5204 | 0 | 0.81976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3402
2515536 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-54 YILDIZTEPE 35-19-L00054_C_90991517_90991517 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:45:00 | 18.04.2023 18:27:35 | 6.7097 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.0515 | 0 | 32.0894 | 0 | 10.4527 | 0 | 0 | 56.5937
2515539 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:53:01 | 18.04.2023 12:00:25 | 0.12333 | 1 | 528 | 0 | 1 | 13 | 118 | 2 | 2 | 1.2318 | 19.5972 | 0 | 0.088849 | 20.5915 | 24.1341 | 6.6679 | 3.427 | 75.7384
2515544 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | HALİL DEDEOĞLU SULAMA GRUBU TR 35-27-M00511_A_91288437_91288437 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 12:04:40 | 18.04.2023 15:35:36 | 3.5156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2158
2515548 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-2 35-23-M00002_YENİ FOÇA DM M04_66039461 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 12:04:32 | 18.04.2023 12:49:35 | 0.75083 | 0 | 1543 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 206.932 | 0 | 0.022615 | 0 | 32.9741 | 0 | 0 | 239.9287
2515550 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HAYKIRAN M01_66582260 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 12:13:14 | 18.04.2023 14:04:00 | 1.8461 | 2 | 1513 | 4 | 116 | 8 | 152 | 0 | 0 | 1.9328 | 703.9573 | 197.9677 | 27.8529 | 173.1318 | 235.6891 | 0 | 0 | 1340.5317
2515553 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/62 35-29-M00062_950318199_950318199 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2023 12:12:52 | 18.04.2023 15:26:51 | 3.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3211 | 0 | 0 | 5.3211
2515557 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-4/16 (BATI KIŞLA) 45-71-M00205_DM-4/18 CBÜ HASTANESİ M01_72058632 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 12:22:33 | 18.04.2023 13:24:16 | 1.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7733 | 0 | 0 | 0 | 3.7733
2515564 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-489 35-04-K00489_35-04-K00489_2372944 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 12:27:41 | 18.04.2023 13:27:54 | 1.0036 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 130.9313 | 0 | 0 | 0 | 53.9456 | 0 | 0 | 184.877
2515565 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MURADİYE DM M03_72256922 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 12:27:41 | 18.04.2023 12:48:27 | 0.34611 | 8 | 3445 | 34 | 27 | 49 | 271 | 1 | 0 | 0.72306 | 136.8549 | 80.4343 | 2.1652 | 55.5384 | 37.9249 | 116.1604 | 0 | 429.8011
2515566 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN İM 35-28-A00001_HatBaşıAyırıcı_53140727 L11_53140727 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 12:25:46 | 18.04.2023 15:37:40 | 3.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.196 | 0 | 242.196
2515567 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SOLAKLAR TR-5 (HATİPLER) 35-31-L00462_35-31-L00462_65805280 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 12:29:36 | 18.04.2023 13:50:15 | 1.3442 | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3846 | 0 | 4.2678 | 0 | 0.18582 | 0 | 0 | 8.8382
2515571 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_HatBaşıAyırıcı_53133679 M05_53133679 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 12:22:57 | 18.04.2023 13:40:55 | 1.2994 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.18279 | 0.92608 | 0.38676 | 13.6783 | 0 | 417.2441 | 0 | 432.4181
2515572 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_KÖYLER M02_66296526 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 12:32:46 | 18.04.2023 17:10:04 | 4.6217 | 4 | 184 | 12 | 0 | 21 | 13 | 1 | 0 | 3.597 | 96.4156 | 158.2309 | 0 | 1086.5202 | 36.276 | 18.7096 | 0 | 1399.7493
2515576 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-36 35-14-L00036_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095781 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 12:36:41 | 18.04.2023 13:11:18 | 0.57694 | 0 | 118 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.6854 | 0 | 0.32102 | 0 | 20.6481 | 0 | 0 | 57.6545
2515577 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_İBRAHİM SEZEN M015_72191053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 12:31:30 | 18.04.2023 15:43:26 | 3.1989 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.3399 | 0 | 26.8504 | 0 | 0 | 185.1903
2515584 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_OVAKENT İM L01_67544150 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 12:23:10 | 18.04.2023 13:35:56 | 1.2128 | 1 | 2493 | 15 | 663 | 8 | 654 | 4 | 1 | 2.8973 | 499.7748 | 30.1729 | 317.488 | 89.0512 | 419.3728 | 179.5539 | 2.4241 | 1540.735
2515586 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | BARAJ KÖK 35-17-M00461_ÇALTIDERE DM M03_2122888 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 12:45:58 | 18.04.2023 13:15:43 | 0.49583 | 0 | 737 | 6 | 20 | 8 | 39 | 1 | 0 | 0 | 74.3068 | 21.3887 | 3.1747 | 90.3404 | 15.6647 | 48.2428 | 0 | 253.118
2515587 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-982 35-07-K00982_912550974_912550974 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2023 12:46:15 | 18.04.2023 14:07:07 | 1.3478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2515593 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | OLGU SİTESİ 35-30-M00116_35-30-M00116_2364976 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 12:54:06 | 18.04.2023 14:24:21 | 1.5042 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.4706 | 0 | 0 | 0 | 23.5947 | 0 | 0 | 65.0653
2515595 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-52 35-23-M00052_95000636124_95000636124 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 12:44:46 | 18.04.2023 16:00:02 | 3.2544 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5656
2515597 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | M-477 (DM-3/22) 35-17-M00477_35-17-M00477_66419806 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 12:56:07 | 18.04.2023 14:42:24 | 1.7714 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57.2327 | 0 | 0 | 0 | 10.4651 | 0 | 0 | 67.6978
2515603 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÖZBEY TR-1 35-26-L00137_35-26-L00137_42450215 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 13:04:32 | 18.04.2023 15:15:46 | 2.1872 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 234.2409 | 0 | 0 | 0 | 50.5203 | 0 | 0 | 284.7612
2515604 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN DM-7/15 35-28-L00171_35-28-L00171_66875658 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 13:05:03 | 18.04.2023 14:02:16 | 0.95361 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.3868 | 0 | 0 | 0 | 42.8236 | 0 | 0 | 75.2104
2515609 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1396 35-01-M01396_B_60984405_60984405 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 13:09:17 | 18.04.2023 14:17:59 | 1.145 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.3047 | 0 | 0 | 0 | 0.34777 | 0 | 0 | 43.6525
2515617 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_E_90961108_90961108 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 13:11:55 | 18.04.2023 13:53:20 | 0.69028 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.1447 | 0 | 0 | 0 | 9.9132 | 0 | 0 | 22.058
2515624 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKOCA TR-1 45-71-M00978_953180093_953180093 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 11:17:06 | 18.04.2023 14:14:33 | 2.9575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010123
2515628 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | ÇOMAKLAR KÖYÜ TR-1 35-32-L00077_A_91442057_91442057 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 13:31:41 | 18.04.2023 14:21:02 | 0.8225 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.3085 | 0 | 0 | 0 | 3.0479 | 0 | 0 | 6.3564
2515633 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KİBAR KÖYÜ TR-2 35-31-L00313_35-31-L00313_2364981 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 13:36:30 | 18.04.2023 14:48:56 | 1.2072 | 0 | 27 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.8197 | 0 | 2.4937 | 0 | 9.306 | 0 | 0 | 17.6194
2515636 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-62 35-25-M00366_955257756_955257756 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 13:40:48 | 18.04.2023 14:21:56 | 0.68556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14281
2515637 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_KARMEZ-2 M09_2306332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 13:42:00 | 18.04.2023 14:33:44 | 0.86222 | 21 | 156 | 145 | 317 | 48 | 94 | 16 | 0 | 4.1702 | 23.8442 | 128.871 | 126.0412 | 290.8307 | 41.1175 | 2023.6964 | 0 | 2638.571
2515639 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_YOLÜSTÜ İM L10_67562409 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 13:39:14 | 18.04.2023 14:00:20 | 0.35167 | 0 | 1587 | 4 | 184 | 12 | 326 | 2 | 3 | 0 | 91.4595 | 2.2135 | 27.9454 | 14.3541 | 80.0034 | 45.2146 | 67.4471 | 328.6376
2515640 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-39 35-19-L00039_956679990_956679990 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 13:43:33 | 18.04.2023 14:28:08 | 0.74306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64099
2515648 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM02/TR01 45-73-M00037_TR-26-27 M13_2319238 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 13:49:51 | 18.04.2023 14:38:25 | 0.80944 | 0 | 420 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 62.0147 | 0 | 0.57147 | 0 | 5.2092 | 0 | 0 | 67.7954
2515651 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_HatBaşıAyırıcı_53133606 M04_53133606 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 13:55:01 | 18.04.2023 15:32:05 | 1.6178 | 3 | 138 | 9 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.79525 | 36.0542 | 13.0144 | 1.5942 | 10.3464 | 23.2669 | 0 | 0 | 85.0713
2515655 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇA TR-3 35-23-L00003_35-23-L00003_72151854 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 14:00:53 | 18.04.2023 14:38:12 | 0.62194 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.4522 | 0 | 0 | 0 | 0.6576 | 0 | 0 | 17.1098
2515656 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | M-2313Ö DSİ SÜZBEYLİ ÖZEL KÖK 35-09-M02313Ö_HatBaşıAyırıcı_53133632 M01_53133632 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:00:03 | 18.04.2023 18:06:31 | 4.1078 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2684
2515660 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077_TR-81 L01_76784765 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 14:13:48 | 18.04.2023 19:04:41 | 4.8481 | 12 | 3374 | 0 | 102 | 4 | 281 | 0 | 2 | 281.1875 | 6285.0817 | 0 | 211.406 | 277.283 | 1398.8117 | 0 | 29.1141 | 8482.8839
2515667 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_DM-4/12 M23_2312043 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:08:49 | 18.04.2023 14:27:00 | 0.30306 | 4 | 6219 | 9 | 466 | 48 | 598 | 6 | 2 | 0.61627 | 505.7862 | 48.9733 | 26.4388 | 132.8665 | 165.7828 | 173.9797 | 3.9098 | 1058.3533
2515668 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1666 35-02-K01666__88187249_88187249 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:18:13 | 18.04.2023 16:23:55 | 2.095 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 106.5751 | 0 | 0 | 0 | 27.0392 | 0 | 0 | 133.6143
2515675 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_ÖDEMİŞ TM -BOZDAĞ L01_67177080 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 14:34:27 | 18.04.2023 15:15:32 | 0.68472 | 2 | 1269 | 11 | 477 | 3 | 371 | 0 | 0 | 1.5192 | 69.2477 | 11.2896 | 35.4148 | 7.8588 | 156.2786 | 0 | 0 | 281.6087
2515677 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN DM-7/2 35-28-L00097_35-28-L00097_66801155 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 14:35:34 | 18.04.2023 15:23:04 | 0.79167 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.3572 | 0 | 0 | 0 | 4.7785 | 0 | 0 | 38.1357
2515678 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-3/26 35-28-M00054_953369220_953369220 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 13:33:40 | 18.04.2023 18:58:26 | 5.4128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2637
2515680 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3610 35-01-K03610_913242928_913242928 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:35:23 | 18.04.2023 17:44:24 | 3.1503 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.3939 | 0 | 0 | 2.7272
2515683 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-52 35-23-M00052_42097464_56373464_56373464 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:46:01 | 18.04.2023 16:04:43 | 1.3117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.029757 | 0 | 0 | 0 | 2.1289 | 0 | 0 | 2.1586
2515684 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | AYDOĞDU TR-2 35-31-L00086_A_91218172_91218172 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:46:41 | 18.04.2023 15:42:11 | 0.925 | 0 | 21 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0314 | 0 | 3.5613 | 0 | 0.94225 | 0 | 0 | 9.535
2515687 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4332 35-07-K04332_35-07-K04332_48272713 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:51:33 | 18.04.2023 16:18:44 | 1.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7442 | 0 | 0 | 46.7442
2515688 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KUYUCAK M07_2306689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:52:10 | 18.04.2023 15:45:52 | 0.895 | 1 | 470 | 22 | 27 | 28 | 71 | 5 | 0 | 1.8804 | 104.7133 | 23.5587 | 7.6739 | 521.0898 | 69.9178 | 220.1084 | 0 | 948.9424
2515694 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_KARABEL RES M06_66051330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:57:50 | 18.04.2023 19:45:09 | 4.7886 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.6675 | 0 | 5.8195 | 0 | 39.8087 | 0 | 0 | 0 | 51.2957
2515696 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033272 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 14:56:08 | 18.04.2023 18:36:54 | 3.6794 | 18 | 2674 | 31 | 205 | 50 | 776 | 6 | 1 | 38.7583 | 1656.2917 | 455.7332 | 274.656 | 831.2821 | 1347.6032 | 1790.6272 | 89.7606 | 6484.7123
2515697 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇA TR-66 35-23-L00066_35-23-L00066_72153942 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 15:10:08 | 18.04.2023 15:55:02 | 0.74833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1059
2515700 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | HALİL İBRAHİM SAĞLAM VE ARK TR 35-27-M00211_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054670 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 15:09:06 | 18.04.2023 18:39:15 | 3.5025 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6043 | 0 | 10.9081 | 0 | 1.4912 | 0 | 0 | 17.0036
2515705 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3250 35-04-M03250_99504927_99504927 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2023 15:29:08 | 18.04.2023 18:49:16 | 3.3356 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5946
2515708 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ÇIRPI TR-1/1 35-20-M00001_DAĞITIM TRAFO ÇIRPI TR-1/1 M02_66559964 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 15:33:14 | 18.04.2023 16:26:11 | 0.8825 | 0 | 125 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 31.8724 | 0 | 5.7147 | 0 | 15.052 | 0 | 0 | 52.6391
2515711 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | HAMZAHOCALI TR2 35-24-M00090_35-24-M00090_2373558 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 15:36:31 | 18.04.2023 16:10:33 | 0.56722 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.8835 | 0 | 0.1638 | 0 | 9.294 | 0 | 0 | 13.3413
2515713 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-2 45-72-L00272_B_56390598_56390598 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 15:37:03 | 18.04.2023 18:22:46 | 2.7619 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4835 | 0 | 4.084 | 0 | 3.0736 | 0 | 0 | 18.6412
2515717 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BADEMBÜKÜ TR-1 35-21-L00075_A_76840972_76840972 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 15:41:06 | 18.04.2023 18:30:55 | 2.8303 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3575 | 0 | 4.4803 | 0 | 2.1468 | 0 | 0 | 12.9846
2515718 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KOYUNDERE TR-18 (DM-3/8) 35-28-M00141_DAĞITIM TRAFO KOYUNDERE TR-18(DM-3/8) M04_66525421 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 15:43:32 | 18.04.2023 16:17:34 | 0.56722 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.8716 | 0 | 0 | 0 | 9.7127 | 0 | 0 | 43.5842
2515719 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILMAZ TR-30 45-78-M00190_953249250_953249250 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 15:44:21 | 18.04.2023 17:50:00 | 2.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78635 | 0 | 0 | 0.78635
2515722 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-83 35-30-L00083_955293141_955293141 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:02:30 | 18.04.2023 18:23:35 | 2.3514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034539
2515726 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA M-274 35-23-M00274_C_56386157_56386157 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:08:50 | 18.04.2023 16:56:29 | 0.79417 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6035 | 0 | 0 | 0 | 10.2527 | 0 | 0 | 14.8563
2515727 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | ÇAMLI KÖYÜ TR-1 35-10-L00024_35-10-L00024_2351573 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:09:25 | 18.04.2023 16:45:00 | 0.59306 | 0 | 250 | 0 | 15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 54.5387 | 0 | 2.7978 | 0 | 32.4816 | 0 | 0 | 89.8182
2515728 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3452 35-08-K03452_97673996_97673996 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:09:54 | 18.04.2023 18:45:21 | 2.5908 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8471
2515731 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_ILIPINAR SULAMA ÇIKIŞI M08_67163349 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:08:35 | 18.04.2023 21:48:46 | 5.6697 | 16 | 37 | 36 | 2 | 27 | 0 | 1 | 0 | 119.4739 | 51.6905 | 1421.3284 | 28.1106 | 722.5016 | 0 | 92.9372 | 0 | 2436.0422
2515732 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_950421013_950421013 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:14:25 | 18.04.2023 19:20:50 | 3.1069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78437
2515736 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-41 M06_60207431 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:10:00 | 18.04.2023 16:35:00 | 0.41667 | 2 | 5574 | 0 | 12 | 20 | 1098 | 8 | 0 | 0.12585 | 485.4003 | 0 | 0.42422 | 46.6776 | 275.1545 | 2422.9156 | 0 | 3230.6981
2515739 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4965 35-07-K04965_35-07-K04965_79214332 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:23:07 | 18.04.2023 16:45:08 | 0.36694 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1673 | 0 | 0.13008 | 0 | 5.6453 | 0 | 0 | 6.9427
2515740 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3417 35-08-K03417_E_56384055_56384055 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:21:13 | 18.04.2023 16:57:28 | 0.60417 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.7888 | 0 | 0 | 0 | 1.1829 | 0 | 0 | 22.9717
2515742 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-4 (BEYDERESİ) 35-19-M00216_C_90988935_90988935 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:17:25 | 18.04.2023 18:14:18 | 1.9481 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.3964 | 0 | 18.8079 | 0 | 9.1303 | 0 | 9.2399 | 39.5744
2515744 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-63 35-19-L00063_C_91309898_91309898 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:28:47 | 18.04.2023 21:08:52 | 4.6681 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100.9285 | 0 | 0 | 0 | 11.6181 | 0 | 0 | 112.5466
2515750 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1386 35-03-M01386_C_56363267_56363267 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:36:52 | 18.04.2023 18:21:05 | 1.7369 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 111.8775 | 0 | 0 | 0 | 0.48212 | 0 | 0 | 112.3597
2515755 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-85 ORHANLI TEMESALTI 35-14-M00085_B_91370896_91370896 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:49:51 | 18.04.2023 20:05:52 | 3.2669 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0707 | 0 | 1.5346 | 0 | 1.0794 | 0 | 0 | 15.6847
2515764 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M08_2046126 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:21:09 | 18.04.2023 17:32:49 | 0.19444 | 2 | 309 | 2 | 20 | 16 | 65 | 2 | 0 | 0.15949 | 16.994 | 0.46432 | 0.95345 | 11.003 | 10.3001 | 12.3841 | 0 | 52.2583
2515765 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HALİLLER L08_72238622 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:21:31 | 18.04.2023 18:17:31 | 0.93333 | 0 | 227 | 0 | 29 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31.7323 | 0 | 6.9092 | 35.758 | 19.3699 | 0 | 0 | 93.7695
2515766 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YANIKKÖY TR-1 35-28-M00215_953393892_953393892 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:23:34 | 18.04.2023 19:27:07 | 2.0592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30851
2515768 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_DM-8 ŞEHİR-2 L05_2058307 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 17:31:32 | 18.04.2023 17:41:38 | 0.16833 | 0 | 4472 | 0 | 0 | 1 | 2486 | 0 | 1 | 0 | 119.9357 | 0 | 0 | 0.22237 | 255.8619 | 0 | 2.9487 | 378.9687
2515769 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-B L10_2058301 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2023 17:41:40 | 18.04.2023 17:48:43 | 0.1175 | 0 | 16622 | 2 | 483 | 4 | 1368 | 3 | 10 | 0 | 343.416 | 0.11468 | 6.0568 | 1.677 | 151.4938 | 12.5896 | 24.9006 | 540.2485
2515770 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-1437 M04_2320104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:40:41 | 18.04.2023 18:48:11 | 1.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20 | 4 | 5 | 0 | 1.1274 | 0 | 0 | 29.278 | 95.1294 | 63.7652 | 121.7388 | 311.0388
2515771 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-13 35-02-M00013_M-320 M07_2064788 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:38:00 | 18.04.2023 17:46:00 | 0.13333 | 1 | 2680 | 0 | 40 | 22 | 628 | 9 | 15 | 0.027163 | 110.6399 | 0 | 6.4489 | 21.7277 | 144.1669 | 293.1138 | 88.6446 | 664.7689
2515776 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3195 35-03-K03195_C_56367311_56367311 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:47:21 | 18.04.2023 18:52:27 | 1.085 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.2708 | 0 | 0 | 0 | 7.4005 | 0 | 0 | 27.6713
2515782 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 17:55:26 | 18.04.2023 18:34:55 | 0.65806 | 3 | 4 | 45 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.30382 | 1.6505 | 14.8321 | 42.4606 | 0.44783 | 0.46444 | 0 | 0 | 60.1594
2515788 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | KAREL DM 35-17-M00247_BAZTAŞ DM M05_66441215 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:02:40 | 18.04.2023 18:41:19 | 0.64417 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 23.8195 | 0 | 0 | 64.8398 | 5.0963 | 181.5244 | 0 | 275.28
2515791 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | KAZANCI ÇAT ÇİFTLİĞİ KÖK 45-74-M00349_ÇATALOLUK M03_84530459 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:04:35 | 18.04.2023 18:55:27 | 0.84778 | 16 | 4291 | 6 | 186 | 19 | 375 | 0 | 0 | 2.8183 | 318.5331 | 10.804 | 43.22 | 35.5563 | 85.4935 | 0 | 0 | 496.4252
2515792 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-945 35-04-M00945_35-04-M00945_2352096 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:12:57 | 18.04.2023 18:24:25 | 0.19111 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.2516 | 0 | 0 | 0 | 0.48535 | 0 | 0 | 12.7369
2515794 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-8 45-76-M00008_955250773_955250773 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:13:31 | 18.04.2023 18:53:03 | 0.65889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15303
2515796 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_A A33_42106654 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:21:28 | 18.04.2023 19:25:51 | 1.0731 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4219
2515797 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_DAMLACIK M03_72170825 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:16:58 | 18.04.2023 21:27:35 | 3.1769 | 1 | 399 | 3 | 14 | 0 | 33 | 0 | 0 | 5.7553 | 391.7501 | 2.3908 | 8.0249 | 0 | 53.5843 | 0 | 0 | 461.5054
2515799 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-16 35-31-L00016_A_91018319_91018319 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:26:54 | 18.04.2023 18:56:22 | 0.49111 | 0 | 21 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8043 | 0 | 2.6509 | 0 | 1.5771 | 0 | 0 | 6.0323
2515801 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | DERE UZUNYER TR-1 35-15-L00480_A_56367902_56367902 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:24:18 | 18.04.2023 22:16:49 | 3.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2515807 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | YANIKKÖY TR-1 35-28-M00215_A_56376904_56376904 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:53:50 | 18.04.2023 19:32:20 | 0.64167 | 0 | 59 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2849 | 0 | 0.09012 | 0 | 1.0522 | 0 | 0 | 10.4272
2515809 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-524 SAĞLIKÇILAR 35-18-L00524_949974730_949974730 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:53:52 | 18.04.2023 20:31:40 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2515815 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | KARACAALİ TR-5 45-79-M00487_45-79-M00487_2348883 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 18:57:55 | 18.04.2023 21:36:19 | 2.64 | 0 | 79 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.9766 | 0 | 0.41777 | 0 | 8.735 | 0 | 0 | 32.1293
2515816 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | DEYNEKLER TR-1 45-85-M00026_A_56375975_56375975 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 19:02:41 | 18.04.2023 20:08:01 | 1.0889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62734
2515818 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | HASSEKİ TR-1 35-21-L00066_A_82611139_82611139 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 19:16:12 | 18.04.2023 20:05:04 | 0.81444 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.048511 | 0 | 0.10236 | 0 | 1.2534 | 0 | 0 | 1.4042
2515819 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇEBİTAŞ DM 35-17-M00266_ÖZKAN-2 GİRİŞ M06_66424892 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 19:16:17 | 18.04.2023 19:38:03 | 0.36278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1932 | 0 | 1538.7892 | 0 | 1546.9824
2515821 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3556 35-01-K03556_910436370_910436370 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 19:15:39 | 18.04.2023 21:36:08 | 2.3414 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2097
2515826 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | EMCELLİ TR-1 45-79-M00303_C_56385173_56385173 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 19:31:28 | 18.04.2023 23:20:07 | 3.8108 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77.7429 | 0 | 0.018889 | 0 | 7.0168 | 0 | 0 | 84.7786
2515829 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GİRELLİ KÖPRÜBAŞI MAH. TR-1 45-73-M00773_C_56387148_56387148 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 19:36:44 | 18.04.2023 22:23:11 | 2.7742 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1163 | 0 | 0.52134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6376
2515832 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-917 35-01-K00917_911662883_911662883 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 19:47:14 | 18.04.2023 22:25:54 | 2.6444 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4129
2515833 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BADINCA TR-2 45-73-M00374_B_56385981_56385981 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 19:43:50 | 18.04.2023 22:12:28 | 2.4772 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.563 | 0 | 4.2302 | 0 | 1.3931 | 0 | 0 | 12.1863
2515838 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_KIZLARALANI ÇIKIŞ L02_66587060 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 19:58:19 | 18.04.2023 20:57:28 | 0.98583 | 0 | 1079 | 23 | 213 | 17 | 52 | 1 | 0 | 0 | 120.1692 | 139.3107 | 17.8375 | 38.4737 | 20.7281 | 123.5933 | 0 | 460.1125
2515851 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3556 35-01-K03556_A_56380803_56380803 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 21:03:39 | 18.04.2023 21:40:25 | 0.61278 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.3765 | 0 | 0 | 0 | 4.7512 | 0 | 0 | 25.1277
2515852 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-52 35-17-M00052_C_91025020_91025020 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 21:07:53 | 18.04.2023 22:57:02 | 1.8192 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.4504 | 0 | 0 | 0 | 7.5478 | 0 | 0 | 70.9982
2515853 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | DM-2/25 35-27-M01190_ H_82963969 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 21:09:59 | 19.04.2023 03:10:39 | 6.0111 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5113 | 0 | 0.26896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7802
2515855 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-4 35-19-L00144_956693971_956693971 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 21:07:59 | 18.04.2023 21:39:28 | 0.52472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63876 | 0 | 0 | 0.63876
2515858 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3773 35-04-K03773_99507757_99507757 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 21:19:30 | 18.04.2023 22:15:01 | 0.92528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 0.43138 | 0 | 0 | 1.4366
2515869 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_KIZLARALANI ÇIKIŞ L02_66587060 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 22:08:54 | 19.04.2023 05:56:00 | 7.785 | 0 | 1079 | 23 | 213 | 17 | 52 | 1 | 0 | 0 | 804.3669 | 863.4925 | 95.3236 | 254.8522 | 114.0635 | 833.4165 | 0 | 2965.5152
2515871 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKURT TR-4 45-76-M00088_955248557_955248557 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 22:21:54 | 18.04.2023 23:28:00 | 1.1017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66418
2515872 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-424 AKTAŞ MARKET 35-18-L00424_950458994_950458994 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 22:30:37 | 18.04.2023 23:57:57 | 1.4556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12489
2515873 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-215 35-18-L00215_8909375_56375228_56375228 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 22:42:35 | 18.04.2023 23:25:01 | 0.70722 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.5704 | 0 | 0 | 0 | 1.3661 | 0 | 0 | 14.9364
2515879 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-23 35-21-L00152_E_56394851_56394851 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 23:19:30 | 18.04.2023 23:57:32 | 0.63389 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.6377 | 0 | 0 | 0 | 7.1933 | 0 | 0 | 26.831
2515882 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_HatBaşıAyırıcı_66075811 M06_66075811 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 23:57:08 | 19.04.2023 00:46:32 | 0.82333 | 0 | 89 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.4714 | 0 | 1.2418 | 0 | 0.99789 | 0 | 0 | 15.7111
2538966 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44/2 45-82-M00077_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2092772 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2023 16:10:00 | 18.04.2023 17:13:00 | 1.05 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.5378 | 0 | 0.087322 | 0 | 28.1509 | 0 | 0 | 51.776
2515984 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-101 DÜZCE TORLAK 35-14-L00101_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102065 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 09:50:21 | 19.04.2023 10:49:12 | 0.98083 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.1378 | 0 | 20.7587 | 0 | 0.2948 | 0 | 0 | 22.1913
2516362 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEĞENLER TR-1 45-75-M00179_945596189_945596189 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:36:01 | 19.04.2023 19:57:08 | 2.3519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41251
2516176 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2064123 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 12:34:07 | 19.04.2023 14:20:27 | 1.7722 | 1 | 0 | 52 | 17 | 34 | 10 | 1 | 0 | 2.6475 | 0 | 206.763 | 18.8826 | 345.3937 | 12.1237 | 4.7927 | 0 | 590.6032
2516299 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MASKİ KÖY GRUPLARI İÇME SUYU ÖZEL TR 45-71-M01713Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085587 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:53:42 | 19.04.2023 19:47:33 | 3.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0692 | 0 | 0 | 0 | 15.0692
2516462 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | İDRİS KEPEZ TR 35-30-M00231_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041808 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 21:26:24 | 19.04.2023 22:41:57 | 1.2592 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10818 | 0 | 0.84922 | 0 | 0.21899 | 0 | 0 | 1.1764
2515967 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | ELEK TR-1 45-74-M00133_45-74-M00133_2353834 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:18:08 | 19.04.2023 10:30:57 | 1.2136 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1406 | 0 | 0 | 0 | 0.12659 | 0 | 0 | 5.2672
2516402 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-3 35-16-L00003_35-16-L00003_2350169 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:50:30 | 19.04.2023 18:58:27 | 0.1325 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.4881 | 0 | 0 | 0 | 1.7019 | 0 | 0 | 12.1901
2515947 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53139286 M06_53139286 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 09:10:00 | 19.04.2023 10:29:10 | 1.3194 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6834 | 0.031173 | 10.4347 | 0 | 0 | 0 | 14.1493
2516113 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-27(M-727) 35-30-M00727_E e1_43010617 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:08:05 | 19.04.2023 13:37:58 | 1.4981 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.8573 | 0 | 0 | 0 | 57.1425 | 0 | 0 | 90.9998
2515927 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SEYİT EFE SLM TR 35-26-L00374_A_91245571_91245571 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:46:21 | 19.04.2023 11:11:41 | 2.4222 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0734 | 0 | 3.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1837
2516070 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-13 M02_2317694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:43:00 | 19.04.2023 12:05:00 | 1.3667 | 0 | 765 | 1 | 29 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 138.9903 | 0.39942 | 13.2422 | 141.7366 | 82.7944 | 0 | 0 | 377.1629
2515941 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1730 35-03-M01730_35-03-M01730_2375781 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 09:06:30 | 19.04.2023 13:36:46 | 4.5044 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6641 | 0 | 69.5554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2196
2516425 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇİNGE ÇAY BOYU SULAMA TR 35-16-M00268_A_56394926_56394926 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 19:41:00 | 19.04.2023 23:17:34 | 3.6094 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2332
2516133 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139462 M05_53139462 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:22:36 | 19.04.2023 13:51:06 | 1.475 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1623 | 35.3983 | 7.8818 | 0 | 10.0566 | 0 | 0 | 54.4991
2516382 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/17 45-71-M00049_953183028_953183028 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:17:24 | 19.04.2023 21:19:46 | 3.0394 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9309
2516173 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_ZEYTİNALAN TR-101 L10_2051678 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:17:12 | 19.04.2023 13:29:00 | 0.19667 | 9 | 2139 | 0 | 27 | 4 | 209 | 0 | 1 | 35.8285 | 191.5224 | 0 | 3.6371 | 61.3561 | 51.8053 | 0 | 0.45634 | 344.6058
2516150 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_A_56375409_56375409 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:42:56 | 19.04.2023 14:12:45 | 1.4969 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 17.484 | 0 | 1.3791 | 0 | 10.4451 | 0 | 8.2338 | 37.5421
2516027 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-424 AKTAŞ MARKET 35-18-L00424_950447099_950447099 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:35:12 | 19.04.2023 17:22:14 | 6.7839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37821
2516050 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-58 HAVACILAR SİTESİ 35-14-L00058_DAĞITIM TRAFO L-58 HAVACILAR SİTESİ L01_72205035 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 11:01:45 | 19.04.2023 11:39:29 | 0.62889 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.4379 | 0 | 0.012845 | 0 | 9.0861 | 0 | 0 | 23.5369
2516259 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-2 45-82-M00002_TR-2/1 M01_2114110 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 15:05:11 | 19.04.2023 15:08:49 | 0.060556 | 0 | 509 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.4964 | 0 | 0.037195 | 0 | 1.5289 | 0 | 0 | 8.0625
2516405 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 19:07:10 | 19.04.2023 19:08:10 | 0.016667 | 0 | 1044 | 9 | 54 | 6 | 125 | 2 | 0 | 0 | 2.1481 | 1.9069 | 0.15685 | 0.36452 | 1.3405 | 2.0097 | 0 | 7.9266
2516399 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | YAYLA KÖYÜ SULAMA 45-83-L00239_45-83-L00239_2361588 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:45:30 | 19.04.2023 19:39:04 | 0.89278 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2178 | 0 | 0.13682 | 0 | 2.6569 | 0 | 0 | 6.0115
2516465 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KARAKÖY TR-1 45-83-L00295_45-83-L00295_2356901 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 21:55:30 | 19.04.2023 22:26:56 | 0.52389 | 0 | 104 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.8753 | 0 | 2.9784 | 0 | 0.79185 | 0 | 0 | 10.6455
2515901 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-1 35-23-M00070_A_91356008_91356008 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 06:19:04 | 19.04.2023 06:55:20 | 0.60444 | 0 | 95 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.4972 | 0 | 0.05418 | 0 | 0.95599 | 0 | 0 | 17.5074
2516024 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-8 35-17-M00008_DAĞITIM TRAFO TR-8 M03_66377420 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 10:34:43 | 19.04.2023 12:01:18 | 1.4431 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 73.9271 | 0 | 0 | 0 | 31.5516 | 0 | 0 | 105.4787
2516322 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_ASKERİYE M02_65917903 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:44:45 | 19.04.2023 19:38:04 | 2.8886 | 2 | 120 | 7 | 22 | 6 | 57 | 5 | 0 | 0.69052 | 78.7007 | 13.1873 | 7.076 | 65.9813 | 237.1457 | 2744.0145 | 0 | 3146.7959
2515944 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-113 35-01-K00113_35-01-K00113_2375283 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 09:11:25 | 19.04.2023 09:52:25 | 0.68333 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 1 | 0 | 60.1528 | 0 | 0 | 0 | 349.9635 | 0 | 134.1552 | 544.2715
2516485 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4479 35-02-K04479_99802410_99802410 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 23:07:26 | 20.04.2023 00:17:16 | 1.1639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50713
2516336 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | M-2605 YELKİ DM 35-10-M02605_TEOS GES M05_2035520 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:58:37 | 19.04.2023 18:57:53 | 1.9878 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8774
2516222 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_TR-B 34.5 M04_2034841 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:05:50 | 19.04.2023 14:16:19 | 0.17472 | 1 | 4324 | 681 | 687 | 88 | 791 | 14 | 5 | 0.0057877 | 109.2128 | 31.9204 | 20.0645 | 44.4277 | 63.4542 | 207.2554 | 8.1886 | 484.5294
2516345 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/11-A 45-83-L00156_45-83-L00156_2355087 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:07:10 | 19.04.2023 18:11:10 | 1.0667 | 0 | 231 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 61.1633 | 0 | 3.5193 | 0 | 10.7883 | 0 | 0 | 75.471
2515953 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-84 35-19-L00084_D_90947702_90947702 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 09:16:29 | 19.04.2023 15:26:13 | 6.1622 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.1382 | 0 | 0.46011 | 0 | 9.9612 | 0 | 0 | 63.5595
2516205 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-24 45-80-M00024_C_91000917_91000917 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:40:27 | 19.04.2023 14:54:12 | 1.2292 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 94.4207 | 0 | 0 | 0 | 14.4279 | 0 | 0 | 108.8486
2515913 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/TR-14 35-26-M01288_G G01b_80898582 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:17:04 | 19.04.2023 10:04:01 | 1.7825 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7659 | 0 | 0 | 0 | 11.4565 | 0 | 0 | 17.2224
2515996 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3562(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03562_913475440_913475440 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:05:31 | 19.04.2023 11:47:51 | 1.7056 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.3691 | 0 | 0 | 0 | 0.019178 | 0 | 0 | 18.3883
2516288 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-34 45-75-M00034_945604662_945604662 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:37:48 | 19.04.2023 16:56:49 | 1.3169 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.61146 | 0 | 0 | 0 | 6.4252 | 0 | 0 | 7.0367
2516039 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | HACIALİLER OKUL YANI 45-73-M00734_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094178 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:48:52 | 19.04.2023 11:29:05 | 0.67028 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1585 | 0 | 0.80096 | 0 | 1.9727 | 0 | 0 | 6.9321
2516388 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-3 35-16-L00003_A_91019671_91019671 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:27:10 | 19.04.2023 18:53:24 | 0.43722 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.1929 | 0 | 0 | 0 | 5.4724 | 0 | 0 | 21.6654
2516411 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53134700 M05_53134700 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 19:08:07 | 19.04.2023 22:21:14 | 3.2186 | 0 | 311 | 0 | 37 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 84.2623 | 0 | 10.0788 | 0 | 24.2872 | 0 | 0 | 118.6284
2516365 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/16 45-71-M00397_A_56397529_56397529 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:47:29 | 19.04.2023 19:22:36 | 1.5853 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2555
2516219 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-4 35-28-M00179_953392198_953392198 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:52:20 | 19.04.2023 15:57:30 | 2.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3499 | 0 | 0 | 3.3499
2516202 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2328468 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:40:04 | 19.04.2023 14:17:40 | 0.62667 | 5 | 423 | 4 | 65 | 17 | 107 | 4 | 1 | 1.268 | 100.0023 | 2.4277 | 34.8936 | 39.1215 | 68.0633 | 311.6664 | 0.097497 | 557.5404
2515956 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-127 35-02-M00127_A_56367824_56367824 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:17:06 | 19.04.2023 10:36:13 | 1.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7596 | 0 | 67.0054 | 99.765
2516448 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53139657 L04_53139657 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 20:48:16 | 19.04.2023 21:40:37 | 0.8725 | 0 | 483 | 0 | 9 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 89.9481 | 0 | 0.46327 | 1.3182 | 13.0581 | 0 | 0 | 104.7878
2515973 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-807 35-04-K00807_D_56365525_56365525 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 09:34:02 | 19.04.2023 11:51:16 | 2.2872 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 81.9909 | 0 | 0 | 0 | 16.6774 | 0 | 0 | 98.6683
2516179 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA M-257 35-23-M00257_35-23-M00257_2374892 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 13:24:33 | 19.04.2023 13:48:41 | 0.40222 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1681 | 0 | 0 | 0 | 8.0072 | 0 | 0 | 16.1753
2516428 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/4 45-83-L00004_48078023_56386842_56386842 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 19:43:55 | 19.04.2023 21:28:28 | 1.7425 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.5547 | 0 | 0 | 0 | 9.7432 | 0 | 0 | 31.2979
2516136 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-34 45-75-M00034_945604365_945604365 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:07:50 | 19.04.2023 14:35:26 | 2.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0032594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032594
2515887 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2324 35-01-K02324_911725621_911725621 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 00:54:33 | 19.04.2023 02:20:46 | 1.4369 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4917
2516151 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_KARMEZ-2 M09_2306332 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:45:18 | 19.04.2023 15:56:48 | 3.1917 | 12 | 114 | 86 | 112 | 29 | 46 | 8 | 0 | 8.4709 | 52.9284 | 284.2497 | 331.113 | 866.8927 | 61.8835 | 5283.3588 | 0 | 6888.897
2516437 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | YAHŞELLİ TR-3 35-28-M00495_B_56357170_56357170 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 20:18:56 | 19.04.2023 21:15:34 | 0.94389 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3108
2516168 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | K-138 GÖRECE 35-22-K00138_A_91312071_91312071 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:58:13 | 19.04.2023 18:04:55 | 5.1117 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3931 | 0 | 0 | 0 | 7.992 | 0 | 0 | 13.3851
2516354 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | BARAJ KÖK 35-17-M00461_ÇITAK M04_2336610 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:46:34 | 19.04.2023 18:30:22 | 1.73 | 0 | 652 | 3 | 18 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 221.3475 | 3.9741 | 10.5937 | 77.0858 | 35.3487 | 0 | 0 | 348.3499
2516068 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÖRNEKKÖY L04_72201760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:17:57 | 19.04.2023 12:16:56 | 0.98306 | 36 | 1830 | 114 | 157 | 40 | 216 | 2 | 1 | 46.1494 | 428.0672 | 40.6466 | 47.9808 | 104.1728 | 159.6344 | 3.645 | 4.0639 | 834.36
2516400 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | UZUNHASANLAR TR-2 35-17-M00566_A_91446306_91446306 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:50:29 | 19.04.2023 19:42:43 | 0.87056 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6158e-05 | 0 | 0.88054 | 0 | 2.9687 | 0 | 0 | 3.8492
2516374 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | GÜLBAHÇE TR-13 (KARAPINAR) 35-19-L00143_35-19-L00143_2361785 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:03:26 | 19.04.2023 18:30:55 | 0.45806 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.2743 | 0 | 0 | 0 | 2.3853 | 0 | 0 | 9.6595
2516188 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_53135653 M11_53135653 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:20:44 | 19.04.2023 16:01:30 | 2.6794 | 0 | 314 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 83.026 | 0 | 13.5936 | 0 | 17.2849 | 0 | 0 | 113.9045
2516082 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-618 35-04-K00618_B_56355996_56355996 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:37:10 | 19.04.2023 14:38:25 | 3.0208 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 212.5701 | 0 | 0 | 0 | 2.6776 | 0 | 0 | 215.2477
2516480 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_KARGIN BAKIR HAT TURGUTLU YÖNÜ M05_2321771 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 22:50:35 | 19.04.2023 23:43:27 | 0.88111 | 0 | 3 | 38 | 37 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1495 | 9.065 | 5.9647 | 6.0184 | 0.076384 | 0 | 0 | 21.274
2516102 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAYENİCE TR-2 45-71-M01507_45-71-M01507_2367636 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:52:12 | 19.04.2023 13:22:21 | 1.5025 | 0 | 115 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39.4807 | 0 | 0.11713 | 0 | 12.4962 | 0 | 0 | 52.094
2516108 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 12:08:11 | 19.04.2023 13:39:20 | 1.5192 | 5 | 730 | 26 | 12 | 31 | 50 | 0 | 0 | 5.5019 | 300.3749 | 136.6077 | 9.5197 | 954.2996 | 92.4209 | 0 | 0 | 1498.7248
2516463 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-37 35-23-L00037_FOÇA TR-39 L02_72152337 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 21:36:52 | 19.04.2023 23:10:53 | 1.5669 | 0 | 212 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 99.7845 | 0 | 0 | 9.9622 | 6.37 | 0 | 0 | 116.1167
2516062 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-895 TAMER TUNCEL ÖZEL 35-22-M00615Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2127254 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:15:25 | 19.04.2023 12:40:43 | 1.4217 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2495 | 0 | 2.2578 | 0 | 0 | 0 | 3.5073
2515962 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-147 35-19-L00147_6902003_56354868_56354868 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 09:31:09 | 19.04.2023 15:28:17 | 5.9522 | 0 | 77 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 171.1692 | 0 | 0.1859 | 0 | 30.358 | 0 | 0 | 201.7131
2516065 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ULACIK TR-2 45-74-M00307_C_91170871_91170871 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:18:37 | 19.04.2023 13:47:10 | 2.4758 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7697 | 0 | 0 | 0 | 4.1805 | 0 | 0 | 8.9501
2516397 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TR-1805 35-28-M00565_C_56356939_56356939 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:39:42 | 19.04.2023 19:25:30 | 0.76333 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.7339 | 0 | 4.3007 | 0 | 5.1298 | 0 | 0 | 11.1644
2516420 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-21 35-31-L00021_B b3_47997360 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2023 19:26:19 | 19.04.2023 21:12:11 | 1.7644 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.2916 | 0 | 0 | 0 | 20.101 | 0 | 0 | 26.3926
2515899 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2318 35-03-M02318_35-03-M02318_66053426 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2023 05:47:43 | 19.04.2023 14:53:18 | 9.0931 | 0 | 77 | 0 | 31 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 279.6059 | 0 | 111.705 | 0 | 142.6803 | 0 | 0 | 533.9912
2516191 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-55 35-16-L00055_47551981_56397111_56397111 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:29:15 | 19.04.2023 13:50:30 | 0.35417 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0399 | 0 | 0 | 0 | 2.841e-05 | 0 | 0 | 9.04
2516377 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | EYKO TR-7 35-30-M00033_B_56404564_56404564 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:05:11 | 19.04.2023 18:53:21 | 0.80278 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.7024 | 0 | 0 | 0 | 8.0314 | 0 | 0 | 10.7338
2516234 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2307615 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:28:01 | 19.04.2023 16:20:37 | 1.8767 | 0 | 0 | 9 | 92 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125.753 | 167.3789 | 11.1452 | 87.1049 | 179.0156 | 0 | 570.3977
2516174 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/11-A 45-83-L00156_45-83-L00156_2355087 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:17:09 | 19.04.2023 13:45:58 | 0.48028 | 0 | 231 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.4834 | 0 | 1.6395 | 0 | 5.4208 | 0 | 0 | 34.5437
2516051 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-1921 35-10-K01921_35-10-K01921_80114777 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 10:28:00 | 19.04.2023 11:06:00 | 0.63333 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.7098 | 0 | 0 | 0 | 10.1274 | 0 | 0 | 61.8372
2516343 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SELENDİ TR-8 45-81-M00008_A A03b_64573002 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:39:54 | 19.04.2023 18:09:21 | 1.4908 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.3406 | 0 | 0 | 0 | 2.9345 | 0 | 0 | 19.2751
2515965 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TÜRKELLİ TR-2 35-28-M00463_D_56373978_56373978 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:30:49 | 19.04.2023 10:15:49 | 0.75 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.1549 | 0 | 0.67736 | 0 | 4.9304 | 0 | 0 | 21.7626
2516297 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _953276230_953276230 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:55:15 | 19.04.2023 18:55:42 | 3.0075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32457
2515905 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-14 M05_2093011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 06:39:58 | 19.04.2023 08:08:54 | 1.4822 | 4 | 122 | 18 | 39 | 4 | 50 | 0 | 0 | 5.9697 | 23.2135 | 88.0139 | 9.9277 | 9.7861 | 25.1055 | 0 | 0 | 162.0163
2516214 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | TR-37 45-77-L00037_TR-39 L06_72210440 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:45:29 | 19.04.2023 14:32:02 | 0.77583 | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 1 | 0 | 254.9373 | 0 | 0 | 0 | 165.9171 | 0 | 17.4116 | 438.2659
2516111 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TEPEBOZ KÖYÜ TR 35-21-L00056_A_91087121_91087121 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:59:42 | 19.04.2023 13:54:21 | 1.9108 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6406 | 0 | 0 | 0 | 3.2561 | 0 | 0 | 7.8966
2516157 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_M-54 ÇIKIŞI M12_2122091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:53:04 | 19.04.2023 13:19:30 | 0.44056 | 0 | 182 | 0 | 3 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 20.5487 | 0 | 0.16592 | 25.775 | 7.2396 | 197.8015 | 0 | 251.5307
2516406 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-357 EGEM SAHİL SİT. 35-18-L00357_950441720_950441720 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 19:07:12 | 19.04.2023 23:01:21 | 3.9025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47235
2516137 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_OVAKENT GİRİŞ M01_2057379 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:32:10 | 19.04.2023 12:35:14 | 0.051111 | 6 | 4691 | 166 | 1049 | 34 | 1103 | 6 | 1 | 0.39204 | 38.3118 | 29.3766 | 32.3166 | 12.4831 | 34.6466 | 14.3923 | 0.10024 | 162.0194
2516117 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-52 BASIN YAYIN M05_2108669 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:14:54 | 19.04.2023 12:37:39 | 0.37917 | 5 | 290 | 3 | 61 | 13 | 69 | 1 | 1 | 1.349 | 26.7285 | 0.37981 | 7.4134 | 41.9326 | 38.414 | 60.1812 | 3.4408 | 179.8393
2515945 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-96 TURGUT KÖYÜ 35-14-L00096_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2098891 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 09:11:32 | 19.04.2023 09:41:46 | 0.50389 | 0 | 136 | 0 | 25 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.8147 | 0 | 5.2926 | 0 | 14.4951 | 0 | 0 | 45.6024
2515902 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_AYVAALAN M03_2328576 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 06:13:58 | 19.04.2023 06:31:13 | 0.2875 | 0 | 781 | 2 | 18 | 11 | 82 | 0 | 0 | 0 | 17.7393 | 0.32417 | 0.42348 | 3.6371 | 2.9847 | 0 | 0 | 25.1089
2515925 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | GERENKÖY TR-3 35-23-M00149_35-23-M00149_72154818 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 08:50:10 | 19.04.2023 09:26:20 | 0.60278 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11.2463 | 0 | 0.0081314 | 0 | 16.083 | 0 | 0 | 27.3375
2516363 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | YALLIOĞLU KÖK 35-15-L00361_YENİKÖY L02_66935957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:40:20 | 19.04.2023 18:15:52 | 0.59222 | 2 | 340 | 23 | 83 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0.20552 | 49.5701 | 18.0185 | 75.9458 | 3.1969 | 28.7214 | 0 | 0 | 175.6583
2516386 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-27(M-727) 35-30-M00727_E e2_43010690 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:20:33 | 19.04.2023 21:17:04 | 2.9419 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.2867 | 0 | 0 | 0 | 24.3102 | 0 | 0 | 56.5969
2516469 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 22:16:15 | 19.04.2023 22:18:43 | 0.041111 | 0 | 21 | 29 | 188 | 8 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0.41721 | 0.56327 | 4.0275 | 2.555 | 2.9289 | 0.8058 | 0 | 11.2977
2515928 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM06-TR10 45-73-M01269_945678285_945678285 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:50:30 | 19.04.2023 09:52:13 | 1.0286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13826
2515991 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_BARAJ M09_2049986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:00:14 | 19.04.2023 10:29:04 | 0.48056 | 0 | 74 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.4345 | 0 | 0.79044 | 1.9077 | 3.2107 | 0 | 0 | 11.3433
2516277 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-8 35-19-L00268_C_56376344_56376344 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:29:01 | 19.04.2023 17:13:40 | 1.7442 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.2586 | 0 | 0.82662 | 0 | 43.4882 | 0 | 0 | 96.5734
2515985 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | SÜTÇÜLER DM 35-27-M00900_ÇAMBEL-1 ( YENMİŞ KÖK ) M21_92758194 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:50:40 | 19.04.2023 10:46:13 | 0.92583 | 10 | 2910 | 48 | 28 | 66 | 274 | 14 | 0 | 1.835 | 665.4144 | 117.6306 | 14.0509 | 1245.4458 | 144.941 | 2628.9109 | 0 | 4818.2286
2516134 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEÖREN TR-3 45-77-M00032_945503029_945503029 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:30:12 | 19.04.2023 13:43:04 | 1.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2516458 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-697 35-02-K00697_910025100_910025100 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 19:48:00 | 19.04.2023 22:31:18 | 2.7217 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.7464 | 0 | 0 | 0 | 25.2326 | 0 | 0 | 45.9789
2516080 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YAĞCILAR TR-3 45-71-M01442_C_56401671_56401671 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:36:59 | 19.04.2023 12:26:31 | 0.82556 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3417 | 0 | 0 | 0 | 0.14926 | 0 | 0 | 9.4909
2516103 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2522 35-01-M02522_35-01-M02522_48240075 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 12:02:46 | 19.04.2023 12:23:36 | 0.34722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0156 | 0 | 0 | 5.0156
2516289 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_ÇAYIRLI L06_72208761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:45:29 | 19.04.2023 15:53:37 | 0.13556 | 0 | 87 | 12 | 16 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2.3369 | 0.61915 | 1.2327 | 0.016588 | 2.6813 | 7.026 | 0 | 13.9126
2516266 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM01/58(TR-1/02) 45-71-M00019_953201074_953201074 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:10:57 | 19.04.2023 17:41:57 | 2.5167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4785
2516097 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4304 35-01-K04304_35-01-K04304_2359780 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 11:48:02 | 19.04.2023 16:13:18 | 4.4211 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 272.3742 | 0 | 0 | 0 | 28.4961 | 0 | 0 | 300.8703
2516203 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_HatBaşıAyırıcı_65358187 M06_65358187 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:40:05 | 19.04.2023 15:41:38 | 2.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3762 | 0 | 234.8988 | 0 | 281.275
2516120 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3551 35-03-K03551_B_56372023_56372023 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:15:09 | 19.04.2023 18:23:15 | 6.135 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 321.5133 | 0 | 0 | 0 | 0.20794 | 0 | 0 | 321.7213
2515978 | 2 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1001 35-03-K01001_K-1641 K02_41953203 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:19:46 | 19.04.2023 12:46:25 | 2.4442 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 0 | 12 | 0 | 104.9753 | 0 | 0 | 0 | 1775.2945 | 0 | 557.0387 | 2437.3085
2515951 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1148 35-09-M01148_95002397991_95002397991 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:12:05 | 19.04.2023 10:42:45 | 1.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4165 | 0 | 0 | 2.4165
2516372 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4786 35-04-K04786_99289436_99289436 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:59:29 | 19.04.2023 18:46:30 | 0.78361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52979
2515974 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_HatBaşıAyırıcı_95016096 L012_95016096 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 09:37:16 | 19.04.2023 16:32:21 | 6.9181 | 0 | 266 | 0 | 67 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 405.9217 | 0 | 331.0837 | 39.2543 | 345.9407 | 0 | 0 | 1122.2003
2516286 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-2/1 35-28-M00378_E E01_79677002 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:43:18 | 19.04.2023 16:15:15 | 0.5325 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.2083 | 0 | 0 | 0 | 5.8749 | 0 | 0 | 41.0832
2516037 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3320 35-09-K03320_956423276_956423276 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:47:51 | 19.04.2023 12:02:46 | 1.2486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34109
2515894 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-30 35-27-M00030_A_56372348_56372348 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 03:22:06 | 19.04.2023 05:11:49 | 1.8286 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.80375 | 0 | 0 | 0 | 0.47299 | 0 | 0 | 1.2767
2516229 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_E_90961108_90961108 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:21:38 | 19.04.2023 15:42:40 | 1.3506 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.3519 | 0 | 0 | 0 | 18.8861 | 0 | 0 | 42.238
2515937 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER TR-1 L03_2119151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:00:42 | 19.04.2023 09:02:00 | 0.021667 | 0 | 837 | 5 | 98 | 2 | 157 | 1 | 0 | 0 | 4.0124 | 0.21156 | 0.51609 | 0.36037 | 2.5579 | 0.48576 | 0 | 8.1441
2516077 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135624 M03_53135624 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:25:27 | 19.04.2023 13:47:38 | 2.3697 | 0 | 255 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.139 | 0 | 0.028463 | 0 | 11.4852 | 0 | 0 | 51.6527
2516409 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU-9 35-26-M00223_956631375_956631375 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 19:10:09 | 19.04.2023 22:22:49 | 3.2111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029729
2516415 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇAKIRCA ALİ TR-4 45-73-M00367_B_91118617_91118617 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 19:23:26 | 19.04.2023 21:24:24 | 2.0161 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7316 | 0 | 3.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9248
2516392 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:32:00 | 19.04.2023 19:02:37 | 0.51028 | 3 | 976 | 106 | 324 | 17 | 113 | 1 | 0 | 0.028345 | 67.5496 | 39.5209 | 22.7289 | 36.3195 | 20.3813 | 2.3215 | 0 | 188.8501
2515954 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1330 35-02-K01330_R R4B_5810012 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 09:17:42 | 19.04.2023 12:22:17 | 3.0764 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1079
2516160 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_KESİKKÖY-1 GİRİŞ M07_2315523 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 12:54:41 | 19.04.2023 14:18:25 | 1.3956 | 2 | 776 | 6 | 51 | 37 | 132 | 9 | 0 | 1.1343 | 323.1624 | 15.6909 | 36.9049 | 336.1628 | 182.4368 | 934.5862 | 0 | 1830.0783
2516020 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/11-A 45-83-L00156_45-83-L00156_2355087 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:17:02 | 19.04.2023 11:50:33 | 1.5586 | 0 | 231 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 91.0718 | 0 | 5.5447 | 0 | 18.0254 | 0 | 0 | 114.6419
2516163 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-2 GÖLCÜKLER 35-22-M00002_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125082 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:54:53 | 19.04.2023 15:12:06 | 2.2869 | 0 | 183 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 134.6718 | 0 | 21.0933 | 0 | 23.1309 | 0 | 0 | 178.896
2516140 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-1 M06_2307647 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:34:20 | 19.04.2023 12:44:00 | 0.16111 | 9 | 2245 | 13 | 318 | 71 | 1005 | 6 | 7 | 0.57094 | 143.3792 | 2.9657 | 21.7806 | 91.5209 | 280.7923 | 99.9321 | 37.3608 | 678.3025
2516395 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_AKHİSAR TM M09_66536617 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:37:00 | 19.04.2023 18:40:12 | 0.053333 | 2 | 19987 | 52 | 991 | 104 | 2247 | 9 | 2 | 0.031703 | 105.0552 | 6.6243 | 13.3049 | 14.3661 | 51.5169 | 19.5613 | 0.71817 | 211.1786
2516369 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KEMALİYE-1 ÇIKIŞ M09_2307322 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:54:00 | 19.04.2023 18:34:27 | 0.67417 | 4 | 1245 | 52 | 385 | 34 | 442 | 16 | 4 | 0.27064 | 138.4152 | 24.3562 | 69.8727 | 300.4078 | 170.6968 | 1538.4833 | 2.2325 | 2244.735
2516475 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1447 35-01-K01447_911772225_911772225 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 22:35:24 | 20.04.2023 01:37:30 | 3.035 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.928
2515891 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3556 35-01-K03556_35-01-K03556_2369129 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 01:30:27 | 19.04.2023 01:48:53 | 0.30722 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.1027 | 0 | 0 | 0 | 2.7155 | 0 | 0 | 22.8181
2516295 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-1 45-71-M01904_ M02_2334944 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:48:11 | 19.04.2023 17:06:08 | 1.2992 | 0 | 133 | 11 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.8722 | 3.1197 | 3.1166 | 6.0114 | 6.3582 | 0 | 0 | 74.4781
2516272 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | HASAN KARALI SULAMA GRUBU 35-29-M00197_35-29-M00197_2371515 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:14:17 | 19.04.2023 17:40:41 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5191 | 0 | 7.519 | 0 | 0 | 25.0381
2516172 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3696 35-02-K03696_35-02-K03696_2351602 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 13:16:18 | 19.04.2023 14:45:30 | 1.4867 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 317.8195 | 0 | 0 | 0 | 97.3605 | 0 | 0 | 415.18
2516109 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3900 35-02-K03900_35-02-K03900_2350725 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 12:08:31 | 19.04.2023 13:03:52 | 0.9225 | 0 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 263.3954 | 0 | 0 | 0 | 41.7991 | 0 | 0 | 305.1945
2516066 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022605 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:17:41 | 19.04.2023 12:06:35 | 0.815 | 2 | 1071 | 94 | 54 | 24 | 58 | 2 | 0 | 0.21506 | 135.374 | 37.4233 | 8.1381 | 100.6429 | 26.9772 | 80.465 | 0 | 389.2356
2515923 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_HALİLBEYLİ-1 M04_2312531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 07:58:33 | 19.04.2023 10:57:59 | 2.9906 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 290.3718 | 0 | 0 | 0 | 191.2854 | 0 | 0 | 481.6573
2515900 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-39 35-14-L00039_956657346_956657346 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2023 06:05:38 | 19.04.2023 07:53:19 | 1.7947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112
2515943 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53140197 M014_53140197 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 09:07:06 | 19.04.2023 16:24:08 | 7.2839 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.3356 | 0 | 94.465 | 0 | 0 | 0 | 252.8006
2516129 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-125 ZEYTİNALANI 35-19-L00125_DÖRT MEVSİM ÖZEL TR L02_72153726 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:15:17 | 19.04.2023 13:47:55 | 1.5439 | 3 | 203 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 56.5836 | 228.5768 | 0 | 0 | 0 | 3.4939 | 0 | 0 | 288.6543
2516378 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-81 35-19-L00081_956694856_956694856 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:12:59 | 19.04.2023 19:05:45 | 0.87944 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27892
2516235 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_YENİ KARAAĞAÇLI M08_50217161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:28:21 | 19.04.2023 14:35:28 | 0.11861 | 0 | 978 | 12 | 32 | 8 | 124 | 7 | 2 | 0 | 35.7335 | 0.32382 | 1.1305 | 11.8475 | 9.2999 | 145.7048 | 3.0473 | 207.0874
2516086 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_KÖYLER L04_2328940 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:37:00 | 19.04.2023 12:15:00 | 0.63333 | 5 | 1313 | 2 | 24 | 13 | 110 | 4 | 0 | 41.5 | 403.7134 | 3.3577 | 5.8051 | 115.3651 | 126.6075 | 207.1803 | 0 | 903.5291
2515960 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1372 35-04-K01372_99682522_99682522 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:21:38 | 19.04.2023 11:02:59 | 1.6892 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4019
2516315 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | DELİKTAŞ TR-1 35-30-M00155_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039248 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:32:50 | 19.04.2023 17:47:04 | 1.2372 | 0 | 82 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.1823 | 0 | 0.89581 | 0 | 18.7794 | 0 | 0 | 45.8575
2516006 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2014 35-01-M02014_D 1D_5845286 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:11:12 | 19.04.2023 12:43:55 | 2.5453 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 80.2894 | 0 | 0 | 0 | 21.5531 | 0 | 0 | 101.8424
2516152 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-823 35-03-K00823_TRAFO K03_2316267 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:47:00 | 19.04.2023 16:21:51 | 3.5808 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 1 | 0 | 67.1925 | 0 | 0 | 0 | 677.1055 | 0 | 32.3486 | 776.6466
2516029 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4 35-21-L00145_A_56353981_56353981 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:39:50 | 19.04.2023 11:20:54 | 0.68444 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6172 | 0 | 0 | 0 | 17.2947 | 0 | 0 | 26.912
2516461 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2729 35-04-K02729_D D1B_5875907 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 21:26:39 | 20.04.2023 00:44:39 | 3.3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.9584 | 0 | 0 | 0 | 4.7766 | 0 | 0 | 37.7349
2516438 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2 35-01-K00002_911043687_911043687 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 20:16:20 | 20.04.2023 00:39:58 | 4.3939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96683
2516169 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ M-14 M05_72072838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:07:06 | 19.04.2023 13:38:15 | 0.51917 | 0 | 1372 | 0 | 67 | 2 | 175 | 0 | 1 | 0 | 166.2709 | 0 | 5.7164 | 7.2413 | 96.1737 | 0 | 6.6322 | 282.0345
2516298 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | TARİŞ KÖK 45-73-M01049_HatBaşıAyırıcı_53135357 M02_53135357 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:55:43 | 19.04.2023 17:49:07 | 1.89 | 0 | 32 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18.7463 | 0 | 1.8348 | 22.4939 | 2.5693 | 43.062 | 0 | 88.7063
2515920 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-1 35-23-M00170_C_65502563_65502563 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:44:45 | 19.04.2023 09:23:00 | 0.6375 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.0103 | 0 | 0 | 0 | 29.2472 | 0 | 0 | 46.2575
2516401 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KARAKÖY TR-1 45-83-L00295_B_91094793_91094793 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:51:35 | 19.04.2023 22:19:33 | 3.4661 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0593 | 0 | 23.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5639
2516355 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3453 35-08-K03453_35-08-K03453_42028660 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:24:49 | 19.04.2023 17:45:48 | 0.34972 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 63.8398 | 0 | 0 | 0 | 2.2474 | 0 | 0 | 66.0872
2515903 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_TÜRKELLİ ÇIKIŞ M04_56299107 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 06:41:46 | 19.04.2023 06:49:23 | 0.12694 | 0 | 1102 | 0 | 19 | 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 47.5723 | 0 | 0.47448 | 4.6199 | 8.2052 | 7.7597 | 0 | 68.6315
2515897 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_ALSANCAK K13_2308517 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2023 04:57:56 | 19.04.2023 06:28:00 | 1.5011 | 0 | 428 | 0 | 0 | 1 | 878 | 0 | 0 | 0 | 206.8205 | 0 | 0 | 1.546 | 877.4053 | 0 | 0 | 1085.7718
2516418 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 19:27:36 | 19.04.2023 19:51:00 | 0.39 | 7 | 1417 | 27 | 20 | 23 | 119 | 1 | 0 | 0.83131 | 68.6372 | 79.6356 | 1.6478 | 27.0531 | 18.8822 | 68.2256 | 0 | 264.9128
2516275 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | USLU DEMİR KÖK 35-28-M00758_HatBaşıAyırıcı_53133593 M05_53133593 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:55:14 | 19.04.2023 17:09:51 | 2.2436 | 0 | 64 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.9791 | 0 | 0.76094 | 73.7141 | 65.6658 | 0 | 0 | 187.12
2516387 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-136 35-01-K00136_911566352_911566352 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:15:45 | 19.04.2023 20:21:34 | 2.0969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6139
2516364 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3826 35-10-K03826_B b1_5877683 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:38:34 | 19.04.2023 21:09:07 | 3.5092 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8112
2516078 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_ZER SALÇA M05_2099421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:32:50 | 19.04.2023 11:47:52 | 0.25056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.643 | 0 | 32.643
2515909 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 07:32:51 | 19.04.2023 07:43:05 | 0.17056 | 1 | 2445 | 41 | 86 | 27 | 244 | 7 | 0 | 0.044599 | 48.3389 | 29.7949 | 2.5045 | 11.2832 | 15.7568 | 102.32 | 0 | 210.0429
2516470 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-08/10-B 45-71-M00289_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2075616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 22:21:50 | 19.04.2023 23:10:44 | 0.815 | 0 | 235 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68.3202 | 0 | 2.6271 | 0 | 6.5883 | 0 | 0 | 77.5356
2516304 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TÜRKELLİ TR-1 35-28-M00462_953379638_953379638 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:04:52 | 19.04.2023 18:06:21 | 2.0247 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9556 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | 0 | 0 | 3.0557
2516327 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ŞAKRAN GİRİŞ M10_66328134 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:54:04 | 19.04.2023 17:28:05 | 0.56694 | 0 | 567 | 0 | 0 | 4 | 33 | 1 | 0 | 0 | 65.1552 | 0 | 0 | 6.653 | 19.0789 | 87.2393 | 0 | 178.1264
2516115 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_M-54 ÇIKIŞI M12_2122091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:13:16 | 19.04.2023 12:36:01 | 0.37917 | 0 | 182 | 0 | 3 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 17.7582 | 0 | 0.14474 | 22.1992 | 6.2379 | 159.1275 | 0 | 205.4675
2516072 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_TR-69 L12_2308008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:26:50 | 19.04.2023 12:02:12 | 0.58944 | 2 | 1139 | 0 | 48 | 0 | 126 | 0 | 0 | 22.3669 | 360.3924 | 0 | 11.1126 | 0 | 102.0126 | 0 | 0 | 495.8845
2515929 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-13 35-28-L00013_953380237_953380237 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:52:21 | 19.04.2023 12:29:24 | 3.6175 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2514
2516178 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_SAZLIGÖL M02_2326227 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:24:14 | 19.04.2023 13:37:16 | 0.21722 | 0 | 40 | 0 | 16 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.8571 | 0 | 1.2234 | 11.9391 | 4.3878 | 0 | 0 | 20.4074
2515992 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-147 35-19-L00147_E E01_81636014 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 10:02:23 | 19.04.2023 15:30:00 | 5.4603 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8597
2516135 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-246 35-02-M00246_35-02-M00246_2348761 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:28:12 | 19.04.2023 13:41:10 | 1.2161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.20856 | 0 | 0 | 0 | 51.8411 | 0 | 0 | 52.0496
2515886 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-70 35-30-L00070_D_60983140_60983140 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 00:58:57 | 19.04.2023 01:41:42 | 0.7125 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.777
2516198 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-128/1 35-18-L00603_950436111_950436111 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:33:35 | 19.04.2023 17:29:46 | 3.9364 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.664
2516175 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-4/TR-16 35-28-M00811_H H04_60782671 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 13:18:20 | 19.04.2023 13:49:06 | 0.51278 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9841
2516075 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-5/13 35-28-M00653__72372956_72372956 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:31:21 | 19.04.2023 12:10:16 | 0.64861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52956 | 0 | 0 | 0.52956
2516098 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2304032 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 11:57:52 | 19.04.2023 13:55:06 | 1.9539 | 1 | 293 | 18 | 106 | 10 | 49 | 4 | 0 | 3.3753 | 120.2621 | 483.8015 | 196.3382 | 19.0281 | 73.5259 | 2034.8388 | 0 | 2931.17
2516344 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_HatBaşıAyırıcı_65679902 M04_65679902 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:03:16 | 19.04.2023 18:54:13 | 1.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.516 | 0 | 0 | 0 | 70.516
2516367 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:53:52 | 19.04.2023 18:18:47 | 0.41528 | 4 | 2115 | 124 | 390 | 35 | 186 | 3 | 0 | 0.23615 | 139.9456 | 13.5707 | 19.5567 | 17.8673 | 34.5668 | 1.4927 | 0 | 227.2359
2516244 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-17 M01_2093007 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:40:24 | 19.04.2023 15:44:47 | 1.0731 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.638 | 0 | 0 | 0 | 5.9354 | 0 | 0 | 20.5735
2516261 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2311 35-03-K02311_910446424_910446424 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:59:49 | 19.04.2023 21:06:17 | 6.1078 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0306
2516307 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2330245 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:20:00 | 19.04.2023 18:56:33 | 4.6092 | 0 | 757 | 2 | 35 | 13 | 127 | 3 | 3 | 0 | 1026.5159 | 8.6159 | 70.8473 | 337.476 | 533.5972 | 917.3839 | 113.2301 | 3007.6664
2516407 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARI İNEŞİR TR-1 35-16-M00098_47455143_56399378_56399378 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 19:07:36 | 19.04.2023 21:05:58 | 1.9728 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.837
2516138 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_ALAYLI ENH L04_72208822 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:33:14 | 19.04.2023 12:47:17 | 0.23417 | 1 | 192 | 15 | 79 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0.13163 | 8.5204 | 2.6418 | 10.879 | 5.0997 | 5.6626 | 0 | 0 | 32.9351
2516493 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_YOLÜSTÜ MERKEZ L08_2314556 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 23:03:22 | 20.04.2023 00:59:40 | 1.9383 | 0 | 637 | 10 | 159 | 2 | 116 | 1 | 0 | 0 | 302.4795 | 8.5074 | 206.7653 | 15.7868 | 145.0363 | 40.9381 | 0 | 719.5134
2516161 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-2 35-15-L00253_A_56407306_56407306 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:54:45 | 19.04.2023 13:08:35 | 0.23056 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.47988 | 0 | 0.65959 | 0 | 0.76237 | 0 | 0 | 1.9018
2515995 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_DSİ M06_72163658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:51:39 | 19.04.2023 10:19:58 | 0.47194 | 10 | 2340 | 48 | 28 | 65 | 272 | 15 | 0 | 0.93426 | 275.0577 | 59.9993 | 7.0755 | 633.4982 | 74.2283 | 1709.4123 | 0 | 2760.2056
2516467 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-14 35-17-M00214__56355827_56355827 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 22:15:59 | 19.04.2023 23:28:42 | 1.2119 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1074
2515969 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-138 35-19-L00138_956700945_956700945 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:31:55 | 19.04.2023 12:35:20 | 3.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0712 | 0 | 0 | 33.0712
2515946 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-6 35-22-M00807_955264916_955264916 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:10:33 | 19.04.2023 09:49:26 | 0.64806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.047209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047209
2516118 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN UĞUR SİTESİ TR 35-23-M00017_35-23-M00017_2360790 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 12:16:05 | 19.04.2023 12:33:10 | 0.28472 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6111
2515926 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ADİLOBA TR-1 45-80-M00178_45-80-M00178_76141129 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:40:35 | 19.04.2023 09:25:01 | 0.74056 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5155 | 0 | 0.89041 | 0 | 1.5848 | 0 | 0 | 4.9906
2516281 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_SARICAOĞLU ENH GRUBU M05_72041793 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:38:08 | 19.04.2023 16:08:06 | 0.49944 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9907 | 0 | 0 | 1.2491 | 1.4116 | 0 | 0 | 7.6515
2516147 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_KESİKKÖY M12_56298997 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:41:20 | 19.04.2023 12:49:16 | 0.13222 | 0 | 101 | 0 | 68 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3.676 | 0 | 1.5947 | 0 | 7.4931 | 0 | 0 | 12.7638
2516124 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-2(MÜTEVELLİ TR-5/TR-6/TR-7) M04_72196215 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:20:17 | 19.04.2023 13:08:40 | 0.80639 | 1 | 582 | 43 | 11 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0.16936 | 100.3587 | 16.2053 | 3.2106 | 10.7142 | 30.5696 | 0 | 0 | 161.2278
2516293 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | BARAJ KÖK 35-17-M00461_ÇITAK M04_2122886 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 15:46:57 | 19.04.2023 16:12:58 | 0.43361 | 0 | 652 | 3 | 18 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 54.8824 | 1.0638 | 2.4784 | 22.127 | 9.6808 | 0 | 0 | 90.2324
2516001 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DAĞHACIYUSUF TR-3 45-73-M01227_ H_80760452 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:10:09 | 19.04.2023 11:21:23 | 1.1872 | 0 | 61 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2428 | 0 | 1.0965 | 0 | 3.9075 | 0 | 0 | 12.2468
2515915 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BANKSİS TR-2 35-14-M00362_35-14-M00362_2372438 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 08:27:40 | 19.04.2023 10:55:10 | 2.4583 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80.8886 | 0 | 0 | 0 | 7.7432 | 0 | 0 | 88.6318
2516107 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_BÜNYAN OSMANİYE L02_2095874 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:04:47 | 19.04.2023 12:34:37 | 0.49722 | 1 | 164 | 57 | 57 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0.017599 | 11.6442 | 2.1299 | 1.8442 | 2.9899 | 3.9762 | 0 | 0 | 22.6019
2516356 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TÜRKELLİ TR-1 35-28-M00462_E_91248963_91248963 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:29:49 | 19.04.2023 18:10:53 | 0.68444 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.0408 | 0 | 0 | 0 | 0.6841 | 0 | 0 | 23.7249
2516207 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-82 35-17-M00082_DAĞITIM TRAFO TR-82 M03_66228915 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 13:43:52 | 19.04.2023 15:16:35 | 1.5453 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 188.598 | 0 | 0 | 0 | 88.6651 | 0 | 0 | 277.2632
2516376 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/4 45-83-L00004_48078207_56386826_56386826 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:09:23 | 19.04.2023 19:35:04 | 1.4281 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.9755 | 0 | 0.84199 | 0 | 0.00018533 | 0 | 0 | 22.8177
2516164 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:57:10 | 19.04.2023 13:10:45 | 0.22639 | 6 | 1048 | 25 | 383 | 12 | 208 | 3 | 0 | 0.61356 | 50.2049 | 2.1915 | 25.0242 | 17.8304 | 35.9028 | 93.725 | 0 | 225.4924
2516476 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | M-2605 YELKİ DM 35-10-M02605_TEOS GES M05_2303619 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 22:39:03 | 20.04.2023 02:59:02 | 4.3331 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4318
2515978 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | VEZİRKÖPRÜ İM 35-03-A00002_SEYHAN K02_2309365 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:44:12 | 19.04.2023 10:19:46 | 0.59278 | 0 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 0 | 13 | 0 | 251.2174 | 0 | 0 | 0 | 536.909 | 0 | 139.954 | 928.0804
2516333 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1408 35-01-K01408_912382905_912382905 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:12:49 | 19.04.2023 18:50:53 | 2.6344 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7852
2515892 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-7 35-23-M00153_C_91090894_91090894 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 01:51:00 | 19.04.2023 02:38:37 | 0.79361 | 0 | 43 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6857 | 0 | 0.38982 | 0 | 4.0795 | 0 | 0 | 16.155
2515935 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-68 35-30-L00068_TR-70 L02_2335301 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 09:00:27 | 19.04.2023 12:42:33 | 3.7017 | 0 | 240 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 117.8299 | 0 | 0.015998 | 0 | 53.2239 | 0 | 0 | 171.0699
2516084 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_YEŞİLLİK K05_2309514 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:38:17 | 19.04.2023 11:39:00 | 0.011944 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 2 | 774 | 1 | 8 | 0 | 3.0245 | 0 | 0 | 0.055523 | 8.4151 | 1.5114 | 3.6679 | 16.6744
2516104 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TOKATBAŞI TR-2 35-20-L00102_35-20-L00102_2351469 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 11:56:27 | 19.04.2023 14:25:27 | 2.4833 | 0 | 44 | 0 | 25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.9894 | 0 | 43.9673 | 0 | 12.4563 | 0 | 0 | 90.4131
2516459 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-87 35-17-M00087__56393153_56393153 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 21:23:17 | 19.04.2023 21:56:27 | 0.55278 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4959 | 0 | 0 | 0 | 0.030513 | 0 | 0 | 2.5264
2516413 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4695 35-04-K04695_TR2 A 1b TR2 A 1b_5899955 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 19:05:29 | 19.04.2023 23:38:28 | 4.5497 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 117.8433 | 0 | 0 | 0 | 114.9613 | 0 | 0 | 232.8045
2516121 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | SAGLIK TR-1 35-26-L00360_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039794 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 12:13:18 | 19.04.2023 13:59:41 | 1.7731 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5205 | 0 | 0.024888 | 0 | 6.2212 | 0 | 0 | 18.7666
2516250 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_KARAAĞAÇLI TR-2 M06_2320971 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 14:40:57 | 19.04.2023 15:38:00 | 0.95083 | 0 | 931 | 11 | 28 | 3 | 109 | 0 | 1 | 0 | 271.0417 | 2.3371 | 7.6642 | 13.5629 | 62.3928 | 0 | 19.7597 | 376.7584
2516353 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2441 35-04-M02441_99482864_99482864 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 17:18:45 | 19.04.2023 18:39:32 | 1.3464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9315
2515912 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_CENKYERİ TR-4 M04_72195032 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:07:00 | 19.04.2023 09:24:00 | 0.28333 | 1 | 1057 | 6 | 25 | 0 | 147 | 1 | 0 | 0.062129 | 54.6488 | 0.41733 | 3.0345 | 0 | 30.3009 | 0.62789 | 0 | 89.0915
2516044 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/27 45-71-M00304_953202671_953202671 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:56:27 | 19.04.2023 12:34:01 | 1.6261 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4462
2516018 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ M-14 M05_72072822 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:18:32 | 19.04.2023 10:27:16 | 0.14556 | 0 | 1372 | 0 | 67 | 2 | 175 | 0 | 1 | 0 | 47.87 | 0 | 1.6086 | 2.151 | 27.4349 | 0 | 2.0035 | 81.068
2516373 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAVAŞLAR TR-1 45-74-M00148_945576491_945576491 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 18:01:11 | 19.04.2023 18:55:52 | 0.91139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027773
2515975 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | KOLDERE TR-6 45-80-M00054_KOLDERE TR-3 M03_72196781 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:40:51 | 19.04.2023 11:17:19 | 1.6078 | 0 | 366 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 120.0735 | 0 | 1.9398 | 0 | 24.5682 | 0 | 0 | 146.5814
2516144 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA M-274 35-23-M00274_B_56386156_56386156 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 12:39:00 | 19.04.2023 13:20:50 | 0.69722 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6963 | 0 | 0 | 0 | 5.6106 | 0 | 0 | 9.3069
2515895 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TOPLUCA TR-1 45-72-L00730_45-72-L00730_2348221 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 05:56:00 | 19.04.2023 12:34:39 | 6.6442 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.9497 | 0 | 0 | 0 | 0.042905 | 0 | 0 | 32.9926
2516038 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_ÇUKURBAĞ L10_2307557 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 10:43:13 | 19.04.2023 11:09:39 | 0.44056 | 40 | 2888 | 125 | 200 | 60 | 385 | 2 | 1 | 28.0798 | 381.6158 | 18.6404 | 26.6334 | 82.8226 | 134.0607 | 1.686 | 1.8578 | 675.3966
2516287 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_EGE GÜBRE-1 (2H06) M019_66128139 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2023 15:44:03 | 19.04.2023 16:33:48 | 0.82917 | 1 | 35 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.21375 | 6.8412 | 0 | 0 | 1006.2376 | 1.2178 | 262.6821 | 0 | 1277.1924
2515981 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-517 OVACIK 35-18-L00517_947769001_947769001 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:44:48 | 19.04.2023 11:10:53 | 1.4347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4712
2516479 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-52 35-28-L00052_C_56362446_56362446 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 22:52:29 | 19.04.2023 23:36:58 | 0.74139 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.4565 | 0 | 2.1273 | 0 | 15.5223 | 0 | 0 | 21.1061
2515938 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-37 45-82-M00527_945523643_945523643 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 09:02:19 | 19.04.2023 10:11:52 | 1.1592 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7477 | 0 | 0 | 0 | 4.4705 | 0 | 0 | 8.2181
2516330 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2023 16:54:52 | 19.04.2023 16:57:52 | 0.05 | 8 | 3821 | 490 | 407 | 53 | 438 | 4 | 0 | 0.13652 | 21.4961 | 8.5312 | 2.2813 | 9.2913 | 9.1459 | 5.9109 | 0 | 56.7933
2516494 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_MEZARLIKALTI M06_82962827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 00:14:54 | 20.04.2023 01:26:20 | 1.1906 | 0 | 1 | 4 | 61 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.51587 | 0.98481 | 21.4236 | 1.0922 | 7.0606 | 0 | 0 | 31.077
2516498 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-131 35-19-L00131_35-19-L00131_2359907 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 00:55:10 | 20.04.2023 01:21:51 | 0.44472 | 0 | 243 | 0 | 13 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 40.2897 | 0 | 0.54472 | 0 | 13.8749 | 0 | 0 | 54.7094
2516501 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | BARBAROS TR-2 35-19-M00200_35-19-M00200_2371639 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 01:47:55 | 20.04.2023 02:16:16 | 0.4725 | 0 | 151 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23.7316 | 0 | 0.092621 | 0 | 4.1182 | 0 | 0 | 27.9424
2516505 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-1 35-23-M00070_B_91356007_91356007 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 02:25:47 | 20.04.2023 03:22:46 | 0.94972 | 0 | 67 | 0 | 11 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.4879 | 0 | 1.2367 | 0 | 16.1359 | 0 | 0 | 29.8605
2516506 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4695 35-04-K04695_TR2 A 1b TR2 A 1b_5899955 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 02:25:26 | 20.04.2023 07:43:18 | 5.2978 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 104.3298 | 0 | 0 | 0 | 85.2615 | 0 | 0 | 189.5913
2516509 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_ÇİFTLİK DM-2/1 L10_2054618 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 02:29:53 | 20.04.2023 04:11:07 | 1.6872 | 0 | 2935 | 0 | 7 | 5 | 263 | 0 | 0 | 0 | 1304.3129 | 0 | 1.2157 | 139.5502 | 239.3188 | 0 | 0 | 1684.3976
2516510 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 02:40:42 | 20.04.2023 06:14:00 | 3.555 | 0 | 288 | 11 | 31 | 13 | 58 | 3 | 0 | 0 | 358.3267 | 15.0086 | 33.7406 | 167.8844 | 90.2123 | 523.3395 | 0 | 1188.5121
2516511 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABURÇ MERKEZ TR-1 35-31-L00265_C_91234850_91234850 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 02:36:42 | 20.04.2023 03:37:13 | 1.0086 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.3649 | 0 | 0.37748 | 0 | 8.8431 | 0 | 0 | 18.5854
2516512 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | GÖRDES TR-17 45-75-M00408_45-75-M00408_84599931 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 03:20:02 | 20.04.2023 04:23:45 | 1.0619 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 1 | 0 | 54.6242 | 0 | 0 | 0 | 66.5119 | 0 | 0.79179 | 121.9279
2516513 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-138 35-19-L00138_B_91184289_91184289 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 03:36:59 | 20.04.2023 04:02:34 | 0.42639 | 0 | 41 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4691 | 0 | 0.4243 | 0 | 0.83775 | 0 | 0 | 5.7311
2516515 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA M-274 35-23-M00274_A_91428984_91428984 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 03:45:17 | 20.04.2023 04:31:45 | 0.77444 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1099 | 0 | 0 | 0 | 0.39691 | 0 | 0 | 2.5068
2516516 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_DAĞMARMARA L07_2096779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 05:21:20 | 20.04.2023 07:46:31 | 2.4197 | 0 | 947 | 26 | 152 | 4 | 105 | 0 | 0 | 0 | 195.0563 | 2.2685 | 52.2645 | 10.444 | 45.193 | 0 | 0 | 305.2263
2516517 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SARNIÇ YENİMAHALLE TR-2 45-72-L00264_B_56390441_56390441 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 05:36:22 | 20.04.2023 10:15:37 | 4.6542 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7316 | 0 | 0 | 0 | 0.091777 | 0 | 0 | 10.8234
2516518 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_YENİFOÇA TR-48 M04_83359030 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 05:43:38 | 20.04.2023 06:25:41 | 0.70083 | 0 | 3469 | 0 | 44 | 1 | 205 | 1 | 0 | 0 | 303.0867 | 0 | 3.1128 | 5.6364 | 91.015 | 20.8208 | 0 | 423.6718
2516520 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | A.CANCAN SLM. GRB TR-3 35-27-M01146_914693554_914693554 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 05:52:11 | 20.04.2023 11:35:58 | 5.7297 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6209 | 0 | 0.2467 | 0 | 0 | 8.8676
2516523 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_ŞEHİR-1 L04_88107208 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 06:34:48 | 20.04.2023 06:54:34 | 0.32944 | 1 | 3390 | 0 | 14 | 6 | 488 | 3 | 0 | 2.4672 | 225.6785 | 0 | 0.8095 | 44.0672 | 70.0452 | 19.515 | 0 | 362.5826
2516525 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1717 35-03-K01717_910805499_910805499 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:13:43 | 20.04.2023 08:03:57 | 0.83722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5406 | 0 | 0 | 3.5406
2516527 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HİLAL KLASİK TM 35-01-A00011_BOĞAZİÇİ-2 M07_2313927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:28:54 | 20.04.2023 08:23:38 | 0.91222 | 0 | 612 | 0 | 0 | 5 | 1239 | 1 | 13 | 0 | 157.7568 | 0 | 0 | 1325.9999 | 1096.7647 | 0 | 28.9293 | 2609.4507
2516532 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_92002711 M14_92002711 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:26:41 | 20.04.2023 09:17:46 | 1.8514 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4654 | 0 | 0 | 0 | 1.6791 | 0 | 0 | 12.1444
2516533 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TR-27/1 45-82-M00108_TR-28-29-30 M03_2325730 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:32:00 | 20.04.2023 08:29:00 | 0.95 | 0 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 185.2385 | 0 | 0 | 0 | 22.0152 | 0 | 0 | 207.2537
2516534 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KÖYLER ÇIKIŞI M04_2057594 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:46:09 | 20.04.2023 07:50:17 | 0.068889 | 1 | 413 | 46 | 318 | 11 | 44 | 1 | 0 | 0.011443 | 4.2521 | 1.6657 | 6.0576 | 2.1451 | 1.0349 | 0.40444 | 0 | 15.5712
2516535 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_ÇORAKKAPI M02_72278820 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:28:54 | 20.04.2023 09:00:03 | 1.5192 | 0 | 2498 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 2 | 0 | 974.2329 | 0 | 0 | 0 | 530.5559 | 0 | 9.1841 | 1513.9729
2516536 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-13 35-27-M00013_TR-17 M03_72169859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 07:53:55 | 20.04.2023 09:23:06 | 1.4864 | 0 | 109 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41.8278 | 0 | 0.81293 | 0 | 21.7524 | 0 | 0 | 64.3931
2516540 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-97 35-18-L00097_950440011_950440011 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 08:07:48 | 20.04.2023 09:29:41 | 1.3647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39817
2516542 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | HACIRAHMANLI TR-18 45-80-M00082_HACIRAHMANLI TR-19/HACIRAHMANLI TR-20 M02_72199274 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 08:18:34 | 20.04.2023 08:50:24 | 0.53056 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.3694 | 0 | 0 | 0 | 0.94469 | 0 | 0 | 17.3141
2516763 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 16:53:37 | 20.04.2023 17:06:50 | 0.22028 | 4 | 1324 | 127 | 137 | 17 | 181 | 0 | 1 | 0.13763 | 41.282 | 8.7894 | 5.6822 | 3.9461 | 15.1677 | 0 | 0.053413 | 75.0585
2516767 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_ESKİOBA L03_2059644 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 17:02:32 | 20.04.2023 17:28:04 | 0.42556 | 1 | 1311 | 85 | 138 | 23 | 184 | 2 | 0 | 0.14305 | 99.4814 | 117.0398 | 23.9897 | 19.2075 | 42.5705 | 17.7543 | 0 | 320.1863
2516768 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-146 35-16-L00146_E_83626843_83626843 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 17:16:39 | 20.04.2023 18:30:48 | 1.2358 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.9934 | 0 | 0 | 0 | 3.2651 | 0 | 0 | 29.2585
2516769 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ZİHNİ ÖNEM SULAMA GRUBU 35-29-M00332_C_56366463_56366463 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 17:15:39 | 20.04.2023 19:10:11 | 1.9089 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84939
2516772 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_SALİHLİ-2 M06_2054716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 17:24:50 | 20.04.2023 17:45:39 | 0.34694 | 0 | 9283 | 1 | 4 | 3 | 2556 | 0 | 9 | 0 | 558.5315 | 0 | 0.34244 | 1.7351 | 536.0301 | 0 | 3.1239 | 1099.763
2516774 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_MECİDİYE TR-10 L08_66560901 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 17:31:29 | 20.04.2023 20:12:20 | 2.6808 | 0 | 100 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.5788 | 0 | 3.2692 | 0 | 7.2678 | 0 | 0 | 46.1159
2516775 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1682 35-01-M01682_912185887_912185887 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 17:29:34 | 20.04.2023 18:46:57 | 1.2897 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6245
2516777 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560801 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 17:37:49 | 20.04.2023 19:49:30 | 2.1947 | 0 | 878 | 113 | 65 | 20 | 112 | 5 | 0 | 0 | 248.3824 | 80.6979 | 69.3932 | 139.8022 | 65.0488 | 260.9552 | 0 | 864.2798
2516778 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAYIŞLAR M09_2099434 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 17:37:12 | 20.04.2023 17:54:00 | 0.28 | 1 | 855 | 103 | 151 | 10 | 101 | 0 | 1 | 0 | 42.4982 | 12.1691 | 23.9472 | 6.0178 | 17.2872 | 0 | 0.47183 | 102.3913
2516779 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM08/TR18 45-73-M00001_945679370_945679370 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 17:30:55 | 20.04.2023 19:03:41 | 1.5461 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99338
2516781 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-2 M04_61320834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 17:33:22 | 20.04.2023 18:14:54 | 0.69222 | 0 | 450 | 31 | 61 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 48.2473 | 6.2091 | 8.6192 | 1.2912 | 9.2514 | 0 | 0 | 73.6181
2516782 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-215 35-04-K00215_A_56367550_56367550 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 17:44:04 | 20.04.2023 22:35:46 | 4.8617 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 420.6451 | 0 | 0 | 0 | 102.4647 | 0 | 17.3975 | 540.5073
2516790 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYPINAR MUSLUK GEDİĞİ TR 45-78-L00298_953278479_953278479 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 17:51:48 | 20.04.2023 18:46:57 | 0.91917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43898
2516791 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-37 45-80-M02889_949862139_949862139 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 18:03:00 | 20.04.2023 19:52:27 | 1.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25855 | 0 | 0 | 0.25855
2516795 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | YUKARI AVDAN TR-1 45-82-M00241_A_56392544_56392544 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 18:10:37 | 20.04.2023 18:35:52 | 0.42083 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6718 | 0 | 0 | 0 | 0.018659 | 0 | 0 | 1.6905
2516796 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | POYRAZ KÖK 45-78-M00651_POYRAZ MERKEZ-BOZAĞAÇ M03_2057460 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 18:15:07 | 20.04.2023 20:07:32 | 1.8736 | 0 | 317 | 17 | 59 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49.1369 | 12.9649 | 7.1416 | 7.1297 | 13.0527 | 0 | 0 | 89.4258
2516799 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-452 35-02-M00452__72750532_72750532 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 18:18:36 | 20.04.2023 19:02:10 | 0.72611 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.7634 | 0 | 2.1473 | 0 | 21.1656 | 0 | 0 | 33.0763
2516801 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231093 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 18:22:36 | 20.04.2023 18:44:21 | 0.3625 | 3 | 4 | 45 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.21851 | 0.79042 | 5.7771 | 16.2715 | 0.19341 | 0.20987 | 0 | 0 | 23.4608
2516807 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48136601_56385946_56385946 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 18:35:24 | 20.04.2023 19:07:06 | 0.52833 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5024
2516811 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-52 35-28-L00052_C_56362446_56362446 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 18:56:13 | 20.04.2023 19:34:27 | 0.63722 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.4185 | 0 | 1.8614 | 0 | 15.1836 | 0 | 0 | 19.4634
2516815 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ARIKBAŞI TR-1 35-20-L00218_35-20-L00218_2356862 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 19:02:20 | 20.04.2023 19:37:31 | 0.58639 | 0 | 128 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.2969 | 0 | 0.4805 | 0 | 7.9897 | 0 | 0 | 26.7671
2516816 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 19:00:13 | 20.04.2023 21:01:15 | 2.0172 | 5 | 12 | 183 | 121 | 16 | 8 | 0 | 0 | 5.0536 | 1.0427 | 88.9523 | 75.2866 | 23.3306 | 10.9349 | 0 | 0 | 204.6007
2516822 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3582 35-01-K03582_910419925_910419925 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 19:26:47 | 20.04.2023 20:55:22 | 1.4764 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36736
2516823 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 19:30:56 | 20.04.2023 19:37:13 | 0.10472 | 8 | 3989 | 96 | 151 | 65 | 384 | 4 | 1 | 0.34883 | 55.8119 | 6.4649 | 2.267 | 12.191 | 18.3523 | 6.7849 | 0.0089657 | 102.2297
2516824 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1517 35-01-K01517_B B1_83842287 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2023 19:23:01 | 21.04.2023 00:51:39 | 5.4772 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 11.1631 | 0 | 0 | 0 | 337.637 | 0 | 0 | 348.8001
2516830 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_MADEN L16_2091661 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 19:41:36 | 20.04.2023 19:52:42 | 0.185 | 0 | 102 | 0 | 0 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0.97294 | 0 | 0 | 16.0722 | 4.7341 | 0.88299 | 0 | 22.6622
2516836 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 19:32:00 | 20.04.2023 19:35:00 | 0.05 | 0 | 903 | 8 | 107 | 7 | 49 | 1 | 0 | 0 | 3.5319 | 0.18085 | 0.5537 | 0.53579 | 0.8978 | 0.37903 | 0 | 6.079
2516837 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2320416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 19:45:53 | 20.04.2023 21:15:23 | 1.4917 | 1 | 474 | 92 | 131 | 8 | 67 | 0 | 0 | 0.70439 | 164.2885 | 142.477 | 83.0508 | 47.3535 | 33.4419 | 0 | 0 | 471.3161
2516840 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SARNIÇ YENİMAHALLE TR-2 45-72-L00264_ H_79215581 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 19:47:28 | 20.04.2023 22:57:14 | 3.1628 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9049 | 0 | 0 | 0 | 0.076745 | 0 | 0 | 10.9817
2516850 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TORUNLU TR-1 45-78-M01079_A_91347950_91347950 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 20:33:30 | 20.04.2023 21:52:49 | 1.3219 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8947 | 0 | 2.1952 | 0 | 0.70865 | 0 | 0 | 6.7985
2516863 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-498 35-18-L00498_950467676_950467676 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 21:18:46 | 20.04.2023 21:59:54 | 0.68556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73731 | 0 | 0 | 0.73731
2516867 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-215 35-04-K00215_35-04-K00215_2372147 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 21:38:32 | 20.04.2023 22:47:29 | 1.1492 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 251.318 | 0 | 0 | 0 | 55.3333 | 0 | 3.8295 | 310.4808
2516868 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/02-A(RAMİZ ŞİYAK) 45-71-M00331_953219372_953219372 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 21:35:36 | 20.04.2023 22:10:19 | 0.57861 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3862 | 0 | 0 | 0 | 0.75412 | 0 | 0 | 4.1403
2516869 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-11 35-17-M00371_A_91336831_91336831 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 21:48:12 | 20.04.2023 22:44:27 | 0.9375 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 19.4521 | 0 | 0 | 0 | 19.1423 | 0 | 1.5196 | 40.114
2516871 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-28 35-25-M00076_C_56368034_56368034 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 21:54:50 | 20.04.2023 22:52:27 | 0.96028 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.1713 | 0 | 0 | 0 | 0.69388 | 0 | 0 | 20.8652
2516872 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2008 35-02-M02008_A_56362362_56362362 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 21:59:08 | 21.04.2023 03:23:42 | 5.4094 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236.9287 | 0 | 0 | 0 | 4.1649 | 0 | 0 | 241.0936
2516875 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-428 35-18-L00428_950453316_950453316 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 22:09:51 | 20.04.2023 23:51:24 | 1.6925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8154e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8154e-05
2516881 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | TAŞDİBİ TR-2 45-80-M02931_B_73432677_73432677 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 22:26:36 | 20.04.2023 23:27:22 | 1.0128 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3451
2516887 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLMARMARA TR-17 45-85-L00017_945473601_945473601 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2023 23:24:56 | 21.04.2023 01:22:07 | 1.9531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41999
2516895 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DOĞANPINAR TR-1 45-75-M00172_B_56393536_56393536 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 00:04:26 | 21.04.2023 01:23:29 | 1.3175 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0676 | 0 | 0 | 0 | 1.3972 | 0 | 0 | 6.4649
2516897 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÜNEŞLİ TR-19 45-75-M00059_D_56384636_56384636 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 00:13:11 | 21.04.2023 01:02:15 | 0.81778 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11.4414 | 0 | 0 | 0 | 8.9486 | 0 | 0 | 20.39
2516898 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BAKLACI TR-2 45-73-M00525_C_56384702_56384702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 00:12:05 | 21.04.2023 00:53:54 | 0.69694 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7946 | 0 | 0.21224 | 0 | 0.54551 | 0 | 0 | 1.5523
2516900 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SAĞRAKÇI TR-1 45-72-L00219_B_65512631_65512631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 00:34:51 | 21.04.2023 03:54:27 | 3.3267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2516905 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | KARAKUZU TR-1 35-17-M00466_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048767 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 01:13:16 | 21.04.2023 02:00:09 | 0.78139 | 0 | 247 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.0356 | 0 | 0.22148 | 0 | 1.9774 | 0 | 0 | 31.2345
2516909 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2064606 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 01:48:31 | 21.04.2023 02:07:16 | 0.3125 | 1 | 494 | 0 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0.23857 | 38.3511 | 0 | 0.039233 | 8.7365 | 6.8946 | 0 | 0 | 54.26
2516912 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-51 35-27-M00051_E E02_72824757 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 02:37:34 | 21.04.2023 04:56:48 | 2.3206 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.0982 | 0 | 0 | 0 | 4.7895 | 0 | 0 | 41.8877
2516920 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 06:38:11 | 21.04.2023 06:43:10 | 0.083056 | 2 | 555 | 11 | 50 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0.065667 | 3.3801 | 0.15764 | 0.26484 | 0.78506 | 0.25557 | 0 | 0 | 4.9089
2516923 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DM-4/2 45-72-M00614_TR-1/61 TR-1/62 TR-1/63 M03_79573891 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 06:36:50 | 21.04.2023 08:28:41 | 1.8642 | 0 | 56 | 11 | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.5242 | 2.8648 | 5.8673 | 0 | 7.5674 | 0 | 0 | 31.8238
2516924 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | EKİZ KÖK 35-23-M00087_İSMAİL CİDER ENH M02_72156441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 06:52:16 | 21.04.2023 07:33:07 | 0.68083 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2.7098 | 1.2941 | 1.8589 | 2.2093 | 2.2692 | 1.276 | 0 | 0 | 11.6173
2516925 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | CABBAR FAKILI TR-3 45-73-M00631_A_65509791_65509791 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 06:53:04 | 21.04.2023 07:41:22 | 0.805 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7381 | 0 | 0 | 0 | 1.3784 | 0 | 0 | 18.1165
2516929 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/05 45-71-M02403_953114467_953114467 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 07:16:41 | 21.04.2023 12:45:00 | 5.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2516931 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-2 M04_61320774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 07:26:07 | 21.04.2023 08:56:00 | 1.4981 | 0 | 455 | 31 | 61 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96.2482 | 11.4285 | 15.4657 | 2.4103 | 10.7623 | 0 | 0 | 136.315
2516933 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | TURGUTALP KÖK 45-71-M00260_KOOPERATİF M03_72233757 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 07:23:19 | 21.04.2023 11:00:35 | 3.6211 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 119.188 | 0 | 3.4878 | 0 | 3.1027 | 5.9733 | 0 | 0 | 131.7519
2516934 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KUZUKÖY TR-1 45-74-M00204_A_56353442_56353442 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 07:33:11 | 21.04.2023 08:47:50 | 1.2442 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4672 | 0 | 0.0017557 | 0 | 2.0151 | 0 | 0 | 9.484
2516941 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-2 TARIMSAL SULAMA M03_2099571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 07:51:00 | 21.04.2023 09:30:59 | 1.6664 | 0 | 0 | 6 | 73 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1595 | 79.644 | 23.085 | 0 | 0 | 0 | 146.8885
2516945 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/08 45-71-M00385_DM-14/10 FORD PLAZA M03_66509253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 07:54:25 | 21.04.2023 08:47:51 | 0.89056 | 0 | 2936 | 0 | 7 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 507.6364 | 0 | 0.86096 | 0.90426 | 52.1191 | 0 | 0 | 561.5207
2516946 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_ALANYOLU KIRANŞEYH M04_72226023 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 07:59:52 | 21.04.2023 08:27:26 | 0.45944 | 3 | 651 | 23 | 198 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0.30698 | 21.9434 | 23.5682 | 4.7152 | 7.592 | 6.2006 | 0 | 0 | 64.3264
2516952 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M11_2333049 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:02:31 | 21.04.2023 08:57:14 | 0.91194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4014 | 0 | 10.2861 | 0 | 36.6875
2516953 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4919 35-01-K04919_912023228_912023228 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:31:34 | 21.04.2023 11:17:37 | 2.7675 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1374
2516955 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_AKARLAR M13_72091335 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:34:37 | 21.04.2023 12:12:38 | 3.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8673 | 582.0973 | 0 | 649.9646
2516956 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-22 45-71-M01177_ROSEBAY TR-1 M04_2310459 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:37:20 | 21.04.2023 10:02:00 | 1.4111 | 0 | 2255 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 666.2971 | 0 | 0 | 0 | 56.3416 | 0 | 0 | 722.6387
2516962 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | M-3095(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03095_TRAFO K03_48431984 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:42:23 | 21.04.2023 09:07:50 | 0.42417 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 63.2941 | 0 | 0 | 0 | 17.5558 | 0 | 0 | 80.8498
2516966 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAKIRBEYLİ TR-4 35-26-M01236_ H_53069865 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:39:43 | 21.04.2023 13:58:52 | 5.3192 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.266 | 0 | 3.1977 | 0 | 17.6064 | 0 | 0 | 30.0701
2516967 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | M. ALİ ÇETİN SULAMA GRUBU 35-27-M00172_35-27-M00172_2368441 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:49:18 | 21.04.2023 10:26:45 | 1.6242 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3298 | 0 | 4.5337 | 0 | 6.3769 | 0 | 0 | 13.2404
2516969 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AKMESCİT TR-2 35-29-L00220_35-29-L00220_2375084 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:38:29 | 21.04.2023 10:39:50 | 2.0225 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.6034 | 0 | 0 | 0 | 14.4686 | 0 | 0 | 43.072
2516974 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HIRKALI-KÖYLER M07_2115046 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 09:04:13 | 21.04.2023 09:12:22 | 0.13583 | 0 | 237 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.8683 | 0 | 0.18849 | 0 | 0.70643 | 0 | 0 | 2.7633
2516976 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ - KAPASİTÖR M05_72102276 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 09:03:14 | 21.04.2023 09:39:15 | 0.60028 | 0 | 0 | 45 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9447 | 6.5855 | 10.8748 | 0 | 0 | 0 | 24.4051
2516979 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_ŞEHİR-2 (TR-5) M04_72234121 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 09:00:45 | 21.04.2023 09:35:13 | 0.57444 | 2 | 136 | 42 | 25 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0.31153 | 10.7851 | 8.8024 | 3.3759 | 1.7312 | 2.435 | 2.7596 | 0 | 30.2008
2516991 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ÇARIKBALLI DÖRTYOL TR-1 45-77-L00185_C_90965160_90965160 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 09:14:28 | 21.04.2023 11:09:39 | 1.9197 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.85673 | 0 | 0.78015 | 0 | 2.0454 | 0 | 0 | 3.6822
2516998 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-22 45-71-M01177_GÖKTÜRK SİTESİ M05_2310460 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 08:59:20 | 21.04.2023 10:05:09 | 1.0969 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 144.9151 | 0 | 0 | 0 | 42.4112 | 0 | 0 | 187.3263
2517002 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_TR-A M12_2314067 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2023 09:30:42 | 21.04.2023 09:38:11 | 0.12472 | 10 | 30562 | 189 | 1803 | 92 | 5353 | 27 | 10 | 0.44744 | 676.8183 | 70.8349 | 46.3088 | 119.781 | 354.0542 | 94.0877 | 5.8322 | 1368.1646
2517008 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DİKİLİ-2 M16_2057520 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 09:42:13 | 21.04.2023 10:13:28 | 0.52083 | 0 | 1204 | 51 | 145 | 27 | 135 | 10 | 0 | 0 | 103.7088 | 267.1216 | 18.8264 | 75.619 | 40.1459 | 177.5638 | 0 | 682.9854
2517009 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | FERİZLER TR-1 35-16-M00072_ H_72337181 | TEİAŞ Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 09:37:34 | 21.04.2023 10:19:12 | 0.69389 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9534 | 0 | 0.018491 | 0 | 0.95543 | 0 | 0 | 5.9273
2517014 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | AKÇAKİLİSE TR-1 35-21-L00044_B_76803841_76803841 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 09:46:13 | 21.04.2023 12:02:49 | 2.2767 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1974
2517022 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM 35-27-M00792_HatBaşıAyırıcı_53137880 M18_53137880 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 10:02:30 | 21.04.2023 14:37:34 | 4.5844 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9478 | 4.422 | 0.77824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.148
2517025 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-22/07 45-71-M00658_ M02_2077739 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 09:56:22 | 21.04.2023 16:46:35 | 6.8369 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 746.8336 | 0 | 0 | 0 | 89.9261 | 0 | 0 | 836.7598
2517029 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-357 EGEM SAHİL SİT. 35-18-L00357_950441645_950441645 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 10:19:50 | 21.04.2023 12:55:44 | 2.5983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11607
2517031 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 10:20:17 | 21.04.2023 10:45:32 | 0.42083 | 2 | 97 | 50 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.2678 | 10.7722 | 11.201 | 0.0047229 | 9.1657 | 0.96553 | 0 | 0 | 32.377
2517032 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_TR-1/6 M03_2331764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 10:19:15 | 21.04.2023 11:45:50 | 1.4431 | 10 | 30 | 204 | 258 | 43 | 38 | 0 | 0 | 4.9301 | 10.1564 | 91.7744 | 63.5474 | 24.1768 | 53.1261 | 0 | 0 | 247.7112
2517033 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_ALAÇATI-2 M06_2326726 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 10:25:10 | 21.04.2023 11:42:56 | 1.2961 | 6 | 6524 | 2 | 23 | 34 | 1196 | 0 | 1 | 33.0568 | 2934.1661 | 1.8244 | 4.8538 | 1063.9721 | 1901.7962 | 0 | 0.0028372 | 5939.6723
2517035 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KIDIRCIK TR-2 45-86-M00275_A_91171383_91171383 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 10:30:09 | 21.04.2023 11:15:50 | 0.76139 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72136 | 0 | 0.018653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74001
2517036 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_77952856 M07_77952856 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 10:26:33 | 21.04.2023 11:30:05 | 1.0589 | 0 | 237 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.831 | 0 | 1.648 | 0 | 6.0502 | 0 | 0 | 22.5291
2517037 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-2 M06_2059510 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 10:35:48 | 21.04.2023 10:43:51 | 0.13417 | 5 | 11561 | 0 | 14 | 22 | 2906 | 0 | 0 | 0.3316 | 291.2815 | 0 | 0.61438 | 9.1156 | 190.1655 | 0 | 0 | 491.5085
2517038 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-2 35-22-M00166_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126249 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 10:35:49 | 21.04.2023 11:39:07 | 1.055 | 0 | 196 | 0 | 9 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 53.8068 | 0 | 2.6367 | 0 | 21.3893 | 0 | 0 | 77.8327
2517039 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 10:20:35 | 21.04.2023 10:56:06 | 0.59194 | 10 | 860 | 70 | 41 | 21 | 56 | 0 | 0 | 1.3836 | 51.5542 | 32.8285 | 3.7787 | 25.2247 | 13.7056 | 0 | 0 | 128.4753
2517046 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÖRENCİK TR-3 45-73-M00553_A_56401332_56401332 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 10:36:26 | 21.04.2023 12:55:42 | 2.3211 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34438 | 0 | 0.30445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64883
2517049 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SELİMİYE FİDERİ M18_2076606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 11:02:10 | 21.04.2023 11:07:03 | 0.081389 | 0 | 1014 | 17 | 243 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 11.6187 | 0.97474 | 7.837 | 0.22495 | 1.5239 | 0 | 0 | 22.1793
2517051 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2742 35-10-M02742_B B1_66172782 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 11:07:45 | 21.04.2023 12:16:12 | 1.1408 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.2953 | 0 | 0 | 0 | 50.7804 | 0 | 0 | 101.0757
2517053 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_SOMA KÖYLER M15_83158735 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 11:14:33 | 21.04.2023 11:38:59 | 0.40722 | 0 | 629 | 38 | 130 | 17 | 77 | 1 | 0 | 0 | 47.5936 | 21.2898 | 12.2172 | 35.6367 | 25.3973 | 2.546 | 0 | 144.6807
2517056 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-739 35-04-K00739_35-04-K00739_2349357 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2023 11:14:05 | 21.04.2023 13:38:00 | 2.3986 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 353.3905 | 0 | 0 | 0 | 103.2078 | 0 | 0 | 456.5983
2517057 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-6 K13_2310423 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 11:22:02 | 21.04.2023 11:34:40 | 0.21056 | 0 | 3795 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 1 | 0 | 195.4142 | 0 | 0 | 0 | 36.2705 | 0 | 1.6892 | 233.3739
2517059 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-26/4 45-82-M00121_945524117_945524117 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 11:18:33 | 21.04.2023 12:30:32 | 1.1997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40768
2517064 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | M-147 SAKIZLIKOY 35-18-M00147_L-158 ONTUR(34.5) M02_66031085 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 11:36:22 | 21.04.2023 15:19:10 | 3.7133 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 241.885 | 0 | 0 | 0 | 42.2828 | 0 | 0 | 284.1678
2517066 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-7 35-23-M00153_A_56356462_56356462 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 11:41:19 | 21.04.2023 12:36:46 | 0.92417 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7921 | 0 | 0.52233 | 0 | 3.3939 | 0 | 0 | 8.7083
2517073 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇAMLICA TR-1 35-29-L00480_35-29-L00480_2373504 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 11:59:37 | 21.04.2023 13:52:39 | 1.8839 | 0 | 90 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.6782 | 0 | 1.0646 | 0 | 5.8224 | 0 | 0 | 23.5652
2517074 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | Y. YAZAR SULAMA GRUBU TR 35-27-M00528_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052056 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 12:01:04 | 21.04.2023 13:10:14 | 1.1528 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1384 | 0 | 6.9814 | 0 | 1.8539 | 0 | 0 | 10.9737
2517076 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72189962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 12:08:10 | 21.04.2023 12:14:45 | 0.10972 | 0 | 21 | 12 | 126 | 4 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0.84088 | 0.93983 | 5.6278 | 4.0489 | 5.3122 | 0.95139 | 0 | 17.7209
2517077 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 12:20:55 | 21.04.2023 12:43:35 | 0.37778 | 14 | 859 | 2 | 25 | 3 | 64 | 1 | 0 | 1.0281 | 28.3632 | 0.16627 | 0.95118 | 1.0438 | 6.9014 | 0.3743 | 0 | 38.8282
2517082 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-7 35-22-M00245_955255051_955255051 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 12:29:19 | 21.04.2023 14:46:44 | 2.2903 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7969
2517086 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-13 35-02-M00013_M-320 M07_2333805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 12:39:50 | 21.04.2023 12:48:25 | 0.14306 | 1 | 2684 | 0 | 40 | 32 | 668 | 16 | 26 | 0.56302 | 101.8955 | 0 | 4.0896 | 26.1033 | 126.2853 | 107.4733 | 23.7496 | 390.1596
2517087 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-452 35-02-M00452_M-382 M01_2092648 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 12:39:22 | 21.04.2023 12:49:00 | 0.16056 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.9757 | 0 | 0 | 0 | 1.8269 | 0 | 0 | 11.8026
2517090 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-1437 M04_2046894 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 12:49:28 | 21.04.2023 13:29:08 | 0.66111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0.56752 | 0 | 0 | 13.0329 | 42.3031 | 10.9795 | 15.9702 | 82.8532
2517093 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-3647 35-07-K03647_TRAFO K01_48413043 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 13:02:50 | 21.04.2023 13:11:00 | 0.13611 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.7739 | 0 | 0 | 0 | 0.29258 | 0 | 0 | 13.0665
2517096 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4371 35-01-K04371_TRAFO K03_2117573 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 13:11:34 | 21.04.2023 13:35:20 | 0.39611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0.70797 | 0 | 0 | 0 | 50.1267 | 0 | 4.1429 | 54.9776
2517098 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SATILMIŞ M14_2079213 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 13:09:28 | 21.04.2023 13:37:37 | 0.46917 | 0 | 1222 | 1 | 57 | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 48.7965 | 0 | 1.6816 | 2.2395 | 13.6727 | 0 | 0 | 66.3904
2517100 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YEŞİLYURT TR-2 45-73-M00481_TR-1 GİRİŞ M05_66871950 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 13:18:24 | 21.04.2023 14:15:06 | 0.945 | 1 | 1542 | 7 | 39 | 5 | 312 | 0 | 2 | 0.27348 | 232.7907 | 20.3197 | 51.9322 | 4.1797 | 105.5593 | 0 | 0.43127 | 415.4864
2517103 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_BELEN M02_72188652 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 13:17:00 | 21.04.2023 13:18:00 | 0.016667 | 2 | 750 | 116 | 89 | 13 | 84 | 1 | 0 | 0.021085 | 1.5628 | 0.84582 | 0.74233 | 0.62691 | 0.42047 | 0.55475 | 0 | 4.7742
2517104 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_HatBaşıAyırıcı_53135186 M02_53135186 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 13:26:52 | 21.04.2023 14:16:20 | 0.82444 | 0 | 158 | 1 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6844 | 0.35292 | 1.6412 | 0 | 0.78573 | 0 | 0 | 14.4642
2517105 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | TR-419 MASKİ HACIMUSA İÇME SUYU ÖZEL 45-80-L02419Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085196 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 13:36:21 | 21.04.2023 18:09:35 | 4.5539 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26522 | 6.7659 | 13.9108 | 0 | 0 | 0 | 20.9419
2517107 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/37 45-72-L00037_956496927_956496927 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 14:02:04 | 21.04.2023 14:48:22 | 0.77167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052022
2517108 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ M01_72044683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 14:10:22 | 21.04.2023 14:43:13 | 0.5475 | 0 | 809 | 0 | 58 | 1 | 153 | 2 | 1 | 0 | 62.4083 | 0 | 8.8834 | 1.4398 | 31.1255 | 0.46162 | 0.00436 | 104.3229
2517109 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_EGE GÜBRE-1 (2H06) M019_66127970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 14:20:10 | 21.04.2023 14:41:43 | 0.35917 | 1 | 35 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.077106 | 2.4678 | 0 | 0 | 268.3203 | 0.32474 | 21.3062 | 0 | 292.4962
2517111 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-452 35-02-M00452__72750532_72750532 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 14:23:15 | 21.04.2023 18:31:52 | 4.1436 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.1646 | 0 | 9.4798 | 0 | 112.7528 | 0 | 0 | 174.3973
2517122 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-11 35-17-M00371_A_91336831_91336831 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 15:00:22 | 21.04.2023 15:48:00 | 0.79389 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13.585 | 0 | 0 | 0 | 17.1925 | 0 | 1.4429 | 32.2204
2517124 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3757 35-02-K03757_99831496_99831496 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 15:03:48 | 21.04.2023 20:17:30 | 5.2283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9183 | 0 | 0 | 0 | 3.1397 | 0 | 0 | 5.058
2517130 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | METİN SILAY SULAMA GRUBU 35-29-M00269_35-29-M00269_2351203 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 15:12:49 | 21.04.2023 18:09:58 | 2.9525 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.21102 | 0 | 6.146 | 0 | 1.2108 | 0 | 0 | 7.5679
2517134 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_HatBaşıAyırıcı_53134181 M05_53134181 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 15:22:49 | 21.04.2023 20:53:51 | 5.5172 | 2 | 0 | 42 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2.964 | 0 | 80.0733 | 0 | 17.2207 | 0 | 25.4051 | 0 | 125.6631
2517135 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAAĞAÇLI TR-3 45-71-M01083_953213321_953213321 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 15:21:12 | 21.04.2023 17:16:42 | 1.925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23252
2517140 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÖRECE M-1130 35-22-M00187_GÖRECE TR-1 M04_72142243 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 15:20:35 | 21.04.2023 16:41:46 | 1.3531 | 0 | 280 | 0 | 14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 87.1083 | 0 | 8.6856 | 0 | 74.2568 | 0 | 0 | 170.0508
2517148 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2704 35-01-M02704_35-01-M02704_82429107 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 16:23:50 | 21.04.2023 16:45:20 | 0.35833 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41.3694 | 0 | 0 | 0 | 4.1337 | 0 | 0 | 45.5031
2517149 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-66 35-30-L00066_955327686_955327686 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 16:28:25 | 21.04.2023 18:08:48 | 1.6731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032169
2517150 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | AYRANCILAR DM-5 35-26-M00807_HatBaşıAyırıcı_53133913 M03_53133913 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 16:28:11 | 21.04.2023 17:49:18 | 1.3519 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39129 | 0 | 0.38252 | 0 | 1.2024 | 0 | 0 | 0 | 1.9762
2517152 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/89 45-72-M00089_45-72-M00089_2355560 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 16:36:30 | 21.04.2023 17:10:18 | 0.56333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18388 | 0 | 8.3434 | 0 | 0 | 8.5273
2517159 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BÖLCEK DM 35-16-M00153_HatBaşıAyırıcı_53140670 M04_53140670 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 16:58:45 | 21.04.2023 18:21:14 | 1.3747 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60724 | 0 | 0.0033452 | 0 | 0 | 0.61058
2517161 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_DERSAN-2 M27_2307837 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 17:05:19 | 21.04.2023 17:12:15 | 0.11556 | 5 | 3073 | 14 | 51 | 10 | 756 | 4 | 0 | 0.47548 | 66.241 | 0.83995 | 1.4304 | 4.1844 | 49.1678 | 7.161 | 0 | 129.5001
2517162 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2742 35-10-M02742_B B1_66172782 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 17:11:39 | 21.04.2023 18:57:31 | 1.7644 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75.7994 | 0 | 0 | 0 | 77.6195 | 0 | 0 | 153.419
2517163 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLER TR-6 35-19-L00296_956674748_956674748 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 17:19:31 | 21.04.2023 18:31:02 | 1.1919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4952
2517172 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-311 35-18-L00311_6335421 0_5943172 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 17:49:54 | 21.04.2023 18:41:40 | 0.86278 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2416
2517173 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2334658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 17:48:07 | 21.04.2023 20:23:27 | 2.5889 | 0 | 0 | 1 | 117 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0359 | 196.6224 | 0 | 3.0656 | 0 | 0 | 200.7238
2517174 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KAVAKALANI TR-1 45-81-M00149_A_56402633_56402633 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 17:51:05 | 21.04.2023 18:59:22 | 1.1381 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55057
2517177 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | SART TR-11 45-78-M00177_45-78-M00177_2355406 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2023 18:06:30 | 21.04.2023 19:13:52 | 1.1228 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099927 | 0 | 0.54964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64956
2517179 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | CANYURT SİTESİ 35-30-M00289_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2067380 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 18:03:52 | 21.04.2023 19:19:15 | 1.2564 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.0149 | 0 | 0 | 0 | 14.1824 | 0 | 0 | 25.1973
2517180 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1187 35-01-K01187_910880884_910880884 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 18:07:48 | 21.04.2023 21:16:02 | 3.1372 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3357
2517187 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAYER TR 35-17-M00432_95000081643_95000081643 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 18:24:26 | 21.04.2023 22:09:00 | 3.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5228 | 0 | 0 | 13.5228
2517189 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-452 35-02-M00452_910072478_910072478 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 18:26:51 | 21.04.2023 21:24:41 | 2.9639 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5561
2517190 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950459108_950459108 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 18:45:54 | 21.04.2023 20:11:20 | 1.4239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020136
2517191 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/11-A 45-83-L00156_45-83-L00156_2355087 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 18:55:14 | 21.04.2023 19:45:32 | 0.83833 | 0 | 231 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40.7623 | 0 | 1.6905 | 0 | 6.0617 | 0 | 0 | 48.5145
2517193 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_HatBaşıAyırıcı_75209731 M03_75209731 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 19:03:30 | 21.04.2023 20:06:18 | 1.0467 | 0 | 62 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8826 | 0 | 0 | 0 | 1.3388 | 0 | 0 | 10.2214
2517194 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-13/14 45-71-M00321_DİREK TİPİ M05_67549949 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 19:04:00 | 21.04.2023 19:27:52 | 0.39778 | 0 | 1255 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 85.683 | 0 | 0 | 10.9424 | 10.2421 | 0 | 0 | 106.8674
2517195 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | İBRAHİM SILAY SULAMA GRUBU 35-29-M00265_35-29-M00265_2351199 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 19:04:25 | 22.04.2023 01:31:03 | 6.4439 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4385 | 0 | 44.939 | 0 | 0 | 70.3775
2517199 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53139066 M05_53139066 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 19:13:48 | 21.04.2023 21:07:39 | 1.8975 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2921
2517206 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/08 45-71-M00385_DM-14/10 FORD PLAZA M03_66509303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 19:34:05 | 21.04.2023 20:49:02 | 1.2492 | 0 | 2936 | 0 | 7 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 837.4672 | 0 | 1.2934 | 1.5014 | 91.5649 | 0 | 0 | 931.8269
2517209 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_HatBaşıAyırıcı_53138631 L05_53138631 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 19:44:00 | 21.04.2023 20:32:44 | 0.81222 | 0 | 434 | 0 | 9 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 46.7184 | 0 | 2.6922 | 0.13728 | 11.9924 | 0 | 0 | 61.5402
2517211 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-3757 35-02-K03757_TRAFO K02_42302091 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 19:50:10 | 21.04.2023 20:21:08 | 0.51611 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 126.1629 | 0 | 0 | 0 | 20.8294 | 0 | 0 | 146.9923
2517212 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | YAYLAKÖY TR-1 45-83-L00241_D_56395064_56395064 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 19:49:28 | 21.04.2023 20:55:30 | 1.1006 | 0 | 39 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5324 | 0 | 5.2676 | 0 | 1.1468 | 0 | 0 | 12.9468
2517233 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-13 35-22-M00296_A_56357477_56357477 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2023 20:07:29 | 21.04.2023 21:15:39 | 1.1361 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.0293 | 0 | 0.1917 | 0 | 3.5881 | 0 | 1.1957 | 11.0048
2517236 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇIPLAK KÖYÜ TR-1 35-20-L00117_35-20-L00117_2371230 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 20:14:10 | 21.04.2023 21:04:39 | 0.84139 | 0 | 80 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.4431 | 0 | 0.37965 | 0 | 4.7829 | 0 | 0 | 13.6056
2517237 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/19 35-19-M00019_956682446_956682446 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 20:21:54 | 21.04.2023 21:26:26 | 1.0756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24637
2517241 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _956592284_956592284 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 20:37:15 | 21.04.2023 21:16:36 | 0.65583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6203
2517243 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_956672802_956672802 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 21:10:18 | 21.04.2023 23:48:29 | 2.6364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2517246 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2742 35-10-M02742_B B1_66172782 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 21:33:09 | 21.04.2023 22:29:58 | 0.94694 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.5942 | 0 | 0 | 0 | 37.038 | 0 | 0 | 85.6322
2517248 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-27 35-14-L00027_L-38 AKKUM L01_72206828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 21:38:02 | 21.04.2023 22:03:01 | 0.41639 | 0 | 338 | 0 | 0 | 7 | 33 | 1 | 0 | 0 | 68.3575 | 0 | 0 | 32.3501 | 20.6475 | 0.082071 | 0 | 121.4371
2517249 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-385 35-01-K00385_D_56376796_56376796 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2023 21:47:35 | 22.04.2023 00:43:16 | 2.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9763 | 0 | 0 | 107.9763
2517250 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 22:12:20 | 21.04.2023 22:15:57 | 0.060278 | 9 | 3 | 284 | 43 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.24813 | 0.20194 | 6.1451 | 2.3852 | 1.8043 | 0.077706 | 0 | 0 | 10.8624
2517252 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-385 35-01-K00385_C_56376793_56376793 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 22:15:14 | 22.04.2023 00:47:33 | 2.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4158 | 0 | 0 | 58.4158
2517256 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | PİRAHMET TR-1 45-82-M00177_A_56402139_56402139 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 22:45:46 | 21.04.2023 23:42:15 | 0.94139 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0236 | 0 | 0 | 0 | 0.15409 | 0 | 0 | 3.1777
2517260 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1879 35-09-K01879_A a2_5863046 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 23:23:28 | 22.04.2023 01:23:17 | 1.9969 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.7137 | 0 | 0 | 0 | 1.6603 | 0 | 0 | 16.3739
2517263 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | PİRAHMET TR-1 45-82-M00177_45-82-M00177_2353501 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2023 23:26:33 | 21.04.2023 23:28:00 | 0.024167 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.16096 | 0 | 0 | 0 | 0.025461 | 0 | 0 | 0.18642
2517271 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MERCANKÖY TR-2 35-21-M00032_MERCANKÖY TR-1 - DAĞITIM TRAFO MERCANKÖY TR-2 M01_72181026 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 00:27:47 | 22.04.2023 00:55:05 | 0.455 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6421 | 0 | 0 | 0 | 1.5427 | 0 | 0 | 11.1848
2517275 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _956592284_956592284 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 01:08:25 | 22.04.2023 01:53:56 | 0.75861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6344
2517281 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1126 35-01-K01126_B 1B_5847635 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 02:40:08 | 22.04.2023 04:00:48 | 1.3444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.26538 | 0 | 0 | 0 | 17.6213 | 0 | 0 | 17.8867
2517286 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | CANLI TR-1 KÖK 35-20-L00124_YEŞİLOVA ÇAYIR L04_66505830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 05:59:57 | 22.04.2023 07:44:22 | 1.7403 | 0 | 294 | 0 | 90 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 83.6076 | 0 | 60.5147 | 8.746 | 58.9585 | 0 | 0 | 211.8267
2517287 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_KARAAĞAÇLI TR-2 M06_2088481 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 06:02:54 | 22.04.2023 07:13:56 | 1.1839 | 0 | 885 | 11 | 24 | 3 | 102 | 0 | 1 | 0 | 243.6807 | 1.3867 | 5.0724 | 8.491 | 33.3987 | 0 | 3.0291 | 295.0586
2517288 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | MÜTEVELLİ TR-8 45-80-M02954_TR-85 M02_84970626 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 06:18:51 | 22.04.2023 06:52:48 | 0.56583 | 1 | 0 | 43 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.098619 | 0 | 5.5513 | 0.13844 | 3.7547 | 0.015697 | 0 | 0 | 9.5588
2517289 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-3/16 35-28-M00576_ULUKENT DM-2/8 M02_66549080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 06:31:18 | 22.04.2023 06:38:25 | 0.11861 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.523 | 0 | 0 | 0 | 0.45472 | 0 | 0 | 4.9777
2517291 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_48716674 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 06:14:41 | 22.04.2023 07:29:10 | 1.2414 | 0 | 3454 | 100 | 672 | 17 | 457 | 8 | 1 | 0 | 509.2023 | 16.1953 | 213.7567 | 34.1199 | 168.4516 | 117.2724 | 0.00945 | 1059.0076
2517294 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA TR-19 45-85-L00019_TR-17 L03_72105875 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 06:40:44 | 22.04.2023 07:41:01 | 1.0047 | 0 | 2549 | 0 | 6 | 2 | 448 | 0 | 0 | 0 | 307.4799 | 0 | 0.40618 | 1.634 | 125.207 | 0 | 0 | 434.7271
2517295 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA MERKEZ DM-2 45-82-M00070_TR-44 M07_2322048 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 06:42:00 | 22.04.2023 07:19:43 | 0.62861 | 1 | 276 | 0 | 13 | 17 | 52 | 8 | 0 | 0.059764 | 26.5493 | 0 | 0.42997 | 27.8435 | 23.9088 | 570.597 | 0 | 649.3883
2517296 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-3/16 35-28-M00576_ULUKENT DM-1/5 M01_66549082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 06:49:02 | 22.04.2023 08:47:49 | 1.9797 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 77.9635 | 0 | 0 | 0 | 8.1736 | 0 | 0 | 86.1371
2517297 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-32 35-22-M00074_955260362_955260362 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 06:52:04 | 22.04.2023 09:07:01 | 2.2492 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5556
2517299 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-3 35-28-M00003_ULUKENT DM-2 M07_2317614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 07:11:45 | 22.04.2023 08:33:43 | 1.3661 | 0 | 2159 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 553.5718 | 0 | 0 | 74.5996 | 71.4666 | 0 | 0 | 699.6379
2517306 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAHATTİN DOĞANER KÖK 35-27-M00482_KEMALPAŞA T.M. M02_72166792 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 07:59:44 | 22.04.2023 09:01:11 | 1.0242 | 3 | 249 | 21 | 306 | 57 | 99 | 20 | 0 | 14.3105 | 94.4353 | 4.1677 | 62.1738 | 636.0202 | 57.4705 | 1293.8806 | 0 | 2162.4587
2517308 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 08:13:52 | 22.04.2023 08:26:00 | 0.20222 | 1 | 2446 | 41 | 86 | 27 | 244 | 7 | 0 | 0.060821 | 47.7753 | 26.7147 | 1.6803 | 10.0788 | 15.1329 | 44.9986 | 0 | 146.4414
2517313 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR KÖK GİRİŞ M01_72258024 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 08:33:16 | 22.04.2023 10:30:42 | 1.9572 | 6 | 594 | 125 | 35 | 18 | 70 | 0 | 0 | 34.1919 | 175.7044 | 93.9528 | 9.5458 | 266.4397 | 51.4342 | 0 | 0 | 631.2688
2517315 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-2 35-28-M00740_ASARLIK DM-2 M01_2307798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 08:25:49 | 22.04.2023 09:21:22 | 0.92583 | 0 | 1557 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 260.7589 | 0 | 0 | 0 | 48.9319 | 0 | 0 | 309.6908
2517324 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_KAYAPINAR M06_60777326 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 08:35:31 | 22.04.2023 09:25:00 | 0.82472 | 5 | 361 | 2 | 15 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0.65559 | 50.494 | 1.0342 | 0.86788 | 39.7664 | 3.0389 | 0 | 0 | 95.8569
2517326 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-865 ÇAMİÇİ KÖYÜ 35-02-M00865_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2061800 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 08:47:35 | 22.04.2023 11:05:06 | 2.2919 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.6171 | 0 | 0 | 0 | 11.2239 | 0 | 0 | 57.8411
2517335 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÖRENCİK TR-2 45-73-M00552_A_91008740_91008740 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 09:18:36 | 22.04.2023 12:45:27 | 3.4475 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8476 | 0 | 7.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8529
2517341 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-123 35-26-M00123_956604538_956604538 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 09:32:34 | 22.04.2023 10:37:45 | 1.0864 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60766
2517342 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YAKAKÖY ULUBEY TR-2 45-75-M00223_C_56393748_56393748 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 09:35:41 | 22.04.2023 11:09:33 | 1.5644 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7113 | 0 | 0.039181 | 0 | 0.29831 | 0 | 0 | 2.0488
2517344 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-3 TEKEL 35-18-L00003_950436367_950436367 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 09:40:42 | 22.04.2023 11:43:49 | 2.0519 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 3.3329
2517350 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-20 45-71-M00273_TR-20/12 TEKSTİLCİLER M06_2070237 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 09:53:45 | 22.04.2023 10:44:50 | 0.85139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 17 | 0 | 0.44025 | 0 | 0 | 0 | 265.0264 | 0 | 62.8449 | 328.3115
2517357 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_HatBaşıAyırıcı_53137099 L010_53137099 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 10:12:06 | 22.04.2023 10:23:22 | 0.18778 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18569 | 0.29949 | 0.58531 | 0 | 0 | 0 | 1.0705
2517358 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4919 35-01-K04919_912023228_912023228 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 10:07:18 | 22.04.2023 11:23:20 | 1.2672 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99707
2517359 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-58 HAVACILAR SİTESİ 35-14-L00058_958046281_958046281 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 10:06:10 | 22.04.2023 11:21:52 | 1.2617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014564
2517364 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/89 45-72-M00089_45-72-M00089_2355560 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 10:22:12 | 22.04.2023 11:30:55 | 1.1453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41537 | 0 | 16.6375 | 0 | 0 | 17.0529
2517367 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MUSTAFA DAMLA SULAMA GRUBU 35-29-M00393_A_56398066_56398066 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 10:26:33 | 22.04.2023 15:40:30 | 5.2325 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8139 | 0 | 16.5018 | 0 | 0 | 20.3157
2517368 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-4 (M-704) 35-30-M00704_955295983_955295983 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 10:27:03 | 22.04.2023 11:32:35 | 1.0922 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51714
2517370 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-14/13 45-71-M00562_45-71-M00562_2356359 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 10:22:15 | 22.04.2023 13:40:02 | 3.2964 | 0 | 365 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 260.5041 | 0 | 1.3738 | 0 | 12.7462 | 0 | 0 | 274.6241
2517371 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_72341736 M01_72341736 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 10:29:29 | 22.04.2023 11:15:57 | 0.77444 | 0 | 14 | 18 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.60544 | 7.6432 | 1.8629 | 0 | 1.5821 | 0 | 0 | 11.6936
2517374 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_ŞARK SANAYİ K18_2308243 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2023 10:35:06 | 22.04.2023 11:39:54 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5705 | 0.025807 | 12.764 | 0 | 28.3603
2517379 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 10:46:22 | 22.04.2023 10:52:12 | 0.097222 | 10 | 797 | 13 | 52 | 33 | 68 | 1 | 0 | 1.4271 | 16.9297 | 0.94728 | 0.86484 | 10.2191 | 2.887 | 0.53997 | 0 | 33.8151
2517387 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TORBALI M-1380 35-26-M01380_956619229_956619229 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2023 11:04:53 | 22.04.2023 13:05:47 | 2.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62896
2517389 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-15 45-72-M00613_956481405_956481405 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 11:02:00 | 22.04.2023 14:08:09 | 3.1025 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2207
2517390 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 10:57:25 | 22.04.2023 11:57:56 | 1.0086 | 0 | 518 | 32 | 54 | 4 | 29 | 0 | 1 | 0 | 98.1614 | 7.3625 | 8.4135 | 10.1141 | 16.1777 | 0 | 1.8339 | 142.063
2517394 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KUYUCAK DM 35-27-M00273_KUYUCAK M04_72164171 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 11:20:19 | 22.04.2023 11:46:37 | 0.43833 | 1 | 470 | 22 | 27 | 28 | 71 | 5 | 0 | 1.4219 | 42.5458 | 7.0073 | 2.5389 | 152.0955 | 21.932 | 19.1009 | 0 | 246.6423
2517396 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SELÇİKLİ ULUYOL TR-2 45-72-L00150_B_56393574_56393574 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 11:13:31 | 22.04.2023 12:13:53 | 1.0061 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025436 | 0 | 0.046422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071858
2517398 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-136 35-01-K00136_911566352_911566352 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 11:13:53 | 22.04.2023 13:09:54 | 1.9336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1997
2517402 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | ILGIN HATBAŞI KÖK 45-73-M01292_ÇAKIRCAALİ M02_83838185 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 11:26:24 | 22.04.2023 11:57:56 | 0.52556 | 0 | 153 | 4 | 55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.0857 | 1.6949 | 4.8972 | 0 | 3.9636 | 0 | 0 | 21.6415
2517410 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2929 35-01-M02929_911370871_911370871 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 11:57:43 | 22.04.2023 17:16:06 | 5.3064 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2226 | 0 | 0 | 0 | 15.3254 | 0 | 0 | 18.548
2517418 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SARISU TR-3 35-31-L00081_47816444_56352574_56352574 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 12:07:54 | 22.04.2023 13:24:06 | 1.27 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91818 | 0 | 0.0070433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92522
2517427 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 12:16:43 | 22.04.2023 12:19:06 | 0.039722 | 7 | 1133 | 198 | 85 | 40 | 97 | 1 | 0 | 0.097359 | 5.7246 | 11.3811 | 0.8521 | 2.1034 | 1.4915 | 0.089292 | 0 | 21.7394
2517430 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-136 35-01-K00136_35-01-K00136_2375631 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 12:17:44 | 22.04.2023 13:16:19 | 0.97639 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 95.6154 | 0 | 0 | 0 | 18.8535 | 0 | 0 | 114.4689
2517431 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-9 35-17-M00209_12346210_56394880_56394880 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 12:22:06 | 22.04.2023 13:18:15 | 0.93583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29726 | 0 | 0 | 0 | 0.014589 | 0 | 0 | 0.31185
2517436 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950456603_950456603 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 12:31:41 | 22.04.2023 13:43:52 | 1.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2641 | 0 | 0 | 1.2641
2517440 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4689 35-04-K04689_98950197_98950197 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 12:42:10 | 22.04.2023 14:03:45 | 1.3597 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8661 | 0 | 0 | 0 | 2.8615 | 0 | 0 | 4.7276
2517441 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-57 35-21-L00018_953367454_953367454 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 12:39:21 | 22.04.2023 13:41:37 | 1.0378 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86317
2517443 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 45-71-M00103_ M02_72236817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 13:02:04 | 22.04.2023 13:46:38 | 0.74278 | 0 | 519 | 8 | 26 | 4 | 97 | 7 | 1 | 0 | 83.9403 | 1.0648 | 4.7486 | 35.1585 | 27.4826 | 90.9482 | 0.26694 | 243.6099
2517445 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/21 (AKMESCİD GİRİŞ) 45-71-M00101_953199277_953199277 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 13:03:13 | 22.04.2023 15:25:04 | 2.3642 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 0.2331 | 0 | 0 | 1.9171
2517446 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÖRENCİK TR-4 45-73-M00554_B_91153535_91153535 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 13:09:29 | 22.04.2023 13:47:15 | 0.62944 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52011 | 0 | 0.079976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60009
2517448 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-24 45-78-M01138_TR-25 M03_2107482 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 13:10:28 | 22.04.2023 13:41:50 | 0.52278 | 0 | 242 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.59 | 0 | 0.48274 | 2.6646 | 2.6106 | 0 | 0 | 29.3479
2517451 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2704 35-01-M02704_35-01-M02704_82429107 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 13:20:24 | 22.04.2023 14:00:09 | 0.6625 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 79.2155 | 0 | 0 | 0 | 7.6722 | 0 | 0 | 86.8877
2517452 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-5 35-25-M00114_955276138_955276138 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 13:35:36 | 22.04.2023 16:12:22 | 2.6128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030067
2517454 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-192 35-18-L00192_950442447_950442447 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 13:42:09 | 22.04.2023 19:11:22 | 5.4869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072621
2517456 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9 SEPETÇİK 35-18-L00589_950453803_950453803 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 13:54:22 | 22.04.2023 19:21:00 | 5.4439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0472
2517458 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-36 45-75-M00036_945604283_945604283 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 14:15:44 | 22.04.2023 15:21:41 | 1.0992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14434
2517459 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 CEPHANELİK 35-19-L00056_956694491_956694491 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 14:13:21 | 22.04.2023 17:50:17 | 3.6156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6688
2517460 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | DM-19/02 45-71-M00713_ORTA ÖLÇEKLİ HAVAİ HAT M07_2321101 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 14:23:05 | 22.04.2023 15:27:15 | 1.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5614 | 0.77832 | 122.7641 | 0 | 173.1038
2517464 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-120 35-16-L00120_953319775_953319775 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 14:24:58 | 22.04.2023 17:50:59 | 3.4336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55416 | 0 | 0 | 0 | 1.2051 | 0 | 0 | 1.7593
2517467 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 14:32:37 | 22.04.2023 14:42:10 | 0.15917 | 1 | 605 | 3 | 4 | 8 | 51 | 0 | 0 | 0.044425 | 8.342 | 0.26033 | 0.16997 | 2.6751 | 2.8018 | 0 | 0 | 14.2937
2517469 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAYAKA HORZUM TR-1 45-73-M01060_A_56389287_56389287 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 14:35:35 | 22.04.2023 15:06:26 | 0.51417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0024653 | 0 | 0 | 0 | 0.00047514 | 0 | 0 | 0.0029405
2517471 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-5 M04_66524414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 14:41:18 | 22.04.2023 15:22:47 | 0.69139 | 0 | 159 | 0 | 12 | 8 | 28 | 6 | 1 | 0 | 21.2111 | 0 | 1.2552 | 14.7262 | 20.9819 | 83.0722 | 0.37958 | 141.6262
2517472 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-65 35-30-L00065_95000471038_95000471038 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 14:44:15 | 22.04.2023 17:22:11 | 2.6322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059486
2517473 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KIRAN KÖYÜ TR-1 45-75-M00469_45-75-M00469_86397103 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.04.2023 14:49:57 | 22.04.2023 17:59:55 | 3.1661 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.4627 | 0 | 0 | 0 | 4.0324 | 0 | 0 | 27.4951
2517475 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÖKSÜZLÜ TR-1 45-74-M00215_A_56354223_56354223 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 14:53:36 | 22.04.2023 15:36:08 | 0.70889 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0345
2517479 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_BAYRAKÇIKULE (TEİAŞ GİRİŞ) M12_65986023 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 15:01:33 | 22.04.2023 15:24:00 | 0.37417 | 44 | 11270 | 241 | 450 | 124 | 2063 | 8 | 8 | 18.6515 | 785.4705 | 67.7962 | 37.2503 | 192.8245 | 489.9734 | 10.3489 | 5.5536 | 1607.8689
2517480 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GİRELLİ TR-3 45-73-M00759_945653572_945653572 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 15:03:59 | 22.04.2023 16:34:32 | 1.5092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10282
2517481 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-511 35-01-K00511_F 1F_5922966 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 15:01:13 | 22.04.2023 16:52:20 | 1.8519 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0.054104 | 0 | 0 | 0 | 67.3995 | 0 | 0 | 67.4536
2517485 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1126 35-01-K01126_B 1B_5847635 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 15:09:55 | 22.04.2023 19:13:20 | 4.0569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.77868 | 0 | 0 | 0 | 76.5073 | 0 | 0 | 77.286
2517488 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TURKUAZ VİLLALARI 35-30-M00215__72410675_72410675 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 15:17:50 | 22.04.2023 16:06:00 | 0.80278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84596 | 0 | 0 | 1.846
2517491 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_TRAFO-1 (34500) M06_65986037 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 15:20:36 | 22.04.2023 15:24:55 | 0.071944 | 23 | 320 | 88 | 381 | 63 | 351 | 3 | 0 | 2.6716 | 6.5064 | 2.1845 | 3.6275 | 23.7019 | 21.2743 | 0.49008 | 0 | 60.4563
2517494 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESENYURT TR-1 45-74-M00111_945578098_945578098 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 15:23:54 | 22.04.2023 17:05:00 | 1.685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39819
2517495 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_TRAFO-2 (34500) M11_65986022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 15:23:37 | 22.04.2023 15:51:17 | 0.46111 | 39 | 6773 | 83 | 212 | 66 | 1543 | 6 | 7 | 20.8248 | 598.7573 | 11.9573 | 11.3816 | 150.7466 | 437.6705 | 12.4012 | 6.8004 | 1250.5397
2517496 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞEHİR-3 M15_65986026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 14:24:00 | 22.04.2023 15:37:39 | 1.2275 | 0 | 2925 | 0 | 21 | 1 | 238 | 0 | 1 | 0 | 673.5155 | 0 | 1.6867 | 1.108 | 250.8338 | 0 | 0.11784 | 927.2618
2517497 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_GÜMÜLDÜR-3 M08_2307935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 15:19:30 | 22.04.2023 15:22:30 | 0.05 | 6 | 13577 | 5 | 307 | 27 | 1101 | 2 | 3 | 3.1978 | 97.5801 | 0.29817 | 2.1411 | 12.0118 | 30.837 | 1.6994 | 1.4555 | 149.2209
2517499 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AZİZTEPE TR-1 45-73-M00214_C_56401068_56401068 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 15:27:59 | 22.04.2023 17:45:33 | 2.2928 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9766 | 0 | 0 | 0 | 0.25656 | 0 | 0 | 8.2332
2517500 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_KUMKUYUCAK ŞEHİR M05_72193247 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 15:37:09 | 22.04.2023 16:46:00 | 1.1475 | 0 | 307 | 3 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47.0285 | 1.2309 | 5.7334 | 0 | 13.5777 | 0 | 0 | 67.5704
2517504 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1432 35-02-M01432_910263552_910263552 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 15:54:53 | 22.04.2023 19:01:42 | 3.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1052 | 0 | 0 | 52.1052
2517505 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-15 35-13-M00015_TR-31 M02_66208445 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 15:52:22 | 22.04.2023 16:45:28 | 0.885 | 0 | 2166 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 356.5764 | 0 | 0.043406 | 0 | 81.1717 | 0 | 0 | 437.7915
2517508 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_SARISU M04_2328536 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 16:07:30 | 22.04.2023 16:08:30 | 0.016667 | 0 | 363 | 2 | 77 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.42275 | 0.014324 | 0.16422 | 0 | 0.06742 | 0 | 0 | 0.66872
2517512 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TARIMSAL SULAMA TR-4 45-71-M01407_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083325 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 16:12:14 | 22.04.2023 19:18:21 | 3.1019 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8538 | 0 | 15.5094 | 0 | 18.5846 | 0 | 0 | 35.9479
2517514 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_ŞİMŞEKLER M04_79389033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 16:15:41 | 22.04.2023 17:01:54 | 0.77028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6455 | 0 | 0 | 0 | 59.6455
2517515 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_ESBAŞ-10 K05_2307188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 16:24:21 | 22.04.2023 16:47:32 | 0.38639 | 0 | 2056 | 0 | 2 | 9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 182.6155 | 0 | 0.15315 | 20.4298 | 38.1961 | 0 | 0 | 241.3945
2517517 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞEHİR-3 M15_65986026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 16:23:31 | 22.04.2023 16:28:44 | 0.086944 | 0 | 455 | 0 | 16 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 7.3463 | 0 | 0.083014 | 0.077677 | 4.0024 | 0 | 0 | 11.5093
2517519 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_HATUNDERE DM (HELVACI DM) M05_56298989 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 16:26:59 | 22.04.2023 16:30:05 | 0.051667 | 0 | 82 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.97718 | 0.11819 | 0 | 11.3852 | 0.059387 | 16.4301 | 0 | 28.9701
2517522 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TURKUAZ VİLLALARI 35-30-M00215__72410675_72410675 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 16:36:09 | 22.04.2023 17:27:56 | 0.86306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0669 | 0 | 0 | 0 | 0.8981 | 0 | 0 | 1.965
2517523 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | DM-4/TR-19 35-13-M00034_TR-31 M01_66208584 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 16:39:28 | 22.04.2023 19:03:45 | 2.4047 | 0 | 304 | 0 | 4 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 136.5363 | 0 | 0.835 | 0 | 155.7267 | 0 | 0.20531 | 293.3033
2517524 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TİRE DM2/5 35-29-L00024_35-29-L00024_2372121 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 16:43:40 | 22.04.2023 18:33:17 | 1.8269 | 0 | 271 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75.6642 | 0 | 0.83482 | 0 | 37.2447 | 0 | 0 | 113.7437
2517525 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/40 45-83-M00040_TR-1/43 M01_2330137 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 16:48:25 | 22.04.2023 17:32:13 | 0.73 | 0 | 10 | 0 | 29 | 13 | 197 | 13 | 7 | 0 | 1.3465 | 0 | 4.7742 | 65.4278 | 108.6008 | 394.2653 | 19.1699 | 593.5846
2517526 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | M-220 KOCAMEHMETLER TR-3 35-23-M00220_ H_83291087 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 16:55:44 | 22.04.2023 17:55:55 | 1.0031 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0883 | 0 | 0.7662 | 0 | 1.0369 | 0 | 0 | 4.8915
2517527 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258057 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 17:06:58 | 22.04.2023 20:40:21 | 3.5564 | 6 | 603 | 99 | 29 | 6 | 64 | 0 | 0 | 8.7329 | 335.3443 | 108.8181 | 13.6006 | 57.5475 | 81.9354 | 0 | 0 | 605.9788
2517529 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-120 35-16-L00120_35-16-L00120_2347006 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 17:07:31 | 22.04.2023 17:54:09 | 0.77722 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55.4538 | 0 | 0 | 0 | 3.2064 | 0 | 0 | 58.6602
2517531 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-77 35-28-L00077_953386480_953386480 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 17:11:06 | 22.04.2023 20:32:51 | 3.3625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95341 | 0 | 0 | 0 | 3.4698 | 0 | 0 | 4.4232
2517534 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | İ.İHSAN KURU SULAMA GRUBU 35-29-M00366_35-29-M00366_2373911 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 17:18:01 | 22.04.2023 20:43:12 | 3.4197 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4836 | 0 | 2.741 | 0 | 0 | 11.2247
2517537 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2704 35-01-M02704_911374016_911374016 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 17:29:50 | 22.04.2023 22:28:36 | 4.9794 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6006 | 0 | 0 | 0 | 4.9987 | 0 | 0 | 7.5993
2517539 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | OPET KÖK ÖZEL 35-17-M00431Ö_HatBaşıAyırıcı_73034292 M02_73034292 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 17:37:23 | 22.04.2023 18:27:13 | 0.83056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6502 | 0 | 0 | 0 | 10.6502
2517558 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-57 35-21-L00018_A_91376698_91376698 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 18:24:45 | 22.04.2023 20:42:28 | 2.2953 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7594 | 0 | 0 | 0 | 0.17413 | 0 | 0 | 3.9335
2517561 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-2 - TR-3 M03_72358871 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 18:37:12 | 22.04.2023 19:17:17 | 0.66806 | 0 | 79 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.8119 | 0 | 4.9604 | 0 | 5.3376 | 0 | 0 | 20.1099
2517563 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-379 35-01-K00379__79812643_79812643 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 18:48:21 | 22.04.2023 19:44:19 | 0.93278 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.0348 | 0 | 0 | 0 | 1.7316 | 0 | 0 | 20.7664
2517566 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1623 35-01-K01623_F 1F_5873052 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 18:53:14 | 22.04.2023 20:38:12 | 1.7494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.36279 | 0 | 0 | 0 | 33.3857 | 0 | 0 | 33.7485
2517570 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/80 (YONCA SOKAK) 45-71-M00282_953196876_953196876 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 19:10:30 | 22.04.2023 19:32:44 | 0.37056 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.78512 | 0 | 0 | 0 | 1.0956 | 0 | 0 | 1.8808
2517573 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-816 35-04-K00816_99469273_99469273 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 19:14:42 | 22.04.2023 20:49:09 | 1.5742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31434
2517578 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SALUR KÖK 45-75-M00062_HatBaşıAyırıcı_91843817 M03_91843817 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 19:32:02 | 22.04.2023 20:28:23 | 0.93917 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2722 | 0 | 0.049745 | 0 | 0.56316 | 0 | 0 | 5.8851
2517582 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-13 35-22-M00296_A_56357477_56357477 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 19:37:49 | 22.04.2023 20:44:20 | 1.1086 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5.5918 | 0 | 0.18893 | 0 | 3.5493 | 0 | 1.1625 | 10.4925
2517586 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI YENİKÖY TR-3 45-83-L00444_C_56400088_56400088 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 19:47:37 | 22.04.2023 22:02:36 | 2.2497 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1508
2517589 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-83 35-30-L00083_955292923_955292923 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 19:49:47 | 22.04.2023 22:07:08 | 2.2892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98274
2517591 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-3 45-78-M00175_B_56393341_56393341 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 19:57:39 | 22.04.2023 20:47:17 | 0.82722 | 0 | 44 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7669 | 0 | 2.9942 | 0 | 0.39061 | 0 | 0 | 10.1517
2517592 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | KARAKUZU TR-1 35-17-M00466_C_91186728_91186728 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 19:59:52 | 22.04.2023 20:56:56 | 0.95111 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5016 | 0 | 0 | 0 | 0.53349 | 0 | 0 | 11.0351
2517596 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | M-2134 35-07-M02134_DAĞITIM TRF M-2134 M03_60504286 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 20:11:15 | 22.04.2023 21:36:40 | 1.4236 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 81.6724 | 0 | 0 | 0 | 10.6395 | 0 | 0 | 92.3119
2517598 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-40 45-74-M00040_945588029_945588029 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 20:12:11 | 22.04.2023 20:39:18 | 0.45194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2517600 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | BEĞEL TR-1 45-75-M00366_ H_61355174 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 20:14:57 | 22.04.2023 21:27:39 | 1.2117 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.055 | 0 | 0.0014258 | 0 | 2.4734 | 0 | 0 | 14.5299
2517601 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-379 35-01-K00379__79812643_79812643 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 20:21:38 | 22.04.2023 21:10:06 | 0.80778 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.1753 | 0 | 0 | 0 | 1.4919 | 0 | 0 | 20.6672
2517603 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABEYLER TELLİ TR-2 45-81-M00310_945625814_945625814 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 20:36:02 | 22.04.2023 21:46:44 | 1.1783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055998
2517607 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLICA TR-13 45-86-M00197_952999981_952999981 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 21:05:13 | 22.04.2023 21:35:08 | 0.49861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003972
2517608 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-4 (M-704) 35-30-M00704_955310555_955310555 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 21:07:18 | 22.04.2023 23:47:02 | 2.6622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021578
2517609 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_53135653 M11_53135653 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 21:05:46 | 22.04.2023 23:32:08 | 2.4394 | 0 | 314 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 72.0422 | 0 | 6.4768 | 0 | 8.7644 | 0 | 0 | 87.2834
2517610 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YASEMİN DM 35-19-M00002_956688556_956688556 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 21:13:41 | 22.04.2023 21:58:53 | 0.75333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4583
2517611 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KÖYLER ÇIKIŞI M04_2057594 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 21:15:31 | 23.04.2023 01:59:00 | 4.7247 | 1 | 413 | 46 | 318 | 11 | 44 | 1 | 0 | 1.4091 | 338.2572 | 97.9912 | 264.4545 | 177.0963 | 75.5527 | 27.6239 | 0 | 982.3848
2517614 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_CABBAR DM - CENA M02_2081979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 21:17:00 | 22.04.2023 21:23:00 | 0.1 | 1 | 2560 | 21 | 598 | 20 | 181 | 0 | 0 | 0.081965 | 42.5591 | 1.7038 | 9.0745 | 5.4798 | 7.2058 | 0 | 0 | 66.105
2517615 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2704 35-01-M02704_B_82429114_82429114 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 21:23:08 | 22.04.2023 22:38:35 | 1.2575 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.9156 | 0 | 0 | 0 | 2.4028 | 0 | 0 | 84.3183
2517624 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAVLU TR-3 45-78-L00626_953298643_953298643 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 22:18:10 | 22.04.2023 23:15:00 | 0.94722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6942
2517625 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN MANAL TR-49 35-21-L00176_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2079807 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 22:19:59 | 23.04.2023 00:46:16 | 2.4381 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.5406 | 0 | 0.0021221 | 0 | 5.867 | 0 | 0 | 43.4097
2517626 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1517 35-01-K01517_E E1_5872868 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2023 22:56:05 | 23.04.2023 00:15:23 | 1.3217 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.7822 | 0 | 0 | 0 | 15.9345 | 0 | 0 | 16.7168
2517630 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KENANPAŞA TR-2 45-73-M01170_C_91269199_91269199 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2023 23:23:37 | 23.04.2023 00:42:27 | 1.3139 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2405 | 0 | 0.04741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2879
2517632 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_MORDOĞAN YUVAKENT L06_2068681 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 00:00:39 | 23.04.2023 00:36:43 | 0.60111 | 1 | 218 | 0 | 3 | 6 | 26 | 0 | 0 | 7.834 | 32.0964 | 0 | 0.13005 | 100.96 | 3.8531 | 0 | 0 | 144.8735
2517633 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | BÜYÜKBELEN KÖK 45-80-M00066__72410508_72410508 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 00:11:22 | 23.04.2023 01:08:04 | 0.945 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.43215 | 0 | 0.20245 | 0 | 1.4755 | 0 | 0.17022 | 2.2803
2517638 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-2 35-21-L00140_MORDOĞAN TR-3 L02_72182986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 00:51:03 | 23.04.2023 04:30:49 | 3.6628 | 0 | 1133 | 0 | 1 | 4 | 164 | 0 | 0 | 0 | 928.5445 | 0 | 0.029855 | 42.9685 | 301.6531 | 0 | 0 | 1273.196
2517642 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2550 35-01-K02550_911981282_911981282 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 01:43:24 | 23.04.2023 02:51:15 | 1.1308 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80293
2517644 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GÜLPINAR TR-1 45-73-M01041_45-73-M01041_2353780 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.04.2023 02:53:43 | 23.04.2023 03:59:30 | 1.0964 | 0 | 103 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.6672 | 0 | 1.1054 | 0 | 0.63745 | 0 | 0 | 15.41
2517647 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_MORDOĞAN TR-34 L01_72193540 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 04:15:56 | 23.04.2023 05:33:08 | 1.2867 | 0 | 155 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.0556 | 0 | 0 | 0 | 10.9393 | 0 | 0 | 44.9949
2517649 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_KAVAKKUYU M04_2074355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 06:21:33 | 23.04.2023 07:24:42 | 1.0525 | 0 | 149 | 0 | 76 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 38.4375 | 0 | 39.4696 | 0.41075 | 12.3726 | 0 | 0 | 90.6904
2517651 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KERESTECİLER TR-1 45-83-M00138_B_91387339_91387339 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 07:22:14 | 23.04.2023 09:06:30 | 1.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7587 | 0 | 0 | 29.7587
2517652 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2900 35-03-M02900_35-03-M02900_73146870 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2023 07:22:33 | 23.04.2023 13:43:41 | 6.3522 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.0859 | 0 | 0 | 0 | 85.6904 | 0 | 0 | 115.7763
2517653 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | ORTAKÖY TR-1 45-77-L00308_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050878 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 07:25:59 | 23.04.2023 08:45:14 | 1.3208 | 0 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1132 | 0 | 6.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4983
2517654 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | AHMETLİ DM 45-77-M00187_HatBaşıAyırıcı_80386657 M08_80386657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 07:27:09 | 23.04.2023 07:29:11 | 0.033889 | 0 | 439 | 35 | 47 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.4063 | 0.60832 | 0.16581 | 2.3457 | 0.49039 | 0 | 0 | 5.0165
2517656 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | SARAYCIK MAH. TR-1 45-86-M00257_45-86-M00257_2362042 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 07:44:09 | 23.04.2023 08:55:38 | 1.1914 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0783 | 0 | 0 | 0 | 0.016746 | 0 | 0 | 6.095
2517660 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_66084832 M03_66084832 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 07:58:25 | 23.04.2023 09:12:07 | 1.2283 | 0 | 199 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.7281 | 0 | 0.010889 | 0 | 3.8782 | 0 | 0 | 28.6171
2517661 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 08:06:13 | 23.04.2023 08:17:56 | 0.19528 | 0 | 4769 | 0 | 41 | 2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 149.5841 | 0 | 0.79715 | 1.7255 | 14.7936 | 0 | 0 | 166.9004
2517662 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_CABERFAKILI KÖY MERKEZ M010_85123173 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 08:20:43 | 23.04.2023 09:10:02 | 0.82194 | 0 | 242 | 25 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.6499 | 39.7708 | 32.0659 | 0 | 2.5265 | 0 | 0 | 111.0131
2517670 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DAĞDERE DM 45-72-M00097_HatBaşıAyırıcı_53140454 M05_53140454 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 08:48:31 | 23.04.2023 09:43:15 | 0.91222 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0194 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 8.0261
2517673 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_KUMKUYUCAK TST-1 M03_84270514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 08:56:58 | 23.04.2023 09:30:39 | 0.56139 | 0 | 0 | 56 | 36 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.2998 | 9.4232 | 2.7105 | 0.58597 | 22.0843 | 0 | 56.1037
2517674 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KARMEZ DM 35-27-M00657_İLHAN ADAŞ M03_72158883 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 08:56:54 | 23.04.2023 10:14:19 | 1.2903 | 1 | 8 | 20 | 49 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0.38272 | 1.9669 | 97.1723 | 7.4052 | 88.2916 | 8.9768 | 462.2053 | 0 | 666.4008
2517676 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-1 35-28-M00227_B_56357707_56357707 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 09:01:57 | 23.04.2023 10:10:33 | 1.1433 | 0 | 23 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2534 | 0 | 1.7183 | 0 | 1.0808 | 0 | 0 | 8.0525
2517682 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2023 09:24:28 | 23.04.2023 13:00:41 | 3.6036 | 4 | 77 | 100 | 92 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1.4766 | 38.0575 | 91.9417 | 81.9851 | 17.8686 | 15.7458 | 0 | 0 | 247.0754
2517688 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MEHMET YELSELİ SULAMA GRUBU 35-29-M00257_35-29-M00257_2350767 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 09:43:28 | 23.04.2023 13:12:06 | 3.4772 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0775 | 0 | 25.7148 | 0 | 0 | 43.7923
2517690 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_AKSELENDİ TR2 L12_2097124 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2023 09:51:53 | 23.04.2023 10:08:41 | 0.28 | 0 | 423 | 25 | 43 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 18.6091 | 1.9429 | 3.5646 | 0.28713 | 4.8091 | 0 | 0 | 29.213
2517697 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 10:08:00 | 23.04.2023 10:54:00 | 0.76667 | 2 | 1072 | 94 | 54 | 24 | 58 | 2 | 0 | 0.2968 | 108.491 | 21.0682 | 4.0986 | 53.3709 | 15.5382 | 13.0037 | 0 | 215.8674
2517698 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-3 (M-29) 35-25-M00029_GÜMÜLDÜR M-28 M03_72083925 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 10:26:42 | 23.04.2023 14:27:51 | 4.0192 | 0 | 691 | 0 | 3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 370.2398 | 0 | 3.8809 | 0 | 139.5978 | 0 | 0 | 513.7186
2517699 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BEYOBA TR-15 45-72-M00418_45-72-M00418_2373479 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2023 10:30:46 | 23.04.2023 11:55:49 | 1.4175 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.358 | 0 | 0 | 0 | 4.3245 | 0 | 0 | 39.6825
2517700 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KARAKURT TR-1 45-76-M00091_45-76-M00091_2375355 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 10:24:10 | 23.04.2023 11:43:57 | 1.3297 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34.0411 | 0 | 0 | 0 | 8.2735 | 0 | 0 | 42.3146
2517702 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 11:22:00 | 23.04.2023 12:32:00 | 1.1667 | 2 | 1416 | 29 | 83 | 13 | 115 | 1 | 0 | 0.55948 | 206.6035 | 19.6314 | 8.7248 | 28.0293 | 47.9688 | 0.46063 | 0 | 311.9779
2517703 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | MAVİ KÖŞE TR-1 KÖK 35-17-M00224__56356204_56356204 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 10:59:06 | 23.04.2023 12:39:45 | 1.6775 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2443
2517705 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2309330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 11:01:32 | 23.04.2023 11:07:51 | 0.10528 | 4 | 1665 | 4 | 104 | 9 | 78 | 0 | 0 | 6.0522 | 20.6969 | 0.3849 | 1.7999 | 14.5369 | 4.6936 | 0 | 0 | 48.1644
2517709 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1187 35-01-K01187_910717164_910717164 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 11:03:25 | 23.04.2023 12:05:05 | 1.0278 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2491
2517710 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 11:09:41 | 23.04.2023 14:03:44 | 2.9008 | 0 | 63 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.3722 | 0 | 4.207 | 0 | 31.0129 | 0 | 0 | 90.5922
2517716 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-891 35-02-M00891_M-1701 M04_2034652 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 11:28:51 | 23.04.2023 11:45:36 | 0.27917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2738 | 0 | 21.378 | 0 | 28.6518
2517717 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KARMEZ DM 35-27-M00657_İLHAN ADAŞ M03_72158883 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 11:24:32 | 23.04.2023 14:52:32 | 3.4667 | 1 | 8 | 20 | 49 | 12 | 9 | 7 | 0 | 1.039 | 5.2777 | 260.1941 | 20.7847 | 245.6314 | 26.8162 | 1246.0167 | 0 | 1805.7598
2517718 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_BAKIR KASABA M07_72212578 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 11:21:00 | 23.04.2023 12:14:42 | 0.895 | 0 | 1458 | 1 | 81 | 5 | 223 | 0 | 0 | 0 | 154.6186 | 2.4386 | 4.4095 | 32.0837 | 51.9795 | 0 | 0 | 245.5299
2517720 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_950453748_950453748 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 11:43:19 | 23.04.2023 13:18:21 | 1.5839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40564
2517722 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TOKATBAŞI TR-3 35-20-L00103_A_91275048_91275048 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 11:46:13 | 23.04.2023 14:21:26 | 2.5869 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.8517 | 0 | 2.3832 | 0 | 3.4005 | 0 | 0 | 27.6353
2517726 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-24 35-23-M00024_YENİFOÇA TR-25 M03_90827982 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 11:41:29 | 23.04.2023 13:17:19 | 1.5972 | 0 | 2110 | 0 | 1 | 1 | 307 | 0 | 0 | 0 | 452.678 | 0 | 0 | 12.7162 | 348.7115 | 0 | 0 | 814.1057
2517730 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-588 35-01-K00588_A_56373368_56373368 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2023 11:55:28 | 23.04.2023 13:29:41 | 1.5703 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3285 | 0 | 0 | 0 | 0.0079036 | 0 | 0 | 3.3364
2517731 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 11:47:07 | 23.04.2023 12:53:33 | 1.1072 | 0 | 2441 | 0 | 16 | 1 | 212 | 0 | 0 | 0 | 828.6201 | 0 | 3.0853 | 0.22446 | 198.579 | 0 | 0 | 1030.5088
2517732 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-117 45-78-L00256_95000462497_95000462497 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 12:02:31 | 23.04.2023 19:49:55 | 7.79 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2407
2517734 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-821 35-03-K00821_910403407_910403407 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 12:10:33 | 23.04.2023 17:00:56 | 4.8397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3627
2517741 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-153 35-15-M00153_A _76198106 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 12:20:03 | 23.04.2023 13:04:25 | 0.73944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77367 | 0 | 0 | 0.77367
2517744 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SARNIÇ YENİMAHALLE TR-2 45-72-L00264_A_56390529_56390529 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 12:28:01 | 23.04.2023 18:01:01 | 5.55 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2517745 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | MECİDİYE TR-3 45-72-L00576_45-72-L00576_2350894 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2023 12:31:32 | 23.04.2023 14:31:19 | 1.9964 | 0 | 130 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37.9848 | 0 | 1.494 | 0 | 8.8206 | 0 | 0 | 48.2994
2517749 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | KİRELLİ KÖK 35-29-L00809_HatBaşıAyırıcı_53138789 L04_53138789 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 12:36:41 | 23.04.2023 12:38:59 | 0.038333 | 0 | 266 | 1 | 42 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1.2561 | 0.015913 | 0.46331 | 1.9209 | 1.0411 | 0 | 0 | 4.6973
2517751 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | DEMİRCİ DM 45-74-M00347_ŞEHİR GİRİŞ M011_84598101 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 12:44:09 | 23.04.2023 12:55:00 | 0.18083 | 0 | 4861 | 0 | 70 | 1 | 1129 | 0 | 7 | 0 | 119.753 | 0 | 0.872 | 4.0442 | 98.6145 | 0 | 12.7195 | 236.0031
2517760 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ŞEYHYAYLA TR-2 45-75-M00456__84431235_84431235 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 13:06:41 | 23.04.2023 14:01:04 | 0.90639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027273
2517762 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KİRELLİ KÖK 35-29-L00809_PEŞREVLİ L04_74719160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 13:12:47 | 23.04.2023 14:59:00 | 1.7703 | 0 | 266 | 54 | 50 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0 | 57.2081 | 85.9543 | 27.6564 | 94.0709 | 48.4828 | 6.0853 | 0 | 319.4579
2517763 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK ESKİ SARIALİLER M05_2092145 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 13:17:29 | 23.04.2023 13:26:59 | 0.15833 | 0 | 1185 | 3 | 141 | 7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 13.2052 | 0.28858 | 1.7436 | 1.1207 | 2.7753 | 0 | 0 | 19.1334
2517764 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_BOYALI M03_2092141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 13:19:29 | 23.04.2023 13:21:32 | 0.034167 | 0 | 479 | 3 | 20 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1.0035 | 0.015985 | 0.040261 | 0.5561 | 0.28464 | 0 | 0 | 1.9005
2517766 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇERİPAŞA M02_71996149 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 13:26:39 | 23.04.2023 13:49:18 | 0.3775 | 0 | 375 | 1 | 36 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11.4581 | 0.44337 | 0.70113 | 0.34717 | 6.2956 | 0 | 0 | 19.2453
2517769 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-29 35-23-M00029_YENİFOÇA TR-30 M01_2334908 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 13:26:36 | 23.04.2023 14:13:38 | 0.78389 | 0 | 330 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.5815 | 0 | 0 | 6.2026 | 24.6835 | 0 | 0 | 58.4676
2517775 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-28 35-25-M00076_B_56369745_56369745 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 13:33:37 | 23.04.2023 17:56:51 | 4.3872 | 0 | 153 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114.2438 | 0 | 1.1843 | 0 | 11.5272 | 0 | 0 | 126.9553
2517780 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | DÜNDARLI KÖK 35-29-L00053_DALLIK GRB. ENH. L02_72215840 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 13:48:49 | 23.04.2023 16:06:54 | 2.3014 | 0 | 676 | 2 | 28 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 152.2602 | 0.38916 | 11.2329 | 15.7239 | 72.0485 | 0 | 0 | 251.6546
2517781 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK ESKİ SARIALİLER M05_2092145 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 13:42:48 | 23.04.2023 14:37:00 | 0.90333 | 0 | 1185 | 3 | 141 | 7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 74.0695 | 1.6613 | 9.9477 | 6.3206 | 15.8356 | 0 | 0 | 107.8347
2517782 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKIRBEYLİ TR-2 35-26-M00487_95002466827_95002466827 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 13:51:19 | 23.04.2023 15:03:09 | 1.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2622 | 0 | 0 | 1.2622
2517783 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139585 M04_53139585 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 13:56:16 | 23.04.2023 14:57:37 | 1.0225 | 13 | 3 | 62 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1.4389 | 0.43136 | 30.5774 | 2.8378 | 19.6975 | 0.00052237 | 0 | 0 | 54.9836
2517784 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_53135521 M03_53135521 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 13:23:15 | 23.04.2023 15:15:00 | 1.8625 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5074 | 0 | 0.074338 | 0 | 2.0074 | 0 | 0 | 6.5891
2517785 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_HatBaşıAyırıcı_88018339 M02_88018339 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 13:59:18 | 23.04.2023 14:59:20 | 1.0006 | 7 | 240 | 2 | 63 | 20 | 58 | 0 | 0 | 2.0078 | 63.3936 | 0.91273 | 9.5837 | 71.3409 | 94.4073 | 0 | 0 | 241.6461
2517791 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 35-15-L00027_950353178_950353178 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 14:23:54 | 23.04.2023 20:00:42 | 5.6133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50497 | 0 | 0 | 0.50497
2517793 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | GÜNDOĞDU KÖYÜ TR-1 45-86-M00143_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082834 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 14:33:44 | 23.04.2023 16:42:06 | 2.1394 | 0 | 46 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0491 | 0 | 2.166 | 0 | 3.589 | 0 | 0 | 14.804
2517795 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BALLICA TR-3 45-72-L00549_45-72-L00549_2361614 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2023 14:48:03 | 23.04.2023 15:52:02 | 1.0664 | 0 | 233 | 0 | 26 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 32.0349 | 0 | 2.7458 | 0 | 30.7024 | 0 | 0 | 65.483
2517797 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_BELEN M02_72188659 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 14:57:10 | 23.04.2023 16:25:22 | 1.47 | 2 | 750 | 116 | 89 | 13 | 84 | 1 | 0 | 1.6815 | 133.944 | 74.2787 | 63.4092 | 54.0567 | 37.0489 | 47.8446 | 0 | 412.2636
2517805 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135182 M02_53135182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 15:20:51 | 23.04.2023 15:21:31 | 0.011111 | 2 | 281 | 35 | 125 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0.0080977 | 0.30017 | 1.1888 | 0.20173 | 0.17963 | 0.2548 | 0 | 0 | 2.1332
2517806 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | İZSU TEKELİ ARITMA ÖZEL 35-22-M00495Ö_ M02_2110925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 15:19:45 | 23.04.2023 17:32:15 | 2.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2021 | 0 | 118.2021
2517808 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | ÇAYAĞZI KÖK 35-31-L00259_ÇAYAGZI L05_2113765 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 15:32:53 | 23.04.2023 16:08:44 | 0.5975 | 0 | 564 | 1 | 83 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 36.4114 | 0.25373 | 6.0275 | 2.2224 | 39.474 | 0 | 0 | 84.389
2517819 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 35-26-M00015_956618738_956618738 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 16:03:55 | 23.04.2023 16:43:36 | 0.66139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43928
2517820 | 1 | MANİSA | KULA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-40 45-77-L00040_B b1b_42437982 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 16:08:22 | 23.04.2023 16:43:33 | 0.58639 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5968 | 0 | 0 | 0 | 0.099733 | 0 | 0 | 10.6965
2517821 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MELİHA BİÇER SİTESİ TR 35-23-M00004_950424237_950424237 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 16:15:46 | 23.04.2023 20:26:31 | 4.1792 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8027
2517822 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | DÜNDARLI KÖK 35-29-L00053_DİBEKÇİ L01_72215894 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 16:18:30 | 24.04.2023 00:09:15 | 7.8458 | 0 | 192 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 168.2124 | 0 | 0.57906 | 0 | 107.4479 | 0 | 0 | 276.2394
2517825 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | GÜVERCİNLİK BURGAZ MAH. TR 45-77-L00328_A_91061553_91061553 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 16:22:06 | 23.04.2023 20:29:30 | 4.1233 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8635 | 0 | 0.11532 | 0 | 0.14339 | 0 | 0 | 9.1223
2517826 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ASLANLAR GİRİŞ-1 M07_2055137 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 16:25:01 | 23.04.2023 16:32:00 | 0.11639 | 2 | 2510 | 111 | 483 | 49 | 630 | 4 | 0 | 0.037486 | 59.6587 | 13.6954 | 18.7211 | 22.9163 | 41.7697 | 2.1859 | 0 | 158.9846
2517828 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 45-71-M00103_ M01_72236822 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 16:25:38 | 23.04.2023 18:08:18 | 1.7111 | 0 | 384 | 8 | 18 | 4 | 93 | 7 | 1 | 0 | 129.4811 | 2.3568 | 5.725 | 78.2814 | 59.8774 | 197.4521 | 0.54531 | 473.7192
2517831 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DOĞUCA TR-1 45-72-L01027_ H_80740398 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2023 16:33:17 | 23.04.2023 17:02:34 | 0.48806 | 0 | 84 | 0 | 43 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0387 | 0 | 2.4984 | 0 | 1.6526 | 0 | 0 | 9.1898
2517832 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_PLATİN GES M03_66870927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 16:32:39 | 23.04.2023 16:36:24 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2517833 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/89 45-72-M00089_956520567_956520567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 16:28:31 | 23.04.2023 17:32:38 | 1.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56156 | 0 | 0 | 0.56156
2517834 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | BİRGİ KÖK 35-19-M00041_KÖYLER M03_72152144 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 16:35:07 | 23.04.2023 18:22:53 | 1.7961 | 12 | 697 | 9 | 99 | 14 | 139 | 2 | 1 | 60.6635 | 339.2859 | 6.062 | 32.0063 | 85.472 | 143.2595 | 173.5468 | 3.0763 | 843.3724
2517849 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_45-83-M00137_2356678 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:03:17 | 23.04.2023 18:42:09 | 1.6478 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97703
2517857 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-67 35-19-L00067_A_91309841_91309841 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:26:25 | 23.04.2023 20:20:35 | 2.9028 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.2605 | 0 | 1.6722 | 0 | 29.1514 | 0 | 0 | 54.084
2517861 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2008 35-02-K02008_C_56378333_56378333 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:32:02 | 23.04.2023 21:14:01 | 3.6997 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 147.752 | 0 | 0 | 0 | 45.1762 | 0 | 0 | 192.9281
2517862 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4543 35-01-K04543_C_56354913_56354913 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 16:54:28 | 23.04.2023 20:32:11 | 3.6286 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139.4252 | 0 | 0 | 0 | 1.1244 | 0 | 0 | 140.5497
2517864 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | SART TR-3 45-78-M00175_45-78-M00175_2355226 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:44:51 | 23.04.2023 18:34:30 | 0.8275 | 0 | 334 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.5088 | 0 | 3.5914 | 0 | 10.9516 | 0 | 0 | 57.0518
2517865 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4142 35-01-K04142_911097134_911097134 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:46:04 | 23.04.2023 18:52:56 | 1.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6469 | 0 | 0 | 3.6469
2517868 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_EĞRİDERE FİDERİ L04_72212417 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:17:29 | 23.04.2023 19:29:41 | 2.2033 | 0 | 669 | 0 | 64 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 138.4214 | 0 | 25.9688 | 1.961 | 81.6716 | 0 | 0 | 248.0227
2517869 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | GÖLMARMARA TR-18 45-85-L00018_45-85-L00018_2348473 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:55:53 | 23.04.2023 20:13:35 | 2.295 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.8277 | 0 | 0 | 0 | 3.7884 | 0 | 0 | 59.6161
2517871 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:10:07 | 23.04.2023 19:35:36 | 1.4247 | 5 | 12 | 183 | 121 | 16 | 8 | 0 | 0 | 3.0109 | 0.65263 | 56.4658 | 42.9483 | 14.8229 | 7.0132 | 0 | 0 | 124.9137
2517872 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-1929 M04_42868424 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:10:15 | 23.04.2023 18:20:40 | 0.17361 | 1 | 545 | 0 | 19 | 29 | 521 | 5 | 7 | 0 | 35.9375 | 0 | 0.943 | 19.7252 | 102.6433 | 19.973 | 4.798 | 184.0199
2517874 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2008 35-02-K02008_35-02-K02008_42315971 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:13:39 | 23.04.2023 18:37:22 | 0.39528 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 5 | 0 | 11.0609 | 0 | 0 | 0 | 27.3699 | 0 | 3.2541 | 41.6849
2517877 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLOCA ÇAYIR TR-4 35-20-L00129_35-20-L00129_2370875 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:18:58 | 23.04.2023 19:58:18 | 1.6556 | 0 | 47 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.8487 | 0 | 10.3626 | 0 | 7.3913 | 0 | 0 | 29.6026
2517883 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | EFEOĞLU PETROL ÖZEL TR 35-30-L00095Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044214 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:34:50 | 23.04.2023 20:14:22 | 1.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0782 | 0 | 0 | 0 | 16.0782
2517888 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2709 35-02-M02709_B_77269729_77269729 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:49:26 | 23.04.2023 20:11:33 | 1.3686 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5505
2517890 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3939 35-01-K03939_A_56371521_56371521 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:02:16 | 23.04.2023 19:40:20 | 0.63444 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3533 | 0 | 0 | 0 | 3.6258 | 0 | 0 | 11.9792
2517893 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-67 35-19-L00067_B_91309840_91309840 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:18:41 | 23.04.2023 20:29:07 | 1.1739 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.3264 | 0 | 0.57366 | 0 | 2.9974 | 0 | 0 | 11.8975
2517895 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KAYACIK YANIKDAĞ TR-3 45-75-M00200_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086120 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 17:16:58 | 24.04.2023 00:07:01 | 6.8342 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0671 | 0 | 5.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5761
2517898 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_HatBaşıAyırıcı_53137073 M03_53137073 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:40:49 | 23.04.2023 22:15:12 | 2.5731 | 0 | 211 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72.0632 | 0 | 3.9101 | 0 | 9.1735 | 0 | 0 | 85.1468
2517900 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-6 45-75-M00006_945605501_945605501 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:46:42 | 23.04.2023 20:39:57 | 0.8875 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3139 | 0 | 0 | 0 | 0.2523 | 0 | 0 | 1.5662
2517901 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-264 HEKİMKÖY SİTESİ TR 35-14-L00132_956680670_956680670 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 19:43:13 | 23.04.2023 20:48:41 | 1.0911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053713
2517915 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2008 35-02-K02008_35-02-K02008_42315971 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 20:43:09 | 23.04.2023 21:19:46 | 0.61028 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 5 | 0 | 47.747 | 0 | 0 | 0 | 48.3266 | 0 | 4.8996 | 100.9732
2517917 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_M-4 M16_60207430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 20:47:09 | 23.04.2023 21:33:00 | 0.76417 | 0 | 16526 | 0 | 25 | 11 | 1166 | 0 | 2 | 0 | 2770.9987 | 0 | 3.4067 | 49.419 | 521.0703 | 0 | 2.5417 | 3347.4364
2517923 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 35-17-M00021_950302900_950302900 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 20:51:28 | 23.04.2023 21:56:11 | 1.0786 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3044 | 0 | 0 | 0 | 0.30028 | 0 | 0 | 3.6047
2517962 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | YENİ DOĞAN KÖK 45-72-M00633_YENİ DOĞAN M01_79260697 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 21:22:03 | 23.04.2023 21:44:24 | 0.3725 | 0 | 31 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8235 | 3.146 | 0.63637 | 0 | 0.02896 | 0 | 0 | 5.6349
2517966 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_TR-11 M05_60208852 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 21:34:03 | 23.04.2023 22:44:09 | 1.1683 | 0 | 1492 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 350.9693 | 0 | 2.0028 | 0 | 58.4971 | 0 | 0 | 411.4692
2517968 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HASAN KARALI SULAMA GRUBU 35-29-M00197_A_56361045_56361045 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 21:58:08 | 23.04.2023 23:24:31 | 1.4397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90874
2517969 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | OTOYOL DM 45-80-M02917_HatBaşıAyırıcı_53136975 M01_53136975 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 22:01:34 | 23.04.2023 23:01:42 | 1.0022 | 1 | 362 | 13 | 18 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.073749 | 57.1518 | 5.816 | 0.32373 | 16.091 | 4.6742 | 0 | 0 | 84.1304
2517973 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-328 35-03-M00328_910524637_910524637 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 23:08:14 | 24.04.2023 00:55:21 | 1.7853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5746
2517975 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KORUBAŞI TR-2 45-75-M00367_B_90953444_90953444 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 23:12:35 | 24.04.2023 02:25:17 | 3.2117 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8163 | 0 | 0.23732 | 0 | 0.081468 | 0 | 0 | 4.1351
2517978 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | ÇAYAĞZI KÖK 35-31-L00259_ÇAYAGZI L05_2337271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 23:58:42 | 24.04.2023 02:54:26 | 2.9289 | 0 | 564 | 1 | 83 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 201.8637 | 1.3279 | 29.6579 | 11.8647 | 155.1828 | 0 | 0 | 399.897
2547092 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-20 45-74-M00020_DEMİRCİ TM M04_72239534 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 12:43:00 | 23.04.2023 13:04:00 | 0.35 | 0 | 3945 | 0 | 30 | 3 | 580 | 1 | 12 | 0 | 179.7939 | 0 | 1.2992 | 37.9488 | 76.674 | 11.4817 | 35.9997 | 343.1973
2518377 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_KARMEZ-2 M09_2306332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 16:35:49 | 24.04.2023 18:34:04 | 1.9708 | 21 | 156 | 145 | 317 | 48 | 94 | 16 | 0 | 10.2921 | 54.0235 | 270.9528 | 278.1875 | 559.0127 | 81.8217 | 3542.6864 | 0 | 4796.9767
2518383 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3620 35-01-K03620_B_56394135_56394135 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 17:05:40 | 24.04.2023 18:05:11 | 0.99194 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9419
2517982 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-2932 35-07-K02932_K-1981 K03_49837008 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 00:41:00 | 24.04.2023 00:42:02 | 0.017222 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.044252 | 0 | 0.0487 | 0 | 0.16827 | 0 | 0 | 0.26122
2518314 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TR-1 35-27-M00001_TR-2/3/4 M04_83485150 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 14:44:29 | 24.04.2023 16:48:46 | 2.0714 | 0 | 142 | 0 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 112.0906 | 0 | 7.2685 | 0 | 49.3158 | 0 | 0 | 168.6749
2518423 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-97 35-17-M00097_950300807_950300807 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 18:36:02 | 24.04.2023 19:04:25 | 0.47306 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1445
2518128 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU TR-21 35-27-M00615_35-27-M00615_2361050 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 10:05:11 | 24.04.2023 12:45:52 | 2.6781 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.6641 | 0 | 23.9963 | 0 | 24.3649 | 0 | 0 | 53.0252
2517985 | 1 | İZMİR | TİRE | TM Fideri | TİRE TM 35-29-A00003_TR-A M17_2061042 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 01:06:13 | 24.04.2023 01:11:00 | 0.079722 | 7 | 25071 | 107 | 2699 | 139 | 6150 | 13 | 0 | 0.38205 | 382.3965 | 10.1894 | 62.8766 | 61.484 | 209.0744 | 67.6903 | 0 | 794.0933
2518440 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SAĞRAKÇI TR-1 45-72-L00219_45-72-L00219_2372404 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 19:13:19 | 24.04.2023 22:41:19 | 3.4667 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.3193 | 0 | 0 | 0 | 9.2886 | 0 | 0 | 43.6079
2518460 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-26 35-27-L00349_911936244_911936244 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 20:05:11 | 24.04.2023 22:08:29 | 2.055 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9161 | 0 | 0 | 0 | 0.14621 | 0 | 0 | 4.0623
2518005 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖMER KIRANTA GRUBU 35-30-M00081_955329075_955329075 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 06:59:54 | 24.04.2023 10:01:56 | 3.0339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00091902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00091902
2518254 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-59 35-30-L00059_35-30-L00059_2350000 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 13:59:36 | 24.04.2023 14:52:18 | 0.87833 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6582 | 0 | 0.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8156
2518111 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_FOTAŞ-2 SELİM DM M10_83359157 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:52:44 | 24.04.2023 10:50:15 | 0.95861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2518297 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-452 35-02-M00452_910072478_910072478 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 14:33:48 | 24.04.2023 16:08:11 | 1.5731 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7461
2518397 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRAZDAMLARI TR-3 45-78-M00574_953254539_953254539 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 17:31:11 | 24.04.2023 19:38:35 | 2.1233 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 0.94622 | 9.2363
2518380 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-410 35-03-K00410_910244332_910244332 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 17:01:44 | 24.04.2023 22:47:54 | 5.7694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7032
2518257 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2892 35-10-M02892_913207821_913207821 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 13:59:29 | 24.04.2023 14:43:29 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5342 | 0 | 0 | 0.5342
2518234 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-854 35-01-K00854_912893678_912893678 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 13:22:17 | 24.04.2023 14:35:11 | 1.215 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8125
2518211 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3102 35-04-K03102_912489368_912489368 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 12:54:24 | 24.04.2023 13:53:41 | 0.98806 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3115 | 0 | 0 | 0 | 3.3895 | 0 | 0 | 7.701
2518065 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | KARAHIDIRLI KÖK 35-16-M00718_BOZKÖY M4_2333493 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:14:29 | 24.04.2023 10:10:23 | 0.93167 | 0 | 233 | 2 | 63 | 4 | 31 | 1 | 0 | 0 | 33.7947 | 2.7268 | 41.2818 | 3.7177 | 12.836 | 4.3976 | 0 | 98.7546
2518171 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4575 35-10-K04575_913169640_913169640 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 11:48:59 | 24.04.2023 14:07:57 | 2.3161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34328
2518466 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1058 35-02-M01058_912888452_912888452 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 20:29:53 | 25.04.2023 04:07:05 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3871 | 0 | 0 | 101.3871
2518486 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-9 35-25-M00165_956641349_956641349 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 23:15:50 | 25.04.2023 00:42:15 | 1.4403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34641
2518108 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/11 45-72-M00011_956502688_956502688 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:48:31 | 24.04.2023 11:14:55 | 1.44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038934 | 0 | 0.0052901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091834
2518337 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2760 35-04-K02760_912408137_912408137 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 15:19:08 | 24.04.2023 16:14:50 | 0.92833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4517
2518194 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1765 35-02-M01765_KEMALPAŞA-2 M06_66096574 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 12:17:00 | 24.04.2023 13:10:45 | 0.89583 | 2 | 938 | 4 | 2 | 12 | 83 | 5 | 0 | 0.30818 | 314.4375 | 2.2225 | 0.019498 | 67.6089 | 104.5282 | 297.6858 | 0 | 786.8106
2518008 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_MEHMETLER L02_2327050 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 07:30:07 | 24.04.2023 09:37:23 | 2.1211 | 2 | 747 | 88 | 136 | 9 | 106 | 1 | 0 | 0.7269 | 260.5555 | 216.7485 | 203.2403 | 57.2424 | 134.6178 | 2.3833 | 0 | 875.5146
2518002 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-325 35-01-K00325_B_56374582_56374582 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2023 06:46:56 | 24.04.2023 10:17:02 | 3.5017 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 36.8165 | 0 | 0 | 0 | 58.7101 | 0 | 0 | 95.5265
2518400 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-150 35-15-M00150_950360265_950360265 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 17:41:46 | 24.04.2023 18:02:38 | 0.34778 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84123
2518120 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_53134400 M10_53134400 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 10:01:19 | 24.04.2023 11:58:02 | 1.9453 | 0 | 68 | 1 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.1037 | 1.252 | 30.5931 | 3.2485 | 27.5044 | 0 | 0 | 77.7017
2518452 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ALEMŞAHLI TR-4 HİSAR 45-79-M00454_C_56387443_56387443 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 19:31:07 | 24.04.2023 20:12:20 | 0.68694 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71142 | 0 | 0.17374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88516
2518429 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-542 (DM-3/7) 35-17-M00542_950302426_950302426 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 18:42:31 | 24.04.2023 20:59:29 | 2.2828 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0765 | 0 | 0 | 0 | 0.12664 | 0 | 0 | 4.2031
2518137 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SEFERİHİSAR M20_2309324 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 10:26:26 | 24.04.2023 10:49:12 | 0.37944 | 10 | 5099 | 4 | 102 | 13 | 323 | 4 | 1 | 8.9421 | 331.847 | 4.6718 | 5.7089 | 23.9628 | 80.4442 | 139.4917 | 0 | 595.0685
2518034 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_ESBAŞ-1 M09_2054519 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:40:31 | 24.04.2023 09:15:06 | 0.57639 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 241.61 | 0 | 0 | 0 | 18.1318 | 0 | 0 | 259.7418
2517991 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | ÇAYAĞZI TR-1 35-31-L00413_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2116736 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 03:36:26 | 24.04.2023 04:52:03 | 1.2603 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3221 | 0 | 0.41128 | 0 | 0.90796 | 0 | 0 | 6.6414
2518346 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_HatBaşıAyırıcı_73215683 M03_73215683 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 15:40:22 | 24.04.2023 17:10:48 | 1.5072 | 0 | 471 | 0 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 135.5536 | 0 | 13.6424 | 0 | 30.2135 | 0 | 0 | 179.4095
2518097 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-1148 35-09-M01148_M-1149 M03_47617194 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:39:54 | 24.04.2023 09:53:00 | 0.21833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4774 | 25.0437 | 150.7675 | 14.4957 | 230.7842
2518197 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_950448597_950448597 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 12:28:33 | 24.04.2023 14:12:37 | 1.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28126 | 0 | 0 | 0.28126
2518203 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_HatBaşıAyırıcı_53135186 M02_53135186 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 12:36:44 | 24.04.2023 13:05:50 | 0.485 | 0 | 158 | 1 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2328 | 0.32885 | 1.737 | 0 | 0.72073 | 0 | 0 | 11.0194
2518054 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | HASKÖY TR-1 45-72-L00255_45-72-L00255_2349827 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 09:07:43 | 24.04.2023 10:17:57 | 1.1706 | 0 | 38 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2409 | 0 | 0.12841 | 0 | 0.050723 | 0 | 0 | 6.42
2518446 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218012 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 19:12:56 | 24.04.2023 21:46:26 | 2.5583 | 5 | 12 | 183 | 121 | 16 | 8 | 0 | 0 | 5.6443 | 1.6129 | 153.5801 | 118.5945 | 36.7794 | 15.8083 | 0 | 0 | 332.0195
2518140 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-16 ( M-716) 35-30-M00716_35-30-M00716_79435259 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 10:35:04 | 24.04.2023 10:57:50 | 0.37944 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.0237 | 0 | 0 | 0 | 14.1658 | 0 | 0 | 49.1895
2518223 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2580 35-07-K02580_E E2_66163549 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 13:17:42 | 24.04.2023 13:55:53 | 0.63639 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.5983 | 0 | 0 | 0 | 0.47781 | 0 | 0 | 7.0761
2518472 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_DAĞITIM TRAFO LOKMANKUYU KÖK L06_67112582 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 21:15:31 | 24.04.2023 22:20:55 | 1.09 | 0 | 12 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.7227 | 0 | 22.2687 | 0 | 31.572 | 0 | 0 | 57.5634
2517988 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_URLA-2 M12_2314055 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 02:05:50 | 24.04.2023 02:21:00 | 0.25278 | 26 | 15690 | 7 | 933 | 61 | 2405 | 5 | 5 | 101.3865 | 1410.3007 | 2.0553 | 56.2175 | 263.3911 | 382.1132 | 15.2997 | 1.4631 | 2232.2271
2518363 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-1 TARIMSAL SULAMA M06_2099423 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 16:25:16 | 24.04.2023 16:44:45 | 0.32472 | 0 | 3 | 13 | 71 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.49168 | 164.4465 | 16.5274 | 9.8751 | 2.2859 | 0 | 0 | 193.6266
2518037 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2926 35-01-K02926_C_56376730_56376730 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:02:17 | 24.04.2023 10:54:43 | 2.8739 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.2061 | 0 | 0 | 0 | 45.1059 | 0 | 0 | 55.312
2518386 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-530 35-02-M00530_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2059002 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 17:09:52 | 24.04.2023 22:05:43 | 4.9308 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 642.3624 | 0 | 0 | 0 | 48.2377 | 0 | 0 | 690.6002
2517994 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | ÇAYAĞZI TR-1 35-31-L00413_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2116736 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 06:07:01 | 24.04.2023 14:03:18 | 7.9381 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.9537 | 0 | 4.179 | 0 | 9.8911 | 0 | 0 | 50.0238
2518157 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1565 35-02-M01565_M-1086 M01_2310632 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 11:04:56 | 24.04.2023 11:29:03 | 0.40194 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5502
2518051 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-6 45-81-M00006_YILDIZ ENEZLER M04_2077918 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:04:54 | 24.04.2023 11:10:45 | 2.0975 | 0 | 159 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.5639 | 0 | 2.4424 | 21.1249 | 3.3937 | 0 | 0 | 72.5249
2518143 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ŞAKRAN M06_66291147 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 10:41:20 | 24.04.2023 13:03:29 | 2.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8658 | 0 | 261.545 | 0 | 319.4108
2518020 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139856 M05_53139856 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:15:17 | 24.04.2023 10:25:46 | 2.1747 | 0 | 152 | 14 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.4939 | 16.0126 | 16.131 | 0 | 5.4682 | 0 | 0 | 76.1057
2518183 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_48716799 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 12:07:29 | 24.04.2023 12:41:20 | 0.56417 | 0 | 3453 | 100 | 670 | 17 | 458 | 8 | 1 | 0 | 304.5207 | 14.0036 | 175.8935 | 32.0907 | 169.7748 | 293.8846 | 0.031174 | 990.1992
2518375 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-854 35-01-K00854_E e2_5908339 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 16:49:24 | 24.04.2023 18:31:31 | 1.7019 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.6694 | 0 | 0 | 0 | 10.6417 | 0 | 0 | 34.311
2518126 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_YAYLAYURT M06_72352818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 10:06:06 | 24.04.2023 10:12:25 | 0.10528 | 0 | 338 | 15 | 23 | 3 | 86 | 1 | 0 | 0 | 5.6756 | 1.5221 | 0.52892 | 2.5904 | 8.1426 | 17.8409 | 0 | 36.3005
2518438 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1850 ÇİÇEKLİ TR-1 35-02-M01850_99754442_99754442 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 19:05:37 | 24.04.2023 21:50:06 | 2.7414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9442 | 0 | 0 | 10.9442
2518060 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA TR-19 45-85-L00019_TR-20 L04_72105872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:06:19 | 24.04.2023 09:23:57 | 0.29389 | 0 | 293 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.5654 | 0 | 0.35139 | 0 | 3.247 | 0 | 0 | 19.1637
2518415 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARIBEY TR-2 35-16-M00121_47479236_56395719_56395719 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 18:20:10 | 24.04.2023 18:49:43 | 0.4925 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5903 | 0 | 0.16937 | 0 | 1.0957 | 0 | 0 | 4.8553
2518040 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-325 35-01-K00325_35-01-K00325_2375454 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:51:48 | 24.04.2023 10:21:52 | 1.5011 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 97.3103 | 0 | 0 | 0 | 201.7127 | 0 | 0 | 299.023
2518003 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | DM-2/19 35-27-M01091_35-27-M01091_72388747 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2023 07:04:43 | 24.04.2023 10:54:33 | 3.8306 | 0 | 214 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 192.4158 | 0 | 1.008 | 0 | 90.9922 | 0 | 0 | 284.4159
2518023 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139018 M07_53139018 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:23:04 | 24.04.2023 11:52:20 | 3.4878 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3767 | 0 | 268.0478 | 0 | 0 | 0 | 297.4245
2518000 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ HASTANE YANI GEÇİT KABİN 45-81-M00037_ M02_2317806 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 06:38:49 | 24.04.2023 08:23:05 | 1.7378 | 0 | 370 | 0 | 14 | 4 | 116 | 0 | 0 | 0 | 83.5824 | 0 | 2.8116 | 24.5608 | 38.1514 | 0 | 0 | 149.1062
2518332 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/117 45-83-M00712_955169396_955169396 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 15:11:04 | 24.04.2023 16:01:31 | 0.84083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0542
2518209 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | AKALAN İÇME SUYU TR-2 35-27-M01025_35-27-M01025_50224844 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 12:48:53 | 24.04.2023 16:13:11 | 3.405 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4163 | 0 | 6.2557 | 0 | 0 | 13.6719
2518017 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/11 45-83-M00011_SEMİZLER M03_83843135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:04:53 | 24.04.2023 09:21:25 | 1.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.1512 | 0 | 639.1512
2518123 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-1 35-31-L00334_C_91238447_91238447 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 10:05:37 | 24.04.2023 16:34:07 | 6.475 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.9641 | 0 | 2.3747 | 0 | 21.2322 | 0 | 0 | 44.5709
2518478 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEN DM 1-1/2 35-29-L00059_35-29-L00059_72210163 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 22:18:31 | 24.04.2023 23:45:05 | 1.4428 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.8988 | 0 | 0 | 0 | 6.1289 | 0 | 0 | 33.0277
2518269 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-9 35-17-M00369_B_91162828_91162828 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 14:17:21 | 24.04.2023 15:21:27 | 1.0683 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66781 | 0 | 4.5194 | 0 | 0.93554 | 0 | 0 | 6.1227
2518372 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53139468 M06_53139468 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 16:39:24 | 24.04.2023 18:10:01 | 1.5103 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.121
2518106 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-17 (M-717) 35-30-M00717_35-30-M00717_83483955 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 09:50:55 | 24.04.2023 12:32:49 | 2.6983 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 237.8081 | 0 | 0 | 0 | 38.2273 | 0 | 0 | 276.0354
2518461 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BOZCAYAKA DM 35-15-M00399_OVAKENT M02_58047708 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 20:18:15 | 24.04.2023 21:02:40 | 0.74028 | 6 | 4692 | 167 | 1051 | 40 | 1102 | 6 | 1 | 8.3877 | 640.1696 | 368.2225 | 419.0809 | 158.8814 | 406.8616 | 100.7384 | 0.61305 | 2102.9553
2518392 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | YILDIZ KELMEHMETLER 45-81-M00041_B_56403304_56403304 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 17:28:05 | 24.04.2023 19:16:04 | 1.7997 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9156
2518435 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK TR-11 45-73-M00852_B_56400365_56400365 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 19:01:18 | 24.04.2023 19:41:50 | 0.67556 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5848 | 0 | 0 | 0 | 0.91906 | 0 | 0 | 9.5039
2518398 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KUYUCAK KARAPINAR TR-1 45-75-M00091_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084784 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 17:35:55 | 24.04.2023 18:00:51 | 0.41556 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1719 | 0 | 0.37061 | 0 | 0.62121 | 0 | 0 | 2.1637
2518066 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135308 M15_53135308 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:15:59 | 24.04.2023 10:48:36 | 1.5436 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8249 | 0 | 1.1437 | 0 | 0.21903 | 0 | 0 | 6.1876
2518212 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138549 L13_53138549 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 12:58:37 | 24.04.2023 14:33:17 | 1.5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6342 | 0 | 410.7485 | 0 | 448.3827
2518089 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-21 (M-721) 35-30-M00721_35-30-M00721_83485545 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 09:00:00 | 24.04.2023 09:43:25 | 0.72361 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 123.0552 | 0 | 0 | 0 | 22.716 | 0 | 0 | 145.7713
2518135 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4443 35-03-K04443__81571218_81571218 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2023 10:18:31 | 24.04.2023 11:31:17 | 1.2128 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1.0939 | 0 | 0 | 0 | 27.6754 | 0 | 0 | 28.7693
2518172 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-110 45-78-L00110_953259925_953259925 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 11:40:13 | 24.04.2023 12:48:10 | 1.1325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50391
2518218 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MUSTAFA YILMAZ SULAMA GRUBU 35-29-M00226_35-29-M00226_2371106 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 13:06:31 | 24.04.2023 18:32:20 | 5.4303 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.6266
2518132 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M06_83813233 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 10:17:49 | 24.04.2023 11:38:00 | 1.3364 | 1 | 231 | 93 | 189 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0.071609 | 37.0078 | 135.7462 | 356.115 | 11.9204 | 18.8016 | 0 | 0 | 559.6627
2518464 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_M-530 / M529 M11_72200023 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 20:25:42 | 24.04.2023 21:42:43 | 1.2836 | 0 | 216 | 0 | 0 | 4 | 22 | 2 | 0 | 0 | 135.5135 | 0 | 0 | 32.3136 | 19.2395 | 23.5311 | 0 | 210.5978
2518195 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-116 35-16-L00116_B_56397755_56397755 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 12:25:10 | 24.04.2023 13:33:01 | 1.1308 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.84116 | 0 | 13.3521 | 0 | 0.01575 | 0 | 0 | 14.2091
2518444 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1186 35-03-K01186_911094434_911094434 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 18:54:26 | 24.04.2023 21:15:43 | 2.3547 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9721
2518069 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-11 35-25-M00186_956661042_956661042 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:18:14 | 24.04.2023 10:40:15 | 1.3669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16822
2518046 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE TR-12 35-29-L00012_ESKİ HASTANE L05_82689854 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 08:58:53 | 24.04.2023 09:59:33 | 1.0111 | 0 | 1719 | 0 | 4 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 371.8469 | 0 | 0.72454 | 0 | 101.2164 | 0 | 0.54422 | 474.332
2518115 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_URLA-2 M12_2314055 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 09:58:15 | 24.04.2023 12:11:26 | 2.2197 | 26 | 15690 | 7 | 933 | 61 | 2405 | 5 | 5 | 1184.6391 | 13950.4417 | 28.2159 | 904.6398 | 3990.4447 | 6775.7063 | 577.9312 | 77.5234 | 27489.5421
2518192 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MARANGOZLAR SİTESİ TR-1 35-28-M00649_953392989_953392989 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 12:17:17 | 24.04.2023 13:25:19 | 1.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4704 | 0 | 89.1011 | 125.5715
2518215 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | BALABAN TAŞLI TR-2 35-24-M00256_35-24-M00256_49935138 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 13:03:25 | 24.04.2023 13:53:03 | 0.82722 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0574 | 0 | 1.1812 | 0 | 4.0514 | 0 | 0 | 6.2899
2517986 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 01:55:40 | 24.04.2023 02:05:01 | 0.15583 | 0 | 904 | 8 | 107 | 7 | 49 | 1 | 0 | 0 | 11.5045 | 0.55379 | 1.1115 | 1.6898 | 2.0451 | 1.5629 | 0 | 18.4675
2518006 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-511 35-01-K00511_F 1F_5922966 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 07:07:49 | 24.04.2023 10:05:29 | 2.9611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0.10235 | 0 | 0 | 0 | 135.2665 | 0 | 0 | 135.3688
2518118 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1851 ÇİÇEKLİ TR-2 35-02-M01851_A_79886252_79886252 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:49:57 | 24.04.2023 12:10:51 | 2.3483 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.3605 | 0 | 5.9909 | 0 | 74.1862 | 0 | 0 | 87.5376
2518141 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7 35-17-M00007_950306809_950306809 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 10:36:34 | 24.04.2023 11:57:52 | 1.355 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6654 | 0 | 0 | 0 | 2.6997 | 0 | 0 | 6.365
2518473 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SANAYİ SİTESİ TR-4 35-17-M00299_5845935 tr4/a4b_5936389 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 21:21:53 | 24.04.2023 23:05:04 | 1.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8223 | 0 | 0 | 30.8223
2518095 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUNULLAH BOYACIOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-M00390_B_56398093_56398093 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:28:58 | 24.04.2023 10:38:32 | 1.1594 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2322
2518264 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRDAMLARI TR-1 45-78-M00504_953294745_953294745 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 14:05:57 | 24.04.2023 15:54:35 | 1.8106 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3779
2518018 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1953 35-09-K01953_35-09-K01953_45349257 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:15:06 | 24.04.2023 08:26:47 | 0.19472 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.5487 | 0 | 0 | 0 | 3.7627 | 0 | 0 | 33.3113
2518201 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-211 35-18-L00211_950452950_950452950 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 12:32:15 | 24.04.2023 13:04:05 | 0.53056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3411e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3411e-05
2518081 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-40 35-19-L00040_956687383_956687383 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:20:15 | 24.04.2023 10:37:35 | 1.2889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52409
2518038 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DEMİRTAŞ M02_72356797 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:53:16 | 24.04.2023 08:58:09 | 0.081389 | 3 | 921 | 74 | 81 | 22 | 91 | 1 | 0 | 0.12462 | 16.3211 | 15.692 | 1.1514 | 5.8773 | 5.4979 | 4.3695 | 0 | 49.0338
2518387 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53138942 M07_53138942 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 17:15:14 | 24.04.2023 19:06:54 | 1.8611 | 0 | 99 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.2671 | 0 | 3.1576 | 0 | 3.8746 | 0 | 0 | 38.2994
2518015 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_953383535_953383535 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:03:46 | 24.04.2023 09:32:07 | 1.4725 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9216
2518456 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_HatBaşıAyırıcı_53136482 M010_53136482 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 19:47:23 | 24.04.2023 20:53:04 | 1.0947 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.369 | 1.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3049
2518330 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_ASARLIK TR-16(DM-1/5) M04_66531864 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 15:09:58 | 24.04.2023 15:16:21 | 0.10639 | 0 | 4618 | 0 | 0 | 1 | 364 | 0 | 0 | 0 | 129.201 | 0 | 0 | 0.56256 | 31.329 | 0 | 0 | 161.0926
2518476 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | AKÇAKİLİSE TR-1 35-21-L00044_35-21-L00044_76803836 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 22:16:54 | 24.04.2023 22:48:59 | 0.53472 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6852 | 0 | 0.2722 | 0 | 1.1255 | 0 | 0 | 4.0829
2518430 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | BOSTANLIK TARIMSAL SULAMA TR 45-83-M00327_A_56400709_56400709 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 18:43:50 | 24.04.2023 20:11:53 | 1.4675 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19815 | 0 | 0.057635 | 0 | 0 | 0.25579
2518161 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_KISIKKÖY(KARTAL) M02_72110798 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 11:18:18 | 24.04.2023 12:15:44 | 0.95722 | 0 | 277 | 0 | 23 | 9 | 64 | 2 | 2 | 0 | 61.1427 | 0 | 12.1678 | 120.8458 | 71.4261 | 244.1909 | 25.5548 | 535.3281
2518407 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | İRFAN YAY 35-24-M00211_A_91309527_91309527 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 17:44:24 | 24.04.2023 18:46:11 | 1.0297 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0002 | 0 | 10.9915 | 0 | 0 | 16.9917
2518075 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ALANLAR TR-2 35-24-M00066_35-24-M00066_2376350 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:22:35 | 24.04.2023 11:13:56 | 1.8558 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5357 | 0 | 21.2705 | 0 | 0 | 40.8062
2518367 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2441 35-04-M02441_945213878_945213878 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 16:32:29 | 24.04.2023 18:36:11 | 2.0617 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4153 | 0 | 0 | 0 | 3.0629 | 0 | 0 | 11.4783
2518012 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3939 35-01-K03939_A_56371521_56371521 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 07:53:22 | 24.04.2023 10:35:38 | 2.7044 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.8365 | 0 | 0 | 0 | 22.0211 | 0 | 0 | 63.8576
2518433 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | GÜNERLİ TR-2 35-28-M00416_A_60984709_60984709 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 18:55:18 | 24.04.2023 19:48:24 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0126 | 0 | 0 | 4.0126
2518247 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAŞIKÇI BAHADIRLAR TR 45-75-M00097_A_91434096_91434096 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 13:48:24 | 24.04.2023 16:13:56 | 2.4256 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62234 | 0 | 0.065747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68809
2518210 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1 45-78-L00001_953260414_953260414 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 12:49:48 | 24.04.2023 13:25:07 | 0.58861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21766 | 0 | 0 | 0.21766
2518233 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | CUMHURİYET SİTESİ TR 35-30-M00280_A_91044444_91044444 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 13:26:39 | 24.04.2023 14:06:53 | 0.67056 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3491 | 0 | 0 | 0 | 2.1928 | 0 | 0 | 9.5419
2518333 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-65 35-30-L00065_35-30-L00065_2368888 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 15:13:14 | 24.04.2023 15:51:10 | 0.63222 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.4732 | 0 | 0 | 0 | 6.2727 | 0 | 0 | 20.7459
2518187 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILANLI TR-1 35-31-L00171_950400040_950400040 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 12:14:03 | 24.04.2023 15:26:32 | 3.2081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2518373 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARIBEY TR-2 35-16-M00121_967152070_967152070 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 16:40:42 | 24.04.2023 18:43:03 | 2.0392 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7408
2518419 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1275 35-02-M01275_99865992_99865992 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 18:18:35 | 24.04.2023 19:39:01 | 1.3406 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0033
2518462 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | HAMZALI SÜLEYMANİYE TR-2 35-16-M00829_35-16-M00829_83183243 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 20:18:47 | 24.04.2023 21:28:45 | 1.1661 | 6 | 48 | 44 | 152 | 6 | 54 | 2 | 0 | 1.7246 | 10.3591 | 15.1547 | 77.2604 | 14.8105 | 37.9111 | 86.3748 | 0 | 243.5952
2518087 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-1/TR-1 M04_2328339 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 09:25:39 | 24.04.2023 15:11:35 | 5.7656 | 0 | 99 | 3 | 20 | 14 | 122 | 1 | 0 | 0 | 267.9227 | 25.4395 | 43.9361 | 1118.8554 | 2317.2796 | 380.9034 | 0 | 4154.3367
2518293 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-77 35-28-L00077_C_56358006_56358006 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 14:37:48 | 24.04.2023 15:47:44 | 1.1656 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47.407 | 0 | 0 | 0 | 12.1318 | 0 | 0 | 59.5388
2518442 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_ANDAK KÖK M01_67574131 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 19:11:00 | 24.04.2023 19:21:00 | 0.16667 | 37 | 4803 | 61 | 79 | 81 | 561 | 8 | 0 | 6.067 | 307.4113 | 77.5864 | 4.7325 | 506.3624 | 86.345 | 66.9137 | 0 | 1055.4183
2518399 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DM-2/TR-12 45-83-M00696__72372964_72372964 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 17:37:15 | 24.04.2023 18:14:19 | 0.61778 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.1929 | 0 | 0 | 0 | 2.782 | 0 | 0 | 26.9749
2518250 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-528 35-02-M00528_C_79572398_79572398 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 13:52:39 | 24.04.2023 14:44:54 | 0.87083 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0366 | 0 | 0 | 0 | 6.7452 | 0 | 0 | 17.7818
2518001 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1953 35-09-K01953_915154309_915154309 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 06:35:37 | 24.04.2023 08:21:53 | 1.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8482 | 0 | 0 | 1.8482
2518213 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-530 35-02-M00530_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2059002 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 13:03:00 | 24.04.2023 13:40:31 | 0.62528 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 73.3465 | 0 | 0 | 0 | 7.4532 | 0 | 0 | 80.7997
2518190 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SEĞİRDİM TR-1 45-72-L01018_45-72-L01018_79700251 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 12:18:32 | 24.04.2023 12:46:00 | 0.45778 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6143 | 0 | 0.064984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6793
2518144 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÖLÇÜ M02_66291159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 10:41:20 | 24.04.2023 10:44:20 | 0.05 | 1 | 192 | 0 | 2 | 18 | 19 | 2 | 0 | 0.019051 | 1.2815 | 0 | 0.01461 | 1.4512 | 0.68614 | 9.4315 | 0 | 12.884
2518353 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | UFUK KÖK 35-23-M00376_BAĞYURDU M01_72203875 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 15:50:28 | 24.04.2023 16:35:31 | 0.75083 | 7 | 240 | 4 | 63 | 25 | 58 | 1 | 0 | 1.1564 | 57.9923 | 7.0839 | 10.9041 | 97.0057 | 107.3663 | 10.7037 | 0 | 292.2124
2518376 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-3/20 35-28-M00735_953376083_953376083 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 16:41:08 | 24.04.2023 17:48:59 | 1.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7227 | 0 | 0 | 1.7227
2518422 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-56 35-07-K00056_D_56376136_56376136 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 18:31:01 | 24.04.2023 20:07:56 | 1.6153 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61.6885 | 0 | 0 | 0 | 3.4796 | 0 | 0 | 65.1681
2518482 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_PINARCIK L03_2097901 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 22:46:23 | 24.04.2023 22:47:00 | 0.010278 | 2 | 537 | 27 | 84 | 15 | 58 | 1 | 1 | 0.018095 | 0.89977 | 0.22409 | 0.19016 | 0.98519 | 0.30969 | 0.84706 | 0.0089531 | 3.483
2518004 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2096289 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 07:02:49 | 24.04.2023 07:09:00 | 0.10306 | 7 | 1133 | 198 | 85 | 40 | 97 | 1 | 0 | 0.14821 | 16.098 | 37.7006 | 3.4158 | 6.1968 | 3.7277 | 0.49349 | 0 | 67.7806
2518396 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1549 35-03-M01549_D d1b_5785665 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 17:23:19 | 24.04.2023 18:28:42 | 1.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4968 | 0 | 0 | 16.4968
2518116 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3734 35-04-K03734_99099661_99099661 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:50:17 | 24.04.2023 16:30:31 | 6.6706 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.3427 | 0 | 0 | 0 | 0.6223 | 0 | 0 | 14.965
2518471 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-347 MASİSA BURCU SİTESİ-2 35-18-L00347_950441881_950441881 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 21:17:41 | 25.04.2023 00:14:10 | 2.9414 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0838
2518176 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-59 GÜVENTUR 35-14-L00059_958094557_958094557 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 11:58:34 | 24.04.2023 14:46:08 | 2.7928 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68169
2518485 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-150 35-15-M00150_950360265_950360265 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 23:11:41 | 24.04.2023 23:57:13 | 0.75889 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9266
2518342 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_SULAMALAR M05_72234123 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 15:39:35 | 24.04.2023 20:20:39 | 4.6844 | 3 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7848 | 0 | 120.5633 | 0 | 12.7618 | 0 | 0 | 0 | 138.1098
2518385 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ADALA TR-3 45-78-M00290_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125166 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 17:09:33 | 24.04.2023 19:09:22 | 1.9969 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 36.2886 | 0 | 0 | 0 | 32.8093 | 0 | 0 | 69.0979
2517993 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_MEHMETLER L12_2064136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 05:36:00 | 24.04.2023 07:06:28 | 1.5078 | 2 | 747 | 90 | 136 | 10 | 106 | 1 | 0 | 0.43888 | 168.7547 | 124.1688 | 119.2395 | 29.2862 | 63.1926 | 0.6066 | 0 | 505.6873
2518256 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TAŞÇILAR TR-1 45-72-L00722_45-72-L00722_2376947 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 14:02:26 | 24.04.2023 15:00:23 | 0.96583 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2198 | 0 | 0 | 0 | 0.023109 | 0 | 0 | 1.2429
2518007 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2510 35-01-K02510_35-01-K02510_2359135 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 07:23:49 | 24.04.2023 08:05:55 | 0.70167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1.9252 | 0 | 0 | 0 | 61.2631 | 0 | 0 | 63.1884
2518242 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_KUMKUYUCAK TST-1 M03_84270461 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 13:37:19 | 24.04.2023 14:55:05 | 1.2961 | 0 | 0 | 56 | 36 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.0781 | 37.7067 | 11.4295 | 2.3984 | 288.2554 | 0 | 420.868
2518299 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_HatBaşıAyırıcı_53135042 M010_53135042 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 14:40:11 | 24.04.2023 17:25:28 | 2.7547 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3726 | 87.4293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.802
2518428 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-37 45-78-L00037_953250340_953250340 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 18:42:20 | 24.04.2023 21:36:47 | 2.9075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70731
2518090 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1483 35-04-K01483_A_56362468_56362468 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:23:28 | 24.04.2023 11:28:56 | 2.0911 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 94.0846 | 0 | 0 | 0 | 94.893 | 0 | 0 | 188.9776
2518236 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2312356 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 13:30:27 | 24.04.2023 14:29:05 | 0.97722 | 0 | 31 | 12 | 47 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 12.05 | 20.8665 | 43.3026 | 90.0574 | 44.9001 | 191.0612 | 0 | 402.2378
2518136 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLI YENİKÖY TR-1 45-83-L00447_45-83-L00447_2358111 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 10:29:31 | 24.04.2023 11:14:39 | 0.75222 | 0 | 58 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.5337 | 0 | 0.78516 | 0 | 0.23224 | 0 | 0 | 6.5511
2518488 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-9 35-28-M00766_953393277_953393277 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 23:42:02 | 25.04.2023 01:12:01 | 1.4997 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2214 | 0 | 0 | 0 | 17.9906 | 0 | 0 | 23.212
2518388 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4485 35-08-K04485_B b1_5790656 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 17:17:45 | 24.04.2023 18:29:11 | 1.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7297 | 0 | 0 | 1.7297
2517990 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/110 45-83-L00110_A_91098709_91098709 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 01:47:39 | 24.04.2023 03:08:25 | 1.3461 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.018511 | 0 | 0 | 1.0883
2518302 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/17 45-72-L00017_961419531_961419531 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 14:42:27 | 24.04.2023 17:13:58 | 2.5253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013925
2518345 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-20/20 45-71-M00445_45-71-M00445_65995974 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 15:39:49 | 24.04.2023 16:14:36 | 0.57972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6153 | 0 | 0 | 42.6153
2518445 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ÖRTÜLÜ TR 2 35-24-M00099_35-24-M00099_2373560 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 19:19:27 | 24.04.2023 19:52:09 | 0.545 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.8076 | 0 | 0 | 0 | 2.4971 | 0 | 0 | 13.3047
2518139 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-150 35-15-M00150_950360265_950360265 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 10:32:21 | 24.04.2023 12:38:30 | 2.1025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1397
2518391 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | FIRINLI TR-2 35-20-L00090_35-20-L00090_2371663 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 17:26:10 | 24.04.2023 17:43:27 | 0.28806 | 0 | 64 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7056 | 0 | 2.8303 | 0 | 0.6469 | 0 | 0 | 7.1828
2518036 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | DM-19/02 45-71-M00713_ORTA ÖLÇEKLİ HAVAİ HAT M07_2079029 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:47:24 | 24.04.2023 12:04:23 | 3.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1925 | 3.6351 | 2109.4012 | 0 | 2387.2288
2518062 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLI YENİKÖY TR-3 45-83-L00444_45-83-L00444_2355051 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 09:16:12 | 24.04.2023 10:06:04 | 0.83111 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8367 | 0 | 2.6725 | 0 | 2.6477 | 0 | 0 | 7.1569
2518411 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-70 35-30-L00070_95000513860_95000513860 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 18:05:42 | 24.04.2023 19:26:49 | 1.3519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019259
2518434 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | HALİLLER TR-1 35-31-L00230_35-31-L00230_2365172 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 24.04.2023 18:57:45 | 24.04.2023 19:55:51 | 0.96833 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14.3018 | 0 | 0.0063079 | 0 | 15.7158 | 0 | 0 | 30.0239
2518205 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-73 ( M-773) 35-30-M00773_35-30-M00773_72053462 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 12:45:37 | 24.04.2023 13:47:21 | 1.0289 | 0 | 105 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.6133 | 0 | 0.12165 | 0 | 7.4955 | 0 | 0 | 25.2305
2518165 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | AKÇAPINAR TR-3 45-83-L00441_45-83-L00441_2371747 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 11:23:43 | 24.04.2023 12:17:14 | 0.89194 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9191 | 0 | 5.6561 | 0 | 3.1503 | 0 | 0 | 11.7254
2518451 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-150 35-15-M00150_966708620_966708620 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 19:33:47 | 24.04.2023 21:33:46 | 1.9997 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6798
2518119 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_HALİTPAŞA ŞEHİR M04_72188718 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2023 10:00:13 | 24.04.2023 11:32:47 | 1.5428 | 0 | 1140 | 0 | 8 | 0 | 147 | 1 | 0 | 0 | 348.0223 | 0 | 5.477 | 0 | 124.1919 | 19.5455 | 0 | 497.2367
2518265 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_SARICALAR M07_82962828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 14:03:34 | 24.04.2023 14:49:24 | 0.76389 | 0 | 207 | 25 | 20 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.5536 | 8.7701 | 19.0295 | 6.6051 | 7.62 | 0 | 0 | 63.5784
2518125 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1870 35-09-K01870_97659252_97659252 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 10:04:01 | 24.04.2023 11:04:05 | 1.0011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52914
2518414 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_KARGIN BAKIR HAT TURGUTLU YÖNÜ M05_2076269 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 18:10:19 | 24.04.2023 20:59:25 | 2.8183 | 0 | 3 | 38 | 37 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48673 | 35.986 | 25.7804 | 20.7946 | 0.33115 | 0 | 0 | 83.379
2518016 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_DAĞITIM TRAFO M-36 DOĞALKENT M02_72161145 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 08:04:43 | 24.04.2023 11:05:51 | 3.0189 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.8588 | 0 | 0 | 0 | 24.9146 | 0 | 0 | 91.7734
2517996 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2510 35-01-K02510_A_56375296_56375296 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 06:28:41 | 24.04.2023 08:01:08 | 1.5408 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3.805 | 0 | 0 | 0 | 44.9181 | 0 | 0 | 48.7232
2518394 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-11 35-21-L00010_35-21-L00010_72175099 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 17:31:49 | 24.04.2023 18:02:54 | 0.51806 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.0385 | 0 | 0 | 0 | 9.4578 | 0 | 0 | 25.4963
2518245 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1187 35-01-K01187_910851605_910851605 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2023 13:47:23 | 24.04.2023 13:58:11 | 0.18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40582
2518102 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÖRECE M-1130 35-22-M00187_35-22-M00187_72142276 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2023 09:42:49 | 24.04.2023 10:31:09 | 0.80556 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.0959 | 0 | 0.3793 | 0 | 10.9952 | 0 | 0 | 28.4703
2518490 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | GELENBE TR-1 45-76-L00060_45-76-L00060_2355433 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 00:05:20 | 25.04.2023 01:43:54 | 1.6428 | 0 | 142 | 0 | 21 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 28.7708 | 0 | 1.6494 | 0 | 26.9063 | 0 | 0 | 57.3265
2518492 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-62 35-17-M00062_11469107_56353484_56353484 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 00:58:25 | 25.04.2023 01:53:00 | 0.90972 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.7981 | 0 | 0 | 0 | 3.2411 | 0 | 0 | 33.0393
2518494 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇAKMAKLI TR-2 35-17-M00346_B_83714177_83714177 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 02:24:34 | 25.04.2023 03:46:02 | 1.3578 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0427 | 0 | 0 | 0 | 0.83237 | 0 | 0 | 4.8751
2518496 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU DM-2/TR-37 35-27-L00346_35-27-L00346_61220695 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2023 04:54:11 | 25.04.2023 06:49:14 | 1.9175 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.9448 | 0 | 0 | 0 | 16.0395 | 0 | 0 | 61.9843
2518502 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_953376201_953376201 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 06:39:11 | 25.04.2023 07:26:12 | 0.78361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49101 | 0 | 0 | 0 | 0.011088 | 0 | 0 | 0.5021
2518505 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-1181 35-04-K01181_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2063989 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 06:59:05 | 25.04.2023 09:08:21 | 2.1544 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 126.7529 | 0 | 0 | 0 | 47.2373 | 0 | 0 | 173.9903
2518509 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU DM-2/TR-37 35-27-L00346_35-27-L00346_61220695 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2023 07:46:54 | 25.04.2023 13:59:26 | 6.2089 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 162.9885 | 0 | 0 | 0 | 92.7676 | 0 | 0 | 255.7561
2518510 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | YENİCE KARAVELİ TR-6 45-86-M00326_A_90949090_90949090 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 07:52:24 | 25.04.2023 09:23:27 | 1.5175 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7022
2518511 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-235 35-02-M00235_910061430_910061430 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2023 07:50:55 | 25.04.2023 16:15:32 | 8.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.6038 | 0 | 0 | 260.6038
2518512 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HatBaşıAyırıcı_53136481 M03_53136481 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 07:58:17 | 25.04.2023 09:12:17 | 1.2333 | 0 | 560 | 2 | 115 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 91.5953 | 4.5158 | 22.0753 | 3.612 | 21.6076 | 0 | 0 | 143.4059
2518789 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 14:01:04 | 25.04.2023 16:02:36 | 2.0256 | 5 | 12 | 183 | 121 | 16 | 8 | 0 | 0 | 4.0596 | 1.0554 | 143.7936 | 93.4927 | 36.8876 | 15.8156 | 0 | 0 | 295.1044
2518793 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_ŞEHİR-2 (TR-5) M04_72234121 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 14:00:58 | 25.04.2023 19:48:37 | 5.7942 | 2 | 136 | 42 | 25 | 5 | 15 | 1 | 0 | 2.3263 | 131.6339 | 144.2148 | 60.8043 | 27.4611 | 39.5647 | 126.999 | 0 | 533.0041
2518796 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1867 35-09-K01867_E_56373572_56373572 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 14:07:41 | 25.04.2023 14:42:37 | 0.58222 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.8404 | 0 | 0 | 0 | 5.4946 | 0 | 0 | 15.335
2518801 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53136168 M06_53136168 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 14:11:58 | 25.04.2023 15:22:50 | 1.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4199 | 0 | 0 | 0 | 17.4199
2518804 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | HACIRAHMANLI TR-4 45-80-M00150_A tr4-a1_49670004 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 14:17:42 | 25.04.2023 16:47:34 | 2.4978 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1381
2518806 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-50 35-15-M00050_950364775_950364775 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 14:17:31 | 25.04.2023 14:48:01 | 0.50833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72366 | 0 | 1.8992 | 2.6229
2518807 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇIRPI TR-1-2/2 35-20-M00007_35-20-M00007_61273328 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 14:21:41 | 25.04.2023 15:12:29 | 0.84667 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.8306 | 0 | 0 | 0 | 6.6863 | 0 | 0 | 28.5169
2518812 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | HEYBELİ TR-1 45-80-M00094_45-80-M00094_2376567 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 14:24:09 | 25.04.2023 15:39:27 | 1.255 | 0 | 106 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.4288 | 0 | 1.1057 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 26.6075
2518823 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | DM-2/20 35-27-M01092_35-27-M01092_72388529 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 14:46:50 | 25.04.2023 15:06:16 | 0.32389 | 0 | 275 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.0015 | 0 | 0.23568 | 0 | 3.4781 | 0 | 0 | 24.7153
2518826 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-3 35-28-M00003_ULUKENT DM-2 M07_2118033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 14:45:35 | 25.04.2023 15:14:30 | 0.48194 | 0 | 7030 | 0 | 0 | 4 | 289 | 0 | 2 | 0 | 795.7416 | 0 | 0 | 77.8417 | 195.854 | 0 | 4.3763 | 1073.8135
2518831 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-55 KÖK 35-19-M00055_B_56393482_56393482 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2023 14:59:09 | 25.04.2023 18:24:03 | 3.415 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94.5435 | 0 | 0.41468 | 0 | 111.7862 | 0 | 0 | 206.7444
2518839 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ALİ ÜZER TR 35-30-M00130_35-30-M00130_2365948 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2023 15:12:55 | 25.04.2023 15:52:33 | 0.66056 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.724 | 0 | 0.14795 | 0 | 2.1628 | 0 | 0 | 4.0348
2518841 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-286 35-02-M00286_910199069_910199069 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:13:50 | 25.04.2023 16:35:48 | 1.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8284 | 0 | 0 | 17.8284
2518842 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-304 35-02-K00304_914550320_914550320 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:12:06 | 25.04.2023 17:42:27 | 2.5058 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2904
2518843 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3550 35-03-K03550_910196551_910196551 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:28:06 | 25.04.2023 19:47:14 | 4.3189 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.956
2518844 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3735 35-03-K03735_910587949_910587949 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:19:22 | 25.04.2023 16:45:22 | 1.4333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3519 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | 10.1919
2518846 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72823458 M13_72823458 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:25:07 | 25.04.2023 17:44:35 | 2.3244 | 2 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.7742 | 0 | 4.8543 | 0 | 239.613 | 0 | 0 | 0 | 250.2414
2518847 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KULAKSIZLAR KÖK 45-72-L00839_HatBaşıAyırıcı_53139641 L03_53139641 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:27:55 | 25.04.2023 19:07:52 | 3.6658 | 0 | 71 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.1295 | 3.1297 | 12.7226 | 0 | 7.8538 | 0 | 0 | 79.8356
2518848 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BOZDAĞ TR-9 35-15-L00293_35-15-L00293_2365131 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:33:48 | 25.04.2023 22:59:32 | 7.4289 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5325 | 0 | 6.1003 | 0 | 0 | 11.6328
2518849 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-1 TARIMSAL SULAMA M06_2099423 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:38:40 | 25.04.2023 15:42:19 | 0.060833 | 0 | 3 | 13 | 71 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.092774 | 31.9217 | 3.328 | 1.8912 | 0.43769 | 0 | 0 | 37.6714
2518853 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOĞAKÖY TR-1 35-28-M00213_953386544_953386544 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:47:54 | 25.04.2023 17:22:04 | 1.5694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9467
2518854 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_ÜZÜMLÜ L06_85268684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:44:53 | 25.04.2023 15:46:00 | 0.018611 | 0 | 652 | 14 | 118 | 4 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1.2664 | 0.41649 | 1.1002 | 0.43651 | 1.8761 | 0 | 0 | 5.0957
2518855 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_İLYASLAR M02_72213067 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:49:29 | 25.04.2023 16:56:28 | 1.1164 | 0 | 725 | 1 | 71 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 110.6012 | 0.79868 | 14.0867 | 3.9682 | 42.6708 | 0 | 0 | 172.1255
2518856 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TR-19 35-32-L00019_B_91007865_91007865 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:47:57 | 25.04.2023 16:03:42 | 0.2625 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.63141 | 0 | 0 | 0 | 1.6727 | 0 | 0 | 2.3041
2518858 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖREN TR-3 35-27-L00218_A_56364271_56364271 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 15:51:05 | 25.04.2023 17:46:43 | 1.9272 | 0 | 196 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 68.2656 | 0 | 1.2084 | 0 | 18.8875 | 0 | 0 | 88.3616
2518860 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-255 35-09-M00255_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2066435 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 16:01:50 | 25.04.2023 17:22:07 | 1.3381 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 42.2041 | 0 | 0 | 0 | 40.2122 | 0 | 0 | 82.4164
2518862 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_HatBaşıAyırıcı_53137031 M06_53137031 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 16:09:41 | 25.04.2023 17:29:55 | 1.3372 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0504 | 0 | 22.9912 | 0 | 2.3067 | 0 | 0 | 26.3483
2518865 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇARIKBALLI ALİ HOCALAR TR-1 45-77-L00189_945497192_945497192 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 16:09:36 | 25.04.2023 17:58:40 | 1.8178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13665
2518876 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3735 35-03-K03735_35-03-K03735_41948546 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 16:28:39 | 25.04.2023 17:03:03 | 0.57333 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 125.9558 | 0 | 0 | 0 | 52.3399 | 0 | 0 | 178.2957
2518881 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | DOĞAKÖY TR-1 35-28-M00213_B_56357855_56357855 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 16:41:08 | 25.04.2023 17:26:53 | 0.7625 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.5984 | 0 | 0 | 0 | 0.30772 | 0 | 0 | 23.9061
2518882 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1196 35-02-M01196_912243399_912243399 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 16:38:21 | 25.04.2023 18:48:47 | 2.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6603 | 0 | 0 | 26.6603
2518886 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇARIKKARALAR TR-1 45-73-M01075_A_56404488_56404488 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 16:51:23 | 25.04.2023 18:49:54 | 1.9753 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066633 | 0 | 1.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4659
2518887 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | PINARLI TR-1 35-20-M00100_35-20-M00100_72366347 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 16:53:21 | 25.04.2023 17:34:49 | 0.69111 | 0 | 43 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4719 | 0 | 2.673 | 0 | 0.17342 | 0 | 0 | 6.3183
2518890 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:03:11 | 25.04.2023 17:16:35 | 0.22333 | 1 | 417 | 0 | 1 | 13 | 91 | 2 | 2 | 1.9911 | 27.1195 | 0 | 0.15521 | 29.4785 | 31.121 | 9.3707 | 5.1339 | 104.3699
2518893 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1506 35-03-K01506_D d10b_5777374 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:12:51 | 25.04.2023 20:10:06 | 2.9542 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.043 | 0 | 0 | 0 | 3.1104 | 0 | 0 | 20.1533
2518894 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058312 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:12:39 | 25.04.2023 18:00:57 | 0.805 | 3 | 976 | 106 | 323 | 17 | 113 | 1 | 0 | 0.04207 | 103.6181 | 64.5574 | 33.5463 | 64.5002 | 34.6636 | 5.7915 | 0 | 306.7192
2518895 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-287 35-02-M00287_35-02-M00287_2371809 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:15:42 | 25.04.2023 18:12:13 | 0.94194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6456 | 0 | 0 | 64.6456
2518896 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-56 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01056_45-80-M01056_2375771 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:14:35 | 25.04.2023 18:35:15 | 1.3444 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5488
2518897 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA - TR-6 M06_2096501 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:17:27 | 25.04.2023 17:48:44 | 0.52139 | 0 | 9 | 0 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.2836 | 0 | 30.1783 | 0 | 1.4522 | 0 | 0 | 33.914
2518903 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2328468 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:28:59 | 25.04.2023 17:37:05 | 0.135 | 5 | 423 | 4 | 65 | 17 | 106 | 4 | 1 | 0.22286 | 21.0415 | 0.48607 | 7.3927 | 6.9214 | 13.2452 | 55.8383 | 0.018496 | 105.1665
2518907 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_GERÇEKLİ L12_2316545 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:39:31 | 25.04.2023 17:53:18 | 0.22972 | 2 | 266 | 37 | 32 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0.26522 | 10.1125 | 6.615 | 6.6956 | 1.1424 | 5.2613 | 0 | 0 | 30.0921
2518908 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | KIZILÇUKUR TR-2 45-79-M00472_A_56388833_56388833 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:44:46 | 25.04.2023 18:20:27 | 0.59472 | 0 | 237 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.0666 | 0 | 0.4274 | 0 | 3.5812 | 0 | 0 | 21.0752
2518911 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | KUYUCAK TR-3 35-27-M00114_35-27-M00114_92756418 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:49:58 | 25.04.2023 19:47:03 | 1.9514 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3544
2518912 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214509 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:52:39 | 25.04.2023 18:04:04 | 0.19028 | 0 | 904 | 8 | 107 | 7 | 49 | 1 | 0 | 0 | 15.0219 | 1.0246 | 2.5295 | 2.7046 | 4.3035 | 5.828 | 0 | 31.4121
2518914 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BALABANLI KÖYÜ HÜSEYİN DEMİREL SULAMA GRB TR-8 35-15-M00317_35-15-M00317_79938159 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:56:36 | 25.04.2023 22:14:50 | 4.3039 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.031 | 0 | 25.5447 | 0 | 0 | 54.5757
2518918 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-193 ESENEVLER 35-18-L00193_A_56368088_56368088 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:00:44 | 25.04.2023 21:14:46 | 3.2339 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 109.1769 | 0 | 0 | 0 | 13.649 | 0 | 0 | 122.8259
2518919 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-367 35-02-M00367_914572722_914572722 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 17:52:54 | 25.04.2023 20:09:24 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2794 | 0 | 0 | 19.2794
2518924 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-6 35-23-M00122__92435807_92435807 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:23:34 | 25.04.2023 19:26:55 | 1.0558 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.6252 | 0 | 0 | 0 | 2.852 | 0 | 0 | 29.4772
2518925 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-57 HALİL KÖŞKTEPE YANI 35-15-L00057_B_56372050_56372050 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:19:39 | 25.04.2023 19:34:44 | 1.2514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89227
2518928 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3550 35-03-K03550_D D1_5805385 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:26:20 | 25.04.2023 19:51:05 | 1.4125 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.9176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9176
2518930 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2825 35-03-M02825_910799859_910799859 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:32:23 | 25.04.2023 20:44:53 | 2.2083 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8448
2518931 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | GAZİLER TR-1 35-20-L00282_35-20-L00282_2375826 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:38:32 | 25.04.2023 18:56:53 | 0.30583 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.9157 | 0 | 0 | 0 | 1.3125 | 0 | 0 | 2.2282
2518933 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KARAYAĞCI FIRINLI TR-1 45-72-L00862_45-72-L00862_2349502 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:40:19 | 25.04.2023 19:12:22 | 0.53417 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31645
2518934 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-4/6 35-28-M00027_35-28-M00027_66516779 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:41:31 | 25.04.2023 19:15:18 | 0.56306 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.5773 | 0 | 0 | 0 | 1.2206 | 0 | 0 | 24.7979
2518935 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2777 35-04-M02777_99789063_99789063 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:38:26 | 25.04.2023 19:39:33 | 1.0186 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4121 | 0 | 0 | 0 | 2.8564 | 0 | 0 | 6.2685
2518936 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLI KÖYÜ TR-1 35-10-L00024_97965580_97965580 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:41:00 | 25.04.2023 21:50:32 | 3.1589 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1998
2518938 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KAYALIOĞLU KÖK 45-72-L00070_KAYALIOĞLU L01_89345375 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:48:56 | 25.04.2023 19:41:03 | 0.86861 | 0 | 789 | 6 | 107 | 11 | 113 | 6 | 2 | 0 | 166.7666 | 369.1439 | 15.5157 | 242.9872 | 63.9125 | 1249.5836 | 9.0605 | 2116.9699
2518939 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | HAMZABÜKÜ TR-1 35-21-L00069_A_56357903_56357903 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 18:51:17 | 25.04.2023 20:51:49 | 2.0089 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5221 | 0 | 0.48115 | 0 | 1.0104 | 0 | 0 | 2.0136
2518949 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM 35-26-M00001_TR-5 M07_2307931 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 19:04:19 | 25.04.2023 19:20:01 | 0.26167 | 0 | 2368 | 1 | 26 | 1 | 445 | 0 | 0 | 0 | 162.609 | 0.0003753 | 2.2747 | 27.6337 | 127.1448 | 0 | 0 | 319.6626
2518951 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-19 45-80-M00019_95000481831_95000481831 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 19:06:40 | 25.04.2023 20:47:35 | 1.6819 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4528 | 0 | 0 | 0 | 6.4411 | 0 | 0 | 11.8939
2518956 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-4 35-30-M00051_B_56353167_56353167 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 19:10:04 | 25.04.2023 19:40:32 | 0.50778 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.4689 | 0 | 0 | 0 | 3.5746 | 0 | 0 | 6.0435
2518957 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-147 35-19-L00147_956682973_956682973 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 19:13:31 | 25.04.2023 20:26:18 | 1.2131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24004
2518967 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖREN TR-3 35-27-L00218_A_56364271_56364271 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 19:40:00 | 25.04.2023 21:38:33 | 1.9758 | 0 | 196 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 83.0655 | 0 | 1.2649 | 0 | 16.3358 | 0 | 0 | 100.6663
2518968 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-16 45-81-M00016_A_56387237_56387237 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 19:42:23 | 25.04.2023 20:45:14 | 1.0475 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3083 | 0 | 0.17183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4801
2518970 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1193 35-02-M01193_913744217_913744217 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 19:52:53 | 26.04.2023 01:52:04 | 5.9864 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2646
2518971 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ALANKIYI TR-3 35-20-L00265_35-20-L00265_61277338 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 20:07:17 | 25.04.2023 20:56:02 | 0.8125 | 0 | 64 | 0 | 21 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.3355 | 0 | 1.3738 | 0 | 11.2812 | 0 | 0 | 18.9906
2518973 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-235 35-02-M00235_D_56380768_56380768 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2023 20:00:13 | 25.04.2023 21:20:28 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9135 | 0 | 1.1272 | 59.0408
2518975 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | EYKO TR-5 35-30-M00031_D_56380185_56380185 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 20:08:48 | 25.04.2023 20:34:57 | 0.43583 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3054 | 0 | 0 | 0 | 0.14698 | 0 | 0 | 1.4523
2518978 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/16 45-71-M00392_A_56403366_56403366 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 20:15:15 | 25.04.2023 21:31:11 | 1.2656 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 142.081 | 0 | 0 | 0 | 22.4566 | 0 | 0 | 164.5376
2518980 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 20:28:00 | 25.04.2023 20:51:10 | 0.38611 | 0 | 2441 | 0 | 16 | 1 | 212 | 0 | 0 | 0 | 408.6339 | 0 | 1.8219 | 0.10837 | 86.8196 | 0 | 0 | 497.3838
2518981 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2906 35-07-K02906_912767640_912767640 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 20:26:50 | 25.04.2023 22:35:45 | 2.1486 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2985
2518982 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KOYUNDERE TR-6 35-28-M00158_B B02_92538192 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 20:38:33 | 25.04.2023 21:19:08 | 0.67639 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8719 | 0 | 0 | 0 | 0.25852 | 0 | 0 | 5.1304
2518985 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-65 35-30-L00065_43006571_56397992_56397992 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 20:43:49 | 25.04.2023 21:29:58 | 0.76917 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.4072 | 0 | 0 | 0 | 1.9635 | 0 | 0 | 12.3707
2518986 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILI TR-1 45-82-M00331_45-82-M00331_2353949 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 20:49:00 | 25.04.2023 22:05:06 | 1.2683 | 0 | 249 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 49.7438 | 0 | 2.1722 | 0 | 14.0391 | 0 | 0 | 65.955
2518989 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-7(M-707) 35-30-M00707_C_56397616_56397616 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 20:49:16 | 25.04.2023 22:07:22 | 1.3017 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.2746 | 0 | 0 | 0 | 0.049252 | 0 | 0 | 27.3239
2518992 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2362 35-02-K02362_35-02-K02362_2376380 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 21:11:49 | 26.04.2023 01:37:45 | 4.4322 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 425.2544 | 0 | 0 | 0 | 20.1049 | 0 | 0 | 445.3594
2518996 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4717 35-02-K04717_99516867_99516867 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 21:25:35 | 25.04.2023 22:53:28 | 1.4647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4742
2518997 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-97 35-17-M00097_11746089 tr/97A1b_5811804 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 21:44:04 | 25.04.2023 23:42:58 | 1.9817 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.8233 | 0 | 0 | 0 | 7.1013 | 0 | 0 | 27.9246
2518999 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | BACAKLAR TR-1 45-81-M00095_45-81-M00095_2356633 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 21:44:01 | 25.04.2023 22:47:52 | 1.0642 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7923 | 0 | 0 | 0 | 0.060252 | 0 | 0 | 8.8526
2519000 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-3 35-23-M00224_C_83917664_83917664 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 21:51:48 | 25.04.2023 22:31:46 | 0.66611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0118 | 0 | 0 | 0 | 0.73264 | 0 | 0 | 2.7444
2519004 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-2 35-26-M00426_956612919_956612919 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 21:52:19 | 25.04.2023 22:33:45 | 0.69056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44037 | 0 | 0 | 0 | 0.14301 | 0 | 0 | 0.58338
2519007 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-11 35-25-M00186_956661042_956661042 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2023 22:12:35 | 25.04.2023 23:52:19 | 1.6622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22133
2519013 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİKÖY TR-4 45-71-M00125_C_56352536_56352536 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 23:00:53 | 25.04.2023 23:53:08 | 0.87083 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0018 | 0 | 0.0021963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.004
2519014 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-110 45-78-L00110_D_56388422_56388422 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 23:02:03 | 26.04.2023 00:29:07 | 1.4511 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.5038 | 0 | 0 | 0 | 3.6643 | 0 | 0 | 61.168
2519015 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53138947 M05_53138947 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 23:07:51 | 26.04.2023 01:43:41 | 2.5972 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2805 | 0 | 5.6177 | 0 | 0 | 0 | 6.8982
2519023 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-32 35-22-M00074_955260362_955260362 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 23:36:47 | 26.04.2023 00:00:50 | 0.40083 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62492
2538262 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_ULUKENT-2 M17_2313763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 14:31:00 | 25.04.2023 14:45:13 | 0.23694 | 0 | 8947 | 0 | 1 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 574.1323 | 0 | 0.11546 | 0 | 209.4577 | 0 | 0 | 783.7055
2547304 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2023 14:45:00 | 25.04.2023 14:47:00 | 0.033333 | 0 | 84 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.56815 | 0 | 0.42991 | 0 | 0.27295 | 0 | 6.4791 | 7.7501
2519419 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | HİSARLIK TR-2 35-20-L00468_35-20-L00468_2371246 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:58:37 | 26.04.2023 18:46:46 | 0.8025 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.36955 | 0 | 1.8505 | 0 | 1.3108 | 0 | 0 | 3.5309
2519396 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK HAYVANAT BAHÇESİ GEÇİT 35-28-M00588_ASARLIK TR-10/TOKİ M02_66839890 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 16:55:31 | 26.04.2023 18:09:54 | 1.2397 | 1 | 1501 | 0 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1.0126 | 426.2682 | 0 | 0.87607 | 2.9246 | 51.4669 | 0 | 0 | 482.5483
2519711 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KARAKOCA TR-1 45-71-M00978_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091576 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 23:20:54 | 27.04.2023 01:10:58 | 1.8344 | 0 | 119 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.3025 | 0 | 0.16494 | 0 | 1.1975 | 0 | 0 | 30.6649
2519442 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TR-1804 35-28-M00566_A_56376381_56376381 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 18:56:48 | 26.04.2023 19:52:04 | 0.92111 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7005 | 0 | 0.29916 | 0 | 3.0377 | 0 | 0 | 5.0374
2519548 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_HatBaşıAyırıcı_53136247 M03_53136247 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 20:45:28 | 27.04.2023 02:26:22 | 5.6817 | 2 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1903 | 0 | 64.7607 | 0 | 177.2461 | 0 | 0 | 0 | 248.1972
2519064 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/11-A 45-83-L00156_45-83-L00156_2355087 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 07:56:23 | 26.04.2023 08:55:29 | 0.985 | 0 | 231 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56.8988 | 0 | 3.0643 | 0 | 9.3178 | 0 | 0 | 69.2808
2519402 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:11:18 | 26.04.2023 17:16:06 | 0.08 | 4 | 1324 | 127 | 137 | 17 | 181 | 0 | 1 | 0.036134 | 16.9998 | 4.3728 | 3.2268 | 2.0078 | 6.7785 | 0 | 0.11867 | 33.5404
2519210 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:28:00 | 26.04.2023 14:42:06 | 3.235 | 0 | 0 | 9 | 92 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 214.1105 | 314.2091 | 19.7804 | 152.5041 | 296.2522 | 0 | 996.8563
2519651 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 22:18:33 | 26.04.2023 23:59:26 | 1.6814 | 0 | 1659 | 123 | 391 | 8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 356.8024 | 205.8571 | 404.2105 | 12.4198 | 53.6621 | 0 | 0 | 1032.9519
2519671 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/90 45-83-L00090_45-83-L00090_2354769 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 22:31:01 | 26.04.2023 23:30:42 | 0.99472 | 0 | 197 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 48.9646 | 0 | 1.1645 | 0 | 5.6558 | 0 | 3.5095 | 59.2944
2519691 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ÖZBEK TR-4 (TR-234) 35-19-M00233_C_77618838_77618838 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 22:51:53 | 27.04.2023 02:07:07 | 3.2539 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69.6899 | 0 | 0 | 0 | 4.4299 | 0 | 0 | 74.1198
2519193 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 BABACAN 35-19-L00010_95000508425_95000508425 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:11:15 | 26.04.2023 17:07:12 | 5.9325 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2349
2519130 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_DEMİRKÖPRÜ DM-2 ÇIKIŞI (DEMİRKÖPRÜ-2) M06_60669850 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:41:54 | 26.04.2023 10:13:08 | 0.52056 | 6 | 689 | 92 | 250 | 28 | 85 | 4 | 0 | 1.3294 | 52.4244 | 69.071 | 96.932 | 38.4691 | 28.561 | 137.9688 | 0 | 424.7557
2519336 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_GÜRKÖY M09_2097306 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 14:54:57 | 26.04.2023 15:41:07 | 0.76944 | 2 | 0 | 60 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.63493 | 0 | 19.1041 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 21.095
2519416 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | POYRACIK TR-4 35-24-L00027_A_56372758_56372758 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:51:10 | 26.04.2023 18:31:24 | 0.67056 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13.5778 | 0 | 0 | 0 | 23.0101 | 0 | 0 | 36.5878
2519213 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_965839105_965839105 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:38:26 | 26.04.2023 12:59:49 | 1.3564 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98717
2519694 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_SAKARLI M03_2089839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 23:02:30 | 26.04.2023 23:07:27 | 0.0825 | 2 | 1615 | 15 | 110 | 21 | 84 | 1 | 0 | 0.26279 | 12.7255 | 5.2798 | 0.88047 | 1.3447 | 2.2501 | 1.3667 | 0 | 24.1101
2519170 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | YAĞCILI TR-1 45-82-M00331_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082778 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:43:48 | 26.04.2023 12:21:20 | 1.6256 | 0 | 249 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 54.6529 | 0 | 3.4539 | 0 | 24.2056 | 0 | 0 | 82.3123
2519027 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİKÖY TR-4 45-71-M00125_C_56352536_56352536 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 00:13:52 | 26.04.2023 01:52:56 | 1.6511 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2317 | 0 | 0.0038416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2356
2519296 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-3 TEKEL 35-18-L00003_950436388_950436388 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:57:45 | 26.04.2023 18:23:40 | 4.4319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 10.5604 | 0 | 0 | 11.9645
2519319 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-21/03(CUMDURİYET MAH. MUHT.) 45-71-M00469_953193424_953193424 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 14:22:05 | 26.04.2023 15:27:55 | 1.0972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49275
2519382 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | YENİKÖY TR-4 45-71-M00125_YENİKÖY TR-3 M03_72244279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 16:17:53 | 26.04.2023 18:29:33 | 2.1944 | 0 | 392 | 8 | 17 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 264.1042 | 4.8482 | 5.9792 | 2.9111 | 113.7171 | 0 | 0 | 391.5598
2519233 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 35-15-L00027_950353178_950353178 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:03:18 | 26.04.2023 15:46:14 | 3.7156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51647 | 0 | 0 | 0.51647
2519471 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_KARABURUN-1 M19_2310585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:20:37 | 27.04.2023 00:55:41 | 5.5844 | 0 | 1627 | 1 | 36 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3187.469 | 3.1019 | 37.6306 | 109.6575 | 319.5787 | 0 | 0 | 3657.4376
2519657 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168905 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 22:19:47 | 27.04.2023 03:13:00 | 4.8869 | 3 | 216 | 19 | 246 | 14 | 82 | 4 | 0 | 69.0602 | 538.503 | 18.3384 | 291.7707 | 341.2606 | 282.568 | 1137.2034 | 0 | 2678.7044
2519348 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:24:50 | 26.04.2023 15:55:38 | 0.51333 | 5 | 12 | 183 | 121 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0.99025 | 0.26206 | 37.4215 | 24.7123 | 8.9913 | 3.9175 | 0 | 0 | 76.295
2519262 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_HatBaşıAyırıcı_53134724 M03_53134724 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:11:19 | 26.04.2023 13:53:01 | 0.695 | 0 | 748 | 1 | 8 | 9 | 106 | 0 | 0 | 0 | 74.6699 | 0.50534 | 2.2531 | 11.2571 | 21.3685 | 0 | 0 | 110.0539
2519594 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_HatBaşıAyırıcı_53139952 M04_53139952 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:32:09 | 26.04.2023 21:33:09 | 0.016667 | 0 | 363 | 2 | 77 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.59479 | 0.019543 | 0.28713 | 0 | 0.077834 | 0 | 0 | 0.9793
2519156 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_ASMALIK M12_2328948 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:26:43 | 26.04.2023 11:13:31 | 0.78 | 0 | 4 | 31 | 265 | 9 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.63746 | 36.5597 | 177.4258 | 35.6207 | 59.6468 | 0 | 0 | 309.8904
2519216 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | OĞLANANASI TR-8 35-22-M00261_35-22-M00261_2350442 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:41:09 | 26.04.2023 14:43:46 | 3.0436 | 0 | 136 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 180.1541 | 0 | 11.0488 | 0 | 15.0774 | 0 | 0 | 206.2804
2519720 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2092293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 23:41:16 | 26.04.2023 23:55:08 | 0.23111 | 0 | 693 | 53 | 77 | 7 | 55 | 2 | 0 | 0 | 23.1136 | 10.7982 | 4.0971 | 2.5637 | 3.6813 | 0.26394 | 0 | 44.5178
2519030 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-3 35-23-M00003_C_56406873_56406873 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 00:43:19 | 26.04.2023 01:31:04 | 0.79583 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.492 | 0 | 0.015627 | 0 | 3.2538 | 0 | 0 | 21.7614
2519242 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2925 35-03-M02925_35-03-M02925_94995346 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:28:28 | 26.04.2023 14:35:21 | 2.1147 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 361.8533 | 0 | 0 | 0 | 693.6974 | 0 | 0 | 1055.5507
2519199 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4736 35-01-K04736_911741462_911741462 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:13:18 | 26.04.2023 14:07:43 | 2.9069 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1302 | 0 | 0 | 0 | 0.33052 | 0 | 0 | 2.4607
2519365 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-11 35-25-M00186_956661042_956661042 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:52:45 | 26.04.2023 16:57:16 | 1.0753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1284
2519050 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_FUNDACIK M03_67108855 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 06:35:31 | 26.04.2023 07:08:37 | 0.55167 | 0 | 565 | 3 | 27 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 28.8289 | 4.3279 | 8.0707 | 11.9034 | 6.2111 | 0 | 0 | 59.342
2519222 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-4477 35-04-K04477_HAVAI HAT K04_2056166 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 11:49:14 | 26.04.2023 13:53:14 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8964 | 0 | 0 | 0 | 33.8964
2519677 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | SİNİRLİ TR-2 45-83-M00458_A_91001088_91001088 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 22:32:35 | 27.04.2023 00:38:51 | 2.1044 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9518 | 0 | 0.17648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1283
2519179 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DÜVERLİK TR-1 35-26-M00457_956609598_956609598 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:50:12 | 26.04.2023 12:21:15 | 1.5175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32306
2519428 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-306 35-18-L00306_950446688_950446688 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2023 18:26:58 | 27.04.2023 00:01:47 | 5.5803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1759
2519285 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ÇAYAĞZI TR-1 35-31-L00413_35-31-L00413_2358144 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:36:29 | 26.04.2023 14:07:23 | 0.515 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3816 | 0 | 0.30115 | 0 | 0.72275 | 0 | 0 | 3.4055
2519136 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-20 35-26-M00020_35-26-M00020_2349206 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 10:01:05 | 26.04.2023 16:54:56 | 6.8975 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 842.3407 | 0 | 0 | 0 | 349.7735 | 0 | 0 | 1192.1142
2519577 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ŞİRVAN M04_2076271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:08:39 | 26.04.2023 23:04:41 | 1.9339 | 1 | 0 | 135 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.29196 | 0 | 107.4165 | 6.4252 | 3.1788 | 0 | 0 | 0 | 117.3124
2519036 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3646 35-01-K03646_911567472_911567472 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 01:18:16 | 26.04.2023 02:53:33 | 1.5881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1554
2519445 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1506 35-03-K01506_D d10b_5777374 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:05:09 | 26.04.2023 22:58:40 | 3.8919 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.6145 | 0 | 0 | 0 | 3.6623 | 0 | 0 | 28.2768
2550371 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_MORDOĞAN M04_2314238 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:53:00 | 26.04.2023 20:03:00 | 0.16667 | 9 | 4363 | 14 | 193 | 27 | 594 | 0 | 9 | 7.1149 | 162.6452 | 1.6623 | 8.8232 | 23.9055 | 82.9944 | 0 | 3.2528 | 290.3982
2519637 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/67 45-72-M00682_45-72-M00682_92389980 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:52:05 | 26.04.2023 22:32:27 | 0.67278 | 0 | 359 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43.6093 | 0 | 0.16921 | 0 | 8.4984 | 0 | 0 | 52.2769
2519299 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994464 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:56:23 | 26.04.2023 14:06:00 | 0.16028 | 0 | 285 | 4 | 38 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.3883 | 1.7675 | 2.2583 | 5.0331 | 2.198 | 0 | 0 | 16.6453
2519259 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GÜLPINAR TR-1 45-73-M01041_45-73-M01041_2353780 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:08:31 | 26.04.2023 13:50:06 | 0.69306 | 0 | 103 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.2812 | 0 | 1.8277 | 0 | 0.89633 | 0 | 0 | 13.0053
2519554 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÖRECE M-351 35-22-M00351_M-790 ADNAN MENDERES HAVALİMANI-GERİLİM M03_72143322 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 20:48:33 | 26.04.2023 21:11:49 | 0.38778 | 0 | 3080 | 0 | 15 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 323.7139 | 0 | 4.7208 | 0 | 84.9184 | 0 | 0 | 413.353
2519700 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4252 35-07-K04252_913404328_913404328 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 23:06:41 | 27.04.2023 03:22:35 | 4.265 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8083
2519053 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-21 45-71-M00446_953190149_953190149 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 06:53:15 | 26.04.2023 07:52:34 | 0.98861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18391
2519196 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ÖMER ÖZGÜR SULAMA GRUBU 35-29-M00345_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101155 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:13:15 | 26.04.2023 12:36:24 | 1.3858 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4109 | 0 | 8.1802 | 0 | 0 | 39.5911
2519096 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1172 35-01-M01172_M-1171 M02_2315104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:00:05 | 26.04.2023 10:47:51 | 1.7961 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 673.3754 | 0 | 0 | 0 | 58.9091 | 0 | 0 | 732.2844
2519488 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | NARLIDERE TM 35-07-A00003_BİLEN M016_83593690 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 20:01:43 | 26.04.2023 21:06:12 | 1.0747 | 0 | 363 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 143.3454 | 0 | 0 | 32.1784 | 160.2981 | 0 | 0 | 335.8219
2519674 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3013 35-08-K03013_99110080_99110080 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 22:24:39 | 27.04.2023 00:20:39 | 1.9333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2671 | 0 | 0 | 0 | 2.8329 | 0 | 0 | 4.1001
2519531 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2319665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 20:34:02 | 26.04.2023 21:38:35 | 1.0758 | 10 | 17 | 55 | 53 | 24 | 13 | 8 | 0 | 2.2726 | 5.0845 | 15.3822 | 18.4893 | 768.4938 | 11.3464 | 774.3901 | 0 | 1595.4588
2519185 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-418 35-03-K00418_A_56378133_56378133 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:49:13 | 26.04.2023 17:17:06 | 6.4647 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 170.0543 | 0 | 0 | 0 | 65.7056 | 0 | 0 | 235.76
2519162 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-11 35-25-M00186_956661042_956661042 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:23:40 | 26.04.2023 14:53:45 | 4.5014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54804
2519686 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_GÜNERLİ M05_2093192 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 22:53:03 | 26.04.2023 23:01:00 | 0.1325 | 4 | 47 | 1 | 6 | 15 | 47 | 3 | 0 | 1.0112 | 2.1767 | 0.068996 | 0.77873 | 7.5682 | 4.494 | 23.8123 | 0 | 39.9102
2519563 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_BLOKSAN M03_72159583 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 20:56:14 | 26.04.2023 22:00:47 | 1.0758 | 0 | 13 | 0 | 36 | 15 | 423 | 15 | 16 | 0 | 3.7351 | 0 | 12.0826 | 154.7514 | 431.8181 | 1632.756 | 215.7726 | 2450.9159
2519394 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/3 GÜNEŞ YOLU TR 35-19-M00263_E E01_5845630 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 16:52:42 | 26.04.2023 21:13:08 | 4.3406 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5859 | 0 | 0 | 0 | 10.2642 | 0 | 0 | 15.8501
2519417 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_B_56378742_56378742 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:55:24 | 26.04.2023 19:00:07 | 1.0786 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.1047 | 0 | 0 | 0 | 3.5693 | 0 | 0 | 53.674
2519354 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-287 35-02-M00287_99921986_99921986 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:18:10 | 26.04.2023 17:25:17 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5682 | 0 | 0 | 76.5682
2519434 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-8 45-73-M00008_HatBaşıAyırıcı_66074883 M08_66074883 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 18:46:00 | 26.04.2023 19:09:25 | 0.39028 | 0 | 31 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2161 | 0 | 0.64187 | 0 | 0.17735 | 0 | 0 | 2.0353
2519099 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-110 M04_2309731 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 09:10:14 | 26.04.2023 12:24:13 | 3.2331 | 0 | 2444 | 0 | 83 | 5 | 214 | 0 | 3 | 0 | 1608.7246 | 0 | 277.4958 | 31.3029 | 494.026 | 0 | 170.1833 | 2581.7326
2519414 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_TEPEKÖY M02_2092139 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:47:15 | 26.04.2023 17:52:00 | 0.079167 | 0 | 410 | 2 | 20 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.439 | 0.68888 | 0.18565 | 0.27221 | 0.63289 | 0 | 0 | 4.2186
2519122 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-78 45-73-M01204_956438791_956438791 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:30:53 | 26.04.2023 11:39:55 | 2.1506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49322
2519334 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_45-71-M00893_2356815 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 14:58:21 | 26.04.2023 15:32:10 | 0.56361 | 0 | 97 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 0 | 0.44734 | 0 | 6.7113 | 0 | 0 | 16.7086
2519142 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-17 35-04-K00017_35-04-K00017_2360326 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:12:32 | 26.04.2023 11:55:11 | 1.7108 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 402.7963 | 0 | 0 | 0 | 191.6211 | 0 | 0 | 594.4174
2519228 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1169 35-01-M01169_TRAFO M03_2049128 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:44:22 | 26.04.2023 12:21:39 | 0.62139 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7116
2519085 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-66/B 45-78-L00750_TR-71 L02_61389460 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 08:49:09 | 26.04.2023 09:02:03 | 0.215 | 0 | 4119 | 0 | 0 | 1 | 894 | 0 | 1 | 0 | 190.9747 | 0 | 0 | 74.3634 | 128.2056 | 0 | 1.0035 | 394.5471
2519683 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/67-A 45-72-M00581_ H_61394512 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 22:48:57 | 26.04.2023 23:12:19 | 0.38944 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.3213 | 0 | 0.00014861 | 0 | 1.0782 | 0 | 0 | 7.3996
2519706 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214545 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 23:08:57 | 26.04.2023 23:38:18 | 0.48917 | 0 | 904 | 8 | 107 | 7 | 49 | 1 | 0 | 0 | 42.1434 | 1.9889 | 4.7 | 6.1382 | 7.5959 | 8.1035 | 0 | 70.6699
2519042 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53140468 M02_53140468 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 04:03:30 | 26.04.2023 05:46:22 | 1.7144 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40397 | 0 | 0 | 0 | 953.2007 | 0 | 953.6046
2519251 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-10 35-22-M00263_961442124_961442124 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:46:19 | 26.04.2023 18:41:42 | 5.9231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46024
2519105 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3092 35-02-K03092_99993829_99993829 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:13:46 | 26.04.2023 10:28:50 | 1.2511 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6886 | 0 | 0 | 0 | 2.3377 | 0 | 0 | 5.0263
2519623 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2106464 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:45:53 | 26.04.2023 21:46:53 | 0.016667 | 5 | 1389 | 189 | 173 | 29 | 113 | 0 | 0 | 0.017587 | 2.5728 | 2.8816 | 0.71124 | 0.72599 | 0.68842 | 0 | 0 | 7.5976
2519145 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÜLKÜ KÖK 45-78-M01394_SERVET BLOK M03_83839759 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:18:17 | 26.04.2023 11:27:51 | 1.1594 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52.589 | 0 | 104.1302 | 0 | 1519.6391 | 0 | 1676.3583
2519245 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-30 35-19-M00030_956671012_956671012 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:30:14 | 26.04.2023 15:45:08 | 3.2483 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 5.2228 | 0 | 0 | 12.5929
2519188 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139944 M05_53139944 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:01:05 | 26.04.2023 14:32:05 | 3.5167 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.7701 | 17.5229 | 0 | 0 | 532.7834 | 0 | 592.0764
2519082 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-385 35-01-K00385_35-01-K00385_2375455 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 08:46:58 | 26.04.2023 09:20:27 | 0.55806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0.93259 | 0 | 0 | 0 | 131.183 | 0 | 0 | 132.1156
2519723 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_KARABURUN-3 ALAÇATI GİRİŞ M02_2064601 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 23:43:17 | 27.04.2023 01:05:54 | 1.3769 | 10 | 6911 | 9 | 14 | 15 | 525 | 1 | 1 | 101.1349 | 2328.6472 | 677.9061 | 4.3194 | 154.0073 | 600.9738 | 6.627 | 0.33417 | 3873.9498
2519480 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TÜRKALİ KISACIKLAR TR-1 45-82-M00194_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091793 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:48:39 | 26.04.2023 23:00:44 | 3.2014 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.612
2519068 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_DAMLACIK M03_72170825 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 08:01:01 | 26.04.2023 09:40:57 | 1.6656 | 1 | 428 | 3 | 15 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2.3447 | 200.91 | 8.2713 | 4.1323 | 0 | 30.868 | 0 | 0 | 246.5264
2519091 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1862 35-09-K01862_35-09-K01862_47246241 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 08:56:01 | 26.04.2023 09:48:12 | 0.86972 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 3.7742 | 0 | 0 | 0 | 77.3592 | 0 | 33.2806 | 114.414
2519609 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3 45-71-M00387_953243678_953243678 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:36:43 | 27.04.2023 03:21:18 | 5.7431 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9463 | 0 | 0 | 0 | 1.1245 | 0 | 0 | 13.0708
2519586 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARUHANLI TR-22 45-80-M00022_D D06b_5981316 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:20:07 | 26.04.2023 22:41:12 | 1.3514 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8595
2519154 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_TR-14 ÇIKIŞI L07_2330196 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:25:19 | 26.04.2023 10:47:30 | 0.36972 | 0 | 587 | 30 | 22 | 1 | 211 | 0 | 1 | 0 | 39.0374 | 1.2206 | 1.5962 | 0.018895 | 34.4349 | 0 | 1.1434 | 77.4514
2519214 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/83 45-83-L00083_45-83-L00083_2357114 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 11:42:02 | 26.04.2023 12:20:42 | 0.64444 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 88.4112 | 0 | 0 | 0 | 34.0765 | 0 | 5.2935 | 127.7812
2519695 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-14 K46_2312301 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 23:04:08 | 27.04.2023 00:24:00 | 1.3311 | 0 | 5866 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 3 | 0 | 1959.9218 | 0 | 0 | 0 | 567.8566 | 0 | 31.3115 | 2559.0899
2519197 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-300 35-01-K00300_B B2_5873572 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:09:00 | 26.04.2023 12:21:16 | 1.2044 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.56927 | 0 | 0 | 0 | 44.8497 | 0 | 0 | 45.419
2519340 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | KESİMHANE HAYVANCILIK ÖZEL TR 35-27-M00227Ö_ M01_2309845 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:03:07 | 26.04.2023 16:14:33 | 1.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.6326 | 0 | 931.6326
2519148 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-289 35-04-K00289_99571100_99571100 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:20:10 | 26.04.2023 15:31:20 | 5.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4114 | 0 | 0 | 8.4114
2519440 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAYAĞCI TR-1 45-75-M00195_945610894_945610894 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 18:48:09 | 26.04.2023 20:09:18 | 1.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49852 | 0 | 0 | 0.49852
2519191 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-55 KÖK 35-19-M00055_B_56393482_56393482 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:04:32 | 26.04.2023 12:09:50 | 1.0883 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.5416 | 0 | 0.15571 | 0 | 38.4885 | 0 | 0 | 69.1858
2519277 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_956679046_956679046 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:29:43 | 26.04.2023 18:11:42 | 4.6997 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4408
2519383 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-235 35-02-M00235_966864883_966864883 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2023 16:18:35 | 26.04.2023 18:41:07 | 2.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4625 | 0 | 0 | 3.4625
2519377 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1906 35-10-K01906_913182791_913182791 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 16:09:31 | 26.04.2023 20:00:26 | 3.8486 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6168
2519234 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-17 35-29-M00452_950325122_950325122 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:08:53 | 26.04.2023 14:46:59 | 2.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2454 | 0 | 0 | 4.2454
2519134 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | M-2609 35-08-M02609_DAĞITIM TRAFOSU M02_53696943 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:36:22 | 26.04.2023 13:26:25 | 3.8342 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.7973 | 0 | 0 | 0 | 70.3193 | 0 | 0 | 133.1165
2519443 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53138920 M05_53138920 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 18:56:57 | 26.04.2023 21:29:30 | 2.5425 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0645 | 0 | 1.9155 | 0 | 3.8844 | 0 | 0 | 0 | 13.8644
2519071 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-860 GÖRECE 35-22-M00860_95000108383_95000108383 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 08:21:57 | 26.04.2023 14:46:02 | 6.4014 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.1038 | 0 | 0 | 0 | 24.4316 | 0 | 0 | 39.5353
2519566 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | TM Fideri | GAZİEMİR GIS TM 35-08-A00006_HAVALİMANI-1 M08_2317308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 20:55:00 | 26.04.2023 21:14:01 | 0.31694 | 0 | 3080 | 0 | 15 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 263.664 | 0 | 3.764 | 344.0715 | 68.1323 | 0 | 0 | 679.6318
2519589 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/TR-6 45-72-M00681_E C01b_92734800 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:21:04 | 26.04.2023 22:10:38 | 0.82611 | 0 | 24 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4815 | 0 | 0.94537 | 0 | 1.1963 | 0 | 0 | 6.6232
2519357 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI BOZKÖY TR-7 45-71-M00529_953204517_953204517 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:36:02 | 26.04.2023 17:31:17 | 1.9208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26659
2519211 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53135247 M03_53135247 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:35:53 | 26.04.2023 15:08:58 | 3.5514 | 0 | 246 | 1 | 41 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 278.3205 | 9.0143 | 43.5286 | 0 | 63.0258 | 0 | 0 | 393.8891
2519652 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_SOBRAN M02_2086192 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 22:16:02 | 26.04.2023 23:47:12 | 1.5194 | 0 | 244 | 61 | 168 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 87.3582 | 69.3278 | 86.1502 | 5.6881 | 23.7712 | 0 | 0 | 272.2955
2519151 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950459094_950459094 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:21:01 | 26.04.2023 12:52:20 | 2.5219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5983
2519692 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_ESKİ ÇAMBEL M16_2052614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 22:48:10 | 26.04.2023 23:29:26 | 0.68778 | 0 | 19 | 1 | 0 | 31 | 21 | 16 | 0 | 0 | 3.1393 | 0.027799 | 0 | 125.5171 | 7.5629 | 645.4369 | 0 | 781.684
2519194 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DOYRANLI L11_2059658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:12:35 | 26.04.2023 11:21:11 | 0.14333 | 0 | 616 | 25 | 185 | 12 | 138 | 0 | 0 | 0 | 17.0272 | 14.2708 | 19.1003 | 3.0373 | 23.0975 | 0 | 0 | 76.533
2519343 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_GÖKKAYA L16_2067187 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:15:40 | 26.04.2023 18:33:00 | 3.2889 | 1 | 1056 | 10 | 24 | 3 | 98 | 1 | 0 | 0.69062 | 554.4748 | 162.3257 | 39.7977 | 180.7762 | 246.9263 | 224.5861 | 0 | 1409.5774
2519294 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-7 35-22-M00245_35-22-M00245_2361454 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:52:12 | 26.04.2023 15:40:14 | 1.8006 | 0 | 358 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 113.0931 | 0 | 0.40339 | 0 | 42.2486 | 0 | 0 | 155.7451
2519523 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | M-17 UŞAKLILAR SİTESİ 35-18-M00017_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102116 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:25:29 | 27.04.2023 00:31:40 | 5.1031 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 104.7328 | 0 | 0 | 0 | 12.5124 | 0 | 0 | 117.2452
2519629 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SARPINCIK TR-1 35-21-L00070_C_56375149_56375149 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:46:25 | 26.04.2023 22:59:19 | 1.215 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8416
2519486 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-2 M04_2313935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:54:18 | 26.04.2023 20:38:00 | 0.72833 | 35 | 18535 | 35 | 653 | 103 | 2399 | 6 | 16 | 104.5881 | 3799.1035 | 15.0746 | 145.3263 | 735.6764 | 1435.3977 | 340.5971 | 132.8762 | 6708.6398
2519572 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DM-3/TR-8 45-83-L00482__82025119_82025119 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:06:02 | 26.04.2023 22:46:04 | 1.6672 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5251
2519380 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-10 35-28-M00593_953370802_953370802 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 16:16:59 | 26.04.2023 18:04:26 | 1.7908 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1726
2519137 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4042 35-02-K04042_912984921_912984921 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:00:15 | 26.04.2023 11:06:13 | 1.0994 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4643 | 0 | 0 | 0 | 2.567e-05 | 0 | 0 | 2.4644
2519469 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALANYOLU TR-1 45-86-M00112_915792746_915792746 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:31:45 | 26.04.2023 20:57:53 | 1.4356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2519701 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | TR-1/64 DM 45-72-M00064_TR-1/68 M18_66485115 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 23:12:58 | 26.04.2023 23:50:51 | 0.63139 | 0 | 1389 | 0 | 24 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 159.2075 | 0 | 2.1846 | 0 | 16.2619 | 0 | 0 | 177.654
2519120 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-40 35-19-L00040_6600963 tr40 a1b_5928979 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:29:52 | 26.04.2023 11:57:56 | 2.4678 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3152 | 0 | 0 | 0 | 0.71208 | 0 | 0 | 7.0273
2519452 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53136096 M05_53136096 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:12:59 | 27.04.2023 00:30:55 | 5.2989 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5824 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 22.9424
2519346 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BAHÇELİ TR-2 45-73-M00433_45-73-M00433_2354551 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:17:48 | 26.04.2023 17:30:56 | 2.2189 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8831 | 0 | 0.61203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4951
2519260 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MUSTAFA HEZER SULAMA GRUBU 35-29-M00339_35-29-M00339_2370919 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:06:14 | 26.04.2023 15:45:54 | 2.6611 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9717 | 0 | 6.1886 | 0 | 0 | 47.1603
2519598 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | HASAN TEKİN SULAMA GRUBU 35-29-M00358_35-29-M00358_2349385 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:33:53 | 26.04.2023 22:22:00 | 0.80194 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2715 | 0 | 0.029278 | 0 | 0 | 12.3008
2519160 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2926 35-03-M02926_35-03-M02926_95477657 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 10:31:28 | 26.04.2023 12:41:03 | 2.1597 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 355.8357 | 0 | 0 | 0 | 154.1324 | 0 | 0 | 509.9681
2519406 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4772 35-04-K04772_99264622_99264622 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:21:30 | 26.04.2023 20:29:08 | 3.1272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0063
2519552 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | OTOKENT İM 35-08-A00004_BEYAZEVLER K04_2308677 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 20:46:59 | 26.04.2023 21:44:48 | 0.96361 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 4 | 305 | 0 | 0 | 0 | 414.949 | 0 | 0 | 130.4214 | 220.8771 | 0 | 0 | 766.2475
2519718 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2092293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 23:37:31 | 26.04.2023 23:40:55 | 0.056667 | 0 | 693 | 53 | 77 | 7 | 55 | 2 | 0 | 0 | 5.6673 | 2.6476 | 1.0046 | 0.62859 | 0.90261 | 0.064716 | 0 | 10.9154
2519389 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KOYUNDERE TR-6 35-28-M00158_12458356 _5822845 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 16:29:33 | 26.04.2023 18:42:07 | 2.2094 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4876
2519097 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIDOLMA TR-1 45-72-L00167_45-72-L00167_2368178 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 09:03:42 | 26.04.2023 10:04:29 | 1.0131 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6616 | 0 | 0.46239 | 0 | 1.5918 | 0 | 0 | 9.7157
2519475 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2319183 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:37:36 | 26.04.2023 19:55:23 | 0.29639 | 3 | 556 | 4 | 74 | 20 | 108 | 0 | 0 | 1.5282 | 58.3165 | 1.1944 | 8.1601 | 29.0297 | 23.0609 | 0 | 0 | 121.2898
2519177 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_BALATCIK M16_2314254 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:47:49 | 26.04.2023 10:58:00 | 0.16972 | 1 | 1148 | 0 | 1 | 15 | 166 | 4 | 2 | 1.6443 | 53.04 | 0 | 0.12556 | 28.0354 | 46.614 | 89.2796 | 4.6174 | 223.3562
2519226 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | ÇARIKBALLI KÖSELER TR 45-77-L00187_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2055901 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:57:19 | 26.04.2023 13:05:42 | 1.1397 | 0 | 126 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2407 | 0 | 0.016685 | 0 | 0.056849 | 0 | 0 | 11.3143
2519283 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-1 GİRİŞ M03_76015960 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 13:37:59 | 26.04.2023 13:56:29 | 0.30833 | 1 | 571 | 13 | 42 | 30 | 145 | 13 | 0 | 0.062324 | 41.2403 | 49.6846 | 4.4396 | 20.0885 | 27.7871 | 751.7724 | 0 | 895.0749
2519658 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-16/02-C 45-71-M00606_45-71-M00606_2362162 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 22:20:21 | 26.04.2023 23:53:00 | 1.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.784 | 0 | 249.4766 | 278.2606
2519495 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_KESİKKÖY-1 M17_2053664 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 20:07:00 | 26.04.2023 20:11:00 | 0.066667 | 21 | 939 | 13 | 51 | 50 | 132 | 9 | 0 | 0.67932 | 21.6256 | 1.8651 | 1.7504 | 19.8073 | 7.0221 | 19.3702 | 0 | 72.12
2519163 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-10 35-22-M00263_A_56355294_56355294 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:36:32 | 26.04.2023 12:58:09 | 2.3603 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1843 | 0 | 4.0937 | 0 | 0.14497 | 0 | 0 | 13.4229
2519349 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:25:50 | 26.04.2023 17:36:43 | 2.1814 | 1 | 0 | 39 | 43 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.43224 | 0 | 100.7841 | 70.9115 | 5.4577 | 3.356 | 0 | 0 | 180.9415
2519094 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-779 35-07-K00779_D_56383647_56383647 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 09:00:55 | 26.04.2023 15:47:34 | 6.7775 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 281.1408 | 0 | 0 | 0 | 48.8866 | 0 | 0 | 330.0274
2519641 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_ALAÇATI-1 M01_2326296 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 20:45:00 | 26.04.2023 22:24:00 | 1.65 | 5 | 1750 | 5 | 321 | 19 | 223 | 1 | 0 | 48.5857 | 942.7653 | 2.3966 | 200.0233 | 87.4828 | 358.0225 | 220.3818 | 0 | 1859.658
2519263 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_HatBaşıAyırıcı_79961296 M05_79961296 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:10:05 | 26.04.2023 13:56:45 | 0.77778 | 0 | 424 | 1 | 29 | 3 | 153 | 1 | 0 | 0 | 50.979 | 0.37445 | 11.6834 | 30.5278 | 74.0587 | 0.90628 | 0 | 168.5296
2519595 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-55 KÖK 35-19-M00055_TR-77 KÖK M03_76783811 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:19:02 | 26.04.2023 22:05:05 | 0.7675 | 0 | 107 | 0 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59.4649 | 0 | 6.1579 | 376.068 | 9.4944 | 0 | 0 | 451.1851
2519449 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2008 35-02-K02008_35-02-K02008_42315971 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:17:26 | 26.04.2023 20:26:13 | 1.1464 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 5 | 0 | 100.1672 | 0 | 0 | 0 | 120.5502 | 0 | 38.0419 | 258.7593
2519057 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KOYUNDERE TR-6 35-28-M00158_12458356 _5822845 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 06:58:19 | 26.04.2023 07:52:54 | 0.90972 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3503
2519409 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-3 35-23-M00209_A_56357395_56357395 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:38:06 | 26.04.2023 18:07:08 | 0.48389 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.9082 | 0 | 0.10994 | 0 | 0.14818 | 0 | 0 | 20.1663
2519266 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_Recloser M09_2313231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:08:47 | 26.04.2023 14:02:48 | 0.90028 | 9 | 40 | 59 | 198 | 19 | 48 | 8 | 0 | 1.8039 | 9.3199 | 54.0609 | 43.5799 | 48.6167 | 23.0241 | 550.9091 | 0 | 731.3145
2519223 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | DM-2/20 35-27-M01092_35-27-M01092_72388529 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:54:59 | 26.04.2023 14:31:54 | 2.6153 | 0 | 275 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 167.4032 | 0 | 2.1198 | 0 | 27.6412 | 0 | 0 | 197.1642
2519678 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TEKNOPET KÖK-2 35-27-M00593_ARMUTLU TR-21/TR-22/A.CANCAN SULAMA GRUBU M02_72162540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 22:41:39 | 26.04.2023 23:28:46 | 0.78528 | 7 | 69 | 52 | 198 | 13 | 39 | 2 | 0 | 2.1672 | 8.3225 | 5.3238 | 26.5748 | 14.4616 | 8.0712 | 7.7172 | 0 | 72.6383
2519578 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-5 35-28-M00137_A_56364747_56364747 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:12:33 | 26.04.2023 22:06:38 | 0.90139 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.8328 | 0 | 0 | 0 | 2.8372 | 0 | 0 | 9.6701
2519429 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_AYVACIK M11_66870923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 18:32:28 | 26.04.2023 18:36:06 | 0.060556 | 1 | 1012 | 4 | 119 | 18 | 101 | 4 | 0 | 0.010671 | 13.4364 | 0.27437 | 1.9287 | 3.907 | 3.9442 | 8.656 | 0 | 32.1573
2519043 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_53135125 M03_53135125 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 04:04:57 | 26.04.2023 05:53:34 | 1.8103 | 0 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6438 | 12.6375 | 0.31723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5986
2519707 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HACIALİLER TR-1 45-73-M00732__72372843_72372843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 22:48:40 | 27.04.2023 00:38:46 | 1.835 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2331 | 0 | 0 | 0 | 3.7767 | 0 | 0 | 7.0097
2519352 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_GÖKÇUKUR GES-1 KÖK M06_72214981 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:23:17 | 26.04.2023 16:50:58 | 1.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2519398 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SANCAKLI BOZKÖY TR-7 45-71-M00529_45-71-M00529_2369636 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:00:19 | 26.04.2023 17:34:55 | 0.57667 | 0 | 163 | 0 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 17.4309 | 0 | 0.33002 | 0 | 14.259 | 0 | 0 | 32.02
2519544 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_ESBAŞ-10 K05_2053330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 20:43:00 | 26.04.2023 20:56:00 | 0.21667 | 0 | 2056 | 0 | 2 | 9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 148.4331 | 0 | 0.16707 | 18.5085 | 26.8967 | 0 | 0 | 194.0054
2519212 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/05 (TR-14/19) 45-71-M00547_953242521_953242521 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:37:27 | 26.04.2023 12:20:22 | 0.71528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060893
2519504 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_TRAFO M09_77678572 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 20:10:43 | 26.04.2023 21:28:29 | 1.2961 | 0 | 4366 | 1 | 79 | 4 | 706 | 0 | 2 | 0 | 2551.0824 | 1.3097 | 34.3247 | 89.0664 | 1495.3083 | 0 | 61.1839 | 4232.2755
2519747 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-19 K47_2312302 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 23:42:00 | 27.04.2023 01:08:33 | 1.4425 | 0 | 2071 | 0 | 0 | 4 | 328 | 0 | 2 | 0 | 710.465 | 0 | 0 | 322.1922 | 266.2989 | 0 | 20.2262 | 1319.1823
2519060 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_SALİHLİ DM-1 GİRİŞİ (DEMİRKÖPRÜ-1) M011_60669726 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 07:32:59 | 26.04.2023 07:33:29 | 0.0083333 | 27 | 7821 | 311 | 540 | 108 | 794 | 25 | 4 | 0.056408 | 11.0065 | 2.6903 | 2.9942 | 4.613 | 2.7279 | 23.1952 | 0.28303 | 47.5666
2519126 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-14 45-78-M01150_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125915 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:36:52 | 26.04.2023 11:39:41 | 2.0469 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1695
2519481 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_KAYAPINAR M06_60777384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:49:30 | 26.04.2023 21:58:02 | 2.1422 | 5 | 372 | 2 | 15 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1.9828 | 190.8645 | 3.7191 | 4.082 | 151.4614 | 11.308 | 0 | 0 | 363.4179
2519103 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-97 35-17-M00097_950300814_950300814 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:15:30 | 26.04.2023 10:03:06 | 0.79333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.949
2519461 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-18/07 45-71-M02377_TURGUTALP M03_83785548 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:28:33 | 26.04.2023 22:54:27 | 3.4317 | 4 | 238 | 16 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 128.1648 | 81.6531 | 11.3806 | 9.4904 | 9.3927 | 16.4968 | 0 | 0 | 256.5783
2519289 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | YALNIZCUMA TR 45-74-M00191_F_56394256_56394256 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:48:37 | 26.04.2023 14:53:08 | 1.0753 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1401 | 0 | 0.015655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1558
2519438 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_KARABURUN-1 M05_72178729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 18:52:06 | 26.04.2023 18:59:45 | 0.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5032 | 0 | 0 | 0 | 39.5032
2519146 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI UZUNÇINAR KÖYÜ 45-71-M00566_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2078515 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 10:20:39 | 26.04.2023 10:50:33 | 0.49833 | 0 | 95 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4621 | 0 | 2.8282 | 0 | 3.5105 | 0 | 0 | 12.8008
2519667 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1703 35-01-K01703_C C1_79833659 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 22:24:33 | 27.04.2023 03:24:01 | 4.9911 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72.3482 | 0 | 0 | 0 | 2.9263 | 0 | 0 | 75.2745
2519275 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BAŞLAMIŞ TR-1 45-72-L00209_45-72-L00209_2372333 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 13:31:01 | 26.04.2023 14:19:01 | 0.8 | 0 | 168 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.1382 | 0 | 1.0373 | 0 | 10.4334 | 0 | 0 | 22.6088
2519040 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-768 35-01-K00768_E_56381898_56381898 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 03:03:57 | 26.04.2023 04:42:32 | 1.6431 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9876 | 0 | 0 | 0 | 1.9112 | 0 | 0 | 10.8988
2519332 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-289 35-04-K00289_35-04-K00289_2364386 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 14:50:49 | 26.04.2023 15:34:13 | 0.72333 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 1 | 0 | 3.8855 | 0 | 0 | 0 | 231.221 | 0 | 18.6083 | 253.7148
2519232 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-300 35-01-K00300_35-01-K00300_2366838 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:00:59 | 26.04.2023 12:24:06 | 0.38528 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 3.4541 | 0 | 0 | 0 | 58.1025 | 0 | 0 | 61.5566
2519046 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2906 35-07-K02906_912767640_912767640 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 05:29:03 | 26.04.2023 06:38:43 | 1.1611 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5372
2519395 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_M-448 M01_66442994 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 16:47:09 | 26.04.2023 17:29:50 | 0.71139 | 5 | 286 | 8 | 1 | 28 | 12 | 2 | 0 | 1.0025 | 50.8936 | 87.189 | 1.411 | 295.2509 | 7.2917 | 168.5 | 0 | 611.5388
2519587 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/43 45-83-M00043_TR-1/57 M05_2330135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:20:49 | 27.04.2023 01:16:01 | 3.92 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 63 | 4 | 2 | 0 | 1.0424 | 0 | 5.9594 | 297.1173 | 208.2628 | 1545.2123 | 21.7795 | 2079.3738
2519687 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 35-17-M00021_950302957_950302957 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 22:52:35 | 27.04.2023 00:01:10 | 1.1431 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84602 | 0 | 0 | 0 | 0.98232 | 0 | 0 | 1.8283
2519249 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_SUBAŞI/TAMSA M01_2035577 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:43:23 | 26.04.2023 13:41:19 | 0.96556 | 2 | 1948 | 46 | 130 | 25 | 247 | 8 | 0 | 1.6483 | 516.5014 | 266.5232 | 93.0083 | 88.6908 | 361.0093 | 1800.9981 | 0 | 3128.3794
2519604 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAHATTİN DOĞANER KÖK 35-27-M00482_ÇİFTEL KAZAN M05_72166834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:35:08 | 26.04.2023 22:09:01 | 0.56472 | 0 | 33 | 0 | 59 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 7.7429 | 0 | 11.5725 | 15.9819 | 2.5601 | 269.1306 | 0 | 306.9879
2519435 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SOĞUKYURT (OKULYANI) TR-1 45-73-M00207_45-73-M00207_2352507 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 18:44:23 | 26.04.2023 21:17:07 | 2.5456 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.6828 | 0 | 1.7971 | 0 | 0.29683 | 0 | 0 | 17.7768
2519123 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-59 GÜVENTUR 35-14-L00059_956654567_956654567 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:34:18 | 26.04.2023 10:59:09 | 1.4142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40791
2519415 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1603 35-01-K01603_35-01-K01603_65792715 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:49:05 | 26.04.2023 19:42:53 | 1.8967 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 3.7657 | 0 | 0 | 0 | 266.7495 | 0 | 0 | 270.5152
2519521 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 20:26:39 | 26.04.2023 22:01:12 | 1.5758 | 1 | 377 | 146 | 55 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0.47878 | 81.1682 | 141.1991 | 23.4595 | 10.6864 | 28.4858 | 0 | 0 | 285.4778
2519627 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:56:08 | 26.04.2023 21:57:33 | 0.023611 | 2 | 1639 | 72 | 543 | 26 | 106 | 0 | 0 | 0.013129 | 3.9467 | 5.8056 | 1.7613 | 1.5469 | 1.5332 | 0 | 0 | 14.6069
2519378 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2906 35-07-K02906_97550971_97550971 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 16:09:24 | 26.04.2023 18:34:32 | 2.4189 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2763
2519129 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-66 35-30-L00066_955327686_955327686 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:38:11 | 26.04.2023 10:55:29 | 1.2883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031123
2519086 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-14 35-25-M00154_956644308_956644308 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 08:50:22 | 26.04.2023 16:27:11 | 7.6136 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.8834 | 0 | 0 | 0 | 4.7163 | 0 | 0 | 21.5997
2519304 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | PAMUKYAZI-2 35-26-L00381_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040383 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 14:05:35 | 26.04.2023 15:01:00 | 0.92361 | 0 | 156 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41.0091 | 0 | 0.38353 | 0 | 26.7292 | 0 | 0 | 68.1218
2519467 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | AHMETLİ DM 45-77-M00187_HatBaşıAyırıcı_89227684 M08_89227684 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 19:32:07 | 26.04.2023 20:53:38 | 1.3586 | 2 | 95 | 17 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.77524 | 21.7148 | 6.5657 | 2.4493 | 0 | 11.5015 | 0 | 0 | 43.0065
2519567 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-1 M06_2307647 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:02:50 | 26.04.2023 22:24:56 | 1.3683 | 9 | 1961 | 13 | 308 | 71 | 941 | 6 | 7 | 6.8921 | 1214.4496 | 19.6116 | 142.1042 | 619.333 | 1685.4615 | 406.0454 | 140.7067 | 4234.6042
2519298 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ERZA KAP KÖK 35-27-M00078_KLEMSAN KÖK M01_72177774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 14:01:59 | 26.04.2023 15:27:23 | 1.4233 | 16 | 290 | 20 | 23 | 46 | 33 | 13 | 2 | 16.9768 | 112.3188 | 24.1249 | 23.5652 | 524.735 | 62.1393 | 8081.377 | 148.5159 | 8993.753
2519112 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ULUCAK DM-2/17 35-27-M00859_35-27-M00859_2362510 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:19:21 | 26.04.2023 11:28:40 | 2.1553 | 0 | 295 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 156.3076 | 0 | 0.6161 | 0 | 49.6453 | 0 | 0 | 206.5689
2519404 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:10:51 | 26.04.2023 20:15:18 | 3.0742 | 5 | 12 | 183 | 121 | 16 | 8 | 0 | 0 | 5.1779 | 1.7376 | 199.3576 | 157.222 | 43.5958 | 20.2038 | 0 | 0 | 427.2947
2519158 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇAYAĞZI TR-1 35-31-L00413_A_56406270_56406270 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:24:40 | 26.04.2023 14:09:42 | 3.7506 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8798 | 0 | 0 | 0 | 1.1756 | 0 | 0 | 6.0554
2519032 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-5 K07_2311885 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 00:59:17 | 26.04.2023 01:03:48 | 0.075278 | 0 | 754 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11.6011 | 0 | 0 | 23.6405 | 4.8849 | 0 | 0 | 40.1265
2519338 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_PAMUKYAZI L04_2304030 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 14:43:18 | 26.04.2023 15:25:18 | 0.7 | 0 | 654 | 11 | 32 | 9 | 74 | 4 | 0 | 0 | 136.3372 | 8.5101 | 18.3185 | 26.2417 | 151.0638 | 621.3872 | 0 | 961.8586
2519175 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3 35-01-K00003_DAĞITIM TRAFO-1 K06_42445023 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:50:07 | 26.04.2023 11:59:13 | 1.1517 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 139.3657 | 0 | 0 | 0 | 272.2532 | 0 | 0 | 411.6189
2519344 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1953 35-09-K01953_A a1b_5876971 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:04:53 | 26.04.2023 16:20:57 | 1.2678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29449 | 0 | 0 | 0 | 4.9444 | 0 | 0 | 5.2389
2519381 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090645 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 16:19:41 | 26.04.2023 16:26:52 | 0.11972 | 1 | 521 | 4 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0.010593 | 4.8623 | 0.22037 | 0 | 2.149 | 1.3791 | 0 | 0 | 8.6214
2519026 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÖLÇÜ M02_66291159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 00:12:30 | 26.04.2023 00:37:11 | 0.41139 | 1 | 192 | 0 | 2 | 18 | 19 | 2 | 0 | 0.15736 | 10.3877 | 0 | 0.083552 | 7.7733 | 3.1903 | 28.8223 | 0 | 50.4145
2519281 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_KARAKAYALAR DM M16_49833794 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:37:49 | 26.04.2023 13:49:17 | 0.19111 | 0 | 4955 | 9 | 361 | 38 | 757 | 2 | 1 | 0 | 235.0424 | 11.7778 | 12.6023 | 80.5767 | 170.6925 | 35.5922 | 0.07041 | 546.3544
2519092 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_IRMAK M10_2321228 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2023 08:54:00 | 26.04.2023 09:52:00 | 0.96667 | 0 | 3185 | 0 | 1 | 3 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1013.7837 | 0 | 0.17844 | 7.8447 | 171.8179 | 0 | 0 | 1193.6247
2519610 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_SARIBEY-2 L07_54875609 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:43:36 | 26.04.2023 22:02:07 | 0.30861 | 8 | 2 | 177 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.49855 | 0.18722 | 9.7388 | 0 | 2.9075 | 0 | 0 | 0 | 13.3321
2519155 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-4521 35-04-K04521_35-04-K04521_2376202 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 10:27:54 | 26.04.2023 13:42:47 | 3.2481 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 138.6794 | 0 | 0 | 0 | 101.1954 | 0 | 0 | 239.8748
2519261 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | KADIDEĞİRMENİ KÖK 45-82-M00127_UZUN AHIRLA KÖK (ÜÇYOL ULARCA) M03_2091830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:09:55 | 26.04.2023 13:18:27 | 0.14222 | 2 | 906 | 15 | 3 | 19 | 60 | 0 | 0 | 0.041542 | 11.3647 | 0.77561 | 0.0085286 | 3.777 | 3.7273 | 0 | 0 | 19.6948
2519510 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÖRNEKKÖY L04_72201721 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 20:17:58 | 26.04.2023 21:33:45 | 1.2631 | 36 | 2055 | 114 | 158 | 40 | 220 | 2 | 1 | 83.3363 | 706.1425 | 43.8128 | 55.0414 | 107.7617 | 161.7804 | 1.9204 | 2.0801 | 1161.8756
2519401 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-14/4b 45-71-M00543_45-71-M00543_2371345 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:08:04 | 26.04.2023 18:49:00 | 1.6822 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.2885 | 0 | 1.626 | 0 | 0.45897 | 0 | 0 | 68.3735
2519109 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-147 SAKIZLIKOY 35-18-M00147__56368076_56368076 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:16:11 | 26.04.2023 10:16:15 | 1.0011 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.5773 | 0 | 0.9848 | 0 | 18.8685 | 0 | 0 | 56.4307
2519719 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2048973 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 23:40:48 | 27.04.2023 01:40:28 | 1.9944 | 10 | 17 | 55 | 53 | 24 | 13 | 8 | 0 | 3.0899 | 8.0993 | 24.4713 | 23.8095 | 1215.3391 | 15.5009 | 1280.563 | 0 | 2570.873
2519029 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2328103 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 00:38:31 | 26.04.2023 00:39:31 | 0.016667 | 5 | 1408 | 189 | 174 | 29 | 113 | 0 | 0 | 0.013374 | 2.2739 | 3.5927 | 0.50366 | 0.62692 | 0.52627 | 0 | 0 | 7.5367
2519172 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3332 35-02-K03332_99852682_99852682 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:39:48 | 26.04.2023 12:24:35 | 1.7464 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6376
2519713 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | SARAYCIK MAH. TR-1 45-86-M00257_45-86-M00257_2362042 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 23:27:43 | 27.04.2023 01:56:31 | 2.48 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.944 | 0 | 0 | 0 | 0.039318 | 0 | 0 | 15.9834
2519321 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_TR-10 M11_66328238 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 14:21:59 | 26.04.2023 14:54:34 | 0.54306 | 0 | 2183 | 0 | 4 | 2 | 309 | 0 | 1 | 0 | 228.5996 | 0 | 0.03591 | 1.6942 | 188.2065 | 0 | 0.29299 | 418.8292
2519235 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_65357338 M08_65357338 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:11:07 | 26.04.2023 14:21:42 | 2.1764 | 0 | 290 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 86.4797 | 0 | 0.18555 | 5.6462 | 28.8035 | 0 | 0 | 121.1149
2519278 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/07 (VEZİROĞLU) 45-71-M00274_953200332_953200332 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:35:29 | 26.04.2023 14:17:06 | 0.69361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.717 | 0 | 0 | 17.717
2519659 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2307810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:30:26 | 26.04.2023 22:29:24 | 0.98278 | 2 | 105 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.38772 | 23.7985 | 1.8549 | 0 | 61.9861 | 0 | 0 | 0 | 88.0271
2519187 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:53:43 | 26.04.2023 11:52:45 | 0.98389 | 1 | 529 | 0 | 1 | 13 | 118 | 2 | 2 | 9.3898 | 155.1424 | 0 | 0.774 | 161.0381 | 188.5697 | 53.8687 | 27.5937 | 596.3763
2519705 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ OTOYOL DM 45-76-M00235_AHMET EMEKLİ M04_66020990 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 23:21:39 | 26.04.2023 23:34:52 | 0.22028 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0588 | 0 | 7.8267 | 0 | 0 | 0 | 8.8855
2519373 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1953 35-09-K01953_35-09-K01953_45349257 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 16:11:00 | 26.04.2023 16:24:05 | 0.21806 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.6398 | 0 | 0 | 0 | 4.8987 | 0 | 0 | 38.5385
2519164 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-235 35-02-M00235_D_56380768_56380768 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:39:57 | 26.04.2023 11:25:53 | 0.76556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2901 | 0 | 1.652 | 43.9421
2519642 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-218 35-01-K00218_C 2C_5861430 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 22:04:17 | 26.04.2023 22:51:27 | 0.78611 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.4956 | 0 | 0 | 0 | 12.4075 | 0 | 0 | 23.9031
2519204 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_953383541_953383541 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 11:16:07 | 26.04.2023 12:09:52 | 0.89583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7977 | 0 | 0 | 2.7977
2519264 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_950450184_950450184 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:09:24 | 26.04.2023 15:01:54 | 1.875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2519596 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-176 45-78-L00176_953259710_953259710 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:33:32 | 26.04.2023 23:57:45 | 2.4036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1248
2519058 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HACET M04_72214510 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 07:24:23 | 26.04.2023 08:36:21 | 1.1994 | 2 | 400 | 6 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2.9059 | 44.2447 | 87.5588 | 0.81249 | 3.4927 | 11.0713 | 0 | 0 | 150.0859
2519224 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HAMZABEYLİ TR-4 45-71-M01774_45-71-M01774_2368271 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 11:55:15 | 26.04.2023 12:41:00 | 0.7625 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42894 | 0 | 7.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9997
2519267 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:16:35 | 26.04.2023 13:19:45 | 0.052778 | 4 | 1324 | 127 | 137 | 17 | 181 | 0 | 1 | 0.024404 | 11.2726 | 3.0638 | 2.2559 | 1.5409 | 4.9095 | 0 | 0.086203 | 23.1532
2519244 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 12:31:50 | 26.04.2023 12:58:31 | 0.44472 | 10 | 860 | 70 | 41 | 21 | 56 | 0 | 0 | 0.69175 | 45.0774 | 40.4268 | 5.0633 | 31.6677 | 16.4032 | 0 | 0 | 139.3303
2519144 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MELİHA BİÇER SİTESİ TR 35-23-M00004_42097554 E1_42106643 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:15:59 | 26.04.2023 12:08:31 | 1.8756 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0028
2519038 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-10 K01_2313230 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 02:03:31 | 26.04.2023 02:03:46 | 0.0041667 | 0 | 530 | 0 | 0 | 2 | 1073 | 0 | 3 | 0 | 0.5894 | 0 | 0 | 0.31527 | 3.0235 | 0 | 0.083623 | 4.0117
2519536 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | ALANYOLU TR-1 45-86-M00112_45-86-M00112_2357612 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 20:35:31 | 26.04.2023 21:02:34 | 0.45083 | 0 | 94 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.6828 | 0 | 0.33981 | 0 | 5.8949 | 0 | 0 | 9.9175
2519665 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-893 35-04-K00893_98865821_98865821 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 22:24:08 | 27.04.2023 01:24:43 | 3.0097 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6975 | 0 | 0 | 0 | 2.9132 | 0 | 0 | 5.6107
2519287 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZDAĞ TR-14 35-15-L00306_950406846_950406846 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:42:33 | 26.04.2023 15:24:53 | 1.7056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065216
2519330 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YAĞBASAN AYDINLAR TR-1 45-78-M00559_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108237 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 14:48:10 | 26.04.2023 18:17:21 | 3.4864 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5882 | 0 | 11.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6177
2519161 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/40-A (SERİN SOKAK) 45-71-M00516_B_56403655_56403655 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2023 10:30:54 | 26.04.2023 15:37:28 | 5.1094 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2111
2519685 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KÜRKÇÜ TR-1 45-81-M00089_A_91161793_91161793 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 22:49:32 | 27.04.2023 00:06:13 | 1.2781 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.604 | 0 | 0 | 0 | 0.51876 | 0 | 0 | 9.1228
2519061 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2906 35-07-K02906_912767640_912767640 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 07:36:39 | 26.04.2023 15:55:33 | 8.315 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3379
2519702 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3333 35-04-M03333_99495686_99495686 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 22:55:11 | 27.04.2023 01:18:55 | 2.3956 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9613
2519347 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-272 35-18-L00272_950445076_950445076 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 15:18:39 | 26.04.2023 19:21:43 | 4.0511 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8267
2519602 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_HatBaşıAyırıcı_79961588 L03_79961588 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 21:37:42 | 27.04.2023 00:54:59 | 3.2881 | 0 | 162 | 12 | 23 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71.5925 | 13.2902 | 15.8071 | 3.732 | 9.5109 | 0 | 0 | 113.9327
2519055 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-27 35-23-M00027_950419946_950419946 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 06:57:11 | 26.04.2023 09:04:50 | 2.1275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86701
2519433 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1819 35-01-K01819_913045680_913045680 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2023 18:39:29 | 26.04.2023 20:04:50 | 1.4225 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4497 | 0 | 0 | 0 | 0.54771 | 0 | 0 | 9.9974
2519247 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_AKHİSAR ŞEHİR-2 M15_2313122 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 12:33:29 | 26.04.2023 14:08:54 | 1.5903 | 0 | 10083 | 28 | 211 | 38 | 1524 | 5 | 0 | 0 | 2745.6264 | 15.3567 | 85.6381 | 829.6874 | 1949.8606 | 1414.5212 | 0 | 7040.6905
2519290 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-2 45-83-M00570_DAĞITIM TRAFOSU M06_2103503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 13:49:21 | 26.04.2023 17:24:00 | 3.5775 | 0 | 234 | 0 | 6 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 153.107 | 0 | 4.047 | 0 | 153.5436 | 0 | 0 | 310.6975
2519413 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KISIKKÖY YENİ MAH. TR-1 35-22-M00137_A_56353907_56353907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 17:45:30 | 26.04.2023 19:33:43 | 1.8036 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.2963 | 0 | 6.8857 | 0 | 0.37572 | 0 | 0 | 37.5577
2519098 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-779 35-07-K00779_A_56376974_56376974 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 09:07:32 | 26.04.2023 15:46:59 | 6.6575 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 281.4754 | 0 | 0 | 0 | 85.6739 | 0 | 0 | 367.1494
2519121 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53139445 M06_53139445 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 09:31:23 | 26.04.2023 10:15:39 | 0.73778 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2592 | 0.24994 | 0.22997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73911
2519284 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLKÖY TR-2 45-71-M01822_45-71-M01822_2355186 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2023 13:38:26 | 26.04.2023 14:09:07 | 0.51139 | 0 | 116 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.391 | 0 | 0.39972 | 0 | 3.3128 | 0 | 0 | 17.1035
2519035 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1332 35-03-K01332_TRAFO K03_41943904 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2023 01:15:43 | 26.04.2023 01:17:00 | 0.021389 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.2267 | 0 | 0 | 0 | 0.29774 | 0 | 0 | 2.5244
2519920 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-112 35-01-K00112_912912872_912912872 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:07:56 | 27.04.2023 11:25:53 | 2.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0412 | 0 | 0 | 16.0412
2520083 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-145 35-16-L00145_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040024 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 11:26:23 | 27.04.2023 12:04:34 | 0.63639 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49.6647 | 0 | 0 | 0 | 13.1402 | 0 | 0 | 62.8048
2519734 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK M12_2051350 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 00:01:53 | 27.04.2023 00:20:38 | 0.3125 | 3 | 1043 | 25 | 57 | 28 | 238 | 3 | 0 | 0.47705 | 75.8495 | 18.0452 | 9.4299 | 29.289 | 26.2009 | 47.9711 | 0 | 207.2626
2520375 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3333 35-04-M03333_99495686_99495686 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:21:50 | 27.04.2023 19:10:35 | 1.8125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6305
2520229 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_953383535_953383535 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:06:31 | 27.04.2023 17:18:49 | 3.205 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1749
2520484 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 20:04:00 | 27.04.2023 23:01:00 | 2.95 | 10 | 860 | 70 | 41 | 21 | 55 | 0 | 1 | 6.3064 | 336.5024 | 209.6629 | 29.4123 | 166.0811 | 80.5747 | 0 | 0.75211 | 829.2918
2519751 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KORAY GES KÖK 35-27-M01188_KORAY GES M03_74140274 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 00:54:22 | 27.04.2023 07:45:16 | 6.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2520292 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK ESKİ SARIALİLER M05_2092145 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:16:20 | 27.04.2023 15:25:21 | 0.15028 | 0 | 1185 | 3 | 141 | 7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 14.5994 | 0.47809 | 2.8922 | 1.7486 | 3.9693 | 0 | 0 | 23.6876
2520043 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_ESKİ ÇAMBEL M16_2311044 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:42:33 | 27.04.2023 13:02:18 | 2.3292 | 0 | 19 | 1 | 0 | 31 | 21 | 16 | 0 | 0 | 9.3785 | 0.12822 | 0 | 595.7825 | 41.6761 | 5390.8198 | 0 | 6037.7851
2519897 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ OTOYOL DM 45-76-M00235_AHMET EMEKLİ M04_66021027 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:34:57 | 27.04.2023 09:19:28 | 0.74194 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7936 | 0 | 35.5006 | 0 | 0 | 0 | 40.2942
2519814 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_DENİZKÖY KÖYLER M04_72352814 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:33:16 | 27.04.2023 06:47:47 | 0.24194 | 3 | 1889 | 5 | 15 | 11 | 274 | 0 | 1 | 5.1118 | 64.2882 | 108.8846 | 0.86663 | 14.486 | 24.5518 | 0 | 0.88064 | 219.0697
2520006 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1451 35-01-M01451_35-01-M01451_65822981 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:16:51 | 27.04.2023 11:04:10 | 0.78861 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 50.7142 | 0 | 0 | 0 | 35.303 | 0 | 0 | 86.0172
2519834 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-21 35-30-M00021_CANTEK M02_72081435 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:09:43 | 27.04.2023 07:25:47 | 0.26778 | 0 | 2451 | 0 | 3 | 2 | 175 | 0 | 1 | 0 | 74.1514 | 0 | 0.26683 | 8.9987 | 35.6559 | 0 | 0.031401 | 119.1042
2519857 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-1/1 BELEDİYE EVLERİ KABİN 35-20-L00001_955202383_955202383 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:46:27 | 27.04.2023 08:59:55 | 1.2244 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2615 | 0 | 0 | 0 | 1.5896 | 0 | 0 | 3.8512
2519771 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-141 35-03-K00141_910518129_910518129 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 02:49:33 | 27.04.2023 09:32:15 | 6.7117 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9543
2520318 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1/10 35-28-M00570_953382580_953382580 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:36:52 | 27.04.2023 19:19:41 | 3.7136 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1399
2520126 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_ALTAY ANIL K23_2057717 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 11:58:30 | 27.04.2023 12:07:22 | 0.14778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0.31511 | 0 | 0 | 26.6343 | 29.8736 | 0 | 11.0568 | 67.8799
2520212 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1953 35-09-K01953_A a1b_5876971 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:30:49 | 27.04.2023 15:32:42 | 3.0314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70396 | 0 | 0 | 0 | 11.9981 | 0 | 0 | 12.702
2520461 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SART TR-23 45-78-M00181_953252280_953252280 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 20:17:07 | 27.04.2023 22:27:36 | 2.1747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1542
2520020 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136119 L14_53136119 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 10:30:38 | 27.04.2023 12:11:04 | 1.6739 | 1 | 290 | 8 | 12 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.32611 | 42.4419 | 59.892 | 4.5526 | 30.2686 | 20.1178 | 0 | 0 | 157.5991
2519754 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-9 K38_2312126 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 01:03:53 | 27.04.2023 02:19:00 | 1.2519 | 0 | 2921 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 1 | 0 | 765.719 | 0 | 0 | 0 | 452.5123 | 0 | 0.73456 | 1218.9658
2519777 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_AKKEÇİLİ ÇIKIŞ M01_66715933 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 03:39:33 | 27.04.2023 04:46:40 | 1.1186 | 7 | 60 | 26 | 380 | 6 | 15 | 0 | 0 | 2.5597 | 3.3506 | 49.1277 | 96.4558 | 4.988 | 25.3076 | 0 | 0 | 181.7895
2520441 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-8 35-15-L00644_C_56372113_56372113 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:47:46 | 27.04.2023 21:17:03 | 1.4881 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6078 | 0 | 1.1299 | 0 | 0.24792 | 0 | 0 | 4.9857
2520249 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI ÇOBAN İSA TR-15 45-71-M00574_953214399_953214399 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:31:26 | 27.04.2023 16:54:39 | 2.3869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0395
2519854 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HatBaşıAyırıcı_53133860 M01_53133860 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:44:18 | 27.04.2023 10:50:25 | 3.1019 | 0 | 110 | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 70.3385 | 0 | 8.2505 | 0 | 46.9653 | 0 | 0 | 125.5543
2520000 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_KEMALPAŞA TM M05_72170827 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 10:07:38 | 27.04.2023 13:16:27 | 3.1469 | 8 | 3542 | 9 | 37 | 1 | 259 | 1 | 0 | 14.2676 | 2702.2159 | 19.4034 | 21.1176 | 37.2358 | 840.4419 | 226.8612 | 0 | 3861.5433
2519900 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_ERBİLLER M03_61292035 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:39:34 | 27.04.2023 11:11:24 | 3.5306 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 161 | 9 | 2 | 0 | 18.846 | 4.264 | 0.44676 | 1194.2247 | 356.59 | 9959.8501 | 112.3928 | 11646.6144
2520192 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-19 35-17-M00216_C_65451228_65451228 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:12:10 | 27.04.2023 14:10:09 | 0.96639 | 0 | 73 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5234 | 0 | 0.70123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2246
2520501 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-511 35-01-K00511_G 1G_5922926 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 22:31:26 | 27.04.2023 23:50:38 | 1.32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1.7641 | 0 | 0 | 0 | 27.1647 | 0 | 0 | 28.9288
2520478 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | BAŞKÖY TR-1 35-29-L00229_35-29-L00229_2372130 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 21:14:16 | 27.04.2023 21:28:19 | 0.23417 | 0 | 169 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.0325 | 0 | 0.80219 | 0 | 1.5005 | 0 | 0 | 10.3352
2520209 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2017 35-01-M02017_910893806_910893806 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:34:10 | 27.04.2023 19:58:25 | 6.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4532 | 0 | 0 | 3.4532
2519817 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_ÇAMBEL-1 M03_72163706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:38:08 | 27.04.2023 08:52:08 | 2.2333 | 0 | 173 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 | 0 | 0 | 82.152 | 0 | 2.2312 | 35.8087 | 37.9392 | 1198.0582 | 0 | 1356.1893
2520415 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53136392 M05_53136392 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 18:51:39 | 27.04.2023 20:03:34 | 1.1986 | 0 | 44 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1634 | 0 | 2.38 | 5.1577 | 0.30678 | 0 | 0 | 11.0079
2519917 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_GÜZELKÖY M07_50218082 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:05:28 | 27.04.2023 10:27:14 | 1.3628 | 1 | 107 | 12 | 141 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1.9174 | 25.2429 | 3.4768 | 54.6862 | 59.6732 | 23.8025 | 0 | 0 | 168.7989
2520166 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-14 35-23-M00361_95002365847_95002365847 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:38:19 | 27.04.2023 16:42:00 | 4.0614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94025
2520315 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-17 35-21-L00128_959847174_959847174 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:36:59 | 27.04.2023 18:22:48 | 2.7636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15603
2520513 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4317 35-07-K04317_913162754_913162754 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.04.2023 23:34:50 | 28.04.2023 02:07:21 | 2.5419 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.024 | 0 | 0 | 0 | 0.82355 | 0 | 0 | 92.8475
2519826 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KOYUNDERE TR-6 35-28-M00158_12458356 _5822845 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:55:11 | 27.04.2023 07:25:26 | 0.50417 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1097
2519803 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1692 35-04-K01692_C C1b_5774062 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 05:59:10 | 27.04.2023 06:40:06 | 0.68222 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.3451 | 0 | 0 | 0 | 15.6695 | 0 | 0 | 26.0146
2520298 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53135534 M02_53135534 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:37:00 | 27.04.2023 15:55:02 | 4.3006 | 0 | 73 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.9843 | 0 | 3.0399 | 17.4081 | 0.68642 | 0 | 0 | 41.1187
2519966 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-5 35-18-L00005_950467673_950467673 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:39:27 | 27.04.2023 14:00:29 | 4.3506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0734
2520444 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_CEZAEVİ M03_72143142 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:59:38 | 27.04.2023 21:10:43 | 1.1847 | 39 | 5224 | 77 | 136 | 66 | 568 | 8 | 1 | 50.1477 | 2366.2087 | 842.3315 | 56.6572 | 565.7838 | 627.475 | 342.5062 | 0.3646 | 4851.4747
2519989 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TARİŞ KÖK 45-73-M01049_ULAŞTIRMA TABURU M02_66732611 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 10:02:39 | 27.04.2023 12:06:31 | 2.0644 | 2 | 96 | 7 | 3 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0.51534 | 52.5676 | 9.8307 | 2.9232 | 52.1535 | 30.1033 | 569.2587 | 0 | 717.3523
2520321 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SALMAN KÖYÜ TR-1 35-21-L00076_A_93882156_93882156 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:37:30 | 27.04.2023 20:15:48 | 4.6383 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7214 | 0 | 0.76541 | 0 | 3.6807 | 0 | 0 | 6.1675
2519757 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66715922 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 01:00:08 | 27.04.2023 03:40:06 | 2.6661 | 19 | 467 | 152 | 187 | 19 | 40 | 1 | 0 | 5.5298 | 233.6008 | 220.3742 | 87.9493 | 88.5484 | 26.6461 | 174.6658 | 0 | 837.3144
2519949 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139585 M04_53139585 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:18:45 | 27.04.2023 10:51:28 | 1.5453 | 14 | 3 | 62 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2.0471 | 0.8085 | 73.8513 | 7.6912 | 53.2309 | 0.0012013 | 0 | 0 | 137.6303
2520281 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-69 35-16-L00069_TR-37 L01_72054110 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 15:03:19 | 27.04.2023 15:52:50 | 0.82528 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 159.4294 | 0 | 0 | 0 | 79.4792 | 0 | 0 | 238.9086
2520344 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_HatBaşıAyırıcı_79961296 M05_79961296 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:35:25 | 27.04.2023 22:05:11 | 5.4961 | 0 | 424 | 1 | 29 | 3 | 153 | 1 | 0 | 0 | 381.4845 | 2.3411 | 83.4314 | 175.2811 | 437.5975 | 3.7662 | 0 | 1083.9018
2520095 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1/11 35-28-M00569_915126241_915126241 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:29:58 | 27.04.2023 12:28:21 | 0.97306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2520430 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | GÖKDERE TR 45-77-M00101_45-77-M00101_2374496 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:25:02 | 27.04.2023 20:24:17 | 0.9875 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6932 | 0 | 0 | 0 | 0.017486 | 0 | 0 | 4.7107
2519763 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | ILGIN HATBAŞI KÖK 45-73-M01292_ÇAKIRCAALİ M02_83838185 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 01:42:27 | 27.04.2023 05:22:45 | 3.6717 | 0 | 153 | 4 | 55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 85.8782 | 13.2347 | 36.1114 | 0 | 23.14 | 0 | 0 | 158.3644
2519740 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GELENBE L09_2324154 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 00:15:00 | 27.04.2023 01:50:00 | 1.5833 | 0 | 769 | 0 | 46 | 0 | 219 | 1 | 0 | 0 | 170.0549 | 0 | 6.2363 | 0 | 72.7399 | 39.4655 | 0 | 288.4966
2520404 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLBEYLİ TR-6 35-27-M01055_915181157_915181157 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 18:24:44 | 27.04.2023 20:16:36 | 1.8644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4701 | 0 | 0.51917 | 0 | 0 | 1.9893
2520032 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KALEMKÖY TR-1 35-24-M00087_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2034379 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:44:22 | 27.04.2023 12:41:47 | 1.9569 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.7895 | 0 | 0 | 0 | 10.1335 | 0 | 0 | 24.923
2519820 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-511 35-01-K00511_F 1F_5922966 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:52:30 | 27.04.2023 08:05:06 | 1.21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0.040432 | 0 | 0 | 0 | 43.4058 | 0 | 0 | 43.4462
2520510 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2319919 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 22:09:00 | 28.04.2023 02:48:13 | 4.6536 | 10 | 797 | 13 | 52 | 33 | 68 | 1 | 0 | 48.993 | 949.8417 | 50.1015 | 44.3956 | 578.8031 | 137.986 | 53.3292 | 0 | 1863.4503
2520261 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/38 ÜÇPINARLAR 35-26-M00849_956627222_956627222 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:43:00 | 27.04.2023 14:56:08 | 0.21889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053617
2520361 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2 35-01-K00002_35-01-K00002_2374436 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:00:18 | 27.04.2023 17:49:51 | 0.82583 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 43.4452 | 0 | 0 | 0 | 17.0971 | 0 | 0 | 60.5423
2520218 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-8 (ESKİ TR-40) 35-26-M01360_95002658740_95002658740 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:50:43 | 27.04.2023 15:10:40 | 1.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1445 | 0 | 0 | 2.1445
2520118 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-7 35-22-M00245_B_56353707_56353707 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:45:19 | 27.04.2023 15:27:58 | 3.7108 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74.801 | 0 | 0 | 0 | 48.2035 | 0 | 0 | 123.0045
2520324 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KOYUNDERE TR-6 35-28-M00158_B B01_92538191 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:44:05 | 27.04.2023 19:12:12 | 3.4686 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.3478 | 0 | 0 | 0 | 1.5194 | 0 | 0 | 31.8672
2520132 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | YENİCE KÖK 45-86-M00234_İÇİKLER ÇIKIŞ M02_41955326 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:02:59 | 27.04.2023 12:09:00 | 0.10028 | 0 | 263 | 4 | 47 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.5172 | 0.8312 | 0.73195 | 3.3905 | 2.8682 | 0 | 0 | 10.339
2519986 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | TR-5 45-74-M00005_45-74-M00005_2355831 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 08:13:33 | 27.04.2023 10:46:19 | 2.5461 | 0 | 224 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68.5638 | 0 | 0.67818 | 0 | 10.9785 | 0 | 0 | 80.2205
2519806 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72189962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:04:20 | 27.04.2023 07:02:53 | 0.97583 | 0 | 21 | 12 | 126 | 3 | 32 | 2 | 0 | 0 | 7.9055 | 10.8969 | 74.1202 | 3.6537 | 39.6854 | 17.7641 | 0 | 154.0258
2519846 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-126 35-01-K00126_K-4723 K02_2315472 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:32:27 | 27.04.2023 11:09:58 | 3.6253 | 0 | 219 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 272.0979 | 0 | 0 | 108.813 | 24.3407 | 0 | 0 | 405.2516
2520238 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2 35-01-K00002_J_56377437_56377437 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:20:09 | 27.04.2023 17:45:02 | 3.4147 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 55.97 | 0 | 0 | 0 | 72.5992 | 0 | 0 | 128.5692
2520387 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-622 35-01-K00622_960870605_960870605 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:59:21 | 27.04.2023 18:39:03 | 0.66167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90249 | 0 | 0 | 0.90249
2519800 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-21 35-30-M00021_CANTEK M02_72081435 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 05:42:23 | 27.04.2023 06:39:50 | 0.9575 | 0 | 2451 | 0 | 3 | 2 | 175 | 0 | 1 | 0 | 255.8144 | 0 | 0.79597 | 29.8128 | 110.1672 | 0 | 0.082156 | 396.6726
2519946 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53135021 M05_53135021 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:29:46 | 27.04.2023 09:58:43 | 0.4825 | 0 | 139 | 1 | 53 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2497 | 1.215 | 5.0454 | 1.5549 | 1.3449 | 0 | 0 | 14.4098
2520241 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 35-32-L00015_946413997_946413997 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:20:15 | 27.04.2023 17:41:59 | 3.3622 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86362
2519743 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-14 35-15-L00437_B_56369969_56369969 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 00:25:01 | 27.04.2023 02:42:45 | 2.2956 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6609 | 0 | 4.7976 | 0 | 0.17516 | 0 | 0 | 9.6337
2520427 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | CANLI TR-3 35-20-L00134_A_91207256_91207256 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:14:13 | 27.04.2023 20:19:13 | 1.0833 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13.9604 | 0 | 0 | 0 | 20.7588 | 0 | 0 | 34.7192
2520029 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-11 35-01-K00011_35-01-K00011_2374641 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 10:38:41 | 27.04.2023 11:08:20 | 0.49417 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 75.5713 | 0 | 0 | 0 | 37.707 | 0 | 18.188 | 131.4663
2519909 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1357 35-07-K01357_954860444_954860444 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:55:01 | 27.04.2023 10:14:59 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2520450 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_İM 34.5 ÇIKIŞ M01_2091323 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 20:04:44 | 27.04.2023 21:24:00 | 1.3211 | 2 | 727 | 195 | 60 | 25 | 95 | 0 | 0 | 0.62347 | 145.9524 | 68.2208 | 21.4906 | 253.9514 | 48.6344 | 0 | 0 | 538.873
2520009 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-2380 35-08-K02380_35-08-K02380_42545599 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:22:15 | 27.04.2023 11:55:23 | 1.5522 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.4166 | 0 | 0 | 0 | 11.031 | 0 | 0 | 14.4476
2520507 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3394(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03394_910502331_910502331 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 22:54:25 | 28.04.2023 00:28:40 | 1.5708 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2625
2519866 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_953383541_953383541 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:02:17 | 27.04.2023 09:55:53 | 1.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2328 | 0 | 0 | 5.2328
2520215 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ÇALTI TR-1 35-28-M00261_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2069651 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:52:34 | 27.04.2023 16:18:25 | 2.4308 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.4743 | 0 | 1.7207 | 0 | 14.0811 | 0 | 0 | 61.2761
2520364 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-112 35-01-K00112_912912872_912912872 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:02:47 | 27.04.2023 18:11:15 | 1.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0985 | 0 | 0 | 7.0985
2520396 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BATAKLIK MAHALLESİ TR 35-16-M00008_A_56395399_56395399 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 18:13:34 | 27.04.2023 19:30:58 | 1.29 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1304 | 0 | 0.00051358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.131
2520373 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-681 35-04-K00681_99373482_99373482 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:12:00 | 27.04.2023 19:04:45 | 1.8792 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5657 | 0 | 0 | 0 | 3.1044 | 0 | 0 | 10.6702
2520327 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKURT TR-1 45-76-M00091_955238722_955238722 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:52:24 | 27.04.2023 17:46:15 | 1.8975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61484
2520436 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_HACIRAHMANLI M05_72197691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:45:14 | 27.04.2023 20:24:14 | 0.65 | 0 | 1189 | 0 | 18 | 3 | 119 | 2 | 2 | 0 | 160.0895 | 0 | 3.0147 | 2.7726 | 25.6384 | 30.0244 | 1.1279 | 222.6676
2519855 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | BOZALAN TR-2 35-28-M00280_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110249 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:44:44 | 27.04.2023 09:28:55 | 1.7364 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.7099 | 0 | 1.7348 | 0 | 5.4937 | 0 | 0 | 16.9383
2520104 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | METAL İŞLERİ TR-4 35-22-M00104_955269540_955269540 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:40:09 | 27.04.2023 14:25:12 | 2.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 2.352
2519995 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | SÜTÇÜLER DM 35-27-M00900_SÜTÇÜLER TR-3 M16_92758033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:04:58 | 27.04.2023 10:28:17 | 0.38861 | 0 | 1598 | 0 | 6 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 162.7703 | 0 | 0.26724 | 0 | 38.5818 | 0 | 0 | 201.6194
2520290 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-69 35-19-L00069_956682808_956682808 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:12:37 | 27.04.2023 15:42:16 | 0.49417 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11375 | 0 | 0.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62745
2520098 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_TEPEKÖY M02_2092139 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:35:46 | 27.04.2023 11:38:25 | 0.044167 | 0 | 410 | 2 | 20 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.3991 | 0.39895 | 0.11546 | 0.18896 | 0.40098 | 0 | 0 | 2.5034
2520287 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BÜYÜKAVULCUK TR-1 35-15-L00701_D_56361925_56361925 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:09:04 | 27.04.2023 19:17:08 | 4.1344 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.7245 | 0 | 47.3891 | 0 | 14.5623 | 0 | 0 | 91.6759
2519955 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-218 35-01-K00218_912657181_912657181 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:19:50 | 27.04.2023 16:24:51 | 5.0836 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 92.1409 | 0 | 0 | 0 | 133.3368 | 0 | 0 | 225.4777
2520310 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3332 35-02-K03332_99852682_99852682 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:21:31 | 27.04.2023 18:02:20 | 2.6803 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8221
2520124 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-4 45-79-M00004_HatBaşıAyırıcı_53139180 M01_53139180 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:49:58 | 27.04.2023 13:21:36 | 1.5272 | 0 | 586 | 0 | 38 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 162.8966 | 0 | 10.2223 | 0 | 35.0592 | 0 | 0 | 208.1781
2519812 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MERCANKÖY TR-2 35-21-M00032_MERCANKÖY TR-1 - DAĞITIM TRAFO MERCANKÖY TR-2 M01_72181026 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:24:37 | 27.04.2023 12:43:36 | 6.3164 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 149.3999 | 0 | 0 | 0 | 30.3594 | 0 | 0 | 179.7594
2520353 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-22 35-25-M00156_956644442_956644442 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:52:47 | 27.04.2023 23:23:25 | 6.5106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54874
2519769 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-3719 35-04-K03719_K-4193 K04_2053149 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 02:20:04 | 27.04.2023 02:41:56 | 0.36444 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 61.9338 | 0 | 0 | 0 | 26.4172 | 0 | 0.21359 | 88.5646
2519869 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-2 M04_66328243 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:13:20 | 27.04.2023 09:35:42 | 1.3728 | 2 | 1046 | 15 | 15 | 15 | 66 | 1 | 0 | 1.0303 | 215.4489 | 27.3924 | 5.9929 | 139.7915 | 62.074 | 6.4886 | 0 | 458.2188
2520410 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1948 35-08-K01948_97682510_97682510 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 18:36:31 | 27.04.2023 21:06:52 | 2.5058 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 0 | 0 | 3.3127 | 0 | 0 | 4.3893
2520167 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-35 35-16-L00035_DAĞITIM TRAFO TR-35 L04_67580183 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 12:42:27 | 27.04.2023 12:56:38 | 0.23639 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 36.2972 | 0 | 0 | 0 | 11.2724 | 0 | 0 | 47.5696
2520393 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TM-1-2/5 ZEYTİNLİK 35-20-L00009_C C1_93722817 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2023 18:05:13 | 27.04.2023 19:27:56 | 1.3786 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0111 | 0 | 0 | 0 | 7.3475 | 0 | 0 | 14.3586
2520370 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-80 35-19-L00080_6873943_60983788_60983788 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:19:03 | 27.04.2023 17:50:02 | 0.51639 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88913 | 0 | 0 | 0 | 2.927 | 0 | 0 | 3.8161
2520207 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1953 35-09-K01953_35-09-K01953_45349257 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:29:28 | 27.04.2023 15:03:38 | 1.5694 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 242.2996 | 0 | 0 | 0 | 30.3045 | 0 | 0 | 272.6041
2520084 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HÜSEYİN HACI NEBİOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-L00652_C_56392272_56392272 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:27:04 | 27.04.2023 15:30:45 | 4.0614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12628
2519938 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/89 (DEMİRELLER) 45-83-M00089_45-83-M00089_72156202 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 09:00:47 | 27.04.2023 11:16:12 | 2.2569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2922 | 0 | 17.0791 | 0 | 0 | 17.3713
2519998 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_AHMETBEYLİ M06_50064044 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:09:00 | 27.04.2023 10:27:57 | 0.31583 | 4 | 864 | 3 | 149 | 5 | 133 | 0 | 0 | 3.7171 | 57.8831 | 0.69562 | 13.5879 | 10.4282 | 42.2512 | 0 | 0 | 128.5631
2520330 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 16:00:33 | 27.04.2023 16:01:33 | 0.016667 | 1 | 554 | 52 | 129 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.00027571 | 1.0585 | 0.79672 | 0.636 | 0.024519 | 0.25766 | 0 | 0 | 2.7737
2519892 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_FOÇA İM M02_67574140 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:29:44 | 27.04.2023 09:08:18 | 0.64278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1839.6563 | 5.7454 | 124.1185 | 0 | 1969.5201
2520493 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKTÜRK SİTESİ TR 45-71-M01179_953243461_953243461 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 22:01:47 | 28.04.2023 02:50:38 | 4.8142 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.1226 | 0 | 0 | 0 | 4.5634 | 0 | 0 | 36.686
2520433 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2307839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:39:40 | 27.04.2023 20:23:49 | 0.73583 | 11 | 751 | 23 | 58 | 19 | 114 | 1 | 1 | 7.6601 | 137.708 | 220.4681 | 13.7265 | 65.4208 | 67.1465 | 1.5336 | 0.2423 | 513.906
2519852 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_HatBaşıAyırıcı_53132459 M02_53132459 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:47:23 | 27.04.2023 08:56:08 | 1.1458 | 0 | 417 | 0 | 13 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 126.9936 | 0 | 1.9441 | 0 | 19.027 | 0 | 0 | 147.9646
2519746 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_KAYAPINAR M06_60777326 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 00:39:20 | 27.04.2023 01:15:39 | 0.60528 | 5 | 372 | 2 | 15 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0.40102 | 45.0339 | 0.88505 | 0.77401 | 36.2876 | 2.2938 | 0 | 0 | 85.6753
2520144 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-100 BELKENT 35-18-L00100_950463821_950463821 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:09:00 | 27.04.2023 19:50:51 | 7.6975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9696
2520456 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | KOYUNDERE TR-6 35-28-M00158_35-28-M00158_78958549 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 20:12:10 | 27.04.2023 20:43:59 | 0.53028 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 65.8509 | 0 | 0 | 0 | 4.1809 | 0 | 0 | 70.0318
2520001 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-3091(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03091_C_56355067_56355067 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 09:23:21 | 27.04.2023 15:39:31 | 6.2694 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 137.825 | 0 | 0 | 0 | 27.4718 | 0 | 0 | 165.2968
2520101 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-811 35-01-K00811_35-01-K00811_2368306 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 11:39:39 | 27.04.2023 12:31:29 | 0.86389 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 111.45 | 0 | 0 | 0 | 53.9454 | 0 | 0 | 165.3954
2519935 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-2 35-23-M00002_TR-9 M01_66039430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:12:13 | 27.04.2023 09:59:19 | 0.785 | 0 | 2287 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 262.1832 | 0 | 0 | 4.3896 | 155.0501 | 0 | 0 | 421.6229
2519786 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2319665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 04:14:08 | 27.04.2023 05:55:26 | 1.6883 | 10 | 17 | 55 | 53 | 24 | 13 | 8 | 0 | 2.1614 | 6.4686 | 20.8473 | 20.7548 | 995.5086 | 12.4183 | 991.2439 | 0 | 2049.4028
2519958 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53139061 M05_53139061 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:18:17 | 27.04.2023 15:01:23 | 5.7183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8941 | 0 | 13.744 | 0 | 0 | 0 | 16.638
2520164 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TROPİKAL DM 35-27-L00056_Recloser L04_76015984 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:38:08 | 27.04.2023 13:36:31 | 0.97306 | 23 | 204 | 43 | 91 | 25 | 71 | 2 | 1 | 21.6532 | 66.5065 | 19.8221 | 18.1567 | 64.7536 | 41.5608 | 3.2456 | 3.7119 | 239.4104
2520307 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | AVDAN TR-5 KÖK 45-82-M00130_HatBaşıAyırıcı_53135909 M02_53135909 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:23:38 | 27.04.2023 16:29:16 | 1.0939 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7044 | 0 | 0 | 0 | 1.1769 | 0 | 0 | 11.8813
2519829 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | IŞIKLAR TR-2 35-29-L00087_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051108 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:57:54 | 27.04.2023 11:09:05 | 4.1864 | 0 | 51 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.4684 | 0 | 4.1093 | 0 | 14.4698 | 0 | 0 | 68.0475
2519915 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2913 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02913_35-01-M02913_73633534 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 09:03:28 | 27.04.2023 13:23:33 | 4.3347 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 821.4443 | 0 | 0 | 0 | 212.7188 | 0 | 0 | 1034.163
2519872 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1092 35-03-K01092_910822601_910822601 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:15:01 | 27.04.2023 14:17:26 | 6.0403 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4328
2519778 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-33 35-01-K00033_35-01-K00033_45349879 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 03:49:16 | 27.04.2023 04:02:21 | 0.21806 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 32.1983 | 0 | 0 | 0 | 13.7744 | 0 | 0 | 45.9727
2520133 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖRNEKKÖY TR-1 35-27-L00128_YAYLACIK L02_72169410 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 12:04:05 | 27.04.2023 14:32:19 | 2.4706 | 2 | 0 | 54 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.91648 | 0 | 33.7879 | 20.1598 | 59.8196 | 10.3063 | 0 | 0 | 124.9901
2519755 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_SALİHLİ DM-2 GİRİŞİ (DEMİRKÖPRÜ-2) M07_60669849 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 01:00:48 | 27.04.2023 01:32:15 | 0.52417 | 11 | 282 | 74 | 11 | 21 | 13 | 5 | 0 | 0.99921 | 34.035 | 40.5065 | 0.46532 | 38.9308 | 3.816 | 175.8701 | 0 | 294.6229
2520419 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_HatBaşıAyırıcı_88207040 M02_88207040 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:52:48 | 27.04.2023 19:26:58 | 3.5694 | 0 | 332 | 0 | 14 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 160.2442 | 0 | 3.5138 | 9.327 | 40.9554 | 0 | 0 | 214.0404
2520256 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-205(DM-2/16) 35-09-M00205_35-09-M00205_42966938 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:36:30 | 27.04.2023 16:48:13 | 2.1953 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.6131 | 0 | 0 | 0 | 5.0999 | 0 | 0 | 38.7129
2519795 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | ASSTAR KÖK 45-73-M00134_KÖYLER ÇIKIŞ M02_66686358 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 05:03:59 | 27.04.2023 09:16:13 | 4.2039 | 1 | 360 | 46 | 297 | 10 | 34 | 1 | 0 | 0.79201 | 263.7828 | 153.8753 | 433.2243 | 181.8369 | 33.9334 | 75.8097 | 0 | 1143.2544
2519987 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049991 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 10:01:36 | 27.04.2023 16:02:14 | 6.0106 | 2 | 555 | 11 | 50 | 13 | 24 | 0 | 0 | 5.7838 | 322.332 | 23.4579 | 37.4714 | 116.5435 | 41.0164 | 0 | 0 | 546.605
2519901 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLEME-MALTA-SANCAKLI M08_50066539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:52:50 | 27.04.2023 09:51:45 | 0.98194 | 0 | 916 | 4 | 72 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 248.8978 | 11.6616 | 49.9795 | 5.0646 | 69.2781 | 0 | 0 | 384.8814
2520482 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11 45-77-L00011_945487947_945487947 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2023 21:26:29 | 27.04.2023 23:31:53 | 2.09 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8232
2519841 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_KARABEYLER M02_72038296 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:28:40 | 27.04.2023 08:04:44 | 0.60111 | 0 | 507 | 1 | 46 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.7565 | 0.353 | 3.5626 | 2.0435 | 4.3756 | 0 | 0 | 42.0912
2519941 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DÜZLEN TR-1 45-71-M01744_953225655_953225655 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:18:34 | 27.04.2023 13:53:59 | 4.5903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32107
2520047 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1703 35-01-K01703_35-01-K01703_64219849 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:46:03 | 27.04.2023 12:58:50 | 2.2131 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 303.0968 | 0 | 0 | 0 | 147.6128 | 0 | 0 | 450.7096
2519818 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-25 45-76-M00025_955248033_955248033 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:35:13 | 27.04.2023 07:31:50 | 0.94361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70028
2520173 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_HatBaşıAyırıcı_53139854 M02_53139854 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:50:43 | 27.04.2023 17:39:34 | 4.8142 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7421
2519918 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | A. CANCAN SLM GRB TR-5 35-27-M01173_A_82841573_82841573 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:54:17 | 27.04.2023 11:47:56 | 2.8942 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61142 | 0 | 2.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7152
2519924 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-15 45-73-M00015_945683764_945683764 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:02:16 | 27.04.2023 11:05:34 | 2.055 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378
2520316 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3556 35-01-K03556_911299737_911299737 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:38:36 | 27.04.2023 19:08:42 | 3.5017 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3029 | 0 | 0 | 0 | 5.1173 | 0 | 0 | 6.4202
2520422 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ TR-15 45-78-M01380_DAHİLİ TRAFO M04_82103752 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:02:48 | 27.04.2023 19:57:39 | 0.91417 | 0 | 45 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1616 | 0 | 1.2863 | 0 | 2.8816 | 0 | 0 | 13.3295
2520130 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | OSMAN ÇUKUR SULAMA GRUBU 35-29-M00355_35-29-M00355_2351002 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:00:13 | 27.04.2023 14:03:08 | 2.0486 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8353 | 0 | 4.6111 | 0 | 0 | 7.4464
2520439 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | YAĞCILI TR-2 45-82-M00367_TR-1 -TR-3 M02_72200407 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:48:43 | 27.04.2023 20:38:55 | 0.83667 | 1 | 335 | 16 | 5 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.23753 | 40.6677 | 17.0735 | 1.793 | 0 | 10.1549 | 0 | 0 | 69.9266
2519752 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_HatBaşıAyırıcı_92707613 M02_92707613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 00:54:16 | 27.04.2023 08:59:51 | 8.0931 | 15 | 263 | 100 | 28 | 14 | 20 | 0 | 0 | 9.9069 | 353.2637 | 450.6769 | 48.3005 | 214.3808 | 35.8134 | 0 | 0 | 1112.3422
2520090 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2323 35-04-K02323_A_56355494_56355494 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 11:30:38 | 27.04.2023 12:01:31 | 0.51472 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1935
2520485 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_MADEN L16_2091662 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 21:23:46 | 27.04.2023 23:09:17 | 1.7586 | 0 | 176 | 0 | 0 | 7 | 22 | 4 | 0 | 0 | 36.9377 | 0 | 0 | 188.1431 | 44.3069 | 19.0363 | 0 | 288.4239
2520044 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-107 35-16-M00867_DAĞITIM TRAFO TR-107 L03_72051962 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 10:54:26 | 27.04.2023 11:04:00 | 0.15944 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5042 | 0 | 0 | 0 | 0.7887 | 0 | 0 | 4.2929
2520027 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_HatBaşıAyırıcı_53132491 M03_53132491 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:28:59 | 27.04.2023 13:06:55 | 2.6322 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75.0909 | 0 | 0.032457 | 0 | 24.2144 | 0 | 0 | 99.3378
2520170 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2392 35-07-K02392_912840209_912840209 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:44:10 | 27.04.2023 14:13:08 | 1.4828 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8633 | 0 | 0 | 0 | 35.8116 | 0 | 0 | 44.6748
2519815 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-136 35-16-L00136_TR-137 L03_67575535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:36:18 | 27.04.2023 07:09:56 | 0.56056 | 0 | 2531 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 287.4919 | 0 | 0 | 0 | 109.6649 | 0 | 0 | 397.1568
2520382 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3620 35-01-K03620_DAĞITIM TRAFOSU K-3620 K01_2067826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:45:27 | 27.04.2023 18:49:47 | 1.0722 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 153.3409 | 0 | 0 | 0 | 67.6609 | 0 | 7.3432 | 228.3449
2520050 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3670 35-03-K03670_967125784_967125784 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:52:27 | 27.04.2023 19:18:17 | 8.4306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5072
2519858 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-123 ZEYTİNALANI 35-19-L00123_B tr123 b1b_5935221 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:50:00 | 27.04.2023 11:39:36 | 3.8267 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2077
2519835 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-1 M27_2307151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:17:28 | 27.04.2023 07:29:17 | 0.19694 | 0 | 12313 | 0 | 48 | 10 | 795 | 1 | 0 | 0 | 362.0602 | 0 | 1.4422 | 6.4127 | 141.2942 | 13.4123 | 0 | 524.6217
2520007 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3269 35-08-K03269_35-08-K03269_72051199 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 10:05:22 | 27.04.2023 13:18:34 | 3.22 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 289.7482 | 0 | 0 | 0 | 115.1334 | 0 | 0 | 404.8816
2520319 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_DEMİRKÖPRÜ TM M05_2106979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:30:28 | 27.04.2023 15:32:33 | 0.034722 | 0 | 822 | 2 | 108 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2.3861 | 0.053255 | 0.81751 | 0 | 1.563 | 0 | 0 | 4.8199
2519878 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_NOHUT GÖLÜ(KÖY SULAMA) M01_72111686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:17:37 | 27.04.2023 09:22:49 | 1.0867 | 0 | 2 | 16 | 72 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.51172 | 69.407 | 161.0115 | 0.46222 | 5.4604 | 0 | 0 | 236.8529
2519821 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1246 35-01-M01246_911494173_911494173 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:53:23 | 27.04.2023 08:52:46 | 1.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.909 | 0 | 0 | 1.909
2519921 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | M-2038 35-07-M02038_35-07-M02038_60557107 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 09:09:11 | 27.04.2023 13:22:58 | 4.2297 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 142.7197 | 0 | 0 | 0 | 8.6211 | 0 | 0 | 151.3409
2520016 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-2 35-19-L00002_B_60983807_60983807 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:26:02 | 27.04.2023 13:50:14 | 3.4033 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.0902 | 0 | 2.0983 | 0 | 1.7313 | 0 | 0 | 26.9199
2520202 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2320416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:21:08 | 27.04.2023 13:22:08 | 0.016667 | 1 | 486 | 92 | 132 | 8 | 67 | 0 | 0 | 0.0046605 | 1.8844 | 2.6095 | 1.3594 | 0.80084 | 0.45288 | 0 | 0 | 7.1117
2520325 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAKIRBEYLİ TR-1 35-26-M00486_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039664 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:41:27 | 27.04.2023 16:18:20 | 0.61472 | 0 | 197 | 0 | 6 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 18.305 | 0 | 1.0162 | 0 | 13.9639 | 0 | 0 | 33.2851
2520179 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-388 35-02-K00388_910217923_910217923 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:02:41 | 27.04.2023 17:21:01 | 4.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8573 | 0 | 0 | 10.8573
2520302 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2548 35-09-M02548_97656130_97656130 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:18:52 | 27.04.2023 17:28:56 | 2.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9062 | 0 | 0 | 13.9062
2520448 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_C_56407065_56407065 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 20:04:02 | 27.04.2023 22:05:20 | 2.0217 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4532
2519807 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU DM-2/TR-29 35-27-L00351_35-27-L00351_61218790 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:05:41 | 27.04.2023 10:42:46 | 4.6181 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 183.3396 | 0 | 0 | 0 | 8.0572 | 0 | 0 | 191.3968
2519993 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAHATTİN DOĞANER KÖK 35-27-M00482_ÇİFTEL KAZAN M05_72166834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:02:47 | 27.04.2023 13:43:28 | 3.6781 | 0 | 33 | 0 | 59 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 44.4669 | 0 | 88.9261 | 134.9606 | 23.1655 | 4138.1698 | 0 | 4429.6888
2520093 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:30:20 | 27.04.2023 12:02:17 | 0.5325 | 0 | 98 | 7 | 19 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12.6513 | 31.7024 | 1.1348 | 50.74 | 6.7121 | 110.595 | 0 | 213.5356
2519953 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYVALIK SİTESİ TR 35-30-M00329_955306812_955306812 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:24:57 | 27.04.2023 14:29:34 | 5.0769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18248
2519787 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-58 45-78-M00058_953260868_953260868 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 04:21:41 | 27.04.2023 12:21:29 | 7.9967 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0163
2519930 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ÇAYAĞZI TR-1 35-31-L00413_35-31-L00413_2358144 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 09:14:06 | 27.04.2023 12:32:14 | 3.3022 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.5624 | 0 | 1.9567 | 0 | 4.6706 | 0 | 0 | 22.1898
2520053 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_MUTAFLAR L14_2049959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:00:02 | 27.04.2023 11:05:57 | 0.098611 | 0 | 539 | 0 | 32 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5.9061 | 0 | 0.56568 | 0.16135 | 2.9876 | 0 | 0 | 9.6207
2519761 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-58 45-78-M00058__72374191_72374191 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 01:24:32 | 27.04.2023 04:23:46 | 2.9872 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 100.1249 | 0 | 0 | 0 | 69.0917 | 0 | 1.8448 | 171.0614
2519973 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_AKHİSAR TM ŞEHİR-3 M07_42545374 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:51:18 | 27.04.2023 10:16:00 | 0.41167 | 1 | 10213 | 683 | 882 | 183 | 2077 | 24 | 11 | 0.015066 | 712.5309 | 69.8209 | 60.585 | 573.7476 | 530.9712 | 766.3926 | 89.1287 | 2803.192
2520259 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_KAYAPINAR M06_60777384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:39:37 | 27.04.2023 15:51:18 | 1.1947 | 5 | 372 | 2 | 15 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0.72886 | 90.5999 | 2.6054 | 2.2904 | 103.107 | 7.9255 | 0 | 0 | 207.2571
2520514 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-52 45-78-L00052_953251584_953251584 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 23:28:46 | 28.04.2023 00:05:04 | 0.605 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12409
2520322 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231093 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:43:19 | 27.04.2023 18:22:46 | 2.6575 | 3 | 4 | 45 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.1227 | 6.5949 | 63.1896 | 169.0788 | 2.0917 | 2.0335 | 0 | 0 | 244.1113
2519827 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:02:40 | 27.04.2023 07:03:40 | 0.016667 | 0 | 1310 | 2 | 424 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2.1952 | 0.064291 | 0.81746 | 0.066523 | 0.44566 | 0 | 0 | 3.5891
2520013 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_78937785 M03_78937785 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 09:32:31 | 27.04.2023 16:03:51 | 6.5222 | 0 | 246 | 3 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 99.4563 | 5.1208 | 14.0114 | 10.2484 | 48.5774 | 0 | 0 | 177.4142
2519804 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | YAHYA YAZAR TR-2 35-27-M01186_35-27-M01186_82864058 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 05:57:09 | 27.04.2023 10:56:11 | 4.9839 | 0 | 23 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.0665 | 0 | 20.2108 | 0 | 30.6488 | 0 | 0 | 75.9261
2520328 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-37 45-78-L00037_953250340_953250340 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:58:32 | 27.04.2023 18:27:07 | 2.4764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52512
2519950 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2642 35-01-M02642_35-01-M02642_79700168 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 09:30:00 | 27.04.2023 13:38:23 | 4.1397 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 303.5155 | 0 | 0 | 0 | 140.7039 | 0 | 0 | 444.2194
2520199 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AŞAĞIDOLMA TR-1 45-72-L00167_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046427 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:15:55 | 27.04.2023 17:54:17 | 4.6394 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.6173 | 0 | 2.2513 | 0 | 7.2404 | 0 | 0 | 43.1091
2519844 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_FOÇA-1 M32_2307957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:31:38 | 27.04.2023 07:51:27 | 0.33028 | 6 | 8060 | 2 | 3 | 34 | 1013 | 0 | 0 | 2.3708 | 853.1885 | 0.68225 | 0.076936 | 276.2108 | 301.0739 | 0 | 0 | 1433.6031
2520245 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 35-17-M00015_950306839_950306839 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:20:06 | 27.04.2023 15:38:23 | 1.3047 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2548
2519890 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3291 35-08-K03291_99196077_99196077 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:28:21 | 27.04.2023 09:12:56 | 0.74306 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0.030377 | 0 | 0 | 1.8454
2520385 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BÜYÜKAVULCUK TR-1 35-15-L00701_35-15-L00701_2364958 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:48:03 | 27.04.2023 19:24:03 | 1.6 | 0 | 96 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.7422 | 0 | 21.1696 | 0 | 14.0141 | 0 | 0 | 65.9259
2520405 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-718 35-01-K00718_913586506_913586506 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 18:30:50 | 27.04.2023 20:33:58 | 2.0522 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86991
2520099 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3291 35-08-K03291_97497410_97497410 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:34:22 | 27.04.2023 12:28:11 | 0.89694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1482
2519907 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL DM 45-79-M00069_HatBaşıAyırıcı_53134483 M18_53134483 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:56:45 | 27.04.2023 09:52:47 | 0.93389 | 0 | 93 | 0 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8514 | 0 | 27.8479 | 0 | 5.8564 | 0 | 0 | 43.5557
2520056 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1953 35-09-K01953_35-09-K01953_45349257 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:49:00 | 27.04.2023 12:07:06 | 2.3017 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 365.9406 | 0 | 0 | 0 | 54.502 | 0 | 0 | 420.4427
2519933 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-127 ÇAKMAKKENT 35-14-L00127_95000150085_95000150085 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:12:51 | 27.04.2023 11:57:47 | 2.7489 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8258
2520162 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞCILAR TR-2 35-19-M00227_956685322_956685322 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:34:27 | 27.04.2023 14:35:21 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3896 | 0 | 0 | 14.3896
2519927 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | DİKİLİ İM 35-30-A00001_HatBaşıAyırıcı_82550250 L12_82550250 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:08:13 | 27.04.2023 11:51:23 | 2.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5445 | 0 | 0 | 0 | 26.5445
2519870 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-1 GİRİŞ M03_76015966 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:09:24 | 27.04.2023 08:24:48 | 0.25667 | 1 | 376 | 13 | 33 | 30 | 103 | 13 | 0 | 0.05273 | 23.4341 | 39.1312 | 2.9421 | 15.594 | 16.2095 | 581.7946 | 0 | 679.1583
2520411 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139027 M06_53139027 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 18:36:33 | 27.04.2023 20:13:42 | 1.6192 | 0 | 107 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.4474 | 0 | 1.6034 | 0 | 2.3799 | 0 | 0 | 33.4307
2520511 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-10 35-13-L00053_946425082_946425082 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 23:33:15 | 28.04.2023 02:36:36 | 3.0558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2503
2520417 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | HASAN KARS ÖZEL TR 35-27-M00445Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051154 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 18:53:35 | 27.04.2023 19:16:03 | 0.37444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091054 | 0 | 0 | 0 | 0.091054
2520231 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_TR-B GİRİŞ L13_2327099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:07:00 | 27.04.2023 15:13:33 | 1.1092 | 0 | 860 | 32 | 58 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 165.4735 | 15.8376 | 33.7191 | 8.0618 | 55.0963 | 0 | 0 | 278.1882
2520377 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3188 35-01-K03188_912956575_912956575 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 17:12:43 | 27.04.2023 18:45:35 | 1.5478 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2481
2519999 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN GEDİZ MAH. TR-1 45-78-M00355_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110468 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:06:24 | 27.04.2023 12:38:17 | 2.5314 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.348 | 0 | 8.917 | 0 | 17.7725 | 0 | 0 | 41.0375
2520248 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3188 35-01-K03188_912956575_912956575 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:32:39 | 27.04.2023 15:53:50 | 1.3531 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8608
2519939 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3098 35-02-M03098_35-02-M03098_80995077 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 09:24:02 | 27.04.2023 11:02:56 | 1.6483 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 59.4332 | 0 | 0 | 0 | 177.9072 | 0 | 0 | 237.3404
2520440 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-3/40 35-28-M00048_6372965 b1_5760113 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 19:51:32 | 27.04.2023 20:16:34 | 0.41722 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.4191 | 0 | 0 | 0 | 3.6683 | 0 | 0 | 7.0874
2520434 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HİTİT KÖK 35-27-M01124_4 NO LU DİREK M04_72060325 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 18:23:35 | 27.04.2023 21:10:22 | 2.7797 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.9837 | 0 | 488.9837
2519979 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3620 35-01-K03620_DAĞITIM TRAFOSU K-3620 K01_2067826 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 09:58:26 | 27.04.2023 17:00:15 | 7.0303 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 1020.8796 | 0 | 0 | 0 | 516.063 | 0 | 71.2603 | 1608.2029
2520477 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-1/11 35-28-M00569_10481548 d1b_5885256 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 21:13:13 | 27.04.2023 21:48:34 | 0.58917 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.9224 | 0 | 0 | 0 | 0.73181 | 0 | 0 | 17.6542
2520145 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ TR-1 45-83-L00142_955144624_955144624 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:01:10 | 27.04.2023 14:42:45 | 2.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79846 | 0 | 0 | 0.79846
2519959 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_B_56367285_56367285 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 09:37:27 | 27.04.2023 11:07:45 | 1.505 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.1612 | 0 | 0 | 0 | 16.2565 | 0 | 0 | 27.4177
2519936 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213143 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 09:23:07 | 27.04.2023 12:02:54 | 2.6631 | 0 | 781 | 4 | 42 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 374.7175 | 20.7728 | 20.3815 | 0 | 85.7702 | 53.6633 | 0 | 555.3052
2519836 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK ESKİ SARIALİLER M05_2092145 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:16:20 | 27.04.2023 07:27:00 | 0.17778 | 0 | 1185 | 3 | 141 | 7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 16.4864 | 0.43533 | 3.4186 | 1.4899 | 3.0394 | 0 | 0 | 24.8696
2519916 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-4477 35-04-K04477_35-04-K04477_2366538 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 09:05:33 | 27.04.2023 10:04:45 | 0.98667 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 107.1018 | 0 | 0 | 0 | 54.5075 | 0 | 0 | 161.6093
2520271 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARKENT KONUTLARI 35-27-L00089_95000102544_95000102544 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:55:49 | 27.04.2023 17:41:47 | 2.7661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7443
2520165 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1953 35-09-K01953_35-09-K01953_45349257 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:26:50 | 27.04.2023 12:44:59 | 0.3025 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.4952 | 0 | 0 | 0 | 5.8598 | 0 | 0 | 53.3551
2519773 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-24 45-80-M00024_45-80-M00024_2348688 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 03:03:38 | 27.04.2023 04:12:09 | 1.1419 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 128.1538 | 0 | 0 | 0 | 18.7458 | 0 | 0 | 146.8997
2520205 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2323 35-04-K02323_F_56372343_56372343 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 13:31:13 | 27.04.2023 14:53:03 | 1.3639 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.6159 | 0 | 0 | 0 | 4.2111 | 0 | 0 | 43.827
2520274 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-11(CANKENT1) 35-30-M00011_955320160_955320160 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:54:17 | 27.04.2023 20:54:55 | 6.0106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4277
2520228 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | AVDAN TARIMSAL SULAMA KÖK 45-82-M00129_HatBaşıAyırıcı_77326877 M01_77326877 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:06:44 | 27.04.2023 15:08:33 | 1.0303 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.074
2519856 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KEMALİYE-1 ÇIKIŞ M09_2058104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 08:25:00 | 27.04.2023 09:02:00 | 0.61667 | 6 | 1366 | 59 | 407 | 40 | 499 | 21 | 4 | 0.3823 | 141.7484 | 26.1727 | 59.6184 | 347.3703 | 212.7336 | 2909.2289 | 2.8714 | 3700.126
2520042 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HACET M04_72214546 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:23:29 | 27.04.2023 13:52:23 | 3.4817 | 2 | 400 | 6 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 9.2271 | 132.9677 | 284.883 | 2.6627 | 12.6657 | 43.5292 | 0 | 0 | 485.9354
2519750 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-4068 35-08-K04068_K-4760 K04_42455121 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 00:48:37 | 27.04.2023 03:18:22 | 2.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7394 | 0 | 0 | 0 | 4.7394
2520288 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-893Ö 35-02-M00893Ö_ M02_2309479 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 15:07:18 | 27.04.2023 16:38:19 | 1.5169 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 85 | 13 | 19 | 0 | 0.69813 | 2.4991 | 0 | 37.4672 | 542.0228 | 2399.4142 | 917.5657 | 3899.6673
2520454 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMURHAMAMI TR-2 45-78-L00272_953279442_953279442 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 20:02:46 | 27.04.2023 22:02:36 | 1.9972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035362
2519813 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-218 35-01-K00218_C 1C_5862477 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 06:26:53 | 27.04.2023 09:47:08 | 3.3375 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 102.0221 | 0 | 0 | 0 | 127.613 | 0 | 0 | 229.6351
2520503 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | SARIPINAR KÖK 45-73-M01357_DAĞARLAR M03_95477867 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 22:37:08 | 27.04.2023 22:38:08 | 0.016667 | 1 | 286 | 0 | 132 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0046739 | 0.52646 | 0 | 0.11859 | 0 | 0.081848 | 0 | 0 | 0.73158
2520148 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-3/1 45-82-M00081_A_56388273_56388273 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:13:33 | 27.04.2023 13:40:30 | 1.4492 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9246
2520460 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | YAĞCILLI TR-3 45-82-M00329_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 20:15:13 | 27.04.2023 20:32:39 | 0.29056 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.82901 | 0 | 0.57881 | 0 | 3.3136 | 0 | 0 | 4.7214
2520211 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-2(MÜTEVELLİ TR-5/TR-6/TR-7) M04_72196255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 13:41:08 | 27.04.2023 15:05:42 | 1.4094 | 1 | 582 | 43 | 11 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0.28635 | 172.4954 | 29.4178 | 5.4843 | 19.0794 | 53.4425 | 0 | 0 | 280.2057
2519976 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | GÖCEK TR-1 45-72-M00239_45-72-M00239_79214909 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 09:54:48 | 27.04.2023 10:51:03 | 0.9375 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6454 | 0 | 0 | 0 | 1.8474 | 0 | 0 | 10.4928
2520469 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | EMİRLİ TR-8 35-15-L00644_35-15-L00644_2364874 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 20:27:58 | 27.04.2023 21:20:48 | 0.88056 | 0 | 24 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.7495 | 0 | 8.5875 | 0 | 2.0109 | 0 | 0 | 20.3479
2520108 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ŞEHİTLER TR-1 45-72-L00726_C_56406266_56406266 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 11:44:50 | 27.04.2023 14:35:20 | 2.8417 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3508
2520446 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-257(DM-2/7) 35-19-L00257_956438438_956438438 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 20:02:28 | 27.04.2023 21:38:53 | 1.6069 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64188
2520277 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI BOZKÖY TR-4 45-71-M00564_953204300_953204300 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:57:59 | 27.04.2023 19:12:53 | 4.2483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50853
2519985 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_A_56400302_56400302 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:59:07 | 27.04.2023 11:18:48 | 1.3281 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0788 | 0 | 0 | 0 | 10.9018 | 0 | 0 | 21.9806
2520237 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-80 45-78-L00080_49364946_56384693_56384693 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 14:19:06 | 27.04.2023 15:42:49 | 1.3953 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4682 | 0 | 68.7806 | 0 | 0 | 69.2488
2519845 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HatBaşıAyırıcı_53135216 M07_53135216 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 07:31:08 | 27.04.2023 10:22:10 | 2.8506 | 0 | 80 | 0 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46.3687 | 0 | 34.4271 | 0 | 28.0581 | 0 | 0 | 108.8538
2548913 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÜVELİ M05_2328578 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 12:02:00 | 27.04.2023 12:08:00 | 0.1 | 5 | 1855 | 0 | 48 | 4 | 166 | 0 | 0 | 0.10844 | 15.7504 | 0 | 0.28014 | 0.3314 | 4.751 | 0 | 0 | 21.2214
2519945 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-13 45-80-M00013_956563272_956563272 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 09:19:07 | 27.04.2023 12:16:52 | 2.9625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2520028 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_BLOKSAN M03_72159676 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2023 10:36:23 | 27.04.2023 11:47:50 | 1.1908 | 0 | 13 | 0 | 36 | 15 | 423 | 15 | 16 | 0 | 3.6392 | 0 | 15.5766 | 221.8106 | 649.0153 | 4559.8176 | 616.3895 | 6066.2488
2520066 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/111 45-83-M00111_45-83-M00111_2364667 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2023 11:17:54 | 27.04.2023 12:25:59 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2506727 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-3359 ERPLAST 35-02-K03359Ö_HatBaşıAyırıcı_89285666 K03_89285666 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 23:07:19 | 05.04.2023 00:20:28 | 1.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2521320 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-34 45-78-L00034_45-78-L00034_65897205 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2023 09:19:15 | 29.04.2023 10:03:05 | 0.73056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2514911 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | SÜTÇÜLER DM 35-27-M00900_TOKİ-1 M18_92758019 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2023 09:09:00 | 17.04.2023 14:25:00 | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2506659 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | KARAKUYU 1 GES ÖZEL TR 35-22-M00835Ö_ M01_45394016 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 20:12:57 | 04.04.2023 22:12:28 | 1.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2506347 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | KARAKUYU 1 GES ÖZEL TR 35-22-M00835Ö_ M01_45394016 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2023 14:22:32 | 04.04.2023 15:49:05 | 1.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2516643 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | FATMA ŞENER TR-2 35-27-M01203_ H_92760232 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2023 11:53:17 | 20.04.2023 15:17:31 | 3.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2512613 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-3230 35-02-M03230_M-3231 M07_85738384 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2023 11:50:19 | 13.04.2023 12:35:47 | 0.75778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2504719 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-159 35-16-L00159_DAĞITIM TRAFOSU L03_86808829 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 10:07:35 | 02.04.2023 11:50:36 | 1.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2510461 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1153 35-03-K01153_35-03-K01153_41927512 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2023 12:08:18 | 10.04.2023 14:45:17 | 2.6164 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2504765 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | KARAHIDIRLI KÖK 35-16-M00718_HatBaşıAyırıcı_52991895 M4_52991895 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2023 12:50:34 | 02.04.2023 15:52:31 | 3.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2511131 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1644 35-01-K01644_HİLAL GİS T.M. K02_2068233 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2023 12:38:03 | 11.04.2023 13:14:52 | 0.61361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2517878 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | YENİDOĞAN TR-1 45-72-M00634_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2127229 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2023 18:18:35 | 23.04.2023 21:37:24 | 3.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2506915 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_GÖKÇUKUR GES-1 KÖK M06_72214988 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2023 10:19:01 | 05.04.2023 10:38:20 | 0.32194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2511733 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1276 35-03-M01276_DAĞITIM TRAFO-2 M01_94997347 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2023 10:40:59 | 12.04.2023 11:57:39 | 1.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TÜM BÖLGE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | TÜM BÖLGE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0044346 | 0.0076684 | 0.0044381 | 0.029525 | 0.21203 | 0.068661 | 0.017782 | 0.44913 | 0.029262 | 0.46582 | 26.7428 | 13.5706 | 0.027361
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13055 | 2.1508 | 0.13272 | 0.58127 | 2.8936 | 1.0771 | 0.28896 | 10.3124 | 0.55573 | 9.1983 | 204.6323 | 106.6651 | 0.36224
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0055694 | 0.0078691 | 0.0055719 | 0.010905 | 0.023269 | 0.013556 | 0.023042 | 0.56082 | 0.037354 | 1.5099 | 5.4047 | 3.4523 | 0.015297
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 5.0688e-05 | 0.00055889 | 5.1235e-05 | 0.0014743 | 0.0034004 | 0.0018874 | 5.8921e-05 | 0.0033055 | 0.00014533 | 0 | 0.0083483 | 0.0041635 | 0.00012371
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.019652 | 0.0029181 | 0.019634 | 0.04614 | 0.0015007 | 0.036568 | 0.05148 | 0.0032882 | 0.050197 | 0.75282 | 0.03696 | 0.39581 | 0.025551
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0030934 | 0 | 0.0030901 | 0.0090829 | 0 | 0.0071351 | 0.011973 | 0 | 0.011655 | 0.40228 | 0 | 0.20166 | 0.0048456
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 4.7729e-05 | 0 | 4.7678e-05 | 1.3415e-05 | 0 | 1.0538e-05 | 3.7559e-05 | 0 | 3.6559e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.476e-05
Genel Toplam |  | 0.16339 | 2.1699 | 0.16556 | 0.67841 | 3.1338 | 1.2049 | 0.39333 | 11.3289 | 0.68438 | 12.3291 | 236.8251 | 124.2897 | 0.43546
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.023285 | 0.053755 | 0.023318 | 0.034602 | 0.20119 | 0.070325 | 0.045644 | 1.5335 | 0.085243 | 3.3535 | 21.7727 | 12.5395 | 0.050457
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12593 | 2.327 | 0.1283 | 0.60532 | 4.6495 | 1.4726 | 0.31982 | 7.9519 | 0.52294 | 6.3756 | 94.2571 | 50.2039 | 0.29349
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.026229 | 0 | 0.026201 | 0.021679 | 0 | 0.01703 | 0.067989 | 0.023219 | 0.066798 | 1.0833 | 0 | 0.54303 | 0.033185
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.17544 | 2.3808 | 0.17782 | 0.6616 | 4.8507 | 1.5599 | 0.43345 | 9.5086 | 0.67498 | 10.8124 | 116.0299 | 63.2864 | 0.37713
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3005615 | 3243 | 3008858 | 82869 | 22622 | 105491 | 588725 | 16097 | 604822 | 2349 | 2337 | 4686 | 3723857
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 628837.0141 | 16103.9483 | 644940.9624 | 54815.5214 | 56783.8883 | 111599.4097 | 338642.5812 | 299520.4062 | 638162.9874 | 26223.257 | 411418.0923 | 437641.3493 | 1832344.7088
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 15551205.02 | 144123.591 | 15695328.611 | 544355.379 | 631304.843 | 1175660.222 | 3774496.082 | 4557876.9 | 8332372.982 | 98553.173 | 1997602.911 | 2096156.084 | 27299517.899
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0056808 | 0.011509 | 0.0056857 | 0.049126 | 0.58525 | 0.11544 | 0.022836 | 0.67525 | 0.037598 | 0.59307 | 38.829 | 18.4048 | 0.0358
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11972 | 3.2236 | 0.12229 | 0.57976 | 4.9493 | 1.1203 | 0.27628 | 11.5186 | 0.53065 | 8.3685 | 209.9388 | 102.2673 | 0.33532
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0069329 | 0.011999 | 0.0069371 | 0.017492 | 0.075478 | 0.024664 | 0.027978 | 0.83131 | 0.046154 | 0.63716 | 5.841 | 3.0613 | 0.017529
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.021222 | 0.0050018 | 0.021208 | 0.067243 | 0.0049699 | 0.059541 | 0.057526 | 0.0050545 | 0.056339 | 0.71783 | 0.053682 | 0.40844 | 0.028244
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0038642 | 0 | 0.003861 | 0.015073 | 0 | 0.013208 | 0.015217 | 0 | 0.014873 | 0.51218 | 0 | 0.27359 | 0.0061967
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 4.6663e-05 | 0 | 4.6624e-05 | 1.3034e-07 | 0 | 1.1422e-07 | 3.8558e-05 | 0 | 3.7686e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.4173e-05
Genel Toplam |  | 0.15746 | 3.2521 | 0.16003 | 0.7287 | 5.615 | 1.3331 | 0.39987 | 13.0302 | 0.68565 | 10.8287 | 254.6625 | 124.4155 | 0.42314
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.030714 | 0.092139 | 0.030765 | 0.059251 | 0.66627 | 0.13434 | 0.059405 | 2.3572 | 0.1114 | 4.2696 | 31.6239 | 17.0122 | 0.067058
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.090376 | 3.6081 | 0.093294 | 0.52974 | 4.0743 | 0.96818 | 0.22986 | 5.7166 | 0.354 | 3.6088 | 52.6768 | 26.4665 | 0.18611
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.03194 | 0 | 0.031913 | 0.029685 | 0 | 0.026013 | 0.082117 | 0.035692 | 0.081067 | 1.2184 | 0 | 0.65083 | 0.040679
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.15303 | 3.7002 | 0.15597 | 0.61868 | 4.7406 | 1.1285 | 0.37138 | 8.1095 | 0.54647 | 9.0968 | 84.3008 | 44.1296 | 0.29385
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2278605 | 1892 | 2280497 | 48394 | 6831 | 55225 | 452348 | 10472 | 462820 | 1845 | 1609 | 3454 | 2801996
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 506709.0501 | 6280.0342 | 512989.0842 | 32975.4836 | 24892.52 | 57868.0036 | 279648.5316 | 239107.2119 | 518755.7435 | 21077.7891 | 297136.9849 | 318214.774 | 1407827.6053
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 11948322.594 | 116789.739 | 12065112.333 | 308582.282 | 242380.644 | 550962.926 | 2999894.826 | 3565181.541 | 6565076.367 | 79997.453 | 1376825.643 | 1456823.096 | 20637974.722
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.00052876 | 0.0022905 | 0.00053203 | 0.00201 | 0.050572 | 0.017266 | 0.0010175 | 0.028157 | 0.0020925 | 0 | 0.030083 | 0.017777 | 0.0017079
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16449 | 0.64852 | 0.16538 | 0.58338 | 2.0043 | 1.0298 | 0.33104 | 8.0668 | 0.63747 | 12.2359 | 192.904 | 118.9944 | 0.44404
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0012958 | 0.0020861 | 0.0012973 | 0.0016589 | 0.00068419 | 0.0013527 | 0.0066704 | 0.057248 | 0.0086738 | 4.7049 | 4.4405 | 4.5487 | 0.0085138
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.00020955 | 0.0013416 | 0.00021165 | 0.0035439 | 0.0048713 | 0.0039609 | 0.00025435 | 0.0094593 | 0.00061898 | 0 | 0.026799 | 0.015836 | 0.00049971
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014731 | 0 | 0.014704 | 0.016517 | 0 | 0.011329 | 0.031423 | 0 | 0.030179 | 0.88091 | 0 | 0.36037 | 0.017365
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00067755 | 0 | 0.00067629 | 0.00067445 | 0 | 0.00046257 | 0.0012133 | 0 | 0.0011652 | 0 | 0 | 0 | 0.00073905
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 5.1072e-05 | 0 | 5.0977e-05 | 3.2064e-05 | 0 | 2.1991e-05 | 3.4242e-05 | 0 | 3.2886e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.6542e-05
Genel Toplam |  | 0.18198 | 0.65424 | 0.18286 | 0.60782 | 2.0604 | 1.0641 | 0.37165 | 8.1616 | 0.68023 | 17.8217 | 197.4014 | 123.937 | 0.47291
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23735 | 0.53301 | 0.2379 | 0.71141 | 4.8983 | 2.0267 | 0.61822 | 12.1133 | 1.0736 | 16.5042 | 186.1564 | 116.7532 | 0.61987
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0083315 | 0 | 0.008316 | 0.010442 | 0 | 0.0071616 | 0.021128 | 0 | 0.020291 | 0.58866 | 0 | 0.24082 | 0.010408
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.24568 | 0.53301 | 0.24621 | 0.72186 | 4.8983 | 2.0339 | 0.63934 | 12.1133 | 1.0939 | 17.0928 | 186.1564 | 116.994 | 0.63028
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 727010 | 1351 | 728361 | 34475 | 15791 | 50266 | 136377 | 5625 | 142002 | 504 | 728 | 1232 | 921861
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 122127.964 | 9823.9142 | 131951.8782 | 21840.0378 | 31891.3683 | 53731.4061 | 58994.0497 | 60413.1942 | 119407.2439 | 5145.468 | 114281.1074 | 119426.5753 | 424517.1035
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 3602882.426 | 27333.852 | 3630216.278 | 235773.097 | 388924.199 | 624697.296 | 774601.256 | 992695.359 | 1767296.615 | 18555.72 | 620777.268 | 639332.988 | 6661543.177
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KONAK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KONAK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.039952 | 0 | 0.039946 | 0.032816 | 0 | 0.02051 | 0.16106 | 10.6044 | 0.24892 | 2.9526 | 0 | 2.4409 | 0.10519
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.039812 | 0 | 0.039806 | 0 | 0 | 0 | 0.081012 | 8.4253 | 0.15121 | 0.074232 | 0.32728 | 0.11809 | 0.073572
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.026011 | 0 | 0.026007 | 0 | 0 | 0 | 0.06022 | 0 | 0.059713 | 0.73451 | 0 | 0.60719 | 0.036694
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.004533 | 0 | 0.0045324 | 0 | 0 | 0 | 0.018395 | 0 | 0.01824 | 2.4015 | 0 | 1.9852 | 0.010352
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1293e-05 | 0 | 1.1198e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.3876e-06
Genel Toplam |  | 0.11031 | 0 | 0.11029 | 0.032816 | 0 | 0.02051 | 0.3207 | 19.0297 | 0.47809 | 6.1629 | 0.32728 | 5.1514 | 0.22581
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0019157 | 0 | 0.0019154 | 0 | 0 | 0 | 0.0078508 | 0.47932 | 0.011817 | 0.022252 | 0.7101 | 0.14148 | 0.0050286
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.033873 | 0.077922 | 0.033879 | 1.6578 | 0 | 1.0361 | 0.058513 | 1.4954 | 0.070601 | 1.5007 | 14.1006 | 3.6847 | 0.048101
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.038142 | 0 | 0.038136 | 0 | 0 | 0 | 0.065528 | 0 | 0.064977 | 0.81905 | 0 | 0.67708 | 0.046794
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.07393 | 0.077922 | 0.073931 | 1.6578 | 0 | 1.0361 | 0.13189 | 1.9747 | 0.1474 | 2.342 | 14.8107 | 4.5033 | 0.099924
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 185557 | 27 | 185584 | 5 | 3 | 8 | 79915 | 678 | 80593 | 186 | 39 | 225 | 266410
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 41575.6111 | 114.8324 | 41690.4435 | 0.3086 | 0.1583 | 0.4669 | 42297.096 | 28610.0406 | 70907.1366 | 1240.2567 | 1460.2537 | 2700.5104 | 115298.5574
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 771260.021 | 11329.43 | 782589.451 | 15 | 1009 | 1024 | 548644.29 | 683455.463 | 1232099.753 | 4165.492 | 22103.59 | 26269.082 | 2041982.286
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BORNOVA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BORNOVA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.083927 | 3.2001 | 0.084604 | 1.2164 | 5.0621 | 1.6001 | 0.20295 | 7.1026 | 0.3171 | 5.6967 | 83.928 | 26.8978 | 0.21921
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0039423 | 0 | 0.0039415 | 0 | 0.059972 | 0.0059833 | 0.011071 | 0.068285 | 0.012017 | 0.22668 | 1.794 | 0.65143 | 0.0076396
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0097481 | 0 | 0.009746 | 0.23543 | 0 | 0.21194 | 0.051893 | 0 | 0.051035 | 0.77497 | 0 | 0.56495 | 0.020267
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0047169 | 0 | 0.0047159 | 0.054137 | 0 | 0.048736 | 0.02518 | 0 | 0.024763 | 0.46475 | 0 | 0.3388 | 0.0099409
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.10233 | 3.2001 | 0.10301 | 1.5059 | 5.1221 | 1.8667 | 0.29109 | 7.1709 | 0.40492 | 7.1631 | 85.722 | 28.453 | 0.25706
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.019417 | 0.61928 | 0.019547 | 0.1264 | 0.91297 | 0.20488 | 0.043238 | 1.2858 | 0.063797 | 1.3271 | 13.4696 | 4.6178 | 0.043406
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0087879 | 0 | 0.008786 | 0.17753 | 0 | 0.15982 | 0.015759 | 0 | 0.015498 | 0.19545 | 0 | 0.14248 | 0.010824
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.028205 | 0.61928 | 0.028333 | 0.30393 | 0.91297 | 0.36469 | 0.058997 | 1.2858 | 0.079295 | 1.5226 | 13.4696 | 4.7603 | 0.05423
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 211681 | 46 | 211727 | 388 | 43 | 431 | 53853 | 906 | 54759 | 616 | 229 | 845 | 267762
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 50656.4637 | 128.5775 | 50785.0412 | 155.4887 | 202.6518 | 358.1405 | 41266.436 | 27853.4798 | 69119.9158 | 7902.343 | 56767.7842 | 64670.1272 | 184933.2247
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1017528.645 | 1529.564 | 1019058.209 | 1722.125 | 1306.3 | 3028.425 | 423547.027 | 347904.683 | 771451.71 | 25424.62 | 184769.5 | 210194.12 | 2003732.464
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BUCA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BUCA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.017932 | 0.060252 | 0.017941 | 0.17229 | 0.32252 | 0.1798 | 0.071148 | 3.6919 | 0.093191 | 1.1176 | 26.6564 | 4.1999 | 0.029786
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0041771 | 0 | 0.0041763 | 0 | 0 | 0 | 0.086861 | 0.17547 | 0.087401 | 7.1504 | 0 | 6.2874 | 0.017386
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.016316 | 0 | 0.016312 | 0.14328 | 0 | 0.13611 | 0.05474 | 0 | 0.054407 | 0 | 0 | 0 | 0.021559
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0020806 | 0 | 0.0020802 | 0.21686 | 0 | 0.20601 | 0.0089943 | 0 | 0.0089396 | 2.0667 | 0 | 1.8172 | 0.0043251
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.040505 | 0.060252 | 0.040509 | 0.53243 | 0.32252 | 0.52193 | 0.22174 | 3.8673 | 0.24394 | 10.3347 | 26.6564 | 12.3045 | 0.073057
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.013317 | 0 | 0.013314 | 0.024374 | 0 | 0.023155 | 0.13473 | 5.1691 | 0.16538 | 3.1734 | 27.5281 | 6.1127 | 0.035321
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.036097 | 0 | 0.036089 | 0.10058 | 0 | 0.095554 | 0.14165 | 0 | 0.14079 | 1.1995 | 0 | 1.0547 | 0.050111
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.049414 | 0 | 0.049404 | 0.12496 | 0 | 0.11871 | 0.27638 | 5.1691 | 0.30617 | 4.3728 | 27.5281 | 7.1674 | 0.085432
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 247981 | 52 | 248033 | 836 | 44 | 880 | 36406 | 223 | 36629 | 102 | 14 | 116 | 285658
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 51232.1488 | 49.3776 | 51281.5264 | 413.9828 | 110.0503 | 524.033 | 23086.1307 | 7158.2731 | 30244.4038 | 1132.3866 | 1225.7924 | 2358.179 | 84408.1422
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1258990.64 | 1242 | 1260232.64 | 4100.626 | 1967.2 | 6067.826 | 229196.426 | 61610.19 | 290806.616 | 2808.699 | 18908.4 | 21717.099 | 1578824.181
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARŞIYAKA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARŞIYAKA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.028004 | 0.090382 | 0.028005 | 0.0017319 | 0.026713 | 0.0041891 | 0.041158 | 0.70104 | 0.043536 | 0.15089 | 0 | 0.12732 | 0.030215
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.023445 | 0 | 0.023444 | 0 | 0 | 0 | 0.068312 | 0 | 0.068066 | 1.4754 | 0 | 1.2449 | 0.029936
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0016811 | 0 | 0.0016811 | 0 | 0 | 0 | 0.0052522 | 0 | 0.0052333 | 0 | 0 | 0 | 0.0021842
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.05313 | 0.090382 | 0.05313 | 0.0017319 | 0.026713 | 0.0041891 | 0.11472 | 0.70104 | 0.11684 | 1.6263 | 0 | 1.3722 | 0.062335
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0084923 | 0 | 0.0084922 | 0 | 0 | 0 | 0.025358 | 0.28726 | 0.026302 | 0.15065 | 0 | 0.12711 | 0.011032
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.019948 | 0 | 0.019947 | 0.0045753 | 0 | 0.0041252 | 0.026792 | 0 | 0.026695 | 0 | 0 | 0 | 0.020897
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.02844 | 0 | 0.02844 | 0.0045753 | 0 | 0.0041252 | 0.05215 | 0.28726 | 0.052997 | 0.15065 | 0 | 0.12711 | 0.03193
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 198040 | 3 | 198043 | 55 | 6 | 61 | 32625 | 118 | 32743 | 27 | 5 | 32 | 230879
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 43332.123 | 205.2464 | 43537.3694 | 2.5045 | 2.0067 | 4.5112 | 18998.4932 | 10499.6887 | 29498.1819 | 327.2621 | 2604.5656 | 2931.8277 | 75971.8901
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1103557.58 | 1020 | 1104577.58 | 229 | 108.4 | 337.4 | 197504.2 | 66797.26 | 264301.46 | 962.094 | 8890.2 | 9852.294 | 1379068.734
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - NARLIDERE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | NARLIDERE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0043537 | 0 | 0.004353 | 0 | 0 | 0 | 0.022495 | 0.47321 | 0.026755 | 0 | 0 | 0 | 0.008289
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.020431 | 0 | 0.020428 | 0.00033756 | 0 | 0.00033756 | 0.060243 | 0.29882 | 0.062498 | 0 | 700.6929 | 100.099 | 0.045
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.023917 | 0 | 0.023913 | 0.13939 | 0 | 0.13939 | 0.10102 | 1.1381 | 0.11082 | 37.1388 | 0 | 31.8333 | 0.045933
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.029552 | 0 | 0.029547 | 0.022947 | 0 | 0.022947 | 0.033617 | 0 | 0.033299 | 0 | 0 | 0 | 0.030146
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0035243 | 0 | 0.0035238 | 0.035497 | 0 | 0.035497 | 0.020312 | 0 | 0.02012 | 0 | 0 | 0 | 0.0067724
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.002795 | 0 | 0.0027945 | 0 | 0 | 0 | 0.00011557 | 0 | 0.00011448 | 0 | 0 | 0 | 0.0022917
Genel Toplam |  | 0.084573 | 0 | 0.08456 | 0.19817 | 0 | 0.19817 | 0.2378 | 1.9101 | 0.25361 | 37.1388 | 700.6929 | 131.9323 | 0.13843
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.00063311 | 0 | 0.00063301 | 0.0059425 | 0 | 0.0059425 | 0.0039977 | 0.087318 | 0.0047853 | 1.5203 | 0 | 1.3032 | 0.0016456
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.026609 | 0 | 0.026605 | 0.0024781 | 0 | 0.0024781 | 0.032221 | 0 | 0.031917 | 0 | 0 | 0 | 0.027316
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.027242 | 0 | 0.027238 | 0.0084206 | 0 | 0.0084206 | 0.036219 | 0.087318 | 0.036702 | 1.5203 | 0 | 1.3032 | 0.028961
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 32925 | 5 | 32930 | 383 | 0 | 383 | 7126 | 68 | 7194 | 6 | 1 | 7 | 40514
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9056.0597 | 15.1035 | 9071.1632 | 93.8664 | 0 | 93.8664 | 3139.1769 | 2779.9703 | 5919.1471 | 107.9535 | 345.5169 | 453.4704 | 15537.6471
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 197430.415 | 801.96 | 198232.375 | 2145.93 | 0 | 2145.93 | 43119.742 | 55579.05 | 98698.792 | 763.65 | 600 | 1363.65 | 300440.747
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - GAZİEMİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | GAZİEMİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.02283 | 1.1417 | 0.022849 | 0.31417 | 0 | 0.29173 | 0.097811 | 4.5356 | 0.20062 | 0 | 0 | 0 | 0.048661
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.018337 | 0 | 0.018336 | 0.013726 | 0 | 0.012746 | 0.024753 | 0.033813 | 0.024963 | 0 | 0 | 0 | 0.019245
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0018974 | 0 | 0.0018974 | 0 | 0 | 0 | 0.030756 | 0 | 0.030043 | 0 | 0 | 0 | 0.0059799
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0015201 | 0 | 0.0015201 | 0 | 0 | 0 | 0.00069548 | 0 | 0.00067937 | 0 | 0 | 0 | 0.0013933
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.044584 | 1.1417 | 0.044602 | 0.3279 | 0 | 0.30448 | 0.15402 | 4.5694 | 0.25631 | 0 | 0 | 0 | 0.075279
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.016699 | 0 | 0.016699 | 0 | 0 | 0 | 0.071892 | 0 | 0.070227 | 4.706 | 0 | 2.7333 | 0.032273
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.016699 | 0 | 0.016699 | 0 | 0 | 0 | 0.071892 | 0 | 0.070227 | 4.706 | 0 | 2.7333 | 0.032273
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 58712 | 1 | 58713 | 13 | 1 | 14 | 9782 | 232 | 10014 | 115 | 83 | 198 | 68939
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13806.9047 | 63.7728 | 13870.6775 | 8.5148 | 0 | 8.5148 | 9542.166 | 15431.461 | 24973.627 | 2111.1825 | 5845.51 | 7956.6926 | 46809.5118
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 311057.188 | 1950 | 313007.188 | 63.29 | 100 | 163.29 | 87035.116 | 116125.798 | 203160.914 | 7978.648 | 62790.768 | 70769.416 | 587100.808
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÇİĞLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÇİĞLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12029 | 27.619 | 0.12587 | 0.10054 | 0 | 0.097964 | 0.33324 | 35.8971 | 0.68331 | 15.5932 | 278.0696 | 106.8893 | 0.23995
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.027761 | 0 | 0.027756 | 0 | 0 | 0 | 0.050952 | 0 | 0.050451 | 0.37411 | 0 | 0.24399 | 0.03071
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0028898 | 0 | 0.0028893 | 0 | 0 | 0 | 0.0057147 | 0 | 0.0056585 | 0 | 0 | 0 | 0.003238
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.15094 | 27.619 | 0.15651 | 0.10054 | 0 | 0.097964 | 0.3899 | 35.8971 | 0.73942 | 15.9673 | 278.0696 | 107.1333 | 0.2739
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0025616 | 11.1615 | 0.0048247 | 0 | 0 | 0 | 0.059772 | 0 | 0.059184 | 0 | 0 | 0 | 0.01171
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0088825 | 0 | 0.0088807 | 0 | 0 | 0 | 0.017383 | 0 | 0.017212 | 1.1094 | 0 | 0.72349 | 0.010224
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.011444 | 11.1615 | 0.013705 | 0 | 0 | 0 | 0.077155 | 0 | 0.076396 | 1.1094 | 0 | 0.72349 | 0.021935
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 98596 | 20 | 98616 | 38 | 1 | 39 | 14183 | 141 | 14324 | 30 | 16 | 46 | 113025
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 23013.3799 | 138.5729 | 23151.9528 | 4.9337 | 0.2514 | 5.1851 | 9852.122 | 14095.6812 | 23947.8032 | 434.2542 | 10471.1694 | 10905.4236 | 58010.3647
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 600584.304 | 1152.51 | 601736.814 | 290.616 | 15 | 305.616 | 103706.432 | 58181.446 | 161887.878 | 2260.163 | 53476 | 55736.163 | 819666.471
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - GÜZELBAHÇE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | GÜZELBAHÇE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.0168 | 12.8081 | 1.0299 | 0.7784 | 4.6273 | 0.85119 | 1.9735 | 12.7028 | 2.2188 | 30.9569 | 1108.3786 | 776.8643 | 1.6794
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.060466 | 0 | 0.060399 | 0.08209 | 0 | 0.080538 | 0.098535 | 0 | 0.096282 | 0 | 0 | 0 | 0.066703
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061276 | 0 | 0.0059875 | 0 | 0 | 0 | 0.00099363
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.0773 | 12.8081 | 1.0903 | 0.86049 | 4.6273 | 0.93173 | 2.0782 | 12.7028 | 2.3211 | 30.9569 | 1108.3786 | 776.8643 | 1.7471
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18387 | 0 | 0.18366 | 0.22506 | 3.0092 | 0.27772 | 0.66223 | 1.3112 | 0.67706 | 0 | 0 | 0 | 0.26723
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.053659 | 0 | 0.053599 | 0.018926 | 0 | 0.018568 | 0.16014 | 4.4496 | 0.25821 | 0 | 0 | 0 | 0.086854
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.23753 | 0 | 0.23726 | 0.24399 | 3.0092 | 0.29628 | 0.82237 | 5.7608 | 0.93528 | 0 | 0 | 0 | 0.35409
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18009 | 20 | 18029 | 415 | 8 | 423 | 3590 | 84 | 3674 | 4 | 9 | 13 | 22139
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 7020.5711 | 221.0736 | 7241.6447 | 108.5827 | 11.97 | 120.5527 | 3008.6317 | 838.1213 | 3846.753 | 121.1444 | 5683.1447 | 5804.2891 | 17013.2395
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 137987.963 | 2486.4 | 140474.363 | 2056.296 | 580 | 2636.296 | 26699.752 | 12326.5 | 39026.252 | 483.107 | 8016 | 8499.107 | 190636.018
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARABAĞLAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARABAĞLAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.048577 | 0 | 0.048575 | 1.1134 | 0 | 0.85646 | 0.061461 | 25.2234 | 0.10555 | 0.38441 | 0 | 0.38057 | 0.055869
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0024856 | 0 | 0.0024855 | 0 | 0 | 0 | 0.00071842 | 0 | 0.00071716 | 0 | 0 | 0 | 0.0022634
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.02386 | 0 | 0.023859 | 0 | 0 | 0 | 0.032772 | 0 | 0.032714 | 0 | 0 | 0 | 0.024955
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0047474 | 0 | 0.0047473 | 0 | 0 | 0 | 0.0045838 | 0 | 0.0045758 | 0 | 0 | 0 | 0.0047237
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.07967 | 0 | 0.079668 | 1.1134 | 0 | 0.85646 | 0.099535 | 25.2234 | 0.14356 | 0.38441 | 0 | 0.38057 | 0.087811
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0047948 | 0.89702 | 0.0048191 | 0 | 0 | 0 | 0.0097451 | 0.82444 | 0.011173 | 0.005768 | 0 | 0.0057103 | 0.0056131
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.009513 | 0 | 0.0095128 | 0 | 0 | 0 | 0.017019 | 0.0055669 | 0.016999 | 0.25005 | 4.2009 | 0.28956 | 0.010559
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0060016 | 0 | 0.0060014 | 0 | 0 | 0 | 0.050043 | 0 | 0.049955 | 0.89512 | 0 | 0.88617 | 0.011844
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.020309 | 0.89702 | 0.020333 | 0 | 0 | 0 | 0.076806 | 0.83 | 0.078126 | 1.1509 | 4.2009 | 1.1814 | 0.028016
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 219696 | 6 | 219702 | 10 | 3 | 13 | 31333 | 55 | 31388 | 99 | 1 | 100 | 251203
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 50449.5001 | 22.8 | 50472.3001 | 2.4307 | 0 | 2.4307 | 17534.9519 | 5291.6506 | 22826.6025 | 751.927 | 29.536 | 781.463 | 74082.7963
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1017818.059 | 518.109 | 1018336.168 | 55.87 | 65 | 120.87 | 174630.887 | 25859.964 | 200490.851 | 2237.215 | 240 | 2477.215 | 1221425.104
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - SELÇUK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | SELÇUK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25425 | 1.1404 | 0.25857 | 1.1601 | 5.8336 | 2.1788 | 0.77513 | 13.116 | 1.3715 | 6.9251 | 14.6258 | 11.2033 | 0.55629
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0021415 | 0 | 0.0021311 | 0.0047025 | 0 | 0.0036774 | 0.020045 | 0 | 0.019076 | 0 | 0 | 0 | 0.0053106
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.25639 | 1.1404 | 0.2607 | 1.1648 | 5.8336 | 2.1825 | 0.79517 | 13.116 | 1.3906 | 6.9251 | 14.6258 | 11.2033 | 0.5616
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.20234 | 0.092736 | 0.20181 | 0.24654 | 0.90378 | 0.3898 | 0.33538 | 2.2998 | 0.43032 | 0.93001 | 1.3568 | 1.1671 | 0.25284
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.032606 | 0 | 0.032447 | 0.0054215 | 0 | 0.0042397 | 0.048737 | 0 | 0.046381 | 0 | 0 | 0 | 0.033723
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.23495 | 0.092736 | 0.23426 | 0.25196 | 0.90378 | 0.39404 | 0.38412 | 2.2998 | 0.4767 | 0.93001 | 1.3568 | 1.1671 | 0.28656
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20229 | 99 | 20328 | 922 | 257 | 1179 | 4608 | 234 | 4842 | 8 | 10 | 18 | 26367
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3950.3491 | 115.6979 | 4066.047 | 466.5035 | 309.3879 | 775.8915 | 2654.619 | 3978.243 | 6632.862 | 92.3997 | 153.1353 | 245.535 | 11720.3355
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 108235.45 | 2287.44 | 110522.89 | 9592.304 | 6763.46 | 16355.764 | 31003.531 | 30144.62 | 61148.151 | 234.277 | 1602 | 1836.277 | 189863.082
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - SEFERİHİSAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | SEFERİHİSAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.059736 | 0.2894 | 0.06005 | 0.34043 | 3.5041 | 0.40993 | 0.17112 | 2.7223 | 0.24811 | 0.55356 | 34.9335 | 15.9653 | 0.10342
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.016274 | 0 | 0.016252 | 0.012955 | 0 | 0.01267 | 0.034453 | 0 | 0.033414 | 0 | 0 | 0 | 0.018188
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00038165 | 0 | 0.00038113 | 0.00078333 | 0 | 0.00076613 | 0.00016385 | 0 | 0.0001589 | 0 | 0 | 0 | 0.0003678
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.076391 | 0.2894 | 0.076683 | 0.35417 | 3.5041 | 0.42337 | 0.20574 | 2.7223 | 0.28169 | 0.55356 | 34.9335 | 15.9653 | 0.12198
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15859 | 3.4304 | 0.16307 | 0.1274 | 4.8374 | 0.23086 | 0.35786 | 5.5263 | 0.51383 | 0 | 11.9684 | 5.3652 | 0.21053
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.018601 | 0 | 0.018575 | 0.096131 | 0 | 0.094019 | 0.056673 | 0 | 0.054963 | 0 | 0 | 0 | 0.025647
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.17719 | 3.4304 | 0.18165 | 0.22353 | 4.8374 | 0.32488 | 0.41453 | 5.5263 | 0.56879 | 0 | 11.9684 | 5.3652 | 0.23617
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 47359 | 65 | 47424 | 1959 | 44 | 2003 | 6588 | 205 | 6793 | 16 | 13 | 29 | 56249
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9304.0413 | 743.6453 | 10047.6865 | 533.0092 | 120.7837 | 653.7929 | 3849.2703 | 3347.4648 | 7196.735 | 34.7005 | 596.9732 | 631.6737 | 18529.8881
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 288974.428 | 11200.14 | 300174.568 | 10243.33 | 2103.9 | 12347.23 | 39784.346 | 59959.321 | 99743.667 | 245.393 | 10299 | 10544.393 | 422809.858
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÖDEMİŞ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÖDEMİŞ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.060098 | 0.73282 | 0.060436 | 0.37773 | 1.6822 | 0.52822 | 0.15415 | 1.8154 | 0.19676 | 2.7746 | 33.2638 | 18.0192 | 0.14003
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.017204 | 0 | 0.017196 | 0.13205 | 0.018142 | 0.11891 | 0.074584 | 0 | 0.072671 | 0.71735 | 0 | 0.35867 | 0.036015
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0013814 | 0 | 0.0013807 | 0.017552 | 0 | 0.015527 | 0.012497 | 0 | 0.012176 | 0 | 0 | 0 | 0.0044949
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.078684 | 0.73282 | 0.079013 | 0.52733 | 1.7004 | 0.66265 | 0.24123 | 1.8154 | 0.28161 | 3.4919 | 33.2638 | 18.3779 | 0.18054
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.093125 | 0.72633 | 0.093443 | 0.82537 | 2.7462 | 1.047 | 0.33125 | 2.827 | 0.39526 | 5.7156 | 14.9853 | 10.3505 | 0.2377
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.057559 | 0 | 0.05753 | 0.080721 | 0 | 0.071408 | 0.11239 | 0 | 0.10951 | 0 | 0 | 0 | 0.067766
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.15068 | 0.72633 | 0.15097 | 0.90609 | 2.7462 | 1.1184 | 0.44364 | 2.827 | 0.50477 | 5.7156 | 14.9853 | 10.3505 | 0.30546
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 73567 | 37 | 73604 | 7676 | 1001 | 8677 | 16981 | 447 | 17428 | 42 | 42 | 84 | 99793
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 12307.119 | 53.6734 | 12360.7925 | 7689.2369 | 4618.0022 | 12307.2391 | 8844.2675 | 4629.4736 | 13473.7411 | 273.3953 | 4032.1733 | 4305.5686 | 42447.3413
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 359155.866 | 782.7 | 359938.566 | 49067.221 | 33117.251 | 82184.472 | 95848.178 | 60748.701 | 156596.879 | 1431.52 | 63462 | 64893.52 | 663613.437
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BERGAMA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BERGAMA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12827 | 0.35067 | 0.12837 | 0.76983 | 0.73229 | 0.76371 | 0.28537 | 5.2971 | 0.46593 | 0.20004 | 150.3598 | 123.9581 | 0.37139
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0031856 | 0.095703 | 0.0032259 | 0.01488 | 0.0099572 | 0.014076 | 0.0099927 | 0.51405 | 0.028153 | 0 | 32.5715 | 26.8446 | 0.041087
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01467 | 0.068985 | 0.014693 | 0.035069 | 0.023137 | 0.033122 | 0.039243 | 0.034126 | 0.039059 | 0 | 1.1517 | 0.94917 | 0.020842
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00022601 | 0 | 0.00022591 | 0.00029777 | 0 | 0.00024918 | 0.00095107 | 0 | 0.00091681 | 0 | 0 | 0 | 0.00033998
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14636 | 0.51535 | 0.14652 | 0.82008 | 0.76538 | 0.81115 | 0.33555 | 5.8452 | 0.53406 | 0.20004 | 184.083 | 151.7519 | 0.43366
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.062455 | 0.21363 | 0.06252 | 0.079892 | 0.44118 | 0.13885 | 0.12334 | 0.70242 | 0.1442 | 0.36452 | 1.5571 | 1.3474 | 0.081642
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0096008 | 0 | 0.0095967 | 0 | 0 | 0 | 0.0067074 | 0 | 0.0064657 | 0 | 0 | 0 | 0.0085489
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.072055 | 0.21363 | 0.072117 | 0.079892 | 0.44118 | 0.13885 | 0.13005 | 0.70242 | 0.15067 | 0.36452 | 1.5571 | 1.3474 | 0.090191
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 57420 | 25 | 57445 | 3359 | 655 | 4014 | 11612 | 434 | 12046 | 16 | 75 | 91 | 73596
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9550.5641 | 12.0094 | 9562.5735 | 2146.5939 | 2011.8845 | 4158.4785 | 5278.6471 | 4102.6646 | 9381.3117 | 102.793 | 10792.2745 | 10895.0675 | 33997.4312
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 254054.513 | 627.91 | 254682.423 | 30934.685 | 25220.35 | 56155.035 | 64981.527 | 121911.026 | 186892.553 | 720.913 | 69387.74 | 70108.653 | 567838.664
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ALİAĞA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ALİAĞA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0040199 | 0.080543 | 0.0041153 | 0.049944 | 0.37224 | 0.15263 | 0.01235 | 0.36868 | 0.032819 | 0.58992 | 4.4485 | 3.9474 | 0.015442
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25921 | 4.7867 | 0.26485 | 1.5565 | 64.5233 | 21.6185 | 0.62761 | 15.49 | 1.4814 | 5.0192 | 150.8251 | 131.8893 | 0.78314
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.022589 | 0 | 0.022561 | 0.14195 | 0 | 0.096724 | 0.11936 | 0 | 0.1125 | 0.29625 | 0 | 0.038474 | 0.03791
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00016716 | 0 | 0.00016695 | 0 | 0 | 0 | 0.0011892 | 0 | 0.0011209 | 0 | 0 | 0 | 0.00032359
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.28598 | 4.8673 | 0.2917 | 1.7484 | 64.8955 | 21.8678 | 0.76051 | 15.8587 | 1.6278 | 5.9053 | 155.2736 | 135.8752 | 0.83681
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.10347 | 1.0425 | 0.10464 | 0.52484 | 11.062 | 3.8821 | 0.15522 | 17.0684 | 1.1268 | 0 | 45.3857 | 39.4915 | 0.35312
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12857 | 4.0763 | 0.13349 | 1.0356 | 44.6226 | 14.9229 | 0.2755 | 11.3926 | 0.91412 | 0.11229 | 30.7422 | 26.7643 | 0.38903
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.036868 | 0 | 0.036822 | 0.00049106 | 0 | 0.0003346 | 0.10374 | 0 | 0.097781 | 0 | 0 | 0 | 0.04664
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.2689 | 5.1188 | 0.27495 | 1.5609 | 55.6847 | 18.8054 | 0.53447 | 28.461 | 2.1387 | 0.11229 | 76.1279 | 66.2558 | 0.78879
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 44057 | 55 | 44112 | 216 | 101 | 317 | 8319 | 507 | 8826 | 10 | 67 | 77 | 53332
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8464.37 | 62.0213 | 8526.3913 | 53.3492 | 414.3628 | 467.7121 | 5113.2063 | 12458.2076 | 17571.4139 | 82.3124 | 35961.0072 | 36043.3196 | 62608.8368
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 261681.305 | 1667.03 | 263348.335 | 1164.401 | 4297.1 | 5461.501 | 53084.347 | 463972.187 | 517056.534 | 407.389 | 220303.917 | 220711.306 | 1006577.676
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÇEŞME
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÇEŞME
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.51673 | 4.9592 | 0.52779 | 2.0378 | 50.6869 | 6.4511 | 0.73102 | 14.9325 | 1.1808 | 0.19506 | 373.6768 | 195.8283 | 0.79811
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.062548 | 0 | 0.062392 | 0.13142 | 0 | 0.11949 | 0.18712 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 0 | 0.08475
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.022661 | 0 | 0.022605 | 0.0017903 | 0 | 0.0016279 | 0.12709 | 0 | 0.12306 | 0 | 0 | 0 | 0.040493
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.60193 | 4.9592 | 0.61279 | 2.171 | 50.6869 | 6.5722 | 1.0452 | 14.9325 | 1.4851 | 0.19506 | 373.6768 | 195.8283 | 0.92335
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21389 | 0.60623 | 0.21486 | 0.13178 | 0.85849 | 0.19771 | 0.58351 | 7.1628 | 0.79188 | 0.10054 | 0.95703 | 0.54918 | 0.3193
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.095506 | 0 | 0.095268 | 0 | 0 | 0 | 0.16706 | 0 | 0.16177 | 0 | 0 | 0 | 0.10588
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.30939 | 0.60623 | 0.31013 | 0.13178 | 0.85849 | 0.19771 | 0.75057 | 7.1628 | 0.95365 | 0.10054 | 0.95703 | 0.54918 | 0.42517
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 51253 | 128 | 51381 | 862 | 86 | 948 | 11221 | 367 | 11588 | 10 | 11 | 21 | 63938
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 16479.3473 | 359.915 | 16839.2624 | 304.6981 | 928.3028 | 1233.0009 | 9892.5701 | 7774.2767 | 17666.8468 | 62.3052 | 962.4896 | 1024.7948 | 36763.9048
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 343035.277 | 13611.61 | 356646.887 | 3954.994 | 4122.81 | 8077.804 | 87812.788 | 82300.48 | 170113.268 | 322.626 | 5514 | 5836.626 | 540674.585
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - URLA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | URLA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.48213 | 14.6219 | 0.5431 | 0.54014 | 20.207 | 1.1887 | 0.88637 | 16.9611 | 1.4677 | 17.2798 | 178.9345 | 116.7597 | 0.78179
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.040988 | 0 | 0.040811 | 0.065722 | 0 | 0.063555 | 0.084137 | 0 | 0.081094 | 0.92399 | 0 | 0.35538 | 0.048711
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0052278 | 0 | 0.0052052 | 0.0010346 | 0 | 0.0010005 | 0.030424 | 0 | 0.029324 | 0 | 0 | 0 | 0.0089205
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.52835 | 14.6219 | 0.58911 | 0.6069 | 20.207 | 1.2532 | 1.0009 | 16.9611 | 1.5781 | 18.2038 | 178.9345 | 117.115 | 0.83942
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.79444 | 23.3051 | 0.89149 | 0.99726 | 42.345 | 2.3607 | 1.6637 | 28.7093 | 2.6418 | 17.9389 | 82.6222 | 57.744 | 1.2798
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.049213 | 0 | 0.049001 | 0.010408 | 0 | 0.010065 | 0.084915 | 0 | 0.081844 | 0 | 0 | 0 | 0.052319
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.84365 | 23.3051 | 0.94049 | 1.0077 | 42.345 | 2.3708 | 1.7486 | 28.7093 | 2.7236 | 17.9389 | 82.6222 | 57.744 | 1.3322
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 43418 | 188 | 43606 | 2786 | 95 | 2881 | 8742 | 328 | 9070 | 10 | 16 | 26 | 55583
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14735.1181 | 2461.8381 | 17196.9563 | 927.6095 | 773.8034 | 1701.4129 | 5660.7124 | 7058.9869 | 12719.6993 | 59.8787 | 1293.5865 | 1353.4652 | 32971.5337
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 273208.905 | 16631.49 | 289840.395 | 10661.88 | 4972.28 | 15634.16 | 52443.307 | 74063.856 | 126507.163 | 135.05 | 16650 | 16785.05 | 448766.768
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BAYINDIR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BAYINDIR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.051863 | 0.0026776 | 0.051829 | 0.34964 | 1.8165 | 0.44338 | 0.19382 | 1.3905 | 0.23297 | 0 | 40.1069 | 37.7477 | 0.16801
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.021927 | 0 | 0.021911 | 0.068513 | 0 | 0.064135 | 0.072207 | 0 | 0.069844 | 0 | 0 | 0 | 0.038155
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00035133 | 0 | 0.00035108 | 0 | 0 | 0 | 0.0011666 | 0 | 0.0011285 | 0 | 0 | 0 | 0.00046218
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.074141 | 0.0026776 | 0.074091 | 0.41815 | 1.8165 | 0.50752 | 0.2672 | 1.3905 | 0.30394 | 0 | 40.1069 | 37.7477 | 0.20662
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.032769 | 0 | 0.032746 | 0.27816 | 0.25152 | 0.27646 | 0.10855 | 0.22793 | 0.11246 | 0 | 0 | 0 | 0.085277
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01382 | 0 | 0.01381 | 0.0049628 | 0 | 0.0046457 | 0.058676 | 0 | 0.056757 | 0 | 0 | 0 | 0.021456
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.046589 | 0 | 0.046556 | 0.28313 | 0.25152 | 0.28111 | 0.16723 | 0.22793 | 0.16921 | 0 | 0 | 0 | 0.10673
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19956 | 14 | 19970 | 4277 | 292 | 4569 | 6298 | 213 | 6511 | 1 | 16 | 17 | 31067
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3656.0976 | 8.4098 | 3664.5074 | 3623.4979 | 799.7955 | 4423.2934 | 3602.1697 | 1489.4835 | 5091.6532 | 0 | 1241.0123 | 1241.0123 | 14420.4663
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 80006.168 | 182.6 | 80188.768 | 23055.99 | 8730.79 | 31786.78 | 33818.503 | 16819.77 | 50638.273 | 5 | 5562 | 5567 | 168180.821
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARABURUN
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARABURUN
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.24271 | 1.6698 | 0.24745 | 0.76845 | 1.569 | 0.8064 | 0.47016 | 2.5846 | 0.57244 | 5.5254 | 0 | 4.4203 | 0.32055
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.11669 | 0 | 0.11631 | 0.14311 | 0 | 0.13633 | 0.25071 | 0 | 0.23858 | 20.1824 | 0 | 16.1459 | 0.16347
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0039072 | 0 | 0.0038942 | 0.011856 | 0 | 0.011294 | 0.0021794 | 0 | 0.002074 | 0 | 0 | 0 | 0.0037799
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.36331 | 1.6698 | 0.36765 | 0.92342 | 1.569 | 0.95402 | 0.72305 | 2.5846 | 0.81309 | 25.7077 | 0 | 20.5662 | 0.4878
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.074561 | 1.2055 | 0.078316 | 0.045573 | 0.03998 | 0.045308 | 0.1432 | 0.7116 | 0.17069 | 0.12661 | 0 | 0.10129 | 0.092353
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.051928 | 0 | 0.051756 | 0.042562 | 0 | 0.040545 | 0.099053 | 0 | 0.094262 | 39.0049 | 0 | 31.2039 | 0.11085
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12649 | 1.2055 | 0.13007 | 0.088135 | 0.03998 | 0.085852 | 0.24225 | 0.7116 | 0.26495 | 39.1315 | 0 | 31.3052 | 0.20321
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 14408 | 48 | 14456 | 422 | 21 | 443 | 2715 | 138 | 2853 | 24 | 6 | 30 | 17782
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2614.6486 | 210.5274 | 2825.176 | 79.5058 | 51.4987 | 131.0045 | 1268.8719 | 1291.0569 | 2559.9288 | 40.6579 | 150.2133 | 190.8712 | 5706.9805
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 77344.732 | 5649.13 | 82993.862 | 2304.073 | 1133.1 | 3437.173 | 16008.881 | 72011.1 | 88019.981 | 168.1 | 24862.32 | 25030.42 | 199481.436
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - MENDERES
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | MENDERES
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21566 | 1.1326 | 0.21742 | 0.69206 | 2.3841 | 0.91165 | 0.49044 | 4.7847 | 0.67289 | 4.2477 | 60.1533 | 20.7974 | 0.39853
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.016612 | 0.031554 | 0.016641 | 0.16962 | 0.40316 | 0.19993 | 0.035725 | 0.31636 | 0.047649 | 0.020242 | 0 | 0.01425 | 0.031346
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.017799 | 0 | 0.017765 | 0.049376 | 0 | 0.042968 | 0.03435 | 0 | 0.032891 | 0.09851 | 0 | 0.069348 | 0.021761
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00044029 | 0 | 0.00043945 | 0.050413 | 0 | 0.043871 | 0.0020709 | 0 | 0.0019829 | 0.006132 | 0 | 0.0043168 | 0.0029775
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.25051 | 1.1641 | 0.25227 | 0.96147 | 2.7873 | 1.1984 | 0.56258 | 5.1011 | 0.75541 | 4.3725 | 60.1533 | 20.8853 | 0.45462
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.43553 | 3.7494 | 0.4419 | 1.7024 | 6.9038 | 2.3774 | 0.92772 | 8.4097 | 1.2456 | 2.3533 | 123.8717 | 38.3263 | 0.8039
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.048309 | 0 | 0.048216 | 0.013839 | 0 | 0.012043 | 0.075031 | 0 | 0.071843 | 0.17378 | 0 | 0.12233 | 0.050489
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.48384 | 3.7494 | 0.49012 | 1.7162 | 6.9038 | 2.3895 | 1.0027 | 8.4097 | 1.3175 | 2.5271 | 123.8717 | 38.4486 | 0.85439
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 63844 | 123 | 63967 | 3735 | 557 | 4292 | 13026 | 578 | 13604 | 195 | 82 | 277 | 82140
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13316.688 | 205.7722 | 13522.4603 | 2249.7566 | 1246.2032 | 3495.9598 | 7860.3115 | 9931.6686 | 17791.9801 | 1967.4989 | 9718.115 | 11685.6139 | 46496.0141
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 358154.088 | 6988.58 | 365142.668 | 21049.39 | 17750.47 | 38799.86 | 99929.283 | 93445.04 | 193374.323 | 7707.514 | 41095.73 | 48803.244 | 646120.095
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - FOÇA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | FOÇA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.40293 | 1.4238 | 0.40751 | 0.62814 | 22.5095 | 6.0042 | 0.92498 | 24.9568 | 2.3925 | 0.32888 | 107.608 | 91.1035 | 0.79218
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.07702 | 0 | 0.076674 | 0.032708 | 0 | 0.024672 | 0.12323 | 0 | 0.11571 | 0 | 0 | 0 | 0.081285
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0031963 | 0 | 0.003182 | 0 | 0 | 0 | 0.0017706 | 0 | 0.0016625 | 0 | 0 | 0 | 0.0029283
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.48315 | 1.4238 | 0.48737 | 0.66085 | 22.5095 | 6.0288 | 1.05 | 24.9568 | 2.5099 | 0.32888 | 107.608 | 91.1035 | 0.87639
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0044636 | 0.027721 | 0.0045678 | 0.014344 | 0.73618 | 0.19169 | 0.044276 | 0.15812 | 0.051228 | 0 | 0 | 0 | 0.013551
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.053225 | 0 | 0.052987 | 0.022484 | 0 | 0.01696 | 0.21606 | 0 | 0.20287 | 0 | 0 | 0 | 0.073041
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.057689 | 0.027721 | 0.057555 | 0.036827 | 0.73618 | 0.20865 | 0.26034 | 0.15812 | 0.25409 | 0 | 0 | 0 | 0.086592
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 28423 | 128 | 28551 | 350 | 114 | 464 | 4336 | 282 | 4618 | 2 | 11 | 13 | 33646
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 6016.0917 | 172.5325 | 6188.6242 | 97.9507 | 811.8477 | 909.7984 | 2700.9438 | 5711.3543 | 8412.2981 | 2.3804 | 840.7493 | 843.1297 | 16353.8504
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 166016.025 | 4299.3 | 170315.325 | 1886.27 | 5594.4 | 7480.67 | 25186.473 | 71640.14 | 96826.613 | 41.6 | 4963.8 | 5005.4 | 279628.008
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KINIK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KINIK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12201 | 0.0608 | 0.12197 | 0.21805 | 1.9626 | 0.33853 | 0.37977 | 5.266 | 0.57605 | 2.5332 | 15.7678 | 13.6503 | 0.23704
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0077949 | 0 | 0.00779 | 0.046796 | 0 | 0.043564 | 0.032015 | 0 | 0.030729 | 0 | 0 | 0 | 0.015115
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12981 | 0.0608 | 0.12976 | 0.26484 | 1.9626 | 0.3821 | 0.41178 | 5.266 | 0.60678 | 2.5332 | 15.7678 | 13.6503 | 0.25215
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0098986 | 0 | 0.0098924 | 0.25992 | 0.65357 | 0.2871 | 0.091795 | 2.7644 | 0.19915 | 0 | 66.8893 | 56.187 | 0.14961
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0098986 | 0 | 0.0098924 | 0.25992 | 0.65357 | 0.2871 | 0.091795 | 2.7644 | 0.19915 | 0 | 66.8893 | 56.187 | 0.14961
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12740 | 8 | 12748 | 1631 | 121 | 1752 | 2700 | 113 | 2813 | 4 | 21 | 25 | 17338
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2014.6238 | 1.4328 | 2016.0566 | 1272.2792 | 219.895 | 1492.1742 | 1290.7973 | 1032.9095 | 2323.7068 | 58.2186 | 12752.6756 | 12810.8942 | 18642.8318
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 55032.01 | 100 | 55132.01 | 12786.241 | 6448.02 | 19234.261 | 15792.029 | 50378.4 | 66170.429 | 787.679 | 52601 | 53388.679 | 193925.379
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - TORBALI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | TORBALI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.13983 | 0.24778 | 0.13992 | 0.97272 | 4.7372 | 1.9354 | 0.55056 | 6.7642 | 0.87673 | 12.3672 | 136.9557 | 116.7273 | 0.87393
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16167 | 1.4192 | 0.16264 | 0.73758 | 2.9236 | 1.2966 | 0.44939 | 8.0011 | 0.8458 | 42.1418 | 268.6598 | 231.882 | 1.4185
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.00019558 | 0.088556 | 0.00026404 | 0.0013143 | 0.1642 | 0.042971 | 0.0013072 | 0.55245 | 0.030238 | 0 | 2.0939 | 1.7539 | 0.01497
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010795 | 0 | 0.010787 | 0.025365 | 0 | 0.018878 | 0.031799 | 0 | 0.03013 | 0 | 0 | 0 | 0.014258
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0016506 | 0 | 0.0016493 | 0.016614 | 0 | 0.012365 | 0.0048381 | 0 | 0.0045841 | 0 | 0 | 0 | 0.0024494
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.31414 | 1.7555 | 0.31526 | 1.7536 | 7.825 | 3.3063 | 1.0379 | 15.3177 | 1.7875 | 54.509 | 407.7093 | 350.3632 | 2.3241
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.6931 | 1.5791 | 0.69378 | 1.0909 | 3.6776 | 1.7524 | 1.3164 | 15.3703 | 2.0542 | 89.4415 | 105.1689 | 102.6154 | 1.4426
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.3516 | 10.1281 | 0.35917 | 2.221 | 10.3137 | 4.2906 | 1.2688 | 12.8676 | 1.8776 | 20.1324 | 80.8399 | 70.9833 | 1.0681
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.04765 | 0 | 0.047613 | 0.096244 | 0 | 0.071631 | 0.1735 | 0 | 0.16439 | 2.4723 | 0 | 0.4014 | 0.069858
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.0923 | 11.7071 | 1.1006 | 3.4082 | 13.9913 | 6.1147 | 2.7587 | 28.2379 | 4.0962 | 112.0462 | 186.0088 | 174.0001 | 2.5805
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 90278 | 70 | 90348 | 2433 | 836 | 3269 | 18285 | 1013 | 19298 | 88 | 454 | 542 | 113457
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 19535.7008 | 43.9233 | 19579.6241 | 2439.8305 | 3944.3279 | 6384.1584 | 10191.291 | 12882.7568 | 23074.0478 | 1727.9269 | 69116.6265 | 70844.5534 | 119882.3837
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 561201.536 | 2085.19 | 563286.726 | 18248.225 | 33949.948 | 52198.173 | 119317.235 | 196106.82 | 315424.055 | 8531.036 | 277674.52 | 286205.556 | 1217114.51
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KEMALPAŞA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KEMALPAŞA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19337 | 1.603 | 0.20273 | 1.1715 | 5.7701 | 2.1703 | 0.4891 | 20.4959 | 3.1187 | 12.4125 | 622.8247 | 548.2495 | 2.4848
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0095386 | 0.011992 | 0.0095549 | 0.019039 | 0.094578 | 0.035447 | 0.021524 | 1.1772 | 0.17342 | 0 | 28.3369 | 24.8749 | 0.11354
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.024557 | 0 | 0.024394 | 0.037893 | 0 | 0.029662 | 0.04039 | 0 | 0.035081 | 0 | 0 | 0 | 0.026365
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.025169 | 0 | 0.025002 | 0.0062963 | 0 | 0.0049287 | 0.050073 | 0 | 0.043491 | 0 | 0 | 0 | 0.026397
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.25264 | 1.615 | 0.26168 | 1.2347 | 5.8647 | 2.2404 | 0.60108 | 21.6731 | 3.3707 | 12.4125 | 651.1616 | 573.1244 | 2.6511
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.28668 | 0.70934 | 0.28948 | 0.25979 | 2.2947 | 0.70178 | 0.50576 | 8.9461 | 1.6151 | 0 | 81.9265 | 71.9174 | 0.7466
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0011989 | 0 | 0.001191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00091644
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.28787 | 0.70934 | 0.29067 | 0.25979 | 2.2947 | 0.70178 | 0.50576 | 8.9461 | 1.6151 | 0 | 81.9265 | 71.9174 | 0.74752
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 54907 | 367 | 55274 | 3986 | 1106 | 5092 | 9767 | 1478 | 11245 | 27 | 194 | 221 | 71832
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 10668.4547 | 256.9417 | 10925.3964 | 1479.1254 | 1590.7646 | 3069.89 | 4909.0345 | 10332.6099 | 15241.6445 | 350.3898 | 35350.1368 | 35700.5266 | 64937.4575
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 291947.566 | 5204.158 | 297151.724 | 32650.364 | 29993.887 | 62644.251 | 56708.022 | 308541.06 | 365249.082 | 1011.938 | 81708.54 | 82720.478 | 807765.535
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - MENEMEN
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | MENEMEN
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.35369 | 0.96559 | 0.35473 | 0.29673 | 8.3022 | 0.91021 | 0.92925 | 11.3113 | 1.4506 | 45.6362 | 164.6723 | 109.3526 | 0.75854
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.00065301 | 0 | 0.00065191 | 9.6867e-05 | 0 | 8.9444e-05 | 0.0020942 | 0 | 0.0019891 | 0 | 0 | 0 | 0.00081025
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.019349 | 0 | 0.019317 | 0.010248 | 0 | 0.0094624 | 0.043598 | 0 | 0.041409 | 0.98542 | 0 | 0.45795 | 0.022961
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00067836 | 0 | 0.00067721 | 0 | 0 | 0 | 0.0032594 | 0 | 0.0030957 | 0 | 0 | 0 | 0.00097167
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.37438 | 0.96559 | 0.37538 | 0.30707 | 8.3022 | 0.91976 | 0.9782 | 11.3113 | 1.4971 | 46.6216 | 164.6723 | 109.8106 | 0.78328
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.28427 | 0.80579 | 0.28515 | 0.10702 | 2.3148 | 0.2762 | 0.59186 | 3.9504 | 0.76052 | 22.5956 | 83.0875 | 54.9751 | 0.47239
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.046042 | 0 | 0.045964 | 0.023861 | 0 | 0.022032 | 0.12419 | 0 | 0.11795 | 0 | 0 | 0 | 0.054593
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.33031 | 0.80579 | 0.33112 | 0.13088 | 2.3148 | 0.29824 | 0.71606 | 3.9504 | 0.87848 | 22.5956 | 83.0875 | 54.9751 | 0.52698
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 88321 | 150 | 88471 | 1952 | 162 | 2114 | 12672 | 670 | 13342 | 112 | 129 | 241 | 104168
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 19143.6007 | 143.5492 | 19287.1499 | 502.1217 | 698.8514 | 1200.9731 | 8216.4008 | 10567.1994 | 18783.6002 | 1327.3233 | 18015.5131 | 19342.8364 | 58614.5596
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 541601.369 | 3468.9 | 545070.269 | 8607.504 | 7123.8 | 15731.304 | 84415.644 | 140513.6 | 224929.244 | 7567.002 | 103388.41 | 110955.412 | 896686.229
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - TİRE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | TİRE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.06574 | 0.28845 | 0.065965 | 0.4661 | 0.95796 | 0.56808 | 0.20424 | 2.2637 | 0.29059 | 0.15434 | 30.2559 | 19.994 | 0.15464
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.023206 | 0 | 0.023183 | 0.00064113 | 0 | 0.00050821 | 0.025075 | 0 | 0.024024 | 0.027041 | 0 | 0.0092185 | 0.021636
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014385 | 0.16823 | 0.01454 | 0.1687 | 0.00069143 | 0.13386 | 0.043868 | 0.0923 | 0.045899 | 0.0051913 | 0 | 0.0017698 | 0.028502
DAĞITIM-AG | Dışsal | 2.2892e-05 | 0 | 2.2869e-05 | 0.011686 | 0 | 0.0092633 | 0.0012196 | 0 | 0.0011685 | 0 | 0 | 0 | 0.0008938
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.10335 | 0.45668 | 0.10371 | 0.64713 | 0.95865 | 0.71171 | 0.2744 | 2.356 | 0.36168 | 0.18657 | 30.2559 | 20.005 | 0.20567
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0084006 | 0.0083055 | 0.0084005 | 0.017934 | 0.011112 | 0.01652 | 0.022155 | 0.14887 | 0.027468 | 0 | 2.3341 | 1.5384 | 0.013261
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.014173 | 0 | 0.014158 | 0.033225 | 0.05355 | 0.037438 | 0.074694 | 0.54964 | 0.094609 | 0.036281 | 42.1042 | 27.7628 | 0.0495
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.049843 | 0 | 0.049793 | 0.013757 | 0 | 0.010905 | 0.26702 | 0 | 0.25583 | 0 | 0 | 0 | 0.080774
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.072417 | 0.0083055 | 0.072352 | 0.064916 | 0.064662 | 0.064863 | 0.36387 | 0.69851 | 0.3779 | 0.036281 | 44.4383 | 29.3013 | 0.14353
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 45520 | 46 | 45566 | 3506 | 917 | 4423 | 9437 | 413 | 9850 | 15 | 29 | 44 | 59883
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 7994.3687 | 13.2789 | 8007.6475 | 4719.3581 | 3926.3325 | 8645.6907 | 5336.3315 | 2966.0328 | 8302.3642 | 51.4761 | 4854.1763 | 4905.6524 | 29861.3549
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 240667.909 | 337.7 | 241005.609 | 28422.256 | 30460.89 | 58883.146 | 59650.609 | 70387.956 | 130038.565 | 721.083 | 19051.318 | 19772.401 | 449699.721
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - DİKİLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | DİKİLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.20698 | 0.44512 | 0.20765 | 0.49406 | 3.2836 | 1.1936 | 0.56378 | 5.8079 | 0.73858 | 2.5973 | 39.1676 | 11.3045 | 0.30539
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.00091118 | 0.03885 | 0.0010179 | 0.017198 | 0.12477 | 0.044176 | 0.0022651 | 0.2556 | 0.01071 | 0 | 8.3682 | 1.9924 | 0.0045064
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0132 | 0 | 0.013163 | 0.00079123 | 0 | 0.0005928 | 0.043931 | 0 | 0.042467 | 0.092811 | 0 | 0.070713 | 0.016826
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00011936 | 0 | 0.00011903 | 0 | 0 | 0 | 0.00010155 | 0 | 9.8162e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00011376
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.22121 | 0.48397 | 0.22195 | 0.51205 | 3.4084 | 1.2384 | 0.61008 | 6.0635 | 0.79186 | 2.6901 | 47.5358 | 13.3676 | 0.32684
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.02002 | 0.0045934 | 0.019977 | 0.038465 | 1.0884 | 0.30178 | 0.045597 | 0.10596 | 0.047609 | 0.055988 | 0 | 0.042658 | 0.029378
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0038877 | 0 | 0.0038768 | 0.001053 | 0 | 0.00078893 | 0.01922 | 0 | 0.01858 | 0.0022427 | 0 | 0.0017088 | 0.0057596
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010244 | 0 | 0.010216 | 0.00044526 | 0 | 0.0003336 | 0.02036 | 0 | 0.019681 | 0 | 0 | 0 | 0.011261
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.034153 | 0.0045934 | 0.034069 | 0.039964 | 1.0884 | 0.3029 | 0.085177 | 0.10596 | 0.08587 | 0.058231 | 0 | 0.044367 | 0.046399
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 53169 | 150 | 53319 | 959 | 321 | 1280 | 8062 | 278 | 8340 | 32 | 10 | 42 | 62981
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8833.0021 | 278.8933 | 9111.8953 | 539.7539 | 1902.4003 | 2442.1542 | 3430.6861 | 1628.5095 | 5059.1956 | 106.2835 | 4560.2885 | 4666.572 | 21279.8171
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 289384.255 | 17115.3 | 306499.555 | 8464.05 | 14179.788 | 22643.838 | 46237.269 | 46431.51 | 92668.779 | 547.932 | 11219.4 | 11767.332 | 433579.504
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KİRAZ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KİRAZ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.22044 | 0 | 0.22043 | 0.53893 | 4.5855 | 0.56691 | 0.71964 | 9.2468 | 0.94501 | 0 | 36.2169 | 28.9735 | 0.39821
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0093693 | 0 | 0.0093688 | 0.015095 | 0 | 0.014991 | 0.038074 | 0 | 0.037067 | 0 | 0 | 0 | 0.014708
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0012477 | 0 | 0.0012477 | 8.6911e-08 | 0 | 8.631e-08 | 0.0061397 | 0 | 0.0059775 | 0 | 0 | 0 | 0.0018522
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.00073313 | 0 | 0.00073309 | 1.627e-06 | 0 | 1.6157e-06 | 0.0034971 | 0 | 0.0034046 | 0 | 0 | 0 | 0.0010708
Genel Toplam |  | 0.23179 | 0 | 0.23178 | 0.55402 | 4.5855 | 0.58191 | 0.76735 | 9.2468 | 0.99146 | 0 | 36.2169 | 28.9735 | 0.41585
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.038395 | 0 | 0.038393 | 0.055494 | 0.12056 | 0.055944 | 0.15439 | 0.87217 | 0.17337 | 0 | 0 | 0 | 0.063043
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.027982 | 0 | 0.02798 | 0.0011201 | 0 | 0.0011124 | 0.10839 | 0 | 0.10553 | 0 | 0 | 0 | 0.036996
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.066376 | 0 | 0.066373 | 0.056614 | 0.12056 | 0.057056 | 0.26279 | 0.87217 | 0.27889 | 0 | 0 | 0 | 0.10004
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19508 | 1 | 19509 | 3877 | 27 | 3904 | 4494 | 122 | 4616 | 2 | 8 | 10 | 28039
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2929.5202 | 0 | 2929.5202 | 2476.4114 | 189.9436 | 2666.355 | 2539.4988 | 783.175 | 3322.6738 | 7.041 | 327.5644 | 334.6054 | 9253.1544
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 79261.73 | 750 | 80011.73 | 18834.26 | 1088.6 | 19922.86 | 24292.879 | 24776.4 | 49069.279 | 30 | 1128 | 1158 | 150161.869
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BEYDAĞ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BEYDAĞ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.043648 | 0 | 0.043637 | 0.049521 | 0 | 0.049252 | 0.084758 | 0.31069 | 0.089125 | 0.013199 | 4.3272 | 3.033 | 0.055713
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0016789 | 0 | 0.0016784 | 0.0026704 | 0 | 0.0026559 | 0.002521 | 0 | 0.0024723 | 0 | 0 | 0 | 0.0019302
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.045327 | 0 | 0.045315 | 0.052191 | 0 | 0.051908 | 0.087279 | 0.31069 | 0.091597 | 0.013199 | 4.3272 | 3.033 | 0.057643
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16717 | 0 | 0.16713 | 0.24143 | 0.61424 | 0.24345 | 0.37516 | 6.8056 | 0.49943 | 0.075389 | 46.9875 | 32.9139 | 0.26933
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.056136 | 0 | 0.056121 | 1.885e-05 | 0 | 1.8747e-05 | 0.1269 | 0 | 0.12444 | 0 | 0 | 0 | 0.063228
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.22331 | 0 | 0.22325 | 0.24145 | 0.61424 | 0.24347 | 0.50206 | 6.8056 | 0.62388 | 0.075389 | 46.9875 | 32.9139 | 0.33256
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7455 | 2 | 7457 | 1100 | 6 | 1106 | 1979 | 39 | 2018 | 3 | 7 | 10 | 10591
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 916.1233 | 0 | 916.1233 | 450.3224 | 5.8458 | 456.1682 | 677.0817 | 330.2201 | 1007.3018 | 82.7268 | 325.7007 | 408.4275 | 2788.0208
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 30825.186 | 155 | 30980.186 | 4649.091 | 157.8 | 4806.891 | 10492.643 | 5026.4 | 15519.043 | 172.049 | 2140 | 2312.049 | 53618.169
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BAYRAKLI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BAYRAKLI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.052412 | 1.3513 | 0.05248 | 0.29389 | 1.7587 | 0.56854 | 0.070544 | 5.4589 | 0.091321 | 0.47513 | 0 | 0.40089 | 0.056949
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.017134 | 0 | 0.017133 | 0 | 0 | 0 | 0.041177 | 0 | 0.041018 | 0 | 0 | 0 | 0.019796
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0048706 | 0 | 0.0048703 | 0 | 0 | 0 | 0.0079784 | 0 | 0.0079477 | 0 | 0 | 0 | 0.0052126
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.074416 | 1.3513 | 0.074483 | 0.29389 | 1.7587 | 0.56854 | 0.1197 | 5.4589 | 0.14029 | 0.47513 | 0 | 0.40089 | 0.081957
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.048373 | 1.7711 | 0.048463 | 1.7756 | 2.6175 | 1.9334 | 0.093487 | 6.9831 | 0.12005 | 0 | 0 | 0 | 0.056652
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014255 | 0 | 0.014255 | 0 | 0 | 0 | 0.066473 | 0 | 0.066217 | 0.082879 | 0 | 0.069929 | 0.020071
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.062628 | 1.7711 | 0.062717 | 1.7756 | 2.6175 | 1.9334 | 0.15996 | 6.9831 | 0.18627 | 0.082879 | 0 | 0.069929 | 0.076723
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 133949 | 7 | 133956 | 13 | 3 | 16 | 16792 | 65 | 16857 | 27 | 5 | 32 | 150861
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 34537.7743 | 164.1908 | 34701.9652 | 3.7078 | 1.1979 | 4.9057 | 13265.1678 | 7811.558 | 21076.7258 | 271.5901 | 1223.2078 | 1494.7979 | 57278.3946
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 696877.384 | 1555.588 | 698432.972 | 53.52 | 21.1 | 74.62 | 118303.1 | 62732 | 181035.1 | 959.484 | 2209.49 | 3168.974 | 882711.666
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BALÇOVA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BALÇOVA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.073297 | 0 | 0.073295 | 0 | 0 | 0 | 0.11484 | 251.0888 | 2.2977 | 0 | 0 | 0 | 0.32967
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.031418 | 0 | 0.031417 | 0.049543 | 0 | 0.049543 | 0.069718 | 0.70444 | 0.075238 | 4.0993 | 0 | 2.9813 | 0.038089
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0079555 | 0 | 0.0079553 | 0 | 0 | 0 | 0.063693 | 0 | 0.063139 | 0 | 0 | 0 | 0.014279
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.015881 | 0 | 0.01588 | 0.31333 | 0 | 0.31333 | 0.080327 | 0 | 0.079628 | 0 | 0 | 0 | 0.024829
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12855 | 0 | 0.12855 | 0.36287 | 0 | 0.36287 | 0.32858 | 251.7933 | 2.5157 | 4.0993 | 0 | 2.9813 | 0.40686
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.00035146 | 0 | 0.00035145 | 0.0029007 | 0 | 0.0029007 | 0.0013357 | 0 | 0.0013241 | 0 | 0 | 0 | 0.00047725
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.29757 | 0 | 0.29756 | 0 | 0 | 0 | 0.77643 | 0 | 0.76968 | 0 | 0 | 0 | 0.35032
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.29792 | 0 | 0.29791 | 0.0029007 | 0 | 0.0029007 | 0.77777 | 0 | 0.771 | 0 | 0 | 0 | 0.35079
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 37627 | 1 | 37628 | 230 | 0 | 230 | 4901 | 43 | 4944 | 16 | 6 | 22 | 42824
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9598.6848 | 12.4252 | 9611.11 | 130.2488 | 0 | 130.2488 | 4341.4483 | 16440.9937 | 20782.4419 | 247.7809 | 436.0927 | 683.8736 | 31207.6743
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 175442.077 | 60 | 175502.077 | 1273.48 | 0 | 1273.48 | 30700.36 | 85430.8 | 116131.16 | 1166.18 | 2208 | 3374.18 | 296280.897
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - AKHİSAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | AKHİSAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11472 | 0.027969 | 0.11463 | 0.19995 | 1.6165 | 0.54275 | 0.28976 | 5.2023 | 0.43827 | 26.9547 | 91.9441 | 69.6195 | 0.27069
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0097791 | 0 | 0.0097686 | 0.011375 | 0 | 0.0086222 | 0.024948 | 0 | 0.024194 | 0.29693 | 0 | 0.102 | 0.012103
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00011384 | 0 | 0.00011372 | 0.00016023 | 0 | 0.00012146 | 2.6198e-07 | 0 | 2.5406e-07 | 0 | 0 | 0 | 9.5878e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12461 | 0.027969 | 0.12451 | 0.21149 | 1.6165 | 0.55149 | 0.31471 | 5.2023 | 0.46247 | 27.2516 | 91.9441 | 69.7215 | 0.28289
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17866 | 0.026037 | 0.1785 | 0.2827 | 2.1448 | 0.73331 | 0.5913 | 15.4309 | 1.0399 | 14.6523 | 190.8375 | 130.3158 | 0.49276
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0060285 | 0 | 0.0060221 | 0.011433 | 0 | 0.0086663 | 0.019424 | 0 | 0.018837 | 0 | 0 | 0 | 0.0082916
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.18469 | 0.026037 | 0.18452 | 0.29413 | 2.1448 | 0.74198 | 0.61073 | 15.4309 | 1.0588 | 14.6523 | 190.8375 | 130.3158 | 0.50105
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 98052 | 105 | 98157 | 7624 | 2434 | 10058 | 20241 | 631 | 20872 | 45 | 86 | 131 | 129218
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14166.6099 | 424.0962 | 14590.7061 | 3367.2559 | 4696.7439 | 8063.9998 | 6952.9216 | 6207.5867 | 13160.5083 | 469.9755 | 12111.1216 | 12581.0971 | 48396.3113
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 481454.774 | 2301.126 | 483755.9 | 38205.93 | 73627.547 | 111833.477 | 104825.356 | 102875.642 | 207700.998 | 1298.156 | 34902.8 | 36200.956 | 839491.331
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - ALAŞEHİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | ALAŞEHİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15682 | 0.78177 | 0.15786 | 0.8617 | 2.817 | 1.2372 | 0.30479 | 10.2225 | 0.70989 | 0.34198 | 379.2665 | 200.9491 | 0.61392
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0031669 | 0.022656 | 0.0031993 | 0.023383 | 0.061935 | 0.030787 | 0.0037877 | 0.13643 | 0.0092058 | 0 | 0.43355 | 0.22953 | 0.0071659
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01235 | 0 | 0.012329 | 0.020471 | 0 | 0.01654 | 0.015136 | 0 | 0.014518 | 0 | 0 | 0 | 0.013062
DAĞITIM-AG | Dışsal | 6.1479e-05 | 0 | 6.1377e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6006e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.00028411 | 0 | 0.00028363 | 0.00021156 | 0 | 0.00017093 | 6.9606e-05 | 0 | 6.6763e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00023971
Genel Toplam |  | 0.17268 | 0.80443 | 0.17373 | 0.90577 | 2.8789 | 1.2847 | 0.32378 | 10.359 | 0.73368 | 0.34198 | 379.7 | 201.1786 | 0.63443
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18859 | 0.19654 | 0.1886 | 0.89673 | 2.7156 | 1.246 | 0.38621 | 3.3602 | 0.50769 | 0.11746 | 28.196 | 14.9826 | 0.36193
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0084364 | 0 | 0.0084224 | 0.014489 | 0 | 0.011706 | 0.012745 | 0 | 0.012224 | 0 | 0 | 0 | 0.0093063
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19703 | 0.19654 | 0.19703 | 0.91122 | 2.7156 | 1.2577 | 0.39896 | 3.3602 | 0.51991 | 0.11746 | 28.196 | 14.9826 | 0.37124
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 48106 | 80 | 48186 | 5225 | 1242 | 6467 | 9158 | 390 | 9548 | 40 | 45 | 85 | 64286
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9754.5554 | 374.0297 | 10128.5851 | 3649.0208 | 1713.704 | 5362.7248 | 4497.0073 | 4830.6034 | 9327.6108 | 152.7643 | 5932.7207 | 6085.485 | 30904.4056
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 235539.249 | 1333.32 | 236872.569 | 44584.78 | 27870.827 | 72455.607 | 51467.239 | 76645.2 | 128112.439 | 436.219 | 61532.2 | 61968.419 | 499409.034
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - DEMİRCİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | DEMİRCİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.085228 | 0.01111 | 0.085116 | 0.14676 | 1.8314 | 0.19663 | 0.14953 | 1.6995 | 0.18915 | 2.1182 | 0 | 2.6174 | 0.10629
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.044546 | 0.088071 | 0.044612 | 0.0845 | 0.60022 | 0.099768 | 0.17244 | 1.3134 | 0.2016 | 28.1955 | 0 | 31.7785 | 0.098821
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0085566 | 0 | 0.0085436 | 0.00029491 | 0 | 0.00028617 | 0.0066515 | 0 | 0.0064815 | 0 | 0 | 0 | 0.0080184
DAĞITIM-AG | Dışsal | 1.5979e-05 | 0 | 1.5955e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3068e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13835 | 0.099181 | 0.13829 | 0.23155 | 2.4317 | 0.29669 | 0.32862 | 3.0128 | 0.39724 | 30.3137 | 0 | 34.3959 | 0.21314
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0023232 | 0 | 0.0023197 | 0.051854 | 0.069554 | 0.052378 | 0.0077861 | 0.031539 | 0.0083933 | 0 | 0 | 0 | 0.0044498
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0032558 | 0 | 0.0032509 | 0.0011495 | 0 | 0.0011154 | 0.0027964 | 0 | 0.0027249 | 0 | 0 | 0 | 0.0031152
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.005579 | 0 | 0.0055706 | 0.053003 | 0.069554 | 0.053493 | 0.010582 | 0.031539 | 0.011118 | 0 | 0 | 0 | 0.0075651
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 21059 | 32 | 21091 | 590 | 18 | 608 | 3926 | 103 | 4029 | 23 | 0 | 23 | 25751
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2358.6505 | 114.3308 | 2472.9813 | 132.6213 | 44.897 | 177.5183 | 1190.0892 | 507.4709 | 1697.5601 | 653.0682 | 11.2977 | 664.3659 | 5012.4256
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 88736.066 | 700.2 | 89436.266 | 2572.484 | 567.6 | 3140.084 | 21527.438 | 7690.82 | 29218.258 | 2166.57 | 0 | 2166.57 | 123961.178
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - GÖRDES
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | GÖRDES
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.07115 | 0 | 0.071012 | 0.1439 | 0.93516 | 0.17987 | 0.10339 | 1.1593 | 0.13687 | 0 | 20.56 | 15.8154 | 0.093017
DAĞITIM-OG | Dışsal | 4.1579e-05 | 0 | 4.1498e-05 | 0.0077631 | 0 | 0.0074102 | 0.0020917 | 0 | 0.0020254 | 0 | 0 | 0 | 0.00061479
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0077153 | 0 | 0.0077003 | 0.0071818 | 0 | 0.0068554 | 0.035395 | 0 | 0.034273 | 0.26393 | 0 | 0.060907 | 0.01124
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.0012067 | 0 | 0.0012044 | 0 | 0 | 0 | 0.0013204 | 0 | 0.0012785 | 0 | 0 | 0 | 0.0011632
Genel Toplam |  | 0.080114 | 0 | 0.079958 | 0.15885 | 0.93516 | 0.19414 | 0.1422 | 1.1593 | 0.17444 | 0.26393 | 20.56 | 15.8763 | 0.10603
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12718 | 0 | 0.12693 | 0.33597 | 2.806 | 0.44824 | 0.2959 | 4.4383 | 0.42724 | 1.9936 | 30.3432 | 23.801 | 0.19348
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00023974 | 0 | 0.00023927 | 0 | 0 | 0 | 8.9083e-05 | 0 | 8.6258e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.0002087
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12742 | 0 | 0.12717 | 0.33597 | 2.806 | 0.44824 | 0.29599 | 4.4383 | 0.42732 | 1.9936 | 30.3432 | 23.801 | 0.19369
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19443 | 38 | 19481 | 945 | 45 | 990 | 3054 | 100 | 3154 | 3 | 10 | 13 | 23638
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1889.9585 | 294.4869 | 2184.4454 | 319.4285 | 140.8087 | 460.2372 | 875.6453 | 650.8815 | 1526.5268 | 12.8265 | 199.7775 | 212.604 | 4383.8133
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 75745.202 | 770.65 | 76515.852 | 4170.86 | 1949.18 | 6120.04 | 14571.341 | 10020.93 | 24592.271 | 62.506 | 2970 | 3032.506 | 110260.669
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KIRKAĞAÇ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KIRKAĞAÇ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12658 | 0.12561 | 0.12658 | 0.25699 | 0.60317 | 0.43884 | 0.17719 | 5.2857 | 0.40358 | 0 | 19.9842 | 15.9874 | 0.20454
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0050704 | 0 | 0.0050367 | 0.0059299 | 0 | 0.0028148 | 0.012119 | 0 | 0.011582 | 0 | 0 | 0 | 0.0059077
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13165 | 0.12561 | 0.13161 | 0.26292 | 0.60317 | 0.44166 | 0.18931 | 5.2857 | 0.41517 | 0 | 19.9842 | 15.9874 | 0.21045
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.041345 | 0.15364 | 0.042091 | 0.053089 | 0.61193 | 0.34665 | 0.057593 | 0.64117 | 0.083455 | 0 | 4.4719 | 3.5776 | 0.074834
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.041345 | 0.15364 | 0.042091 | 0.053089 | 0.61193 | 0.34665 | 0.057593 | 0.64117 | 0.083455 | 0 | 4.4719 | 3.5776 | 0.074834
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20488 | 137 | 20625 | 1022 | 1131 | 2153 | 4162 | 193 | 4355 | 3 | 12 | 15 | 27148
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3039.8305 | 268.5483 | 3308.3788 | 349.6989 | 1367.3918 | 1717.0906 | 1229.007 | 1198.2553 | 2427.2623 | 50.5673 | 386.2282 | 436.7955 | 7889.5272
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 89440.196 | 1367.483 | 90807.679 | 4750.278 | 12361.966 | 17112.244 | 22443.282 | 18077.459 | 40520.741 | 20.01 | 22974 | 22994.01 | 171434.674
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KULA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KULA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.073636 | 0.023624 | 0.073396 | 0.070863 | 1.3515 | 0.44015 | 0.17382 | 1.032 | 0.2042 | 1.3574 | 47.168 | 20.1725 | 0.15264
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.005746 | 0 | 0.0057185 | 0.0041454 | 0 | 0.00295 | 0.0067761 | 0 | 0.0065362 | 0.38964 | 0 | 0.22961 | 0.0061604
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0018788 | 0 | 0.0018698 | 0 | 0 | 0 | 0.0041267 | 0 | 0.0039807 | 0 | 0 | 0 | 0.0021657
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.08126 | 0.023624 | 0.080985 | 0.075008 | 1.3515 | 0.4431 | 0.18472 | 1.032 | 0.21472 | 1.7471 | 47.168 | 20.4021 | 0.16097
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.30013 | 0.5097 | 0.30113 | 1.1754 | 7.9671 | 3.1339 | 0.99608 | 14.5186 | 1.4748 | 51.6732 | 409.3027 | 198.5567 | 1.0243
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 2.8321e-05 | 0 | 2.8185e-05 | 0.0048923 | 0 | 0.0034815 | 0.055597 | 0 | 0.053629 | 7.1174 | 0 | 4.1942 | 0.017947
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.30016 | 0.5097 | 0.30116 | 1.1803 | 7.9671 | 3.1374 | 1.0517 | 14.5186 | 1.5284 | 58.7906 | 409.3027 | 202.7509 | 1.0423
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 22669 | 109 | 22778 | 997 | 404 | 1401 | 5259 | 193 | 5452 | 33 | 23 | 56 | 29687
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3101.8938 | 494.4925 | 3596.3862 | 390.981 | 892.9769 | 1283.958 | 2079.5436 | 1512.0161 | 3591.5597 | 342.1083 | 2151.7458 | 2493.854 | 10965.758
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 99838.363 | 2107.76 | 101946.123 | 4622.374 | 11728.042 | 16350.416 | 32384.747 | 55665 | 88049.747 | 1525.284 | 30080.2 | 31605.484 | 237951.77
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SALİHLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SALİHLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0035498 | 0.014877 | 0.003578 | 0.019526 | 0.41249 | 0.16057 | 0.0057705 | 0.21578 | 0.014209 | 0 | 0.31287 | 0.17805 | 0.013503
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.062983 | 0.39734 | 0.063818 | 0.70981 | 2.1612 | 1.2307 | 0.11276 | 5.422 | 0.32609 | 3.5994 | 169.5525 | 98.0442 | 0.27994
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011795 | 0 | 0.011766 | 0.013474 | 0 | 0.0086379 | 0.043847 | 0 | 0.042085 | 2.7942 | 0 | 1.204 | 0.018151
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00025171 | 0 | 0.00025108 | 0.0032507 | 0 | 0.0020839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003003
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.07858 | 0.41222 | 0.079413 | 0.74606 | 2.5737 | 1.402 | 0.16238 | 5.6378 | 0.38239 | 6.3936 | 169.8653 | 99.4263 | 0.31189
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.061862 | 0.23929 | 0.062305 | 1.0129 | 4.5541 | 2.2839 | 0.27787 | 25.5777 | 1.2945 | 16.9081 | 729.5285 | 422.4644 | 0.8698
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0097017 | 0 | 0.0096775 | 8.0649e-05 | 0 | 5.1703e-05 | 0.023338 | 0 | 0.0224 | 0.84427 | 0 | 0.36379 | 0.01177
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.071563 | 0.23929 | 0.071982 | 1.013 | 4.5541 | 2.2839 | 0.30121 | 25.5777 | 1.3169 | 17.7523 | 729.5285 | 422.8282 | 0.88157
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 83063 | 208 | 83271 | 3458 | 1936 | 5394 | 17533 | 734 | 18267 | 53 | 70 | 123 | 107055
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 15223.7598 | 811.2501 | 16035.0099 | 3009.3962 | 4665.7845 | 7675.1807 | 7229.8641 | 6392.7616 | 13622.6257 | 355.2309 | 6586.4367 | 6941.6676 | 44274.4839
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 426843.152 | 3299.351 | 430142.503 | 32155.005 | 57244.951 | 89399.956 | 96478.585 | 111304.496 | 207783.081 | 1403.708 | 64396.48 | 65800.188 | 793125.728
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SARIGÖL
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SARIGÖL
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.22636 | 0.013921 | 0.22599 | 0.4911 | 0.92148 | 0.60153 | 0.61548 | 0.75272 | 0.62034 | 0.1578 | 0 | 0.14027 | 0.33241
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014997 | 0 | 0.014971 | 0.018505 | 0 | 0.013757 | 0.01131 | 0 | 0.010909 | 0 | 0 | 0 | 0.014284
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.24135 | 0.013921 | 0.24096 | 0.5096 | 0.92148 | 0.61529 | 0.62679 | 0.75272 | 0.63125 | 0.1578 | 0 | 0.14027 | 0.34669
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17128 | 0 | 0.17098 | 1.0341 | 0.80233 | 0.9746 | 0.16378 | 1.1081 | 0.19722 | 0 | 0 | 0 | 0.29965
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.047862 | 0 | 0.04778 | 0.04914 | 0 | 0.036531 | 0.056919 | 0 | 0.054903 | 0 | 0 | 0 | 0.046868
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.21914 | 0 | 0.21876 | 1.0832 | 0.80233 | 1.0111 | 0.2207 | 1.1081 | 0.25212 | 0 | 0 | 0 | 0.34652
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 17481 | 30 | 17511 | 2816 | 972 | 3788 | 2833 | 104 | 2937 | 8 | 1 | 9 | 24245
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3083.8574 | 440.5535 | 3524.4109 | 2974.121 | 1668.4795 | 4642.6005 | 1538.727 | 1002.982 | 2541.709 | 27.716 | 36.3575 | 64.0736 | 10772.7939
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 74986.218 | 811.88 | 75798.098 | 25399.955 | 20346.7 | 45746.655 | 18034.51 | 8391.66 | 26426.17 | 88.428 | 150 | 238.428 | 148209.351
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SARUHANLI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SARUHANLI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0030069 | 0 | 0.0030027 | 0.0012016 | 0 | 0.00057831 | 0.0062431 | 0 | 0.0059094 | 0 | 0 | 0 | 0.0032785
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15201 | 0.91207 | 0.15306 | 0.4878 | 2.1102 | 1.3294 | 0.181 | 6.4572 | 0.51652 | 28.5285 | 163.2231 | 127.9953 | 0.51504
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.020914 | 0 | 0.020885 | 0.013246 | 0 | 0.006375 | 0.0249 | 0 | 0.023569 | 0.010013 | 0 | 0.0026187 | 0.020156
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00022697 | 0 | 0.00022665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017192
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.17616 | 0.91207 | 0.17717 | 0.50225 | 2.1102 | 1.3364 | 0.21215 | 6.4572 | 0.546 | 28.5385 | 163.2231 | 127.9979 | 0.53865
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.69896 | 2.6788 | 0.70168 | 1.7763 | 22.2795 | 12.4118 | 1.4241 | 32.9432 | 3.109 | 76.3676 | 301.3409 | 242.5017 | 2.4053
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0046851 | 0 | 0.0046786 | 0.0014051 | 0 | 0.00067626 | 0.0044988 | 0 | 0.0042583 | 0 | 0 | 0 | 0.0042903
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.70364 | 2.6788 | 0.70636 | 1.7777 | 22.2795 | 12.4125 | 1.4285 | 32.9432 | 3.1133 | 76.3676 | 301.3409 | 242.5017 | 2.4096
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 29785 | 41 | 29826 | 1478 | 1593 | 3071 | 6020 | 340 | 6360 | 17 | 48 | 65 | 39322
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 5251.3037 | 240.5303 | 5491.834 | 1714.3498 | 7815.5816 | 9529.9314 | 2305.8442 | 2994.8308 | 5300.675 | 91.6627 | 8012.5496 | 8104.2123 | 28426.6528
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 138936.776 | 994.43 | 139931.206 | 15652.631 | 40803.098 | 56455.729 | 30811.57 | 47103.13 | 77914.7 | 244.069 | 25563.6 | 25807.669 | 300109.304
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SELENDİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SELENDİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.091119 | 0.015177 | 0.090746 | 0.1189 | 1.3978 | 0.15506 | 0.18435 | 2.0356 | 0.27795 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.12057
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0086274 | 0 | 0.008585 | 0.0069728 | 0 | 0.0067756 | 0.012754 | 0 | 0.012109 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.0089524
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0074158 | 0 | 0.0073793 | 0.0044555 | 0 | 0.0043295 | 0.0097658 | 0 | 0.009272 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.0074437
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.10716 | 0.015177 | 0.10671 | 0.13032 | 1.3978 | 0.16616 | 0.20687 | 2.0356 | 0.29933 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.13696
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.089013 | 0 | 0.088576 | 0.054206 | 0.094829 | 0.055355 | 0.13862 | 0.87653 | 0.17593 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.098455
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00049928 | 0 | 0.00049683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.00039674
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.089513 | 0 | 0.089072 | 0.054206 | 0.094829 | 0.055355 | 0.13862 | 0.87653 | 0.17593 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.098852
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 9711 | 48 | 9759 | 756 | 22 | 778 | 1596 | 85 | 1681 | 3 | 0 | 3 | 12221
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1201.6976 | 196.8573 | 1398.5549 | 168.8037 | 50.2754 | 219.0791 | 610.2806 | 451.1208 | 1061.4015 | 73.1868 | 39.5895 | 112.7762 | 2791.8117
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 40842.757 | 867 | 41709.757 | 3391.5 | 1021.2 | 4412.7 | 8305.249 | 10105.72 | 18410.969 | 225.72 | 0 | 225.72 | 64759.146
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SOMA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SOMA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.53508 | 0.49928 | 0.53504 | 0.79478 | 4.0453 | 2.2083 | 0.97214 | 8.6948 | 1.2607 | 33.6591 | 398.9259 | 332.5138 | 0.93064
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011829 | 0 | 0.011813 | 0.035023 | 0 | 0.019793 | 0.015313 | 0 | 0.01474 | 0.52721 | 0 | 0.095856 | 0.012385
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0010889 | 0 | 0.0010874 | 0 | 0 | 0 | 0.0046769 | 0 | 0.0045021 | 0 | 0 | 0 | 0.0015623
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.548 | 0.49928 | 0.54794 | 0.8298 | 4.0453 | 2.228 | 0.99212 | 8.6948 | 1.28 | 34.1863 | 398.9259 | 332.6096 | 0.94459
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13207 | 0.90923 | 0.13309 | 0.97465 | 10.3262 | 5.0411 | 0.22761 | 6.7345 | 0.47076 | 3.0724 | 0.90789 | 1.3014 | 0.2343
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13207 | 0.90923 | 0.13309 | 0.97465 | 10.3262 | 5.0411 | 0.22761 | 6.7345 | 0.47076 | 3.0724 | 0.90789 | 1.3014 | 0.2343
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 56232 | 74 | 56306 | 399 | 307 | 706 | 9145 | 355 | 9500 | 10 | 45 | 55 | 66567
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9738.5312 | 1047.7844 | 10786.3156 | 125.7282 | 538.7529 | 664.4811 | 3962.2644 | 4203.6378 | 8165.9022 | 109.0596 | 30957.6477 | 31066.7073 | 50683.4062
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 267833.086 | 2007.45 | 269840.536 | 1928.561 | 5123.462 | 7052.023 | 48711.656 | 134633.28 | 183344.936 | 378.15 | 103942 | 104320.15 | 564557.645
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - TURGUTLU
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | TURGUTLU
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.088795 | 0.64954 | 0.089441 | 0.74203 | 1.5476 | 1.0287 | 0.44025 | 6.8993 | 0.67722 | 31.3064 | 483.9222 | 262.4294 | 0.69361
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.012569 | 0 | 0.012555 | 0.044365 | 0 | 0.028576 | 0.028091 | 0 | 0.02706 | 0.086774 | 0 | 0.042464 | 0.015545
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00070545 | 0 | 0.00070464 | 0.00036582 | 0 | 0.00023563 | 0.000622 | 0 | 0.00059918 | 0 | 0 | 0 | 0.00066743
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.10207 | 0.64954 | 0.1027 | 0.78676 | 1.5476 | 1.0575 | 0.46896 | 6.8993 | 0.70488 | 31.3932 | 483.9222 | 262.4718 | 0.70983
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.31116 | 0.51769 | 0.31139 | 1.275 | 1.7967 | 1.4607 | 0.88826 | 4.0912 | 1.0058 | 6.0637 | 230.5589 | 120.6996 | 0.68491
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0047407 | 0 | 0.0047352 | 0.0089691 | 0 | 0.0057771 | 0.030654 | 0 | 0.02953 | 0.18546 | 0 | 0.090757 | 0.0088176
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.3159 | 0.51769 | 0.31613 | 1.284 | 1.7967 | 1.4665 | 0.91892 | 4.0912 | 1.0353 | 6.2492 | 230.5589 | 120.7903 | 0.69373
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 83299 | 96 | 83395 | 2780 | 1536 | 4316 | 15728 | 599 | 16327 | 92 | 96 | 188 | 104226
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14073.4519 | 560.8483 | 14634.3001 | 1588.8655 | 1652.3253 | 3241.1907 | 7217.142 | 4608.6403 | 11825.7823 | 581.8629 | 17160.145 | 17742.0079 | 47443.2811
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 431980.775 | 1253.82 | 433234.595 | 16233.608 | 51211.189 | 67444.797 | 81999.973 | 72566.886 | 154566.859 | 1978.415 | 52157 | 54135.415 | 709381.666
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - AHMETLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | AHMETLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.07047 | 0.028776 | 0.070361 | 0.088423 | 0.25363 | 0.1746 | 0.12675 | 1.8447 | 0.20528 | 0 | 24.954 | 20.4169 | 0.12162
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011336 | 0 | 0.011306 | 0.019784 | 0 | 0.0094649 | 0.0040274 | 0 | 0.0038434 | 0 | 0 | 0 | 0.0098363
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.081807 | 0.028776 | 0.081667 | 0.10821 | 0.25363 | 0.18406 | 0.13078 | 1.8447 | 0.20912 | 0 | 24.954 | 20.4169 | 0.13145
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056559 | 0 | 0.053973 | 0 | 0 | 0 | 0.0092538
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056559 | 0 | 0.053973 | 0 | 0 | 0 | 0.0092538
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 9099 | 24 | 9123 | 587 | 640 | 1227 | 2046 | 98 | 2144 | 2 | 9 | 11 | 12505
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1410.7678 | 28.4623 | 1439.2301 | 422.6776 | 1137.4022 | 1560.0797 | 717.7489 | 705.6595 | 1423.4083 | 11.8138 | 1437.0156 | 1448.8294 | 5871.5476
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 44506.477 | 211.52 | 44717.997 | 3985.855 | 13171.245 | 17157.1 | 10771.294 | 19057.986 | 29829.28 | 19.52 | 5968 | 5987.52 | 97691.897
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - GÖLMARMARA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | GÖLMARMARA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18536 | 0.026532 | 0.18493 | 0.24819 | 0.75247 | 0.39606 | 0.26063 | 4.1169 | 0.45322 | 7.4899 | 84.6949 | 51.6071 | 0.30074
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010305 | 0 | 0.010278 | 0.033191 | 0 | 0.023459 | 0.0041931 | 0 | 0.0039837 | 0 | 0 | 0 | 0.01149
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19567 | 0.026532 | 0.19521 | 0.28138 | 0.75247 | 0.41952 | 0.26483 | 4.1169 | 0.4572 | 7.4899 | 84.6949 | 51.6071 | 0.31223
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10386 | 0 | 0.10358 | 0.14428 | 0.68799 | 0.30371 | 0.12844 | 4.3009 | 0.33682 | 0 | 0 | 0 | 0.17607
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0002214 | 0 | 0.00022081 | 0 | 0 | 0 | 1.4415e-05 | 0 | 1.3695e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00014885
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.10408 | 0 | 0.1038 | 0.14428 | 0.68799 | 0.30371 | 0.12846 | 4.3009 | 0.33683 | 0 | 0 | 0 | 0.17622
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 6695 | 18 | 6713 | 1222 | 507 | 1729 | 1579 | 83 | 1662 | 3 | 4 | 7 | 10111
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 999.7795 | 59.778 | 1059.5575 | 1017.1814 | 997.1192 | 2014.3005 | 541.7687 | 433.5089 | 975.2776 | 34.1343 | 359.0628 | 393.1971 | 4442.3328
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 29133.181 | 249.5 | 29382.681 | 8667.54 | 8167.974 | 16835.514 | 7959.503 | 23036.43 | 30995.933 | 167 | 3630 | 3797 | 81011.128
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KÖPRÜBAŞI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KÖPRÜBAŞI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15735 | 0.092372 | 0.1571 | 0.30149 | 5.887 | 0.92054 | 0.42804 | 3.7767 | 0.5652 | 1.2882 | 0.27753 | 0.78287 | 0.3273
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0043331 | 0 | 0.0043164 | 0.0017601 | 0 | 0.001565 | 0.0044891 | 0 | 0.0043053 | 0 | 0 | 0 | 0.0039139
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.16169 | 0.092372 | 0.16142 | 0.30325 | 5.887 | 0.9221 | 0.43253 | 3.7767 | 0.5695 | 1.2882 | 0.27753 | 0.78287 | 0.33122
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.36489 | 0.038764 | 0.36363 | 0.49198 | 5.3429 | 1.0296 | 1.3978 | 5.0946 | 1.5492 | 23.4528 | 5.0079 | 14.2304 | 0.63729
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.36489 | 0.038764 | 0.36363 | 0.49198 | 5.3429 | 1.0296 | 1.3978 | 5.0946 | 1.5492 | 23.4528 | 5.0079 | 14.2304 | 0.63729
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7734 | 30 | 7764 | 1412 | 176 | 1588 | 1522 | 65 | 1587 | 2 | 2 | 4 | 10943
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 875.8622 | 83.046 | 958.9082 | 511.9286 | 1034.6023 | 1546.5309 | 717.4962 | 354.7749 | 1072.2711 | 23.0536 | 19.7002 | 42.7538 | 3620.4641
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 31064.353 | 602.1 | 31666.453 | 6253.217 | 12809.4 | 19062.617 | 8033.616 | 15687 | 23720.616 | 31.482 | 390 | 421.482 | 74871.168
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - ŞEHZADELER
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | ŞEHZADELER
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17857 | 0.94001 | 0.17987 | 2.1982 | 3.3914 | 2.7664 | 0.37311 | 41.0511 | 1.5069 | 15.9915 | 278.8241 | 192.5209 | 0.62824
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.03011 | 0 | 0.030059 | 0.015919 | 0 | 0.0083387 | 0.090742 | 0 | 0.088213 | 0.27144 | 0 | 0.089128 | 0.036892
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0010021 | 0 | 0.0010004 | 0 | 0 | 0 | 0.0037336 | 0 | 0.0036296 | 0 | 0 | 0 | 0.0013056
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.20968 | 0.94001 | 0.21093 | 2.2141 | 3.3914 | 2.7747 | 0.46759 | 41.0511 | 1.5987 | 16.2629 | 278.8241 | 192.61 | 0.66643
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.59924 | 0.048212 | 0.5983 | 0.24877 | 0.20303 | 0.22699 | 1.8306 | 14.1216 | 2.1732 | 8.8738 | 24.7712 | 19.5512 | 0.80704
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0014075 | 0 | 0.0014051 | 0.006021 | 0 | 0.0031538 | 0.0028757 | 0 | 0.0027955 | 0 | 0 | 0 | 0.00167
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.60065 | 0.048212 | 0.59971 | 0.2548 | 0.20303 | 0.23014 | 1.8335 | 14.1216 | 2.176 | 8.8738 | 24.7712 | 19.5512 | 0.80871
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 69130 | 118 | 69248 | 2024 | 1840 | 3864 | 10987 | 315 | 11302 | 22 | 45 | 67 | 84481
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13441.1265 | 273.7154 | 13714.842 | 1702.3018 | 2533.8299 | 4236.1317 | 6914.3124 | 7514.8559 | 14429.1683 | 204.3308 | 2941.5861 | 3145.9169 | 35526.0589
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 336416.228 | 1372.364 | 337788.592 | 16991.571 | 31817.738 | 48809.309 | 64158.884 | 54876.857 | 119035.741 | 852.211 | 22638.54 | 23490.751 | 529124.393
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - YUNUSEMRE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | YUNUSEMRE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.20662 | 2.7925 | 0.20999 | 1.1151 | 3.0383 | 2.008 | 0.3518 | 7.4785 | 0.73802 | 3.9731 | 71.9638 | 45.8136 | 0.42979
DAĞITIM-OG | Dışsal | 2.5521e-05 | 0 | 2.5487e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.010483 | 0.15096 | 0.018097 | 11.881 | 13.5789 | 12.9259 | 0.035155
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.021161 | 0 | 0.021133 | 0.0095259 | 0 | 0.0051031 | 0.039372 | 0 | 0.037238 | 1.7205 | 0 | 0.66174 | 0.024955
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.001173 | 0 | 0.0011715 | 0.0056174 | 0 | 0.0030093 | 0.0016027 | 0 | 0.0015158 | 0 | 0 | 0 | 0.0012468
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.22898 | 2.7925 | 0.23232 | 1.1303 | 3.0383 | 2.0161 | 0.40325 | 7.6294 | 0.79487 | 17.5747 | 85.5427 | 59.4012 | 0.49115
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.22156 | 2.0956 | 0.224 | 1.5108 | 12.1813 | 6.465 | 0.45243 | 10.9739 | 1.0226 | 20.1225 | 82.9283 | 58.7722 | 0.58013
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.021651 | 0 | 0.021623 | 0.012022 | 0 | 0.0064401 | 0.038949 | 0 | 0.036838 | 0 | 0 | 0 | 0.023662
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.24321 | 2.0956 | 0.24562 | 1.5229 | 12.1813 | 6.4714 | 0.49138 | 10.9739 | 1.0595 | 20.1225 | 82.9283 | 58.7722 | 0.6038
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 124964 | 163 | 125127 | 1140 | 988 | 2128 | 21588 | 1237 | 22825 | 145 | 232 | 377 | 150457
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 22516.3278 | 4111.1043 | 26627.4321 | 395.6778 | 940.6933 | 1336.3711 | 10414.387 | 16843.6078 | 27257.9948 | 1952.1065 | 25938.1251 | 27890.2316 | 83112.0297
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 709585.573 | 7083.898 | 716669.471 | 6206.948 | 19102.08 | 25309.028 | 152117.013 | 224956.863 | 377073.876 | 7658.272 | 189482.448 | 197140.72 | 1316193.095
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## ABONE SAYILARI
|  | MESKEN KULLANICILAR |  |  | TARIMSAL SULAMA KULLANICILAR |  |  | TİCARETHANE KULLANICILAR |  |  | SANAYİ KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
TÜM BÖLGE | TÜM BÖLGE | 3005615 | 3243 | 3008858 | 82869 | 22622 | 105491 | 588725 | 16097 | 604822 | 2349 | 2337 | 4686 | 3723857
İZMİR | İL-1 | 2278605 | 1892 | 2280497 | 48394 | 6831 | 55225 | 452348 | 10472 | 462820 | 1845 | 1609 | 3454 | 2801996
MANİSA | İL-2 | 727010 | 1351 | 728361 | 34475 | 15791 | 50266 | 136377 | 5625 | 142002 | 504 | 728 | 1232 | 921861
ALİAĞA | İZMİR | 44057 | 55 | 44112 | 216 | 101 | 317 | 8319 | 507 | 8826 | 10 | 67 | 77 | 53332
BALÇOVA | İZMİR | 37627 | 1 | 37628 | 230 | 0 | 230 | 4901 | 43 | 4944 | 16 | 6 | 22 | 42824
BAYINDIR | İZMİR | 19956 | 14 | 19970 | 4277 | 292 | 4569 | 6298 | 213 | 6511 | 1 | 16 | 17 | 31067
BAYRAKLI | İZMİR | 133949 | 7 | 133956 | 13 | 3 | 16 | 16792 | 65 | 16857 | 27 | 5 | 32 | 150861
BERGAMA | İZMİR | 57420 | 25 | 57445 | 3359 | 655 | 4014 | 11612 | 434 | 12046 | 16 | 75 | 91 | 73596
BEYDAĞ | İZMİR | 7455 | 2 | 7457 | 1100 | 6 | 1106 | 1979 | 39 | 2018 | 3 | 7 | 10 | 10591
BORNOVA | İZMİR | 211681 | 46 | 211727 | 388 | 43 | 431 | 53853 | 906 | 54759 | 616 | 229 | 845 | 267762
BUCA | İZMİR | 247981 | 52 | 248033 | 836 | 44 | 880 | 36406 | 223 | 36629 | 102 | 14 | 116 | 285658
ÇEŞME | İZMİR | 51253 | 128 | 51381 | 862 | 86 | 948 | 11221 | 367 | 11588 | 10 | 11 | 21 | 63938
ÇİĞLİ | İZMİR | 98596 | 20 | 98616 | 38 | 1 | 39 | 14183 | 141 | 14324 | 30 | 16 | 46 | 113025
DİKİLİ | İZMİR | 53169 | 150 | 53319 | 959 | 321 | 1280 | 8062 | 278 | 8340 | 32 | 10 | 42 | 62981
FOÇA | İZMİR | 28423 | 128 | 28551 | 350 | 114 | 464 | 4336 | 282 | 4618 | 2 | 11 | 13 | 33646
GAZİEMİR | İZMİR | 58712 | 1 | 58713 | 13 | 1 | 14 | 9782 | 232 | 10014 | 115 | 83 | 198 | 68939
GÜZELBAHÇE | İZMİR | 18009 | 20 | 18029 | 415 | 8 | 423 | 3590 | 84 | 3674 | 4 | 9 | 13 | 22139
KARABAĞLAR | İZMİR | 219696 | 6 | 219702 | 10 | 3 | 13 | 31333 | 55 | 31388 | 99 | 1 | 100 | 251203
KARABURUN | İZMİR | 14408 | 48 | 14456 | 422 | 21 | 443 | 2715 | 138 | 2853 | 24 | 6 | 30 | 17782
KARŞIYAKA | İZMİR | 198040 | 3 | 198043 | 55 | 6 | 61 | 32625 | 118 | 32743 | 27 | 5 | 32 | 230879
KEMALPAŞA | İZMİR | 54907 | 367 | 55274 | 3986 | 1106 | 5092 | 9767 | 1478 | 11245 | 27 | 194 | 221 | 71832
KINIK | İZMİR | 12740 | 8 | 12748 | 1631 | 121 | 1752 | 2700 | 113 | 2813 | 4 | 21 | 25 | 17338
KİRAZ | İZMİR | 19508 | 1 | 19509 | 3877 | 27 | 3904 | 4494 | 122 | 4616 | 2 | 8 | 10 | 28039
KONAK | İZMİR | 185557 | 27 | 185584 | 5 | 3 | 8 | 79915 | 678 | 80593 | 186 | 39 | 225 | 266410
MENDERES | İZMİR | 63844 | 123 | 63967 | 3735 | 557 | 4292 | 13026 | 578 | 13604 | 195 | 82 | 277 | 82140
MENEMEN | İZMİR | 88321 | 150 | 88471 | 1952 | 162 | 2114 | 12672 | 670 | 13342 | 112 | 129 | 241 | 104168
NARLIDERE | İZMİR | 32925 | 5 | 32930 | 383 | 0 | 383 | 7126 | 68 | 7194 | 6 | 1 | 7 | 40514
ÖDEMİŞ | İZMİR | 73567 | 37 | 73604 | 7676 | 1001 | 8677 | 16981 | 447 | 17428 | 42 | 42 | 84 | 99793
SEFERİHİSAR | İZMİR | 47359 | 65 | 47424 | 1959 | 44 | 2003 | 6588 | 205 | 6793 | 16 | 13 | 29 | 56249
SELÇUK | İZMİR | 20229 | 99 | 20328 | 922 | 257 | 1179 | 4608 | 234 | 4842 | 8 | 10 | 18 | 26367
TİRE | İZMİR | 45520 | 46 | 45566 | 3506 | 917 | 4423 | 9437 | 413 | 9850 | 15 | 29 | 44 | 59883
TORBALI | İZMİR | 90278 | 70 | 90348 | 2433 | 836 | 3269 | 18285 | 1013 | 19298 | 88 | 454 | 542 | 113457
URLA | İZMİR | 43418 | 188 | 43606 | 2786 | 95 | 2881 | 8742 | 328 | 9070 | 10 | 16 | 26 | 55583
AHMETLİ | MANİSA | 9099 | 24 | 9123 | 587 | 640 | 1227 | 2046 | 98 | 2144 | 2 | 9 | 11 | 12505
AKHİSAR | MANİSA | 98052 | 105 | 98157 | 7624 | 2434 | 10058 | 20241 | 631 | 20872 | 45 | 86 | 131 | 129218
ALAŞEHİR | MANİSA | 48106 | 80 | 48186 | 5225 | 1242 | 6467 | 9158 | 390 | 9548 | 40 | 45 | 85 | 64286
DEMİRCİ | MANİSA | 21059 | 32 | 21091 | 590 | 18 | 608 | 3926 | 103 | 4029 | 23 | 0 | 23 | 25751
GÖLMARMARA | MANİSA | 6695 | 18 | 6713 | 1222 | 507 | 1729 | 1579 | 83 | 1662 | 3 | 4 | 7 | 10111
GÖRDES | MANİSA | 19443 | 38 | 19481 | 945 | 45 | 990 | 3054 | 100 | 3154 | 3 | 10 | 13 | 23638
KIRKAĞAÇ | MANİSA | 20488 | 137 | 20625 | 1022 | 1131 | 2153 | 4162 | 193 | 4355 | 3 | 12 | 15 | 27148
KÖPRÜBAŞI | MANİSA | 7734 | 30 | 7764 | 1412 | 176 | 1588 | 1522 | 65 | 1587 | 2 | 2 | 4 | 10943
KULA | MANİSA | 22669 | 109 | 22778 | 997 | 404 | 1401 | 5259 | 193 | 5452 | 33 | 23 | 56 | 29687
SALİHLİ | MANİSA | 83063 | 208 | 83271 | 3458 | 1936 | 5394 | 17533 | 734 | 18267 | 53 | 70 | 123 | 107055
SARIGÖL | MANİSA | 17481 | 30 | 17511 | 2816 | 972 | 3788 | 2833 | 104 | 2937 | 8 | 1 | 9 | 24245
SARUHANLI | MANİSA | 29785 | 41 | 29826 | 1478 | 1593 | 3071 | 6020 | 340 | 6360 | 17 | 48 | 65 | 39322
SELENDİ | MANİSA | 9711 | 48 | 9759 | 756 | 22 | 778 | 1596 | 85 | 1681 | 3 | 0 | 3 | 12221
SOMA | MANİSA | 56232 | 74 | 56306 | 399 | 307 | 706 | 9145 | 355 | 9500 | 10 | 45 | 55 | 66567
ŞEHZADELER | MANİSA | 69130 | 118 | 69248 | 2024 | 1840 | 3864 | 10987 | 315 | 11302 | 22 | 45 | 67 | 84481
TURGUTLU | MANİSA | 83299 | 96 | 83395 | 2780 | 1536 | 4316 | 15728 | 599 | 16327 | 92 | 96 | 188 | 104226
YUNUSEMRE | MANİSA | 124964 | 163 | 125127 | 1140 | 988 | 2128 | 21588 | 1237 | 22825 | 145 | 232 | 377 | 150457

## ORTALAMA TÜKETİM
|  | MESKEN KULLANICILAR |  |  | TARIMSAL SULAMA KULLANICILAR |  |  | TİCARETHANE KULLANICILAR |  |  | SANAYİ KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
TÜM BÖLGE | TÜM BÖLGE | 628837.0141 | 16103.9483 | 644940.9624 | 54815.5214 | 56783.8883 | 111599.4097 | 338642.5812 | 299520.4062 | 638162.9874 | 26223.257 | 411418.0923 | 437641.3493 | 1832344.7088
İZMİR | İL-1 | 506709.0501 | 6280.0342 | 512989.0842 | 32975.4836 | 24892.52 | 57868.0036 | 279648.5316 | 239107.2119 | 518755.7435 | 21077.7891 | 297136.9849 | 318214.774 | 1407827.6053
MANİSA | İL-2 | 122127.964 | 9823.9142 | 131951.8782 | 21840.0378 | 31891.3683 | 53731.4061 | 58994.0497 | 60413.1942 | 119407.2439 | 5145.468 | 114281.1074 | 119426.5753 | 424517.1035
ALİAĞA | İZMİR | 8464.37 | 62.0213 | 8526.3913 | 53.3492 | 414.3628 | 467.7121 | 5113.2063 | 12458.2076 | 17571.4139 | 82.3124 | 35961.0072 | 36043.3196 | 62608.8368
BALÇOVA | İZMİR | 9598.6848 | 12.4252 | 9611.11 | 130.2488 | 0 | 130.2488 | 4341.4483 | 16440.9937 | 20782.4419 | 247.7809 | 436.0927 | 683.8736 | 31207.6743
BAYINDIR | İZMİR | 3656.0976 | 8.4098 | 3664.5074 | 3623.4979 | 799.7955 | 4423.2934 | 3602.1697 | 1489.4835 | 5091.6532 | 0 | 1241.0123 | 1241.0123 | 14420.4663
BAYRAKLI | İZMİR | 34537.7743 | 164.1908 | 34701.9652 | 3.7078 | 1.1979 | 4.9057 | 13265.1678 | 7811.558 | 21076.7258 | 271.5901 | 1223.2078 | 1494.7979 | 57278.3946
BERGAMA | İZMİR | 9550.5641 | 12.0094 | 9562.5735 | 2146.5939 | 2011.8845 | 4158.4785 | 5278.6471 | 4102.6646 | 9381.3117 | 102.793 | 10792.2745 | 10895.0675 | 33997.4312
BEYDAĞ | İZMİR | 916.1233 | 0 | 916.1233 | 450.3224 | 5.8458 | 456.1682 | 677.0817 | 330.2201 | 1007.3018 | 82.7268 | 325.7007 | 408.4275 | 2788.0208
BORNOVA | İZMİR | 50656.4637 | 128.5775 | 50785.0412 | 155.4887 | 202.6518 | 358.1405 | 41266.436 | 27853.4798 | 69119.9158 | 7902.343 | 56767.7842 | 64670.1272 | 184933.2247
BUCA | İZMİR | 51232.1488 | 49.3776 | 51281.5264 | 413.9828 | 110.0503 | 524.033 | 23086.1307 | 7158.2731 | 30244.4038 | 1132.3866 | 1225.7924 | 2358.179 | 84408.1422
ÇEŞME | İZMİR | 16479.3473 | 359.915 | 16839.2624 | 304.6981 | 928.3028 | 1233.0009 | 9892.5701 | 7774.2767 | 17666.8468 | 62.3052 | 962.4896 | 1024.7948 | 36763.9048
ÇİĞLİ | İZMİR | 23013.3799 | 138.5729 | 23151.9528 | 4.9337 | 0.2514 | 5.1851 | 9852.122 | 14095.6812 | 23947.8032 | 434.2542 | 10471.1694 | 10905.4236 | 58010.3647
DİKİLİ | İZMİR | 8833.0021 | 278.8933 | 9111.8953 | 539.7539 | 1902.4003 | 2442.1542 | 3430.6861 | 1628.5095 | 5059.1956 | 106.2835 | 4560.2885 | 4666.572 | 21279.8171
FOÇA | İZMİR | 6016.0917 | 172.5325 | 6188.6242 | 97.9507 | 811.8477 | 909.7984 | 2700.9438 | 5711.3543 | 8412.2981 | 2.3804 | 840.7493 | 843.1297 | 16353.8504
GAZİEMİR | İZMİR | 13806.9047 | 63.7728 | 13870.6775 | 8.5148 | 0 | 8.5148 | 9542.166 | 15431.461 | 24973.627 | 2111.1825 | 5845.51 | 7956.6926 | 46809.5118
GÜZELBAHÇE | İZMİR | 7020.5711 | 221.0736 | 7241.6447 | 108.5827 | 11.97 | 120.5527 | 3008.6317 | 838.1213 | 3846.753 | 121.1444 | 5683.1447 | 5804.2891 | 17013.2395
KARABAĞLAR | İZMİR | 50449.5001 | 22.8 | 50472.3001 | 2.4307 | 0 | 2.4307 | 17534.9519 | 5291.6506 | 22826.6025 | 751.927 | 29.536 | 781.463 | 74082.7963
KARABURUN | İZMİR | 2614.6486 | 210.5274 | 2825.176 | 79.5058 | 51.4987 | 131.0045 | 1268.8719 | 1291.0569 | 2559.9288 | 40.6579 | 150.2133 | 190.8712 | 5706.9805
KARŞIYAKA | İZMİR | 43332.123 | 205.2464 | 43537.3694 | 2.5045 | 2.0067 | 4.5112 | 18998.4932 | 10499.6887 | 29498.1819 | 327.2621 | 2604.5656 | 2931.8277 | 75971.8901
KEMALPAŞA | İZMİR | 10668.4547 | 256.9417 | 10925.3964 | 1479.1254 | 1590.7646 | 3069.89 | 4909.0345 | 10332.6099 | 15241.6445 | 350.3898 | 35350.1368 | 35700.5266 | 64937.4575
KINIK | İZMİR | 2014.6238 | 1.4328 | 2016.0566 | 1272.2792 | 219.895 | 1492.1742 | 1290.7973 | 1032.9095 | 2323.7068 | 58.2186 | 12752.6756 | 12810.8942 | 18642.8318
KİRAZ | İZMİR | 2929.5202 | 0 | 2929.5202 | 2476.4114 | 189.9436 | 2666.355 | 2539.4988 | 783.175 | 3322.6738 | 7.041 | 327.5644 | 334.6054 | 9253.1544
KONAK | İZMİR | 41575.6111 | 114.8324 | 41690.4435 | 0.3086 | 0.1583 | 0.4669 | 42297.096 | 28610.0406 | 70907.1366 | 1240.2567 | 1460.2537 | 2700.5104 | 115298.5574
MENDERES | İZMİR | 13316.688 | 205.7722 | 13522.4603 | 2249.7566 | 1246.2032 | 3495.9598 | 7860.3115 | 9931.6686 | 17791.9801 | 1967.4989 | 9718.115 | 11685.6139 | 46496.0141
MENEMEN | İZMİR | 19143.6007 | 143.5492 | 19287.1499 | 502.1217 | 698.8514 | 1200.9731 | 8216.4008 | 10567.1994 | 18783.6002 | 1327.3233 | 18015.5131 | 19342.8364 | 58614.5596
NARLIDERE | İZMİR | 9056.0597 | 15.1035 | 9071.1632 | 93.8664 | 0 | 93.8664 | 3139.1769 | 2779.9703 | 5919.1471 | 107.9535 | 345.5169 | 453.4704 | 15537.6471
ÖDEMİŞ | İZMİR | 12307.119 | 53.6734 | 12360.7925 | 7689.2369 | 4618.0022 | 12307.2391 | 8844.2675 | 4629.4736 | 13473.7411 | 273.3953 | 4032.1733 | 4305.5686 | 42447.3413
SEFERİHİSAR | İZMİR | 9304.0413 | 743.6453 | 10047.6865 | 533.0092 | 120.7837 | 653.7929 | 3849.2703 | 3347.4648 | 7196.735 | 34.7005 | 596.9732 | 631.6737 | 18529.8881
SELÇUK | İZMİR | 3950.3491 | 115.6979 | 4066.047 | 466.5035 | 309.3879 | 775.8915 | 2654.619 | 3978.243 | 6632.862 | 92.3997 | 153.1353 | 245.535 | 11720.3355
TİRE | İZMİR | 7994.3687 | 13.2789 | 8007.6475 | 4719.3581 | 3926.3325 | 8645.6907 | 5336.3315 | 2966.0328 | 8302.3642 | 51.4761 | 4854.1763 | 4905.6524 | 29861.3549
TORBALI | İZMİR | 19535.7008 | 43.9233 | 19579.6241 | 2439.8305 | 3944.3279 | 6384.1584 | 10191.291 | 12882.7568 | 23074.0478 | 1727.9269 | 69116.6265 | 70844.5534 | 119882.3837
URLA | İZMİR | 14735.1181 | 2461.8381 | 17196.9563 | 927.6095 | 773.8034 | 1701.4129 | 5660.7124 | 7058.9869 | 12719.6993 | 59.8787 | 1293.5865 | 1353.4652 | 32971.5337
AHMETLİ | MANİSA | 1410.7678 | 28.4623 | 1439.2301 | 422.6776 | 1137.4022 | 1560.0797 | 717.7489 | 705.6595 | 1423.4083 | 11.8138 | 1437.0156 | 1448.8294 | 5871.5476
AKHİSAR | MANİSA | 14166.6099 | 424.0962 | 14590.7061 | 3367.2559 | 4696.7439 | 8063.9998 | 6952.9216 | 6207.5867 | 13160.5083 | 469.9755 | 12111.1216 | 12581.0971 | 48396.3113
ALAŞEHİR | MANİSA | 9754.5554 | 374.0297 | 10128.5851 | 3649.0208 | 1713.704 | 5362.7248 | 4497.0073 | 4830.6034 | 9327.6108 | 152.7643 | 5932.7207 | 6085.485 | 30904.4056
DEMİRCİ | MANİSA | 2358.6505 | 114.3308 | 2472.9813 | 132.6213 | 44.897 | 177.5183 | 1190.0892 | 507.4709 | 1697.5601 | 653.0682 | 11.2977 | 664.3659 | 5012.4256
GÖLMARMARA | MANİSA | 999.7795 | 59.778 | 1059.5575 | 1017.1814 | 997.1192 | 2014.3005 | 541.7687 | 433.5089 | 975.2776 | 34.1343 | 359.0628 | 393.1971 | 4442.3328
GÖRDES | MANİSA | 1889.9585 | 294.4869 | 2184.4454 | 319.4285 | 140.8087 | 460.2372 | 875.6453 | 650.8815 | 1526.5268 | 12.8265 | 199.7775 | 212.604 | 4383.8133
KIRKAĞAÇ | MANİSA | 3039.8305 | 268.5483 | 3308.3788 | 349.6989 | 1367.3918 | 1717.0906 | 1229.007 | 1198.2553 | 2427.2623 | 50.5673 | 386.2282 | 436.7955 | 7889.5272
KÖPRÜBAŞI | MANİSA | 875.8622 | 83.046 | 958.9082 | 511.9286 | 1034.6023 | 1546.5309 | 717.4962 | 354.7749 | 1072.2711 | 23.0536 | 19.7002 | 42.7538 | 3620.4641
KULA | MANİSA | 3101.8938 | 494.4925 | 3596.3862 | 390.981 | 892.9769 | 1283.958 | 2079.5436 | 1512.0161 | 3591.5597 | 342.1083 | 2151.7458 | 2493.854 | 10965.758
SALİHLİ | MANİSA | 15223.7598 | 811.2501 | 16035.0099 | 3009.3962 | 4665.7845 | 7675.1807 | 7229.8641 | 6392.7616 | 13622.6257 | 355.2309 | 6586.4367 | 6941.6676 | 44274.4839
SARIGÖL | MANİSA | 3083.8574 | 440.5535 | 3524.4109 | 2974.121 | 1668.4795 | 4642.6005 | 1538.727 | 1002.982 | 2541.709 | 27.716 | 36.3575 | 64.0736 | 10772.7939
SARUHANLI | MANİSA | 5251.3037 | 240.5303 | 5491.834 | 1714.3498 | 7815.5816 | 9529.9314 | 2305.8442 | 2994.8308 | 5300.675 | 91.6627 | 8012.5496 | 8104.2123 | 28426.6528
SELENDİ | MANİSA | 1201.6976 | 196.8573 | 1398.5549 | 168.8037 | 50.2754 | 219.0791 | 610.2806 | 451.1208 | 1061.4015 | 73.1868 | 39.5895 | 112.7762 | 2791.8117
SOMA | MANİSA | 9738.5312 | 1047.7844 | 10786.3156 | 125.7282 | 538.7529 | 664.4811 | 3962.2644 | 4203.6378 | 8165.9022 | 109.0596 | 30957.6477 | 31066.7073 | 50683.4062
ŞEHZADELER | MANİSA | 13441.1265 | 273.7154 | 13714.842 | 1702.3018 | 2533.8299 | 4236.1317 | 6914.3124 | 7514.8559 | 14429.1683 | 204.3308 | 2941.5861 | 3145.9169 | 35526.0589
TURGUTLU | MANİSA | 14073.4519 | 560.8483 | 14634.3001 | 1588.8655 | 1652.3253 | 3241.1907 | 7217.142 | 4608.6403 | 11825.7823 | 581.8629 | 17160.145 | 17742.0079 | 47443.2811
YUNUSEMRE | MANİSA | 22516.3278 | 4111.1043 | 26627.4321 | 395.6778 | 940.6933 | 1336.3711 | 10414.387 | 16843.6078 | 27257.9948 | 1952.1065 | 25938.1251 | 27890.2316 | 83112.0297

## ANLAŞMA GÜÇLERİ
|  | MESKEN KULLANICILAR |  |  | TARIMSAL SULAMA KULLANICILAR |  |  | TİCARETHANE KULLANICILAR |  |  | SANAYİ KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
TÜM BÖLGE | TÜM BÖLGE | 15551205.02 | 144123.591 | 15695328.611 | 544355.379 | 631304.843 | 1175660.222 | 3774496.082 | 4557876.9 | 8332372.982 | 98553.173 | 1997602.911 | 2096156.084 | 27299517.899
İZMİR | İL-1 | 11948322.594 | 116789.739 | 12065112.333 | 308582.282 | 242380.644 | 550962.926 | 2999894.826 | 3565181.541 | 6565076.367 | 79997.453 | 1376825.643 | 1456823.096 | 20637974.722
MANİSA | İL-2 | 3602882.426 | 27333.852 | 3630216.278 | 235773.097 | 388924.199 | 624697.296 | 774601.256 | 992695.359 | 1767296.615 | 18555.72 | 620777.268 | 639332.988 | 6661543.177
ALİAĞA | İZMİR | 261681.305 | 1667.03 | 263348.335 | 1164.401 | 4297.1 | 5461.501 | 53084.347 | 463972.187 | 517056.534 | 407.389 | 220303.917 | 220711.306 | 1006577.676
BALÇOVA | İZMİR | 175442.077 | 60 | 175502.077 | 1273.48 | 0 | 1273.48 | 30700.36 | 85430.8 | 116131.16 | 1166.18 | 2208 | 3374.18 | 296280.897
BAYINDIR | İZMİR | 80006.168 | 182.6 | 80188.768 | 23055.99 | 8730.79 | 31786.78 | 33818.503 | 16819.77 | 50638.273 | 5 | 5562 | 5567 | 168180.821
BAYRAKLI | İZMİR | 696877.384 | 1555.588 | 698432.972 | 53.52 | 21.1 | 74.62 | 118303.1 | 62732 | 181035.1 | 959.484 | 2209.49 | 3168.974 | 882711.666
BERGAMA | İZMİR | 254054.513 | 627.91 | 254682.423 | 30934.685 | 25220.35 | 56155.035 | 64981.527 | 121911.026 | 186892.553 | 720.913 | 69387.74 | 70108.653 | 567838.664
BEYDAĞ | İZMİR | 30825.186 | 155 | 30980.186 | 4649.091 | 157.8 | 4806.891 | 10492.643 | 5026.4 | 15519.043 | 172.049 | 2140 | 2312.049 | 53618.169
BORNOVA | İZMİR | 1017528.645 | 1529.564 | 1019058.209 | 1722.125 | 1306.3 | 3028.425 | 423547.027 | 347904.683 | 771451.71 | 25424.62 | 184769.5 | 210194.12 | 2003732.464
BUCA | İZMİR | 1258990.64 | 1242 | 1260232.64 | 4100.626 | 1967.2 | 6067.826 | 229196.426 | 61610.19 | 290806.616 | 2808.699 | 18908.4 | 21717.099 | 1578824.181
ÇEŞME | İZMİR | 343035.277 | 13611.61 | 356646.887 | 3954.994 | 4122.81 | 8077.804 | 87812.788 | 82300.48 | 170113.268 | 322.626 | 5514 | 5836.626 | 540674.585
ÇİĞLİ | İZMİR | 600584.304 | 1152.51 | 601736.814 | 290.616 | 15 | 305.616 | 103706.432 | 58181.446 | 161887.878 | 2260.163 | 53476 | 55736.163 | 819666.471
DİKİLİ | İZMİR | 289384.255 | 17115.3 | 306499.555 | 8464.05 | 14179.788 | 22643.838 | 46237.269 | 46431.51 | 92668.779 | 547.932 | 11219.4 | 11767.332 | 433579.504
FOÇA | İZMİR | 166016.025 | 4299.3 | 170315.325 | 1886.27 | 5594.4 | 7480.67 | 25186.473 | 71640.14 | 96826.613 | 41.6 | 4963.8 | 5005.4 | 279628.008
GAZİEMİR | İZMİR | 311057.188 | 1950 | 313007.188 | 63.29 | 100 | 163.29 | 87035.116 | 116125.798 | 203160.914 | 7978.648 | 62790.768 | 70769.416 | 587100.808
GÜZELBAHÇE | İZMİR | 137987.963 | 2486.4 | 140474.363 | 2056.296 | 580 | 2636.296 | 26699.752 | 12326.5 | 39026.252 | 483.107 | 8016 | 8499.107 | 190636.018
KARABAĞLAR | İZMİR | 1017818.059 | 518.109 | 1018336.168 | 55.87 | 65 | 120.87 | 174630.887 | 25859.964 | 200490.851 | 2237.215 | 240 | 2477.215 | 1221425.104
KARABURUN | İZMİR | 77344.732 | 5649.13 | 82993.862 | 2304.073 | 1133.1 | 3437.173 | 16008.881 | 72011.1 | 88019.981 | 168.1 | 24862.32 | 25030.42 | 199481.436
KARŞIYAKA | İZMİR | 1103557.58 | 1020 | 1104577.58 | 229 | 108.4 | 337.4 | 197504.2 | 66797.26 | 264301.46 | 962.094 | 8890.2 | 9852.294 | 1379068.734
KEMALPAŞA | İZMİR | 291947.566 | 5204.158 | 297151.724 | 32650.364 | 29993.887 | 62644.251 | 56708.022 | 308541.06 | 365249.082 | 1011.938 | 81708.54 | 82720.478 | 807765.535
KINIK | İZMİR | 55032.01 | 100 | 55132.01 | 12786.241 | 6448.02 | 19234.261 | 15792.029 | 50378.4 | 66170.429 | 787.679 | 52601 | 53388.679 | 193925.379
KİRAZ | İZMİR | 79261.73 | 750 | 80011.73 | 18834.26 | 1088.6 | 19922.86 | 24292.879 | 24776.4 | 49069.279 | 30 | 1128 | 1158 | 150161.869
KONAK | İZMİR | 771260.021 | 11329.43 | 782589.451 | 15 | 1009 | 1024 | 548644.29 | 683455.463 | 1232099.753 | 4165.492 | 22103.59 | 26269.082 | 2041982.286
MENDERES | İZMİR | 358154.088 | 6988.58 | 365142.668 | 21049.39 | 17750.47 | 38799.86 | 99929.283 | 93445.04 | 193374.323 | 7707.514 | 41095.73 | 48803.244 | 646120.095
MENEMEN | İZMİR | 541601.369 | 3468.9 | 545070.269 | 8607.504 | 7123.8 | 15731.304 | 84415.644 | 140513.6 | 224929.244 | 7567.002 | 103388.41 | 110955.412 | 896686.229
NARLIDERE | İZMİR | 197430.415 | 801.96 | 198232.375 | 2145.93 | 0 | 2145.93 | 43119.742 | 55579.05 | 98698.792 | 763.65 | 600 | 1363.65 | 300440.747
ÖDEMİŞ | İZMİR | 359155.866 | 782.7 | 359938.566 | 49067.221 | 33117.251 | 82184.472 | 95848.178 | 60748.701 | 156596.879 | 1431.52 | 63462 | 64893.52 | 663613.437
SEFERİHİSAR | İZMİR | 288974.428 | 11200.14 | 300174.568 | 10243.33 | 2103.9 | 12347.23 | 39784.346 | 59959.321 | 99743.667 | 245.393 | 10299 | 10544.393 | 422809.858
SELÇUK | İZMİR | 108235.45 | 2287.44 | 110522.89 | 9592.304 | 6763.46 | 16355.764 | 31003.531 | 30144.62 | 61148.151 | 234.277 | 1602 | 1836.277 | 189863.082
TİRE | İZMİR | 240667.909 | 337.7 | 241005.609 | 28422.256 | 30460.89 | 58883.146 | 59650.609 | 70387.956 | 130038.565 | 721.083 | 19051.318 | 19772.401 | 449699.721
TORBALI | İZMİR | 561201.536 | 2085.19 | 563286.726 | 18248.225 | 33949.948 | 52198.173 | 119317.235 | 196106.82 | 315424.055 | 8531.036 | 277674.52 | 286205.556 | 1217114.51
URLA | İZMİR | 273208.905 | 16631.49 | 289840.395 | 10661.88 | 4972.28 | 15634.16 | 52443.307 | 74063.856 | 126507.163 | 135.05 | 16650 | 16785.05 | 448766.768
AHMETLİ | MANİSA | 44506.477 | 211.52 | 44717.997 | 3985.855 | 13171.245 | 17157.1 | 10771.294 | 19057.986 | 29829.28 | 19.52 | 5968 | 5987.52 | 97691.897
AKHİSAR | MANİSA | 481454.774 | 2301.126 | 483755.9 | 38205.93 | 73627.547 | 111833.477 | 104825.356 | 102875.642 | 207700.998 | 1298.156 | 34902.8 | 36200.956 | 839491.331
ALAŞEHİR | MANİSA | 235539.249 | 1333.32 | 236872.569 | 44584.78 | 27870.827 | 72455.607 | 51467.239 | 76645.2 | 128112.439 | 436.219 | 61532.2 | 61968.419 | 499409.034
DEMİRCİ | MANİSA | 88736.066 | 700.2 | 89436.266 | 2572.484 | 567.6 | 3140.084 | 21527.438 | 7690.82 | 29218.258 | 2166.57 | 0 | 2166.57 | 123961.178
GÖLMARMARA | MANİSA | 29133.181 | 249.5 | 29382.681 | 8667.54 | 8167.974 | 16835.514 | 7959.503 | 23036.43 | 30995.933 | 167 | 3630 | 3797 | 81011.128
GÖRDES | MANİSA | 75745.202 | 770.65 | 76515.852 | 4170.86 | 1949.18 | 6120.04 | 14571.341 | 10020.93 | 24592.271 | 62.506 | 2970 | 3032.506 | 110260.669
KIRKAĞAÇ | MANİSA | 89440.196 | 1367.483 | 90807.679 | 4750.278 | 12361.966 | 17112.244 | 22443.282 | 18077.459 | 40520.741 | 20.01 | 22974 | 22994.01 | 171434.674
KÖPRÜBAŞI | MANİSA | 31064.353 | 602.1 | 31666.453 | 6253.217 | 12809.4 | 19062.617 | 8033.616 | 15687 | 23720.616 | 31.482 | 390 | 421.482 | 74871.168
KULA | MANİSA | 99838.363 | 2107.76 | 101946.123 | 4622.374 | 11728.042 | 16350.416 | 32384.747 | 55665 | 88049.747 | 1525.284 | 30080.2 | 31605.484 | 237951.77
SALİHLİ | MANİSA | 426843.152 | 3299.351 | 430142.503 | 32155.005 | 57244.951 | 89399.956 | 96478.585 | 111304.496 | 207783.081 | 1403.708 | 64396.48 | 65800.188 | 793125.728
SARIGÖL | MANİSA | 74986.218 | 811.88 | 75798.098 | 25399.955 | 20346.7 | 45746.655 | 18034.51 | 8391.66 | 26426.17 | 88.428 | 150 | 238.428 | 148209.351
SARUHANLI | MANİSA | 138936.776 | 994.43 | 139931.206 | 15652.631 | 40803.098 | 56455.729 | 30811.57 | 47103.13 | 77914.7 | 244.069 | 25563.6 | 25807.669 | 300109.304
SELENDİ | MANİSA | 40842.757 | 867 | 41709.757 | 3391.5 | 1021.2 | 4412.7 | 8305.249 | 10105.72 | 18410.969 | 225.72 | 0 | 225.72 | 64759.146
SOMA | MANİSA | 267833.086 | 2007.45 | 269840.536 | 1928.561 | 5123.462 | 7052.023 | 48711.656 | 134633.28 | 183344.936 | 378.15 | 103942 | 104320.15 | 564557.645
ŞEHZADELER | MANİSA | 336416.228 | 1372.364 | 337788.592 | 16991.571 | 31817.738 | 48809.309 | 64158.884 | 54876.857 | 119035.741 | 852.211 | 22638.54 | 23490.751 | 529124.393
TURGUTLU | MANİSA | 431980.775 | 1253.82 | 433234.595 | 16233.608 | 51211.189 | 67444.797 | 81999.973 | 72566.886 | 154566.859 | 1978.415 | 52157 | 54135.415 | 709381.666
YUNUSEMRE | MANİSA | 709585.573 | 7083.898 | 716669.471 | 6206.948 | 19102.08 | 25309.028 | 152117.013 | 224956.863 | 377073.876 | 7658.272 | 189482.448 | 197140.72 | 1316193.095