## TABLO-3 (hidden)
KESINTI_KOD_NO | KADEME | IL | ILCE | SEBEKE_UNSURU | SEBEKE_UNSURU_KODU | KESINTI_NEDENI | KESINTI_KAYNAGI | KESINTI_SURE_SINIFI | KESINTI_SEBEBI | KESINTI_BILDIRIM_SINIFI | KESINTI_BASLANGIC_ZAMANI | KESINTI_SONA_ERME_ZAMANI | KESINTI_SURESI | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_MESKEN_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_MESKEN_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TARIMSAL_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TARIMSAL_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TICARETHANE_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TICARETHANE_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_SANAYI_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_SANAYI_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_MESKEN_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_MESKEN_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TARIMSAL_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TARIMSAL_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TICARETHANE_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TICARETHANE_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_SANAYI_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_SANAYI_AG | TOPLAM_DAGITILMAYAN_ENERJI
2448031 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 08:40:04 | 07.01.2023 15:37:25 | 6.9558 | 4 | 81 | 100 | 96 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5.2503 | 97.4456 | 253.3317 | 219.9323 | 10.9711 | 45.6079 | 0 | 0 | 632.539
2448197 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-4/12 35-28-M00030__75604521_75604521 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 14:02:35 | 07.01.2023 17:26:05 | 3.3917 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 322.3776 | 0 | 0 | 0 | 49.9269 | 0 | 0 | 372.3045
2448174 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-2 35-21-L00140_ARDIÇ MAHALLESİ TR-12 L01_72183037 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 13:24:08 | 07.01.2023 13:59:07 | 0.58306 | 1 | 1601 | 0 | 30 | 4 | 117 | 0 | 0 | 1.0246 | 153.2077 | 0 | 5.7315 | 21.5659 | 46.6734 | 0 | 0 | 228.203
2448260 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-33 35-17-M00033_M-433 M03_66314618 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 17:09:51 | 07.01.2023 17:57:36 | 0.79583 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46068 | 0.26819 | 2.0642 | 0 | 0.92862 | 0 | 0 | 0 | 3.7217
2448011 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2308 35-01-K02308_A_56368755_56368755 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 05:16:49 | 07.01.2023 06:30:34 | 1.2292 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.2908 | 0 | 0 | 0 | 1.518 | 0 | 0 | 40.8088
2448068 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OVAKENT TR-2 35-15-L00632_35-15-L00632_67089212 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 09:24:23 | 07.01.2023 17:15:53 | 7.8583 | 0 | 251 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 322.885 | 0 | 7.722 | 0 | 106.9051 | 0 | 0 | 437.5122
2448206 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_MAHMUTLAR L02_2324401 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 13:33:28 | 07.01.2023 17:15:22 | 3.6983 | 0 | 491 | 35 | 103 | 13 | 98 | 1 | 0 | 0 | 536.9073 | 400.4961 | 231.4991 | 137.0241 | 255.3111 | 89.4856 | 0 | 1650.7233
2448183 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_CANBAZLI KÖK M02_2329810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 13:40:40 | 07.01.2023 14:40:23 | 0.99528 | 15 | 909 | 408 | 219 | 27 | 72 | 4 | 0 | 7.9663 | 162.7603 | 367.9258 | 99.5927 | 127.8773 | 53.5081 | 108.6505 | 0 | 928.281
2448352 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OCAKLI AHRANDI TR-5 35-15-L00783_950372946_950372946 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 21:35:27 | 07.01.2023 22:57:37 | 1.3694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2448283 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CICIKLI KÖYÜ TR-1 45-86-M00084_915816976_915816976 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 17:50:28 | 07.01.2023 19:43:40 | 1.8867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12506
2448246 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARUHANLI TR-12 45-80-M00012_A A01b_5985899 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 16:32:57 | 07.01.2023 18:26:25 | 1.8911 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6099 | 0 | 0 | 0 | 5.8915 | 0 | 0 | 9.5013
2448037 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKGEDİK TR-1 45-83-L00255_955165956_955165956 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 08:57:01 | 07.01.2023 10:19:10 | 1.3692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13
2448100 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2760 35-10-M02760_965994359_965994359 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 10:50:22 | 07.01.2023 11:24:48 | 0.57389 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.859 | 0 | 0 | 0 | 7.1179 | 0 | 0 | 11.9768
2448077 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | GERENKÖY TR-4 35-23-M00150_GERENKÖY TR-5 M02_72154258 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 08:46:14 | 07.01.2023 11:39:33 | 2.8886 | 0 | 298 | 2 | 12 | 3 | 59 | 2 | 0 | 0 | 394.0629 | 3.7309 | 12.403 | 104.5503 | 185.5976 | 61.8634 | 0 | 762.208
2448057 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-13/14-B 45-71-M00555_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2074660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 09:17:38 | 07.01.2023 10:58:50 | 1.6867 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 152.1782 | 0 | 0 | 0 | 29.8107 | 0 | 0 | 181.989
2448269 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | TERZİLER TR-1 45-81-M00237_A_56399488_56399488 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 17:35:28 | 07.01.2023 21:23:54 | 3.8072 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3263 | 0 | 0 | 0 | 1.4247 | 0 | 0 | 2.7511
2448263 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÖZBEY TR-1 35-26-L00137_C_56358687_56358687 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 17:13:07 | 07.01.2023 19:04:40 | 1.8592 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 177.8472 | 0 | 0 | 0 | 14.9816 | 0 | 0 | 192.8288
2448040 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-524 35-01-K00524_35-01-K00524_2367115 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 08:59:21 | 07.01.2023 09:35:36 | 0.60417 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 115.506 | 0 | 0 | 0 | 16.4491 | 0 | 0 | 131.9551
2448226 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1105 35-03-K01105_910163549_910163549 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 15:18:10 | 07.01.2023 17:55:50 | 2.6278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3764
2448034 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 08:47:32 | 07.01.2023 09:54:04 | 1.1089 | 0 | 367 | 9 | 32 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 175.4164 | 0.67717 | 25.0441 | 6.3801 | 27.7812 | 0 | 0 | 235.299
2448186 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ YENİKÖY M09_50217229 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 13:37:48 | 07.01.2023 15:39:10 | 2.0228 | 0 | 0 | 9 | 25 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6334 | 26.804 | 338.2091 | 7.1764 | 96.5113 | 0 | 473.3342
2448266 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-8 45-81-M00008_945625367_945625367 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2023 17:18:17 | 07.01.2023 18:51:07 | 1.5472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12538
2448080 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-1/8 45-71-M00198_45-71-M00198_66451718 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 09:57:42 | 07.01.2023 17:52:20 | 7.9106 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 995.2479 | 0 | 0 | 0 | 1622.2159 | 0 | 0 | 2617.4637
2448103 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_KONAKLI L04_2308500 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 10:50:44 | 07.01.2023 13:51:00 | 3.0044 | 1 | 810 | 13 | 14 | 2 | 137 | 1 | 0 | 1.9007 | 482.3963 | 55.8727 | 11.3023 | 17.9273 | 314.5176 | 214.7767 | 0 | 1098.6936
2448054 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-1148 35-09-M01148_M-362 M02_47617193 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 08:54:45 | 07.01.2023 18:03:51 | 9.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 84 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2676.4939 | 1759.7957 | 5865.7646 | 573.4106 | 10875.4647
2448060 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | BULGURCA TR-1 35-22-M00252_B_56389487_56389487 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 09:18:17 | 07.01.2023 10:59:09 | 1.6811 | 0 | 76 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.3058 | 0 | 0.12453 | 0 | 7.4375 | 0 | 0 | 64.8679
2448229 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_YAVAŞÇA L06_2316405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 15:32:03 | 07.01.2023 15:46:46 | 0.24528 | 0 | 0 | 21 | 5 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 267.9425 | 0.8616 | 34.2886 | 0.22693 | 155.6711 | 0 | 458.9907
2448298 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4404 35-03-K04404_910367613_910367613 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 18:48:59 | 07.01.2023 20:10:26 | 1.3575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1454
2448275 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-45 35-30-L00045_A_56397627_56397627 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 17:47:00 | 07.01.2023 19:21:22 | 1.5728 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6109
2448129 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-3 35-31-L00299_47810254_56352464_56352464 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 11:41:46 | 07.01.2023 15:28:10 | 3.7733 | 0 | 58 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.8402 | 0 | 3.169 | 0 | 7.331 | 0 | 0 | 48.3402
2448083 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİLE TR-2 35-22-M00238_955280240_955280240 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 10:03:28 | 07.01.2023 11:08:07 | 1.0775 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41894
2448043 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_TR-11 M05_60208852 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 09:03:48 | 07.01.2023 10:30:27 | 1.4442 | 0 | 3342 | 0 | 33 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1054.5432 | 0 | 7.3529 | 0 | 271.4361 | 0 | 0 | 1333.3322
2448335 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | TERZİLER TR-1 45-81-M00237_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087050 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 20:07:23 | 07.01.2023 21:30:31 | 1.3856 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4377 | 0 | 0.098273 | 0 | 1.6648 | 0 | 0 | 16.2008
2448338 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_B B3B_5925784 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 20:25:46 | 07.01.2023 23:15:16 | 2.825 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8069 | 0 | 0 | 0 | 8.6124 | 0 | 0 | 12.4193
2448189 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YAŞAR ÇETİN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00513_A_91411726_91411726 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2023 13:47:35 | 07.01.2023 15:18:49 | 1.5206 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7025 | 0 | 5.0367 | 0 | 0 | 14.7392
2448026 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_BADEMLİ M02_72214503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 07:55:05 | 07.01.2023 08:20:43 | 0.42722 | 1 | 310 | 1 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.11728 | 12.128 | 0.16914 | 0.23447 | 0.025904 | 2.8931 | 0 | 0 | 15.5679
2448212 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4244 35-01-K04244_911592847_911592847 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 14:42:13 | 07.01.2023 16:30:52 | 1.8108 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2456
2448106 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-150 35-16-L00150_B_56352701_56352701 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 10:58:40 | 07.01.2023 16:52:20 | 5.8944 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 131.5454 | 0 | 1.0453 | 0 | 12.1121 | 0 | 0 | 144.7029
2448063 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-168 35-26-M00168_TR-164 M01_65984551 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 09:18:03 | 07.01.2023 09:51:43 | 0.56111 | 0 | 5687 | 0 | 13 | 3 | 369 | 0 | 0 | 0 | 910.162 | 0 | 13.1884 | 18.0421 | 409.56 | 0 | 0 | 1350.9524
2448086 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2308 35-01-K02308_35-01-K02308_2368789 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 10:16:20 | 07.01.2023 10:57:52 | 0.69222 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 126.709 | 0 | 0 | 0 | 36.1009 | 0 | 0 | 162.8099
2448249 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-7/7 35-26-M00638_BALKAN SÜT M02_65952549 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 16:36:19 | 07.01.2023 17:28:21 | 0.86722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.8364 | 1.3396 | 901.4293 | 59.9954 | 1094.6007
2448046 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-18 K32_2053604 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 09:06:17 | 07.01.2023 12:20:53 | 3.2433 | 0 | 5709 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 5032.3601 | 0 | 0 | 0 | 1387.6835 | 0 | 0 | 6420.0436
2448000 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1233 35-01-M01233_35-01-M01233_41906472 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 02:52:35 | 07.01.2023 03:43:42 | 0.85194 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 192.4062 | 0 | 0 | 0 | 43.3049 | 0 | 0 | 235.7111
2448172 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | KÖK | M-2132 KÖK 35-07-M02132_DAĞITIM TRF M-2132 M05_60554852 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 13:45:53 | 07.01.2023 16:51:20 | 3.0908 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 745.665 | 0 | 0 | 0 | 121.2878 | 0 | 0 | 866.9528
2447980 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_HatBaşıAyırıcı_53134706 M06_53134706 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 00:42:52 | 07.01.2023 02:17:46 | 1.5817 | 0 | 65 | 1 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.0993 | 0 | 4.4613 | 0 | 2.4301 | 0 | 0 | 21.9906
2448215 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | BALIKLI ÇAMBEYLİ TR-2 45-75-M00364_45-75-M00364_61304206 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 14:47:48 | 07.01.2023 17:32:17 | 2.7414 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40142
2448066 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-3 35-31-L00336_B_91225760_91225760 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 09:27:24 | 07.01.2023 11:06:35 | 1.6531 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0463 | 0 | 0.61358 | 0 | 0.19669 | 0 | 0 | 1.8565
2448112 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/11 45-83-M00011_HatBaşıAyırıcı_53136759 M03_53136759 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 11:08:34 | 07.01.2023 12:37:51 | 1.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.8043 | 0 | 374.8043
2448095 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_HALİLLER KÖK L06_2337018 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 10:34:44 | 07.01.2023 14:20:00 | 3.7544 | 0 | 1905 | 1 | 306 | 11 | 213 | 0 | 0 | 0 | 782.0264 | 1.9469 | 89.3759 | 211.9566 | 371.347 | 0 | 0 | 1456.6528
2448035 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1442 35-04-M01442_35-04-M01442_2375047 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 08:54:39 | 07.01.2023 09:23:05 | 0.47389 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 131.982 | 0 | 0 | 0 | 14.8794 | 0 | 0 | 146.8614
2448281 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPEKÖY TR-1 45-73-M00785_945665161_945665161 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 17:57:24 | 07.01.2023 18:56:19 | 0.98194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3706
2448218 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2711 35-03-K02711_G_56365594_56365594 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2023 15:01:55 | 07.01.2023 16:02:58 | 1.0175 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.4023 | 0 | 0 | 0 | 20.9315 | 0 | 0 | 35.3338
2448241 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2333 35-07-K02333_A a3_5802579 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2023 16:17:00 | 07.01.2023 17:39:59 | 1.3831 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9888 | 0 | 0 | 0 | 0.71931 | 0 | 0 | 3.7081
2448049 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2629 35-02-K02629_35-02-K02629_2352590 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 09:00:53 | 07.01.2023 13:27:12 | 4.4386 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 692.4405 | 0 | 0 | 0 | 81.3902 | 0 | 0 | 773.8307
2448032 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | GERENKÖY TR-1 35-23-M00147_GERENKÖY KÖK M01_72155338 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 08:43:28 | 07.01.2023 09:44:50 | 1.0228 | 0 | 287 | 0 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 119.003 | 0 | 1.877 | 0 | 45.8125 | 0 | 0 | 166.6925
2448012 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 05:35:13 | 07.01.2023 06:06:56 | 0.52861 | 24 | 3925 | 271 | 1204 | 50 | 322 | 2 | 0 | 2.2503 | 310.9636 | 83.2574 | 173.1781 | 131.1759 | 77.9955 | 59.0048 | 0 | 837.8258
2448301 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_95000134064_95000134064 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 18:55:14 | 07.01.2023 23:32:50 | 4.6267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071304
2448278 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİ BAĞARASI TR-4 35-23-M00210_35-23-M00210_2362392 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 17:52:50 | 07.01.2023 18:40:29 | 0.79417 | 0 | 324 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 117.3187 | 0 | 0.08573 | 0 | 14.9706 | 0 | 0 | 132.375
2448132 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-1/8 45-76-M00249_B_56386326_56386326 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 11:46:08 | 07.01.2023 12:42:44 | 0.94333 | 0 | 204 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.4895 | 0 | 0.17669 | 0 | 3.281 | 0 | 0 | 53.9472
2448155 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/14-B 45-72-L00069_A_56407216_56407216 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 12:23:32 | 07.01.2023 14:19:38 | 1.935 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 45.2881 | 0 | 0 | 0 | 31.667 | 0 | 4.7124 | 81.6675
2448201 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063036 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 14:09:08 | 07.01.2023 16:04:00 | 1.9144 | 4 | 909 | 13 | 131 | 20 | 78 | 0 | 4 | 37.0035 | 295.8087 | 22.1565 | 65.9208 | 149.1868 | 63.9983 | 0 | 12.0219 | 646.0965
2448324 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÖKÇEAĞIL TR-2 35-30-L00140_C_56404794_56404794 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 19:45:58 | 07.01.2023 20:37:09 | 0.85306 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2977 | 0 | 3.4627 | 0 | 1.1206 | 0 | 0 | 6.881
2448092 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139726 M05_53139726 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 10:26:21 | 07.01.2023 11:36:24 | 1.1675 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.079 | 0 | 0.074519 | 0 | 0 | 0 | 3.1535
2448238 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-291 35-18-L00291_L-456 L01_72186849 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 16:05:07 | 07.01.2023 16:50:37 | 0.75833 | 0 | 358 | 0 | 6 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 198.7452 | 0 | 4.1694 | 0 | 72.2458 | 0 | 0 | 275.1605
2448052 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇİLEME TR-4 35-22-M00163_B_91330015_91330015 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 09:09:06 | 07.01.2023 18:10:22 | 9.0211 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.5679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.5679
2448195 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-192 35-02-M00192_962686755_962686755 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 13:53:45 | 07.01.2023 16:12:39 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1621 | 0 | 8.4889 | 0 | 0 | 15.6509
2448072 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1764 35-01-K01764_35-01-K01764_2370287 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 09:40:29 | 07.01.2023 10:25:47 | 0.755 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 238.39 | 0 | 0 | 0 | 9.5111 | 0 | 0 | 247.901
2447972 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_IŞIKLAR M18_2312683 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 00:12:38 | 07.01.2023 05:22:33 | 5.1653 | 3 | 2431 | 131 | 444 | 9 | 278 | 0 | 0 | 2.5903 | 2345.1741 | 388.6674 | 766.5572 | 63.8781 | 408.6683 | 0 | 0 | 3975.5353
2447966 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 00:12:55 | 07.01.2023 00:37:03 | 0.40222 | 24 | 3925 | 271 | 1204 | 50 | 322 | 2 | 0 | 1.8183 | 243.1846 | 55.3558 | 96.8564 | 96.6264 | 54.6682 | 49.0101 | 0 | 597.5198
2448364 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2861 35-03-K02861_A_56364289_56364289 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 21:59:41 | 08.01.2023 00:08:52 | 2.1531 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5568 | 0 | 0 | 0 | 8.402 | 0 | 0 | 17.9588
2448728 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇERKEZ MAHMUDİYE KÖYÜ TR-1 45-71-M01095_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087806 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 17:51:25 | 08.01.2023 20:46:58 | 2.9258 | 0 | 54 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.9927 | 0 | 10.444 | 0 | 3.9402 | 0 | 0 | 47.3769
2448390 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_ALAŞEHİR ŞEHİR-1 M16_2058696 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 00:11:47 | 08.01.2023 00:22:14 | 0.17417 | 0 | 11868 | 3 | 172 | 18 | 1948 | 5 | 15 | 0 | 595.1303 | 3.3342 | 3.7376 | 74.1556 | 199.0541 | 41.3107 | 3.6307 | 920.3532
2448688 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_Sarıgöl Tr-4 M21_2076600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 17:05:16 | 08.01.2023 17:22:51 | 0.29306 | 0 | 1090 | 35 | 284 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 76.8195 | 4.2634 | 18.3854 | 0.73812 | 17.6896 | 0 | 0.16075 | 118.0567
2448682 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-1 TARIMSAL SULAMA M06_2099423 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 16:50:44 | 08.01.2023 16:59:41 | 0.14917 | 0 | 3 | 13 | 66 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.14539 | 40.9952 | 5.4358 | 1.7709 | 1.0205 | 0 | 0 | 49.3678
2448479 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/8 KÖK 45-71-M00828_DM-4/20 M03_72087215 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 09:20:37 | 08.01.2023 15:54:06 | 6.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.9628 | 0 | 2209.0107 | 0 | 2402.9734
2448473 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_TR-1/6 M03_2331764 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 09:17:05 | 08.01.2023 10:14:15 | 0.95278 | 10 | 31 | 204 | 256 | 44 | 41 | 0 | 0 | 2.4943 | 14.1572 | 83.6425 | 59.0505 | 22.5309 | 30.5584 | 0 | 0 | 212.4338
2448559 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-513 REİSDERE 35-18-L00513__72372424_72372424 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 11:48:12 | 08.01.2023 12:08:44 | 0.34222 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023
2448562 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_NALDÖKEN K08_2317612 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 11:27:50 | 08.01.2023 13:06:32 | 1.645 | 0 | 7548 | 0 | 0 | 3 | 1097 | 0 | 1 | 0 | 3236.9592 | 0 | 0 | 848.1246 | 1653.3815 | 0 | 1.6217 | 5740.0871
2448539 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-24 35-15-L00024_H h2_48898130 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 10:33:38 | 08.01.2023 14:14:31 | 3.6814 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.6313 | 0 | 0 | 0 | 88.994 | 0 | 0 | 113.6253
2448516 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | HAKİL KUMPAS VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00122_A_56364200_56364200 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 10:16:27 | 08.01.2023 11:11:50 | 0.92306 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24475 | 0 | 0.85748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1022
2448456 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261_C C01_79363671 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 08:57:26 | 08.01.2023 09:39:25 | 0.69972 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2349 | 0 | 0 | 0 | 1.9906 | 0 | 0 | 3.2255
2448476 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-26 35-14-L00026_L-35 L03_72205624 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 09:07:00 | 08.01.2023 16:54:42 | 7.795 | 0 | 106 | 0 | 159 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 382.4182 | 0 | 211.5741 | 439.7136 | 239.2348 | 0 | 0 | 1272.9407
2448599 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-427 35-18-L00427_L-428 L02_72111918 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2023 13:33:07 | 08.01.2023 15:03:10 | 1.5008 | 0 | 248 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 192.7765 | 0 | 0.26738 | 0 | 17.7252 | 0 | 0 | 210.7691
2448619 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAKLACI TR-1 45-73-M00523_945676274_945676274 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 14:12:26 | 08.01.2023 16:22:45 | 2.1719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30101
2448774 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 20:06:48 | 08.01.2023 21:28:42 | 1.365 | 4 | 80 | 100 | 95 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1.1583 | 20.0001 | 42.2058 | 41.5499 | 1.7306 | 4.3624 | 0 | 0 | 111.0071
2448425 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_VETERİNERLİK K05_2310926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 04:46:47 | 08.01.2023 05:55:00 | 1.1369 | 0 | 4063 | 0 | 0 | 4 | 322 | 0 | 0 | 0 | 1113.6611 | 0 | 0 | 610.9326 | 227.0262 | 0 | 0 | 1951.62
2448734 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YÜCE TEMURTAŞ ÖZEL TR 45-71-M02173Ö_MURADİYE MODERN KALIP ÖZEL KÖK ÇIKIŞ M02_64536528 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 18:18:50 | 08.01.2023 19:43:39 | 1.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2397 | 0 | 448.4833 | 0 | 585.723
2448379 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 00:10:39 | 08.01.2023 00:20:30 | 0.16417 | 24 | 3925 | 271 | 1204 | 50 | 322 | 2 | 0 | 0.78681 | 101.2676 | 22.7759 | 40.6299 | 38.9571 | 22.2485 | 15.1315 | 0 | 241.7972
2448488 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1662 35-02-M01662_35-02-M01662_2374435 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 09:37:35 | 08.01.2023 10:34:49 | 0.95389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0355 | 0 | 0 | 71.0355
2448482 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-164 35-26-M01147__56358977_56358977 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 09:09:36 | 08.01.2023 17:04:09 | 7.9092 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 331.4183 | 0 | 0 | 0 | 6.2096 | 0 | 0 | 337.6279
2448502 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM12/TR4 45-73-M00094_945675485_945675485 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2023 10:00:53 | 08.01.2023 16:10:19 | 6.1572 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9119
2448528 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1282 35-02-M01282_A_56382502_56382502 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 10:11:06 | 08.01.2023 13:43:28 | 3.5394 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 77.1654 | 0 | 0 | 0 | 17.8871 | 0 | 0 | 95.0525
2448545 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAYLAKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01710_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085585 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 11:25:09 | 08.01.2023 14:03:32 | 2.6397 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.9862 | 0 | 0 | 0 | 10.3085 | 0 | 0 | 45.2946
2448585 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-56 HUZURKENT 35-14-L00056_956640423_956640423 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 12:47:31 | 08.01.2023 16:58:07 | 4.1767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9592
2448794 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1954 35-01-M01954_M M3b_5869390 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 22:12:39 | 09.01.2023 02:11:41 | 3.9839 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58.3734 | 0 | 0 | 0 | 13.0409 | 0 | 0 | 71.4143
2448591 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 12:50:00 | 08.01.2023 13:18:00 | 0.46667 | 1 | 1246 | 4 | 2 | 10 | 86 | 0 | 0 | 0.13347 | 57.391 | 0.97893 | 0.0028568 | 10.9478 | 7.5313 | 0 | 0 | 76.9853
2448668 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-16 45-81-M00016_B_56386171_56386171 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 16:11:12 | 08.01.2023 17:24:11 | 1.2164 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6049 | 0 | 0.60641 | 0 | 0.16317 | 0 | 0 | 6.3745
2448691 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE HASTANE TR-1 45-71-M00193_953221433_953221433 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 16:43:24 | 08.01.2023 20:49:37 | 4.1036 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9221
2448382 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_TEKEL M14_2312679 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 00:12:07 | 08.01.2023 00:20:10 | 0.13419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14657 | 0 | 0 | 0 | 0.14657
2448648 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-12 35-16-L00012_47581900 b1_47582721 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 13:00:00 | 08.01.2023 15:45:25 | 2.7569 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.774 | 0 | 0 | 0 | 82.3637 | 0 | 0 | 135.1378
2448754 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/40 45-83-M00040_48104060_56388932_56388932 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2023 19:14:51 | 08.01.2023 23:08:50 | 3.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7299 | 0 | 22.9617 | 31.6916
2448505 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2845 35-03-M02845_ M06_82471645 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 10:03:37 | 08.01.2023 13:42:17 | 3.6444 | 1 | 919 | 2 | 52 | 3 | 121 | 0 | 0 | 1.088 | 800.9946 | 1.5871 | 46.2201 | 9.794 | 323.956 | 0 | 0 | 1183.6399
2448611 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-343 35-02-K00343_913780096_913780096 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 13:54:49 | 08.01.2023 16:06:01 | 2.1867 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3144
2448494 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-2 35-31-L00335_E_91225700_91225700 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 09:48:26 | 08.01.2023 17:42:41 | 7.9042 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.608 | 0 | 0.4975 | 0 | 6.717 | 0 | 0 | 15.8226
2448471 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258057 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 09:11:59 | 08.01.2023 12:03:53 | 2.865 | 3 | 552 | 99 | 28 | 9 | 70 | 0 | 0 | 4.5207 | 277.3227 | 149.7649 | 14.7992 | 86.6978 | 100.2368 | 0 | 0 | 633.3421
2448763 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-299 35-02-K00299_99815820_99815820 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 19:44:36 | 08.01.2023 21:32:34 | 1.7994 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1976
2448786 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-6/1 45-71-M01929_DM-6/2 M04_72907911 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 21:23:19 | 08.01.2023 22:00:06 | 0.61306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4426 | 0 | 25.5865 | 16.3537 | 43.3828
2448600 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_BAĞARASI DM GİRİŞ M03_67574173 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 13:36:00 | 08.01.2023 14:20:49 | 0.74694 | 8 | 3707 | 10 | 54 | 12 | 390 | 3 | 0 | 3.4735 | 1091.599 | 84.3387 | 7.9864 | 21.6427 | 289.0774 | 40.1853 | 0 | 1538.3029
2448720 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/19 35-27-M01091_98973129_98973129 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 17:58:46 | 08.01.2023 19:21:26 | 1.3778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0209
2448557 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-378 35-30-M00378_E E1_42901884 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2023 11:42:59 | 08.01.2023 18:50:02 | 7.1175 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.5204 | 0 | 0 | 0 | 29.4384 | 0 | 0 | 84.9588
2448657 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_PETEK PLASTİK VE ALPEREN TEKSTİL M05_2307000 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 15:57:22 | 08.01.2023 16:34:18 | 0.61556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7056 | 0 | 67.5254 | 0 | 70.231
2448468 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KARAYOLLARI M25_2308414 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 09:13:58 | 08.01.2023 15:07:04 | 5.885 | 0 | 779 | 0 | 12 | 11 | 2930 | 4 | 69 | 0 | 1706.1523 | 0 | 108.9046 | 854.3757 | 17389.7181 | 1587.9085 | 3190.5538 | 24837.613
2448491 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-910 35-09-M00910_95002382096_95002382096 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 09:28:57 | 08.01.2023 13:31:23 | 4.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9781 | 0 | 0 | 5.9781
2448531 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-361 35-09-M00361_M-570 M03_47619857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 10:58:17 | 08.01.2023 12:12:54 | 1.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0332 | 145.6801 | 35.4895 | 24.3164 | 233.5192
2448391 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-429 35-01-K00429_35-01-K00429_2358116 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 00:23:02 | 08.01.2023 01:13:15 | 0.83694 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 35.6013 | 0 | 0 | 0 | 44.9993 | 0 | 0 | 80.6006
2448683 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-13 45-82-M00013_B_56401811_56401811 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 16:47:56 | 08.01.2023 17:11:10 | 0.38722 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.3744 | 0 | 0 | 0 | 1.3298 | 0 | 0 | 13.7042
2448766 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-17 35-29-M00452_950330408_950330408 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 19:51:17 | 08.01.2023 21:32:36 | 1.6886 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8986 | 0 | 0 | 0 | 4.7111 | 0 | 0 | 10.6097
2448474 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2337273 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 09:14:42 | 08.01.2023 13:23:25 | 4.1453 | 1 | 1976 | 2 | 418 | 13 | 274 | 0 | 0 | 1.251 | 983.2387 | 136.1929 | 133.6825 | 314.3615 | 567.2779 | 0 | 0 | 2136.0045
2448697 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-20 45-71-M00273_TR-89 ÇAPRA M04_2306458 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 17:30:20 | 08.01.2023 18:03:20 | 0.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 730 | 4 | 41 | 0.18386 | 0.16466 | 0 | 0 | 9.3178 | 395.5812 | 21.9678 | 202.4748 | 629.6902
2448417 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-236 35-02-M00236_M-279 M04_2311436 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 03:05:07 | 08.01.2023 04:52:04 | 1.7825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 17 | 0 | 0.031041 | 0 | 0 | 67.5226 | 106.3435 | 0 | 418.6647 | 592.5619
2448772 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_955300283_955300283 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 19:58:45 | 08.01.2023 21:17:46 | 1.3169 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1201
2448795 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2902 35-02-M02902_99638195_99638195 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 22:26:20 | 09.01.2023 00:46:33 | 2.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9205 | 17.9205
2448477 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_ÇAMBEL-1 M03_72163706 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 09:15:03 | 08.01.2023 11:29:29 | 2.2406 | 13 | 220 | 38 | 16 | 50 | 41 | 12 | 0 | 13.4489 | 190.8474 | 91.0649 | 19.3438 | 696.9689 | 88.1233 | 1982.0394 | 0 | 3081.8366
2448500 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_KARAKUYU M02_66033275 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 09:55:37 | 08.01.2023 15:29:35 | 5.5661 | 4 | 2701 | 24 | 417 | 34 | 885 | 3 | 2 | 6.3187 | 2737.0773 | 264.064 | 347.1056 | 577.0767 | 2098.2217 | 618.1935 | 0 | 6648.0575
2448643 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_TALATPAŞA K05_2057080 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 15:35:10 | 08.01.2023 17:14:16 | 1.6517 | 0 | 469 | 0 | 0 | 2 | 446 | 0 | 2 | 0 | 278.3654 | 0 | 0 | 222.0773 | 674.9236 | 0 | 3.9264 | 1179.2927
2448792 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | YANIKKÖY TR-2 35-28-M00214_B_56358371_56358371 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 21:56:36 | 08.01.2023 22:39:43 | 0.71861 | 0 | 45 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.6513 | 0 | 0.61774 | 0 | 4.2276 | 0 | 0 | 15.4966
2448520 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1092 35-03-K01092_910775876_910775876 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 10:28:27 | 08.01.2023 12:32:35 | 2.0689 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3197
2448649 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1353 35-01-K01353_911227124_911227124 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 15:38:37 | 08.01.2023 19:13:48 | 3.5864 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0222
2448606 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | İZSU BULGURCA İÇME SUYU ÖZEL 35-22-M00646Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2117185 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 13:49:53 | 08.01.2023 22:55:58 | 9.1014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2448457 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT DM-6/7 KÖK 35-28-M00618_M-640 M12_79699569 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 09:06:27 | 08.01.2023 18:59:22 | 9.8819 | 0 | 320 | 0 | 0 | 14 | 139 | 13 | 38 | 0 | 913.1619 | 0 | 0 | 1219.1146 | 3839.3725 | 5093.507 | 4369.6985 | 15434.8545
2448706 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-311 ÖZBEK 35-19-M00527_956683364_956683364 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 17:40:15 | 08.01.2023 19:39:15 | 1.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020325
2448752 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-513 REİSDERE 35-18-L00513_950462629_950462629 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 19:12:51 | 08.01.2023 20:06:23 | 0.89222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7478
2448397 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KAVAKLIDERE M21_2312686 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 00:11:49 | 08.01.2023 00:20:45 | 0.14889 | 4 | 2185 | 20 | 88 | 6 | 328 | 0 | 0 | 1.1092 | 54.0797 | 1.4047 | 1.751 | 8.9659 | 18.1303 | 0 | 0 | 85.4407
2448543 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 75 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 11:14:43 | 08.01.2023 12:30:19 | 1.26 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.43099 | 0 | 0.48095 | 0 | 18.7597 | 0 | 0 | 19.6716
2448503 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-77 35-17-M00077_TR-78(M-78) M02_66375434 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 10:02:28 | 08.01.2023 12:47:58 | 2.7583 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 363.8834 | 0 | 0 | 0 | 197.088 | 0 | 0 | 560.9714
2448523 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-49 SAYKOP 35-14-L00049_956635045_956635045 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2023 10:42:09 | 08.01.2023 11:42:20 | 1.0031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19746
2448623 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_L-289 L01_72108886 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2023 14:23:12 | 08.01.2023 15:06:09 | 0.71583 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 193.2977 | 0 | 0 | 0 | 22.4648 | 0 | 0 | 215.7626
2448497 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_DM-4/02 M03_72091347 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 09:40:32 | 08.01.2023 15:43:39 | 6.0519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 41 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625.4468 | 1665.1829 | 2726.3746 | 4752.7069 | 11769.7112
2448603 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-9 35-15-M00410_950406025_950406025 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 13:38:06 | 08.01.2023 15:09:59 | 1.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2346 | 0 | 0 | 2.2346
2448746 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1954 35-01-M01954_910817654_910817654 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 18:56:22 | 09.01.2023 01:15:00 | 6.3106 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.8233 | 0 | 0 | 0 | 5.0338 | 0 | 0 | 60.8571
2448460 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM08/TR02 45-73-M00003_TR-4 M04_66742823 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 08:55:42 | 08.01.2023 11:52:30 | 2.9467 | 0 | 509 | 0 | 31 | 5 | 45 | 1 | 0 | 0 | 377.9975 | 0 | 16.1305 | 43.4508 | 213.5594 | 86.4058 | 0 | 737.5441
2448400 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_IŞIKLAR M18_2312683 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 00:11:50 | 08.01.2023 00:20:30 | 0.14444 | 3 | 2431 | 131 | 444 | 9 | 278 | 0 | 0 | 0.082653 | 69.8327 | 10.7692 | 20.8207 | 1.796 | 11.4273 | 0 | 0 | 114.7285
2448532 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106699 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 10:59:49 | 08.01.2023 12:17:22 | 1.2925 | 0 | 25 | 1 | 12 | 7 | 17 | 4 | 0 | 0 | 6.8649 | 2.4449 | 10.4662 | 38.8558 | 8.8879 | 28.2103 | 0 | 95.73
2448592 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TAVUK ÇUKURU TR-1 35-16-M00043_B_56395393_56395393 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 12:48:46 | 08.01.2023 14:56:39 | 2.1314 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8534 | 0 | 0 | 0 | 0.14069 | 0 | 0 | 3.9941
2448678 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-15 45-76-M00015_955239660_955239660 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 16:38:40 | 08.01.2023 17:07:11 | 0.47528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066203
2448486 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-2 35-28-M00184_B_91323397_91323397 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 09:31:59 | 08.01.2023 10:53:18 | 1.3553 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.0276 | 0 | 0 | 0 | 2.0722 | 0 | 0 | 47.0998
2448386 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-325 35-01-K00325_F F1_5871652 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2023 00:09:39 | 08.01.2023 01:46:33 | 1.615 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.9079 | 0 | 0 | 0 | 5.5928 | 0 | 0 | 14.5007
2448526 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_PANCAR KÖK M013_89600573 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 11:05:00 | 08.01.2023 13:33:00 | 2.4667 | 1 | 553 | 1 | 16 | 2 | 37 | 0 | 0 | 5.4042 | 534.2305 | 0 | 24.8822 | 19.8123 | 76.3754 | 0 | 0 | 660.7046
2448692 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | BULGURCA TR-1 35-22-M00252_A_56389488_56389488 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 17:15:35 | 08.01.2023 18:26:12 | 1.1769 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.973
2448549 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | YENİKÖY TR-4 45-71-M00125_BEYDERE KÖK M02_72244246 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 11:27:32 | 08.01.2023 15:00:33 | 3.5503 | 14 | 2220 | 504 | 344 | 59 | 276 | 16 | 2 | 9.3834 | 2110.8033 | 1281.0051 | 695.1036 | 1686.6584 | 549.7376 | 2518.8883 | 161.8107 | 9013.3905
2448569 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-4 45-73-M00004_45-73-M00004_2352251 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 09:01:17 | 08.01.2023 14:40:06 | 5.6469 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 539.7103 | 0 | 0 | 0 | 96.3058 | 0 | 0 | 636.0161
2448698 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_DM-5-5 M01_72322312 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 17:30:30 | 08.01.2023 18:08:19 | 0.63028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | 1 | 69 | 4 | 0 | 0 | 0.55583 | 0 | 411.986 | 3.3381 | 2348.3627 | 43.4165 | 2807.6591
2448612 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_953221757_953221757 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2023 13:51:55 | 08.01.2023 17:04:04 | 3.2025 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.446
2448506 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_KARAAĞAÇLI M01_72196257 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 10:06:27 | 08.01.2023 12:49:18 | 2.7142 | 0 | 1 | 62 | 27 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.8739 | 55.3553 | 29.5886 | 0.49352 | 5.1631 | 0 | 172.4744
2448463 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-168 35-26-M00168_11831352 B02_42555616 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 08:56:33 | 08.01.2023 15:51:21 | 6.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1399 | 0 | 0 | 10.1399
2448755 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4445 35-03-K04445_910444147_910444147 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 19:14:34 | 08.01.2023 20:16:13 | 1.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015492 | 0 | 0 | 0.015492
2448489 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_AKARLAR M13_72091452 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 09:38:41 | 08.01.2023 15:31:02 | 5.8725 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.907 | 0 | 107.7489 | 30.6604 | 2612.1204 | 0 | 2755.4368
2448466 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_YENİFOÇA TR-2 M12_83359158 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 09:02:02 | 08.01.2023 13:31:49 | 4.4964 | 0 | 3873 | 0 | 2 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 3186.8846 | 0 | 0.18885 | 12.6716 | 1129.2709 | 0 | 0 | 4329.016
2448735 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEHTAP SİTESİ TR-1 35-17-M00343_950309674_950309674 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2023 18:11:48 | 08.01.2023 21:25:09 | 3.2225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39263
2448589 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-39 35-16-L00039_35-16-L00039_67577606 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 12:54:32 | 08.01.2023 15:36:16 | 2.6956 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 561.0037 | 0 | 0 | 0 | 118.6578 | 0 | 0 | 679.6615
2448529 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/13 35-29-M00100_48395576 b3b_48396919 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 10:53:00 | 08.01.2023 12:02:59 | 1.1664 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0595
2448629 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1462 35-01-M01462_913465551_913465551 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 14:35:19 | 08.01.2023 21:47:44 | 7.2069 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6798
2448715 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_BASMANE K24_2329048 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 17:54:20 | 08.01.2023 18:50:24 | 0.93444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1369 | 0 | 3 | 0 | 4.1657 | 0 | 0 | 0 | 606.1255 | 0 | 0.61137 | 610.9026
2448552 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | DÜNDARLI KÖK 35-29-L00053_DALLIK GRB. ENH. L02_72215840 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 11:34:10 | 08.01.2023 11:34:17 | 0.0019444 | 0 | 676 | 2 | 28 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0.17782 | 0.00036628 | 0.01541 | 0.0027028 | 0.10202 | 0 | 0 | 0.29832
2448758 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1222 35-01-K01222_911737592_911737592 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 19:25:19 | 08.01.2023 21:06:07 | 1.68 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 2.4752 | 0 | 0 | 10.2753
2448652 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ - KAPASİTÖR M05_72102276 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 15:45:15 | 08.01.2023 16:37:09 | 0.865 | 0 | 0 | 45 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3686 | 14.3867 | 7.5321 | 0 | 0 | 0 | 34.2874
2448509 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | M-12 GERMİYAN 35-18-M00183_35-18-M00183_76953960 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 10:11:54 | 08.01.2023 10:48:53 | 0.61639 | 0 | 59 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1343 | 0 | 5.6478 | 0 | 2.3201 | 0 | 0 | 24.1022
2448724 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_95001214956_95001214956 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 18:02:57 | 08.01.2023 22:33:54 | 4.5158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7137
2448684 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4731 35-01-K04731_911715886_911715886 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 16:49:30 | 08.01.2023 17:39:01 | 0.82528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86757
2448432 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-3515 35-02-K03515_K-1323 K01_2119356 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 05:51:14 | 08.01.2023 06:19:09 | 0.46528 | 0 | 2384 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 1 | 0 | 258.132 | 0 | 0 | 2.1255 | 61.0159 | 0 | 0.3982 | 321.6717
2448641 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BADEMLİ GÖLÖNÜ MEV. TR-22 35-15-L01035_35-15-L01035_2366117 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 15:08:26 | 08.01.2023 17:47:24 | 2.6494 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.0055 | 0 | 15.7265 | 0 | 0.97554 | 0 | 0 | 18.7075
2448475 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇİLEME TR-4 35-22-M00163_35-22-M00163_2377300 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 09:18:41 | 08.01.2023 17:11:21 | 7.8778 | 0 | 162 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 461.1591 | 0 | 0.14019 | 0 | 1.6451 | 0 | 0 | 462.9443
2448741 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-1 35-17-M00361_B_60982276_60982276 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 18:44:47 | 08.01.2023 20:52:48 | 2.1336 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1851 | 0 | 0 | 0 | 28.1127 | 0 | 0 | 37.2978
2448555 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135437 M04_53135437 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 11:34:57 | 08.01.2023 12:01:32 | 0.44306 | 1 | 645 | 23 | 197 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0.13402 | 26.0315 | 10.9435 | 5.6611 | 15.0657 | 10.8007 | 0 | 0 | 68.6365
2448727 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-164 35-26-M01147_8099222 f04_5911650 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 18:08:30 | 08.01.2023 19:00:42 | 0.87 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2232 | 0 | 0 | 0 | 0.65512 | 0 | 0 | 8.8784
2448495 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | M-1 35-17-M00001_ALİAĞA-1 TM M01_66461869 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 09:51:46 | 08.01.2023 14:28:17 | 4.6086 | 0 | 1938 | 0 | 0 | 50 | 164 | 6 | 0 | 0 | 2300.6071 | 0 | 0 | 1963.4708 | 1144.0443 | 961.6531 | 0 | 6369.7753
2448581 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-2307 35-04-M02307_35-04-M02307_53114174 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 12:36:32 | 08.01.2023 13:24:36 | 0.80111 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85.655 | 0 | 0 | 0 | 0.7929 | 0 | 0 | 86.4479
2448681 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM01-TR06 35-27-M00006_913811814_913811814 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 16:46:33 | 08.01.2023 17:23:46 | 0.62028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2041
2448621 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1320 35-09-K01320_97817854_97817854 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 14:18:33 | 08.01.2023 17:16:19 | 2.9628 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6578
2448787 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-1/13 M14_2058457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 21:24:00 | 08.01.2023 22:10:02 | 0.76722 | 0 | 318 | 19 | 97 | 27 | 295 | 5 | 0 | 0 | 52.8144 | 4.8467 | 14.8742 | 271.823 | 118.4299 | 226.0911 | 0 | 688.8794
2448764 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_M-1269 M12_78582590 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 19:45:52 | 08.01.2023 19:57:30 | 0.19389 | 0 | 3144 | 1 | 3 | 13 | 1361 | 8 | 51 | 0 | 185.5687 | 31.8065 | 0.59993 | 20.8955 | 227.3176 | 20.9969 | 68.3973 | 555.5824
2448744 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-634 35-03-K00634_913435669_913435669 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 18:43:03 | 08.01.2023 19:22:34 | 0.65861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2349
2448644 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-4 45-71-M01417_A_91252423_91252423 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 15:26:20 | 08.01.2023 20:37:15 | 5.1819 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 375.8974 | 0 | 0 | 0 | 64.9164 | 0 | 0 | 440.8138
2448595 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-18 K42_2061530 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 13:27:06 | 08.01.2023 15:28:35 | 2.0247 | 10 | 2041 | 0 | 0 | 18 | 346 | 6 | 15 | 7.1935 | 1527.4233 | 0 | 0 | 277.8065 | 925.5913 | 299.5116 | 87.5001 | 3125.0264
2448776 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-228 35-02-M00228_35-02-M00228_49764240 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 20:27:39 | 08.01.2023 22:14:43 | 1.7844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 9 | 0 | 0.35016 | 0 | 0 | 0 | 210.795 | 0 | 125.4773 | 336.6225
2448544 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-228 35-02-M00228_K-172 K03_49764238 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 11:05:00 | 08.01.2023 11:39:50 | 0.58056 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 971 | 7 | 39 | 0 | 0.90631 | 90.906 | 0.094451 | 45.4836 | 562.9224 | 62.1226 | 293.9326 | 1056.3679
2448504 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | EĞRİLİMAN TR-1 35-21-L00098_35-21-L00098_2375930 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 09:39:40 | 08.01.2023 13:42:04 | 4.04 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.4145 | 0 | 66.8124 | 0 | 0.88341 | 0 | 0 | 91.1104
2448790 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_D_56365096_56365096 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 21:39:20 | 08.01.2023 22:36:54 | 0.95944 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.2693 | 0 | 0 | 0 | 3.2912 | 0 | 0 | 28.5605
2448624 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_YENİKÖY (MANİSA TM DEN) M10_50217228 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 14:19:52 | 08.01.2023 15:06:06 | 0.77056 | 13 | 84 | 395 | 164 | 42 | 12 | 3 | 0 | 1.9767 | 12.4767 | 169.7529 | 87.3013 | 182.6077 | 8.6924 | 18.7483 | 0 | 481.5559
2448547 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-2 35-19-M00519_956678252_956678252 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 11:25:56 | 08.01.2023 13:49:29 | 2.3925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0483
2448667 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_953213698_953213698 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 16:04:51 | 08.01.2023 18:25:17 | 2.3406 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2737
2448461 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-7/1 45-71-M01854_DM-7/1A M05_2125942 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 09:00:30 | 08.01.2023 14:05:31 | 5.0836 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1725.3006 | 0 | 0 | 441.0422 | 306.5953 | 32.1831 | 0 | 2505.1212
2448567 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | HECİZ KÖK 45-82-M00485_SAVAŞTEPE 34.5 ÇIKIŞ M03_66191068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 12:10:19 | 08.01.2023 12:36:39 | 0.43889 | 1 | 368 | 46 | 19 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0.021988 | 20.6434 | 34.9474 | 1.1558 | 1.0677 | 15.9077 | 0 | 0 | 73.744
2448541 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | SEYREK TR-3 35-28-M00372__78540089_78540089 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 11:18:21 | 08.01.2023 11:48:31 | 0.50278 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1117
2448378 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_GÜNDOĞDU UĞURLU M02_72226020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 00:03:11 | 08.01.2023 00:24:31 | 0.35556 | 2 | 292 | 36 | 127 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0.72047 | 11.1792 | 20.196 | 5.2171 | 6.534 | 6.6319 | 0 | 0 | 50.4787
2448627 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DERBENT TR-1 45-78-M00947_A_91086681_91086681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 14:31:11 | 08.01.2023 15:09:03 | 0.63111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089721
2448481 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | SELİM GES KÖK 35-23-M00319_YENİ FOÇA TR-16 M07_72307467 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 09:20:06 | 08.01.2023 13:46:37 | 4.4419 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1902.5471 | 0 | 0 | 48.0205 | 226.1588 | 0 | 0 | 2176.7264
2448501 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1309 35-02-M01309_M-436 M05_2102197 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 09:58:02 | 08.01.2023 12:43:47 | 2.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.2536 | 13.699 | 26.5378 | 809.4905
2448670 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-52 35-19-L00052_956693461_956693461 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 16:22:13 | 08.01.2023 18:28:35 | 2.1061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1238 | 0 | 1.3691 | 0 | 0 | 2.4929
2448793 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/13 45-72-M00013_DAĞITIM TRAFOSU TR-1/13 M06_2330274 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 23:35:00 | 08.01.2023 23:54:00 | 0.31667 | 0 | 430 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.8381 | 0 | 0.097463 | 0 | 5.8184 | 0 | 0 | 32.754
2448401 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_İYTE-2 M03_2314073 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 00:54:33 | 08.01.2023 01:22:29 | 0.46556 | 18 | 12121 | 15 | 321 | 50 | 1529 | 1 | 15 | 47.4571 | 1271.6665 | 4.7432 | 30.2542 | 159.9996 | 392.9241 | 22.6382 | 6.4167 | 1936.0997
2448458 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-12 K21_2053619 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 08:59:37 | 08.01.2023 11:08:14 | 2.1436 | 0 | 2661 | 0 | 0 | 1 | 1678 | 0 | 1 | 0 | 1565.7814 | 0 | 0 | 21.5784 | 3731.3229 | 0 | 6.8767 | 5325.5593
2448756 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | TR-830 KÖK 35-28-M00619_HatBaşıAyırıcı_53133889 M02_53133889 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 09:06:27 | 08.01.2023 20:00:49 | 10.9061 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 550.2692 | 0 | 0 | 0 | 15.851 | 0 | 0 | 566.1202
2448607 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-692 35-04-K00692_914531743_914531743 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 13:46:23 | 08.01.2023 17:44:41 | 3.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7791 | 0 | 0 | 5.7791
2448799 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_DM-6/1 M07_72097735 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 23:56:31 | 09.01.2023 01:07:41 | 1.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7421 | 0 | 48.8047 | 69.1652 | 126.712
2448513 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-77 35-28-L00077_35-28-L00077_66761917 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 10:07:42 | 08.01.2023 12:32:52 | 2.4194 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 312.5696 | 0 | 0 | 0 | 181.1567 | 0 | 0 | 493.7263
2448490 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYLİKLİ TR-2 45-78-M00728_953280649_953280649 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 09:41:05 | 08.01.2023 10:47:28 | 1.1064 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20004
2448590 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | DM-5/20 45-83-M00702_ÇIKIŞ M02_54705498 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 13:02:15 | 08.01.2023 13:47:12 | 0.74917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4616 | 0 | 32.4616
2448736 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | DIRAZLAR TR-1 45-81-M00223_B_91336735_91336735 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 18:23:17 | 08.01.2023 19:20:28 | 0.95306 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0292 | 0 | 0.030547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0597
2448530 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_SELİMŞAHLAR M02_50217224 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 10:56:42 | 08.01.2023 11:16:14 | 0.32556 | 1 | 1171 | 97 | 150 | 9 | 139 | 4 | 0 | 0.0058312 | 90.5158 | 45.4046 | 25.1085 | 12.5719 | 22.9724 | 86.0437 | 0 | 282.6228
2448573 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-2/9 EGE KOOP. 35-26-M00827_DM-2/10 M02_65907371 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 12:18:17 | 08.01.2023 15:40:08 | 3.3642 | 0 | 649 | 0 | 1 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 540.7326 | 0 | 0.069277 | 0 | 471.4436 | 0 | 9.8145 | 1022.0599
2448616 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-228 ILICA GARAJ 35-18-L00228_A A01b_78559804 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2023 13:55:06 | 08.01.2023 17:01:11 | 3.1014 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4445 | 0 | 0 | 0 | 9.2102 | 0 | 0 | 20.6547
2448404 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_CABBAR DM-3 M13_2312678 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 00:11:07 | 08.01.2023 00:18:49 | 0.12833 | 6 | 2793 | 88 | 690 | 53 | 520 | 22 | 6 | 0.056688 | 49.6289 | 5.42 | 13.7838 | 64.5597 | 34.5105 | 163.586 | 1.1298 | 332.6754
2448510 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_ASMALIK M12_2328948 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 10:14:17 | 08.01.2023 12:13:08 | 1.9808 | 0 | 4 | 31 | 264 | 10 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1.9976 | 52.2954 | 282.6131 | 53.1904 | 84.2687 | 0 | 0 | 474.3651
2448470 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-51 45-79-M00051_TR-52 M02_67100857 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 09:07:23 | 08.01.2023 15:41:41 | 6.5717 | 0 | 474 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 755.4365 | 0 | 5.0543 | 0 | 53.7944 | 0 | 5.7746 | 820.0597
2448493 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-2 35-31-L00335_F_91225701_91225701 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 09:44:09 | 08.01.2023 17:50:47 | 8.1106 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0445 | 0 | 2.8249 | 0 | 0.7794 | 0 | 0 | 4.6487
2448673 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-494 35-01-K00494_911890725_911890725 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 16:30:08 | 08.01.2023 17:08:39 | 0.64194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7096
2448387 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_SARIGÖL-2 M19_2312684 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 00:17:12 | 08.01.2023 00:28:57 | 0.19583 | 2 | 8603 | 263 | 981 | 29 | 875 | 0 | 4 | 0.10236 | 334.6221 | 22.4441 | 47.1681 | 24.8163 | 80.6373 | 0 | 1.6282 | 511.4185
2448487 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_MURADİYE--1 M08_2309461 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 09:37:04 | 08.01.2023 16:00:55 | 6.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9267 | 174.9046 | 775.2128 | 0 | 1226.0441
2448779 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE DM2/6 35-29-L00025__91255404_91255404 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 20:57:47 | 08.01.2023 22:37:49 | 1.6672 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 189.3995 | 0 | 0 | 0 | 24.3743 | 0 | 0 | 213.7739
2448533 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAZANLI TR-1 35-15-L00964_950379494_950379494 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 10:55:54 | 08.01.2023 12:19:39 | 1.3958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10141
2448550 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-988 35-03-M00988_35-03-M00988_41914737 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 11:40:50 | 08.01.2023 11:51:38 | 0.18 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 29.4015 | 0 | 0 | 0 | 7.1747 | 0 | 0 | 36.5762
2448762 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1536 35-01-K01536_A_56374485_56374485 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 19:41:26 | 08.01.2023 21:32:38 | 1.8533 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6132 | 0 | 0 | 0 | 0.2968 | 0 | 0 | 5.91
2448576 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-94 35-17-M00094_DAĞITIM TRAFO TR-94 M03_66370568 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 12:26:37 | 08.01.2023 14:41:52 | 2.2542 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99.4784 | 0 | 0 | 0 | 61.5698 | 0 | 0 | 161.0482
2448593 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-100 DÜZCE 35-14-L00100_5767193_56367514_56367514 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 13:13:57 | 08.01.2023 15:16:22 | 2.0403 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8513 | 0 | 2.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6017
2448742 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-837 35-01-K00837_TRAFO K01_41900598 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.01.2023 18:45:52 | 08.01.2023 20:50:10 | 2.0717 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 2.6253 | 0 | 0 | 0 | 328.7304 | 0 | 0 | 331.3558
2448507 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-513 REİSDERE 35-18-L00513_950462629_950462629 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.01.2023 10:05:41 | 08.01.2023 12:20:38 | 2.2492 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7676
2448937 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-164 35-26-M01147_8859547 g02_5911690 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 10:05:09 | 09.01.2023 15:53:47 | 5.8106 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 136.7936 | 0 | 0 | 0 | 77.7267 | 0 | 0 | 214.5203
2448868 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-128/1 35-18-L00603_L-132 L02_49893294 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 08:59:53 | 09.01.2023 11:32:13 | 2.5389 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 836.6453 | 0 | 0 | 0 | 75.7003 | 0 | 0 | 912.3456
2449014 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1117 35-08-K01117_35-08-K01117_42457662 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 12:03:03 | 09.01.2023 13:00:57 | 0.965 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 189.4878 | 0 | 0 | 0 | 55.3614 | 0 | 0 | 244.8493
2448874 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-901 35-02-K00901_E_56379749_56379749 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 09:04:47 | 09.01.2023 14:38:13 | 5.5572 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 150.7193 | 0 | 0 | 0 | 51.4619 | 0 | 0 | 202.1812
2448931 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-11/3 45-82-M00035_DAĞITIM TRAFOSU M03_72186722 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 09:59:11 | 09.01.2023 10:18:53 | 0.32833 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.4519 | 0 | 0 | 0 | 4.7516 | 0 | 0 | 22.2035
2448977 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-12 K42_2312131 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 11:05:33 | 09.01.2023 11:18:32 | 0.21639 | 0 | 1467 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 93.6256 | 0 | 0 | 0 | 68.7102 | 0 | 0 | 162.3358
2449223 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1659 35-01-K01659_913000277_913000277 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 17:53:20 | 09.01.2023 18:27:53 | 0.57583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18418 | 0 | 0 | 0.18418
2449000 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-47 35-01-K00047_910727262_910727262 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 11:34:33 | 09.01.2023 14:23:43 | 2.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9276 | 0 | 0 | 5.9276
2449143 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HELVACI TR-2 35-17-M00362_950306317_950306317 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 15:04:57 | 09.01.2023 17:47:14 | 2.7047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70881
2449163 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_B_91000250_91000250 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 15:42:15 | 09.01.2023 17:04:43 | 1.3744 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4637 | 0 | 0.17208 | 0 | 10.8621 | 0 | 0 | 14.4979
2449186 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ÇOBANOĞLU M01_66244827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 16:41:59 | 09.01.2023 17:06:43 | 0.41222 | 0 | 0 | 2 | 59 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2816 | 19.6391 | 0.64695 | 2.084 | 0 | 0 | 22.6516
2449243 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | NOHUTALAN TR-2 35-19-M00258_35-19-M00258_2375712 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 18:28:09 | 09.01.2023 18:54:07 | 0.43278 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1932 | 0 | 0.16666 | 0 | 2.4639 | 0 | 0 | 8.8238
2448994 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-469 35-18-L00469_GERMİYAN İM L01_72090721 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 11:30:49 | 09.01.2023 11:40:18 | 0.15806 | 4 | 5881 | 5 | 17 | 12 | 510 | 1 | 0 | 3.3656 | 344.341 | 0.56377 | 0.52877 | 35.7872 | 142.3301 | 10.6576 | 0 | 537.574
2449206 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3317 35-09-K03317_97689177_97689177 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 16:57:44 | 09.01.2023 19:21:51 | 2.4019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2761
2448957 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-18 35-25-M00151_956643855_956643855 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 10:32:54 | 09.01.2023 12:20:29 | 1.7931 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8691
2448894 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_L-215 L09_2092212 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 09:21:55 | 09.01.2023 14:24:49 | 5.0483 | 0 | 806 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 898.6999 | 0 | 0 | 299.0531 | 209.8336 | 0 | 0 | 1407.5866
2448871 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLEME-MALTA-SANCAKLI M08_50066611 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 09:03:08 | 09.01.2023 18:13:33 | 9.1736 | 0 | 905 | 3 | 73 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2639.498 | 2.5184 | 351.9323 | 50.2352 | 556.1645 | 0 | 0 | 3600.3484
2449040 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-18 35-25-M00151_D_91264080_91264080 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 12:54:53 | 09.01.2023 15:12:46 | 2.2981 | 0 | 104 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 95.6822 | 0 | 3.7971 | 0 | 6.4759 | 0 | 0 | 105.9551
2449080 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-236 35-02-M00236_B_56382758_56382758 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 13:49:27 | 09.01.2023 16:38:23 | 2.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4865 | 0 | 87.5433 | 97.0299
2449166 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | KARAKOVA KÖK 35-15-L01205_SEYREKLİ M01_85268982 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 15:50:01 | 09.01.2023 16:25:53 | 0.59778 | 1 | 285 | 20 | 128 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0.62394 | 40.8604 | 45.7926 | 45.3195 | 21.5275 | 37.417 | 0 | 0 | 191.5411
2449160 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3748 35-08-K03748_35-08-K03748_60610201 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 15:42:19 | 09.01.2023 17:04:31 | 1.37 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 212.9385 | 0 | 0 | 0 | 2.7615 | 0 | 0 | 215.7001
2448911 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/TR-12 35-14-L00294_A A01_5931471 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 09:31:06 | 09.01.2023 12:51:20 | 3.3372 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2711
2449103 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-154 45-78-L00154_49415326 tr154/a5b_49409407 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 14:09:48 | 09.01.2023 14:58:50 | 0.81722 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3.5946 | 0 | 0 | 0 | 68.7469 | 0 | 0 | 72.3416
2448954 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-13/1 45-82-M00113_DAĞITIM TRAFOSU M03_72188567 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 10:30:51 | 09.01.2023 10:46:22 | 0.25861 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23.7101 | 0 | 0 | 0 | 11.2457 | 0 | 0 | 34.9558
2448820 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DAĞISTAN M13_2057512 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 03:21:50 | 09.01.2023 03:39:42 | 0.29778 | 6 | 32 | 44 | 146 | 6 | 51 | 2 | 0 | 0.23588 | 1.1368 | 3.5154 | 12.9922 | 1.757 | 6.3452 | 10.4905 | 0 | 36.4731
2448943 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2409 35-01-K02409_35-01-K02409_65806682 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 10:19:09 | 09.01.2023 11:33:34 | 1.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7665 | 0 | 0 | 2.7665
2449029 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_E_56388986_56388986 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 12:35:23 | 09.01.2023 13:39:06 | 1.0619 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6971
2448983 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _97658477_97658477 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 11:18:43 | 09.01.2023 14:19:35 | 3.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.5583 | 296.5583
2448880 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-992 35-03-M00992_B_56380824_56380824 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 09:14:05 | 09.01.2023 14:30:25 | 5.2722 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 374.8434 | 0 | 0 | 0 | 70.7967 | 0 | 0 | 445.6401
2448857 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 08:40:09 | 09.01.2023 09:59:40 | 1.3253 | 12 | 1125 | 195 | 83 | 37 | 98 | 0 | 0 | 4.5602 | 277.1241 | 396.0496 | 36.1046 | 205.4049 | 106.4254 | 0 | 0 | 1025.6689
2449069 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1117 35-08-K01117_A_56382212_56382212 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 13:43:04 | 09.01.2023 16:58:10 | 3.2517 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84.9011 | 0 | 0 | 0 | 6.3284 | 0 | 0 | 91.2295
2449212 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_C_91286807_91286807 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 17:36:42 | 09.01.2023 18:50:01 | 1.2219 | 0 | 37 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.8355 | 0 | 1.5371 | 0 | 0.046698 | 0 | 0 | 27.4193
2449006 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2911 35-01-M02911_911445959_911445959 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 11:47:22 | 09.01.2023 13:00:32 | 1.2194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47102
2449292 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-157 YEŞİLKENT 35-14-L00157_956633916_956633916 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 21:55:01 | 09.01.2023 23:03:42 | 1.1447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5403
2449298 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1536 35-01-K01536_A_56374485_56374485 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 22:46:57 | 09.01.2023 23:35:55 | 0.81611 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2096 | 0 | 0 | 0 | 0.10572 | 0 | 0 | 2.3153
2449149 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-63 35-19-L00063_A_60983692_60983692 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 15:17:41 | 09.01.2023 16:36:07 | 1.3072 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.8332 | 0 | 0.70506 | 0 | 11.0414 | 0 | 0 | 48.5797
2448986 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53135943 M07_53135943 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 11:16:54 | 09.01.2023 15:16:45 | 3.9975 | 0 | 902 | 2 | 126 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 278.6553 | 4.892 | 73.8307 | 0 | 181.6335 | 0 | 0 | 539.0115
2448940 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | HELVACI KÖK-1 35-17-M00360_HatBaşıAyırıcı_53132697 M03_53132697 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 10:11:13 | 09.01.2023 12:15:18 | 2.0681 | 0 | 69 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.6938 | 0 | 3.9744 | 0 | 57.2384 | 0 | 0 | 87.9067
2448840 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-10(OVAKAHVE) 35-19-M00222_A_80494482_80494482 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 07:18:43 | 09.01.2023 10:26:02 | 3.1219 | 0 | 55 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 94.9796 | 0 | 27.2607 | 0 | 64.9031 | 0 | 0 | 187.1434
2449232 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | HACIRAHMANLI TR-8 45-80-M00085_HACIRAHMANLI TR-10 M05_72198170 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 16:45:12 | 09.01.2023 18:32:39 | 1.7908 | 0 | 274 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 130.6291 | 0 | 1.3172 | 0 | 17.5108 | 0 | 0 | 149.4572
2449278 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-12 35-17-M00212__56355758_56355758 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 20:40:26 | 09.01.2023 21:33:50 | 0.89 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.8467 | 0 | 0 | 0 | 0.015247 | 0 | 0 | 12.8619
2449046 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3265 35-04-K03265_A_56363498_56363498 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2023 13:06:35 | 09.01.2023 14:39:31 | 1.5489 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6797 | 0 | 0 | 0 | 1.3394 | 0 | 0 | 16.0191
2449195 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_35-14-L00201_72216673 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 16:59:47 | 09.01.2023 18:48:41 | 1.815 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 282.8898 | 0 | 0.51399 | 0 | 12.0634 | 0 | 0 | 295.4672
2448960 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | ÇAMLICA TR-10 45-86-M00049_TR-6 M01_84246740 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 10:31:57 | 09.01.2023 10:40:00 | 0.13417 | 0 | 358 | 0 | 28 | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 6.6497 | 0 | 0.23967 | 0.24441 | 3.6239 | 0 | 0 | 10.7577
2448897 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4405 35-02-K04405_35-02-K04405_2350853 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 09:26:01 | 09.01.2023 11:13:27 | 1.7906 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 330.1709 | 0 | 0 | 0 | 22.9189 | 0 | 0 | 353.0898
2449252 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-1803 35-02-M01803_M-2562 M01_66522225 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 18:56:59 | 09.01.2023 20:24:02 | 1.4508 | 0 | 3836 | 0 | 0 | 0 | 2202 | 0 | 3 | 0 | 2563.6228 | 0 | 0 | 0 | 3474.1462 | 0 | 151.1283 | 6188.8973
2449003 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-90 ULAMIŞ YAREN 35-14-L00090_956633712_956633712 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 11:35:59 | 09.01.2023 18:33:27 | 6.9578 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.4763 | 0 | 0 | 0 | 14.7189 | 0 | 0 | 52.1952
2448903 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-256 (18 KABİN) 35-18-L00256_L-260 L01_2323213 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 09:24:59 | 09.01.2023 10:04:01 | 0.65056 | 0 | 261 | 0 | 3 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120.2176 | 0 | 0.054933 | 7.0843 | 74.0942 | 0 | 0 | 201.4511
2449181 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | ILGIN HATBAŞI KÖK 45-73-M01292_ÇAKIRCAALİ M02_83838185 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 16:32:45 | 09.01.2023 17:43:35 | 1.1806 | 0 | 152 | 4 | 55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.4056 | 4.4748 | 10.6613 | 0 | 9.8568 | 0 | 0 | 51.3985
2449135 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-49 SAYKOP 35-14-L00049_95001218744_95001218744 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 14:55:15 | 09.01.2023 17:33:13 | 2.6328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46899
2448866 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/10 45-72-M00010_TR-1/11 M05_85209825 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 08:56:56 | 09.01.2023 13:01:42 | 4.0794 | 0 | 28 | 19 | 70 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 22.9101 | 30.4841 | 53.9664 | 345.1339 | 43.768 | 2687.0448 | 0 | 3183.3072
2449175 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_HatBaşıAyırıcı_88207040 M02_88207040 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 15:01:44 | 09.01.2023 17:33:26 | 2.5283 | 0 | 327 | 0 | 14 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 124.8215 | 0 | 2.1127 | 8.3443 | 23.0725 | 0 | 0 | 158.3509
2448826 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇIRAKVELİ TR-1 45-78-M00793_45-78-M00793_2372345 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 04:19:36 | 09.01.2023 06:37:16 | 2.2944 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.069
2449141 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-3 35-21-L00007_953359635_953359635 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 15:07:40 | 09.01.2023 18:41:18 | 3.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7205 | 0 | 0 | 20.7205
2449092 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-55 35-04-K00055_35-04-K00055_47722795 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 13:53:06 | 09.01.2023 17:08:27 | 3.2558 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 788.3791 | 0 | 0 | 0 | 417.0373 | 0 | 0 | 1205.4164
2448863 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_KEMALPAŞA T.M. M02_72163650 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 08:50:56 | 09.01.2023 09:10:29 | 0.32583 | 19 | 2886 | 61 | 50 | 107 | 325 | 23 | 0 | 2.0364 | 308.2156 | 41.5127 | 5.5673 | 837.4256 | 85.5331 | 1511.1807 | 0 | 2791.4713
2448912 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-218 SANAYİ SİTESİ 35-18-L00218_D_91126102_91126102 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2023 09:20:59 | 09.01.2023 12:02:45 | 2.6961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.2593 | 0 | 0 | 0 | 56.7509 | 0 | 0 | 58.0102
2449304 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-60 35-01-K00060_B B2_5873915 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 23:29:45 | 10.01.2023 01:18:11 | 1.8072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1019 | 0 | 0 | 0 | 8.6962 | 0 | 0 | 13.7981
2449098 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-358 35-04-K00358_99353871_99353871 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 14:02:34 | 09.01.2023 17:12:59 | 3.1736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2177
2449198 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-4/5 KİLİSE KABİN 35-20-L00028_B_56359196_56359196 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 17:08:50 | 09.01.2023 17:33:44 | 0.415 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.144
2448846 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2530 35-02-K02530_99130376_99130376 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 07:55:54 | 09.01.2023 09:07:12 | 1.1883 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2109 | 0 | 0 | 0 | 2.545 | 0 | 0 | 6.7559
2448869 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_İLYASLAR M02_72213069 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 09:00:35 | 09.01.2023 09:43:10 | 0.70972 | 0 | 721 | 1 | 71 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 84.9152 | 0.38802 | 3.913 | 4.9569 | 32.0144 | 0 | 0 | 126.1876
2449155 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2325 35-03-M02325_965841315_965841315 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 15:28:32 | 09.01.2023 17:11:04 | 1.7089 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3686
2448992 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TORBALI DM 35-26-M00001_7378918_56358402_56358402 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 11:11:14 | 09.01.2023 12:44:49 | 1.5597 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.058 | 0 | 0 | 0 | 24.1687 | 0 | 0 | 59.2267
2448969 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_KUMKUYUCAK TR-1/TR-2/TR-3/TR-4 TARIMSAL SULAMA M02_72193244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 10:51:28 | 09.01.2023 11:32:06 | 0.67722 | 0 | 0 | 10 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.978 | 13.4767 | 8.3554 | 0 | 72.336 | 0 | 120.1461
2448886 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | KÜNER TR-1 35-22-M00229_35-22-M00229_2366912 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 09:12:44 | 09.01.2023 11:49:01 | 2.6047 | 0 | 108 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 118.4288 | 0 | 3.4885 | 0 | 6.1078 | 0 | 0 | 128.0251
2449032 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2308501 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 12:31:37 | 09.01.2023 12:51:35 | 0.33278 | 3 | 4 | 38 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1.0084 | 0.63983 | 19.4007 | 0.16977 | 10.1239 | 3.8249 | 9.5084 | 0 | 44.6759
2448932 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-289 35-04-K00289_99571100_99571100 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2023 09:55:28 | 09.01.2023 18:34:02 | 8.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1398 | 0 | 0 | 17.1398
2449281 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1487 35-03-K01487_E_56373244_56373244 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 21:01:40 | 09.01.2023 22:34:46 | 1.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2018 | 0 | 0 | 2.2018
2449307 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_MENEMEN-1 M03_2061773 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 23:49:46 | 10.01.2023 05:41:57 | 5.8697 | 1 | 13739 | 0 | 56 | 28 | 1841 | 22 | 4 | 7.485 | 19530.6197 | 0 | 63.4282 | 2050.1468 | 7428.2816 | 5112.8022 | 59.8259 | 34252.5894
2449244 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DM-2/TR-12 35-22-M00299_C_56366213_56366213 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 18:10:49 | 09.01.2023 19:05:43 | 0.915 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 62.6156 | 0 | 0 | 0 | 5.5884 | 0 | 0 | 68.2041
2449052 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-392 35-03-M00392_B_56364968_56364968 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 13:17:24 | 09.01.2023 18:00:24 | 4.7167 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.5597 | 0 | 2.0144 | 0 | 84.6334 | 0 | 0 | 131.2076
2449250 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-169 35-18-L00169__72410818_72410818 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 18:48:32 | 09.01.2023 21:52:01 | 3.0581 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59.9333 | 0 | 0 | 0 | 14.4199 | 0 | 0 | 74.3532
2449058 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR13 45-73-M00041_H h2_45157517 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 13:35:59 | 09.01.2023 14:53:25 | 1.2906 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6859
2448872 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-901 35-02-K00901_B_56380009_56380009 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 09:04:28 | 09.01.2023 14:37:13 | 5.5458 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 285.5717 | 0 | 0 | 0 | 180.7811 | 0 | 0 | 466.3528
2448878 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_AVDAL M02_72249124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 09:10:51 | 09.01.2023 11:25:05 | 2.2372 | 11 | 98 | 35 | 16 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3.6108 | 48.5014 | 48.0779 | 7.2017 | 18.8228 | 12.613 | 0 | 0 | 138.8277
2449190 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ - KAPASİTÖR M05_72102276 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 16:48:22 | 09.01.2023 18:19:23 | 1.5169 | 0 | 0 | 45 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0989 | 27.6059 | 16.4705 | 0 | 0 | 0 | 68.1753
2449024 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-2 45-82-M00002_960688612_960688612 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 12:23:24 | 09.01.2023 13:33:05 | 1.1614 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1919
2449167 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_TR-8 M05_2327267 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 15:50:59 | 09.01.2023 16:26:32 | 0.5925 | 1 | 32 | 14 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.1611 | 5.1358 | 6.5585 | 1.9306 | 117.8638 | 4.4201 | 708.2005 | 0 | 845.2705
2449210 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_MADEN KÖK M03_50241539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 17:29:16 | 09.01.2023 18:17:48 | 0.80889 | 4 | 459 | 131 | 157 | 10 | 42 | 4 | 0 | 4.4317 | 80.5596 | 190.5986 | 69.047 | 21.1121 | 28.995 | 75.3513 | 0 | 470.0952
2448898 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | YURDAKUL ALKAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00260_35-27-M00260_2359508 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 09:25:37 | 09.01.2023 13:08:03 | 3.7072 | 0 | 6 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9721 | 0 | 18.3586 | 0 | 9.6346 | 0 | 0 | 33.9653
2449104 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-14/2 45-82-M00091_DAHİLİ TRAFO M03_79767558 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 14:11:50 | 09.01.2023 14:34:20 | 0.375 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 62.3524 | 0 | 0 | 0 | 5.5526 | 0 | 0 | 67.905
2448998 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-141 35-03-K00141_35-03-K00141_41910332 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2023 11:33:41 | 09.01.2023 12:35:41 | 1.0333 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 102.7883 | 0 | 0 | 0 | 259.9673 | 0 | 0 | 362.7556
2449084 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_İMBAT M03_2054708 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 13:58:09 | 09.01.2023 15:50:01 | 1.8644 | 0 | 14408 | 0 | 0 | 4 | 1796 | 0 | 1 | 0 | 8134.4303 | 0 | 0 | 2909.5728 | 4571.9388 | 0 | 63.4462 | 15679.3881
2448938 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261__72373432_72373432 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 10:11:06 | 09.01.2023 11:36:27 | 1.4225 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.7628 | 0 | 0 | 0 | 12.4774 | 0 | 0 | 62.2402
2448892 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-168 35-26-M00168_11831352 A03_5905700 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 09:17:59 | 09.01.2023 14:48:17 | 5.505 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 247.146 | 0 | 0 | 0 | 151.4461 | 0 | 0 | 398.5921
2449038 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-62 35-25-M00366_955286887_955286887 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 12:49:52 | 09.01.2023 17:20:25 | 4.5092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050603
2449184 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TAŞKESİK TR-2 35-26-L00220_B_91046224_91046224 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 16:40:01 | 09.01.2023 17:37:39 | 0.96056 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6006 | 0 | 0.35365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9542
2449230 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | BAYRAM BALCI VE ARKADAŞLARI GRB.TR 35-13-L00093_35-13-L00093_2374053 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2023 18:02:24 | 09.01.2023 21:20:50 | 3.3072 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.44856 | 0 | 4.3271 | 0 | 0.062834 | 0 | 0 | 4.8385
2449187 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_TURKCELL M46_2308404 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 16:46:28 | 09.01.2023 18:15:09 | 1.4781 | 0 | 3971 | 0 | 0 | 0 | 2682 | 0 | 4 | 0 | 2626.8782 | 0 | 0 | 0 | 5264.6119 | 0 | 308.4916 | 8199.9817
2449101 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-112 35-01-K00112_E 2E_5840708 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 14:09:15 | 09.01.2023 16:27:47 | 2.3089 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.6443 | 0 | 0 | 0 | 6.3661 | 0 | 0 | 51.0105
2449044 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_YENİBAĞARASI M05_72143180 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 13:00:54 | 09.01.2023 14:51:21 | 1.8408 | 3 | 1012 | 6 | 33 | 4 | 103 | 2 | 0 | 2.756 | 712.6513 | 214.4226 | 8.296 | 20.9871 | 230.6202 | 354.2019 | 0 | 1543.935
2449293 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-304 35-02-K00304_910198706_910198706 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 22:02:42 | 09.01.2023 22:48:57 | 0.77083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5083 | 0 | 0 | 0 | 0.77632 | 0 | 0 | 2.2846
2449001 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2475(YATIRIM REZERVE) 35-02-M02475_965879713_965879713 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 11:33:42 | 09.01.2023 12:46:42 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6266 | 0 | 0 | 88.6266
2449110 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | SEYREKLİ TR-1 35-15-L00441_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049692 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 14:21:46 | 09.01.2023 16:24:04 | 2.0383 | 0 | 81 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.907 | 0 | 23.5712 | 0 | 46.584 | 0 | 0 | 111.0623
2448818 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_PAŞAKÖY M21_88471043 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 03:08:21 | 09.01.2023 03:33:11 | 0.41389 | 9 | 46 | 92 | 171 | 17 | 55 | 2 | 0 | 1.0645 | 2.1668 | 23.0609 | 19.6128 | 5.0082 | 9.5569 | 14.5811 | 0 | 75.0511
2449087 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TOKİ TR-2 35-15-L01224_TR-169 L03_90324650 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 14:02:45 | 09.01.2023 15:01:34 | 0.98028 | 0 | 701 | 5 | 46 | 5 | 134 | 0 | 0 | 0 | 140.9311 | 18.2335 | 27.1656 | 36.2325 | 95.6863 | 0 | 0 | 318.2489
2448841 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-4 - TR-5 M04_72358872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 07:29:21 | 09.01.2023 08:00:15 | 0.515 | 0 | 85 | 0 | 20 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.0411 | 0 | 5.2363 | 0 | 9.2046 | 0 | 0 | 35.482
2449279 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-26/5 45-82-M00489_45-82-M00489_72072007 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 20:38:01 | 09.01.2023 21:03:08 | 0.41861 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 92.3706 | 0 | 0 | 0 | 9.3823 | 0 | 0 | 101.7529
2449027 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÜRKMEZ M-3 35-25-M00139_7896246 a1b_5943300 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 12:33:58 | 09.01.2023 15:00:51 | 2.4481 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1594
2449073 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2091 35-09-M02091_97806013_97806013 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 13:41:16 | 09.01.2023 16:08:05 | 2.4469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2146
2449173 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3199 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03199_911112880_911112880 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 16:04:31 | 09.01.2023 18:16:03 | 2.1922 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3691
2449047 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TR-12/4 45-82-M00088_DAĞITIM TRAFOSU M02_72200623 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 13:10:01 | 09.01.2023 13:27:00 | 0.28306 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.3205 | 0 | 0 | 0 | 5.0967 | 0 | 0 | 30.4172
2449239 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARIÇAM TR-1 45-80-M00161_B_56385232_56385232 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 18:23:03 | 09.01.2023 19:08:05 | 0.75056 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.3701 | 0 | 0 | 0 | 2.0925 | 0 | 0 | 11.4627
2448884 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-2 35-31-L00335_B_91225702_91225702 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 09:15:32 | 09.01.2023 17:57:35 | 8.7008 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.2574 | 0 | 2.2424 | 0 | 227.8524 | 0 | 0 | 248.3523
2448861 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KUYUCAK M07_2306689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 08:50:22 | 09.01.2023 08:54:41 | 0.071944 | 1 | 466 | 22 | 27 | 28 | 72 | 5 | 0 | 0.21201 | 9.7262 | 1.5361 | 0.70488 | 31.7323 | 8.8896 | 28.0481 | 0 | 80.8493
2448947 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2428 35-04-M02428_35-04-M02428_79090404 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2023 10:23:02 | 09.01.2023 14:26:11 | 4.0525 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 410.0812 | 0 | 0 | 0 | 61.8824 | 0 | 0 | 471.9636
2449196 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-14 35-23-M00014_95001261462_95001261462 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 17:05:06 | 09.01.2023 19:34:42 | 2.4933 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3774
2449253 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-34 35-13-M00052_TR-47 MERYEMANA L04_76785429 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 18:59:48 | 09.01.2023 20:25:23 | 1.4264 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.19398 | 0.3624 | 1.8513 | 92.5633 | 16.4441 | 0 | 0 | 111.415
2449302 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-4/6 KARASELVİ KABİN 35-20-L00030_955195097_955195097 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 23:16:32 | 10.01.2023 01:46:02 | 2.4917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2524
2448904 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM06/TR-01 45-73-M00053_TR-50-54-55 M05_67583548 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 08:52:52 | 09.01.2023 13:32:06 | 4.6539 | 0 | 329 | 0 | 31 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 388.44 | 0 | 24.7542 | 2532.9472 | 38.7779 | 0 | 0 | 2984.9193
2449296 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4772 35-04-K04772_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2121401 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 22:31:17 | 10.01.2023 01:14:14 | 2.7158 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 370.4182 | 0 | 0 | 0 | 33.002 | 0 | 0 | 403.4202
2448967 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-22 45-81-M00022_945636048_945636048 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2023 10:46:48 | 09.01.2023 12:23:03 | 1.6042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2051
2449030 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DEĞİRMENDERE TR-2 35-22-M00198_35-22-M00198_2375558 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 12:32:19 | 09.01.2023 12:55:03 | 0.37889 | 0 | 170 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14.0235 | 0 | 0.12276 | 0 | 7.3517 | 0 | 0 | 21.4979
2448921 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-78 FULYA EVLERİ 35-14-M00078_956661658_956661658 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 09:51:55 | 09.01.2023 14:08:18 | 4.2731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9487
2449170 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2568 35-04-M02568_M-3144 M04_50226331 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 15:59:39 | 09.01.2023 17:13:08 | 1.2247 | 0 | 12276 | 0 | 0 | 2 | 1506 | 0 | 1 | 0 | 4662.4116 | 0 | 0 | 132.3247 | 2198.6223 | 0 | 35.8773 | 7029.236
2449176 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BEREKETLİ TR-1 45-79-M00323_B_56404702_56404702 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 16:09:43 | 09.01.2023 17:37:23 | 1.4611 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70818 | 0 | 0.093663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80185
2448927 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133516 M30_53133516 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 09:54:50 | 09.01.2023 11:12:55 | 1.3014 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2.0764 | 0 | 0.61472 | 0 | 111.0178 | 0 | 36.3924 | 0 | 150.1013
2448858 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 08:46:36 | 09.01.2023 09:10:41 | 0.40139 | 10 | 31 | 68 | 84 | 15 | 37 | 0 | 0 | 1.1712 | 4.0455 | 7.0015 | 11.4831 | 37.3076 | 13.5312 | 0 | 0 | 74.5401
2449213 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-11(CANKENT1) 35-30-M00011_C_91310696_91310696 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 17:35:53 | 09.01.2023 18:12:06 | 0.60361 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.9178 | 0 | 0 | 0 | 16.1289 | 0 | 0 | 22.0467
2449236 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1131 35-02-M01131_M-2374 M03_2060013 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 18:18:14 | 09.01.2023 19:00:29 | 0.70417 | 0 | 3942 | 0 | 0 | 0 | 2563 | 0 | 5 | 0 | 1306.0033 | 0 | 0 | 0 | 2273.9785 | 0 | 106.2158 | 3686.1976
2448870 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_BOYALIK L-210 L04_2325889 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 09:00:04 | 09.01.2023 14:26:07 | 5.4342 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 985.3994 | 0 | 0 | 0 | 227.5682 | 0 | 0 | 1212.9677
2449079 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2331773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 13:48:43 | 09.01.2023 14:29:20 | 0.67694 | 5 | 1308 | 128 | 151 | 16 | 191 | 0 | 1 | 0.49235 | 183.235 | 26.6251 | 27.2742 | 22.9089 | 101.8726 | 0 | 5.223 | 367.6311
2448933 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2121 35-03-M02121_TRAFO M03_2065750 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 10:09:22 | 09.01.2023 13:41:51 | 3.5414 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 146.2433 | 0 | 0 | 0 | 30.958 | 0 | 0 | 177.2013
2448970 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-6 35-15-L00341_C_56367911_56367911 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 10:54:04 | 09.01.2023 13:27:51 | 2.5631 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.8554 | 0 | 4.1489 | 0 | 2.2272 | 0 | 0 | 9.2315
2449282 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI DM-1/11 35-26-L00215__56359504_56359504 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 20:57:38 | 09.01.2023 21:46:49 | 0.81972 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7961 | 0 | 0 | 0 | 0.079542 | 0 | 0 | 4.8756
2449308 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_MENEMEN-2 M11_2061196 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 23:50:44 | 10.01.2023 05:44:10 | 5.8906 | 36 | 27172 | 39 | 1092 | 120 | 2419 | 23 | 7 | 133.5112 | 40949.3173 | 918.6801 | 668.5666 | 13817.8804 | 8304.1531 | 4823.6671 | 69.0412 | 69684.8169
2449053 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2737 35-03-K02737_910550828_910550828 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 13:21:31 | 09.01.2023 14:38:47 | 1.2878 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8978
2448910 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53139644 L05_53139644 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 09:38:46 | 09.01.2023 12:25:19 | 2.7758 | 0 | 93 | 26 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.2089 | 78.6622 | 7.3475 | 120.3953 | 0 | 0 | 0 | 241.614
2449059 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-12/1 45-82-M00089_DAĞITIM TRAFOSU M04_72187363 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 13:34:34 | 09.01.2023 14:00:00 | 0.42389 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 41.4846 | 0 | 0 | 0 | 36.6884 | 0 | 0 | 78.173
2448867 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-1745 35-02-M01745_M-2518 M04_80786451 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 08:58:24 | 09.01.2023 11:20:41 | 2.3714 | 0 | 1318 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1182.2135 | 0 | 0 | 4725.2998 | 374.2717 | 0 | 0 | 6281.785
2449182 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_HACIRAHMANLI M05_72197691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 16:33:00 | 09.01.2023 16:57:00 | 0.4 | 1 | 915 | 0 | 16 | 1 | 104 | 2 | 2 | 0.1089 | 92.8233 | 0 | 0.90392 | 0.6419 | 22.9581 | 38.0496 | 2.2433 | 157.729
2448913 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | SASKO SİTESİ-2 ÖZEL TR 35-21-L00212_35-21-L00212_2358475 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 09:41:48 | 09.01.2023 10:59:23 | 1.2931 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8114
2449159 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HASTANE DM 45-71-M02096_HASTANE-2 ÇIKIŞ M04_61026586 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 15:35:44 | 09.01.2023 16:03:22 | 0.46056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256.1353 | 0 | 0 | 0 | 1256.1353
2448890 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_DM-4 M08_66820030 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 09:18:59 | 09.01.2023 09:47:37 | 0.47722 | 11 | 1746 | 17 | 593 | 38 | 174 | 0 | 1 | 3.0068 | 243.0153 | 30.1622 | 24.3032 | 1218.1942 | 79.0119 | 0 | 3.7626 | 1601.4563
2449013 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_E e20b_42106657 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2023 11:59:43 | 09.01.2023 13:33:31 | 1.5633 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8323
2448873 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-30 45-79-M00030_45-79-M00030_2358201 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 09:04:11 | 09.01.2023 12:01:47 | 2.96 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 283.4276 | 0 | 0 | 0 | 23.9351 | 0 | 0 | 307.3626
2448827 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_DEMİRKÖPRÜ T.M. M02_72224708 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 04:22:16 | 09.01.2023 04:25:00 | 0.045556 | 11 | 7116 | 171 | 1214 | 52 | 905 | 3 | 1 | 0.17427 | 39.0869 | 9.1904 | 5.7211 | 6.7952 | 17.2062 | 0.040529 | 0.12524 | 78.3399
2449222 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | ALTINKÖY TR-1 35-19-M00170_35-19-M00170_2353978 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 17:52:56 | 09.01.2023 19:16:09 | 1.3869 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.9402
2449119 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2377 35-03-M02377__72374255_72374255 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 14:36:10 | 09.01.2023 15:54:14 | 1.3011 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.6091 | 0 | 0 | 0 | 9.6298 | 0 | 0 | 38.2389
2449285 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/40 45-83-M00040_48104527_56401399_56401399 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 21:18:10 | 09.01.2023 23:58:26 | 2.6711 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2363 | 0 | 35.2154 | 0 | 0 | 37.4516
2449262 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_VELİLER TR-1 L02_2119147 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 19:23:25 | 09.01.2023 19:56:35 | 0.55278 | 0 | 555 | 0 | 85 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 45.9626 | 0 | 4.3132 | 3.74 | 16.3088 | 0 | 0 | 70.3247
2448907 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-164 35-26-M01147_8099222 f02_5911634 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 09:36:54 | 09.01.2023 15:51:50 | 6.2489 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 87.3295 | 0 | 0 | 0 | 126.873 | 0 | 0 | 214.2026
2449142 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_TR-A L01_2064605 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 15:10:29 | 09.01.2023 15:25:59 | 0.25833 | 10 | 8731 | 5 | 19 | 17 | 677 | 1 | 1 | 20.4798 | 693.1345 | 0.91784 | 1.0848 | 69.3784 | 252.9191 | 19.136 | 0.14704 | 1057.1975
2449162 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2674 35-01-M02674_911194885_911194885 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 15:43:03 | 09.01.2023 17:48:04 | 2.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7437 | 0 | 0 | 1.7437
2449185 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-14 35-23-M00361_B_79385436_79385436 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 16:43:45 | 09.01.2023 17:16:39 | 0.54833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88108 | 0 | 0 | 0 | 0.33091 | 0 | 0 | 1.212
2449199 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DM-2/TR-12 35-22-M00299_A_56367601_56367601 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 17:10:35 | 09.01.2023 19:01:33 | 1.8494 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.0724 | 0 | 0 | 0 | 3.7107 | 0 | 0 | 19.7831
2448807 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_ALTAY K14_2309380 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 00:56:26 | 09.01.2023 01:13:20 | 0.28167 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 80.5618 | 0 | 0 | 83.8576 | 19.5546 | 0 | 0 | 183.974
2448985 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-6 35-22-M00259_A_56354547_56354547 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 11:18:17 | 09.01.2023 13:41:41 | 2.39 | 0 | 43 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.8709 | 0 | 3.4152 | 0 | 23.4543 | 0 | 0 | 77.7404
2449085 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-218 SANAYİ SİTESİ 35-18-L00218_D_91126102_91126102 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 13:43:16 | 09.01.2023 14:37:30 | 0.90389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.40125 | 0 | 0 | 0 | 17.6361 | 0 | 0 | 18.0374
2448916 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1487 35-03-K01487_E_56373244_56373244 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 09:45:40 | 09.01.2023 10:39:06 | 0.89056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6425 | 0 | 0 | 2.6425
2449231 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-33 SEFERİHİSAR 35-14-L00299_D D02_50087915 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 18:07:35 | 09.01.2023 19:43:25 | 1.5972 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 75.5864 | 0 | 0 | 0 | 18.4078 | 0 | 0 | 93.9941
2448922 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | DM-3/TR-33 SEFERİHİSAR 35-14-L00299__81596538_81596538 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 09:43:32 | 09.01.2023 14:01:56 | 4.3067 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.7981 | 0 | 0 | 0 | 3.6809 | 0 | 0 | 25.479
2448979 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-4629 35-04-K04629_K-277 K01_2061316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 11:10:21 | 09.01.2023 11:52:03 | 0.695 | 0 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 283.0814 | 0 | 0 | 0 | 202.9264 | 0 | 0 | 486.0079
2449025 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/79 45-72-M00079_956505611_956505611 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 12:30:33 | 09.01.2023 13:57:58 | 1.4569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10654
2449271 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-129 35-19-L00129_35-19-L00129_2361781 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 20:02:32 | 09.01.2023 21:54:24 | 1.8644 | 0 | 131 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 94.1077 | 0 | 1.3423 | 0 | 23.2144 | 0 | 0 | 118.6644
2449165 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-288 MENDERES MAH. 35-18-L00288_9224570_56368173_56368173 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2023 15:47:26 | 09.01.2023 18:22:04 | 2.5772 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.3414 | 0 | 0 | 0 | 2.0343 | 0 | 0 | 23.3758
2448833 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3265 35-04-K03265_35-04-K03265_2347574 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2023 05:44:15 | 09.01.2023 12:26:21 | 6.7017 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 491.3823 | 0 | 0 | 0 | 22.0508 | 0 | 0 | 513.4331
2449045 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | ÇALIKLI TR-1 45-81-M00174_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054916 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 13:02:29 | 09.01.2023 15:20:19 | 2.2972 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.9007 | 0 | 0 | 0 | 6.1073 | 0 | 0 | 20.008
2449151 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2902 35-02-M02902_C_56374113_56374113 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2023 15:02:15 | 09.01.2023 22:32:42 | 7.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.9541 | 0 | 196.6784 | 386.6325
2449002 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-2 TARIMSAL SULAMA M03_2310885 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 11:34:13 | 09.01.2023 13:18:49 | 1.7433 | 0 | 0 | 6 | 69 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0928 | 115.3138 | 6.1008 | 3.704 | 0 | 0 | 153.2114
2448853 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-385 35-01-K00385_D_56376796_56376796 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2023 08:08:12 | 09.01.2023 12:04:14 | 3.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.3583 | 0 | 0 | 269.3583
2448942 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_HatBaşıAyırıcı_54974683 M10_54974683 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 10:16:52 | 09.01.2023 11:55:14 | 1.6394 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81.0837 | 0 | 0.11775 | 0 | 4.5096 | 0 | 0 | 85.7111
2449228 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-13 35-21-L00005_A_56366801_56366801 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 18:02:50 | 09.01.2023 19:12:59 | 1.1692 | 0 | 66 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.9823 | 0 | 0.19505 | 0 | 9.4647 | 0 | 0 | 47.642
2448836 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53140207 M03_53140207 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 06:46:22 | 09.01.2023 09:16:01 | 2.4942 | 0 | 439 | 0 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 140.0107 | 0 | 10.1205 | 4.7867 | 55.0608 | 0 | 0 | 209.9788
2449168 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 15:53:12 | 09.01.2023 17:52:37 | 1.9903 | 9 | 3 | 284 | 43 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3.7534 | 7.2415 | 406.8984 | 139.2093 | 81.9913 | 6.2992 | 0 | 0 | 645.3931
2448899 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-3 35-28-M00003_DM-3/17 M01_2312184 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 09:19:01 | 09.01.2023 09:51:51 | 0.54722 | 0 | 1551 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 281.3869 | 0 | 0 | 0 | 124.2869 | 0 | 0 | 405.6738
2449254 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KILAVUZLAR TR-2 45-74-M00200_945593318_945593318 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 19:01:38 | 09.01.2023 20:26:15 | 1.4103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44345
2448856 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3872 35-04-K03872_A A1B_5819795 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 08:35:42 | 09.01.2023 10:17:04 | 1.6894 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 105.6278 | 0 | 0 | 0 | 25.115 | 0 | 470.5472 | 601.2899
2449248 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_HatBaşıAyırıcı_53139172 M04_53139172 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 18:43:40 | 09.01.2023 22:13:02 | 3.4894 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3047
2448999 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM 1-2/5 35-29-L00062_95002481629_95002481629 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.01.2023 11:31:15 | 09.01.2023 12:20:01 | 0.81278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41347
2448991 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | DEMİRTAŞ TR-1 35-30-M00150_35-30-M00150_2365758 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 11:23:00 | 09.01.2023 14:29:53 | 3.1147 | 0 | 91 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69.5816 | 0 | 0.71146 | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 71.6971
2449114 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-170 35-26-M01191_956616857_956616857 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 14:30:47 | 09.01.2023 15:29:40 | 0.98139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63498
2449031 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-1725 35-07-K01725_B_56379111_56379111 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 12:35:44 | 09.01.2023 13:45:20 | 1.16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.3046 | 0 | 0 | 0 | 93.4072 | 0 | 0 | 96.7118
2448882 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1184 35-04-M01184_913640403_913640403 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 09:06:41 | 09.01.2023 11:28:47 | 2.3683 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2254
2449214 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TAŞKESİK TR-2 35-26-L00220_35-26-L00220_2353449 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 17:37:35 | 09.01.2023 17:48:58 | 0.18972 | 0 | 55 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3623 | 0 | 0.7818 | 0 | 0.49814 | 0 | 0 | 4.6422
2449094 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BAHRİBABA İM-DM 35-01-A00014_BAHRİBABA-15/BAHRİBABA-4 K07_60323564 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 14:02:25 | 09.01.2023 15:18:16 | 1.2642 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 1 | 662 | 0 | 2 | 0 | 434.272 | 0 | 0 | 2.3358 | 799.1571 | 0 | 16.074 | 1251.8389
2448908 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2475(YATIRIM REZERVE) 35-02-M02475_965879713_965879713 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 09:33:07 | 09.01.2023 10:06:52 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0195 | 0 | 0 | 43.0195
2449257 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-55 35-16-L00055_47551973_56397109_56397109 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 19:04:27 | 09.01.2023 20:43:54 | 1.6575 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.5502 | 0 | 0 | 0 | 12.3455 | 0 | 0 | 33.8957
2448945 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 10:18:21 | 09.01.2023 12:09:42 | 1.8558 | 3 | 734 | 5 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 118.2747 | 225.2842 | 40.2132 | 0 | 576.9409 | 81.9387 | 14.8031 | 0 | 1057.4549
2449194 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-2 35-17-M00362_12121750_56357403_56357403 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 17:00:22 | 09.01.2023 17:49:49 | 0.82417 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.6534 | 0 | 0 | 0 | 21.5772 | 0 | 0 | 56.2305
2448902 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_CANLI L09_2313515 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 09:20:38 | 09.01.2023 16:02:09 | 6.6919 | 0 | 2315 | 26 | 685 | 40 | 675 | 3 | 0 | 0 | 4305.1606 | 246.4055 | 1813.4736 | 1125.8339 | 3904.8662 | 4456.2222 | 0 | 15851.962
2448965 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-24 35-21-L00210_953365285_953365285 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 10:41:15 | 09.01.2023 12:36:09 | 1.915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2449180 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4183 35-10-K04183_954734319_954734319 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 16:30:56 | 09.01.2023 17:15:23 | 0.74083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60523
2449157 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/79 45-72-M00079_956505611_956505611 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 15:38:04 | 09.01.2023 16:47:20 | 1.1544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084259
2449011 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_TATAR DM (İYTE)-1 M09_72185030 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 12:00:25 | 09.01.2023 13:58:29 | 1.9678 | 0 | 287 | 11 | 31 | 8 | 55 | 2 | 0 | 0 | 282.6236 | 13.6635 | 31.7047 | 69.4742 | 132.7463 | 942.0701 | 0 | 1472.2823
2448842 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1580 35-01-K01580_A 1A_5857145 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 07:39:24 | 09.01.2023 08:50:33 | 1.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1564 | 0 | 0 | 13.1564
2448988 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM02/TR13 45-73-M00041_45-73-M00041_66800552 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 11:17:30 | 09.01.2023 13:42:33 | 2.4175 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 363.5106 | 0 | 0 | 0 | 168.3898 | 0 | 0 | 531.9004
2448865 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHATLAR TR-1 45-74-M00238_945579221_945579221 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 08:54:36 | 09.01.2023 11:09:55 | 2.2553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41409
2449280 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2672 35-01-M02672__81571382_81571382 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 20:53:14 | 09.01.2023 21:43:23 | 0.83583 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55.4722 | 0 | 0 | 0 | 5.2111 | 0 | 0 | 60.6834
2448825 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_ÇAKALDOĞAN M03_2327657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 04:00:00 | 09.01.2023 04:08:00 | 0.13333 | 2 | 767 | 7 | 27 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0.060889 | 10.7528 | 0.44859 | 1.1002 | 0.28936 | 1.7725 | 0 | 0 | 14.4244
2449174 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | AKKÖY TR-1 45-83-M00394_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2104417 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 16:08:45 | 09.01.2023 18:13:33 | 2.08 | 0 | 33 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0364 | 0 | 4.3682 | 0 | 7.1268 | 0 | 0 | 20.5314
2448905 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-55 35-16-L00055_35-16-L00055_71984719 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 10:17:28 | 09.01.2023 18:52:53 | 8.5903 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 617.9709 | 0 | 0 | 0 | 128.6302 | 0 | 0 | 746.6011
2449117 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARUHANLI TR-15 45-80-M00015_C C01b_60232866 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 14:36:21 | 09.01.2023 15:07:27 | 0.51833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.89688 | 0 | 0 | 0 | 1.2587 | 0 | 0 | 2.1556
2448885 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA-10/2 45-82-M00072_DAĞITIM TRAFOSU M03_72186149 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.01.2023 09:16:09 | 09.01.2023 09:49:36 | 0.5575 | 0 | 582 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 73.8621 | 0 | 1.4075 | 0 | 17.7338 | 0 | 0 | 93.0035
2448862 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KAPAKLI DM 45-72-M00309_HatBaşıAyırıcı_53139168 M06_53139168 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 08:36:39 | 09.01.2023 10:03:55 | 1.4544 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6177 | 3.0654 | 9.3184e-06 | 0 | 0 | 5.6831
2449054 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BOYNUYOĞUN TR-3 35-29-L00784__66117427_66117427 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 13:20:04 | 09.01.2023 13:58:40 | 0.64333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2449091 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_C c1_5898692 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.01.2023 14:02:19 | 09.01.2023 19:00:07 | 4.9633 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90.766 | 0 | 0 | 0 | 44.7221 | 0 | 0 | 135.4882
2449415 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-236 35-02-M00236_M-279 M04_2121909 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 09:51:30 | 10.01.2023 10:57:07 | 1.0936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 17 | 0 | 0.023995 | 0 | 0 | 82.9216 | 165.9249 | 0 | 1415.3919 | 1664.2624
2449724 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AHMETBEYLİ M-4 35-22-M00242_D_56354597_56354597 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:26:09 | 10.01.2023 18:26:30 | 3.0058 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4414 | 0 | 4.5698 | 0 | 5.0606 | 0 | 0 | 21.0718
2449392 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DAĞISTAN M13_2057512 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2023 09:25:35 | 10.01.2023 10:23:24 | 0.96361 | 6 | 32 | 44 | 147 | 6 | 50 | 2 | 0 | 0.93297 | 4.6492 | 15.8326 | 58.4754 | 11.3797 | 50.3222 | 153.5205 | 0 | 295.1125
2449770 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-3 35-15-M00405_B_91219958_91219958 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:07:10 | 10.01.2023 18:00:30 | 1.8889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54743
2450102 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | MATARLI KÖYÜ TR-1 45-73-M00325_A_56393734_56393734 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 21:16:01 | 10.01.2023 22:41:44 | 1.4286 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5052
2449578 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-258 35-09-M00258_35-09-M00258_2355231 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2023 13:42:03 | 10.01.2023 17:52:36 | 4.1758 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 516.4391 | 0 | 0 | 0 | 109.3967 | 0 | 0 | 625.8358
2449601 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-767 35-01-K00767_E_56375049_56375049 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2023 13:59:51 | 10.01.2023 16:31:35 | 2.5289 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 142.3734 | 0 | 0 | 0 | 6.9661 | 0 | 0 | 149.3395
2449701 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1560 35-01-K01560_D_56366652_56366652 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:10:43 | 10.01.2023 18:38:03 | 3.4556 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 270.5623 | 0 | 0 | 0 | 31.5735 | 0 | 0 | 302.1358
2449515 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2460 35-01-K02460_911790828_911790828 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 12:32:55 | 10.01.2023 14:34:02 | 2.0186 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5382
2449375 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI DM-1/11 35-26-L00215__56359504_56359504 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 09:00:36 | 10.01.2023 13:23:30 | 4.3817 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.9539 | 0 | 0 | 0 | 0.83321 | 0 | 0 | 26.7871
2449707 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/07 (MAKEDON GÖÇMENLERİ) 45-71-M00062_A a3_45179825 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:13:09 | 10.01.2023 16:17:16 | 1.0686 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 14.6586 | 0 | 0 | 26.6286
2449870 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GÜLKENT KÖK-3 35-30-M00219_ALTINOVA-1 ÇIKIŞ M05_84885056 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 17:22:38 | 10.01.2023 19:26:13 | 2.0597 | 1 | 110 | 5 | 36 | 7 | 19 | 0 | 0 | 27.6889 | 48.639 | 4.4373 | 39.1342 | 392.6304 | 65.065 | 0 | 0 | 577.5948
2449956 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİP TR-2 35-21-L00103_C_56394871_56394871 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:49:08 | 11.01.2023 02:04:34 | 7.2572 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.0498 | 0 | 0 | 0 | 1.7532 | 0 | 0 | 62.8029
2449561 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-8 45-71-M02145_GÖKHAN ALTINTAŞ M13_72022444 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 13:27:11 | 10.01.2023 18:03:45 | 4.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15504 | 0 | 0 | 0 | 0.15504
2449910 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3520(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03520_F f1b_5878931 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 17:30:00 | 10.01.2023 19:37:19 | 2.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4809 | 0 | 0 | 35.4809
2449369 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1927 35-10-K01927_E E01b_5924725 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 08:34:35 | 10.01.2023 09:50:43 | 1.2689 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0565
2449764 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-310 35-18-L00310_6027451_56369861_56369861 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:01:39 | 10.01.2023 20:34:23 | 4.5456 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 104.0883 | 0 | 0 | 0 | 41.5778 | 0 | 0 | 145.666
2449996 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-8 35-15-L00249_A_56361967_56361967 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 19:25:01 | 10.01.2023 20:19:48 | 0.91306 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.27257 | 0 | 0.97085 | 0 | 1.3934 | 0 | 0 | 2.6368
2450019 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 35-19-L00015_956671970_956671970 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 19:42:13 | 11.01.2023 03:00:45 | 7.3089 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5496
2449329 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DAĞISTAN M13_2057512 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2023 02:53:05 | 10.01.2023 03:18:40 | 0.42639 | 6 | 32 | 44 | 147 | 6 | 50 | 2 | 0 | 0.32061 | 1.6363 | 5.0887 | 18.3334 | 2.6199 | 8.9967 | 21.0866 | 0 | 58.0822
2449976 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 19:07:17 | 10.01.2023 19:28:16 | 0.34972 | 0 | 900 | 8 | 102 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 32.4261 | 1.6013 | 4.2857 | 11.775 | 6.9547 | 0 | 0 | 57.0428
2449478 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-178 35-18-L00178_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2096342 | OG Travers Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 11:40:46 | 10.01.2023 18:05:00 | 6.4039 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 149.3904 | 0 | 0 | 0 | 557.1506 | 0 | 0 | 706.5411
2450119 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MÜTEVELLİ TR-6 45-80-M00105_956537509_956537509 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 21:34:13 | 10.01.2023 23:36:54 | 2.0447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1428
2450082 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-12 35-16-L00012_47581900 b1_47582721 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 20:40:46 | 10.01.2023 21:08:38 | 0.46444 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.3132 | 0 | 0 | 0 | 11.8056 | 0 | 0 | 22.1187
2449933 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇAYAĞZI TR-1 35-31-L00413_A_56406270_56406270 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:32:53 | 10.01.2023 19:32:50 | 0.99917 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5063 | 0 | 0 | 0 | 0.31885 | 0 | 0 | 1.8251
2450182 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_HASAN ÇAVUŞLAR L06_2327051 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 23:07:49 | 11.01.2023 02:41:00 | 3.5531 | 1 | 45 | 28 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.43485 | 23.7771 | 49.7187 | 24.8014 | 0.22428 | 17.7562 | 0 | 0 | 116.7124
2449913 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-2 45-78-L00305_45-78-L00305_2361707 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:15:14 | 11.01.2023 03:06:59 | 8.8625 | 0 | 83 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.585 | 0 | 28.2551 | 0 | 16.9824 | 0 | 0 | 126.8224
2449389 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIRDAMLARI TR-1 45-78-M00504_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070381 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2023 09:21:45 | 10.01.2023 18:36:06 | 9.2392 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.1927 | 0 | 7.2772 | 0 | 18.6096 | 0 | 0 | 65.0795
2449412 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_NURİYE ŞEHİR M11_72194546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 09:53:41 | 10.01.2023 10:21:31 | 0.46389 | 0 | 523 | 0 | 8 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 55.2498 | 0 | 0.50971 | 0 | 27.4076 | 0 | 5.9234 | 89.0905
2450076 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-77 (M-777) 35-30-M00777_TR-19 M02_72056891 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 20:39:59 | 10.01.2023 21:17:51 | 0.63111 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 69.3027 | 0 | 0 | 0 | 7.8555 | 0 | 0 | 77.1582
2449435 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-62 35-25-M00366_955286634_955286634 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 10:28:00 | 10.01.2023 17:37:05 | 7.1514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1256
2450099 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4459 35-01-K04459_913541539_913541539 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 21:09:27 | 11.01.2023 01:36:56 | 4.4581 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4842
2449326 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-5 K07_2311885 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 02:31:00 | 10.01.2023 02:37:00 | 0.1 | 0 | 5320 | 0 | 0 | 2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 118.0656 | 0 | 0 | 28.5767 | 29.1774 | 0 | 0 | 175.8197
2449953 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DAĞARLAR TR-2 45-73-M00600_A_56386394_56386394 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:42:48 | 10.01.2023 23:04:29 | 4.3614 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.9596 | 0 | 0.13301 | 0 | 0.37637 | 0 | 0 | 15.469
2449472 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-27 35-17-M00027__56353325_56353325 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 11:27:33 | 10.01.2023 12:16:10 | 0.81028 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.3479 | 0 | 0 | 0 | 3.938 | 0 | 0 | 41.2859
2449372 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-3685 35-04-K03685_K-1371 K04_2038067 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 08:52:45 | 10.01.2023 09:45:31 | 0.87944 | 0 | 1576 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 627.3877 | 0 | 0 | 0 | 83.0359 | 0 | 0 | 710.4236
2449518 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2461 35-02-M02461_35-02-M02461_66419706 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2023 12:42:22 | 10.01.2023 13:33:10 | 0.84667 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 61.0267 | 0 | 0 | 0 | 38.4891 | 0 | 0 | 99.5158
2450059 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_6599270_56389445_56389445 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 20:26:54 | 10.01.2023 23:53:21 | 3.4408 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.6093 | 0 | 0 | 0 | 0.30208 | 0 | 0 | 57.9114
2449830 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-9 35-23-M00009_C_56366126_56366126 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 17:04:57 | 10.01.2023 18:30:52 | 1.4319 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 36.5664 | 0 | 0 | 0 | 16.2745 | 0 | 0 | 52.8409
2449664 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-20 45-76-M00020_DAĞITIM TRAFO KIRKAĞAÇ TR-20 M03_72218256 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2023 13:13:00 | 10.01.2023 13:26:19 | 0.22194 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 29.5149 | 0 | 0 | 0 | 20.0658 | 0 | 0 | 49.5807
2449332 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_GÜVEN K16_2328333 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 02:33:00 | 10.01.2023 02:35:00 | 0.033333 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 8.3495 | 0 | 0 | 0 | 4.3726 | 0 | 0 | 12.7221
2449687 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_45-71-M00984_2370300 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:01:31 | 10.01.2023 22:31:29 | 7.4994 | 0 | 76 | 0 | 23 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 126.1403 | 0 | 79.3096 | 0 | 50.4663 | 0 | 13.6736 | 269.5898
2449452 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_43149452_56392398_56392398 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 10:59:13 | 10.01.2023 14:04:26 | 3.0869 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9831 | 0 | 0.87793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.861
2449807 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YUKARI ÇOBANİSA TR-1 45-71-M00626_43137618_56393424_56393424 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:38:52 | 10.01.2023 18:31:46 | 1.8817 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.8539 | 0 | 0.32141 | 0 | 15.325 | 0 | 0 | 42.5003
2450165 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | EMİRHACILI TR-2 45-78-L00606_45-78-L00606_2351950 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 22:37:44 | 10.01.2023 23:04:17 | 0.4425 | 0 | 46 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2826 | 0 | 2.0921 | 0 | 1.2072 | 0 | 0 | 6.5818
2449993 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4503 35-04-K04503_99605162_99605162 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:59:50 | 10.01.2023 20:57:01 | 1.9531 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0532
2449873 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-119 35-16-L00119_C_90934589_90934589 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 17:21:32 | 10.01.2023 19:10:18 | 1.8128 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 68.1533 | 0 | 0 | 0 | 101.7766 | 0 | 0 | 169.9299
2449850 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BAYIRLI TR-2 35-15-L00332_35-15-L00332_2365865 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 17:20:07 | 10.01.2023 18:07:53 | 0.79611 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.4209 | 0 | 0.58399 | 0 | 5.7698 | 0 | 0 | 7.7746
2449432 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | UFUK KÖK 35-23-M00376_BAĞYURDU M01_72203869 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 10:18:37 | 10.01.2023 12:35:02 | 2.2736 | 7 | 235 | 4 | 62 | 26 | 54 | 1 | 1 | 5.6368 | 222.7366 | 20.9862 | 38.6519 | 419.1813 | 299.4353 | 43.8092 | 0 | 1050.4374
2449538 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-179 35-18-L00179_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2096484 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 13:04:22 | 10.01.2023 16:37:02 | 3.5444 | 0 | 194 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 377.4998 | 0 | 0 | 0 | 138.5335 | 0 | 0 | 516.0332
2449930 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-11 35-21-L00010_A_56354139_56354139 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:28:59 | 10.01.2023 23:16:11 | 4.7867 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 107.9437 | 0 | 0 | 0 | 72.379 | 0 | 0 | 180.3227
2449893 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-2 35-23-M00171_A_91004402_91004402 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 17:31:50 | 10.01.2023 19:25:54 | 1.9011 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.2343 | 0 | 0 | 0 | 30.3085 | 0 | 0 | 37.5429
2449744 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056912 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 13:00:09 | 10.01.2023 20:30:57 | 7.5133 | 0 | 153 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 239.3771 | 0 | 20.7678 | 0 | 21.7707 | 0 | 0 | 281.9156
2449644 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_MENEMEN-2 M11_2313463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 14:37:00 | 10.01.2023 15:13:06 | 0.60167 | 36 | 23260 | 39 | 1092 | 120 | 2126 | 23 | 7 | 16.0843 | 4139.748 | 112.9446 | 79.6411 | 2354.116 | 1642.211 | 1160.0758 | 21.184 | 9526.0046
2449638 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077__78917798_78917798 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 14:28:39 | 10.01.2023 19:19:42 | 4.8508 | 0 | 74 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 256.2496 | 0 | 23.8857 | 0 | 66.0222 | 0 | 0 | 346.1574
2450036 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_İĞDELİ L02_2337014 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 19:57:47 | 10.01.2023 22:21:32 | 2.3958 | 0 | 174 | 0 | 61 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 51.1845 | 0 | 13.5048 | 9.7911 | 10.2388 | 0 | 0 | 84.7192
2449787 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077_956664791_956664791 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:20:12 | 10.01.2023 21:53:39 | 5.5575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6295
2449936 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN MANAL TR-49 35-21-L00176_B_91383229_91383229 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:37:05 | 10.01.2023 23:22:07 | 4.7506 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.3451 | 0 | 0.0011482 | 0 | 6.7987 | 0 | 0 | 86.145
2449461 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARUHANLI TR-6 45-80-M00006_43056178 B02b_43056347 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 11:08:13 | 10.01.2023 13:33:52 | 2.4275 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.7945 | 0 | 0 | 0 | 31.7177 | 0 | 0 | 76.5122
2449793 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3685 35-04-K03685_B_56366612_56366612 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:34:54 | 10.01.2023 17:36:22 | 1.0244 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4205 | 0 | 0 | 0 | 0.99516 | 0 | 0 | 10.4157
2449438 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KULAKSIZLAR KÖK 45-72-L00839_AKSELENDİ İM GİRİŞ L01_66574835 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2023 10:30:34 | 10.01.2023 14:15:09 | 3.7431 | 0 | 227 | 47 | 16 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 122.755 | 138.5795 | 10.9614 | 99.7556 | 28.0706 | 142.3367 | 0 | 542.4589
2450171 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ESKİOBA TR-3 35-29-L00145_35-29-L00145_2372902 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 22:50:26 | 11.01.2023 00:09:39 | 1.3203 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.8845 | 0 | 0.010382 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 19.1588
2449584 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 13:48:18 | 10.01.2023 14:06:48 | 0.30833 | 1 | 520 | 4 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.029396 | 14.5032 | 0.41792 | 0 | 5.4706 | 3.6588 | 0 | 0 | 24.08
2449507 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | İRİMAĞZI TR-21 35-15-L00698_35-15-L00698_2350659 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 12:28:21 | 10.01.2023 13:00:59 | 0.54389 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.2018 | 0 | 5.4835 | 0 | 4.7118 | 0 | 0 | 12.3971
2450148 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_KÜÇÜKKALE ÜZÜMLER L01_2327056 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 22:13:19 | 10.01.2023 22:39:56 | 0.44361 | 0 | 232 | 0 | 15 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26.1513 | 0 | 1.0233 | 0 | 4.7389 | 0 | 0 | 31.9135
2449607 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1560 35-01-K01560_D_56366652_56366652 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 14:01:26 | 10.01.2023 14:46:57 | 0.75861 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55.6718 | 0 | 0 | 0 | 8.0197 | 0 | 0 | 63.6915
2449484 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2124 35-03-M02124_C_56364326_56364326 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 11:51:08 | 10.01.2023 14:17:53 | 2.4458 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 110.531 | 0 | 0 | 0 | 18.4482 | 0 | 0 | 128.9792
2449799 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2314244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:34:17 | 10.01.2023 16:47:44 | 0.22417 | 4 | 910 | 13 | 131 | 20 | 78 | 0 | 4 | 4.1431 | 36.1971 | 2.5415 | 8.4569 | 20.7104 | 8.3551 | 0 | 2.6277 | 83.0317
2450194 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/69 (15,8) 45-83-L00069_955150748_955150748 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 23:20:37 | 11.01.2023 01:23:55 | 2.055 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.0114 | 0 | 0 | 0 | 3.4864 | 0 | 0 | 17.4978
2449776 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2314242 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:09:21 | 10.01.2023 17:23:33 | 1.2367 | 4 | 515 | 1 | 39 | 2 | 70 | 0 | 0 | 54.1009 | 144.6956 | 0.48044 | 7.6876 | 64.1874 | 66.0966 | 0 | 0 | 337.2485
2449421 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_HatBaşıAyırıcı_53132449 M02_53132449 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 10:01:12 | 10.01.2023 13:28:18 | 3.4517 | 8 | 1508 | 13 | 287 | 25 | 238 | 1 | 0 | 19.0024 | 2122.6257 | 62.39 | 413.7354 | 254.2646 | 1116.2952 | 117.1848 | 0 | 4105.4981
2449753 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇERİKÖZÜ TR-1 35-29-L00326_A_56399869_56399869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:52:33 | 10.01.2023 19:18:11 | 3.4272 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9941
2450062 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | PİREVELİLER TR-1 35-16-M00081_B_91153348_91153348 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 20:20:11 | 10.01.2023 22:57:36 | 2.6236 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3143
2449315 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-3802 TCK KARŞIYAKA TÜNELİ 35-04-K03802Ö_ K03_2315547 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 00:31:58 | 10.01.2023 01:07:27 | 0.59139 | 0 | 4413 | 0 | 0 | 1 | 392 | 0 | 0 | 0 | 940.1716 | 0 | 0 | 80.0516 | 112.6533 | 0 | 0 | 1132.8764
2449816 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-312 GERMİYAN EVLERİ 35-18-L00312_950450147_950450147 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:46:53 | 10.01.2023 23:27:23 | 6.675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60578
2449355 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-28 35-25-M00028_B_56358294_56358294 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2023 07:45:48 | 10.01.2023 09:59:48 | 2.2333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6223 | 0 | 0 | 0 | 38.7203 | 0 | 0 | 52.3425
2449521 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR18 BELEDİYE ÖNÜ 45-73-M00012_945671369_945671369 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 12:34:04 | 10.01.2023 15:40:50 | 3.1128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2342 | 0 | 0 | 0 | 6.4534 | 0 | 0 | 10.6876
2449570 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-253 35-18-L00253_6207190_56363670_56363670 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 13:35:17 | 10.01.2023 19:47:22 | 6.2014 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.5737 | 0 | 0 | 0 | 213.3386 | 0 | 0 | 256.9124
2450068 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | GÜME KÖYÜ TR-1 35-29-L00340_35-29-L00340_2375021 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 20:32:47 | 10.01.2023 21:47:47 | 1.25 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6074 | 0 | 1.1262 | 0 | 0.23535 | 0 | 0 | 4.9689
2449547 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_MAHMUTLAR L02_2093166 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 13:13:18 | 10.01.2023 14:10:02 | 0.94556 | 0 | 491 | 35 | 103 | 13 | 98 | 1 | 0 | 0 | 141.9225 | 105.8796 | 62.2238 | 49.9331 | 84.9647 | 44.8236 | 0 | 489.7472
2449710 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:05:00 | 10.01.2023 16:59:00 | 1.9 | 1 | 1371 | 124 | 261 | 4 | 92 | 0 | 0 | 0.083863 | 315.4931 | 26.7391 | 87.5096 | 9.9983 | 92.8709 | 0 | 0 | 532.6948
2449378 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-26/4 45-82-M00121_DAĞITIM TRAFOSU M03_72193696 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2023 09:02:53 | 10.01.2023 09:27:43 | 0.41389 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.5256 | 0 | 0 | 0 | 1.9138 | 0 | 0 | 45.4395
2450188 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_HatBaşıAyırıcı_89716965 M03_89716965 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 23:15:01 | 10.01.2023 23:16:01 | 0.016667 | 0 | 868 | 2 | 295 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.5229 | 0.010805 | 0.2515 | 0.052757 | 0.51012 | 0 | 0 | 2.3481
2449335 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_YEŞİLKÖY L05_2121822 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 02:17:00 | 10.01.2023 04:03:15 | 1.7708 | 0 | 253 | 3 | 51 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 78.7347 | 1.4972 | 19.0281 | 18.4414 | 32.6316 | 0 | 0 | 150.3329
2450045 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | YILMAZ TR-7 45-78-L00207_45-78-L00207_66026665 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 20:05:30 | 10.01.2023 20:56:30 | 0.85 | 0 | 300 | 0 | 11 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 85.0458 | 0 | 1.7329 | 0 | 14.3614 | 0 | 0 | 101.1401
2449876 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-142 MAVİ BESTE SİTESİ 35-18-L00142_B_56368123_56368123 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 17:40:56 | 11.01.2023 02:37:34 | 8.9439 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 246.8793 | 0 | 3.9915 | 0 | 93.1433 | 0 | 0 | 344.0142
2449398 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-312 GERMİYAN EVLERİ 35-18-L00312_950450111_950450111 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2023 09:33:15 | 10.01.2023 13:13:11 | 3.6656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010477
2449882 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-232 BİTLİSLİLER 35-14-L00232_35-14-L00232_2376096 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 17:42:21 | 10.01.2023 18:28:11 | 0.76389 | 0 | 29 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6412 | 0 | 3.545 | 0 | 1.2602 | 0 | 0 | 14.4465
2449341 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-5/27 35-28-L00099_953371623_953371623 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 06:14:13 | 10.01.2023 07:42:37 | 1.4733 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8075 | 0 | 0 | 0 | 0.026684 | 0 | 0 | 7.8342
2449982 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | CELENGÖZ MAH. TR 45-77-L00221_A_56387440_56387440 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 19:16:16 | 11.01.2023 02:35:39 | 7.3231 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3884
2450128 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE TR-6 35-29-L00006_TİRE TR-4 L06_72207636 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2023 21:44:21 | 10.01.2023 22:36:25 | 0.86778 | 0 | 5389 | 0 | 19 | 1 | 712 | 0 | 6 | 0 | 1067.3417 | 0 | 2.48 | 1.0756 | 308.7765 | 0 | 25.0896 | 1404.7635
2450151 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ ŞEHİR-2 L04_2313341 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 22:17:22 | 10.01.2023 22:38:05 | 0.34528 | 0 | 778 | 0 | 21 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 68.0515 | 0 | 2.0336 | 0 | 15.8229 | 0 | 0 | 85.908
2449627 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | BAYAT TR-1 45-82-L00059_ H_57993910 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 14:27:21 | 10.01.2023 14:43:44 | 0.27306 | 0 | 144 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.2189 | 0 | 0.45746 | 0 | 0.94279 | 0 | 0 | 5.6192
2449481 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4269 35-01-K04269_C_56368431_56368431 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 11:43:58 | 10.01.2023 13:40:25 | 1.9408 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0437
2449919 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_KÜLTÜR M27_50154871 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:19:07 | 10.01.2023 18:50:00 | 0.51472 | 1 | 819 | 2 | 17 | 23 | 107 | 9 | 1 | 0.18089 | 173.3273 | 1.2891 | 1.4759 | 177.3841 | 97.0772 | 95.7091 | 20.6428 | 567.0865
2450168 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_C_60983929_60983929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 22:48:31 | 11.01.2023 01:05:34 | 2.2842 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.8842 | 0 | 0 | 0 | 1.1908 | 0 | 0 | 78.075
2449965 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | K-4902 35-22-K04902_K-418 ÇİNKO K02_56288273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:49:04 | 10.01.2023 19:49:25 | 1.0058 | 0 | 360 | 1 | 10 | 8 | 52 | 6 | 1 | 0 | 139.753 | 0.50786 | 1.6534 | 34.5797 | 48.8038 | 139.7536 | 36.2011 | 401.2525
2449424 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_LA ŞARAP İDOL ÇIKIŞI M06_66064755 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 10:10:38 | 10.01.2023 10:30:59 | 0.33917 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0054 | 3.2582 | 2.2032 | 8.7383 | 106.9054 | 0 | 132.1104
2450005 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE ŞEHİR-4 L21_2312362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 20:49:00 | 10.01.2023 21:13:00 | 0.4 | 0 | 6069 | 0 | 19 | 2 | 856 | 0 | 6 | 0 | 592.1286 | 0 | 1.2405 | 3.418 | 193.8624 | 0 | 12.0194 | 802.6688
2450111 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2395 35-04-K02395_D D1_5763318 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 21:23:07 | 11.01.2023 01:04:30 | 3.6897 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4659 | 0 | 0 | 0 | 0.75324 | 0 | 0 | 8.2192
2450105 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-14 SEVTUR 35-18-L00014_35-18-L00014_2347798 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 21:22:27 | 10.01.2023 23:46:04 | 2.3936 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 273.3085 | 0 | 0 | 0 | 26.0445 | 0 | 0 | 299.353
2449713 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | SARIAHMETLİ TR-1 45-71-M01701_45-71-M01701_2354134 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:18:26 | 11.01.2023 00:02:11 | 8.7292 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 110.1923 | 0 | 0 | 0 | 4.4561 | 0 | 0 | 114.6484
2449813 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2414 35-01-K02414_35-01-K02414_2350130 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:50:15 | 10.01.2023 17:06:34 | 0.27194 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 11.2232 | 0 | 0 | 0 | 23.5479 | 0 | 0 | 34.7711
2449879 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_44445844_60983965_60983965 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 17:37:34 | 11.01.2023 02:04:49 | 8.4542 | 0 | 223 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 448.469 | 0 | 31.9645 | 0 | 169.9885 | 0 | 0 | 650.4219
2449401 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-13 35-31-L00368_35-31-L00368_2365638 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2023 09:29:54 | 10.01.2023 17:23:30 | 7.8933 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.8766 | 0 | 1.0116 | 0 | 0.44182 | 0 | 0 | 21.33
2449524 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1690 35-01-M01690_R_56375511_56375511 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 12:46:29 | 10.01.2023 14:15:06 | 1.4769 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 3.9187 | 0 | 0 | 0 | 256.6552 | 0 | 9.5582 | 270.1322
2449856 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2845 35-03-M02845_ M06_82471648 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 17:22:34 | 10.01.2023 18:35:09 | 1.2097 | 1 | 919 | 2 | 52 | 3 | 122 | 0 | 0 | 0.40439 | 324.723 | 0.5863 | 17.1641 | 3.9228 | 123.6376 | 0 | 0 | 470.4382
2449756 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KARAKUYU TR-4 35-26-M00441_35-26-M00441_2362897 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:54:05 | 10.01.2023 17:39:14 | 1.7525 | 0 | 35 | 0 | 34 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.0238 | 0 | 4.0421 | 0 | 8.4387 | 0 | 0 | 40.5046
2449501 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-11 SANAYİ SİTESİ 35-19-L00011_5843726_60983490_60983490 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 12:19:30 | 10.01.2023 14:07:22 | 1.7978 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.0621 | 0 | 11.2212 | 0 | 23.947 | 0 | 0 | 46.2302
2449922 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | CUMALI TR 1 35-24-M00094_A_56354171_56354171 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:21:51 | 10.01.2023 20:13:00 | 1.8525 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.3281 | 0 | 0 | 0 | 1.0637 | 0 | 0 | 30.3918
2449381 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_TÜRKELLİ ÇIKIŞ M04_56299107 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 09:04:35 | 10.01.2023 10:45:26 | 1.6808 | 0 | 1093 | 0 | 18 | 3 | 91 | 1 | 0 | 0 | 732.2519 | 0 | 6.3273 | 117.4311 | 264.5528 | 276.3725 | 0 | 1396.9355
2449358 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | BAYRAM BALCI VE ARKADAŞLARI GRB.TR 35-13-L00093_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039027 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 08:07:54 | 10.01.2023 10:01:22 | 1.8911 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.24708 | 0 | 2.7377 | 0 | 0.056193 | 0 | 0 | 3.041
2449899 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KONAKLI TR-12 35-15-L00899_48652875_56371004_56371004 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:05:46 | 10.01.2023 18:37:37 | 0.53083 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.606 | 0 | 0 | 0 | 0.88676 | 0 | 0 | 8.4928
2449587 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-1 35-31-L00300_D_91227417_91227417 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 13:50:33 | 10.01.2023 15:02:35 | 1.2006 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9994 | 0 | 0 | 0 | 2.5744 | 0 | 0 | 8.5738
2449338 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_MENEMEN İ.M. M01_66524377 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 05:08:31 | 10.01.2023 05:23:51 | 0.25556 | 0 | 5899 | 0 | 12 | 15 | 375 | 8 | 10 | 0 | 382.304 | 0 | 0.7348 | 33.0429 | 95.8215 | 311.2731 | 50.4358 | 873.6121
2449836 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1361 35-02-K01361_99288016_99288016 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:54:28 | 10.01.2023 19:05:05 | 2.1769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83956
2450191 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TAŞTEPE TR-2 35-29-L00396_A_56397402_56397402 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 23:16:15 | 11.01.2023 01:09:59 | 1.8956 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2566 | 0 | 0.011705 | 0 | 0.057052 | 0 | 0 | 4.3254
2449942 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4720 35-03-K04720_B_56376403_56376403 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:31:23 | 10.01.2023 20:28:34 | 1.9531 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2315 | 0 | 0 | 0 | 7.6178 | 0 | 0 | 17.8494
2450028 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-154 ÖZELİF SİTESİ 35-18-L00154_35-18-L00154_2355451 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 19:44:01 | 11.01.2023 05:37:51 | 9.8972 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7658
2449985 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ESKİ ZEYTİN OVA L06_2058305 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 19:18:24 | 10.01.2023 19:33:25 | 0.25028 | 3 | 252 | 123 | 354 | 10 | 40 | 4 | 2 | 0.097863 | 12.305 | 6.3899 | 7.9986 | 13.2937 | 10.0974 | 77.739 | 19.5523 | 147.4737
2449344 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | HABAŞ TM 35-17-A00008_ÖZKAN-1 M17_2333332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 06:58:15 | 10.01.2023 07:24:32 | 0.43827 | 5 | 401 | 8 | 2 | 44 | 18 | 4 | 0 | 0.54845 | 53.0248 | 53.9327 | 0.5802 | 319.853 | 6.8536 | 248.9063 | 0 | 683.699
2449676 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | NOHUTALAN TR-2 35-19-M00258_B_56355019_56355019 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 14:52:06 | 10.01.2023 17:51:38 | 2.9922 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9056 | 0 | 0.13292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0385
2450031 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_BELEDİYE-2 (2H05) M018_66128140 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 19:44:31 | 10.01.2023 20:16:34 | 0.53417 | 0 | 1937 | 0 | 0 | 50 | 165 | 6 | 0 | 0 | 312.7461 | 0 | 0 | 254.0162 | 121.9997 | 172.4658 | 0 | 861.2278
2449722 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-280 35-18-L00280__81616480_81616480 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:21:28 | 10.01.2023 18:39:03 | 3.2931 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.5668 | 0 | 0 | 0 | 11.5926 | 0 | 0 | 46.1595
2450054 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_ÖDEMİŞ KAVAĞI L04_72215449 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 19:34:52 | 10.01.2023 21:31:29 | 1.9436 | 0 | 34 | 18 | 67 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.3948 | 58.8977 | 45.235 | 164.1721 | 25.6317 | 0 | 0 | 313.3313
2450200 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_TST-2 M04_84270462 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 23:29:27 | 11.01.2023 00:35:35 | 1.1022 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4782 | 0 | 0.70815 | 0 | 0 | 0 | 8.1863
2449536 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_HASTANE DM M16_67054329 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 13:03:21 | 10.01.2023 13:41:15 | 0.63167 | 0 | 4655 | 0 | 6 | 3 | 308 | 0 | 0 | 0 | 815.0719 | 0 | 1.709 | 406.151 | 306.7683 | 0 | 0 | 1529.7001
2449553 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HELVACI-1 35-26-M00468_956609141_956609141 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 13:14:14 | 10.01.2023 15:11:32 | 1.955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37653
2449530 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ASM TELEKOM ÖZEL TR 45-78-M01261Ö_ H_50088637 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 12:51:41 | 10.01.2023 14:32:24 | 1.6786 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1379
2449576 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-9 45-76-M00009_DAĞITIM TRAFO KIRKAĞAÇ TR-9 M03_72217778 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2023 13:29:56 | 10.01.2023 13:43:22 | 0.22389 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 18.5299 | 0 | 0 | 0 | 10.0915 | 0 | 0 | 28.6214
2449968 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN DM-5/27 35-28-L00099__72410380_72410380 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:46:13 | 10.01.2023 20:36:17 | 1.8344 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85.4624 | 0 | 0.008349 | 0 | 14.8677 | 0 | 0 | 100.3384
2449513 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ÖZBEK TR-6 GÜLCİVAN 35-19-M00236_ M02_2316006 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 12:36:53 | 10.01.2023 19:00:00 | 6.3853 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 154.1031 | 0 | 0 | 0 | 23.2235 | 0 | 0 | 177.3266
2449762 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-767 35-01-K00767_35-01-K00767_49931925 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:00:24 | 10.01.2023 16:34:30 | 0.56833 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 133.2535 | 0 | 0 | 0 | 22.8721 | 0 | 0 | 156.1256
2449613 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-513 REİSDERE 35-18-L00513_966278982_966278982 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2023 14:03:15 | 10.01.2023 20:53:26 | 6.8364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4809
2450154 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTALP TR-5/1 45-82-M00055_945529578_945529578 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 22:16:55 | 11.01.2023 00:53:47 | 2.6144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3827
2449716 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-14 35-15-L00437_B_56369969_56369969 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:17:50 | 10.01.2023 17:20:44 | 2.0483 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.206 | 0 | 5.536 | 0 | 0.11931 | 0 | 0 | 8.8613
2449427 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-257 35-09-M00257_35-09-M00257_2355230 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2023 10:11:25 | 10.01.2023 13:36:15 | 3.4139 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 272.5353 | 0 | 0 | 0 | 308.3085 | 0 | 0 | 580.8438
2449759 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2549 35-09-M02549_913476899_913476899 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:44:01 | 10.01.2023 16:34:52 | 0.8475 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.354
2450137 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | AHMETBEYLİ TARIMSAL SULAMA TR-1 35-22-M00239_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125281 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 21:56:09 | 10.01.2023 23:43:23 | 1.7872 | 0 | 11 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3466 | 0 | 24.5514 | 0 | 5.7053 | 0 | 0 | 40.6033
2449782 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-3/34 35-28-M00034_A a1b_5771320 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:14:52 | 10.01.2023 23:18:15 | 7.0564 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 202.7481 | 0 | 0 | 0 | 59.5871 | 0 | 0 | 262.3352
2449945 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-92 35-16-L00092_B_60984844_60984844 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:39:25 | 10.01.2023 19:44:02 | 1.0769 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.3046 | 0 | 0 | 0 | 0.49463 | 0 | 0 | 12.7992
2450117 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | PINARCIK TR-1 35-17-R00041_A_91187848_91187848 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 21:33:51 | 10.01.2023 23:37:47 | 2.0656 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.719 | 0 | 0 | 0 | 1.4783 | 0 | 0 | 17.1972
2449994 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YOLÜSTÜ TR-6 35-15-M00270_35-15-M00270_2365405 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 19:24:34 | 10.01.2023 19:55:52 | 0.52167 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5685 | 0 | 6.6965 | 0 | 0.29991 | 0 | 0 | 9.5649
2449951 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4410 35-01-K04410_911221417_911221417 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:29:39 | 10.01.2023 19:26:39 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1493
2449384 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OĞUZLAR TR-1 35-15-L00739_35-15-L00739_2358569 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2023 09:12:31 | 10.01.2023 14:38:33 | 5.4339 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.4731 | 0 | 13.0081 | 0 | 34.0292 | 0 | 0 | 78.5104
2449825 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BİMEYKO KÖK-10 35-30-M00048_BİMEYKO TR-3 M04_2322626 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:54:24 | 10.01.2023 19:22:53 | 2.4747 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 95.5883 | 0 | 2.0064 | 0 | 132.9962 | 0 | 0 | 230.591
2449633 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_ASARLIK TR-3 M01_66531257 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:36:00 | 10.01.2023 19:17:19 | 3.6886 | 0 | 3913 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 4967.5483 | 0 | 0 | 0 | 1247.8826 | 0 | 0 | 6215.4308
2449696 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | KARACAHİSAR TR-1 45-82-L00009_45-82-L00009_2375953 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:05:54 | 10.01.2023 16:03:31 | 0.96028 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2245 | 0 | 0 | 0 | 0.45118 | 0 | 0 | 9.6757
2449347 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | İMBAT DM 35-17-M00260_KILIÇLAR M06_2307905 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 07:28:27 | 10.01.2023 08:10:51 | 0.70667 | 5 | 401 | 8 | 1 | 39 | 18 | 4 | 0 | 0.8991 | 86.5394 | 87.772 | 0.95419 | 482.621 | 11.8551 | 439.0293 | 0 | 1109.6702
2449596 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-97 35-02-K00097_912884481_912884481 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 13:55:26 | 10.01.2023 14:49:56 | 0.90833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8845 | 0 | 0 | 0 | 5.3832 | 0 | 0 | 8.2677
2449447 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-77 (M-777) 35-30-M00777_DAĞITIM TRAFO TR-77(M-777) M03_72056894 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2023 10:39:58 | 10.01.2023 12:52:44 | 2.2128 | 0 | 759 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 454.061 | 0 | 0.20476 | 0 | 107.7471 | 126.913 | 0.12444 | 689.0503
2446117 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-513 REİSDERE 35-18-L00513_950462640_950462640 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2023 11:17:55 | 03.01.2023 12:53:46 | 1.5975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2205
2446280 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138516 L13_53138516 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 14:44:48 | 03.01.2023 17:09:20 | 2.4089 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2109e-05 | 0 | 2.4145 | 0 | 77.6771 | 0 | 0 | 80.0917
2446077 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT TR-6 M05_66524969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 10:06:22 | 03.01.2023 11:06:53 | 1.0086 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | 1 | 0 | 3.6697 | 0.96561 | 0 | 1.045 | 51.654 | 26.5938 | 690.7173 | 0 | 774.6455
2446409 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | POYRACIK TR-1 35-24-L00024__72373240_72373240 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 19:12:15 | 03.01.2023 20:01:08 | 0.81472 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.8462 | 0 | 0 | 0 | 7.5457 | 0 | 0 | 20.392
2446031 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2728 35-04-M02728_B B1B_79067200 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 09:12:41 | 03.01.2023 10:13:57 | 1.0211 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3774 | 0 | 0 | 0 | 26.4995 | 0 | 0 | 41.8769
2446180 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1781 35-04-K01781_F_56366590_56366590 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2023 12:45:42 | 03.01.2023 14:48:51 | 2.0525 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.841 | 0 | 0 | 0 | 5.6908 | 0 | 0 | 65.5319
2446014 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-37 35-23-L00037_42133389_56397889_56397889 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2023 08:42:18 | 03.01.2023 15:48:38 | 7.1056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.0322 | 0 | 0 | 0 | 23.0503 | 0 | 0 | 39.0825
2446137 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-516 OVACIK 35-18-L00516_950466070_950466070 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 11:38:45 | 03.01.2023 13:17:48 | 1.6508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15043
2446349 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAŞIKÇI M11_2083719 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 16:43:19 | 03.01.2023 16:55:39 | 0.20556 | 1 | 704 | 4 | 79 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0.056937 | 11.3877 | 0.40036 | 2.202 | 1.8728 | 3.4909 | 0 | 0 | 19.4107
2445994 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1117 35-08-K01117_97618867_97618867 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 05:16:25 | 03.01.2023 06:31:59 | 1.2594 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.011355 | 0 | 0 | 0 | 0.054339 | 0 | 0 | 0.065694
2446100 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-266 35-18-L00266_950458020_950458020 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 10:51:01 | 03.01.2023 15:10:56 | 4.3319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99764
2446460 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILMAZ TR-11 45-78-L00211_953249898_953249898 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 00:09:30 | 04.01.2023 02:14:37 | 2.0853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84096
2446464 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | BADINCA KÖK 45-73-M00341_EVRENLİ KÖK M03_75912950 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 00:39:44 | 04.01.2023 00:40:49 | 0.018056 | 3 | 1208 | 19 | 143 | 2 | 40 | 0 | 1 | 0.013316 | 2.239 | 0.13641 | 0.62222 | 0.041382 | 0.29732 | 0 | 0.058784 | 3.4085
2446466 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK TR-3 45-73-M00848_C_56386694_56386694 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 01:10:14 | 04.01.2023 02:38:43 | 1.4747 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.918
2446467 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-17 45-80-M00017_45-80-M00017_2355942 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 01:57:35 | 04.01.2023 02:19:52 | 0.37139 | 0 | 422 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49.9019 | 0 | 0.02276 | 0 | 7.0316 | 0 | 0 | 56.9562
2446470 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | GERENKÖY TR-5 35-23-M00151_GERENKÖY TR-4 M01_72154550 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 03:29:48 | 04.01.2023 05:48:45 | 2.3158 | 0 | 298 | 2 | 12 | 3 | 59 | 2 | 0 | 0 | 264.4002 | 2.4678 | 9.2458 | 61.3593 | 78.9101 | 22.863 | 0 | 439.2461
2446473 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1233 35-01-M01233_R_56354800_56354800 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 05:18:12 | 04.01.2023 08:55:10 | 3.6161 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 180.4613 | 0 | 0 | 0 | 58.3845 | 0 | 0 | 238.8458
2446476 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2139 35-07-M02139_97539381_97539381 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 06:40:08 | 04.01.2023 08:59:03 | 2.3153 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0416
2446477 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_A_56372148_56372148 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 06:49:45 | 04.01.2023 08:28:34 | 1.6469 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.0196 | 0 | 0 | 0 | 60.1011 | 0 | 0 | 89.1207
2446479 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_TR-113 L02_2121571 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 07:12:47 | 04.01.2023 08:35:44 | 1.3825 | 0 | 2350 | 0 | 9 | 1 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1213.3607 | 0 | 2.2627 | 76.4033 | 559.0207 | 0 | 0 | 1851.0474
2446481 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-5 35-28-M00005_953382950_953382950 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 07:29:20 | 04.01.2023 17:22:01 | 9.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7787 | 0 | 0 | 46.7787
2446483 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-6 45-80-M00006_45-80-M00006_72203032 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 08:11:08 | 04.01.2023 12:15:26 | 4.0717 | 0 | 385 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 589.5495 | 0 | 0.048534 | 0 | 480.6253 | 0 | 0 | 1070.2233
2446485 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-34 45-80-M00034_SARUHANLI TR-6 M02_72204466 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 08:33:25 | 04.01.2023 08:48:00 | 0.24306 | 0 | 3667 | 0 | 13 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 229.7478 | 0 | 0.6318 | 0 | 200.942 | 0 | 0 | 431.3216
2446486 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-132 35-19-L00132_35-19-L00132_2361667 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2023 08:36:01 | 04.01.2023 15:41:48 | 7.0964 | 0 | 8 | 0 | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.5288 | 0 | 62.8805 | 0 | 52.5529 | 0 | 0 | 175.9622
2446487 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_PINARCIK L03_2307792 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 08:38:39 | 04.01.2023 11:35:45 | 2.9517 | 1 | 486 | 26 | 75 | 13 | 52 | 1 | 1 | 6.479 | 268.1618 | 37.1102 | 73.2612 | 456.8509 | 129.1549 | 213.5633 | 9.9548 | 1194.5362
2446490 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-114 KAVAKLIDERE CAMİİ 35-14-M00114_A_91037087_91037087 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2023 08:55:52 | 04.01.2023 12:47:05 | 3.8536 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5873
2446495 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-5 35-19-L00005_İÇMELER L03_72124031 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2023 08:55:31 | 04.01.2023 09:33:50 | 0.63861 | 4 | 962 | 3 | 201 | 11 | 165 | 0 | 0 | 105.4808 | 295.1685 | 0.2077 | 57.4653 | 178.0123 | 126.3203 | 0 | 0 | 762.6549
2446499 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | AŞAĞIŞAKRAN TR-1 35-17-M00223_60727820_60984352_60984352 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 09:01:44 | 04.01.2023 10:15:56 | 1.2367 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7301 | 0 | 0 | 0 | 0.034229 | 0 | 0 | 5.7643
2446500 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2728 35-04-M02728_M-2993 M01_77307905 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2023 09:00:46 | 04.01.2023 11:17:49 | 2.2842 | 0 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1210.864 | 0 | 0 | 0 | 380.6677 | 0 | 0 | 1591.5316
2446501 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | M-115 ARAPTEPESİ TR-1 35-14-M00115_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2093356 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2023 09:04:13 | 04.01.2023 14:06:54 | 5.0447 | 0 | 58 | 0 | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.0902 | 0 | 15.8219 | 0 | 71.047 | 0 | 0 | 155.959
2446505 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-5 35-31-L00074_47942817_56370820_56370820 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 09:06:46 | 04.01.2023 10:07:34 | 1.0133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20021 | 0 | 0 | 0 | 2.2476 | 0 | 0 | 2.4478
2446510 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | GERENKÖY TR-5 35-23-M00151_GERENKÖY TR-4 M01_72154550 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 09:11:35 | 04.01.2023 10:00:34 | 0.81639 | 0 | 298 | 2 | 12 | 3 | 59 | 2 | 0 | 0 | 116.5874 | 1.0773 | 4.0348 | 39.6727 | 65.0487 | 24.7632 | 0 | 251.184
2446511 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-455 35-18-L00455_DAĞITIM TRAFO L-455 L03_72057482 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 09:19:36 | 04.01.2023 09:45:15 | 0.4275 | 0 | 271 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 86.8609 | 0 | 9.6712 | 0 | 21.8512 | 0 | 0 | 118.3833
2446516 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ALTINOVA-2 M15_72357038 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2023 09:23:49 | 04.01.2023 17:31:20 | 8.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41011.8238 | 0 | 41011.8238
2446517 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ALTINOVA-1 M08_72357026 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2023 09:00:49 | 04.01.2023 17:32:53 | 8.5344 | 15 | 9199 | 21 | 87 | 30 | 591 | 0 | 11 | 800.6876 | 10220.1728 | 129.1921 | 260.5432 | 3331.0743 | 5480.1107 | 0 | 174.0656 | 20395.8462
2446520 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-7 DEPREM KONUTLARI 35-19-L00007_35-19-L00007_72118579 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 09:26:51 | 04.01.2023 11:27:43 | 2.0144 | 0 | 189 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 150.0546 | 0 | 1.0555 | 0 | 32.5786 | 0 | 0 | 183.6887
2446523 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-5 35-19-L00005_HatBaşıAyırıcı_53134085 L03_53134085 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2023 09:29:33 | 04.01.2023 17:37:53 | 8.1389 | 0 | 946 | 0 | 56 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 3413.1147 | 0 | 95.3377 | 788.6859 | 953.447 | 0 | 0 | 5250.5853
2446526 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | SEYREKLİ TR-3 35-15-L00442_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049693 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2023 09:21:31 | 04.01.2023 17:55:30 | 8.5664 | 0 | 34 | 0 | 29 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75.5648 | 0 | 132.6498 | 0 | 40.2291 | 0 | 0 | 248.4437
2446529 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-23 35-21-L00152_MORDOĞAN İM L01_72200230 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2023 09:33:54 | 04.01.2023 12:00:57 | 2.4508 | 0 | 1389 | 0 | 5 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 866.1556 | 0 | 0.68834 | 0 | 629.9855 | 0 | 0.14054 | 1496.9699
2446531 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2139 35-07-M02139_97539381_97539381 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 09:38:33 | 04.01.2023 13:01:27 | 3.3817 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4763
2446533 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALCA TR-1 35-22-M00267_955285573_955285573 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 09:36:38 | 04.01.2023 11:24:53 | 1.8042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2446535 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-14 45-76-M00014_A_91089244_91089244 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 09:38:27 | 04.01.2023 10:04:55 | 0.44111 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20583 | 0 | 0.33726 | 0 | 0.17808 | 0 | 0 | 0.72117
2446536 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2308501 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 09:42:39 | 04.01.2023 10:05:52 | 0.38694 | 3 | 4 | 38 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1.2737 | 0.76283 | 25.9262 | 0.22568 | 12.7628 | 4.6566 | 12.402 | 0 | 58.0098
2446540 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KADIOVACIK TR-1 35-19-M00202_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057020 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 09:51:50 | 04.01.2023 11:56:06 | 2.0711 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 121.8107 | 0 | 0.46427 | 0 | 29.8929 | 0 | 0 | 152.1678
2446543 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_HatBaşıAyırıcı_53139103 M01_53139103 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 09:53:12 | 04.01.2023 14:35:12 | 4.7 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 101.4635 | 0 | 4.616 | 0 | 10.596 | 0 | 0 | 116.6755
2446545 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-62 İSTUR 35-14-L00062_956639513_956639513 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 09:56:08 | 04.01.2023 11:39:21 | 1.7203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51586
2446547 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2092293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 10:02:49 | 04.01.2023 10:11:20 | 0.14194 | 3 | 687 | 51 | 78 | 6 | 55 | 2 | 0 | 0.12016 | 14.7104 | 6.0556 | 3.5377 | 4.9201 | 4.7964 | 27.622 | 0 | 61.7624
2446548 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇİLE TR-3 35-22-M00188_35-22-M00188_2362564 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2023 10:03:59 | 04.01.2023 11:43:00 | 1.6503 | 0 | 56 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.1567 | 0 | 17.5073 | 0 | 19.5876 | 0 | 0 | 66.2516
2446552 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | TR-13 35-17-M00013_35-17-M00013_66221083 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 10:10:16 | 04.01.2023 11:00:11 | 0.83194 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4538 | 0 | 0 | 0 | 2.0421 | 0 | 0 | 20.4959
2446553 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1487 35-03-K01487_E_56373244_56373244 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 10:09:01 | 04.01.2023 13:28:52 | 3.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5079 | 0 | 0 | 9.5079
2446559 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-63 35-16-L00063_A_90954992_90954992 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 10:19:08 | 04.01.2023 10:52:52 | 0.56222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3229 | 0 | 0 | 4.3229
2446560 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYURDU TR-4 (DM-2/3) 35-27-L00233_913563598_913563598 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 10:21:06 | 04.01.2023 13:06:25 | 2.7553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37314
2446561 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2548 35-09-M02548_97692596_97692596 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 10:23:25 | 04.01.2023 11:39:08 | 1.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.103 | 0 | 0 | 3.103
2446562 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-39 35-23-L00039_D_60984928_60984928 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 10:26:01 | 04.01.2023 12:09:51 | 1.7306 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.9069 | 0 | 0 | 0 | 4.0233 | 0 | 0 | 36.9302
2446564 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-26/2 45-82-M00119_B_56384475_56384475 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 10:29:45 | 04.01.2023 11:49:21 | 1.3267 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.0405 | 0 | 0 | 0 | 9.2804 | 0 | 0 | 61.3209
2446565 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1432 35-02-M01432_910205184_910205184 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 10:27:41 | 04.01.2023 12:37:44 | 2.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0488 | 0 | 122.2415 | 222.2903
2446568 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-846 35-04-K00846_B E01b_83784927 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 10:39:07 | 04.01.2023 13:26:41 | 2.7928 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.7891 | 0 | 0 | 0 | 8.3661 | 0 | 0 | 32.1551
2446575 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-470 KÖK 35-18-L00470_950460156_950460156 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 10:41:13 | 04.01.2023 11:21:15 | 0.66722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4834 | 0 | 0 | 8.4834
2446578 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-20 35-22-M00084_955286497_955286497 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 10:55:46 | 04.01.2023 14:32:17 | 3.6086 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8963
2446581 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1213 35-02-K01213_99787707_99787707 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 10:56:48 | 04.01.2023 11:43:36 | 0.78 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 4.5375 | 0 | 0 | 6.2455
2446582 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1984 35-09-M01984_M-1985 M02_57837248 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2023 11:01:55 | 04.01.2023 12:23:44 | 1.3636 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 305.8404 | 0 | 0 | 0 | 126.5611 | 0 | 0 | 432.4015
2446585 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_950462344_950462344 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2023 11:04:53 | 04.01.2023 12:38:41 | 1.5633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45506
2446586 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-11 35-28-L00011__72410755_72410755 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 11:07:18 | 04.01.2023 12:25:33 | 1.3042 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 90.849 | 0 | 0 | 0 | 111.7585 | 0 | 0 | 202.6075
2446588 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-113 35-15-M00113_35-15-M00113_2364926 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 11:09:14 | 04.01.2023 12:59:17 | 1.8342 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 156.6191 | 0 | 0 | 0 | 39.0412 | 0 | 0 | 195.6602
2446599 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-17 45-80-M00017_D_56389303_56389303 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 11:18:54 | 04.01.2023 16:36:00 | 5.285 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 461.255 | 0 | 0 | 0 | 91.5419 | 0 | 0 | 552.7969
2446602 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4269 35-01-K04269_A_56371867_56371867 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 11:19:49 | 04.01.2023 11:56:26 | 0.61028 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22.0699 | 0 | 0 | 0 | 30.1824 | 0 | 0 | 52.2522
2446615 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KAŞAKLAR TR-1 35-24-M00052_10825859_56353273_56353273 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 11:26:20 | 04.01.2023 12:03:24 | 0.61778 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050946
2446616 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_ÇAMBEL-1 M03_72163706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 11:30:10 | 04.01.2023 12:30:35 | 1.0069 | 13 | 220 | 38 | 16 | 50 | 41 | 12 | 0 | 5.3336 | 94.3876 | 43.3559 | 9.2713 | 501.6833 | 57.5436 | 2974.0489 | 0 | 3685.6243
2446617 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2307805 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 11:31:52 | 04.01.2023 12:29:18 | 0.95722 | 2 | 41 | 14 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.81971 | 3.0078 | 12.0262 | 2.279 | 17.3663 | 10.3014 | 0 | 0 | 45.8004
2446619 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-53 35-16-L00053_35-16-L00053_2347000 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 11:26:49 | 04.01.2023 12:38:11 | 1.1894 | 0 | 22 | 0 | 53 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.8964 | 0 | 13.1826 | 0 | 15.099 | 0 | 0 | 34.178
2446622 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TAYTAN TR-7 45-78-M01295_45-78-M01295_61374739 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 11:33:37 | 04.01.2023 12:05:05 | 0.52444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.70086 | 0 | 0 | 0 | 1.7232 | 0 | 0 | 2.4241
2446632 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_GÜZELDENİZ L-169 L02_72052181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 11:25:41 | 04.01.2023 12:09:21 | 0.72778 | 3 | 953 | 1 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 12.3699 | 196.0624 | 0 | 0 | 17.7643 | 64.8032 | 0 | 0 | 290.9998
2446638 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TEKKE TR-3 35-15-L00125_35-15-L00125_2365062 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 11:44:37 | 04.01.2023 12:20:31 | 0.59833 | 0 | 46 | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.1772 | 0 | 1.2229 | 0 | 5.2602 | 0 | 0 | 8.6603
2446639 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TATAR DM 35-19-M00256_HatBaşıAyırıcı_53134059 M12_53134059 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 11:37:09 | 04.01.2023 11:59:27 | 0.37167 | 1 | 173 | 0 | 13 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0.1025 | 22.8226 | 0 | 1.107 | 6.6143 | 10.2429 | 0 | 0 | 40.8893
2446642 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2057398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 11:50:39 | 04.01.2023 11:59:57 | 0.155 | 3 | 4 | 38 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0.49137 | 0.30032 | 9.6608 | 0.087413 | 4.7782 | 1.8115 | 4.2346 | 0 | 21.3641
2446647 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_8989607_56371860_56371860 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 12:00:21 | 04.01.2023 12:34:27 | 0.56833 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.8063 | 0 | 0 | 0 | 0.0028763 | 0 | 0 | 25.8092
2446648 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-29 35-15-L00241_A_56368296_56368296 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 11:59:04 | 04.01.2023 13:37:28 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9838 | 0 | 1.8348 | 0 | 0 | 3.8186
2446655 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_İL FİDANLIĞI - SULAMA-2 L08_2313342 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 12:17:52 | 04.01.2023 12:29:18 | 0.19056 | 2 | 0 | 16 | 23 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.3917 | 0 | 4.8893 | 0.95734 | 31.758 | 3.24 | 0 | 0 | 41.2364
2446656 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-44 35-25-M00044_955259838_955259838 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 12:10:59 | 04.01.2023 14:36:30 | 2.4253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0213
2446657 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-38 45-82-M00038_B_56392598_56392598 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 12:18:13 | 04.01.2023 12:57:55 | 0.66167 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.7257 | 0 | 0 | 0 | 3.5832 | 0 | 0 | 16.3089
2446660 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-438 35-18-L00438_950448979_950448979 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 12:14:11 | 04.01.2023 14:01:29 | 1.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9609 | 0 | 0 | 11.9609
2446661 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_A_56394011_56394011 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 12:15:04 | 04.01.2023 13:23:52 | 1.1467 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 89.6262 | 0 | 0 | 0 | 44.4152 | 0 | 0 | 134.0414
2446662 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1635 35-02-K01635_K-3124 K04_2310381 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 12:21:19 | 04.01.2023 13:24:06 | 1.0464 | 0 | 169 | 0 | 0 | 4 | 53 | 1 | 1 | 0 | 102.638 | 0 | 0 | 568.5013 | 65.9237 | 31.2858 | 48.6037 | 816.9527
2446665 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ HASTANE YANI GEÇİT KABİN 45-81-M00037_ M02_2317806 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 12:35:03 | 04.01.2023 12:55:30 | 0.34083 | 1 | 365 | 0 | 14 | 3 | 117 | 0 | 0 | 0.092113 | 19.0761 | 0 | 0.49326 | 9.0558 | 16.9244 | 0 | 0 | 45.6417
2446668 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | DENİZGİREN TR-1 35-21-L00079_A_56353793_56353793 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 12:40:29 | 04.01.2023 14:13:41 | 1.5533 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0471 | 0 | 0.15526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2024
2446669 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 12:48:44 | 04.01.2023 14:30:52 | 1.7022 | 9 | 3 | 284 | 43 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2.9349 | 5.932 | 368.5924 | 117.5597 | 88.0455 | 6.451 | 0 | 0 | 589.5156
2446673 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HASTANE DM 45-71-M02096_HASTANE-2 ÇIKIŞ M04_61026586 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 12:52:49 | 04.01.2023 13:14:36 | 0.36306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104.739 | 0 | 0 | 0 | 1104.739
2446678 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3974 35-01-K03974_911770065_911770065 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 12:57:48 | 04.01.2023 13:45:20 | 0.79222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85842
2446681 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3749 35-08-K03749_35-08-K03749_42114210 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 13:04:36 | 04.01.2023 14:53:41 | 1.8181 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 99.9942 | 0 | 0 | 0 | 395.4683 | 0 | 0 | 495.4625
2446683 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-2591 35-04-K02591_K-4721 K01_67007227 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2023 13:08:05 | 04.01.2023 14:55:56 | 1.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5076 | 0 | 0 | 23.5076
2446686 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-472 OLTULU 35-18-L00472_11999856_56370554_56370554 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 13:15:09 | 04.01.2023 13:47:00 | 0.53083 | 0 | 32 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7501 | 0 | 0.81126 | 0 | 4.4061 | 0 | 0 | 15.9674
2446687 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-1/40 45-71-M00052_A_56403740_56403740 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 13:17:09 | 04.01.2023 16:12:29 | 2.9222 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.8591 | 0 | 0 | 0 | 34.3504 | 0 | 0 | 108.2095
2446688 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-3 35-21-L00141_MORDOĞAN TR-5 L01_72179365 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2023 13:03:49 | 04.01.2023 15:03:40 | 1.9975 | 0 | 354 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 158.0359 | 0 | 0 | 1.2562 | 231.4694 | 0 | 0 | 390.7615
2446689 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OCAKLI TR-6 35-15-L00780_B_91245632_91245632 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 13:27:50 | 04.01.2023 14:19:31 | 0.86139 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | 0 | 4.0813 | 0 | 0.2628 | 0 | 0 | 5.6412
2446690 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-112 35-01-K00112_910379741_910379741 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 13:24:32 | 04.01.2023 14:39:42 | 1.2528 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3405
2446691 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-3 35-21-L00141_C_56375589_56375589 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2023 13:28:28 | 04.01.2023 15:19:27 | 1.8497 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.2552 | 0 | 0 | 0 | 3.8173 | 0 | 0 | 42.0725
2446693 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-39 35-23-L00039_A_56398591_56398591 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 13:30:12 | 04.01.2023 14:26:00 | 0.93 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.7847 | 0 | 0 | 0 | 0.24432 | 0 | 0 | 19.0291
2446695 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HALİTPAŞA TR-10 45-80-M00081_A_56385460_56385460 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 13:35:40 | 04.01.2023 19:34:30 | 5.9806 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 143.5614 | 0 | 0 | 0 | 26.205 | 0 | 0 | 169.7664
2446700 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994464 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 13:49:07 | 04.01.2023 14:01:42 | 0.20972 | 3 | 283 | 4 | 37 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0.16463 | 7.6131 | 0.41704 | 1.9551 | 5.2309 | 3.9118 | 0 | 0 | 19.2927
2446703 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | DEREKÖY TR-1 35-16-M00079_35-16-M00079_2352380 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 13:50:43 | 04.01.2023 14:23:01 | 0.53833 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.0669 | 0 | 0.16577 | 0 | 3.9182 | 0 | 0 | 9.1509
2446704 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1222 35-01-K01222_911350488_911350488 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 13:51:06 | 04.01.2023 14:42:56 | 0.86389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6282
2446707 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-3/5 PAMUK PAZARI KABİN 35-20-L00021_5680273_56359822_56359822 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 13:57:32 | 04.01.2023 14:57:30 | 0.99944 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.9461 | 0 | 0 | 0 | 11.6108 | 0 | 0 | 40.5568
2446709 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | HECİZ KÖK 45-82-M00485_SAVAŞTEPE 34.5 ÇIKIŞ M03_66191121 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 14:04:48 | 04.01.2023 14:16:34 | 0.19611 | 1 | 368 | 46 | 19 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0.0088104 | 9.9418 | 18.044 | 0.49651 | 0.37336 | 9.9092 | 0 | 0 | 38.7736
2446710 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-6 45-80-M00006_43056142_56386137_56386137 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 14:09:07 | 04.01.2023 17:05:59 | 2.9478 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 70.5195 | 0 | 0 | 0 | 24.8233 | 0 | 0 | 95.3428
2446714 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1303 35-03-M01303_C_56366384_56366384 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2023 14:12:26 | 04.01.2023 21:34:39 | 7.3703 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 70.0696 | 0 | 0 | 0 | 274.661 | 0 | 0 | 344.7305
2446718 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3749 35-08-K03749_E E1_5901563 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2023 11:10:34 | 04.01.2023 17:56:41 | 6.7686 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.6565 | 0 | 0 | 0 | 180.0329 | 0 | 0 | 205.6894
2446719 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2711 35-03-K02711_910836277_910836277 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 14:22:14 | 04.01.2023 17:23:06 | 3.0144 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8844
2446720 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BÜNYAN OSMANİYE TR-2 45-72-L00445_D_65509268_65509268 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2023 08:56:27 | 04.01.2023 17:48:38 | 8.8697 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.1377 | 0 | 1.3801 | 0 | 21.4832 | 0 | 0 | 46.0009
2446721 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-986 35-03-M00986_B_56353859_56353859 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2023 14:29:06 | 04.01.2023 16:54:35 | 2.4247 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 121.3502 | 0 | 0 | 0 | 6.4421 | 0 | 0 | 127.7923
2446731 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ DM-3 (ÜRKMEZ M-6) 35-25-M00145_956639088_956639088 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 14:45:23 | 04.01.2023 16:00:27 | 1.2511 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5412 | 0 | 0 | 0 | 0.69029 | 0 | 0 | 3.2315
2446736 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3749 35-08-K03749_F f1b_5833797 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2023 15:00:11 | 04.01.2023 17:59:12 | 2.9836 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.9078 | 0 | 0 | 0 | 6.8167 | 0 | 0 | 46.7245
2446737 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-983 35-07-K00983_98646157_98646157 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 14:56:06 | 04.01.2023 18:16:09 | 3.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3292 | 0 | 0 | 30.3292
2446738 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66715937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 15:08:02 | 04.01.2023 15:08:52 | 0.013889 | 18 | 371 | 151 | 181 | 18 | 36 | 1 | 0 | 0.032089 | 1.2133 | 0.87322 | 0.54414 | 0.69769 | 0.27632 | 2.4115 | 0 | 6.0483
2446739 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-50 45-78-L00050_A a1_49409105 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 15:02:39 | 04.01.2023 16:11:30 | 1.1475 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 77.4346 | 0 | 0 | 0 | 23.1571 | 0 | 0 | 100.5916
2446740 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-4610 35-04-K04610_TRAFO K03_2118203 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2023 15:12:14 | 04.01.2023 16:45:10 | 1.5489 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 191.7032 | 0 | 0 | 0 | 6.2119 | 0 | 0 | 197.9151
2446742 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-236 35-02-M00236_B_56382758_56382758 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 15:09:37 | 04.01.2023 17:47:12 | 2.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4215 | 0 | 71.1191 | 79.5406
2446744 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_A_91000251_91000251 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 15:15:43 | 04.01.2023 15:33:56 | 0.30361 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.099372 | 0 | 0.30523 | 0 | 0.46036 | 0 | 0 | 0.86496
2446746 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-8 35-30-M00008_955313112_955313112 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 15:25:58 | 04.01.2023 17:58:13 | 2.5375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46962
2446747 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-846 35-04-K00846_99312869_99312869 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 15:25:41 | 04.01.2023 16:29:52 | 1.0697 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8943
2446749 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYURDU TR-7 (DM-1/6) 35-27-L00248_913658464_913658464 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2023 15:27:03 | 04.01.2023 18:19:10 | 2.8686 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82252
2446750 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-7 35-28-M00967_953380153_953380153 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 15:29:51 | 04.01.2023 20:04:01 | 4.5694 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3032 | 0 | 0 | 0 | 1.4056 | 0 | 0 | 11.7088
2446752 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_956645608_956645608 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 15:34:38 | 04.01.2023 16:02:05 | 0.4575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010819
2446755 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4786 35-04-K04786_ H_54981503 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2023 15:24:35 | 04.01.2023 16:40:55 | 1.2722 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 152.761 | 0 | 0 | 0 | 34.9213 | 0 | 0 | 187.6823
2446756 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1184 35-04-M01184_913640403_913640403 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 15:44:22 | 04.01.2023 19:22:05 | 3.6286 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7136
2446761 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-421 35-01-K00421_35-01-K00421_2363781 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 15:58:10 | 04.01.2023 16:59:16 | 1.0183 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 165.5737 | 0 | 0 | 0 | 4.2547 | 0 | 0 | 169.8285
2446762 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-5 45-81-M00005_945624878_945624878 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2023 15:57:05 | 04.01.2023 19:26:23 | 3.4883 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88625
2446763 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU TR-11 35-26-M00447_95002549620_95002549620 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 16:07:25 | 04.01.2023 17:13:23 | 1.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0135 | 0 | 0 | 2.0135
2446764 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/30 45-72-L00030_A A02_65856402 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 16:01:33 | 04.01.2023 16:41:11 | 0.66056 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2249
2446766 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1117 35-08-K01117_97648309_97648309 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 16:25:24 | 04.01.2023 20:50:46 | 4.4228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7529
2446771 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-692 35-04-K00692_99272267_99272267 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 16:35:10 | 04.01.2023 20:34:39 | 3.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4092 | 0 | 0 | 6.4092
2446773 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1666 35-02-K01666_99206914_99206914 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 16:43:40 | 04.01.2023 17:54:31 | 1.1808 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6568 | 0 | 0 | 0 | 0.16057 | 0 | 0 | 1.8173
2446791 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-12 45-78-M01148_953261629_953261629 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 16:51:05 | 04.01.2023 19:02:37 | 2.1922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12182
2446798 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | BAĞYURDU TR-11 35-27-L00241_35-27-L00241_2368116 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 17:27:26 | 04.01.2023 18:23:00 | 0.92611 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.7364 | 0 | 0.91127 | 0 | 20.3204 | 0 | 0 | 39.9682
2446800 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 17:28:29 | 04.01.2023 17:34:03 | 0.092778 | 0 | 8 | 43 | 72 | 17 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0.16706 | 1.4583 | 4.081 | 19.8085 | 7.7677 | 69.5658 | 0 | 102.8483
2446802 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIK METAL İŞLERİ KÖK 35-22-M00099_955270534_955270534 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 17:28:28 | 04.01.2023 18:55:37 | 1.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3613 | 0 | 0 | 2.3613
2446804 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_956671470_956671470 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 17:24:16 | 04.01.2023 18:28:02 | 1.0628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75998
2446806 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-5 35-19-L00005_İÇMELER L03_72124010 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2023 17:24:08 | 04.01.2023 17:42:12 | 0.30111 | 4 | 1908 | 3 | 257 | 13 | 284 | 0 | 0 | 55.9928 | 284.9627 | 0.089247 | 34.1427 | 83.7844 | 76.4663 | 0 | 0 | 535.4382
2446807 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4114 35-08-K04114_913335187_913335187 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 17:34:39 | 04.01.2023 19:57:56 | 2.3881 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2246
2446808 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/40 45-71-M00052_953215556_953215556 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 17:35:19 | 04.01.2023 18:58:54 | 1.3931 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86938
2446810 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-126 35-16-L00126_A_56352735_56352735 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 17:30:25 | 04.01.2023 17:49:45 | 0.32222 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0278 | 0 | 0 | 0 | 1.1253 | 0 | 0 | 10.1531
2446811 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SAKARKAYA TR-1 45-72-L00493_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112084 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 17:38:13 | 04.01.2023 18:47:46 | 1.1592 | 0 | 85 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.5658 | 0 | 2.8874 | 0 | 3.3305 | 0 | 0 | 22.7837
2446814 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-17 45-80-M00017_45-80-M00017_2355942 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 17:42:36 | 04.01.2023 19:12:28 | 1.4978 | 0 | 423 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 271.839 | 0 | 0.15067 | 0 | 53.7551 | 0 | 0 | 325.7448
2446820 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | YAGMUR SİTESİ TR 35-30-M00291_B_56404736_56404736 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 17:58:03 | 04.01.2023 22:38:42 | 4.6775 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.5781 | 0 | 0 | 0 | 19.0293 | 0 | 0 | 50.6075
2446821 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/8 45-83-L00008_48078090_56386841_56386841 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 18:03:03 | 04.01.2023 18:25:56 | 0.38139 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7933 | 0 | 0 | 0 | 0.023268 | 0 | 0 | 4.8166
2446823 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-110 35-21-L00110_A_82668113_82668113 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 18:03:08 | 04.01.2023 21:15:27 | 3.2053 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8248 | 0 | 0 | 0 | 5.6521 | 0 | 0 | 13.4768
2446824 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-43 35-23-M00043_42097656_56377993_56377993 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 18:07:08 | 04.01.2023 21:38:31 | 3.5231 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80.4536 | 0 | 0 | 0 | 2.0305 | 0 | 0 | 82.4841
2446828 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-3693 35-10-K03693_B_56375476_56375476 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 18:15:42 | 04.01.2023 18:43:53 | 0.46972 | 0 | 275 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58.5734 | 0 | 0.29407 | 0 | 7.3468 | 0 | 0 | 66.2142
2446833 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3918 35-08-K03918_97515864_97515864 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 18:30:15 | 04.01.2023 19:56:44 | 1.4414 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9545
2446835 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-3/2 45-82-M00083_C_56386869_56386869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 18:32:53 | 04.01.2023 19:41:33 | 1.1444 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 77.5292 | 0 | 0 | 0 | 8.3348 | 0 | 0 | 85.8639
2446841 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1174 35-01-K01174_E_56366838_56366838 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 18:53:21 | 04.01.2023 20:20:38 | 1.4547 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.9345 | 0 | 0 | 0 | 0.84281 | 0 | 0 | 66.7773
2446842 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-296 35-18-L00296_6179941 B01_5937846 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 18:49:50 | 04.01.2023 20:40:45 | 1.8486 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7883
2446847 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-8 35-17-M00208_9854383_56357565_56357565 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 19:06:28 | 04.01.2023 19:59:39 | 0.88639 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5986 | 0 | 0.021097 | 0 | 5.4427 | 0 | 0 | 16.0624
2446848 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-34 45-80-M00034_B_56387234_56387234 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 19:17:59 | 04.01.2023 20:19:53 | 1.0317 | 0 | 173 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 65.5986 | 0 | 0 | 0 | 8.2806 | 0 | 0 | 73.8792
2446850 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1887 35-09-K01887_97705023_97705023 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 19:20:18 | 04.01.2023 21:21:53 | 2.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2432 | 0 | 0 | 23.2432
2446851 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-366 ILDIR KÖY 35-18-L00366_6373642_56375055_56375055 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 19:22:36 | 04.01.2023 19:48:58 | 0.43944 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.8057 | 0 | 0 | 0 | 4.6395 | 0 | 0 | 7.4452
2446852 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3183 35-02-K03183_C_56372686_56372686 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 19:38:38 | 04.01.2023 20:55:45 | 1.2853 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.5568 | 0 | 0 | 0 | 0.16256 | 0 | 0 | 90.7194
2446853 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_KAPANCI (YARAŞLI) L10_2331483 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2023 19:37:31 | 04.01.2023 20:50:14 | 1.2119 | 3 | 1341 | 153 | 134 | 30 | 137 | 1 | 1 | 1.0128 | 488.8653 | 372.4144 | 49.144 | 640.6712 | 83.4189 | 90.0661 | 0.15207 | 1725.7449
2446856 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_A_60984145_60984145 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 19:51:07 | 04.01.2023 22:01:48 | 2.1781 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 99.0106 | 0 | 0 | 0 | 4.9346 | 0 | 0 | 103.9452
2446857 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-25 35-15-L00025_A_91238577_91238577 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 19:48:52 | 04.01.2023 20:32:22 | 0.725 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 23.1255 | 0 | 0 | 0 | 19.0856 | 0 | 0 | 42.2112
2446858 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-17 45-80-M00017_45-80-M00017_2355942 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 19:58:50 | 04.01.2023 21:02:35 | 1.0625 | 0 | 423 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 185.9698 | 0 | 0.086761 | 0 | 30.7325 | 0 | 0 | 216.7891
2446859 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KULALAR TR-1 45-74-M00208_A_91160589_91160589 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 20:12:16 | 04.01.2023 21:18:01 | 1.0958 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.847 | 0 | 0 | 0 | 2.0559 | 0 | 0 | 7.9029
2446862 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-34 45-80-M00034_45-80-M00034_72204501 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 20:16:18 | 04.01.2023 21:28:24 | 1.2017 | 0 | 247 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 111.6233 | 0 | 0 | 0 | 25.1946 | 0 | 0 | 136.8179
2446864 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİBAĞARASI TR-2 35-23-M00208_A_60984659_60984659 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 20:28:33 | 04.01.2023 21:04:47 | 0.60389 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3467 | 0 | 1.1203 | 0 | 1.1187 | 0 | 0 | 7.5857
2446865 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-4 45-73-M00004_45-73-M00004_2352251 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 20:31:38 | 04.01.2023 21:07:08 | 0.59167 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66.9685 | 0 | 0 | 0 | 8.8314 | 0 | 0 | 75.7999
2446867 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-12 DİNÇ OTEL 35-18-L00012_A_90952671_90952671 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 20:39:21 | 04.01.2023 21:12:18 | 0.54917 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49.1145 | 0 | 0 | 0 | 9.1234 | 0 | 0 | 58.2379
2446869 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_KENDİRLİ-YARAŞLI L04_2328991 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.01.2023 20:42:00 | 05.01.2023 00:20:14 | 3.6372 | 1 | 271 | 67 | 24 | 5 | 26 | 0 | 0 | 2.557 | 172.6468 | 66.4347 | 29.9226 | 7.177 | 32.2216 | 0 | 0 | 310.9596
2446870 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-56 35-07-K00056_99205440_99205440 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 20:55:48 | 04.01.2023 22:11:06 | 1.255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098091
2446871 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORUÇLAR TR-1 35-16-M00093_953325171_953325171 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 20:55:37 | 04.01.2023 23:04:59 | 2.1561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2446873 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4162 35-02-K04162_D_56378991_56378991 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 21:02:34 | 05.01.2023 01:50:18 | 4.7956 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 250.19 | 0 | 0 | 0 | 10.972 | 0 | 0 | 261.1621
2446874 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/12 45-71-M00560_953208669_953208669 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 21:04:32 | 04.01.2023 22:13:38 | 1.1517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22657
2446875 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_95000567505_95000567505 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 21:06:55 | 04.01.2023 23:30:46 | 2.3975 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0591
2446876 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-363 35-04-K00363_962687270_962687270 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 21:08:42 | 04.01.2023 22:03:58 | 0.92111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0509 | 0 | 0 | 1.0509
2446877 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KOCAOBA KÖK-11 35-30-L00201_KOCAOBA L05_72060493 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 21:10:49 | 04.01.2023 21:29:47 | 0.31611 | 0 | 205 | 14 | 15 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.2262 | 105.9114 | 0.86908 | 67.5993 | 1.9765 | 0 | 0 | 185.5825
2446878 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-28 35-19-L00028_956675489_956675489 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 21:14:26 | 04.01.2023 22:31:26 | 1.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8268
2446879 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3769 35-04-K03769_D_56367054_56367054 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 21:14:37 | 04.01.2023 22:52:35 | 1.6328 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 114.7068 | 0 | 0 | 0 | 10.9505 | 0 | 0 | 125.6572
2446883 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | HAMZABÜKÜ TR-1 35-21-L00069_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084982 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 21:38:21 | 05.01.2023 02:21:17 | 4.7156 | 0 | 28 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.3478 | 0 | 5.439 | 0 | 2.0341 | 0 | 0 | 27.8209
2446887 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2955(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02955_K_56364413_56364413 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 21:45:52 | 04.01.2023 22:22:18 | 0.60722 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 44.1353 | 0 | 0 | 0 | 6.1286 | 0 | 0 | 50.2639
2446891 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_A_56374215_56374215 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 22:10:59 | 05.01.2023 00:39:53 | 2.4817 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.0017 | 0 | 0 | 0 | 4.0483 | 0 | 0 | 21.05
2446898 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-821 35-03-K00821_910279433_910279433 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 23:21:35 | 05.01.2023 02:01:32 | 2.6658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91218
2446899 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-34 45-80-M00034_45-80-M00034_72204501 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 23:39:33 | 04.01.2023 23:51:29 | 0.19889 | 0 | 247 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15.9763 | 0 | 0 | 0 | 3.2119 | 0 | 0 | 19.1882
2446900 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4327 35-04-K04327_K-3232 K01_2121256 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.01.2023 23:46:34 | 04.01.2023 23:53:06 | 0.10889 | 0 | 5702 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 1 | 0 | 175.3348 | 0 | 0 | 0 | 29.089 | 0 | 0.022071 | 204.4458
2458927 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-13 35-17-M00013_DDY M01_66221579 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.01.2023 09:21:13 | 04.01.2023 14:30:35 | 5.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.6103 | 0 | 0 | 0 | 426.6103
2446906 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1117 35-08-K01117_965839026_965839026 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 00:19:21 | 05.01.2023 02:18:52 | 1.9919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2549
2446907 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-4237 35-03-K04237_TRAFO K03_41910563 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 00:40:59 | 05.01.2023 01:06:29 | 0.425 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 74.7562 | 0 | 0 | 0 | 21.84 | 0 | 2.4202 | 99.0165
2446912 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/14-D 45-72-M00101_A_91168985_91168985 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 01:29:57 | 05.01.2023 02:51:52 | 1.3653 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 44.0158 | 0 | 0 | 0 | 14.7927 | 0 | 0 | 58.8085
2446915 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-367 35-02-M00367_TRF M01_2328858 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2023 02:02:43 | 05.01.2023 02:27:45 | 0.41722 | 0 | 449 | 0 | 5 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 53.2152 | 0 | 3.779 | 0 | 31.5223 | 0 | 8.8514 | 97.3679
2446916 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-2 K16_2057888 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2023 02:20:59 | 05.01.2023 02:58:33 | 0.62611 | 0 | 289 | 0 | 0 | 1 | 1578 | 0 | 15 | 0 | 34.451 | 0 | 0 | 151.3988 | 451.5334 | 0 | 77.1458 | 714.5291
2446917 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_GÜNDOĞDU UĞURLU M02_72226019 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 02:49:49 | 05.01.2023 03:43:36 | 0.89639 | 6 | 289 | 36 | 127 | 6 | 25 | 0 | 0 | 2.5216 | 26.5715 | 51.8705 | 13.7964 | 12.8988 | 17.324 | 0 | 0 | 124.9828
2446918 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4142 35-01-K04142_K-1567 K02_2059242 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2023 02:59:00 | 05.01.2023 03:20:59 | 0.36639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1121 | 0 | 8 | 0 | 0.92033 | 0 | 0 | 0 | 178.7277 | 0 | 40.7568 | 220.4048
2446919 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4386 35-01-K04386_35-01-K04386_65827122 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2023 03:15:36 | 05.01.2023 04:04:31 | 0.81528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.983 | 0 | 0 | 27.983
2446921 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1117 35-08-K01117__72410710_72410710 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 03:59:46 | 05.01.2023 05:13:27 | 1.2281 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 81.6728 | 0 | 0 | 0 | 13.4559 | 0 | 0 | 95.1287
2446923 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-2932 35-07-K02932_A_56377953_56377953 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2023 05:23:34 | 05.01.2023 11:07:39 | 5.7347 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4029 | 0 | 12.1096 | 0 | 52.7558 | 0 | 0 | 75.2682
2446924 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-1/14-D 45-72-M00101_49742966 TR1.14D.A3_49745793 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 05:31:08 | 05.01.2023 14:25:30 | 8.9061 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 218.631 | 0 | 0 | 0 | 38.8352 | 0 | 0 | 257.4662
2446928 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1117 35-08-K01117_R R01b_5862822 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 07:25:48 | 05.01.2023 13:46:46 | 6.3494 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 141.9683 | 0 | 0 | 0 | 35.3029 | 0 | 0 | 177.2712
2446929 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-12 K42_2312131 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 07:30:08 | 05.01.2023 08:14:02 | 0.73167 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 83.0875 | 0 | 0 | 0 | 25.9762 | 0 | 0 | 109.0637
2446950 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-4629 35-04-K04629_TRAFO K03_2310053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 08:14:50 | 05.01.2023 09:01:54 | 0.78444 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 91.328 | 0 | 0 | 0 | 31.2866 | 0 | 0 | 122.6146
2446951 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY TR-1 35-32-L00031_C_90993796_90993796 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 08:14:37 | 05.01.2023 09:23:59 | 1.1561 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6541 | 0 | 0 | 0 | 1.8896 | 0 | 0 | 9.5438
2446954 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-63 35-17-M00063_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044933 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 08:20:36 | 05.01.2023 09:09:45 | 0.81917 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.0084 | 0 | 0 | 0 | 10.8165 | 0 | 0 | 37.825
2446974 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_TR A M03_2314106 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2023 08:50:57 | 05.01.2023 12:29:43 | 3.6461 | 2 | 817 | 52 | 46 | 33 | 137 | 2 | 0 | 9.1877 | 819.1312 | 291.9844 | 57.1805 | 1045.2595 | 418.8988 | 5.0076 | 0 | 2646.6496
2446976 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BALLICA İM 45-72-A00005_HatBaşıAyırıcı_53140152 L02_53140152 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2023 08:59:12 | 05.01.2023 17:13:20 | 8.2356 | 0 | 164 | 0 | 57 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 258.0481 | 0 | 17.6601 | 0 | 129.9751 | 0 | 0 | 405.6834
2446978 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-4 35-23-L00004_42134324_56398922_56398922 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2023 09:01:32 | 05.01.2023 11:57:19 | 2.9297 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 300.7848 | 0 | 0 | 0 | 13.5165 | 0 | 0 | 314.3013
2446980 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-952 35-02-K00952_K-1203 K02_81364477 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2023 09:02:06 | 05.01.2023 11:11:30 | 2.1567 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 1 | 0 | 1049.8468 | 0 | 0 | 0 | 1964.5545 | 0 | 0 | 3014.4014
2446981 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-22 45-71-M01177_PRESTİJ KONUTLARI M06_2310461 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2023 09:01:41 | 05.01.2023 13:32:09 | 4.5078 | 0 | 1342 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2734.0088 | 0 | 0 | 200.8168 | 243.5853 | 0 | 0 | 3178.4108
2446983 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | CEVİZLİ GARAJ TR-1 35-16-M00131_B_90945750_90945750 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2023 09:04:08 | 05.01.2023 17:22:44 | 8.31 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23453 | 0 | 30.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9666
2446985 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-1 K03_2311763 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2023 09:10:38 | 05.01.2023 10:10:56 | 1.0051 | 0 | 5268 | 0 | 0 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1419.9183 | 0 | 0 | 204.9894 | 437.5364 | 0 | 0 | 2062.4441
2446986 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_SOMA KÖYLER M15_83158582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 09:13:09 | 05.01.2023 09:25:35 | 0.20722 | 0 | 660 | 39 | 128 | 17 | 78 | 0 | 0 | 0 | 32.6063 | 17.0968 | 5.6974 | 16.9125 | 18.678 | 0 | 0 | 90.991
2446987 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-18 45-78-L00018_TR-27 L01_2328352 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2023 09:02:52 | 05.01.2023 18:52:00 | 9.8189 | 0 | 5076 | 1 | 73 | 61 | 256 | 1 | 1 | 0 | 14908.7425 | 0 | 198.184 | 25246.817 | 4982.4314 | 545.4789 | 14.0819 | 45895.7357
2446992 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-31 35-15-M00031_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047443 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2023 09:12:44 | 05.01.2023 17:10:38 | 7.965 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 30.8094 | 0 | 144.3888 | 0 | 248.111 | 0 | 224.2497 | 647.5589
2446993 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | OĞLANANASI TR-4 35-22-M00258_35-22-M00258_2358733 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2023 09:19:22 | 05.01.2023 17:49:26 | 8.5011 | 0 | 129 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 500.3894 | 0 | 0.6276 | 0 | 63.3002 | 0 | 0 | 564.3172
2446995 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | SEYREKLİ TR-14 35-15-L00437_35-15-L00437_2365591 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2023 09:09:10 | 05.01.2023 17:40:12 | 8.5172 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.34 | 0 | 102.5155 | 0 | 0.99494 | 0 | 0 | 120.8505
2446996 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SELENDİ TR-8 45-81-M00008_A A02b_64573004 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2023 09:17:26 | 05.01.2023 13:28:22 | 4.1822 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 60.8173 | 0 | 1.8756 | 0 | 25.8387 | 0 | 0 | 88.5316
2446997 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4328 35-04-K04328_A_56380422_56380422 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2023 09:19:13 | 05.01.2023 11:10:20 | 1.8519 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 124.164 | 0 | 0 | 0 | 4.7462 | 0 | 0 | 128.9102
2447000 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2304032 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2023 09:21:50 | 05.01.2023 11:21:40 | 1.9972 | 1 | 292 | 18 | 106 | 10 | 49 | 4 | 0 | 7.2503 | 164.5601 | 402.4601 | 183.9441 | 732.1163 | 92.5345 | 482.6366 | 0 | 2065.502
2447001 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KERPİÇLİK TR-1 45-74-M00103_A_65513130_65513130 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 09:23:26 | 05.01.2023 10:27:59 | 1.0758 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1725 | 0 | 0 | 0 | 0.61311 | 0 | 0 | 3.7856
2447004 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | YANIKKÖY TR-2 35-28-M00214_A_56357728_56357728 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 09:26:49 | 05.01.2023 12:35:24 | 3.1431 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4751
2447005 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2023 09:27:46 | 05.01.2023 12:43:53 | 3.2686 | 8 | 1246 | 4 | 2 | 3 | 86 | 0 | 0 | 7.4861 | 460.0896 | 7.8186 | 0.02172 | 82.3718 | 86.812 | 0 | 0 | 644.5999
2447008 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-1 35-31-L00334_47797488_56352253_56352253 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2023 09:10:00 | 05.01.2023 17:39:50 | 8.4972 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.2641 | 0 | 12.4623 | 0 | 11.3215 | 0 | 0 | 36.0479
2447010 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-25 35-14-L00025_7094893_56355370_56355370 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 09:32:34 | 05.01.2023 13:26:25 | 3.8975 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.817 | 0 | 1.6085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4256
2447020 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BADEMLİ HACIMUSA MEV. TR-32 35-15-L01052_35-15-L01052_2364716 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2023 09:29:27 | 05.01.2023 17:29:14 | 7.9964 | 0 | 36 | 0 | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 70.9574 | 0 | 139.6472 | 0 | 38.773 | 0 | 0 | 249.3777
2447021 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-1 35-31-L00334_C_91238447_91238447 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2023 09:35:59 | 05.01.2023 17:44:55 | 8.1489 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.5658 | 0 | 2.7577 | 0 | 16.8066 | 0 | 0 | 47.1301
2447023 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064049 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2023 09:38:42 | 05.01.2023 11:57:48 | 2.3183 | 1 | 456 | 28 | 129 | 12 | 100 | 0 | 0 | 3.5294 | 294.6968 | 258.3017 | 172.9884 | 147.2265 | 164.822 | 0 | 0 | 1041.5647
2447025 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_ALAYLI ENH L04_72208822 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2023 09:27:55 | 05.01.2023 10:45:16 | 1.2892 | 1 | 191 | 15 | 80 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0.96998 | 58.6892 | 15.6193 | 33.4582 | 39.088 | 42.5954 | 0 | 0 | 190.4201
2447039 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-123 35-01-K00123_B_56374946_56374946 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2023 10:01:17 | 05.01.2023 13:53:11 | 3.865 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6595
2447041 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 09:58:49 | 05.01.2023 10:43:30 | 0.74472 | 0 | 998 | 0 | 126 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 319.1641 | 0 | 71.0544 | 0 | 83.9473 | 0 | 0 | 474.1658
2447045 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_D D5_5798555 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 10:06:50 | 05.01.2023 12:02:32 | 1.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6862 | 0 | 0 | 4.6862
2447053 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-6 35-25-M00162_35-25-M00162_72066918 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 10:18:11 | 05.01.2023 11:12:59 | 0.91333 | 0 | 345 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 65.4841 | 0 | 0.012801 | 0 | 14.2718 | 0 | 0 | 79.7688
2447057 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-4 35-30-M00004_C_56365154_56365154 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 10:20:28 | 05.01.2023 11:00:44 | 0.67111 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.2707 | 0 | 0 | 0 | 8.0108 | 0 | 0 | 46.2814
2447060 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEAHMET TR-1 45-72-L00119_956514880_956514880 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 10:19:50 | 05.01.2023 18:03:51 | 7.7336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006
2447063 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-646 35-09-M00646_D_56379952_56379952 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2023 10:23:39 | 05.01.2023 14:26:58 | 4.0553 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87.2732 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 0 | 0 | 88.3212
2447067 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2861 35-03-K02861_E_56364684_56364684 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 10:32:49 | 05.01.2023 14:47:28 | 4.2442 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 139.0349 | 0 | 0 | 0 | 85.4941 | 0 | 0 | 224.5291
2447071 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | GÖKÇEAĞIL TR-1 35-30-L00139_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041807 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2023 10:26:30 | 05.01.2023 16:48:15 | 6.3625 | 0 | 64 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 107.0091 | 0 | 9.9495 | 0 | 41.3246 | 0 | 0 | 158.2833
2447073 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-16 35-04-K00016_A_56371233_56371233 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 10:45:30 | 05.01.2023 18:02:59 | 7.2914 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.8683 | 0 | 0 | 0 | 409.7992 | 0 | 0 | 426.6675
2447074 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÖLCÜK TR-6 35-15-L00322_48779098_56369662_56369662 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 10:51:41 | 05.01.2023 13:43:23 | 2.8617 | 0 | 33 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2274 | 0 | 0.34335 | 0 | 33.6204 | 0 | 0 | 40.1911
2447077 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-164 35-26-M01147__56359656_56359656 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 10:49:12 | 05.01.2023 11:27:28 | 0.63778 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4376 | 0 | 0 | 0 | 1.4471 | 0 | 0 | 9.8847
2447078 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-123 35-01-K00123_35-01-K00123_2375634 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 10:51:19 | 05.01.2023 13:59:30 | 3.1364 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 132.1065 | 0 | 0 | 0 | 86.7965 | 0 | 0 | 218.903
2447081 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ORUÇLAR TR-1 35-16-M00093_35-16-M00093_2361498 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 10:51:59 | 05.01.2023 11:12:43 | 0.34556 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5246 | 0 | 0 | 0 | 0.84436 | 0 | 0 | 4.369
2447082 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | HALIKÖY OVACIK TR-5 35-32-L00126_35-32-L00126_2347299 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 10:55:08 | 05.01.2023 14:02:56 | 3.13 | 0 | 38 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1647 | 0 | 5.8547 | 0 | 52.187 | 0 | 0 | 63.2064
2447084 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-3/2 35-28-M00906_95000573141_95000573141 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 10:55:13 | 05.01.2023 11:51:53 | 0.94444 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6057 | 0 | 0 | 0 | 3.0262 | 0 | 0 | 6.6319
2447086 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-35 35-26-M00035_35-26-M00035_2360105 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 10:58:43 | 05.01.2023 11:10:54 | 0.20306 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 37.2245 | 0 | 0 | 0 | 25.0367 | 0 | 0 | 62.2611
2447087 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | M-1206 35-10-M01206_35-10-M01206_48158722 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 11:00:55 | 05.01.2023 12:44:41 | 1.7294 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 101.5065 | 0 | 0 | 0 | 163.2922 | 0 | 0 | 264.7987
2447088 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_956632442_956632442 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 10:55:25 | 05.01.2023 13:02:56 | 2.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70856 | 0 | 0 | 0.70856
2447090 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_66346648 L011_66346648 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2023 11:04:02 | 05.01.2023 14:28:24 | 3.4061 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.4457 | 0 | 4.9319 | 0 | 10.3601 | 0 | 0 | 33.7376
2447095 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-14 45-71-M00099_TRAFO M06_2075137 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2023 11:08:40 | 05.01.2023 17:16:05 | 6.1236 | 0 | 333 | 0 | 9 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 560.7806 | 0 | 2.3035 | 0 | 263.8833 | 0 | 0 | 826.9675
2447096 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/21 45-72-M00021_TR-1/33 M04_61377550 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 11:05:00 | 05.01.2023 11:40:00 | 0.58333 | 0 | 4245 | 0 | 111 | 2 | 253 | 2 | 5 | 0 | 579.3626 | 0 | 6.3383 | 13.3245 | 242.4255 | 270.7315 | 50.9666 | 1163.149
2447098 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES TR-17 45-75-M00408_DAHİLİ TRAFO M03_84599906 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2023 11:13:13 | 05.01.2023 12:11:36 | 0.97306 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 2 | 0 | 78.6243 | 0 | 0 | 0 | 203.0998 | 0 | 2.3519 | 284.076
2447102 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-34 45-80-M00034_45-80-M00034_72204501 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 11:19:29 | 05.01.2023 11:51:39 | 0.53611 | 0 | 247 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 48.4249 | 0 | 0 | 0 | 19.5941 | 0 | 0 | 68.019
2447105 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-506 GEÇİT 35-02-K00506_K-128 K03_66531479 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2023 11:16:39 | 05.01.2023 13:16:42 | 2.0008 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 104 | 2 | 1 | 0 | 12.2829 | 0 | 0 | 394.3124 | 887.6151 | 519.0314 | 166.6516 | 1979.8935
2447110 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-115 35-26-M00115__56359054_56359054 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 11:34:14 | 05.01.2023 12:28:22 | 0.90222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6704 | 0 | 164.278 | 257.9484
2447114 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-4 35-28-M00388_95001430087_95001430087 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 11:44:55 | 05.01.2023 14:21:41 | 2.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5686 | 0 | 0 | 5.5686
2447115 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİN KONAKLARI TR-270 35-19-L00209_956693736_956693736 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 11:52:15 | 05.01.2023 12:30:54 | 0.64417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095541 | 0 | 0 | 0.095541
2447116 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-2 35-28-M00184_B_56365631_56365631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 11:49:45 | 05.01.2023 13:22:50 | 1.5514 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.0997 | 0 | 0 | 0 | 3.3792 | 0 | 0 | 34.4789
2447117 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_35-22-M00092_89600664 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2023 11:32:11 | 05.01.2023 19:17:19 | 7.7522 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.5961 | 0 | 8.0839 | 0 | 14.9387 | 0 | 0 | 82.6187
2447118 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_PANCAR KÖK M013_89600655 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2023 11:55:54 | 05.01.2023 19:19:54 | 7.4 | 1 | 553 | 1 | 16 | 2 | 37 | 0 | 0 | 16.2773 | 1855.7401 | 0 | 77.1192 | 84.9102 | 298.0647 | 0 | 0 | 2332.1116
2447120 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-8 URLA 35-19-M00466_956678690_956678690 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 11:57:31 | 05.01.2023 14:33:50 | 2.6053 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1348
2447123 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-232 BİTLİSLİLER 35-14-L00232_35-14-L00232_2376096 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 12:02:42 | 05.01.2023 12:35:26 | 0.54556 | 0 | 29 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3072 | 0 | 2.3167 | 0 | 1.1872 | 0 | 0 | 9.8112
2447124 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-115 ZEYTİNALANI 35-19-L00115_95001307196_95001307196 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 12:02:55 | 05.01.2023 13:04:36 | 1.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020497 | 0 | 0 | 0.020497
2447126 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-182 ÖZİNAN SİTESİ 35-14-L00182_956636721_956636721 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 12:09:21 | 05.01.2023 12:52:36 | 0.72083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1327
2447128 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-27 45-82-M00027_TR-27/2 M02_2325727 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2023 11:55:00 | 05.01.2023 12:39:00 | 0.73333 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 132.2106 | 0 | 0 | 0 | 184.6166 | 0 | 0 | 316.8272
2447133 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-63 35-19-L00063__91309905_91309905 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 12:21:41 | 05.01.2023 14:00:47 | 1.6517 | 0 | 333 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 210.6998 | 0 | 1.4465 | 0 | 51.4709 | 0 | 0 | 263.6172
2447136 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-3 35-23-M00172_35-23-M00172_2369866 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 12:25:30 | 05.01.2023 13:28:39 | 1.0525 | 0 | 53 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.9544 | 0 | 3.6984 | 0 | 13.3095 | 0 | 0 | 33.9624
2447138 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1641 35-03-K01641_911101216_911101216 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2023 12:31:05 | 05.01.2023 14:37:08 | 2.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6919 | 0 | 0 | 1.6919
2447140 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-328 35-03-M00328_B_56379839_56379839 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 12:27:53 | 05.01.2023 17:51:56 | 5.4008 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102.395 | 0 | 1.1346 | 0 | 10.6471 | 0 | 0 | 114.1766
2447150 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261_950451100_950451100 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 12:48:20 | 05.01.2023 13:43:19 | 0.91639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19501
2447152 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-2 TARIMSAL SULAMA M03_2310885 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 12:53:41 | 05.01.2023 13:02:47 | 0.15167 | 0 | 0 | 6 | 69 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5274 | 10.2764 | 0.53737 | 0.32487 | 0 | 0 | 13.6661
2447154 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-904 35-02-K00904_910101430_910101430 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 10:21:59 | 05.01.2023 16:28:46 | 6.1131 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3357
2447155 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-131 35-19-L00131_956695904_956695904 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 13:01:56 | 05.01.2023 15:22:50 | 2.3483 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27438 | 0 | 0 | 0 | 0.14258 | 0 | 0 | 0.41697
2447157 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-147 35-15-M00147_TR-146 M03_66583719 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 13:03:09 | 05.01.2023 14:48:35 | 1.7572 | 0 | 1052 | 0 | 39 | 5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 497.5134 | 0 | 57.3561 | 18.3174 | 77.3535 | 0 | 0 | 650.5403
2447158 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-311 35-01-K00311__72410579_72410579 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 13:07:09 | 05.01.2023 13:33:13 | 0.43444 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.1186 | 0 | 0 | 0 | 2.419 | 0 | 0 | 26.5377
2447160 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4328 35-04-K04328_C _42462102 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 11:12:06 | 05.01.2023 16:52:16 | 5.6694 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7924
2447171 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_HatBaşıAyırıcı_65358187 M06_65358187 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 13:35:44 | 05.01.2023 15:31:39 | 1.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7016 | 0 | 199.3206 | 0 | 245.0222
2447172 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-115 ARAPTEPESİ TR-1 35-14-M00115_C_91272789_91272789 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 13:36:38 | 05.01.2023 17:49:53 | 4.2208 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.7575 | 0 | 4.417 | 0 | 19.007 | 0 | 0 | 38.1815
2447174 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | YUNTDAĞ KÖK 35-16-M00010_YUNTDAĞ M01_72050956 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2023 12:38:43 | 05.01.2023 15:09:03 | 2.5056 | 0 | 237 | 0 | 17 | 6 | 38 | 1 | 0 | 0 | 80.5808 | 0 | 3.1805 | 74.5959 | 88.7644 | 975.2261 | 0 | 1222.3477
2447175 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-4312 35-01-K04312_K-3939 K02_2118430 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2023 13:39:59 | 05.01.2023 14:55:35 | 1.26 | 0 | 1381 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 531.6478 | 0 | 0 | 0 | 529.9638 | 0 | 0 | 1061.6116
2447177 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-980 35-07-K00980_F k980/f1_5793965 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 13:44:52 | 05.01.2023 14:18:31 | 0.56083 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1829
2447178 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-126 35-18-L00126_950433258_950433258 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 13:44:28 | 05.01.2023 15:43:03 | 1.9764 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42092
2447179 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-8 URLA 35-19-M00466_956682368_956682368 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 13:40:37 | 05.01.2023 17:18:50 | 3.6369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3715
2447181 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-5 45-81-M00005_945631548_945631548 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2023 13:52:27 | 05.01.2023 14:58:27 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15151
2447184 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-254 35-09-M00254_97863184_97863184 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 13:50:40 | 05.01.2023 17:51:52 | 4.02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6589
2447186 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_8989607_56371860_56371860 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 13:57:30 | 05.01.2023 16:19:47 | 2.3714 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109.2489 | 0 | 0 | 0 | 0.011304 | 0 | 0 | 109.2602
2447188 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAOĞLANLI TR-4 45-71-M00093_953243406_953243406 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 14:01:06 | 05.01.2023 18:28:04 | 4.4494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091
2447190 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 35-32-L00019_946413346_946413346 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 14:02:52 | 05.01.2023 15:32:24 | 1.4922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.079321 | 0 | 0 | 0 | 0.13344 | 0 | 0 | 0.21276
2447191 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KARAKOVA MEHMET BALABAN SULAMA GRB TR-4 35-15-M00336_35-15-M00336_79938867 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 14:04:36 | 05.01.2023 15:54:28 | 1.8311 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1537 | 0 | 9.9209 | 0 | 0 | 23.0745
2447197 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ORUÇLAR TR-1 35-16-M00093_35-16-M00093_2361498 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 14:13:59 | 05.01.2023 14:40:18 | 0.43861 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.302 | 0 | 0 | 0 | 1.0017 | 0 | 0 | 5.3036
2447198 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SART TR-2 45-78-M00171_953253017_953253017 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 14:14:10 | 05.01.2023 17:21:16 | 3.1183 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.51
2447201 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3586 35-01-K03586_D_56378508_56378508 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 14:18:16 | 05.01.2023 21:20:37 | 7.0392 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.5636
2447213 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİCEKÖY TR-2 45-72-L00183_956483841_956483841 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 14:44:06 | 05.01.2023 17:12:57 | 2.4808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73694
2447214 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_950461184_950461184 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 14:51:58 | 05.01.2023 17:24:29 | 2.5419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73357 | 0 | 0 | 0 | 6.1018 | 0 | 0 | 6.8354
2447215 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4161 35-02-K04161_K-174 K02_42302225 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.01.2023 14:56:10 | 05.01.2023 15:58:25 | 1.0375 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 360.8835 | 0 | 0 | 0 | 31.1577 | 0 | 0 | 392.0412
2447217 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKKENT SİTESİ TR 35-21-L00028_95001341085_95001341085 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 15:01:33 | 05.01.2023 19:00:58 | 3.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43143 | 0 | 0 | 0.43143
2447221 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-67 35-19-L00067_35-19-L00067_2376837 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 15:06:57 | 05.01.2023 15:40:45 | 0.56333 | 0 | 241 | 0 | 24 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 53.179 | 0 | 1.1366 | 0 | 24.9043 | 0 | 0 | 79.2199
2447223 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-1 TARIMSAL SULAMA M06_2099423 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 15:09:22 | 05.01.2023 15:17:49 | 0.14083 | 0 | 3 | 13 | 66 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.15119 | 42.7396 | 5.088 | 2.5697 | 1.3349 | 0 | 0 | 51.8833
2447228 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_KARAKUYU M02_2302862 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 15:28:50 | 05.01.2023 16:00:16 | 0.52389 | 0 | 556 | 20 | 2 | 3 | 66 | 1 | 1 | 0 | 117.8321 | 1.3016 | 0.6804 | 44.2418 | 31.6129 | 104.4651 | 58.3819 | 358.5158
2447229 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135847 M04_53135847 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 15:42:14 | 05.01.2023 20:20:03 | 4.6303 | 1 | 553 | 2 | 28 | 1 | 69 | 0 | 0 | 1.5274 | 537.7254 | 7.1766 | 24.0758 | 1.122 | 175.4127 | 0 | 0 | 747.0399
2447230 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-325 35-03-M00325_95002560713_95002560713 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 15:44:54 | 05.01.2023 17:19:19 | 1.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8843 | 0 | 0 | 2.8843
2447238 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-60 35-16-L00060_953335114_953335114 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2023 16:00:59 | 06.01.2023 00:35:59 | 8.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4215
2447240 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 16:01:00 | 05.01.2023 17:26:39 | 1.4275 | 4 | 80 | 100 | 95 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1.0848 | 21.4895 | 49.3026 | 47.835 | 2.4013 | 7.1307 | 0 | 0 | 129.2439
2447242 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4162 35-02-K04162_C_56378987_56378987 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 16:04:58 | 05.01.2023 20:09:08 | 4.0694 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.8404 | 0 | 0 | 0 | 5.2564 | 0 | 0 | 76.0969
2447243 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HASTANE DM 45-71-M02096_HASTANE-2 ÇIKIŞ M04_61026509 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 16:00:52 | 05.01.2023 16:23:56 | 0.38444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.6245 | 0 | 0 | 0 | 971.6245
2447248 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | M-1111 35-08-M01111_B_56383081_56383081 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 16:12:53 | 05.01.2023 17:08:20 | 0.92417 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6992 | 0 | 0 | 0 | 4.3634 | 0 | 0 | 13.0626
2447254 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-236 35-02-M00236_B_56382758_56382758 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 16:13:25 | 05.01.2023 17:20:28 | 1.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4503 | 0 | 29.2381 | 32.6883
2447269 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-6 35-26-M00634_DM-4 M04_2116917 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 16:27:22 | 05.01.2023 16:28:59 | 0.026944 | 0 | 1329 | 0 | 14 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 12.3213 | 0 | 0.13887 | 0 | 3.1886 | 0 | 0 | 15.6488
2447271 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | SONİŞ TR 35-26-M01125_NİLSAN KÖK M02_66056322 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 16:28:33 | 05.01.2023 17:54:10 | 1.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6217 | 36.522 | 0 | 0 | 44.1437
2447278 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_GÖLMARMARA-2 M19_2312524 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 16:31:02 | 05.01.2023 17:47:49 | 1.2797 | 2 | 1546 | 99 | 87 | 6 | 237 | 1 | 1 | 0.5451 | 445.4739 | 50.1505 | 18.6557 | 4.0476 | 175.7715 | 106.8815 | 0.9015 | 802.4274
2447280 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 16:32:14 | 05.01.2023 17:27:29 | 0.92083 | 8 | 1527 | 13 | 297 | 33 | 269 | 1 | 0 | 5.6784 | 594.5101 | 15.6436 | 111.9787 | 138.9306 | 281.868 | 22.2839 | 0 | 1170.8933
2447293 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-14 35-23-M00361_A_79385437_79385437 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 16:44:30 | 05.01.2023 17:50:33 | 1.1008 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.82765 | 0 | 0 | 0 | 5.7657 | 0 | 0 | 6.5934
2447297 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | MÜBECCEL TARIMSAL SULAMA 35-16-M00689_HAMZALI SÜLEYMANİYE TR-2 M03_83181159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 16:44:54 | 05.01.2023 19:15:34 | 2.5111 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5888 | 0 | 3.1096 | 0 | 4.1735 | 0 | 0 | 9.8719
2447303 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-410 35-03-K00410_D b3b_5797925 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 16:49:06 | 05.01.2023 18:57:46 | 2.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.767 | 0 | 0 | 26.767
2447308 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-3948 35-07-K03948__72410514_72410514 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 16:55:11 | 05.01.2023 19:53:45 | 2.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.4942 | 0 | 0 | 591.4942
2447311 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-85 35-28-L00085_953379891_953379891 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 16:57:15 | 05.01.2023 17:34:33 | 0.62167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1349 | 0 | 0 | 2.1349
2447312 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURU KONUTLARI TR 35-30-M00299_955304578_955304578 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 16:56:28 | 05.01.2023 18:52:37 | 1.9358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085
2447313 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | M-1111 35-08-M01111_35-08-M01111_42042933 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 17:04:15 | 05.01.2023 17:11:55 | 0.12778 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1693 | 0 | 0 | 0 | 1.3151 | 0 | 0 | 8.4845
2447320 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4188 35-04-K04188_A A4B_5816529 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2023 17:04:57 | 06.01.2023 01:41:14 | 8.6047 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 73.8253 | 0 | 0 | 0 | 137.5366 | 0 | 0 | 211.3619
2447322 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-90 ULAMIŞ YAREN 35-14-L00090_956633760_956633760 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 17:15:29 | 05.01.2023 18:27:28 | 1.1997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083366
2447324 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2307615 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 17:22:15 | 05.01.2023 18:53:37 | 1.5228 | 0 | 0 | 9 | 93 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101.1721 | 128.6974 | 5.1069 | 66.5613 | 69.9706 | 0 | 371.5082
2447328 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_İTOP M04_2328483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 17:35:55 | 05.01.2023 17:50:57 | 0.25056 | 0 | 3 | 59 | 72 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.74875 | 8.9447 | 28.6836 | 14.5871 | 0.13148 | 0 | 0 | 53.0956
2447330 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-17 45-80-M00017_45-80-M00017_2355942 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 17:46:24 | 05.01.2023 20:38:51 | 2.8742 | 0 | 424 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 519.5778 | 0 | 0.2439 | 0 | 95.2258 | 0 | 0 | 615.0475
2447334 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-1/48 45-72-M00048_D D03b_83619824 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 17:49:44 | 05.01.2023 18:08:58 | 0.32056 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5893 | 0 | 0 | 0 | 0.68507 | 0 | 0 | 2.2743
2447335 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-358 35-04-K00358_99494396_99494396 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 17:25:55 | 05.01.2023 20:29:58 | 3.0675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64976
2447339 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | KINIK TR-24 35-24-M00024_35-24-M00024_2377346 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 18:00:29 | 05.01.2023 18:33:47 | 0.555 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.1104 | 0 | 2.9014 | 0 | 8.4697 | 0 | 0 | 18.4815
2447340 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-611 (DM-4/23) 35-17-M00611_B B02_66161637 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 18:09:04 | 05.01.2023 18:29:11 | 0.33528 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.902 | 0 | 0 | 0 | 0.032474 | 0 | 0 | 5.9345
2447341 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-127 35-15-M00127_35-15-M00127_2365205 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 18:07:49 | 05.01.2023 18:27:05 | 0.32111 | 0 | 71 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.2737 | 0 | 1.3265 | 0 | 1.5661 | 0 | 0 | 9.1664
2447344 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GERENCİK TR-1 45-86-M00181_915859788_915859788 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 18:14:24 | 05.01.2023 18:58:26 | 0.73389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11393
2447346 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-57 45-73-M00057_B_56404307_56404307 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 18:17:23 | 05.01.2023 18:59:24 | 0.70028 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.556 | 0 | 0 | 0 | 7.102 | 0 | 0 | 9.658
2447348 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3319 35-09-K03319_97779282_97779282 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2023 18:20:49 | 05.01.2023 19:23:59 | 1.0528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7749 | 0 | 0 | 0 | 0.4048 | 0 | 0 | 2.1797
2447349 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2745 35-01-M02745_910737449_910737449 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 18:31:57 | 05.01.2023 20:31:45 | 1.9967 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3554
2447352 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | DAĞISTAN TR-1 35-16-M00129_A_90949970_90949970 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 18:37:46 | 05.01.2023 23:09:50 | 4.5344 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5717 | 0 | 0.13053 | 0 | 10.4767 | 0 | 0 | 18.1789
2447353 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-8 URLA 35-19-M00466_956663569_956663569 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2023 18:43:39 | 05.01.2023 21:28:59 | 2.7556 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7162
2447355 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | BÜYÜKKENT SİTESİ TR 35-21-L00028_A A1B_5826951 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 18:43:41 | 05.01.2023 20:12:06 | 1.4736 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5901 | 0 | 0 | 0 | 0.0284 | 0 | 0 | 3.6184
2447356 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | DİKİLİ İM 35-30-A00001_35-30-A00001_72357053 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2023 18:48:23 | 05.01.2023 20:02:10 | 1.2297 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 71.8953 | 0 | 0 | 0 | 33.2236 | 0 | 0 | 105.119
2447357 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-208(DM-2/21) 35-09-M00208_TRAFO M04_42967105 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 18:47:17 | 06.01.2023 02:29:07 | 7.6972 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 79.9643 | 0 | 0 | 0 | 134.3239 | 0 | 0 | 214.2883
2447358 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-16 45-73-M00016_B_56404002_56404002 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 18:46:30 | 05.01.2023 19:28:09 | 0.69417 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0131
2447360 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | MAHMUDİYE TR-1 35-16-M00069_B_56399689_56399689 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 18:48:40 | 05.01.2023 19:46:17 | 0.96028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2567 | 0 | 0 | 0 | 0.11573 | 0 | 0 | 2.3724
2447364 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-37 45-78-L00037__56387406_56387406 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 18:52:32 | 05.01.2023 19:13:32 | 0.35 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.9083 | 0 | 0 | 0 | 10.2523 | 0 | 0 | 40.1606
2447368 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZKÖY TR-1 35-16-M00051_953336593_953336593 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 18:58:26 | 05.01.2023 22:05:55 | 3.1247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0353
2447370 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM08/TR20 45-73-M00071_45-73-M00071_2359704 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 19:03:46 | 05.01.2023 20:32:43 | 1.4825 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 214.543 | 0 | 0 | 0 | 20.3735 | 0 | 0 | 234.9165
2447372 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3948 35-07-K03948_35-07-K03948_48253873 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 19:10:19 | 05.01.2023 20:21:40 | 1.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.951 | 0 | 0 | 388.951
2447373 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ORTAKÖY TR-2 35-15-L00475_35-15-L00475_2365856 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 19:07:52 | 05.01.2023 19:40:00 | 0.53556 | 0 | 30 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.4248 | 0 | 1.2951 | 0 | 3.7008 | 0 | 0 | 9.4207
2447374 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | BAĞYURDU TM 35-27-A00003_OTOYOL M10_2306989 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 19:10:01 | 06.01.2023 00:13:35 | 5.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951.078 | 0 | 0 | 0 | 1951.078
2447380 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-455 35-18-L00455_6196901_56372190_56372190 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 19:40:29 | 05.01.2023 20:20:34 | 0.66806 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.1559 | 0 | 0 | 0 | 0.62948 | 0 | 0 | 29.7854
2447382 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_A_56374215_56374215 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 19:57:21 | 05.01.2023 22:22:59 | 2.4272 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.3918 | 0 | 0 | 0 | 4.8256 | 0 | 0 | 23.2174
2447385 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM06/TR5B 45-73-M00091_A_65510217_65510217 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 20:06:12 | 05.01.2023 21:16:10 | 1.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 1.131
2447387 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-17 35-21-L00128_959849560_959849560 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 20:13:13 | 05.01.2023 21:13:44 | 1.0086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076297
2447388 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA M-274 35-23-M00274_A_56387212_56387212 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 20:16:18 | 05.01.2023 20:50:26 | 0.56889 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.839 | 0 | 0 | 0 | 0.49252 | 0 | 0 | 3.3315
2447389 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-992 35-03-M00992_D_56381823_56381823 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 20:13:39 | 05.01.2023 21:33:18 | 1.3275 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6649 | 0 | 0 | 0 | 8.676 | 0 | 0 | 10.3409
2447392 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/90-A 45-72-M00627__83532404_83532404 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.01.2023 20:36:27 | 05.01.2023 22:52:20 | 2.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4614 | 0 | 0 | 1.4614
2447393 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-455 35-18-L00455_12292686_56371806_56371806 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 20:39:15 | 05.01.2023 23:50:40 | 3.1903 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.8198 | 0 | 53.0003 | 0 | 40.0013 | 0 | 0 | 145.8215
2447396 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-17 45-80-M00017_A_56389288_56389288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 20:45:53 | 05.01.2023 21:43:41 | 0.96333 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.9815 | 0 | 0 | 0 | 10.0585 | 0 | 0 | 46.04
2447398 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-3 (M-211) 35-09-M00211_DM-3/10(M-212) M09_45384133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 20:50:00 | 05.01.2023 21:17:24 | 0.45667 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 277.7811 | 0 | 0 | 0 | 87.4853 | 0 | 0 | 365.2664
2447400 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-25 (DM-3/6) 35-17-M00025_DAĞITIM TRAFO TR-25(DM-3/6) M03_66464740 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 20:55:15 | 05.01.2023 21:15:09 | 0.33167 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35.6921 | 0 | 0 | 0 | 22.7317 | 0 | 0 | 58.4238
2447401 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_GERENKÖY ÇIKIŞ M03_67163395 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 20:54:59 | 05.01.2023 22:04:33 | 1.1594 | 9 | 600 | 12 | 20 | 11 | 76 | 2 | 0 | 5.7703 | 306.435 | 118.2132 | 4.3892 | 277.1445 | 55.5802 | 13.2732 | 0 | 780.8056
2447408 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-112 35-01-K00112_912212908_912212908 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 21:10:42 | 05.01.2023 23:51:44 | 2.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6628 | 0 | 0 | 2.6628
2447413 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BOZKÖY TR-1 35-16-M00051_B_56396115_56396115 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 21:49:45 | 05.01.2023 22:12:34 | 0.38028 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1017
2447415 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_BELEDİYE-2 (2H05) M018_66127972 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 21:46:19 | 05.01.2023 22:02:41 | 0.27278 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 50 | 164 | 6 | 0 | 0 | 152.9713 | 0 | 0 | 121.2189 | 50.5237 | 80.8703 | 0 | 405.5842
2447416 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ZEYTİNLİPARK DM (M-400) 35-17-M00400_M-22 M02_66434804 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 21:44:59 | 05.01.2023 23:44:00 | 1.9836 | 0 | 2923 | 0 | 0 | 1 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 1492.7413 | 0 | 0 | 2.4146 | 1254.6257 | 0 | 0 | 2749.7816
2447418 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/7 KÖK 45-71-M00594_DM-5/17-A M07_66002089 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 21:44:32 | 06.01.2023 02:40:14 | 4.9283 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1040.899 | 0 | 0 | 0 | 108.0135 | 0 | 0 | 1148.9125
2447439 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-22 35-17-M00022_DAĞITIM TRAFO TR-22 M04_65874626 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 22:21:21 | 06.01.2023 01:34:16 | 3.2153 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 152.2665 | 0 | 0 | 0 | 231.3736 | 0 | 0 | 383.6402
2447441 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-63 35-19-L00063_956696220_956696220 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 22:38:45 | 06.01.2023 00:00:07 | 1.3561 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53613
2447445 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÖREN TR-1 KÖK 35-27-L00213_ŞEHİR ÖREN L07_72160515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 22:36:49 | 05.01.2023 23:15:05 | 0.63778 | 0 | 1948 | 0 | 18 | 1 | 219 | 0 | 0 | 0 | 364.2934 | 0 | 2.1525 | 0.77102 | 63.7699 | 0 | 0 | 430.9869
2447447 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-17 45-80-M00017_A_56389288_56389288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.01.2023 22:47:04 | 06.01.2023 01:22:25 | 2.5892 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 106.0722 | 0 | 0 | 0 | 25.0186 | 0 | 0 | 131.0908
2447455 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1536 35-01-K01536_A_56374485_56374485 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 00:10:40 | 06.01.2023 01:50:57 | 1.6714 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2803 | 0 | 0 | 0 | 0.20724 | 0 | 0 | 4.4875
2447462 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA M-274 35-23-M00274_A_56387212_56387212 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 00:52:33 | 06.01.2023 01:34:28 | 0.69861 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7488 | 0 | 0 | 0 | 0.42082 | 0 | 0 | 3.1697
2447463 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_953364387_953364387 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 01:06:29 | 06.01.2023 02:32:38 | 1.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2447465 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/18 35-19-M00416_8987640 a1b_5962331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 01:24:05 | 06.01.2023 03:00:44 | 1.6108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6762
2447471 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-814 35-02-K00814_K-2923 K03_42315185 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 03:04:29 | 06.01.2023 03:08:49 | 0.072222 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 2 | 254 | 1 | 0 | 0 | 50.9716 | 0 | 0 | 1.3462 | 7.2994 | 2.4449 | 0 | 62.0621
2447474 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-286 35-02-M00286_35-02-M00286_2363969 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.01.2023 03:59:18 | 06.01.2023 05:15:00 | 1.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1505 | 0 | 0.028111 | 81.1786
2447475 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | DM | BALÇOVA İM 35-07-A00001_TRAFO K09_42778673 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2023 04:02:28 | 06.01.2023 05:11:02 | 1.1428 | 0 | 12244 | 0 | 7 | 9 | 1430 | 3 | 6 | 0 | 3805.6645 | 0 | 2.0945 | 1616.3678 | 1202.6277 | 271.7526 | 150.1154 | 7048.6226
2447479 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_TR-3 34.5 M02_2045750 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 05:06:47 | 06.01.2023 06:12:56 | 1.1025 | 0 | 8688 | 0 | 0 | 1 | 2515 | 1 | 42 | 0 | 3042.579 | 0 | 0 | 0 | 1878.0969 | 21.9499 | 359.5999 | 5302.2256
2447480 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | AŞAĞIÇOBANİSA KÖK 45-71-M00096_İSTASYON KABİN M05_2321777 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 05:44:25 | 06.01.2023 09:08:53 | 3.4078 | 0 | 527 | 0 | 20 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 416.6243 | 0 | 49.4084 | 0 | 122.3408 | 0 | 0 | 588.3735
2447481 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_SAKARLI M03_2089839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 06:13:19 | 06.01.2023 06:25:26 | 0.20194 | 7 | 1610 | 15 | 104 | 7 | 80 | 0 | 0 | 1.0836 | 29.6954 | 20.0717 | 2.7293 | 6.2229 | 6.0426 | 0 | 0 | 65.8455
2447483 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_DOĞANAY K16_2045367 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 04:57:19 | 06.01.2023 06:46:07 | 1.8133 | 0 | 3126 | 0 | 0 | 1 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1425.3271 | 0 | 0 | 185.5491 | 308.5482 | 0 | 0 | 1919.4244
2447485 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_SAKARLI M03_2325077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 07:13:19 | 06.01.2023 07:22:00 | 0.14472 | 7 | 1610 | 15 | 104 | 7 | 80 | 0 | 0 | 0.78061 | 22.3202 | 16.7635 | 1.8808 | 5.8145 | 6.218 | 0 | 0 | 53.7777
2447486 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-208(DM-2/21) 35-09-M00208_35-09-M00208_42967139 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 07:41:13 | 06.01.2023 11:39:52 | 3.9775 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.3657 | 0 | 0 | 0 | 134.0035 | 0 | 0 | 177.3692
2447487 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_ERBİLLER M03_61292035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 07:40:45 | 06.01.2023 09:04:49 | 1.4011 | 0 | 6 | 1 | 3 | 15 | 227 | 13 | 3 | 0 | 1.643 | 1.724 | 2.5523 | 1217.2371 | 439.5162 | 4379.5808 | 49.7088 | 6091.9621
2447488 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_BELEDİYE-2 (2H05) M018_66128140 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 08:03:19 | 06.01.2023 08:54:57 | 0.86056 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 2 | 164 | 5 | 0 | 0 | 487.2216 | 0 | 0 | 64.5241 | 307.787 | 523.227 | 0 | 1382.7596
2447489 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-455 35-18-L00455_8634223_56372191_56372191 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 08:15:34 | 06.01.2023 11:21:15 | 3.0947 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 143.799 | 0 | 0 | 0 | 3.8215 | 0 | 0 | 147.6206
2447490 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KÖSELER TR-1 35-15-L00471_A_56371435_56371435 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 08:24:23 | 06.01.2023 10:58:31 | 2.5689 | 0 | 107 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.1982 | 0 | 4.6314 | 0 | 18.1051 | 0 | 0 | 48.9348
2447492 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | DURASILLI TR-1 KÖK 45-78-M01114_TR-12 M01_2328782 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 08:29:01 | 06.01.2023 08:54:10 | 0.41917 | 0 | 226 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.2941 | 0 | 0.18673 | 0 | 2.3024 | 0 | 0 | 28.7832
2447493 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BOYNUYOĞUN TR-3 35-29-L00784__66117429_66117429 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 08:31:53 | 06.01.2023 10:06:05 | 1.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46941 | 0 | 0 | 0 | 3.4342 | 0 | 0 | 3.9036
2447500 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-286 35-02-M00286_D_56355844_56355844 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 08:44:50 | 06.01.2023 10:02:34 | 1.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8867 | 0 | 0 | 27.8867
2447502 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | M-1 35-17-M00001_TOTALGAZ DM M03_66461754 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 08:46:04 | 06.01.2023 13:41:56 | 4.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3044.5907 | 0 | 838.5917 | 0 | 3883.1823
2447503 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1017 35-02-K01017_K-142 K04_2113037 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2023 08:55:39 | 06.01.2023 10:45:43 | 1.8344 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 655.2927 | 0 | 0 | 0 | 93.1652 | 0 | 0 | 748.458
2447507 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BÜNYAN OSMANİYE TR-2 45-72-L00445_A_65509266_65509266 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2023 08:58:36 | 06.01.2023 15:16:03 | 6.2908 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.0305 | 0 | 0.21439 | 0 | 7.2735 | 0 | 0 | 33.5184
2447510 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-958 35-02-K00958_35-02-K00958_65677713 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2023 09:02:33 | 06.01.2023 13:27:44 | 4.4197 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 551.8179 | 0 | 0 | 0 | 1106.2082 | 0 | 0 | 1658.0261
2447511 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | YANIKKÖY TR-2 35-28-M00214_C_56357727_56357727 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 09:05:10 | 06.01.2023 09:53:07 | 0.79917 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0297 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 9.4507
2447515 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK TR-4 45-73-M00345_A_56386720_56386720 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2023 09:03:16 | 06.01.2023 12:10:20 | 3.1178 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 29.9812 | 0 | 0.358 | 0 | 27.5902 | 0 | 0 | 57.9294
2447517 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_95001423155_95001423155 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 09:12:06 | 06.01.2023 17:11:51 | 7.9958 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.1646 | 0 | 0 | 0 | 32.4609 | 0 | 0 | 78.6255
2447518 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇEPNİDERE TR-3 45-83-L00223_48050347_56404471_56404471 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 09:12:40 | 06.01.2023 10:31:27 | 1.3131 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.509
2447520 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-20 35-26-M00020_6486757_56358926_56358926 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 09:12:09 | 06.01.2023 09:50:48 | 0.64417 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.1672 | 0 | 0 | 0 | 9.1437 | 0 | 0 | 32.3108
2447521 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-15 35-18-L00015_6745261_56394890_56394890 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 09:16:19 | 06.01.2023 09:55:27 | 0.65222 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.5087 | 0 | 0 | 0 | 5.679 | 0 | 0 | 7.1877
2447523 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-3 35-31-L00336_B_91225760_91225760 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2023 09:15:51 | 06.01.2023 17:43:35 | 8.4622 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4203 | 0 | 3.2566 | 0 | 1.1169 | 0 | 0 | 9.7938
2447524 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | OĞLANANASI TR-6 35-22-M00259_35-22-M00259_2355190 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2023 09:13:17 | 06.01.2023 17:43:50 | 8.5092 | 0 | 78 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 339.808 | 0 | 13.3766 | 0 | 396.0187 | 0 | 404.8774 | 1154.0806
2447525 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_BELEDİYE M10_89325513 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 09:15:10 | 06.01.2023 10:57:14 | 1.7011 | 0 | 804 | 2 | 7 | 1 | 166 | 2 | 0 | 0 | 337.6367 | 1.6289 | 7.3966 | 38.9056 | 401.3391 | 191.2564 | 0 | 978.1633
2447526 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3211 35-04-K03211_913161602_913161602 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2023 09:18:06 | 06.01.2023 11:08:19 | 1.8369 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5883 | 0 | 0 | 0 | 0.63054 | 0 | 0 | 6.2188
2447528 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-2 35-22-M00166_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126249 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 09:17:12 | 06.01.2023 10:32:54 | 1.2617 | 0 | 196 | 0 | 9 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 108.9458 | 0 | 8.7521 | 0 | 47.8577 | 0 | 0 | 165.5557
2447529 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAOĞLANLI TR-2 45-71-M00092_TR-3 M02_2075952 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 09:19:55 | 06.01.2023 10:15:09 | 0.92056 | 0 | 82 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.4316 | 0 | 0.0088653 | 0 | 11.6095 | 0 | 0 | 26.05
2447530 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3759 35-02-K03759_D_56368499_56368499 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 09:21:26 | 06.01.2023 09:58:08 | 0.61167 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.53 | 0 | 0 | 0 | 10.8749 | 0 | 0 | 41.405
2447531 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA TR-19 45-85-L00019_TR-17 L03_72105875 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 09:22:29 | 06.01.2023 09:49:23 | 0.44833 | 0 | 2533 | 0 | 6 | 2 | 449 | 0 | 0 | 0 | 222.059 | 0 | 0.048443 | 2.0763 | 179.5386 | 0 | 0 | 403.7223
2447532 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | SÜTÇÜLER TR-7 35-27-M00919_35-27-M00919_2359359 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2023 09:05:56 | 06.01.2023 13:34:32 | 4.4767 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 607.8513 | 0 | 0 | 0 | 152.6213 | 0 | 0 | 760.4726
2447535 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN KÖYÜ TR-1 35-21-L00136_953366829_953366829 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 09:26:44 | 06.01.2023 11:04:45 | 1.6336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70461
2447536 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-4114 35-08-K04114_35-08-K04114_42841508 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 09:26:39 | 06.01.2023 09:39:09 | 0.20833 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.5717 | 0 | 0 | 0 | 7.1587 | 0 | 0 | 22.7305
2447537 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1487 35-03-K01487_E_56373244_56373244 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 09:26:43 | 06.01.2023 10:19:07 | 0.87333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5583 | 0 | 0 | 2.5583
2447539 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114553 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 09:23:21 | 06.01.2023 10:23:41 | 1.0056 | 4 | 360 | 5 | 67 | 9 | 49 | 1 | 0 | 282.3647 | 230.8984 | 542.7407 | 11.556 | 28.9294 | 93.7276 | 184.088 | 0 | 1374.3049
2447541 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-33 35-16-L00033_35-16-L00033_67585210 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 09:25:01 | 06.01.2023 10:50:09 | 1.4189 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 153.1827 | 0 | 0 | 0 | 17.5307 | 0 | 0 | 170.7134
2447542 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-14 45-78-M00170_49316617_56407944_56407944 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2023 09:01:11 | 06.01.2023 13:21:42 | 4.3419 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.5104 | 0 | 0.086861 | 0 | 12.3769 | 0 | 0 | 58.9742
2447543 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TOPARLAR KARŞI MAH.TR-2 35-29-L00324_35-29-L00324_2375083 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 09:30:50 | 06.01.2023 11:21:53 | 1.8508 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1073 | 0 | 9.0722 | 0 | 2.5577 | 0 | 0 | 14.7372
2447544 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-14 35-15-L00437_A_56369968_56369968 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2023 09:31:10 | 06.01.2023 10:39:50 | 1.1444 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50219 | 0 | 6.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6566
2447545 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-200 35-18-L00200_7981703_56370844_56370844 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 09:30:43 | 06.01.2023 12:00:25 | 2.495 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.5996 | 0 | 0 | 0 | 0.3029 | 0 | 0 | 14.9025
2447547 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-185 35-07-K00185_35-07-K00185_48243243 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2023 09:16:29 | 06.01.2023 09:45:23 | 0.48167 | 0 | 143 | 0 | 36 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 159.2532 | 0 | 3.6047 | 0 | 16.2718 | 0 | 0 | 179.1297
2447548 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BADEMLİ HACIMUSA MEV. TR-32 35-15-L01052_35-15-L01052_2364716 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2023 09:24:35 | 06.01.2023 17:08:27 | 7.7311 | 0 | 36 | 0 | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 66.6058 | 0 | 133.66 | 0 | 36.5946 | 0 | 0 | 236.8604
2447552 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307__79892025_79892025 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2023 09:42:24 | 06.01.2023 12:50:40 | 3.1378 | 0 | 47 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 281.977 | 0 | 12.7111 | 0 | 100.9473 | 0 | 0 | 395.6354
2447553 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | MELTEMKÖY SAHİL SİTESİ TR 35-30-M00676_C_56402160_56402160 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 09:42:44 | 06.01.2023 16:59:53 | 7.2858 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.59 | 0 | 0 | 0 | 39.4493 | 0 | 0 | 52.0392
2447557 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 09:47:09 | 06.01.2023 10:34:17 | 0.78556 | 2 | 339 | 47 | 22 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0.87341 | 49.7063 | 37.1891 | 1.9574 | 51.2724 | 24.791 | 0 | 0 | 165.7896
2447559 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-13 GERMİYAN 35-18-M00184_95000453136_95000453136 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 09:45:13 | 06.01.2023 13:08:50 | 3.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030077 | 0 | 0 | 0.030077
2447560 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_YENİKENT M04_2328935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 09:45:18 | 06.01.2023 10:50:35 | 1.0881 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 16.177 | 2.4023 | 14.8676 | 0 | 34.5472
2447565 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-25 35-14-L00025_7959632_56356662_56356662 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 09:53:46 | 06.01.2023 13:39:22 | 3.76 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0783 | 0 | 3.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6724
2447566 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | HATİCE KAHYAOĞLU-ADİL DİLEK ÖZEL 45-83-M00467Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109758 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 09:54:32 | 06.01.2023 11:51:41 | 1.9525 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9052
2447569 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_KİPA M09_2309263 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 09:59:25 | 06.01.2023 11:58:16 | 1.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.5664 | 0 | 0 | 0 | 813.5664
2447570 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3981 35-04-K03981_B_56369453_56369453 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2023 10:03:01 | 06.01.2023 11:25:22 | 1.3725 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9928
2447572 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3981 35-04-K03981_C_56368795_56368795 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2023 10:03:49 | 06.01.2023 11:21:32 | 1.2953 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6989 | 0 | 0 | 0 | 2.8283 | 0 | 0 | 10.5272
2447573 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3981 35-04-K03981_D_56369454_56369454 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2023 10:04:36 | 06.01.2023 11:23:40 | 1.3178 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.159 | 0 | 0 | 0 | 11.5126 | 0 | 0 | 44.6716
2447575 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_HACIVELİLER L18_2305909 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2023 09:57:56 | 06.01.2023 12:29:49 | 2.5314 | 5 | 92 | 152 | 200 | 15 | 18 | 1 | 0 | 9.7003 | 33.801 | 93.0635 | 117.7446 | 149.039 | 41.5008 | 424.425 | 0 | 869.2742
2447576 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3050 35-03-K03050_35-03-K03050_2369908 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2023 10:02:09 | 06.01.2023 12:02:00 | 1.9975 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 567.8211 | 0 | 0 | 0 | 123.403 | 0 | 0 | 691.2241
2447578 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-2 M28_2307838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 10:10:46 | 06.01.2023 10:16:09 | 0.089722 | 5 | 1690 | 7 | 108 | 43 | 175 | 6 | 0 | 0.079143 | 55.0915 | 1.869 | 1.896 | 239.9719 | 31.2027 | 153.0403 | 0 | 483.1505
2447580 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-471 35-02-K00471_K-1815 K02_2118553 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2023 10:03:29 | 06.01.2023 11:47:49 | 1.7389 | 0 | 4134 | 0 | 1 | 14 | 726 | 6 | 11 | 0 | 3040.5081 | 0 | 0.54826 | 112.7086 | 1857.3714 | 816.5843 | 1004.5383 | 6832.259
2447581 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | YENİ DOĞAN KÖK 45-72-M00633_YENİ DOĞAN M01_79260697 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 10:11:58 | 06.01.2023 10:30:33 | 0.30972 | 0 | 33 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5679 | 8.5403 | 0.53961 | 0 | 0.035371 | 0 | 0 | 10.6832
2447583 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2054404 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 10:15:53 | 06.01.2023 10:38:39 | 0.37944 | 4 | 1662 | 4 | 105 | 9 | 74 | 0 | 0 | 19.037 | 112.3342 | 2.1793 | 9.4554 | 75.6843 | 25.3707 | 0 | 0 | 244.061
2447584 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OCAKLI TR-6 35-15-L00780_35-15-L00780_2365241 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2023 10:08:08 | 06.01.2023 14:14:16 | 4.1022 | 0 | 45 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.0646 | 0 | 52.5072 | 0 | 20.2871 | 0 | 0 | 123.8589
2447588 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-323 AHMET TANJU ÇİPLİ VE ARK. 35-19-M00522_95000473529_95000473529 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 10:24:38 | 06.01.2023 11:50:22 | 1.4289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0129
2447589 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_35-22-M00092_89600664 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2023 10:29:52 | 06.01.2023 19:12:48 | 8.7156 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.8804 | 0 | 9.1469 | 0 | 16.5844 | 0 | 0 | 90.6117
2447590 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNLER TR-1 35-19-M00207_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057018 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 10:28:05 | 06.01.2023 13:24:39 | 2.9428 | 0 | 160 | 0 | 12 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 222.5333 | 0 | 4.163 | 0 | 105.7483 | 0 | 5.185 | 337.6296
2447591 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_PANCAR KÖK M013_89600655 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2023 09:46:19 | 06.01.2023 19:06:53 | 9.3428 | 1 | 553 | 1 | 16 | 2 | 37 | 0 | 0 | 19.6384 | 2265.6984 | 0 | 98.2767 | 107.7722 | 379.334 | 0 | 0 | 2870.7197
2447593 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1184 35-04-M01184_913640403_913640403 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 10:34:31 | 06.01.2023 18:29:50 | 7.9219 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1318
2447594 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_ALHATLI GRUBU-ÇAMOBA-DURMUŞLAR-KAPLAN M06_72044678 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2023 09:03:47 | 06.01.2023 12:08:54 | 3.0853 | 0 | 405 | 0 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 130.1536 | 0 | 0.0014904 | 40.7405 | 56.6039 | 0 | 0 | 227.4995
2447600 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CEVİZALAN TR-3 35-15-L01018_950353612_950353612 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 10:47:39 | 06.01.2023 12:32:30 | 1.7475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081421
2447606 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SARISU TR-3 35-31-L00081_B_91435374_91435374 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 10:56:49 | 06.01.2023 11:42:44 | 0.76528 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1623 | 0 | 0.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3502
2447608 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2577 35-01-K02577_912371936_912371936 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 10:59:26 | 06.01.2023 12:34:38 | 1.5867 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3791
2447609 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | M-669 KÖK 35-17-M00669_YENİ KARAKÖY M05_72390611 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2023 11:03:21 | 06.01.2023 17:25:17 | 6.3656 | 0 | 734 | 6 | 14 | 7 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1045.9764 | 177.3702 | 14.5612 | 1212.282 | 271.5563 | 703.5053 | 0 | 3425.2514
2447611 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-2929 35-02-K02929_TRAFO K01_2113148 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2023 11:07:41 | 06.01.2023 12:45:56 | 1.6375 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 61.0784 | 0 | 0 | 0 | 39.2579 | 0 | 0 | 100.3363
2447612 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/40-C 45-72-M00108_956529920_956529920 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 11:04:30 | 06.01.2023 13:40:33 | 2.6008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86903
2447613 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÜRKMEZ M-12 35-25-M00150_6151739 b3b_5917018 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 11:16:19 | 06.01.2023 12:08:02 | 0.86194 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.9924 | 0 | 0 | 0 | 38.901 | 0 | 0 | 53.8934
2447614 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4114 35-08-K04114_98401491_98401491 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 11:14:08 | 06.01.2023 12:33:13 | 1.3181 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7048
2447615 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_Recloser M09_2313231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 11:14:53 | 06.01.2023 13:43:06 | 2.4703 | 10 | 36 | 59 | 198 | 21 | 49 | 6 | 0 | 5.8995 | 35.6862 | 104.9459 | 96.1705 | 167.6921 | 90.6679 | 1157.0871 | 0 | 1658.1493
2447617 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_950462465_950462465 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 11:17:08 | 06.01.2023 15:54:33 | 4.6236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5098
2447620 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-814 35-02-K00814_TRAFO K01_42315181 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2023 11:14:45 | 06.01.2023 12:56:29 | 1.6956 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 10.4424 | 0 | 0 | 0 | 184.5257 | 0 | 0 | 194.968
2447622 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | EKE KUMBARACIBAŞI ÖZEL TR 35-30-L00113Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044929 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2023 11:15:30 | 06.01.2023 12:03:07 | 0.79361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57118 | 0 | 0 | 0 | 0.57118
2447623 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_JANDARMA ÇIKIŞ M04_56294720 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 11:19:20 | 06.01.2023 12:42:14 | 1.3817 | 0 | 150 | 2 | 4 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 44.8624 | 1.2092 | 4.4849 | 28.9182 | 70.296 | 10.6804 | 0 | 160.4511
2447625 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1498 35-03-M01498_E E1_5904988 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2023 11:24:09 | 06.01.2023 16:31:50 | 5.1281 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.5437 | 0 | 0 | 0 | 0.27742 | 0 | 0 | 46.8211
2447631 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 11:29:25 | 06.01.2023 14:47:45 | 3.3056 | 0 | 82 | 45 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87.269 | 107.0077 | 0.032395 | 96.1685 | 1.5624 | 0 | 0 | 292.04
2447632 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-370 TOLGÖRGÜN SİTESİ 35-18-L00370_11848853_60982898_60982898 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 11:40:03 | 06.01.2023 12:03:36 | 0.3925 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.1633 | 0 | 0 | 0 | 0.3827 | 0 | 0 | 12.546
2447633 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4444 35-08-K04444_97615168_97615168 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 11:40:47 | 06.01.2023 14:35:52 | 2.9181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3004
2447635 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_HatBaşıAyırıcı_54974683 M10_54974683 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 11:39:46 | 06.01.2023 13:23:20 | 1.7261 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81.5221 | 0 | 0.12193 | 0 | 4.4679 | 0 | 0 | 86.1119
2447636 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-4114 35-08-K04114_35-08-K04114_42841508 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 11:41:12 | 06.01.2023 12:38:06 | 0.94833 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68.172 | 0 | 0 | 0 | 30.6333 | 0 | 0 | 98.8053
2447648 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-3804 GEÇİT 35-04-K03804_K-4477 K02_66935825 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2023 11:56:39 | 06.01.2023 13:51:56 | 1.9214 | 0 | 409 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 237.1609 | 0 | 0 | 383.6302 | 278.8258 | 0 | 47.0784 | 946.6953
2447652 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | APAK TR-1 45-80-M00126_95000634604_95000634604 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 12:10:46 | 06.01.2023 14:17:46 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2447654 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÖLCÜK TR-25 35-15-L00320_C_91295138_91295138 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 12:19:12 | 06.01.2023 16:34:22 | 4.2528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8991
2447656 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_SULAMALAR-AT ÇİFTLİĞİ M02_72258016 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 12:21:08 | 06.01.2023 13:36:02 | 1.2483 | 3 | 1 | 25 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5.3552 | 0.010502 | 14.8265 | 2.6193 | 98.3413 | 2.5631 | 0 | 0 | 123.716
2447659 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-177 35-18-L00177_35-18-L00177_2357006 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 12:32:41 | 06.01.2023 13:52:14 | 1.3258 | 0 | 287 | 0 | 1 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 178.4042 | 0 | 0 | 0 | 147.516 | 0 | 0 | 325.9202
2447660 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | HECİZ KÖK 45-82-M00485_SAVAŞTEPE 34.5 ÇIKIŞ M03_66191057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 12:34:00 | 06.01.2023 12:42:00 | 0.13333 | 1 | 368 | 46 | 19 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0.0060542 | 6.8011 | 11.6488 | 0.35677 | 0.49939 | 6.738 | 0 | 0 | 26.0501
2447661 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAPAKLI ŞEHİR M04_2099420 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 12:41:08 | 06.01.2023 12:54:28 | 0.22222 | 0 | 439 | 0 | 58 | 6 | 68 | 3 | 0 | 0 | 21.9009 | 0 | 2.9193 | 54.7288 | 12.9592 | 28.9507 | 0 | 121.4588
2447668 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2314 35-03-K02314_910192291_910192291 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2023 12:45:48 | 06.01.2023 15:49:38 | 3.0639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5175
2447669 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1001 35-03-M01001_35-03-M01001_41932804 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 12:49:24 | 06.01.2023 13:11:20 | 0.36556 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 68.7839 | 0 | 0 | 0 | 11.7778 | 0 | 4.1243 | 84.686
2447673 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSMET ÇAMLIOĞLU GRUP SULAMA 35-29-L00100_950344584_950344584 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 12:50:52 | 06.01.2023 16:04:48 | 3.2322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1548
2447675 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_KIRCALAR DM M02_72041583 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2023 12:58:31 | 06.01.2023 15:35:12 | 2.6114 | 0 | 1043 | 0 | 1 | 7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 251.8534 | 0 | 0.36618 | 58.0162 | 54.7878 | 0 | 0 | 365.0236
2447678 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-47 35-01-K00047_911407742_911407742 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 13:03:56 | 06.01.2023 17:25:00 | 4.3511 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2581
2447679 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-1695 35-04-K01695_ŞEMİKLER TM K04_2065491 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2023 13:41:53 | 06.01.2023 14:32:54 | 0.85028 | 0 | 3002 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 776.9545 | 0 | 0 | 0 | 262.4412 | 0 | 0 | 1039.3958
2447681 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-429 35-01-K00429_K_56375783_56375783 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 13:24:10 | 06.01.2023 16:38:24 | 3.2372 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.5381 | 0 | 0 | 0 | 0.2978 | 0 | 0 | 19.8359
2447682 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2051349 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 13:27:59 | 06.01.2023 14:01:10 | 0.55306 | 9 | 0 | 70 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 3.1481 | 0 | 16.3813 | 0 | 57.9595 | 10.0072 | 0 | 0 | 87.4961
2447684 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-166 35-18-L00166_35-18-L00166_2370253 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 13:31:51 | 06.01.2023 14:02:15 | 0.50667 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.9173 | 0 | 0 | 0 | 30.9439 | 0 | 0 | 54.8612
2447685 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | KOYUNDERE TR-12 35-28-M00161_35-28-M00161_66532826 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 13:32:00 | 06.01.2023 13:56:10 | 0.40278 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 81.9126 | 0 | 0 | 0 | 39.2987 | 0 | 0 | 121.2113
2447686 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3558 35-02-K03558_35-02-K03558_2357396 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.01.2023 13:34:48 | 06.01.2023 19:15:31 | 5.6786 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 895.5361 | 0 | 0 | 0 | 129.3283 | 0 | 0 | 1024.8644
2447690 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UZUNKUYU TR-1 35-19-M00203_956699573_956699573 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 13:48:42 | 06.01.2023 14:03:39 | 0.24917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025483
2447691 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-196 35-01-K00196_35-01-K00196_2374506 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 13:51:00 | 06.01.2023 14:25:31 | 0.57528 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 51.1893 | 0 | 0 | 0 | 28.932 | 0 | 0 | 80.1213
2447693 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNELİ TR-2 35-19-M00209_956699590_956699590 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 13:51:13 | 06.01.2023 15:29:36 | 1.6397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4888
2447696 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-74 35-19-L00074_TR-63 L01_2115357 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 14:00:28 | 06.01.2023 15:22:54 | 1.3739 | 0 | 586 | 0 | 5 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 301.7165 | 0 | 1.1922 | 0 | 128.5818 | 0 | 0 | 431.4905
2447697 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TR-19 35-32-L00019_C_56377720_56377720 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 14:03:32 | 06.01.2023 14:30:31 | 0.44972 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.5814 | 0 | 0 | 0 | 11.8004 | 0 | 0 | 28.3818
2447701 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/05 45-71-M00235_DM-5/6 M06_2124545 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 14:11:48 | 06.01.2023 15:15:27 | 1.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072.5892 | 7.5688 | 13670.3753 | 265.2568 | 16015.79
2447702 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-17 45-71-M00400_DM-17/3 M02_73387912 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2023 14:15:21 | 06.01.2023 16:29:54 | 2.2425 | 0 | 121 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 162.9514 | 0 | 0.74106 | 2512.0903 | 296.172 | 0 | 0 | 2971.9548
2447703 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_ALAYLI ENH L04_72208822 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 14:19:33 | 06.01.2023 14:35:00 | 0.2575 | 1 | 191 | 15 | 80 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0.16729 | 10.8588 | 2.8926 | 6.3146 | 6.6531 | 7.4992 | 0 | 0 | 34.3857
2447709 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/TR-8 URLA 35-19-M00466_50032538 B02_50033071 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 14:17:31 | 06.01.2023 19:22:10 | 5.0775 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132.6574 | 0 | 0 | 0 | 0.041229 | 0 | 0 | 132.6986
2447710 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/35 45-72-L00035_956519477_956519477 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 14:24:58 | 06.01.2023 15:52:02 | 1.4511 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48267
2447713 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/8 (SABRİNİN KAHVE) 35-20-L00052_6435504_56380188_56380188 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 14:29:48 | 06.01.2023 16:28:27 | 1.9775 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9046 | 0 | 17.3626 | 0 | 3.8498 | 0 | 0 | 28.117
2447715 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ESKİN TR-2 45-81-M00234_A_56389045_56389045 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 14:32:04 | 06.01.2023 15:27:33 | 0.92472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094715
2447718 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | YILMAZ DM 45-80-M02976_TR-20 M03_78582829 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 14:32:00 | 06.01.2023 16:27:00 | 1.9167 | 1 | 1649 | 0 | 11 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0.50676 | 1090.0001 | 0 | 6.5966 | 0 | 168.9744 | 0 | 0 | 1266.0779
2447729 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3546 35-01-M03546_911165187_911165187 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 14:55:55 | 06.01.2023 16:17:17 | 1.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.568 | 0 | 0 | 2.568
2447733 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_HatBaşıAyırıcı_53136447 M02_53136447 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 14:59:29 | 06.01.2023 18:07:17 | 3.13 | 0 | 5 | 1 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3404 | 1.0736 | 13.2775 | 3.8614 | 55.2743 | 0 | 0 | 75.8273
2447735 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEĞİRMENDERE TR-5 35-22-M00201_C_91302273_91302273 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2023 15:09:33 | 06.01.2023 18:15:30 | 3.0992 | 0 | 125 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.5625 | 0 | 0.74157 | 0 | 5.5927 | 0 | 0 | 88.8968
2447736 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TÜRKELLİ TR-1 35-28-M00462_B_60982116_60982116 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 15:11:31 | 06.01.2023 16:47:15 | 1.5956 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.7303 | 0 | 0 | 0 | 24.6008 | 0 | 0 | 87.3311
2447740 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-51 TORBALI PAZAR YERİ 35-26-M00051_B_91012669_91012669 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2023 15:16:03 | 06.01.2023 15:40:37 | 0.40944 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.9387 | 0 | 0 | 0 | 8.2014 | 0 | 0 | 16.1401
2447741 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2306340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 15:15:22 | 06.01.2023 15:39:00 | 0.39389 | 9 | 0 | 70 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2.2893 | 0 | 11.4204 | 0 | 38.4319 | 6.704 | 0 | 0 | 58.8456
2447743 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3393(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03393_A a1b_5805259 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 15:19:36 | 06.01.2023 17:49:13 | 2.4936 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0046
2447745 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-32 CUMHURİYET 35-25-M00103_955254029_955254029 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 15:19:41 | 06.01.2023 18:09:27 | 2.8294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8521
2447746 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_8989607_56371860_56371860 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 15:23:57 | 06.01.2023 15:44:47 | 0.34722 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.3547 | 0 | 0 | 0 | 0.001584 | 0 | 0 | 15.3563
2447751 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/7 (UYGUR SOKAK) 45-71-M00144_953190873_953190873 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2023 15:30:37 | 06.01.2023 22:30:19 | 6.995 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.3742 | 0 | 0 | 0 | 10.5235 | 0 | 0 | 28.8977
2447752 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | APAK TR-1 45-80-M00126_95001309062_95001309062 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 15:30:08 | 06.01.2023 17:50:27 | 2.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8508 | 0 | 0 | 6.8508
2447755 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3414 35-08-K03414_E e3b_5828077 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 15:39:16 | 06.01.2023 16:25:30 | 0.77056 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5782 | 0 | 0 | 0 | 7.0032 | 0 | 0 | 9.5815
2447756 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-1096 M04_47553536 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 15:42:02 | 06.01.2023 15:51:03 | 0.15028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.2356 | 0 | 0 | 0 | 1.5943 | 0 | 0 | 0 | 17.8299
2447759 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/86-A (NAME SOKAK TRF) 45-83-M00271_C_91193591_91193591 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 15:46:28 | 06.01.2023 17:34:47 | 1.8053 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 82.0921 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 0 | 0 | 90.0021
2447764 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-228 35-02-M00228_R_56383064_56383064 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2023 15:53:34 | 06.01.2023 18:39:16 | 2.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.1515 | 0 | 211.2468 | 317.3984
2447774 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_TR-2 10.5 K11_2327854 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2023 16:06:18 | 06.01.2023 16:23:00 | 0.27833 | 0 | 33124 | 0 | 2 | 2 | 2235 | 0 | 5 | 0 | 3328.4641 | 0 | 0.69565 | 420.7683 | 793.0439 | 0 | 10.7639 | 4553.7359
2447776 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_KAYRA M36_2304399 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 16:07:59 | 06.01.2023 17:00:06 | 0.86861 | 0 | 3257 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 1 | 0 | 808.3164 | 0 | 0 | 0 | 316.2758 | 0 | 136.5854 | 1261.1776
2447795 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-431 HAPPY PARK 35-18-L00431_L-291 L03_72118217 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 16:20:25 | 06.01.2023 17:41:24 | 1.3497 | 0 | 593 | 2 | 50 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 597.3927 | 39.2394 | 81.9256 | 98.416 | 206.7777 | 0 | 0 | 1023.7513
2447803 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-513 REİSDERE 35-18-L00513_950462629_950462629 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2023 16:28:43 | 06.01.2023 19:27:34 | 2.9808 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.829
2447823 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1013 35-03-K01013_912894118_912894118 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 16:45:53 | 06.01.2023 20:53:12 | 4.1219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.71433 | 0 | 0 | 0 | 53.2069 | 0 | 0 | 53.9212
2447824 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_HatBaşıAyırıcı_53140757 M05_53140757 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 16:47:06 | 06.01.2023 20:29:30 | 3.7067 | 0 | 163 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 114.0072 | 0 | 0.68454 | 0 | 35.2284 | 0 | 0 | 149.9201
2447827 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1878 35-09-K01878_G g1b_5887069 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 16:57:04 | 06.01.2023 17:24:28 | 0.45667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76443 | 0 | 0 | 0.76443
2447829 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_ŞİMŞEKLER M04_79389033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 15:41:25 | 06.01.2023 17:34:02 | 1.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.1111 | 0 | 0 | 0 | 361.1111
2447831 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ALTINKÖY DUMANDAMLARI TR-1 45-81-M00118_A_56399515_56399515 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 16:58:19 | 06.01.2023 17:36:11 | 0.63111 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61848 | 0 | 0.45351 | 0 | 1.0519 | 0 | 0 | 2.1239
2447832 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-28 35-21-L00156_E_56376101_56376101 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 17:07:55 | 06.01.2023 18:29:28 | 1.3592 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.3636 | 0 | 0 | 0 | 0.0039289 | 0 | 0 | 36.3675
2447833 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_HatBaşıAyırıcı_53133416 M12_53133416 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 17:07:58 | 06.01.2023 18:05:47 | 0.96361 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4933 | 10.7589 | 0 | 5.054 | 0 | 0 | 30.3063
2447836 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_35-14-L00201_72216673 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 17:16:12 | 06.01.2023 17:51:44 | 0.59222 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90.0777 | 0 | 0.17147 | 0 | 4.0187 | 0 | 0 | 94.2679
2447838 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_ALAÇATI İM L02_72108887 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 17:19:14 | 06.01.2023 17:54:42 | 0.59111 | 0 | 1139 | 0 | 0 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 389.0919 | 0 | 0 | 0.85119 | 162.4008 | 0 | 0 | 552.3438
2447839 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-11/05 (TR-39) 45-71-M00283_B_60983896_60983896 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 17:26:38 | 06.01.2023 19:01:55 | 1.5881 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.1652 | 0 | 0 | 0 | 16.1189 | 0 | 0 | 50.2841
2447841 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-127 35-16-L00127_35-16-L00127_2347076 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 17:25:00 | 06.01.2023 18:05:31 | 0.67528 | 0 | 367 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 71.9274 | 0 | 0.13126 | 0 | 12.7704 | 0 | 0 | 84.8291
2447846 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BALABANLI TR-1 35-15-L00965_35-15-L00965_2362562 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 17:44:12 | 06.01.2023 18:15:44 | 0.52556 | 0 | 136 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.8235 | 0 | 1.8936 | 0 | 5.1442 | 0 | 0 | 27.8614
2447847 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-16/16-A 45-71-M00427_44485382_56399628_56399628 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 17:51:28 | 06.01.2023 20:01:23 | 2.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9072 | 0 | 172.2803 | 227.1875
2447853 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/80 45-83-L00080_48136836_56387531_56387531 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 18:00:20 | 06.01.2023 18:43:56 | 0.72667 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 75.1264 | 0 | 0 | 0 | 6.9855 | 0 | 0 | 82.112
2447861 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-510 REİSDERE 35-18-L00510_C_91231449_91231449 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 18:19:31 | 06.01.2023 19:32:22 | 1.2142 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2656 | 0 | 0 | 0 | 2.4135 | 0 | 0 | 9.6791
2447862 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO KÖK-10 35-30-M00048_65439098_65513445_65513445 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 18:21:39 | 06.01.2023 19:33:00 | 1.1892 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2756 | 0 | 0 | 0 | 0.83602 | 0 | 0 | 5.1116
2447865 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_HatBaşıAyırıcı_53134324 M01_53134324 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 18:16:37 | 06.01.2023 19:59:53 | 1.7211 | 0 | 240 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.3292 | 0 | 0.041722 | 0 | 7.0398 | 0 | 0 | 46.4107
2447866 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-9(M-709) 35-30-M00709_95001431504_95001431504 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 18:30:30 | 06.01.2023 21:13:52 | 2.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7687 | 0 | 0 | 3.7687
2447876 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1442 35-04-M01442__79725840_79725840 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 18:53:44 | 06.01.2023 19:30:30 | 0.61278 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.1286 | 0 | 0 | 0 | 1.6164 | 0 | 0 | 36.745
2447877 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞICUMA TR-1 35-16-M00100_953353163_953353163 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 19:04:30 | 06.01.2023 22:05:34 | 3.0178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7638
2447878 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_HatBaşıAyırıcı_65313818 M03_65313818 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 19:02:26 | 06.01.2023 21:33:03 | 2.5103 | 0 | 190 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 74.8869 | 0 | 0.30328 | 23.2239 | 21.1708 | 0 | 0 | 119.5848
2447879 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2902 35-02-M02902_C_56374113_56374113 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.01.2023 19:02:48 | 07.01.2023 02:28:37 | 7.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.023 | 0 | 119.0887 | 252.1117
2447885 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_C_60983929_60983929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 19:41:51 | 06.01.2023 21:13:57 | 1.535 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61.0873 | 0 | 0 | 0 | 1.0974 | 0 | 0 | 62.1847
2447886 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | SUBAŞI-5 35-26-L00332_35-26-L00332_2347626 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 19:44:36 | 06.01.2023 20:05:31 | 0.34861 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30.8913 | 0 | 0.13599 | 0 | 2.0006 | 0 | 0 | 33.0279
2447892 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-5 35-26-L00129_956617830_956617830 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 19:57:14 | 06.01.2023 20:52:13 | 0.91639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32581
2447894 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | BULGURCA TR-1 35-22-M00252_B_56389487_56389487 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 20:08:40 | 06.01.2023 22:23:35 | 2.2486 | 0 | 76 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78.7693 | 0 | 0.14292 | 0 | 6.3712 | 0 | 0 | 85.2835
2447897 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-34 45-80-M00034_B_56387234_56387234 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 20:17:34 | 06.01.2023 21:30:08 | 1.2094 | 0 | 173 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 71.5408 | 0 | 0 | 0 | 8.1114 | 0 | 0 | 79.6522
2447903 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-483 35-01-K00483__82611922_82611922 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 20:57:47 | 06.01.2023 23:14:57 | 2.2861 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 117.04 | 0 | 0 | 0 | 10.327 | 0 | 0 | 127.367
2447905 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-20 K49_2312303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 21:11:53 | 06.01.2023 22:29:00 | 1.2853 | 0 | 2885 | 0 | 0 | 2 | 259 | 0 | 1 | 0 | 995.183 | 0 | 0 | 117.7183 | 242.359 | 0 | 2.9566 | 1358.2169
2447913 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIÇOBANİSA TR-14 45-71-M00099_45-71-M00099_2370331 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 21:21:05 | 06.01.2023 21:45:12 | 0.40194 | 0 | 333 | 0 | 9 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 37.152 | 0 | 0.12356 | 0 | 9.3633 | 0 | 0 | 46.6388
2447923 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | DENİZGİREN TR-1 35-21-L00079_35-21-L00079_49092206 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 21:44:10 | 06.01.2023 23:17:11 | 1.5503 | 0 | 38 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.2872 | 0 | 7.1532 | 0 | 0.16646 | 0 | 0 | 22.6069
2447927 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-103 MEZARLIK YOLU 35-26-M00103_D_91114086_91114086 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 21:50:12 | 06.01.2023 22:48:34 | 0.97278 | 0 | 112 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.786 | 0 | 0.25154 | 0 | 0.31117 | 0 | 0 | 33.3487
2447931 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | TOTALGAZ KÖK 35-17-M00047_MAKİNA KİMYA M04_66479202 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 21:55:10 | 06.01.2023 22:14:40 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.817 | 0 | 20.817
2447934 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILAR TR-1 35-19-M00226_35-19-M00226_2351577 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 22:02:58 | 06.01.2023 22:35:02 | 0.53444 | 0 | 113 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.224 | 0 | 0.25589 | 0 | 3.6369 | 0 | 0 | 31.1168
2447936 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-1678 35-09-M01678_35-09-M01678_47347455 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 22:12:07 | 06.01.2023 23:00:11 | 0.80111 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.7755 | 0 | 0 | 0 | 13.0254 | 0 | 0 | 38.8008
2447941 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OVAKENT TR-1 35-15-L00631_35-15-L00631_79917064 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 22:23:09 | 06.01.2023 22:43:11 | 0.33389 | 0 | 287 | 0 | 9 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 17.4208 | 0 | 0.7656 | 0 | 7.3629 | 0 | 0 | 25.5493
2447943 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2308 35-01-K02308_A_56368755_56368755 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 22:24:18 | 07.01.2023 00:13:18 | 1.8167 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.1824 | 0 | 0 | 0 | 2.1423 | 0 | 0 | 64.3247
2447944 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-3384 35-09-K03384_K-2987 K02_45353986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 22:28:29 | 06.01.2023 22:48:48 | 0.33861 | 0 | 507 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45.5088 | 0 | 0 | 30.186 | 3.0771 | 0 | 0 | 78.7718
2447947 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | UZUNKUYU TR-2 35-19-M00204_35-19-M00204_2366177 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 22:39:43 | 06.01.2023 23:45:53 | 1.1028 | 0 | 174 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 92.9221 | 0 | 1.6942 | 0 | 5.713 | 0 | 0 | 100.3292
2447948 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | BULGURCA TR-1 35-22-M00252_B_56389487_56389487 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 22:42:02 | 07.01.2023 01:25:07 | 2.7181 | 0 | 76 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 81.9328 | 0 | 0.15651 | 0 | 6.1302 | 0 | 0 | 88.2195
2447955 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARDİBİ TR-7 35-20-M00074_955197298_955197298 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 23:32:08 | 07.01.2023 01:51:09 | 2.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8753 | 0 | 0 | 2.8753
2447956 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKDERE TR-1 45-74-M00161_945583863_945583863 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.01.2023 23:36:37 | 07.01.2023 00:38:48 | 1.0364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037806
2448327 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-10 (M-710) 35-30-M00710__79530019_79530019 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 19:46:20 | 07.01.2023 21:17:47 | 1.5242 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.4958 | 0 | 0 | 0 | 9.3922 | 0 | 0 | 54.888
2448204 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_7002135_56389479_56389479 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 14:21:34 | 07.01.2023 15:04:38 | 0.71778 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.7435 | 0 | 0.33615 | 0 | 13.4301 | 0 | 0 | 32.5098
2448227 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_ESKİOBA L03_2312347 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 15:18:48 | 07.01.2023 15:38:19 | 0.32528 | 1 | 815 | 45 | 35 | 8 | 85 | 1 | 0 | 0.063966 | 60.3248 | 32.8656 | 4.458 | 46.2998 | 20.9108 | 38.0098 | 0 | 202.9327
2448081 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLCELİ TR-4 45-80-M00110_45-80-M00110_2374771 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 10:00:29 | 07.01.2023 10:47:43 | 0.78722 | 0 | 44 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6746 | 0 | 0.73149 | 0 | 5.4301 | 0 | 0 | 13.8362
2448187 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-337 35-02-M00337_35-02-M00337_2363164 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 13:51:20 | 07.01.2023 15:04:37 | 1.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2542 | 0 | 106.7841 | 332.0383
2447995 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | İSKELE KÖK 35-19-L00275_TR-55 L02_72119385 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 02:01:23 | 07.01.2023 02:32:50 | 0.52417 | 0 | 3525 | 0 | 85 | 6 | 435 | 0 | 1 | 0 | 638.6162 | 0 | 12.5184 | 51.0234 | 199.1281 | 0 | 0.64785 | 901.934
2448290 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YENİKÖY HASYURT TR-1 45-75-M00270_B_56390191_56390191 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 18:22:09 | 07.01.2023 20:57:42 | 2.5925 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43402 | 0 | 0.027475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46149
2448141 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2308 35-01-K02308_912997505_912997505 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 12:07:23 | 07.01.2023 13:53:32 | 1.7692 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5598
2448098 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-245 TORASAN ECEMKENT 35-19-L00245_957967294_957967294 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 10:42:43 | 07.01.2023 13:33:56 | 2.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036417 | 0 | 0 | 0.036417
2448167 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-137 TORASAN MAH. 35-19-L00137_956695022_956695022 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 13:10:00 | 07.01.2023 14:17:07 | 1.1186 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8518
2448267 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-10 (M-710) 35-30-M00710_A A01_79525632 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2023 17:19:18 | 07.01.2023 19:07:47 | 1.8081 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 199.5653 | 0 | 0 | 0 | 3.4999 | 0 | 0 | 203.0652
2448038 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-128/1 35-18-L00603_50067525 D01_50068662 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 08:55:08 | 07.01.2023 13:20:42 | 4.4261 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86.6009 | 0 | 0 | 0 | 21.1191 | 0 | 0 | 107.72
2448061 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_YENİ FOÇA TR-24 M03_83360615 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 09:13:21 | 07.01.2023 13:43:43 | 4.5061 | 0 | 2592 | 0 | 1 | 1 | 354 | 0 | 0 | 0 | 2385.4734 | 0 | 0 | 81.8536 | 2541.6237 | 0 | 0 | 5008.9507
2448184 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2354 35-02-K02354_35-02-K02354_2350533 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 13:27:49 | 07.01.2023 18:16:12 | 4.8064 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 545.9812 | 0 | 0 | 0 | 40.0939 | 0 | 0 | 586.0752
2448084 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-2 TARIMSAL SULAMA M03_2310885 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 10:10:31 | 07.01.2023 10:50:19 | 0.66333 | 0 | 0 | 6 | 69 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9053 | 43.4611 | 1.902 | 1.2071 | 0 | 0 | 58.4755
2448121 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-848 35-04-K00848_99588950_99588950 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 11:25:07 | 07.01.2023 14:40:12 | 3.2514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0167
2448078 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | MORDOĞAN TR-34 35-21-L00148_35-21-L00148_72194386 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 09:49:50 | 07.01.2023 10:35:50 | 0.76667 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.1595 | 0 | 0 | 0 | 20.0059 | 0 | 0 | 49.1654
2448021 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_TR-2 M08_2051094 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 06:35:18 | 07.01.2023 07:04:54 | 0.49333 | 0 | 13914 | 0 | 0 | 1 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 1812.794 | 0 | 0 | 35.8122 | 276.1211 | 0 | 0 | 2124.7272
2448270 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-288 MENDERES MAH. 35-18-L00288_9224570_56368173_56368173 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 17:36:42 | 07.01.2023 18:13:57 | 0.62083 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2487 | 0 | 0 | 0 | 0.44025 | 0 | 0 | 5.6889
2448087 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/53 45-72-L00053_A_91338105_91338105 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2023 10:18:52 | 07.01.2023 11:14:20 | 0.92444 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 1.2104 | 0 | 2.159 | 0 | 0 | 4.7113
2448110 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BALIKLI ÇAMBEYLİ TR-2 45-75-M00364_B_65513304_65513304 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2023 11:14:29 | 07.01.2023 17:15:25 | 6.0156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85189
2448256 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_66086516 M15_66086516 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 16:53:35 | 07.01.2023 18:07:00 | 1.2236 | 0 | 96 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.703 | 0 | 0.03498 | 0 | 3.9059 | 0 | 0 | 17.6439
2448273 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YEŞİLKÖY TR-2 45-71-M01822_C_91069350_91069350 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 17:38:51 | 08.01.2023 01:09:47 | 7.5156 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.2564 | 0 | 0.52325 | 0 | 8.9005 | 0 | 0 | 50.6802
2448047 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | MEDİ KÖK 35-27-M00425_AKALAN M01_72165947 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 09:05:17 | 07.01.2023 09:38:22 | 0.55139 | 0 | 357 | 1 | 1 | 8 | 33 | 2 | 0 | 0 | 55.1765 | 8.7769 | 2.6551e-05 | 71.9083 | 8.6887 | 79.0025 | 0 | 223.5529
2447987 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911152750_911152750 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 01:08:49 | 07.01.2023 02:51:28 | 1.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5099 | 0 | 0 | 1.5099
2448196 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_SAZOBA TARIMSAL SULAMA M08_2102717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 13:58:19 | 07.01.2023 14:32:05 | 0.56278 | 0 | 1 | 33 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.18193 | 12.7786 | 7.388 | 0.79423 | 0 | 4.0525 | 0 | 25.1952
2448210 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1184 35-04-M01184_913640403_913640403 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 14:41:19 | 07.01.2023 20:00:39 | 5.3222 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.75
2448024 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72189968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 07:18:54 | 07.01.2023 08:20:46 | 1.0311 | 0 | 21 | 12 | 125 | 4 | 34 | 2 | 0 | 0 | 11.0512 | 17.6543 | 75.7878 | 81.5738 | 63.7538 | 38.7286 | 0 | 288.5496
2448216 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-492 (BALANBAKA-1) 35-18-L00492_DAĞITIM TRAFO L-492 (BALANBAKA-1) L03_72064096 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 14:57:30 | 07.01.2023 16:40:30 | 1.7167 | 0 | 118 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 147.5018 | 0 | 7.5387 | 0 | 28.0612 | 0 | 0 | 183.1017
2448253 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ZEYTİNLİPARK DM (M-400) 35-17-M00400_M-500 M014_66434811 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 16:47:30 | 07.01.2023 17:07:00 | 0.325 | 1 | 1726 | 3 | 0 | 6 | 129 | 0 | 0 | 0.17642 | 173.3901 | 0.81687 | 0 | 41.8012 | 90.6499 | 0 | 0 | 306.8346
2448107 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | KURUDERE KÖYÜ TR-1 35-32-L00052_35-32-L00052_2350239 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 11:02:15 | 07.01.2023 11:44:27 | 0.70333 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2748 | 0 | 0.20975 | 0 | 0.20366 | 0 | 0 | 3.6882
2448153 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950465689_950465689 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 12:26:10 | 07.01.2023 13:28:30 | 1.0389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10018
2449599 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-105 35-15-M00105_TR-118 M01_66874978 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 13:58:02 | 10.01.2023 14:46:12 | 0.80278 | 0 | 4112 | 0 | 6 | 2 | 281 | 0 | 0 | 0 | 899.0263 | 0 | 2.0728 | 162.2885 | 303.9586 | 0 | 0 | 1367.3461
2449350 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2460 35-01-K02460_911523392_911523392 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 07:37:19 | 10.01.2023 10:06:16 | 2.4825 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.392
2449648 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-392 35-03-M00392_B_56364968_56364968 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 14:39:52 | 10.01.2023 17:50:48 | 3.1822 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.2301 | 0 | 1.4277 | 0 | 55.9361 | 0 | 0 | 87.5939
2449977 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950456619_950456619 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 19:03:58 | 11.01.2023 01:53:13 | 6.8208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6501
2449585 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 13:48:31 | 10.01.2023 13:49:01 | 0.0083333 | 1 | 1371 | 124 | 261 | 4 | 92 | 0 | 0 | 0.00035788 | 1.3953 | 0.12223 | 0.39344 | 0.05 | 0.45505 | 0 | 0 | 2.4164
2450040 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIÇOBANİSA TR-13 45-71-M00932_45-71-M00932_2355101 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 19:58:17 | 10.01.2023 21:36:26 | 1.6358 | 0 | 108 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 50.8358 | 0 | 0.28106 | 0 | 22.4055 | 0 | 0 | 73.5224
2450183 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ATAKÖY TR-8 35-22-M00858_A_79410723_79410723 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 23:07:49 | 11.01.2023 02:02:24 | 2.9097 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8703 | 0 | 0.00089649 | 0 | 5.9292 | 0 | 0 | 14.8004
2449934 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-128/1 35-18-L00603_950463080_950463080 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:34:17 | 10.01.2023 22:48:24 | 4.2353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7225
2449834 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11/9C 45-71-M01975_953198999_953198999 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 17:07:42 | 10.01.2023 19:51:04 | 2.7228 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9587
2449393 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2023 09:19:12 | 10.01.2023 17:38:00 | 8.3133 | 1 | 1428 | 18 | 449 | 14 | 308 | 0 | 1 | 13.1527 | 3986.1587 | 448.3182 | 1671.3986 | 840.657 | 2230.7945 | 0 | 29.901 | 9220.3807
2449642 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI AVCILAR TR 35-31-L00202_47892124_56380920_56380920 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 14:33:29 | 10.01.2023 18:39:12 | 4.0953 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2557 | 0 | 0.54959 | 0 | 0.61389 | 0 | 0 | 12.4192
2450083 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÖRDES TR-35 45-75-M00035_TR-32,TR-33,TR-34 M04_2110767 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 20:41:37 | 10.01.2023 22:16:00 | 1.5731 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 223.2826 | 0 | 0 | 0 | 144.8672 | 0 | 0 | 368.1499
2449488 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-8 (M-2340) 35-10-M02340_98098168_98098168 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2023 11:57:23 | 10.01.2023 14:49:50 | 2.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6126 | 0 | 0 | 1.6126
2449697 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-4 45-73-M00801_95002475534_95002475534 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 14:54:30 | 10.01.2023 17:26:32 | 2.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7326 | 0 | 0 | 4.7326
2449505 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇİLEME TR-3 35-22-M00162_35-22-M00162_2364211 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 12:19:44 | 10.01.2023 13:25:18 | 1.0928 | 0 | 159 | 0 | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 54.9222 | 0 | 5.4658 | 0 | 36.5085 | 0 | 0 | 96.8965
2449860 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_YENİ KARAAĞAÇLI M08_50217230 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 17:29:07 | 10.01.2023 17:51:00 | 0.36472 | 0 | 967 | 12 | 31 | 9 | 126 | 6 | 2 | 0 | 133.785 | 0.82279 | 2.8259 | 91.0461 | 31.7058 | 214.8623 | 49.0761 | 524.1239
2449611 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_HatBaşıAyırıcı_89800005 M13_89800005 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2023 14:08:24 | 10.01.2023 17:51:48 | 3.7233 | 0 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1269.367 | 0 | 0 | 0 | 936.2351 | 0 | 0 | 2205.6021
2449920 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_HatBaşıAyırıcı_53134975 M04_53134975 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 17:15:00 | 10.01.2023 18:54:48 | 1.6633 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.1701 | 0 | 0 | 0 | 2.8064 | 0 | 0 | 15.9765
2449966 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1487 35-04-M01487_99301427_99301427 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:38:38 | 10.01.2023 20:13:55 | 1.5881 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9004
2450112 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GİRELLİ TR-1 45-73-M00758_A_56390510_56390510 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 21:19:23 | 11.01.2023 00:00:24 | 2.6836 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6482 | 0 | 0.31731 | 0 | 2.5673 | 0 | 0 | 8.5329
2449319 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-3076 35-03-K03076_K-3655 K03_41966012 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 02:05:22 | 10.01.2023 02:16:57 | 0.19306 | 0 | 1887 | 0 | 0 | 1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 78.7651 | 0 | 0 | 28.2962 | 30.2027 | 0 | 0 | 137.264
2449714 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-272 35-18-L00272_9583828_56376570_56376570 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:15:28 | 10.01.2023 18:06:47 | 2.8553 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.054 | 0 | 0 | 0 | 21.0109 | 0 | 0 | 61.065
2450092 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3900 35-02-K03900_99386842_99386842 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 20:57:31 | 10.01.2023 22:52:54 | 1.9231 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6906
2449402 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-58 35-28-L00058_B_60984528_60984528 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 09:35:19 | 10.01.2023 18:12:39 | 8.6222 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.4911 | 0 | 2.0618 | 0 | 35.2095 | 0 | 0 | 66.7625
2449525 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2307810 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 12:47:19 | 10.01.2023 18:06:14 | 5.3153 | 2 | 105 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4.1855 | 138.9089 | 6.3006 | 0 | 303.8791 | 0 | 0 | 0 | 453.2741
2450023 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ŞEHİR-4 M10_72357024 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 19:12:00 | 10.01.2023 20:48:56 | 1.6156 | 0 | 3451 | 0 | 1 | 1 | 911 | 0 | 0 | 0 | 1877.8446 | 0 | 0.1371 | 40.0377 | 1302.4483 | 0 | 0 | 3220.4676
2449780 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1850 ÇİÇEKLİ TR-1 35-02-M01850_A_56375572_56375572 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:11:11 | 10.01.2023 17:52:03 | 1.6811 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.9555 | 0 | 0.37581 | 0 | 3.9016 | 0 | 0 | 24.2329
2450072 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KAVAKLIDERE TR-18 45-73-M01017_B_91045088_91045088 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 20:37:51 | 10.01.2023 22:16:12 | 1.6392 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71874
2449382 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-1/TR-19 (TR-46) 35-26-M00046_DM-5/TR-12 (TR-44) M01_76933452 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2023 09:03:30 | 10.01.2023 11:15:23 | 2.1981 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 679.1839 | 0 | 0 | 0 | 209.4634 | 0 | 0 | 888.6473
2449445 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-1 35-21-L00201_953365982_953365982 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 10:46:17 | 10.01.2023 12:05:06 | 1.3136 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1863 | 0 | 0 | 0 | 10.0379 | 0 | 0 | 13.2242
2450192 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-96 GÜVENDİK 35-19-L00096_5650861_60982167_60982167 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 23:19:13 | 10.01.2023 23:51:29 | 0.53778 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9713 | 0 | 1.8108 | 0 | 3.2624 | 0 | 0 | 13.0446
2449943 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-14 35-15-L00437_B_91233050_91233050 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:38:19 | 10.01.2023 21:56:25 | 3.3017 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.414 | 0 | 8.361 | 0 | 0.13818 | 0 | 0 | 13.9131
2449339 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2054627 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 06:07:51 | 10.01.2023 06:12:02 | 0.069722 | 2 | 105 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.048378 | 1.7259 | 0.064635 | 0 | 3.1426 | 0 | 0 | 0 | 4.9814
2449986 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | _B_56390894_56390894 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 19:18:19 | 10.01.2023 20:12:58 | 0.91083 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4177 | 0 | 0.93336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.351
2449817 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1560 35-01-K01560_35-01-K01560_2367259 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:49:14 | 10.01.2023 18:41:04 | 1.8639 | 0 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 725.7515 | 0 | 0 | 0 | 179.5473 | 0 | 0 | 905.2988
2449485 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-855 35-01-K00855_912217388_912217388 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 11:44:24 | 10.01.2023 12:49:01 | 1.0769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31774
2449462 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 11:13:51 | 10.01.2023 11:14:11 | 0.0055556 | 1 | 1371 | 124 | 261 | 4 | 92 | 0 | 0 | 0.00024993 | 0.95916 | 0.082461 | 0.28126 | 0.033535 | 0.31145 | 0 | 0 | 1.6681
2450195 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1625 35-07-K01625_99112731_99112731 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 23:26:27 | 11.01.2023 03:40:55 | 4.2411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8162
2449508 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_6347564_56368486_56368486 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 12:28:57 | 10.01.2023 17:49:43 | 5.3461 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 387.7932 | 0 | 0 | 0 | 56.929 | 0 | 0 | 444.7222
2450172 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TOPARLAR KARŞI MAH.TR-2 35-29-L00324_35-29-L00324_2375083 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 22:49:32 | 11.01.2023 00:21:26 | 1.5317 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2443 | 0 | 5.6617 | 0 | 0.91936 | 0 | 0 | 8.8253
2449800 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-1 M03_2331626 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:36:54 | 10.01.2023 17:55:09 | 1.3042 | 10 | 433 | 479 | 785 | 51 | 157 | 1 | 0 | 3.3537 | 89.0097 | 329.8949 | 398.0304 | 26.1199 | 114.4227 | 145.9071 | 0 | 1106.7384
2450109 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 21:17:08 | 10.01.2023 22:46:08 | 1.4833 | 0 | 900 | 8 | 102 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 125.782 | 6.1693 | 14.7095 | 44.6192 | 21.6152 | 0 | 0 | 212.8952
2449754 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SULTAN YAYLASI TR-1 45-71-M01766_A_56391994_56391994 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:54:21 | 10.01.2023 19:53:06 | 3.9792 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0521 | 0 | 0.019403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0715
2449857 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_A_56394122_56394122 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 17:22:54 | 10.01.2023 20:58:58 | 3.6011 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35312 | 0 | 0.81184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165
2449863 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-467 35-01-K00467_35-01-K00467_42393705 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 17:29:41 | 10.01.2023 18:50:26 | 1.3458 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 166.1518 | 0 | 0 | 0 | 38.7872 | 0 | 0 | 204.9391
2449963 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | EROĞLU TEPE TR-1 45-77-L00215_A_91269830_91269830 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:52:58 | 11.01.2023 02:08:46 | 7.2633 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.8659 | 0 | 0 | 0 | 21.0751 | 0 | 0 | 44.941
2450155 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | POYRAZ KÖK 45-78-M00651_POYRAZ MERKEZ-BOZAĞAÇ M03_2307304 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 22:20:01 | 11.01.2023 03:12:50 | 4.8803 | 0 | 326 | 16 | 62 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 142.1817 | 40.9239 | 16.0993 | 28.0192 | 20.5169 | 0 | 0 | 247.741
2449322 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1536 35-01-K01536_A_56374485_56374485 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 02:22:06 | 10.01.2023 04:08:36 | 1.775 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.319 | 0 | 0 | 0 | 0.21721 | 0 | 0 | 4.5363
2449568 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-29 35-23-M00029_950419758_950419758 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 13:33:27 | 10.01.2023 18:54:14 | 5.3464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76158
2450009 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYURDU TR-4 (DM-2/3) 35-27-L00233_98023711_98023711 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 19:36:08 | 10.01.2023 22:29:21 | 2.8869 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3789
2449379 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-4 45-82-M00004_TR-3/1 M02_2094718 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2023 09:03:15 | 10.01.2023 12:21:09 | 3.2983 | 0 | 2091 | 0 | 13 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1710.0645 | 0 | 11.1603 | 88.6382 | 206.8853 | 0 | 0 | 2016.7484
2449926 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-291 35-18-L00291_5720455_56369530_56369530 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:27:08 | 10.01.2023 21:58:53 | 3.5292 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 155.5315 | 0 | 0 | 0 | 14.7297 | 0 | 0 | 170.2612
2449903 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_B_56389334_56389334 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:09:34 | 11.01.2023 02:29:56 | 8.3394 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 471.4281 | 0 | 0 | 0 | 108.7801 | 0 | 0 | 580.2082
2449405 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_DAĞITIM TRAFO BAĞARASI TR-10 KÖK M04_72143140 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 09:41:34 | 10.01.2023 12:17:00 | 2.5906 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 87.1566 | 0 | 0.031043 | 0 | 29.7843 | 0 | 0 | 116.9719
2450046 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/74 35-29-M00074_48365480_56361081_56361081 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 20:05:21 | 10.01.2023 23:58:52 | 3.8919 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.9055 | 0 | 0 | 0 | 37.4631 | 0 | 0 | 49.3687
2449777 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-430 DEÜ İKTİSAT FAKÜLTESİ 35-03-K00430Ö_ K02_48496280 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2023 16:16:57 | 10.01.2023 18:13:56 | 1.9497 | 0 | 4388 | 0 | 0 | 1 | 253 | 0 | 0 | 0 | 2315.6307 | 0 | 0 | 394.7238 | 611.5165 | 0 | 0 | 3321.871
2450026 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | PİYADELER TR-434 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00924_A_91131156_91131156 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 19:39:22 | 10.01.2023 23:29:56 | 3.8428 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10507 | 0 | 27.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9398
2449385 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_KARAYAHŞİ-ÇAYKÖY L03_2108492 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2023 09:17:22 | 10.01.2023 12:07:07 | 2.8292 | 1 | 325 | 76 | 53 | 5 | 46 | 1 | 1 | 0.37281 | 246.1919 | 761.2195 | 41.4641 | 2.7288 | 95.0967 | 500.0037 | 0.93497 | 1648.0125
2449989 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_HatBaşıAyırıcı_53136470 M09_53136470 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 19:18:47 | 10.01.2023 21:30:01 | 2.1872 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5363 | 0 | 1.3763 | 0 | 0.11063 | 0 | 0 | 8.0232
2449940 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2314242 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:41:06 | 10.01.2023 20:42:00 | 2.015 | 4 | 578 | 1 | 39 | 2 | 71 | 0 | 0 | 104.5676 | 266.3285 | 0.77176 | 11.9532 | 90.4904 | 87.1922 | 0 | 0 | 561.3038
2449691 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | PAŞATIMARI TARIMSAL SULAMA TR-4 45-83-M00246_45-83-M00246_2367731 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:06:12 | 10.01.2023 19:00:32 | 3.9056 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5992 | 0 | 22.092 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 27.2245
2450132 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_ŞİMŞEKLER M04_79389033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 21:47:18 | 10.01.2023 23:53:59 | 2.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.8931 | 0 | 0 | 0 | 314.8931
2449591 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_DAĞITIM TRAFO BAKIR KÖK M08_72212579 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2023 13:56:48 | 10.01.2023 14:07:48 | 0.18333 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14611 | 0 | 0.036614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18272
2449534 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | GÖKÇEALAN VERİCİLER KÖK 35-13-L00500_GÖKÇEALAN KÖY L02_76583351 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 13:00:21 | 10.01.2023 13:55:31 | 0.91944 | 2 | 521 | 0 | 35 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0.17257 | 185.0371 | 0 | 2.0662 | 0 | 29.292 | 0 | 58.4627 | 275.0305
2450198 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÖRECE M-353 35-22-M00353_DAĞITIM TRAFO GÖRECE M-353 M03_72142589 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 23:32:09 | 11.01.2023 04:47:53 | 5.2622 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 492.0308 | 0 | 0 | 0 | 20.1064 | 0 | 0 | 512.1372
2449889 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-12 35-19-L00168_11061213_60983687_60983687 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 17:52:36 | 11.01.2023 01:01:02 | 7.1406 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 155.4769 | 0 | 0 | 0 | 19.2391 | 0 | 0 | 174.716
2449511 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN YUVAM SİTESİ TR 35-21-L00167_953367024_953367024 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 12:33:41 | 10.01.2023 13:07:51 | 0.56944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048503
2449703 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/21 45-72-M00021_956506689_956506689 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:15:12 | 10.01.2023 16:40:52 | 1.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49865 | 0 | 0 | 0.49865
2449680 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-96 GÜVENDİK 35-19-L00096_B_91299633_91299633 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 14:57:46 | 10.01.2023 23:37:06 | 8.6556 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 138.7912 | 0 | 1.1569 | 0 | 33.5174 | 0 | 0 | 173.4655
2449580 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/78 45-83-L00078_TR-2/79-1 L06_61345066 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 13:42:25 | 10.01.2023 15:19:58 | 1.6258 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 81.6237 | 0 | 0 | 0 | 81.6031 | 0 | 0 | 163.2269
2450204 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2101974 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 23:52:41 | 10.01.2023 23:53:47 | 0.018333 | 0 | 263 | 0 | 59 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.56263 | 0 | 0.053515 | 0.13648 | 0.21193 | 0 | 0 | 0.96455
2450098 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-6 45-83-M00569_955161732_955161732 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 21:12:46 | 11.01.2023 01:00:38 | 3.7978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2086
2449325 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 02:47:55 | 10.01.2023 02:48:38 | 0.011944 | 0 | 902 | 49 | 129 | 13 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0.91884 | 0.55845 | 0.13314 | 0.18497 | 0.20255 | 0 | 0 | 1.998
2449657 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-67 35-19-L00067_5858112_56377362_56377362 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 14:46:48 | 10.01.2023 20:04:31 | 5.2953 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 178.5479 | 0 | 0.3395 | 0 | 12.8299 | 0 | 0 | 191.7173
2449720 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-8/25 DOĞU KIŞLA KABİN 45-71-M01317_G g5b_45193616 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:22:52 | 10.01.2023 17:24:46 | 2.0317 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2081
2449371 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2475(YATIRIM REZERVE) 35-02-M02475_913519019_913519019 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 08:43:50 | 10.01.2023 09:59:29 | 1.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5426 | 0 | 0 | 13.5426
2450012 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BAHÇELİ KÖK-5 35-30-M00232_TR-1 -2 -3 M01_72078255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 19:33:54 | 10.01.2023 23:27:30 | 3.8933 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2768 | 19.4496 | 34.95 | 4.9519 | 0 | 0 | 63.6284
2449663 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 İTFAİYE 35-26-M00054_956614543_956614543 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 14:50:50 | 10.01.2023 16:02:20 | 1.1917 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4509 | 0 | 0 | 0 | 0.4814 | 0 | 0 | 1.9323
2449517 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALLICA TR-3 45-72-L00549_956511968_956511968 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 12:28:01 | 10.01.2023 15:35:45 | 3.1289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1341
2450058 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-252 SİSSUS HASTANE 35-18-L00252_7491603_56368442_56368442 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 20:16:20 | 11.01.2023 01:26:20 | 5.1667 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 163.4123 | 0 | 6.5902 | 0 | 19.94 | 0 | 0 | 189.9425
2449617 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-91 ULAMIŞ TEPE KAHVE 35-14-L00091__72373142_72373142 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 14:11:15 | 10.01.2023 16:09:54 | 1.9775 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9218 | 0 | 4.9893 | 0 | 0.80068 | 0 | 0 | 7.7117
2449594 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | KISIK TR-2 35-22-M00136_35-22-M00136_2361859 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2023 13:55:59 | 10.01.2023 16:35:08 | 2.6525 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4.9915 | 0 | 11.0982 | 0 | 64.3137 | 0 | 18.7404 | 99.1438
2449829 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK M12_2306341 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 17:04:57 | 10.01.2023 17:12:32 | 0.12639 | 3 | 1038 | 25 | 55 | 13 | 237 | 3 | 0 | 0.25207 | 42.1035 | 6.0811 | 5.3239 | 11.5363 | 18.9852 | 23.9256 | 0 | 108.2077
2449474 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURASILLI TR-24 45-78-M01138_49274779_56391077_56391077 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2023 11:34:39 | 10.01.2023 12:36:07 | 1.0244 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.4589 | 0 | 0 | 0 | 18.4312 | 0 | 0 | 56.8902
2450141 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/22 (SULTANPARK) 45-71-M00110_953207842_953207842 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 21:58:50 | 11.01.2023 00:54:33 | 2.9286 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5288
2449972 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-358 35-14-M00358_A_81702673_81702673 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 19:00:26 | 10.01.2023 20:08:58 | 1.1422 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6398 | 0 | 0 | 0 | 1.6491 | 0 | 0 | 5.2889
2449849 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138007 L03_53138007 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 17:21:20 | 10.01.2023 20:38:30 | 3.2861 | 2 | 376 | 0 | 34 | 1 | 42 | 0 | 0 | 29.9676 | 282.5585 | 0 | 12.4704 | 4.4338 | 102.4432 | 0 | 0 | 431.8736
2450121 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_80387349 M06_80387349 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 21:32:29 | 10.01.2023 23:30:16 | 1.9631 | 0 | 87 | 59 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.2684 | 5.3629 | 1.6181 | 4.8856 | 2.1487 | 0 | 0 | 35.2838
2449600 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-6 K08_2311886 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2023 14:03:38 | 10.01.2023 15:42:00 | 1.6394 | 0 | 2631 | 0 | 0 | 2 | 170 | 0 | 1 | 0 | 1220.341 | 0 | 0 | 92.7516 | 452.2251 | 0 | 226.9757 | 1992.2934
2449351 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2904 35-02-M02904_F D1b_83760871 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 07:34:50 | 10.01.2023 09:09:44 | 1.5817 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6.2074 | 0 | 0 | 0 | 91.0013 | 0 | 0 | 97.2086
2450035 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÖRECE M-352 35-22-M00352_35-22-M00352_2360594 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 19:55:32 | 10.01.2023 21:10:14 | 1.245 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 142.6653 | 0 | 0 | 0 | 4.7794 | 0 | 0 | 147.4447
2450184 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_AHMETBEYLİ M06_50064051 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 23:21:00 | 10.01.2023 23:29:00 | 0.13333 | 4 | 854 | 3 | 149 | 5 | 132 | 0 | 0 | 2.2157 | 23.2855 | 0.34992 | 4.0356 | 2.6138 | 8.9817 | 0 | 0 | 41.4822
2450178 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2319665 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 20:42:00 | 10.01.2023 23:58:30 | 3.2751 | 10 | 19 | 54 | 53 | 24 | 13 | 8 | 0 | 6.1888 | 11.558 | 48.7189 | 40.4519 | 1616.274 | 30.2328 | 1717.7715 | 0 | 3471.1959
2449637 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DM-8 45-72-L00980_TR-2/32 L016_67047299 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 14:30:05 | 10.01.2023 14:59:40 | 0.49306 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 133.0114 | 0 | 0 | 0 | 236.4481 | 0 | 0 | 369.4595
2449494 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-36 35-18-L00036_B_91450776_91450776 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 12:12:23 | 10.01.2023 14:02:18 | 1.8319 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8079
2449886 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-13 35-02-M00013_M-320 M07_2064788 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 17:55:28 | 10.01.2023 19:17:00 | 1.3589 | 1 | 2672 | 0 | 40 | 23 | 663 | 15 | 18 | 0.47404 | 1413.7809 | 0 | 65.0769 | 268.1581 | 1374.4971 | 1166.128 | 334.0583 | 4622.1734
2449345 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_C_60983929_60983929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 07:20:04 | 10.01.2023 07:58:10 | 0.635 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.0276 | 0 | 0 | 0 | 0.62978 | 0 | 0 | 24.6573
2449368 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ÇELENLİOĞLU KÖK 45-85-M00043_GÖLMARMARA GİRİŞ M03_2321173 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 08:45:28 | 10.01.2023 09:13:24 | 0.46556 | 2 | 1113 | 239 | 173 | 17 | 105 | 1 | 0 | 0.14936 | 101.9322 | 56.077 | 33.8614 | 30.8807 | 33.2553 | 207.796 | 0 | 463.9518
2450032 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KULAKSIZLAR KÖK 45-72-L00839_AKÇEŞME L03_66574837 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 19:46:33 | 10.01.2023 20:17:02 | 0.50806 | 0 | 152 | 21 | 10 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12.3569 | 3.3043 | 1.0529 | 8.428 | 0.97081 | 8.305 | 0 | 34.4178
2449700 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AHMET KOCA TARIMSAL SULAMA GRB TR-1 45-71-M00902_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084274 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:09:34 | 10.01.2023 17:24:48 | 2.2539 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65759 | 0 | 4.7173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3749
2450078 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | HACIMUSA TR-1 45-80-M00128_45-80-M00128_2362707 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 20:41:03 | 10.01.2023 22:27:35 | 1.7756 | 0 | 93 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.599 | 0 | 0.43495 | 0 | 2.1249 | 0 | 0 | 25.1589
2449869 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2319919 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:29:00 | 11.01.2023 01:57:57 | 9.4825 | 10 | 789 | 14 | 52 | 29 | 69 | 1 | 0 | 131.8761 | 2909.8654 | 159.3498 | 153.6387 | 1550.5457 | 329.2115 | 136.1524 | 0 | 5370.6396
2449846 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_KIZILCA L05_49920723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 17:15:14 | 10.01.2023 17:30:00 | 0.24611 | 2 | 1761 | 0 | 58 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0.33952 | 119.6631 | 0 | 4.1226 | 3.5135 | 34.2328 | 0 | 0 | 161.8715
2449823 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-25 35-28-L00025_MENEMEN TR-28 L04_66714283 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:56:00 | 10.01.2023 18:18:01 | 1.3669 | 0 | 1030 | 0 | 1 | 0 | 158 | 1 | 0 | 0 | 510.7545 | 0 | 0.35148 | 0 | 287.3905 | 12.1719 | 0 | 810.6684
2449955 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3649 35-02-K03649_B_56372254_56372254 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:39:19 | 10.01.2023 20:54:52 | 2.2592 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 176.2618 | 0 | 0 | 0 | 24.1754 | 0 | 0 | 200.4372
2449660 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAVUZBAŞI TR-2 35-20-L00476_955195825_955195825 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 14:47:31 | 10.01.2023 15:10:35 | 0.38444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48223
2449328 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-429 35-01-K00429_35-01-K00429_2358116 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 03:00:51 | 10.01.2023 03:36:15 | 0.59 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 23.6899 | 0 | 0 | 0 | 32.321 | 0 | 0 | 56.0109
2449763 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-69 35-19-L00069_ZEYTİNALAN İM L01_2115684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:01:31 | 10.01.2023 16:36:19 | 0.58 | 2 | 1130 | 0 | 48 | 0 | 130 | 0 | 0 | 57.5228 | 381.708 | 0 | 9.4366 | 0 | 102.8546 | 0 | 0 | 551.522
2449783 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-3 35-31-L00145_B_91207360_91207360 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:14:30 | 10.01.2023 18:11:04 | 1.9428 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76813 | 0 | 0.2974 | 0 | 3.4208 | 0 | 0 | 4.4863
2449428 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1536 35-01-K01536_A_56374485_56374485 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 10:13:58 | 10.01.2023 14:00:48 | 3.7806 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.0239 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 14.1339
2449497 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-7 DEPREM KONUTLARI 35-19-L00007_BETON SANTRALLERİ L03_72118554 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2023 12:09:06 | 10.01.2023 13:02:45 | 0.89417 | 0 | 5 | 2 | 30 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2.6464 | 12.482 | 14.0095 | 77.0744 | 29.78 | 229.8302 | 0 | 365.8225
2450138 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TORBALI DM 35-26-M00001_5673146_56358403_56358403 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 22:01:39 | 11.01.2023 01:43:48 | 3.7025 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 184.8568 | 0 | 0 | 0 | 26.0568 | 0 | 0 | 210.9135
2450118 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | IŞIKLAR RAHMANLAR TR-1 35-29-M00274_35-29-M00274_2368792 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 21:34:44 | 10.01.2023 21:52:10 | 0.29056 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3065 | 0 | 0.31989 | 0 | 0.24576 | 0 | 0 | 3.8721
2449952 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_YENİFOÇA 7.JANDARMA ÖZEL M02_72144150 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:50:52 | 10.01.2023 21:32:34 | 2.695 | 19 | 22 | 20 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 30.3706 | 37.4422 | 27.6974 | 0.17449 | 865.159 | 11.2865 | 0 | 0 | 972.1302
2449975 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 19:11:19 | 10.01.2023 20:12:00 | 1.0114 | 2 | 1011 | 1 | 32 | 5 | 74 | 0 | 0 | 34.8495 | 224.9512 | 0.098123 | 7.9676 | 5.9308 | 80.6007 | 0 | 0 | 354.3979
2449826 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-641 35-08-K00641_912128831_912128831 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:54:19 | 10.01.2023 20:51:25 | 3.9517 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2173 | 0 | 0 | 0 | 10.2564 | 0 | 0 | 17.4737
2450038 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | TURGUTLAR TR-1 35-28-M00285_35-28-M00285_2351026 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 19:51:45 | 10.01.2023 22:45:00 | 2.8875 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3088
2449932 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-1 35-21-L00201_953366088_953366088 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:30:14 | 11.01.2023 00:08:02 | 5.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291
2449597 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53135660 M03_53135660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 13:59:01 | 10.01.2023 14:05:34 | 0.10917 | 0 | 480 | 3 | 18 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4.2445 | 0.073256 | 0.11647 | 0.83441 | 1.7306 | 0 | 0 | 6.9993
2449348 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133516 M30_53133516 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 07:33:58 | 10.01.2023 12:19:59 | 4.7669 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 7.2489 | 0 | 2.4493 | 0 | 182.4012 | 0 | 420.4582 | 0 | 612.5576
2449740 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇEŞNELİ TR-439 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00945_A_91087758_91087758 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:30:47 | 10.01.2023 17:28:14 | 1.9575 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1259 | 0 | 3.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3749
2450181 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-35/A 45-77-L00061_45-77-L00061_72205870 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 22:52:06 | 11.01.2023 00:32:47 | 1.6781 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.3638 | 0 | 0 | 0 | 3.1753 | 0 | 0 | 29.5391
2449795 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | POYRAZ KÖK 45-78-M00651_HACIHIDIR M02_2057458 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:35:04 | 10.01.2023 20:06:38 | 3.5261 | 1 | 9 | 24 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.1696 | 3.0882 | 36.5524 | 1.2109 | 28.4758 | 0 | 0 | 0 | 70.497
2450127 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇİFTLİKDERE TR-2 45-73-M00547_A_91095257_91095257 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 21:42:11 | 11.01.2023 00:06:16 | 2.4014 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2408 | 0 | 1.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4321
2449463 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-4/5 45-82-M00067_A_56406351_56406351 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 11:11:33 | 10.01.2023 12:36:35 | 1.4172 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.643 | 0 | 0 | 0 | 9.7322 | 0 | 0 | 21.3752
2450104 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DİKİLİTAŞ ORTACA MAH. TR-1 45-75-M00315_A_91212399_91212399 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 21:15:48 | 11.01.2023 01:06:36 | 3.8467 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0239
2450150 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-4 35-23-M00210_42066962_56357372_56357372 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 22:17:47 | 10.01.2023 23:18:55 | 1.0189 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.239 | 0 | 0.023455 | 0 | 2.4953 | 0 | 0 | 37.7578
2449603 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-277 35-18-L00277_A_56368422_56368422 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 14:01:14 | 10.01.2023 17:18:39 | 3.2903 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.1146 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 80.2596
2449457 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2313 35-04-K02313_D D2_5797106 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 11:12:34 | 10.01.2023 12:42:42 | 1.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.15 | 0 | 0 | 31.15
2449918 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/2 ESKİ KUYUYANI 35-18-L00583_C_56394157_56394157 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:16:10 | 10.01.2023 20:05:15 | 1.8181 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.2648 | 0 | 0 | 0 | 5.0653 | 0 | 0 | 61.3301
2450004 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÜVELİ M05_2115043 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 19:31:27 | 11.01.2023 03:06:14 | 7.5797 | 0 | 1840 | 0 | 47 | 9 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1188.3144 | 0 | 11.63 | 63.6502 | 272.6455 | 0 | 0 | 1536.2401
2450064 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_MADEN KÖK M03_50241539 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 20:23:30 | 11.01.2023 00:02:08 | 3.6439 | 4 | 459 | 131 | 157 | 10 | 42 | 4 | 0 | 18.7271 | 326.8362 | 766.3043 | 235.6655 | 80.7831 | 86.0448 | 245.0741 | 0 | 1759.4349
2449609 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR - 27 45-74-M00027_A_56397770_56397770 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 14:00:50 | 10.01.2023 14:40:47 | 0.66583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6644 | 0 | 0 | 1.6644
2449317 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-392 35-03-M00392_B_56364968_56364968 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 00:45:19 | 10.01.2023 01:13:17 | 0.46611 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.7481 | 0 | 0.15593 | 0 | 3.9524 | 0 | 0 | 7.8565
2449858 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | BÜYÜKKEMERDERE TR-2 35-29-L00302_35-29-L00302_2363941 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 17:25:17 | 10.01.2023 18:12:19 | 0.78389 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8501 | 0 | 0 | 0 | 0.25756 | 0 | 0 | 9.1076
2449417 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | YELKİ TR-1 DM-2/7 (M-2341) 35-10-M02341__72410356_72410356 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 09:58:13 | 10.01.2023 11:43:15 | 1.7506 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 129.1004 | 0 | 0 | 0 | 23.0028 | 0 | 0 | 152.1033
2449812 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_HatBaşıAyırıcı_53134031 M05_53134031 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:31:29 | 10.01.2023 23:11:46 | 6.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.628 | 0 | 286.0999 | 0 | 289.7279
2449878 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ATAKÖY OVA TR-4 35-22-M00179_35-22-M00179_2372471 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 17:46:36 | 10.01.2023 18:04:29 | 0.29806 | 0 | 57 | 0 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4.5182 | 0 | 2.1194 | 0 | 3.6347 | 0 | 0 | 10.2722
2449380 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | KÜNER TR-2 35-22-M00227_35-22-M00227_2372413 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2023 09:01:26 | 10.01.2023 15:27:32 | 6.435 | 0 | 182 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 432.1687 | 0 | 2.0363 | 0 | 147.997 | 0 | 0 | 582.2021
2450164 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_953190609_953190609 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 22:41:13 | 11.01.2023 01:39:48 | 2.9764 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44137 | 0 | 0 | 0 | 0.04419 | 0 | 0 | 0.48556
2449500 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-392 35-03-M00392_B_56364968_56364968 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 12:19:24 | 10.01.2023 13:39:04 | 1.3278 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.5207 | 0 | 0.59122 | 0 | 26.8102 | 0 | 0 | 39.922
2449523 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4269 35-01-K04269_35-01-K04269_2375776 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 12:44:48 | 10.01.2023 13:46:08 | 1.0222 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 247.8472 | 0 | 0 | 0 | 70.3492 | 0 | 0 | 318.1964
2449998 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | HAVAOĞLU TR-1 45-81-M00070_A_56398854_56398854 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 19:27:56 | 10.01.2023 20:49:56 | 1.3667 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3258 | 0 | 0.016462 | 0 | 1.8666 | 0 | 0 | 4.2089
2449921 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3591 35-01-K03591_C_56373614_56373614 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:19:26 | 10.01.2023 20:51:19 | 2.5314 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.7686 | 0 | 0 | 0 | 11.4536 | 0 | 0 | 54.2222
2449357 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_DAĞITIM TRAFO ŞEHİT KEMAL KÖK M04_66442962 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 08:08:15 | 10.01.2023 10:00:27 | 1.87 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86.3016 | 0 | 2.7467 | 0 | 13.1741 | 0 | 0 | 102.2225
2449337 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_DM-5/6-C M04_72097741 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 04:35:29 | 10.01.2023 06:22:23 | 1.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.1929 | 0 | 2366.731 | 0 | 2553.9239
2449400 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2307810 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 09:36:33 | 10.01.2023 10:30:31 | 0.89944 | 2 | 105 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.70714 | 24.2383 | 0.93515 | 0 | 61.3474 | 0 | 0 | 0 | 87.228
2449941 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ALAŞARLI TR-2 35-15-L00194_A_91222592_91222592 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:33:58 | 10.01.2023 19:16:07 | 0.7025 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7046 | 0 | 0 | 0 | 1.0859 | 0 | 0 | 4.7905
2449792 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1988 35-09-M01988_97747120_97747120 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:10:58 | 10.01.2023 20:39:32 | 4.4761 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1787
2450084 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÖRDES TR-27 45-75-M00042_GÖRDES DM M04_61335200 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 20:50:34 | 10.01.2023 20:58:00 | 0.12389 | 0 | 1950 | 0 | 55 | 10 | 168 | 0 | 1 | 0 | 39.4593 | 0 | 1.2007 | 9.4409 | 14.9852 | 0 | 8.3958 | 73.4819
2449394 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-992 35-03-M00992_D_56381823_56381823 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2023 09:30:43 | 10.01.2023 16:12:25 | 6.695 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0814 | 0 | 0 | 0 | 75.0434 | 0 | 0 | 83.1248
2449961 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_C_60983929_60983929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:56:07 | 10.01.2023 20:49:29 | 1.8894 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.9175 | 0 | 0 | 0 | 1.4616 | 0 | 0 | 78.3792
2449606 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-108 ZEYTİNALANI 35-19-L00108__72410940_72410940 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 13:58:28 | 10.01.2023 18:49:12 | 4.8456 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 113.7715 | 0 | 0.70434 | 0 | 0.026871 | 0 | 0 | 114.5027
2449915 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TR-1/46 (25/17c) 45-71-M00146_A_56403130_56403130 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:14:32 | 10.01.2023 19:55:44 | 1.6867 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.472 | 0 | 3.6113 | 0 | 1.4003 | 0 | 0 | 7.4835
2449583 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-52 45-79-M00052_95000546975_95000546975 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 13:41:24 | 10.01.2023 14:24:24 | 0.71667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1059
2449460 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/17-A 45-71-M00054_953195368_953195368 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 11:13:20 | 10.01.2023 12:05:04 | 0.86222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5449
2449483 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-821 35-03-K00821_910218594_910218594 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 11:47:28 | 10.01.2023 16:47:25 | 4.9992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4316
2450170 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KULA-2(ŞEHİR-2) L03_2052211 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 22:47:57 | 10.01.2023 22:55:00 | 0.1175 | 0 | 4691 | 0 | 3 | 1 | 1234 | 0 | 5 | 0 | 117.9356 | 0 | 0.041534 | 0.66923 | 57.3424 | 0 | 9.5483 | 185.5371
2449752 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2124 35-03-M02124_35-03-M02124_2348484 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:45:57 | 10.01.2023 16:51:33 | 1.0933 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 227.7772 | 0 | 0 | 0 | 30.8156 | 0 | 0 | 258.5928
2449623 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-127 DAVUT BABA 35-19-L00127_11061507_56376312_56376312 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 14:08:23 | 10.01.2023 18:50:34 | 4.7031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89727 | 0 | 0 | 0 | 16.3468 | 0 | 0 | 17.2441
2449374 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 08:57:52 | 10.01.2023 10:21:09 | 1.3881 | 4 | 81 | 100 | 96 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.98349 | 21.2787 | 55.0592 | 50.4376 | 3.0847 | 8.6199 | 0 | 0 | 139.4637
2450001 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLE KÖK M07_50066610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 19:29:51 | 10.01.2023 20:19:09 | 0.82167 | 5 | 1584 | 34 | 331 | 19 | 277 | 0 | 0 | 18.7247 | 337.9346 | 88.3943 | 95.623 | 57.6477 | 144.7047 | 0 | 0 | 743.029
2449314 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-48 45-78-L00048_953251132_953251132 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 00:21:36 | 10.01.2023 00:59:31 | 0.63194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41073
2449420 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | OSMANLAR TR-1 45-75-M00128_45-75-M00128_2354559 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 10:01:34 | 10.01.2023 11:14:23 | 1.2136 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86604 | 0 | 1.2306 | 0 | 2.6976 | 0 | 0 | 4.7942
2450107 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | SİMKUR SİTESİ M-307 35-30-M00307_C_56404119_56404119 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 21:13:58 | 10.01.2023 22:36:37 | 1.3775 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4811 | 0 | 0 | 0 | 0.85441 | 0 | 0 | 7.3355
2450044 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1540 35-01-M01540_B_56381129_56381129 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.01.2023 20:06:21 | 10.01.2023 21:16:02 | 1.1614 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 86.9755 | 0 | 0 | 0 | 10.3872 | 0 | 0 | 97.3627
2450187 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-192 35-18-L00192_35-18-L00192_2371629 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 23:06:57 | 11.01.2023 00:34:00 | 1.4508 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7704
2449875 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNOVA TR-3 35-20-L00309_955203324_955203324 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 17:44:30 | 10.01.2023 18:38:40 | 0.90278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066491 | 0 | 0 | 0.0066491
2449354 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_KÖRFEZ EVLERİ K05_77533611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 07:37:18 | 10.01.2023 08:53:46 | 1.2744 | 0 | 2943 | 0 | 0 | 7 | 274 | 0 | 2 | 0 | 1232.3976 | 0 | 0 | 648.3959 | 756.4608 | 0 | 34.9908 | 2672.2451
2449334 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_A_60984145_60984145 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 03:37:05 | 10.01.2023 04:31:15 | 0.90278 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.3113 | 0 | 0 | 0 | 1.4972 | 0 | 0 | 32.8085
2450144 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2794 35-01-M02794_912915259_912915259 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 22:09:28 | 11.01.2023 00:39:31 | 2.5008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27917
2449540 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_YENİ KARAAĞAÇLI M08_50217230 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 13:06:09 | 10.01.2023 13:22:15 | 0.26833 | 0 | 967 | 12 | 31 | 9 | 126 | 6 | 2 | 0 | 89.9939 | 0.61642 | 1.8607 | 88.4399 | 29.1537 | 299.7234 | 58.6514 | 568.4395
2449397 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-34 35-13-M00052_TR-47 MERYEMANA L04_76785429 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 09:31:57 | 10.01.2023 10:10:22 | 0.64028 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.083737 | 0.19248 | 0.94161 | 64.2348 | 11.782 | 0 | 0 | 77.2346
2450081 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 20:42:37 | 10.01.2023 22:22:13 | 1.66 | 2 | 1011 | 1 | 32 | 5 | 74 | 0 | 0 | 52.6105 | 346.3529 | 0.14929 | 11.1326 | 8.9495 | 105.2113 | 0 | 0 | 524.406
2449838 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE DM2/5 35-29-L00024_48393037_56380114_56380114 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 14:43:11 | 10.01.2023 20:44:21 | 6.0194 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5949 | 0 | 0 | 0 | 55.6048 | 0 | 0 | 63.1998
2449689 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:09:31 | 10.01.2023 15:18:51 | 0.15556 | 10 | 789 | 14 | 52 | 29 | 69 | 1 | 0 | 1.8927 | 47.3648 | 2.8445 | 2.6391 | 35.451 | 11.085 | 5.0208 | 0 | 106.2979
2449509 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KÜRDÜLLÜ TR-1 35-29-L00458_35-29-L00458_2373466 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 12:28:44 | 10.01.2023 13:32:32 | 1.0633 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4229 | 0 | 7.0719e-05 | 0 | 6.4662 | 0 | 0 | 12.8891
2449486 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1494 35-02-M01494_C_56383474_56383474 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 11:49:04 | 10.01.2023 14:16:01 | 2.4492 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.2819 | 0 | 0 | 0 | 4.3898 | 0 | 0 | 23.6718
2449632 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 14:28:31 | 10.01.2023 15:22:43 | 0.90333 | 2 | 1011 | 1 | 32 | 5 | 74 | 0 | 0 | 23.5138 | 184.0749 | 0.091378 | 6.8378 | 7.1527 | 97.597 | 0 | 0 | 319.2674
2449532 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MUSALAR TR-1 35-29-L00322_A_56406501_56406501 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 12:52:09 | 10.01.2023 14:58:53 | 2.1122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4662
2449655 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | AZİZTEPE MEZARÖNÜ TR-3 45-73-M00222_45-73-M00222_2353616 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 14:44:17 | 10.01.2023 18:31:09 | 3.7811 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5836 | 0 | 1.1098 | 0 | 0.48246 | 0 | 0 | 8.1759
2449824 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÖRENCİK TR-3 35-31-L00455_A_91445085_91445085 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:54:24 | 10.01.2023 17:59:27 | 1.0842 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.78654 | 0 | 0.029175 | 0 | 0.01391 | 0 | 0 | 0.82963
2449718 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | ULUKENT DM-6/7 KÖK 35-28-M00618_M-639 M06_79699772 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:11:17 | 10.01.2023 15:46:21 | 0.58444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3323 | 156.6576 | 117.1433 | 119.1857 | 414.3188
2449964 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-8/7 KAZIMKARABEKİR İ.Ö.O 45-71-M00294__56393706_56393706 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:55:21 | 10.01.2023 20:46:43 | 1.8561 | 0 | 236 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 107.0183 | 0 | 0.044771 | 0 | 6.391 | 0 | 0 | 113.4541
2449323 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-429 35-01-K00429_B_56375467_56375467 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 02:24:09 | 10.01.2023 03:33:05 | 1.1489 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.7435 | 0 | 0 | 0 | 1.1055 | 0 | 0 | 14.849
2450010 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4153 35-01-K04153_910854605_910854605 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 19:36:54 | 10.01.2023 21:50:45 | 2.2308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76996
2449615 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-26 45-80-M00026_45-80-M00026_2371905 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 14:10:37 | 10.01.2023 14:30:36 | 0.33306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 5 | 0 | 0.17656 | 0 | 0 | 0 | 18.2752 | 0 | 179.8314 | 198.2831
2449735 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_YENİ KARAAĞAÇLI M08_50217230 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:31:42 | 10.01.2023 16:47:13 | 1.2586 | 0 | 967 | 12 | 31 | 9 | 126 | 6 | 2 | 0 | 419.2806 | 2.7635 | 8.5768 | 359.7276 | 121.3249 | 1185.0873 | 247.8949 | 2344.6556
2450113 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2922 35-02-K02922_913716772_913716772 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 21:30:14 | 11.01.2023 02:48:04 | 5.2972 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.8523 | 0 | 0 | 0 | 51.1274 | 0 | 0 | 71.9797
2449572 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1430 35-02-M01430_95001439365_95001439365 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 13:35:21 | 10.01.2023 14:57:18 | 1.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8372 | 0 | 0 | 2.8372
2449804 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_MAHMUTLAR L02_2324401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:29:31 | 10.01.2023 18:50:39 | 2.3522 | 0 | 491 | 35 | 103 | 13 | 98 | 1 | 0 | 0 | 378.4223 | 257.82 | 169.2459 | 95.873 | 168.9356 | 62.9422 | 0 | 1133.239
2449549 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_ASARLIK TR-16(DM-1/5) M04_66531978 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 13:11:45 | 10.01.2023 13:26:27 | 0.245 | 0 | 4561 | 0 | 0 | 1 | 362 | 0 | 1 | 0 | 364.0391 | 0 | 0 | 2.0392 | 121.3277 | 0 | 0 | 487.4061
2449429 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAVELİLER TR-2 35-20-L00141_955205864_955205864 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 10:14:32 | 10.01.2023 13:03:45 | 2.8203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48334
2449406 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | AFŞAR TR-1 45-79-M00343_45-79-M00343_80680943 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 09:37:08 | 10.01.2023 11:22:53 | 1.7625 | 0 | 176 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.1968 | 0 | 4.1372 | 0 | 5.3304 | 0 | 0 | 69.6645
2450070 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-9 45-73-M00143_KAVAKLIDERE TR-7 M03_2092993 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 20:36:07 | 10.01.2023 21:01:00 | 0.41472 | 0 | 387 | 1 | 26 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.0972 | 0.095218 | 2.607 | 25.6654 | 3.3134 | 0 | 0 | 48.7782
2449947 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_6347564_56371800_56371800 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:11:23 | 11.01.2023 02:37:37 | 8.4372 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120.9436 | 0 | 7.5307 | 0 | 134.9539 | 0 | 0 | 263.4282
2449386 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-510 35-01-K00510_910534791_910534791 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 09:16:39 | 10.01.2023 12:05:26 | 2.8131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5687
2449741 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_GÜZELDENİZ L-169 L02_72052181 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 12:51:28 | 10.01.2023 16:33:11 | 3.6953 | 3 | 869 | 1 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 60.4871 | 919.9567 | 0 | 0 | 85.3029 | 306.823 | 0 | 0 | 1372.5697
2450027 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-2 M05_2307646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 19:47:33 | 10.01.2023 20:08:14 | 0.34472 | 32 | 4731 | 28 | 723 | 122 | 1409 | 12 | 8 | 7.5813 | 592.8544 | 16.7754 | 103.4205 | 275.8357 | 598.8742 | 203.7969 | 129.4703 | 1928.6086
2449592 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2055290 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 12:44:00 | 10.01.2023 14:40:00 | 1.9333 | 41 | 1476 | 72 | 82 | 57 | 232 | 6 | 1 | 85.7718 | 1002.6962 | 1245.4624 | 44.0959 | 1198.2038 | 550.6972 | 807.2297 | 12.3594 | 4946.5164
2449343 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6C 45-71-M02144_MURADİYE DM-5/6-A M03_61273805 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 06:52:40 | 10.01.2023 14:12:25 | 7.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4059.9522 | 0 | 28986.7959 | 0 | 33046.7481
2449492 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-55 35-16-L00055_47551972_56397108_56397108 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 12:06:54 | 10.01.2023 13:18:12 | 1.1883 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7009 | 0 | 0 | 0 | 2.5974 | 0 | 0 | 11.2983
2449844 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_CEZAEVİ ÇIKIŞ M07_72019961 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:59:37 | 10.01.2023 17:34:30 | 0.58139 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.6931 | 0 | 0 | 256.1836 | 1.9675 | 0 | 0 | 280.8442
2450199 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-1 35-21-L00201_D_56377163_56377163 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 23:40:20 | 11.01.2023 00:49:02 | 1.145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2805 | 0 | 0 | 0 | 2.1191 | 0 | 0 | 6.3996
2449721 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_HARMANDALI-1 M25_2312282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:24:51 | 10.01.2023 15:30:07 | 0.087778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5462 | 0 | 169.5469 | 0 | 170.0931
2449798 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_ESKİOBA L03_2324403 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:36:11 | 10.01.2023 16:46:24 | 0.17028 | 0 | 230 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.2502 | 0 | 0.0017302 | 0 | 5.8072 | 0 | 0 | 14.0591
2449821 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1011 35-03-M01011_B_56365315_56365315 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:55:08 | 10.01.2023 20:03:19 | 3.1364 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40.0549 | 0 | 0 | 0 | 47.4131 | 0 | 0 | 87.468
2449529 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2124 35-03-M02124_35-03-M02124_2348484 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 12:44:18 | 10.01.2023 14:44:40 | 2.0061 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 418.9518 | 0 | 0 | 0 | 64.0852 | 0 | 0 | 483.037
2449967 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3903 35-04-K03903_C_56364244_56364244 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:57:28 | 10.01.2023 19:53:54 | 0.94056 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.5839 | 0 | 0 | 0 | 11.7773 | 0 | 0 | 44.3612
2449907 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-250 35-18-M00250_950439722_950439722 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:01:31 | 10.01.2023 18:43:58 | 0.7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.141 | 0 | 0 | 3.141
2449658 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4419 35-01-K04419_910929033_910929033 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 14:43:36 | 10.01.2023 15:35:37 | 0.86694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85663 | 0 | 0 | 0.85663
2450053 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TOPUZDAMLARI TR-2 45-77-M00129_A_56405540_56405540 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 20:17:35 | 10.01.2023 20:55:49 | 0.63722 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3527
2449366 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_C_91000246_91000246 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 08:27:13 | 10.01.2023 09:14:36 | 0.78972 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.1194 | 0 | 0.58486 | 0 | 13.2683 | 0 | 0 | 17.9726
2450153 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-377 35-18-L00377_10858808 f1_5960035 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 22:17:49 | 11.01.2023 02:49:52 | 4.5342 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.8031 | 0 | 0 | 0 | 0.68319 | 0 | 0 | 67.4862
2449761 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-12 K22_2053454 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2023 15:58:46 | 10.01.2023 18:11:10 | 2.2067 | 0 | 8292 | 0 | 0 | 1 | 633 | 0 | 0 | 0 | 5395.2539 | 0 | 0 | 462.3468 | 2126.6614 | 0 | 0 | 7984.2622
2449901 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_KAPANCI (YARAŞLI) L10_2331483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:08:21 | 10.01.2023 18:34:24 | 0.43417 | 4 | 1613 | 219 | 158 | 37 | 162 | 1 | 1 | 0.71422 | 201.1039 | 155.9104 | 23.9948 | 244.0295 | 39.6122 | 36.4359 | 0.066581 | 701.8676
2450116 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-2 M18_2310302 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 21:32:03 | 10.01.2023 22:28:59 | 0.94889 | 9 | 474 | 6 | 18 | 11 | 38 | 0 | 0 | 83.5309 | 300.9414 | 4.3411 | 7.6213 | 69.6057 | 45.3712 | 0 | 0 | 511.4115
2449403 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TURGUTALP TR-4/8 45-82-M00068_DAĞITIM TRAFOSU M03_72192593 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2023 09:39:45 | 10.01.2023 09:55:52 | 0.26861 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20.4564 | 0 | 0 | 0 | 11.6079 | 0 | 0 | 32.0643
2449781 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YUKARI KIZILCA TR-3 35-27-L00053_C_56405959_56405959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:13:33 | 10.01.2023 17:08:25 | 0.91444 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5379 | 0 | 0 | 0 | 0.30594 | 0 | 0 | 12.8438
2449383 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-2 TARIMSAL SULAMA M03_2310885 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 09:12:31 | 10.01.2023 10:10:20 | 0.96361 | 0 | 0 | 6 | 70 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2731 | 70.4571 | 3.6567 | 2.1506 | 0 | 0 | 94.5375
2449924 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-271 SANATKARLAR SİTESİ 35-18-L00271_A_91137250_91137250 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:22:00 | 11.01.2023 00:11:43 | 5.8286 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 230.2149 | 0 | 0 | 0 | 52.1746 | 0 | 0 | 282.3895
2449552 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BAHÇELİ TR-1 35-30-L00147_C_56402141_56402141 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 13:17:09 | 10.01.2023 19:00:11 | 5.7172 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 102.1352 | 0 | 0 | 0 | 19.0031 | 0 | 0 | 121.1384
2449340 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_GÜZELBAHÇE-2 ÇIKIŞ (İSTİKLAL) M11_2052314 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 06:05:01 | 10.01.2023 06:16:01 | 0.18333 | 0 | 342 | 0 | 18 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 26.0058 | 0 | 1.8697 | 9.697 | 6.0228 | 0 | 0 | 43.5953
2450130 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIHALİLLER TR-5 45-71-M01782_953189883_953189883 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 21:43:39 | 10.01.2023 22:35:41 | 0.86722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13074
2449881 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ARAPLI TR-4 35-16-M00750_A_91138110_91138110 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 17:38:21 | 10.01.2023 18:32:49 | 0.90778 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4072 | 0 | 0.48145 | 0 | 0.057027 | 0 | 0 | 3.9456
2449887 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-20 35-28-M00170_7506303_56367124_56367124 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 17:50:24 | 10.01.2023 20:21:01 | 2.5103 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.8858 | 0 | 0 | 0 | 1.2437 | 0 | 0 | 55.1295
2450136 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | KONURCA HACIUMMETLER TR 45-77-M00109_A_56362102_56362102 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 21:52:25 | 11.01.2023 04:50:52 | 6.9742 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1243
2449489 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KARAYAKUP TR-1 45-75-M00273_45-75-M00273_2376801 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 11:58:12 | 10.01.2023 13:51:26 | 1.8872 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8553 | 0 | 0 | 0 | 0.22369 | 0 | 0 | 7.079
2450030 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2557 35-01-M02557_910422336_910422336 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 19:47:11 | 10.01.2023 21:35:02 | 1.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2624 | 0 | 0 | 2.2624
2449346 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-24 35-01-K00024_10139625 K1_5861605 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 07:21:21 | 10.01.2023 08:51:01 | 1.4944 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.175 | 0 | 0 | 0 | 37.2038 | 0 | 0 | 54.3788
2450179 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1011 35-03-M01011_B_56365315_56365315 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 23:02:51 | 11.01.2023 01:07:09 | 2.0717 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.453 | 0 | 0 | 0 | 18.3973 | 0 | 0 | 39.8503
2449738 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/73-A 45-83-L00151_IRLAMAZ KÖK L03_72157763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:35:11 | 10.01.2023 15:52:01 | 0.28056 | 15 | 1740 | 55 | 185 | 27 | 201 | 4 | 0 | 0.42169 | 83.3412 | 26.0591 | 14.2021 | 38.8913 | 28.9726 | 23.8561 | 0 | 215.7441
2450434 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | MUTAFLAR SÜLEYMANLAR TR-4 35-32-L00068_A_56357952_56357952 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:27:35 | 11.01.2023 10:07:51 | 0.67111 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6474 | 0 | 0.015078 | 0 | 0.39496 | 0 | 0 | 3.0574
2451098 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/37 45-72-L00037_956496940_956496940 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 23:28:22 | 11.01.2023 23:57:20 | 0.48278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013329
2450248 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-71 45-78-L00071_953257696_953257696 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 03:39:36 | 11.01.2023 04:35:09 | 0.92583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5315 | 0 | 0 | 0 | 0.00013372 | 0 | 0 | 2.5316
2450265 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YELKİ TR-5 (M-2339) 35-10-M02339_D D5_49574451 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 06:14:08 | 11.01.2023 11:34:56 | 5.3467 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 112.8264 | 0 | 0 | 0 | 23.5236 | 0 | 0 | 136.35
2450952 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_ÇIRPI M06_72191063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 17:39:40 | 11.01.2023 18:50:35 | 1.1819 | 1 | 0 | 12 | 60 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0.70836 | 0 | 2.0654 | 67.1936 | 7.0149 | 25.1594 | 0 | 0 | 102.1417
2451035 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARUHANLI TR-6 45-80-M00006_B TR6B2_5987074 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 20:00:34 | 11.01.2023 22:10:14 | 2.1611 | 0 | 262 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 216.814 | 0 | 0.02133 | 0 | 112.7129 | 0 | 0 | 329.5482
2450348 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-12 35-19-L00168_956694978_956694978 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 08:46:32 | 11.01.2023 16:52:50 | 8.105 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.449
2450557 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_GÖKÇEN M01_2334129 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 10:52:52 | 11.01.2023 11:54:03 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.5432 | 0 | 851.5432
2450451 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-808 35-01-K00808_911717971_911717971 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:38:22 | 11.01.2023 10:49:03 | 1.1781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63106
2450494 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KADIKÖY TR-3 35-16-M00147_953333113_953333113 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 10:03:16 | 11.01.2023 11:12:51 | 1.1597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12038
2450660 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2670 35-03-M02670_912867572_912867572 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 12:12:35 | 11.01.2023 14:43:25 | 2.5139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3418 | 0 | 0 | 0 | 7.2337 | 0 | 0 | 10.5755
2450351 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-278 35-19-L00278_956671907_956671907 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 08:49:17 | 11.01.2023 15:56:09 | 7.1144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3958
2451058 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-418 35-18-L00418_950459750_950459750 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 20:52:38 | 11.01.2023 22:42:00 | 1.8228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81723
2450288 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_HASTANE DM M16_67054329 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 07:26:42 | 11.01.2023 08:59:38 | 1.5489 | 0 | 4734 | 0 | 6 | 3 | 293 | 0 | 0 | 0 | 2064.8756 | 0 | 4.5103 | 1010.91 | 682.5452 | 0 | 0 | 3762.8411
2450331 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-4 METROPOLİS 35-26-M00004_A_91011646_91011646 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 08:35:19 | 11.01.2023 10:59:50 | 2.4086 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68.4237 | 0 | 13.0638 | 0 | 13.1225 | 0 | 0 | 94.61
2450325 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-443 35-02-M00443_910074447_910074447 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 08:22:54 | 11.01.2023 10:15:51 | 1.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.561 | 54.561
2450580 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİ FOÇA TR-9 35-23-M00009_35-23-M00009_2375187 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 11:11:51 | 11.01.2023 11:52:18 | 0.67417 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 89.8887 | 0 | 0 | 0 | 72.3262 | 0 | 0 | 162.2149
2450474 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DÜNDARLI KÖK 35-29-L00053_HatBaşıAyırıcı_53138656 L01_53138656 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:34:43 | 11.01.2023 15:57:41 | 6.3828 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.611 | 0 | 0.91103 | 0 | 90.8912 | 0 | 0 | 129.4132
2450245 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-184 35-18-L00184_5716256_56372140_56372140 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 02:57:50 | 11.01.2023 03:56:53 | 0.98417 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1546 | 0 | 0 | 0 | 3.5025 | 0 | 0 | 16.6571
2450222 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DAĞARLAR TR-2 45-73-M00600_45-73-M00600_2355970 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 00:33:21 | 11.01.2023 01:43:27 | 1.1683 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.5709 | 0 | 0.029503 | 0 | 4.8446 | 0 | 0 | 18.445
2450932 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EKREM GÜL SULAMA GRUBU 35-20-L00390_956631672_956631672 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 17:11:59 | 11.01.2023 17:58:32 | 0.77583 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1634
2451055 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜZÜMLER TR-1 35-29-L00650_950326634_950326634 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 20:47:16 | 11.01.2023 22:07:20 | 1.3344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3079
2450809 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-17 45-72-L00410_B_56365694_56365694 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 14:29:03 | 11.01.2023 17:30:00 | 3.0158 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37.0543 | 0 | 0 | 0 | 34.532 | 0 | 0 | 71.5863
2450268 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1038 35-04-M01038_99362304_99362304 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 06:15:35 | 11.01.2023 12:41:39 | 6.4344 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.9018 | 0 | 0 | 0 | 17.5113 | 0 | 0 | 33.4131
2450746 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | K-4902 35-22-K04902_K-2380 K01_56288272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 13:43:56 | 11.01.2023 14:58:33 | 1.2436 | 0 | 640 | 1 | 14 | 8 | 65 | 6 | 1 | 0 | 285.0023 | 0.65366 | 2.1773 | 58.3011 | 94.1964 | 389.1641 | 105.2383 | 934.7331
2450308 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KINIK TR-11 35-24-L00011_B_56377262_56377262 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 08:08:18 | 11.01.2023 08:53:52 | 0.75944 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.4123 | 0 | 0 | 0 | 3.2852 | 0 | 0 | 14.6975
2450600 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SART TR-1 KÖK 45-78-M00168_SART TR-4/14 M01_81491804 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 10:34:11 | 11.01.2023 12:04:02 | 1.4975 | 0 | 260 | 0 | 14 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 94.6953 | 0 | 4.2665 | 0.0013227 | 26.861 | 0 | 0 | 125.8241
2450846 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3303 35-04-K03303_99338951_99338951 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 15:34:01 | 11.01.2023 20:36:37 | 5.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.868 | 0 | 0 | 18.868
2450328 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HÜSEYİN ÇETİNKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00368_A_56369189_56369189 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 08:24:49 | 11.01.2023 14:23:20 | 5.9753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8585
2450849 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_KAPAKLI-2 M17_2313110 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 15:43:40 | 11.01.2023 16:06:29 | 0.38028 | 0 | 439 | 6 | 127 | 10 | 69 | 4 | 0 | 0 | 37.9033 | 6.3965 | 28.8225 | 90.3168 | 21.7579 | 102.4263 | 0 | 287.6233
2450663 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4854 35-01-K04854_912130053_912130053 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 12:11:06 | 11.01.2023 13:43:05 | 1.5331 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0776
2450540 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-11 35-30-M00079_ÇANDARLI TATİL KÖYÜ M04_72085968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 10:41:14 | 11.01.2023 10:59:21 | 0.30194 | 1 | 1306 | 15 | 34 | 4 | 38 | 0 | 3 | 1.0722 | 54.0777 | 2.6126 | 6.0548 | 13.6766 | 20.9488 | 0 | 3.4552 | 101.8979
2450783 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | AŞAĞICUMA TR-3 35-16-M00102_C_90955555_90955555 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 14:17:16 | 11.01.2023 20:58:43 | 6.6908 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.1392 | 0 | 0 | 0 | 35.6239 | 0 | 0 | 77.7631
2450514 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞISTAN TR-1 35-16-M00129_95000585682_95000585682 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 10:15:50 | 11.01.2023 12:44:05 | 2.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42816 | 0 | 0 | 0.42816
2450285 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4492 35-10-K04492_B 4492b1_5884321 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 07:23:14 | 11.01.2023 12:04:31 | 4.6881 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.0515 | 0 | 0 | 0 | 36.7601 | 0 | 0 | 55.8117
2450371 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4168 35-04-K04168_TRAFO K02_2102312 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2023 09:02:10 | 11.01.2023 11:03:51 | 2.0281 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.1308 | 0 | 0 | 0 | 5.3897 | 0 | 0 | 32.5205
2451012 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ARKACILAR TR-2 35-31-L00038_B_91203223_91203223 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 19:14:13 | 11.01.2023 19:57:06 | 0.71472 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.99229 | 0 | 3.5963 | 0 | 0.59202 | 0 | 0 | 5.1806
2450477 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNOVA TR-3 35-20-L00309_955202573_955202573 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:54:15 | 11.01.2023 16:56:31 | 7.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2450340 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_73330069 M11_73330069 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 08:34:47 | 11.01.2023 11:11:15 | 2.6078 | 0 | 134 | 4 | 21 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.2411 | 5.7052 | 10.0245 | 22.6424 | 35.1262 | 0 | 0 | 100.7393
2480742 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_İSHAKÇELEBİ M04_72197690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 12:02:00 | 11.01.2023 12:45:00 | 0.71667 | 0 | 629 | 8 | 12 | 3 | 69 | 2 | 0 | 0 | 101.04 | 1.5651 | 8.6859 | 8.2354 | 75.0756 | 273.3668 | 0 | 467.9687
2450835 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | TR-1/64 DM 45-72-M00064_TR-1/70 M09_66484268 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 15:23:00 | 11.01.2023 15:59:20 | 0.60556 | 0 | 5028 | 0 | 14 | 4 | 512 | 1 | 4 | 0 | 664.2317 | 0 | 0.21218 | 33.9921 | 236.8684 | 45.568 | 149.7869 | 1130.6594
2450463 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İSMET ÇAMLIOĞLU GRUP SULAMA 35-29-L00100_A_91223919_91223919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:39:19 | 11.01.2023 15:06:11 | 5.4478 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1857 | 0 | 15.9393 | 0 | 0 | 32.125
2450294 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-25/17 45-71-M00049_HatBaşıAyırıcı_53134745 M04_53134745 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 07:34:55 | 11.01.2023 09:26:18 | 1.8564 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0921 | 0 | 39.9235 | 10.134 | 0 | 0 | 51.1496
2450881 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ULUDERBENT TR-4 45-73-M00541_D_56385008_56385008 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 16:08:32 | 11.01.2023 21:32:16 | 5.3956 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.8513 | 0 | 1.0796 | 0 | 3.4271 | 0 | 0 | 18.358
2450958 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_B_65509869_65509869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 17:45:54 | 11.01.2023 21:38:00 | 3.8683 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8541
2450858 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_ L01_2331265 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 15:54:31 | 11.01.2023 18:00:53 | 2.1061 | 0 | 194 | 1 | 18 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 143.6699 | 1.0783 | 74.3411 | 0 | 54.3857 | 11.393 | 0 | 284.868
2450440 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KERPİÇLİK TR-1 45-74-M00103_A_56407151_56407151 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:31:50 | 11.01.2023 10:31:25 | 0.99306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14086
2450689 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-5 45-71-M01536_A_56364027_56364027 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 12:44:30 | 11.01.2023 14:38:11 | 1.8947 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.5014 | 0 | 0 | 0 | 15.4148 | 0 | 0 | 28.9163
2450254 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_KÜLTÜR M27_50154870 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 04:39:27 | 11.01.2023 05:09:51 | 0.50667 | 1 | 1100 | 2 | 21 | 23 | 119 | 9 | 1 | 0.11616 | 169.6835 | 1.1185 | 1.3574 | 138.3466 | 57.8136 | 64.9485 | 14.806 | 448.1902
2450941 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2772 35-02-M02772_99506887_99506887 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 17:16:49 | 11.01.2023 20:00:11 | 2.7228 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2835
2450208 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_BIÇAKÇI-OVACIK L09_67544171 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 00:04:14 | 11.01.2023 00:20:41 | 0.27417 | 0 | 1110 | 1 | 290 | 4 | 308 | 0 | 0 | 0 | 43.2555 | 0 | 6.8961 | 0.74285 | 18.7936 | 0 | 0 | 69.6881
2450795 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4806 35-01-K04806_911660930_911660930 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 14:40:18 | 11.01.2023 16:20:45 | 1.6742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86837
2451044 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-793 35-01-K00793_910891271_910891271 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 20:19:49 | 11.01.2023 21:58:35 | 1.6461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49046
2450921 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1/1 35-20-M00001_955198331_955198331 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 16:58:13 | 11.01.2023 18:39:23 | 1.6861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89825
2450566 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3749 35-08-K03749_35-08-K03749_42114210 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 10:56:56 | 11.01.2023 11:08:02 | 0.185 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 10.3971 | 0 | 0 | 0 | 41.8635 | 0 | 0 | 52.2606
2450729 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | PAZARKÖY TR-2 45-78-L00651_49253224_56391112_56391112 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 13:30:38 | 11.01.2023 17:06:50 | 3.6033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2450443 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/85 45-83-M00085_A_91109970_91109970 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:35:04 | 11.01.2023 14:45:00 | 5.1656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1.4984 | 0 | 0 | 0 | 125.225 | 0 | 0 | 126.7234
2450709 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2139 35-07-M02139_97539381_97539381 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2023 06:30:12 | 11.01.2023 16:48:56 | 10.3122 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5324
2450735 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | EYKO TR-1 35-30-M00027_35-30-M00027_2372066 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 13:32:46 | 11.01.2023 14:23:15 | 0.84139 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9029 | 0 | 0 | 0 | 6.0717 | 0 | 0 | 10.9746
2450523 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-19 35-23-M00019_B_56365459_56365459 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 10:33:04 | 11.01.2023 12:07:36 | 1.5756 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.2095 | 0 | 0.042974 | 0 | 17.3426 | 0 | 0 | 37.5951
2450878 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/70 45-72-M00070_TR-1/71 M03_83462613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 15:27:00 | 11.01.2023 17:13:10 | 1.7694 | 0 | 1253 | 0 | 11 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 454.095 | 0 | 0.67244 | 0 | 53.0023 | 0 | 0 | 507.7697
2450274 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-410 35-03-K00410_F_56366331_56366331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 06:46:40 | 11.01.2023 08:14:12 | 1.4589 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.1357 | 0 | 0 | 0 | 36.2921 | 0 | 0 | 71.4278
2450480 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_BERGAMA-1 M11_72352932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 10:00:54 | 11.01.2023 10:41:16 | 0.67278 | 1 | 1307 | 28 | 90 | 5 | 45 | 0 | 3 | 2.3889 | 120.6354 | 268.9556 | 23.5564 | 31.8938 | 53.3782 | 0 | 7.6988 | 508.5071
2450380 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-135 RÜYAKENT 35-15-M00135_DM-4 M01_66666731 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:05:55 | 11.01.2023 09:41:28 | 0.5925 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 83.9559 | 0 | 0 | 0 | 16.874 | 0 | 0 | 100.8299
2450231 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4492 35-10-K04492_B 4492b1_5884321 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 01:46:13 | 11.01.2023 02:57:30 | 1.1881 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.9289 | 0 | 0 | 0 | 3.7404 | 0 | 0 | 7.6693
2450506 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUNTDAĞYENİCE KÖYÜ TR-1 45-71-M01699_953214038_953214038 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 10:14:18 | 11.01.2023 17:54:41 | 7.6731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4224 | 0 | 0 | 0 | 1.3221 | 0 | 0 | 2.7445
2450792 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1487 35-04-M01487_99301427_99301427 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 14:36:08 | 11.01.2023 15:21:33 | 0.75694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1169
2450483 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | KÖREZ KÖK 45-77-L00284_DEREKÖY KÖK L04_2308831 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2023 10:01:50 | 11.01.2023 11:29:25 | 1.4597 | 2 | 752 | 95 | 228 | 15 | 81 | 0 | 0 | 0.49033 | 224.7197 | 31.3312 | 62.6099 | 164.4241 | 157.3857 | 0 | 0 | 640.9609
2450437 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-11 45-73-M00144_DAĞITIM TRAFOSU TR-11 M04_2093000 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2023 09:32:23 | 11.01.2023 12:28:39 | 2.9378 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 171.2715 | 0 | 0 | 0 | 210.0216 | 0 | 0 | 381.2931
2450984 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖYLÜCE TR-1 45-74-M00235_945583649_945583649 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 18:23:41 | 11.01.2023 20:42:05 | 2.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014929 | 0 | 0 | 0.014929
2450855 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ AZMAK MEVKİ L03_2324753 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 15:47:35 | 11.01.2023 21:33:40 | 5.7681 | 2 | 116 | 1 | 167 | 1 | 40 | 0 | 0 | 128.3194 | 490.0947 | 11.1516 | 568.1969 | 162.6396 | 257.5727 | 0 | 0 | 1617.9749
2450546 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ATATÜRK MAH TR-3 35-27-L00108_A_91165605_91165605 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 10:47:10 | 11.01.2023 13:35:24 | 2.8039 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5997 | 0 | 13.3762 | 0 | 30.8835 | 0 | 0 | 48.8594
2450901 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-3 35-26-M01426_95002427508_95002427508 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 16:31:03 | 11.01.2023 19:21:10 | 2.8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7972 | 0 | 0 | 4.7972
2450692 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEĞENOBA TR-2 45-72-M00214_956520585_956520585 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 12:51:51 | 11.01.2023 17:36:37 | 4.7461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3788
2450752 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | KÜÇÜKKALE YEŞİLKENT TR-2 35-29-L00268_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2105049 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 13:51:34 | 11.01.2023 15:44:06 | 1.8756 | 0 | 45 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.2863 | 0 | 3.712 | 0 | 23.4613 | 0 | 0 | 57.4597
2451041 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-259 35-02-K00259_B_56362306_56362306 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 20:12:51 | 11.01.2023 21:31:22 | 1.3086 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 117.0564 | 0 | 0 | 0 | 5.2135 | 0 | 0 | 122.2699
2450755 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-996 35-02-K00996_910167311_910167311 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 13:49:59 | 11.01.2023 15:06:21 | 1.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8163 | 0 | 0 | 12.8163
2450234 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | EVRENLİ İNCELER MAH TR-1 45-73-M00496_45-73-M00496_2352762 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 01:54:13 | 11.01.2023 03:08:58 | 1.2458 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6157 | 0 | 0.059335 | 0 | 1.1784 | 0 | 0 | 4.8534
2450898 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-15 K50_2058630 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2023 16:28:21 | 11.01.2023 17:32:24 | 1.0675 | 0 | 2085 | 0 | 0 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 712.9572 | 0 | 0 | 0 | 1807.6459 | 0 | 0 | 2520.6031
2450520 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2959 35-04-M02959_99593235_99593235 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 10:32:42 | 11.01.2023 12:33:41 | 2.0164 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6929
2451061 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/56 45-72-M00640_956508069_956508069 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 20:54:14 | 11.01.2023 22:22:10 | 1.4656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43329
2450712 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | NARLIDERE TR-1 45-73-M00715_A_91087369_91087369 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 13:15:00 | 11.01.2023 17:50:21 | 4.5892 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.3679 | 0 | 11.9782 | 0 | 8.9769 | 0 | 0 | 38.323
2450583 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-4390 35-09-K04390_K-2994 K02_45382221 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 11:04:56 | 11.01.2023 12:56:35 | 1.8608 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 261.1399 | 0 | 0 | 0 | 35.8487 | 0 | 0 | 296.9886
2450334 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 08:34:38 | 11.01.2023 12:24:45 | 3.8353 | 4 | 81 | 100 | 96 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2.7465 | 57.3691 | 144.085 | 142.4045 | 8.3056 | 23.3032 | 0 | 0 | 378.214
2450832 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-650 35-02-M00650_D D1B_5808040 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 15:17:57 | 11.01.2023 17:32:03 | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6513 | 0 | 0 | 60.6513
2450961 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-135 RÜYAKENT 35-15-M00135_48874771_56365768_56365768 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 17:50:50 | 11.01.2023 18:13:57 | 0.38528 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.099 | 0 | 0 | 0 | 1.3598 | 0 | 0 | 17.4588
2451024 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜKKALE TR-1 35-29-L00651_35-29-L00651_2376590 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 19:41:21 | 11.01.2023 19:55:47 | 0.24056 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8711 | 0 | 0.051455 | 0 | 0.21471 | 0 | 0 | 5.1373
2450918 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | PAZARKÖY TR-2 45-78-L00651_45-78-L00651_2351080 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 16:47:56 | 11.01.2023 17:12:44 | 0.41333 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.24835 | 0 | 0.80001 | 0 | 0.74742 | 0 | 11.0529 | 12.8487
2450669 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_953190601_953190601 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 12:18:48 | 11.01.2023 13:08:04 | 0.82111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41142
2450277 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2398 35-02-K02398_913413896_913413896 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 06:54:54 | 11.01.2023 09:36:15 | 2.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7223 | 0 | 0 | 38.7223
2450377 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-3 35-20-L00128_955189482_955189482 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 08:58:46 | 11.01.2023 17:01:52 | 8.0517 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7082
2450526 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | M-1902 OĞLANANASI TR-12 35-22-M00645_A_56354756_56354756 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 10:34:02 | 11.01.2023 11:54:31 | 1.3414 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3696 | 0 | 0.14253 | 0 | 16.7951 | 0 | 0 | 21.3073
2450386 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DERBENT TR-1 45-78-M00947_953277706_953277706 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:07:48 | 11.01.2023 15:23:59 | 6.2697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51184
2451073 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 21:33:27 | 11.01.2023 23:46:15 | 2.2133 | 3 | 12 | 196 | 106 | 20 | 7 | 0 | 0 | 5.18 | 1.1342 | 123.2938 | 70.7207 | 52.0582 | 7.8742 | 0 | 0 | 260.2611
2450409 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-992 35-03-M00992_35-03-M00992_2373793 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2023 09:47:35 | 11.01.2023 17:25:47 | 7.6367 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 543.6923 | 0 | 0 | 0 | 181.1897 | 0 | 0 | 724.882
2450741 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MÜTEVELLİ TR-5 45-80-M00106_956538033_956538033 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 13:37:52 | 11.01.2023 14:49:01 | 1.1858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10212
2450509 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-112 ZEYTİNALANI 35-19-L00112_B_91324240_91324240 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 10:20:04 | 11.01.2023 13:59:11 | 3.6519 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.7347 | 0 | 0 | 0 | 7.8393 | 0 | 0 | 106.574
2450263 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-93 35-15-M00093_ÖDEMİŞ İM M01_66588821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 05:36:11 | 11.01.2023 07:15:00 | 1.6469 | 0 | 3582 | 3 | 1 | 1 | 113 | 1 | 0 | 0 | 1571.1612 | 11.995 | 0.89596 | 68.4347 | 161.0792 | 25.5606 | 0 | 1839.1266
2450595 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KAVAKLIDERE TR-13 45-73-M01030_45-73-M01030_2360250 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2023 11:22:31 | 11.01.2023 14:17:49 | 2.9217 | 0 | 255 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 149.6151 | 0 | 0.0093065 | 0 | 114.4512 | 0 | 0 | 264.0756
2450904 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YENİCE Ç.TEKKE KÖYÜ TR-1 45-73-L00003_A_56387001_56387001 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 16:33:43 | 12.01.2023 01:49:48 | 9.2681 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7425 | 0 | 0.051822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7943
2450701 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-270 35-01-K00270_912926290_912926290 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 12:59:03 | 11.01.2023 16:09:47 | 3.1789 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0451
2450655 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-7 45-73-M00007_TR-8 M02_66754473 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2023 12:10:46 | 11.01.2023 12:31:10 | 0.34 | 0 | 401 | 1 | 64 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 37.7475 | 0.28361 | 4.6669 | 0 | 8.1112 | 0 | 5.0504 | 55.8596
2450987 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2549 35-09-M02549_95001202547_95001202547 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 18:23:17 | 11.01.2023 20:30:50 | 2.1258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5148 | 0 | 0 | 0 | 0.41065 | 0 | 0 | 2.9254
2451090 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206__65503823_65503823 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 22:48:47 | 11.01.2023 23:53:03 | 1.0711 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2304 | 0 | 0 | 0 | 3.1471 | 0 | 0 | 20.3775
2450841 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4493 35-02-K04493_99325252_99325252 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 15:31:50 | 11.01.2023 19:30:56 | 3.985 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4791
2450847 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1643 35-04-M01643_98755236_98755236 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 15:40:23 | 11.01.2023 20:04:17 | 4.3983 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9004
2450492 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_ARMATEKS-OMRAT M05_2051845 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 10:10:05 | 11.01.2023 10:26:51 | 0.27944 | 0 | 10 | 0 | 9 | 3 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0.25093 | 0 | 0.54402 | 6.0265 | 4.6771 | 209.1951 | 0 | 220.6938
2450466 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-233 AKARCA KÖK 35-14-L00233_L-58 HAVACILAR SİTESİ L03_72202679 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:47:21 | 11.01.2023 10:15:45 | 0.47333 | 0 | 2249 | 0 | 3 | 3 | 90 | 1 | 5 | 0 | 193.5269 | 0 | 0.63612 | 35.7362 | 45.13 | 131.8222 | 0.60818 | 407.4596
2450784 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-8 35-17-M00368_B_91053975_91053975 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 14:18:18 | 11.01.2023 16:21:35 | 2.0547 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0769 | 0 | 0.67328 | 0 | 4.8753 | 0 | 0 | 15.6255
2450678 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK YANIKDAĞ TR-2 45-75-M00198__84624737_84624737 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 12:27:06 | 11.01.2023 14:55:51 | 2.4792 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7435
2450572 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-879 35-01-K00879_912424206_912424206 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 11:03:31 | 11.01.2023 13:32:25 | 2.4817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4996
2450323 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE DM-9/4 45-71-M00636_DM-9/3 M01_2077240 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 08:22:24 | 11.01.2023 12:20:47 | 3.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2198.8814 | 0 | 5027.1983 | 0 | 7226.0798
2450280 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | HALİL SOLAR SULAMA GRUBU 35-29-M00150_35-29-M00150_2361654 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 07:01:56 | 11.01.2023 09:17:26 | 2.2583 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5202 | 0 | 27.6244 | 0 | 0.27878 | 0 | 0 | 37.4234
2450529 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OVAKENT (KAYAKÖY İM) M03_72306323 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 10:39:00 | 11.01.2023 11:41:00 | 1.0333 | 9 | 4697 | 245 | 1421 | 53 | 1208 | 6 | 0 | 15.1669 | 956.3644 | 496.057 | 670.6501 | 535.342 | 1034.5886 | 390.924 | 0 | 4099.093
2450343 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOZLUCA TR-4 (M.ÇOKALLI MAHALLESİ TR-1) 45-73-M01109_945688608_945688608 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 08:39:13 | 11.01.2023 16:34:53 | 7.9278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2450930 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4650 35-02-K04650_99893313_99893313 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 17:02:47 | 11.01.2023 18:23:24 | 1.3436 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41332
2451053 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | YENİCE KÖK 45-86-M00234_İÇİKLER ÇIKIŞ M02_41955371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 20:34:16 | 11.01.2023 20:52:07 | 0.2975 | 0 | 258 | 4 | 47 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7.8898 | 3.0858 | 2.0627 | 9.8423 | 10.1068 | 0 | 0 | 32.9873
2450884 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK YANIKDAĞ TR-2 45-75-M00198__84624738_84624738 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 16:16:31 | 11.01.2023 17:57:13 | 1.6783 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3131 | 0 | 0.28599 | 0 | 3.0461 | 0 | 0 | 6.6452
2450243 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 02:46:54 | 11.01.2023 03:44:38 | 0.96222 | 6 | 1020 | 25 | 383 | 13 | 206 | 3 | 0 | 2.1149 | 202.3207 | 6.6209 | 78.279 | 49.1604 | 79.7026 | 116.9282 | 0 | 535.1268
2450907 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNOVA TR-3 35-20-L00309_35-20-L00309_2348643 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 16:39:47 | 11.01.2023 17:03:48 | 0.40028 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 14.316 | 0 | 0 | 0 | 13.1443 | 0 | 0 | 27.4603
2451030 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-109 ZEYTİNALANI 35-19-L00109_956676586_956676586 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 19:50:18 | 11.01.2023 21:25:00 | 1.5783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49048
2451093 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-91 35-19-L00091_35-19-L00091_2351724 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 23:07:41 | 11.01.2023 23:31:30 | 0.39694 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.5512 | 0 | 0.060127 | 0 | 2.0304 | 0 | 0 | 17.6417
2450844 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-805 35-01-K00805_911985453_911985453 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 15:42:23 | 11.01.2023 16:47:41 | 1.0883 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63461
2450260 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-2/16 35-29-M00097_48376979_60982723_60982723 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 05:25:39 | 11.01.2023 05:38:23 | 0.21222 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.3741 | 0 | 0 | 0 | 0.67401 | 0 | 0 | 6.0481
2450552 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/4 35-28-M00046_953385385_953385385 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 10:41:13 | 11.01.2023 17:12:35 | 6.5228 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.2503 | 0 | 0 | 0 | 13.5057 | 0 | 0 | 27.756
2450306 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/102 45-83-L00102_A_91114496_91114496 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 08:02:47 | 11.01.2023 13:36:06 | 5.5553 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.0151 | 0 | 0 | 0 | 56.4865 | 0 | 0 | 93.5017
2450993 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-2/8 35-20-L00036_35-20-L00036_72371595 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 18:34:56 | 11.01.2023 18:56:45 | 0.36361 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.41373 | 0 | 0.99282 | 0 | 0.30408 | 0 | 0 | 1.7106
2450944 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MERSİNLİ TR-2 45-78-M00936_953286337_953286337 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 17:22:46 | 11.01.2023 17:57:00 | 0.57056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1554
2450804 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KİLLİK TR-7 45-73-M00348_DAĞITIM TRAFOSU M04_71986056 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2023 15:01:39 | 11.01.2023 15:24:35 | 0.38222 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2131
2450446 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | KAVAKLIDERE KÖK 45-73-M00140_TR-11 M02_66675708 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 10:33:36 | 11.01.2023 10:49:28 | 0.26444 | 4 | 1404 | 19 | 81 | 6 | 206 | 0 | 0 | 2.1271 | 66.3193 | 2.9139 | 4.4696 | 30.7739 | 46.0046 | 0 | 0 | 152.6083
2450761 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KISIK TR-2 35-22-M00136_B_56353842_56353842 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 13:57:10 | 11.01.2023 16:14:47 | 2.2936 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.2904 | 0 | 6.6212 | 0 | 47.9277 | 0 | 16.2849 | 74.1242
2450240 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-2 35-30-M00002_TR-3 M02_72079683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 02:16:44 | 11.01.2023 05:01:28 | 2.7456 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 565.7819 | 0 | 0 | 0 | 71.9739 | 0 | 0 | 637.7558
2450867 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2913 35-01-M02913_911264005_911264005 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 15:58:02 | 11.01.2023 17:14:05 | 1.2675 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93494
2450383 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BALIKLI TR-1 45-75-M00221_A_90964748_90964748 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:06:19 | 11.01.2023 11:51:07 | 2.7467 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8585 | 0 | 0 | 0 | 0.16626 | 0 | 0 | 5.0248
2450632 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-7 35-19-M00219_956699439_956699439 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 11:55:22 | 11.01.2023 13:32:08 | 1.6128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008606
2450283 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | POYRAZ KÖK 45-78-M00651_POYRAZ MERKEZ-BOZAĞAÇ M03_2307304 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 07:10:21 | 11.01.2023 08:57:35 | 1.7872 | 0 | 326 | 16 | 62 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60.7659 | 20.3464 | 8.2809 | 17.712 | 15.9102 | 0 | 0 | 123.0155
2450824 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-428 35-18-L00428_950453362_950453362 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 15:17:27 | 11.01.2023 23:36:40 | 8.3203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16057
2450933 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNOVA TR-6 35-20-L00313_35-20-L00313_2360348 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 17:14:38 | 11.01.2023 17:38:27 | 0.39694 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.9824 | 0 | 0.49678 | 0 | 4.9437 | 0 | 0 | 13.4228
2450910 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-435 35-02-K00435_99246724_99246724 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 16:36:51 | 11.01.2023 18:31:29 | 1.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3085 | 0 | 0 | 3.3085
2450246 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-63 35-19-L00063_C_65512639_65512639 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 02:59:22 | 11.01.2023 03:45:01 | 0.76083 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.3986 | 0 | 0 | 0 | 1.5896 | 0 | 0 | 16.9882
2450787 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4845 35-01-K04845_911992746_911992746 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 14:22:44 | 11.01.2023 17:27:39 | 3.0819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.749
2450979 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-54 35-17-M00054_C C13b_5947966 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 18:20:12 | 11.01.2023 19:32:05 | 1.1981 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6348 | 0 | 0 | 0 | 2.5436 | 0 | 0 | 11.1784
2450392 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM01-TR06 35-27-M00006_913811814_913811814 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:03:56 | 11.01.2023 10:26:54 | 1.3828 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6785
2450415 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-34 35-26-M00034_956621130_956621130 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:14:44 | 11.01.2023 09:52:57 | 0.63694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 2.1931 | 0 | 0 | 4.1331
2450647 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİLKİKÖY TR-1 45-71-M01271_953218152_953218152 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 11:52:35 | 11.01.2023 15:55:29 | 4.0483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1189
2451042 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_B_56372540_56372540 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 20:13:50 | 11.01.2023 20:42:09 | 0.47194 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.3069 | 0 | 0 | 0 | 2.3977 | 0 | 0 | 17.7046
2450684 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM08/TR38 TARIM KREDİ YANI 45-73-M00020_A dm8-tr38a1_45157724 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 12:35:25 | 11.01.2023 16:35:17 | 3.9978 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.3786 | 0 | 0 | 0 | 241.5426 | 0 | 0 | 259.9212
2451039 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DELEMENLER DERE MAH TR 45-73-M00671_945650301_945650301 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 20:05:33 | 11.01.2023 22:54:12 | 2.8108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13873
2450707 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇERKEZ MAHMUDİYE KÖYÜ TR-1 45-71-M01095_953214953_953214953 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 12:59:25 | 11.01.2023 18:21:26 | 5.3669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2556
2451062 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_D_56358264_56358264 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 18:22:49 | 11.01.2023 23:52:04 | 5.4875 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84.794 | 0 | 0 | 0 | 53.4256 | 0 | 0 | 138.2195
2450827 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADALA TR-4 45-78-M00297_953283203_953283203 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 15:20:16 | 11.01.2023 16:49:51 | 1.4931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37868
2450515 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMERDAMLARI TR-1 45-78-M00588_953288136_953288136 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 10:22:52 | 11.01.2023 13:03:25 | 2.6758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25667
2450664 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-813 35-01-K00813_912325411_912325411 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 12:14:01 | 11.01.2023 14:16:07 | 2.035 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3563 | 0 | 0 | 0 | 0.00042165 | 0 | 0 | 4.3567
2450807 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_950441307_950441307 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 14:44:46 | 11.01.2023 15:42:54 | 0.96889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90094 | 0 | 0 | 0.90094
2450727 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1287 35-02-M01287_D_56354881_56354881 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 13:27:39 | 11.01.2023 14:46:51 | 1.32 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 79.8795 | 0 | 0 | 0 | 32.3535 | 0 | 0 | 112.233
2450286 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-32 DEREKÖY 35-22-M00032_B_91311136_91311136 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 07:20:04 | 11.01.2023 09:11:10 | 1.8517 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.8815 | 0 | 2.4522 | 0 | 0 | 0 | 11.4036 | 16.7374
2450335 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-444 35-03-M00444_910741466_910741466 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 08:39:05 | 11.01.2023 11:23:15 | 2.7361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96652
2451019 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEALAN TR-2 35-13-L00086_946418596_946418596 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 19:29:04 | 11.01.2023 20:42:53 | 1.2303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31735
2450621 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ORTAKÖY KÖK 45-78-M01336_DEMİRKÖPRÜ M01_81494435 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 11:47:43 | 11.01.2023 11:52:21 | 0.077222 | 5 | 8239 | 191 | 1401 | 61 | 985 | 3 | 1 | 0.21766 | 89.0681 | 25.1454 | 14.2109 | 22.3205 | 74.0989 | 0.25323 | 1.0552 | 226.3698
2450329 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-109 (AKARCA TR-2) 35-18-L00109_950461780_950461780 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 08:33:35 | 11.01.2023 09:56:17 | 1.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2450435 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | SUCAHLI TR-1 35-24-M00103_A_56352401_56352401 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:31:52 | 11.01.2023 11:45:04 | 2.22 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7847 | 0 | 6.3273 | 0 | 17.1712 | 0 | 0 | 28.2832
2451099 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1745 35-01-K01745_911381293_911381293 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 23:30:40 | 12.01.2023 00:42:19 | 1.1942 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9649
2450813 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN MERKEZ DM 35-21-L00002_KARABURUN TR-4/18 İSKELE L04_72170412 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 15:08:46 | 11.01.2023 16:48:51 | 1.6681 | 1 | 1655 | 0 | 8 | 4 | 175 | 0 | 1 | 2.9127 | 824.4714 | 0 | 5.9879 | 52.0826 | 455.8529 | 0 | 36.8453 | 1378.1528
2450790 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-1 35-23-M00147_42127910_56356508_56356508 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 14:35:12 | 11.01.2023 15:14:55 | 0.66194 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3964 | 0 | 0.99943 | 0 | 6.4369 | 0 | 0 | 9.8327
2450458 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HİSARLIK TR-1 35-20-L00467_A_56356597_56356597 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:31:13 | 11.01.2023 15:36:33 | 6.0889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0764
2450272 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3100 35-02-K03100_910071951_910071951 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 06:34:55 | 11.01.2023 08:57:03 | 2.3689 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1652
2450289 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-20 45-81-M00020_A_56386525_56386525 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 07:33:46 | 11.01.2023 09:05:29 | 1.5286 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.199
2450959 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-285 35-19-M00469_956676317_956676317 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 17:44:59 | 11.01.2023 19:31:35 | 1.7767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2702
2450704 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1606 35-01-K01606_911324795_911324795 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 13:00:45 | 11.01.2023 19:02:10 | 6.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2450999 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MESCİTLİ TR-3 35-15-L00097_950406417_950406417 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 18:39:15 | 11.01.2023 21:52:52 | 3.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021412 | 0 | 0 | 0.021412
2450598 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-513 REİSDERE 35-18-L00513_966278982_966278982 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 11:14:39 | 11.01.2023 16:31:09 | 5.275 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4485
2450604 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KASAPLI TR-1 45-73-M00267_945659173_945659173 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 11:31:35 | 11.01.2023 18:53:58 | 7.3731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00055632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00055632
2450896 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_DEMİRKÖPRÜ T.M. M02_72224708 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 16:28:43 | 11.01.2023 16:31:13 | 0.041667 | 4 | 7116 | 171 | 1215 | 59 | 905 | 3 | 1 | 0.10919 | 43.8822 | 9.9641 | 5.7101 | 9.9801 | 32.4847 | 0.12879 | 0.55248 | 102.8118
2451016 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1424 35-04-K01424_99122170_99122170 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 19:20:15 | 11.01.2023 21:05:04 | 1.7469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36215
2450352 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950464454_950464454 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2023 08:49:24 | 11.01.2023 10:51:41 | 2.0381 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.094
2450687 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_JANDARMA M06_66715927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 12:30:03 | 11.01.2023 14:17:42 | 1.7942 | 0 | 137 | 10 | 29 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 46.1918 | 32.4469 | 13.5014 | 1.5138 | 40.5472 | 147.0943 | 0 | 281.2954
2450830 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1212 35-02-M01212_910055919_910055919 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 15:13:53 | 11.01.2023 17:34:18 | 2.3403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91857
2450661 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-8 45-81-M00008_TR-33 M04_61176212 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 12:12:35 | 11.01.2023 14:13:09 | 2.0094 | 0 | 10 | 0 | 45 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3266 | 0 | 6.2931 | 3.9604 | 8.5052 | 0 | 0 | 28.0853
2450538 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AHMETBEYLİ TR-2 35-22-M00240_B_56354532_56354532 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 10:43:27 | 11.01.2023 12:05:18 | 1.3642 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3287 | 0 | 0 | 0 | 2.5774 | 0 | 0 | 12.906
2450418 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-298 35-01-K00298_912340589_912340589 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:20:43 | 11.01.2023 12:27:08 | 3.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9994 | 0 | 0 | 11.9994
2450916 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72823518 M13_72823518 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 16:50:30 | 11.01.2023 20:24:32 | 3.5672 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6351 | 0 | 10.236 | 0 | 0 | 0 | 11.871
2451059 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3090 35-09-M03090_97701173_97701173 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 20:55:47 | 11.01.2023 22:47:22 | 1.8597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6898
2450432 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYMAKÇI TR-33 35-15-L00236_35-15-L00236_2364867 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:17:45 | 11.01.2023 10:58:47 | 1.6839 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9397 | 0 | 3.7322 | 0 | 0 | 14.6719
2450475 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_D_56370891_56370891 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:52:24 | 11.01.2023 11:46:54 | 1.9083 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 175.3209 | 0 | 0 | 0 | 21.5573 | 0 | 0 | 196.8782
2450530 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_OVAKENT M03_2334249 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 10:40:12 | 11.01.2023 11:40:30 | 1.0052 | 9 | 4695 | 246 | 1424 | 57 | 1226 | 6 | 1 | 14.7476 | 932.1441 | 482.7695 | 655.2179 | 520.2879 | 992.8686 | 379.453 | 176.1175 | 4153.6061
2450839 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-270 35-01-K00270_35-01-K00270_78915726 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 15:36:21 | 11.01.2023 16:15:10 | 0.64694 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 210.5988 | 0 | 0 | 0 | 115.0421 | 0 | 0 | 325.6409
2450338 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | HECİZ KÖK 45-82-M00485_SAVAŞTEPE 34.5 GİRİŞ M01_66191070 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2023 08:40:41 | 11.01.2023 09:02:10 | 0.35806 | 1 | 368 | 46 | 19 | 3 | 48 | 1 | 0 | 0.017145 | 19.1299 | 37.1133 | 1.0977 | 31.0922 | 18.7754 | 6.1616 | 0 | 113.3873
2451002 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR04 45-73-M00062_D d1_45157695 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 19:01:12 | 11.01.2023 19:17:28 | 0.27111 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3452 | 0 | 0 | 0 | 1.3048 | 0 | 0 | 4.65
2450607 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ İM 45-78-A00003_HatBaşıAyırıcı_53140406 L01_53140406 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 11:30:22 | 11.01.2023 13:50:55 | 2.3425 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3872 | 0 | 4.6329 | 0 | 0 | 0 | 10.0202
2450902 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_ALAŞEHİR M03_2329520 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 16:34:06 | 11.01.2023 16:36:07 | 0.033718 | 4 | 401 | 157 | 321 | 18 | 55 | 2 | 0 | 0.024057 | 2.4966 | 4.8792 | 7.6936 | 2.1389 | 1.1997 | 6.6106 | 0 | 25.0427
2450653 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ HASTANE DM 35-15-M00342_ M02_64072759 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 12:06:19 | 11.01.2023 13:07:32 | 1.0203 | 0 | 4734 | 0 | 6 | 2 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1329.1867 | 0 | 2.932 | 214.5171 | 475.7635 | 0 | 0 | 2022.3993
2450298 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DİKİLİTAŞ ORTACA MAH. TR-1 45-75-M00315_B_91212400_91212400 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 07:49:33 | 11.01.2023 08:56:37 | 1.1178 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.681 | 0 | 0 | 0 | 2.3763 | 0 | 0 | 6.0573
2451048 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-7/14 35-28-L00088_A B01_5855596 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 20:31:38 | 11.01.2023 21:13:09 | 0.69194 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.7567 | 0 | 0 | 0 | 2.1216 | 0 | 0 | 29.8783
2450793 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ILDIR KÖK 35-18-M00069_M-30 TERMAL KENT M03_72093159 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 14:34:51 | 11.01.2023 17:44:36 | 3.1625 | 0 | 466 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 185.3702 | 2259.4952 | 0 | 5.4163 | 46.3353 | 0 | 0 | 2496.617
2450613 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-61 HALİM AVCI GRB. 35-15-L00061_C_56407038_56407038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 11:39:51 | 11.01.2023 15:06:28 | 3.4436 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37736 | 0 | 12.6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0075
2450258 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-10 (M-710) 35-30-M00710_TR-7 M02_79410158 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 05:19:52 | 11.01.2023 09:21:38 | 4.0294 | 0 | 3045 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 4200.713 | 0 | 0 | 0 | 577.5291 | 0 | 0 | 4778.242
2450398 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-434 BENZİNLİK L12_2307543 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:12:32 | 11.01.2023 10:00:32 | 0.8 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 131.4214 | 0 | 0 | 0 | 12.6589 | 0 | 0 | 144.0803
2450733 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE DM-2/8 35-29-M00116_950317934_950317934 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 13:34:30 | 11.01.2023 18:09:00 | 4.575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7829
2450925 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÇAKIRCA ALİ TR-4 45-73-M00367_45-73-M00367_2355706 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2023 17:06:14 | 11.01.2023 18:47:56 | 1.695 | 0 | 58 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2879 | 0 | 10.7372 | 0 | 5.933 | 0 | 0 | 25.9581
2450384 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-134 35-16-L00134_953317623_953317623 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:05:03 | 11.01.2023 13:56:48 | 4.8625 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8687
2450278 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | K-4902 35-22-K04902_K-418 ÇİNKO K02_56288297 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 06:17:05 | 11.01.2023 09:58:11 | 3.685 | 0 | 641 | 1 | 14 | 8 | 64 | 6 | 1 | 0 | 872.6637 | 2.1095 | 7.3916 | 170.9869 | 247.5904 | 1009.8014 | 285.5912 | 2596.1348
2450527 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_GERİLİM - KİRAZ İM L04_2119148 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 10:38:01 | 11.01.2023 11:52:01 | 1.2333 | 0 | 2369 | 5 | 378 | 8 | 415 | 1 | 0 | 0 | 540.981 | 12.1039 | 70.7241 | 49.1415 | 459.6633 | 80.2758 | 0 | 1212.8896
2450670 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/53-A 45-71-M00941_953239547_953239547 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 12:12:29 | 11.01.2023 13:57:14 | 1.7458 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3848
2450919 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-456 35-17-M00456_A A03_5833175 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 16:55:17 | 11.01.2023 17:17:42 | 0.37361 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8583 | 0 | 0 | 0 | 7.9195 | 0 | 0 | 10.7778
2450859 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2793 35-01-M02793_910608397_910608397 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 15:41:22 | 11.01.2023 17:34:10 | 1.88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85033
2450318 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-255 35-02-K00255_99369792_99369792 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 08:11:37 | 11.01.2023 09:46:08 | 1.5753 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4744
2450882 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | K-4902 35-22-K04902_K-2380 K01_56288272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 16:13:27 | 11.01.2023 17:05:35 | 0.86889 | 0 | 641 | 1 | 14 | 8 | 65 | 6 | 1 | 0 | 209.5642 | 0.43996 | 1.6384 | 34.8579 | 58.6411 | 218.871 | 64.2062 | 588.2188
2450218 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KÜRDÜLLÜ TR-1 35-29-L00458_35-29-L00458_2373466 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 00:26:37 | 11.01.2023 01:40:41 | 1.2344 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3019 | 0 | 6.111e-05 | 0 | 3.1866 | 0 | 0 | 9.4886
2450441 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3149 35-01-K03149_911740697_911740697 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:35:38 | 11.01.2023 11:51:52 | 2.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4606 | 0 | 0 | 5.4606
2450690 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-24 35-25-M00072_B_56355034_56355034 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 12:48:24 | 11.01.2023 13:18:28 | 0.50111 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3938
2450842 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLMARMARA TR-18 45-85-L00018_945468529_945468529 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 15:38:49 | 11.01.2023 16:19:26 | 0.67694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092634
2450650 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇANŞA KÖK 45-81-M00047_ M02_2097360 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2023 11:58:39 | 11.01.2023 13:31:42 | 1.5508 | 0 | 973 | 1 | 38 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 130.2896 | 3.6151 | 4.2838 | 9.2057 | 87.9173 | 0 | 0 | 235.3115
2450255 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-158 ONTUR 35-18-L00158_L-169 L10_84884923 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 04:48:53 | 11.01.2023 05:55:04 | 1.1031 | 0 | 403 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 83.7959 | 0 | 0 | 34.259 | 11.4947 | 0 | 0 | 129.5496
2451091 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SELENDİ TR-20/A 45-81-M00255_D D02b_66040010 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2023 22:46:00 | 12.01.2023 09:39:32 | 10.8922 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63.6098 | 0 | 0 | 0 | 25.9411 | 0 | 0 | 89.5509
2450796 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11(M-711) 35-30-M00711_955297091_955297091 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 14:43:01 | 11.01.2023 15:37:34 | 0.90917 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2901
2450945 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2979 35-02-K02979_962594713_962594713 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 17:25:38 | 11.01.2023 18:13:37 | 0.79972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0172
2450922 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-8 35-21-L00015_A_56357682_56357682 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 16:56:30 | 11.01.2023 20:13:52 | 3.2894 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94.7764 | 0 | 0 | 0 | 0.48656 | 0 | 0 | 95.263
2450424 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4143 35-01-K04143_915929091_915929091 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:25:12 | 11.01.2023 12:53:48 | 3.4767 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1122
2450567 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-5/27 35-28-L00099_95002366450_95002366450 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 10:59:55 | 11.01.2023 13:04:34 | 2.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4477 | 0 | 0 | 4.4477
2450212 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_L-192 L05_66030458 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 00:13:13 | 11.01.2023 00:51:31 | 0.63833 | 1 | 434 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 4.1902 | 68.3131 | 0 | 0 | 6.5214 | 10.097 | 0 | 0 | 89.1217
2451085 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRLİ TR-1 35-15-L00857_950401826_950401826 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 22:31:43 | 11.01.2023 23:22:01 | 0.83833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2450759 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-4336 35-09-K04336_TRF-1 K04_45386545 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2023 13:55:06 | 11.01.2023 15:37:31 | 1.7069 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183.6866 | 0 | 0 | 0 | 3.481 | 0 | 0 | 187.1676
2450275 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3071 35-03-K03071_910357799_910357799 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 06:53:59 | 11.01.2023 09:49:34 | 2.9264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23
2451022 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-217 35-01-K00217_911695459_911695459 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 19:38:50 | 11.01.2023 21:08:06 | 1.4878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5453
2450773 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVŞAR TR-1 45-83-L00340_955174659_955174659 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 14:09:38 | 11.01.2023 15:32:09 | 1.3753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70338
2450879 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3873 35-01-K03873_C C1_5896179 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 16:11:35 | 11.01.2023 16:23:16 | 0.19472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25665
2451071 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BALIKLI TR-2 45-75-M00373_D_90964799_90964799 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 21:26:13 | 12.01.2023 01:17:38 | 3.8569 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.0297 | 0 | 0 | 0 | 12.9614 | 0 | 0 | 33.9912
2450716 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _964268047_964268047 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 13:16:09 | 11.01.2023 14:02:57 | 0.78 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1939
2451065 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-109 ZEYTİNALANI 35-19-L00109_8553162_56373338_56373338 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 21:07:42 | 11.01.2023 21:40:24 | 0.545 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6896 | 0 | 0 | 0 | 1.2521 | 0 | 0 | 9.9416
2450908 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | SALİHLİ BİOKÜTLE YAKITLI ENERJİ SANTRALİ KÖK 45-78-M01333_AKÖREN KÖK M02_72251539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 16:31:06 | 11.01.2023 17:00:07 | 0.48361 | 1 | 6 | 33 | 211 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0.03152 | 1.3671 | 15.2518 | 82.0409 | 1.8865 | 9.5314 | 0 | 0 | 110.1092
2450931 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3673 35-03-K03673_C_56366625_56366625 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 17:12:30 | 11.01.2023 18:59:37 | 1.7853 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 170.2127 | 0 | 0 | 0 | 13.5712 | 0 | 0 | 183.7839
2451094 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MERSİNLİ TR-1 45-78-M00935_C_91006494_91006494 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 23:12:21 | 12.01.2023 01:04:46 | 1.8736 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.621 | 0 | 0 | 0 | 0.2582 | 0 | 0 | 9.8792
2450407 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-377 35-18-L00377_9443125 d1_5954229 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:14:23 | 11.01.2023 12:11:51 | 2.9578 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.238 | 0 | 0 | 0 | 34.1613 | 0 | 0 | 80.3993
2450261 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-765 35-01-K00765_911642978_911642978 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 05:26:08 | 11.01.2023 06:44:41 | 1.3092 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3267
2451037 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-17 35-28-L00017_953370080_953370080 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 19:58:03 | 11.01.2023 21:08:05 | 1.1672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15998
2450307 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-3 35-27-L00218_913740093_913740093 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 08:02:59 | 11.01.2023 09:41:03 | 1.6344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4253
2450304 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1580 35-01-K01580_A 1A_5857145 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 08:04:46 | 11.01.2023 09:05:07 | 1.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6589 | 0 | 0 | 11.6589
2450447 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-312 GERMİYAN EVLERİ 35-18-L00312_950450111_950450111 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:28:43 | 11.01.2023 13:54:51 | 4.4356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012395
2450496 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE OVA TR-10 35-22-M00200_95000459708_95000459708 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 10:01:17 | 11.01.2023 12:40:27 | 2.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2450639 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-24 35-25-M00072_957960254_957960254 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 11:55:29 | 11.01.2023 13:15:10 | 1.3281 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68412
2450370 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-2302 35-04-K02302_TRAFO K01_2047282 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2023 09:13:53 | 11.01.2023 11:14:59 | 2.0183 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 381.807 | 0 | 0 | 0 | 178.9446 | 0 | 34.879 | 595.6306
2450868 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-377 35-18-L00377_9443125 d1_5954229 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 15:57:44 | 11.01.2023 19:38:01 | 3.6714 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.0052 | 0 | 0 | 0 | 33.0027 | 0 | 0 | 94.0079
2450387 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YENİ LİMAN TR-1 35-21-L00050_B_56407234_56407234 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:08:05 | 11.01.2023 13:09:30 | 4.0236 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1623 | 0 | 0.36294 | 0 | 49.3973 | 0 | 0 | 60.9225
2450719 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-225 35-18-L00225_950458409_950458409 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 13:23:02 | 11.01.2023 22:25:20 | 9.0383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1512
2451097 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1506 35-03-K01506_910441056_910441056 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 23:22:49 | 12.01.2023 01:02:29 | 1.6611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21885
2450556 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3749 35-08-K03749_E E1_5901563 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 10:54:28 | 11.01.2023 12:28:52 | 1.5733 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.9642 | 0 | 0 | 0 | 44.8983 | 0 | 0 | 50.8624
2450765 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TURGUTLAR TR-1 35-28-M00285_A_56362367_56362367 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 14:02:46 | 11.01.2023 17:53:52 | 3.8517 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4393
2450241 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-1954 35-09-K01954_K-1953 K01_45345865 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 02:34:51 | 11.01.2023 02:35:41 | 0.013889 | 0 | 4738 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 1 | 0 | 16.4684 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0.021068 | 18.0645
2451034 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_E E02_79673306 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 19:56:34 | 11.01.2023 20:28:21 | 0.52972 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6123 | 0 | 0 | 0 | 1.5151 | 0 | 0 | 4.1274
2450702 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AYŞEN KOŞTU VE ARKADAŞLARI ÖZEL TR 35-16-M00458Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044860 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 12:58:09 | 11.01.2023 17:31:20 | 4.5531 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.269
2450656 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_HACIRAHMANLI M05_72197691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 12:29:00 | 11.01.2023 12:43:00 | 0.23333 | 1 | 1190 | 0 | 18 | 1 | 120 | 2 | 2 | 0.06306 | 69.7301 | 0 | 0.78574 | 0.46157 | 18.7755 | 25.535 | 1.4048 | 116.7558
2450642 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ALEMŞAHLI TR-5 ÇÖLDERE 45-79-M00457_C_56386633_56386633 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 11:55:11 | 11.01.2023 17:03:05 | 5.1317 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7567 | 0 | 0.61165 | 0 | 0.63561 | 0 | 0 | 5.004
2450347 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2600 35-01-M02600_910798227_910798227 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 08:48:54 | 11.01.2023 13:09:38 | 4.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0496 | 0 | 0 | 18.0496
2450450 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_53135124 M03_53135124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:38:01 | 11.01.2023 11:15:52 | 1.6308 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7768 | 0 | 0 | 0 | 3.5972 | 0 | 0 | 5.374
2450848 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | KARACAALİ TR-2 45-79-M00484_B_56385527_56385527 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 15:42:07 | 11.01.2023 20:01:02 | 4.3153 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.0807 | 0 | 0 | 0 | 2.1144 | 0 | 0 | 59.1951
2450281 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMBEL TR1 35-27-M00477_966079642_966079642 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 06:54:03 | 11.01.2023 09:44:45 | 2.845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0721
2450493 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRLİ TR-1 35-15-L00857_950389390_950389390 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:59:05 | 11.01.2023 11:58:16 | 1.9864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46312
2450802 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1959 35-02-M01959_912949690_912949690 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 14:53:23 | 11.01.2023 16:52:50 | 1.9908 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0736
2450616 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2137 35-07-M02137_97556206_97556206 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 11:42:41 | 11.01.2023 20:45:20 | 9.0442 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5662
2450430 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-52/A 45-77-L00054_A_56403905_56403905 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:27:57 | 11.01.2023 10:35:29 | 1.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.172 | 0 | 0 | 18.172
2450928 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | HATİCE YÜKSEL TR 35-23-M00241_B_56357145_56357145 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 17:04:53 | 11.01.2023 18:45:24 | 1.6753 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9566 | 0 | 0.14113 | 0 | 6.797 | 0 | 0 | 14.8948
2450679 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-11 35-22-M00111_955257446_955257446 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 12:27:58 | 11.01.2023 14:24:25 | 1.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2575 | 119.2575
2450822 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_İLYASLAR M02_72213142 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 15:10:55 | 11.01.2023 15:30:51 | 0.33222 | 0 | 721 | 1 | 71 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 37.2352 | 0.1713 | 1.6088 | 2.0107 | 13.3128 | 0 | 0 | 54.3388
2450791 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEY TR-1 35-26-L00137_956602484_956602484 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 13:21:15 | 11.01.2023 15:30:57 | 2.1617 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2586
2450459 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1182 35-04-K01182_35-04-K01182_2363917 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:48:08 | 11.01.2023 11:43:20 | 1.92 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.1107 | 0 | 0 | 0 | 4.209 | 0 | 0 | 23.3197
2450436 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_SAÇLI TR-1 L01_2119154 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 07:42:53 | 11.01.2023 11:11:00 | 3.4686 | 0 | 694 | 0 | 102 | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 312.1969 | 0 | 34.773 | 35.5939 | 474.9481 | 0 | 0 | 857.512
2450768 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2904 35-02-M02904_C C03_83787629 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 13:58:41 | 11.01.2023 16:16:58 | 2.3047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.2122 | 0 | 0 | 0 | 92.4352 | 0 | 0 | 93.6474
2450313 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | YEŞİLYAYLA TR-10 45-77-M00131_A_91431891_91431891 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 08:06:22 | 11.01.2023 09:35:24 | 1.4839 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.041 | 0 | 0.38355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4246
2450250 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ AZMAK MEVKİ L03_2324753 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 04:17:51 | 11.01.2023 05:33:45 | 1.265 | 2 | 116 | 1 | 167 | 1 | 40 | 0 | 0 | 19.6652 | 83.8151 | 2.2627 | 111.041 | 27.976 | 34.2574 | 0 | 0 | 279.0175
2451000 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_15.8 TRF GİRİŞ L01_2097289 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 18:57:36 | 11.01.2023 19:28:00 | 0.50667 | 14 | 4419 | 336 | 486 | 97 | 489 | 6 | 0 | 1.1838 | 425.7187 | 54.0878 | 72.9592 | 121.2941 | 145.8243 | 126.3781 | 0 | 947.4459
2450691 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/4 35-18-L00579_950454616_950454616 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 12:45:12 | 11.01.2023 21:03:50 | 8.3106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6496
2450937 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SUBAŞI TR-3 45-73-M00810_C_56390143_56390143 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 17:11:21 | 11.01.2023 20:24:00 | 3.2108 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9416
2450897 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_956698830_956698830 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 16:28:03 | 11.01.2023 18:17:49 | 1.8294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18
2451086 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-10 (ESKİ TR-41) 35-26-M01361_956620599_956620599 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 22:28:33 | 11.01.2023 23:09:48 | 0.6875 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83648
2450705 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_HatBaşıAyırıcı_53135138 M07_53135138 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 12:54:45 | 11.01.2023 19:42:06 | 6.7892 | 0 | 4 | 7 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5103 | 23.5906 | 139.6776 | 0 | 10.2791 | 0 | 0 | 175.0575
2450688 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-20 45-81-M00020_945633257_945633257 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 12:39:28 | 11.01.2023 18:24:22 | 5.7483 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7769
2450831 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 35-15-M00002_950359330_950359330 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 15:18:28 | 11.01.2023 16:05:56 | 0.79111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1981 | 0 | 0 | 0 | 0.1374 | 0 | 0 | 1.3355
2450227 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-16/3 45-82-M00102_C_56400453_56400453 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.01.2023 01:22:14 | 11.01.2023 07:13:25 | 5.8531 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5958
2450333 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-63 45-77-L00063_45-77-L00063_2367121 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 08:27:53 | 11.01.2023 09:12:02 | 0.73583 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.95565 | 0 | 0.02279 | 0 | 5.2238 | 0 | 0 | 6.2022
2450419 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-31-L00151_A_91215524_91215524 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:21:02 | 11.01.2023 17:15:46 | 7.9122 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.0933 | 0 | 6.1586 | 0 | 17.4457 | 0 | 0 | 37.6976
2450668 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YEŞİLDERE AHMET TEPESİ TR- 5 35-31-L00158_B_91219184_91219184 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 12:14:15 | 11.01.2023 14:58:58 | 2.7453 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8195 | 0 | 0.27731 | 0 | 1.0528 | 0 | 0 | 6.1495
2451060 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-278 35-19-L00278_956692423_956692423 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 20:54:33 | 11.01.2023 22:02:33 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2450625 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-871 EĞRİDERE KÖYÜ 35-02-M00871_99953279_99953279 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 11:37:53 | 11.01.2023 15:38:18 | 4.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3689 | 0 | 0 | 8.3689
2450602 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_SARUHANLI DM M02_72197623 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 11:31:01 | 11.01.2023 12:01:42 | 0.51139 | 5 | 1823 | 77 | 98 | 13 | 192 | 4 | 2 | 0.54314 | 228.7611 | 50.1021 | 15.8875 | 35.1528 | 96.828 | 213.08 | 2.9613 | 643.316
2450934 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-16/3 45-82-M00102_945543016_945543016 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 17:12:52 | 11.01.2023 18:05:09 | 0.87139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3975
2450247 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE DM-4/14-B 45-71-M02006_DAĞITIM TRAFOSU DM4/14-B M03_66368012 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 03:05:02 | 11.01.2023 05:19:41 | 2.2442 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 118.4087 | 0 | 0 | 0 | 7.2624 | 0 | 0 | 125.6711
2450811 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-16 45-73-M00016_A_56405046_56405046 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 14:34:36 | 11.01.2023 18:30:28 | 3.9311 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98.7389 | 0 | 0 | 0 | 5.0235 | 0 | 0 | 103.7624
2450416 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ŞİRVAN M04_2076271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:13:19 | 11.01.2023 10:48:23 | 1.5844 | 1 | 0 | 135 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.18812 | 0 | 119.4024 | 10.7315 | 3.7149 | 0 | 0 | 0 | 134.0369
2450316 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇAYIRLI YÖRÜKLER TR-4 35-29-L00209__72399327_72399327 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 08:06:24 | 11.01.2023 12:18:24 | 4.2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7967 | 0 | 3.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1241
2450980 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_45-72-M00414_2373474 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 18:20:26 | 11.01.2023 19:28:29 | 1.1342 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0018237 | 0 | 1.1618 | 0 | 0.21172 | 0 | 0 | 1.3754
2450393 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1092 35-03-K01092_910700648_910700648 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:07:58 | 11.01.2023 10:08:31 | 1.0092 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4624
2450310 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1549 35-03-M01549_910844169_910844169 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 08:11:00 | 11.01.2023 10:25:39 | 2.2442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6726
2451043 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_C_60983929_60983929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 20:20:13 | 11.01.2023 21:04:17 | 0.73444 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.2477 | 0 | 0 | 0 | 0.53208 | 0 | 0 | 30.7797
2450748 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | M-459 (DM 6/19) 35-17-M00459__56353341_56353341 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 13:46:26 | 11.01.2023 14:04:50 | 0.30667 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5707 | 0 | 0 | 0 | 3.0005 | 0 | 0 | 8.5712
2450502 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1 35-15-M00001_950374997_950374997 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 10:09:56 | 11.01.2023 17:29:05 | 7.3192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2450894 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-4597 35-09-K04597_K-1867 K01_45388090 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2023 16:27:44 | 11.01.2023 17:23:00 | 0.92111 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 1 | 198 | 0 | 1 | 0 | 672.9091 | 0 | 0 | 23.1148 | 259.1231 | 0 | 4.76 | 959.9071
2450648 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1692 35-04-K01692_B B03b_5774993 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 12:02:12 | 11.01.2023 13:17:08 | 1.2489 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5117 | 0 | 0 | 0 | 6.3289 | 0 | 0 | 9.8406
2451063 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇİLEME TR-1 35-22-M00160_B_56354343_56354343 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 21:10:22 | 11.01.2023 22:09:47 | 0.99028 | 0 | 51 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.392 | 0 | 2.3661 | 0 | 0.008754 | 0 | 0 | 17.7668
2450565 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_950441307_950441307 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 10:55:29 | 11.01.2023 13:28:38 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5229 | 0 | 0 | 2.5229
2450685 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | EYKO TR-3 35-30-M00029_C_56380193_56380193 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 12:37:00 | 11.01.2023 13:07:11 | 0.50306 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.8625 | 0 | 0 | 0 | 4.3602 | 0 | 0 | 13.2227
2450914 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/47 45-72-M00047_956507174_956507174 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 16:45:03 | 11.01.2023 17:44:38 | 0.99306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13884
2450273 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_CUMHURİYET M12_2309865 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 06:51:37 | 11.01.2023 07:03:00 | 0.18972 | 0 | 4899 | 2 | 16 | 2 | 434 | 2 | 1 | 0 | 242.5803 | 0.46666 | 3.5016 | 0.36333 | 57.7346 | 157.6789 | 3.3069 | 465.6321
2450728 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORUÇLAR TR-1 35-16-M00093_95000107588_95000107588 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 13:30:51 | 11.01.2023 17:51:01 | 4.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2450622 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | İCİKLER TR-2 45-74-M00254_İCİKLER TR-1 M03_72231201 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 11:47:51 | 11.01.2023 11:53:36 | 0.095833 | 0 | 252 | 0 | 2 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3.5409 | 0 | 0.067589 | 0.37825 | 2.5225 | 0 | 0 | 6.5093
2450330 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2704 35-01-M02704_911350369_911350369 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 08:27:11 | 11.01.2023 10:15:10 | 1.7997 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10493
2450920 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | YABACI KÖYÜ TR-1 45-86-M00187_C_65510914_65510914 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 16:53:00 | 11.01.2023 17:36:05 | 0.71806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2450771 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_50121031_56357536_56357536 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 13:58:53 | 11.01.2023 16:54:22 | 2.9247 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5881 | 0 | 0 | 0 | 2.7986 | 0 | 0 | 5.3867
2450230 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİKÖY TR-2 35-23-M00086_B_60983000_60983000 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 01:45:16 | 11.01.2023 02:06:57 | 0.36139 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2292 | 0 | 0.28903 | 0 | 1.3397 | 0 | 0 | 3.8579
2450720 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-49 45-73-M00049_DAĞITIM TRAFOSU M04_66706479 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.01.2023 13:27:28 | 11.01.2023 13:58:46 | 0.52167 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0.88964 | 0 | 0.41412 | 0 | 47.8044 | 0 | 0 | 49.1081
2450883 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIBEY TR 45-77-L00176_945496672_945496672 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 16:11:07 | 11.01.2023 18:22:03 | 2.1822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67381
2451006 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-12 35-16-L00012_47581900 b1_47582721 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 19:01:17 | 11.01.2023 20:29:45 | 1.4744 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.8752 | 0 | 0 | 0 | 43.6609 | 0 | 0 | 78.5361
2450365 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇÖMLEKÇİ TR-7 ARABACILAR 35-31-L00094_B_65512289_65512289 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 08:53:52 | 11.01.2023 12:31:10 | 3.6217 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8926 | 0 | 5.0721 | 0 | 20.3242 | 0 | 0 | 36.2889
2450442 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÖRNEKKÖY TR-1 45-73-M00259_45-73-M00259_2368260 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:33:27 | 11.01.2023 15:26:16 | 5.8803 | 0 | 105 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 120.5627 | 0 | 23.5643 | 0 | 30.597 | 0 | 0 | 174.724
2450843 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_KAPAKLI-1 M16_2313111 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 15:42:18 | 11.01.2023 15:46:15 | 0.065914 | 7 | 4641 | 633 | 662 | 89 | 585 | 16 | 3 | 0.073729 | 69.2702 | 46.2121 | 17.2588 | 49.9872 | 30.5493 | 130.4226 | 12.9934 | 356.7673
2450256 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | K-1522 GÖRECE ATA MAH. 35-22-K01522_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112940 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 04:46:57 | 11.01.2023 07:05:36 | 2.3108 | 0 | 151 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 104.1644 | 0 | 2.3844 | 0 | 70.1001 | 0 | 0 | 176.6488
2451092 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-8 35-21-L00015_9319599_56358207_56358207 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 22:49:39 | 12.01.2023 01:01:05 | 2.1906 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.665
2450697 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2319919 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 10:04:00 | 11.01.2023 15:25:00 | 5.35 | 10 | 788 | 14 | 52 | 29 | 69 | 1 | 0 | 66.6545 | 1648.8378 | 99.8682 | 99.4204 | 1316.8725 | 314.7815 | 176.4666 | 0 | 3722.9015
2450282 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BAHÇELİ TR-3 45-73-M00602_45-73-M00602_2355972 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 07:08:37 | 11.01.2023 07:53:14 | 0.74361 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3811 | 0 | 0.74299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1241
2450780 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/24 35-26-M00662_956615585_956615585 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 14:16:13 | 11.01.2023 14:44:43 | 0.475 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17459
2450923 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/32 (İŞKUR) 45-71-M00134_A a3b_45193413 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 17:03:55 | 11.01.2023 19:44:37 | 2.6783 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58.9205 | 0 | 0 | 0 | 7.1461 | 0 | 0 | 66.0666
2450760 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-3 35-17-M00363_B_91198042_91198042 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 13:55:38 | 11.01.2023 14:55:31 | 0.99806 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.2582 | 0 | 0 | 0 | 11.5432 | 0 | 0 | 30.8014
2450611 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SİNDEL TR-1 45-75-M00331_945612404_945612404 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 11:26:17 | 11.01.2023 14:22:46 | 2.9414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81192
2450239 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_EĞRİDERE M05_49919463 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 02:15:00 | 11.01.2023 03:13:11 | 0.96972 | 7 | 558 | 9 | 34 | 22 | 42 | 0 | 0 | 7.2638 | 184.0776 | 12.3884 | 9.1264 | 117.5171 | 21.6745 | 0 | 0 | 352.0478
2450717 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/93 45-83-L00093_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094472 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 11:33:10 | 11.01.2023 14:30:41 | 2.9586 | 0 | 262 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 226.5477 | 0 | 0.37426 | 0 | 41.7076 | 0 | 0 | 268.6296
2450817 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR04 45-73-M00062_C c1_45157684 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 14:42:54 | 11.01.2023 19:15:24 | 4.5417 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89.8311 | 0 | 0 | 0 | 8.1942 | 0 | 0 | 98.0253
2450886 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ORHANGAZİ L08_2121826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 16:19:21 | 11.01.2023 16:34:52 | 0.25861 | 0 | 709 | 9 | 245 | 22 | 148 | 0 | 0 | 0 | 34.6119 | 2.8304 | 15.4522 | 25.1111 | 37.7321 | 0 | 0 | 115.7377
2450508 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇARIKBOZDAĞ TR-2 45-73-M01233_945652580_945652580 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 10:17:46 | 11.01.2023 16:40:34 | 6.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73969
2450863 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-1 TARIMSAL SULAMA M06_2099423 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 15:52:54 | 11.01.2023 16:13:46 | 0.34778 | 0 | 3 | 13 | 68 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.36959 | 105.9441 | 12.7318 | 5.9541 | 3.1429 | 0 | 0 | 128.1425
2451032 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SUBAŞI TR-3 45-73-M00810_45-73-M00810_2354451 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 19:55:21 | 11.01.2023 20:28:44 | 0.55639 | 0 | 37 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.181 | 0 | 3.3682 | 0 | 2.3551 | 0 | 0 | 12.9043
2451026 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK YANIKDAĞ TR-2 45-75-M00198__84624738_84624738 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 19:34:14 | 12.01.2023 00:24:39 | 4.8403 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1389 | 0 | 0.64947 | 0 | 5.596 | 0 | 0 | 15.3844
2450339 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DELEMENLER ÇAMLICA TR-5 45-73-M00765_45-73-M00765_2355701 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 08:29:41 | 11.01.2023 13:47:59 | 5.305 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8711 | 0 | 1.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9342
2450262 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE TR-2 35-29-M00465__72373343_72373343 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 05:29:08 | 11.01.2023 06:17:53 | 0.8125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.23339 | 0 | 0 | 0 | 0.61996 | 0 | 0 | 0.85335
2450986 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217225 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 18:28:38 | 11.01.2023 19:12:13 | 0.72639 | 9 | 3 | 284 | 43 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1.6875 | 2.9054 | 155.7024 | 59.6786 | 28.1185 | 2.0997 | 0 | 0 | 250.1921
2450949 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-33 35-17-M00033_M-433 M03_66314650 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 17:32:55 | 11.01.2023 17:50:14 | 0.28861 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16151 | 0.094093 | 0.73321 | 0 | 0.38037 | 0 | 0 | 0 | 1.3692
2450969 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_956688084_956688084 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 18:00:01 | 11.01.2023 20:38:57 | 2.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8518 | 0 | 0 | 5.8518
2450614 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKIRBEYLİ TR-5 35-26-M01421_956613401_956613401 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 11:33:06 | 11.01.2023 14:14:43 | 2.6936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19366
2450448 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-316 YALIKENT 35-18-L00316_950449201_950449201 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:31:36 | 11.01.2023 11:45:49 | 2.2369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014374
2450422 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ARAPLI TR-4 35-16-M00750_35-16-M00750_2358855 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:22:13 | 11.01.2023 10:20:48 | 0.97639 | 0 | 48 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2367 | 0 | 3.7653 | 0 | 0.66821 | 0 | 0 | 10.6702
2450591 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-39/A 45-77-L00078_945491045_945491045 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 11:16:45 | 11.01.2023 12:30:20 | 1.2264 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1706
2450777 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | HACIALİLER OKUL YANI 45-73-M00734_45-73-M00734_2355622 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 14:08:02 | 11.01.2023 15:17:13 | 1.1531 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8744 | 0 | 0.9947 | 0 | 3.4783 | 0 | 0 | 12.3474
2450236 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-1 M13_72352934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 02:01:21 | 11.01.2023 03:01:58 | 1.0103 | 0 | 2666 | 0 | 2 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 628.3961 | 0 | 0.4149 | 0 | 144.8061 | 0 | 0 | 773.6171
2450465 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-34 35-30-L00034_955329438_955329438 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 09:47:32 | 11.01.2023 13:05:04 | 3.2922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015015
2450714 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAHŞELLİ TR-1 35-28-M00216_953371213_953371213 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 13:17:40 | 11.01.2023 14:14:04 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82305
2450571 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILÜZÜM TR-1 35-27-M00080_965922776_965922776 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 11:00:39 | 11.01.2023 12:12:12 | 1.1925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60159
2452036 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-33 SEFERİHİSAR 35-14-L00299_95001336907_95001336907 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 12:44:12 | 13.01.2023 15:48:20 | 3.0689 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86573
2452038 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-6/8 35-26-M00655_956622794_956622794 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 12:45:13 | 13.01.2023 13:30:21 | 0.75222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063318
2452040 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_ŞEHİR-2 L15_2314539 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2023 12:59:11 | 13.01.2023 13:18:41 | 0.325 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077411 | 0.2001 | 10.3128 | 0 | 0 | 0 | 10.5904
2452043 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-28 45-77-L00028_45-77-L00028_72205026 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 12:58:33 | 13.01.2023 13:39:20 | 0.67972 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.7232 | 0 | 0 | 0 | 2.5611 | 0 | 0 | 28.2843
2452045 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİLEME TR-1 35-22-M00160_955270995_955270995 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 13:12:02 | 13.01.2023 16:05:30 | 2.8911 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4443
2452048 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/69 (15,8) 45-83-L00069_955150748_955150748 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 13:11:25 | 13.01.2023 17:52:05 | 4.6778 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.128 | 0 | 0 | 0 | 16.1467 | 0 | 0 | 52.2747
2452049 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_950465977_950465977 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 13:12:21 | 13.01.2023 17:20:44 | 4.1397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21873
2452052 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3981 35-04-K03981_99228167_99228167 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 13:27:27 | 13.01.2023 14:48:04 | 1.3436 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.92103 | 0 | 0 | 0 | 0.74271 | 0 | 0 | 1.6637
2452053 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_HatBaşıAyırıcı_53132275 M04_53132275 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 13:20:13 | 13.01.2023 15:22:56 | 2.0453 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 86.4877 | 0 | 0.27817 | 0 | 72.2587 | 0 | 0 | 159.0246
2452056 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-6 35-16-L00006_C_90994016_90994016 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 13:38:29 | 13.01.2023 15:34:42 | 1.9369 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.1714 | 0 | 0 | 0 | 12.654 | 0 | 0 | 48.8254
2452057 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-52 35-23-L00052_42134680_56398870_56398870 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 13:40:38 | 13.01.2023 14:28:53 | 0.80417 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3573 | 0 | 0 | 0 | 13.173 | 0 | 0 | 22.5303
2452061 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-27 35-17-M00027__72410670_72410670 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 13:48:44 | 13.01.2023 15:12:59 | 1.4042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1685 | 0 | 0 | 8.1685
2452065 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-4438 35-09-K04438_35-09-K04438_45403985 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 13:56:10 | 13.01.2023 14:04:09 | 0.13306 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.4165 | 0 | 0 | 0 | 8.6815 | 0 | 0 | 10.098
2452073 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_IŞIKLAR-1 M03_2319664 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 14:21:12 | 13.01.2023 14:30:49 | 0.16028 | 16 | 334 | 25 | 26 | 49 | 39 | 15 | 2 | 3.1978 | 17.9793 | 3.0054 | 2.3467 | 113.4264 | 8.2247 | 978.9748 | 12.6803 | 1139.8354
2452074 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIALİLER TR-1 45-73-M00732_945645092_945645092 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 14:20:28 | 13.01.2023 15:24:46 | 1.0717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137
2452075 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-919 35-02-M00919_95002357839_95002357839 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2023 14:17:02 | 13.01.2023 17:28:11 | 3.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9082 | 0 | 0 | 5.9082
2452076 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2308 35-01-K02308_912967685_912967685 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 14:23:05 | 13.01.2023 14:47:29 | 0.40667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91966
2452080 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-30 (ESKİ TR-14) 35-22-M00014_955292077_955292077 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2023 14:38:17 | 13.01.2023 17:54:27 | 3.2694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.776
2452081 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | MERİNOS KÖK 35-26-M00392_DAĞKIZILCA-1 M01_65970762 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 14:36:49 | 13.01.2023 15:44:19 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1635 | 116.0154 | 7018.4855 | 204.3883 | 7464.0527
2452084 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-5 35-22-M00201_955270648_955270648 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 14:44:41 | 13.01.2023 18:48:30 | 4.0636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91169
2452086 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3250 35-04-M03250_99358994_99358994 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 14:51:58 | 13.01.2023 15:47:05 | 0.91861 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6264
2452090 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | KETENCİ SİTESİ TR 45-83-L00200_ERGENEKON TR-4 L03_48088829 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2023 14:54:56 | 13.01.2023 15:33:55 | 0.64972 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83.8158 | 0 | 0 | 0 | 3.3117 | 0 | 0 | 87.1276
2452094 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY TR-33 35-22-M00867_95000607751_95000607751 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 14:56:48 | 13.01.2023 15:51:57 | 0.91917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5623
2452098 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | CABBAR DM 45-73-M00100_HatBaşıAyırıcı_53136461 M03_53136461 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 14:56:16 | 13.01.2023 17:39:15 | 2.7164 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11606 | 0 | 12.5617 | 0 | 0.37076 | 0 | 0 | 13.0485
2452105 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNDAĞ TR-1 35-16-M00003_35-16-M00003_2346979 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 15:02:43 | 13.01.2023 15:23:02 | 0.33861 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 26.9225 | 0 | 0 | 0 | 20.9662 | 0 | 0 | 47.8887
2452111 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3010 35-04-K03010_99310699_99310699 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 14:56:11 | 13.01.2023 16:06:25 | 1.1706 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8717
2452113 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180__56372851_56372851 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 15:03:55 | 13.01.2023 15:40:41 | 0.61278 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.325 | 0 | 0 | 0 | 11.884 | 0 | 0 | 26.2091
2452119 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-469 35-18-L00469_5665492 a1b_5934397 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 15:07:59 | 13.01.2023 17:54:17 | 2.7717 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082499
2452129 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1984 35-09-M01984_97780087_97780087 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 15:09:47 | 13.01.2023 19:51:09 | 4.6894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8385
2452142 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1469 35-02-M01469_910546418_910546418 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2023 15:17:00 | 13.01.2023 17:37:33 | 2.3425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.25978 | 0 | 0 | 0 | 83.2806 | 0 | 0 | 83.5404
2452149 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-34 35-26-M00034__56360812_56360812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 15:16:25 | 13.01.2023 15:58:39 | 0.70389 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5652 | 0 | 0 | 0 | 1.5055 | 0 | 0 | 9.0707
2452157 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_HATUNDERE DM (HELVACI DM) M05_56299108 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 15:25:24 | 13.01.2023 15:32:59 | 0.12639 | 0 | 80 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9759 | 2.298 | 0 | 49.6862 | 0.26172 | 0 | 0 | 55.2219
2452161 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-7 35-17-M00207_950308938_950308938 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 15:24:49 | 13.01.2023 16:32:03 | 1.1206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31793
2452164 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ILGIN TR-1 45-73-M00591_945647100_945647100 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 15:33:02 | 13.01.2023 17:01:17 | 1.4708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11646
2452175 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/80-A 45-83-L00306_DAĞITIM TRAFOSU TR-2/80-A L03_72157440 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2023 15:36:53 | 13.01.2023 16:01:47 | 0.415 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 80.442 | 0 | 0 | 0 | 7.9008 | 0 | 0 | 88.3428
2452177 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN M-469 35-17-M00469_A_91190589_91190589 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 15:40:08 | 13.01.2023 16:58:42 | 1.3094 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1103 | 0 | 0 | 0 | 0.0050621 | 0 | 0 | 11.1154
2452183 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4438 35-09-K04438_B b1b_5861941 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 15:41:11 | 13.01.2023 17:27:19 | 1.7689 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.3296 | 0 | 0 | 0 | 26.4004 | 0 | 0 | 37.73
2452187 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-878 35-02-M00878_914619470_914619470 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 15:47:11 | 13.01.2023 18:20:27 | 2.5544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35324
2452192 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1984 35-09-M01984_C c6b_5881250 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 15:56:57 | 13.01.2023 18:50:11 | 2.8872 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3324
2452194 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-299 35-02-K00299_912907890_912907890 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 15:54:30 | 13.01.2023 20:46:17 | 4.8631 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1428
2452195 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2399 35-02-K02399_913511100_913511100 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 15:59:09 | 13.01.2023 20:13:47 | 4.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4776 | 0 | 0 | 6.4776
2452198 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 16:02:01 | 13.01.2023 18:06:12 | 2.0697 | 10 | 21 | 201 | 165 | 43 | 21 | 0 | 0 | 5.212 | 31.8445 | 125.1599 | 92.8377 | 56.8506 | 24.6631 | 0 | 0 | 336.5679
2452199 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950456221_950456221 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2023 16:02:00 | 13.01.2023 20:05:05 | 4.0514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5581
2452200 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-34 35-26-M00034_956621154_956621154 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 16:05:22 | 13.01.2023 19:10:39 | 3.0881 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.6767 | 0 | 0 | 0 | 28.315 | 0 | 0 | 55.9916
2452202 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3141 35-07-K03141_E e3b_5825021 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 16:10:07 | 13.01.2023 17:19:00 | 1.1481 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.5634 | 0 | 0 | 0 | 2.7007 | 0 | 0 | 19.2641
2452203 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-5 35-30-M00228_95002422134_95002422134 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 16:11:21 | 13.01.2023 18:57:37 | 2.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6158 | 0 | 0 | 4.6158
2452206 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2424 35-04-K02424_A A1B_5808887 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 16:22:12 | 13.01.2023 18:27:26 | 2.0872 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2823
2452207 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_48716799 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 16:27:48 | 13.01.2023 20:18:31 | 3.8453 | 0 | 3447 | 92 | 699 | 21 | 493 | 11 | 1 | 0 | 2595.3208 | 49.0322 | 789.3116 | 219.9212 | 1125.9052 | 1400.2272 | 4.1095 | 6183.8276
2452212 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1487 35-04-M01487_99301427_99301427 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 16:29:28 | 13.01.2023 20:52:06 | 4.3772 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2532
2452213 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SELİMİYE TR-4 SAZLIKUYU 45-79-M00347_E_56385386_56385386 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 16:31:14 | 13.01.2023 18:28:27 | 1.9536 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9469 | 0 | 0.87014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.817
2452218 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-300 DM 35-18-L00300_950449140_950449140 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 16:32:07 | 13.01.2023 20:40:33 | 4.1406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5206
2452220 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_HatBaşıAyırıcı_53134642 M06_53134642 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 16:37:23 | 13.01.2023 20:18:18 | 3.6819 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4421
2452222 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YAKAPINAR TR-6 35-20-L00139_35-20-L00139_2376713 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 16:41:43 | 13.01.2023 17:11:16 | 0.4925 | 0 | 18 | 0 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.486 | 0 | 4.0804 | 0 | 3.1644 | 0 | 0 | 9.7308
2452223 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-135 RÜYAKENT 35-15-M00135_48874772_56370802_56370802 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 16:43:20 | 13.01.2023 17:08:05 | 0.4125 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.527 | 0 | 0 | 0 | 0.71715 | 0 | 0 | 8.2442
2452224 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2953 35-02-K02953_B_56375157_56375157 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2023 16:45:47 | 13.01.2023 19:19:14 | 2.5575 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 10.8161 | 0 | 0 | 0 | 127.7555 | 0 | 0 | 138.5716
2452229 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | MEHMET NURİ ŞEYDA SORMAN ÖZEL TR 45-71-M00928Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082494 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 16:51:58 | 13.01.2023 18:31:45 | 1.6631 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96515
2452231 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-10 45-73-M00485_945640343_945640343 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 16:53:31 | 13.01.2023 18:55:09 | 2.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26925 | 0 | 0 | 0.26925
2452236 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-81 35-28-M00681_953374731_953374731 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 16:56:57 | 13.01.2023 18:34:04 | 1.6186 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1235
2452237 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_ESKİ GÖLMARMARA L28_2113832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 16:51:16 | 13.01.2023 17:43:18 | 0.86722 | 0 | 53 | 39 | 193 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8232 | 12.5685 | 59.4535 | 28.2161 | 4.228 | 0 | 0 | 111.2893
2452239 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-9 45-71-M00386_GENEL KONUTLAR M07_66182420 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 17:00:27 | 13.01.2023 18:05:46 | 1.0886 | 0 | 18 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.7726 | 0 | 1.767 | 77.3089 | 46.3879 | 0 | 0 | 133.2363
2452243 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | KFC KÖK 35-28-M00534_ M01_2329272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 17:08:00 | 13.01.2023 17:43:13 | 0.58694 | 13 | 33 | 6 | 72 | 14 | 21 | 1 | 0 | 4.9319 | 6.3685 | 0.62492 | 16.2429 | 110.7804 | 11.893 | 77.4438 | 0 | 228.2854
2452246 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-218 SANAYİ SİTESİ 35-18-L00218_D_91126102_91126102 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 17:14:17 | 13.01.2023 19:01:54 | 1.7936 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.87454 | 0 | 0 | 0 | 27.4832 | 0 | 0 | 28.3577
2452253 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI TR-2 35-15-L00081_B_56361741_56361741 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 17:31:56 | 13.01.2023 19:21:42 | 1.8294 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 52.5648 | 0 | 0 | 0 | 12.937 | 0 | 0 | 65.5018
2452254 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİNBEY ASMALI MAHALLE TR-1 45-78-M00855_953293987_953293987 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 17:31:26 | 13.01.2023 19:24:34 | 1.8856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28117
2452257 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | YAHŞELLİ TR-6 35-28-M00500_35-28-M00500_2377261 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 17:39:34 | 13.01.2023 18:18:46 | 0.65333 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4104 | 0 | 2.8152 | 0 | 0.25225 | 0 | 0 | 4.4778
2452261 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4130 35-04-K04130_99359224_99359224 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 17:43:06 | 13.01.2023 21:00:21 | 3.2875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2934
2452262 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-44 (DM-6/21) 35-17-M00044_A_60984578_60984578 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 17:51:05 | 13.01.2023 18:50:22 | 0.98806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3051
2452267 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-115 ZEYTİNALANI 35-19-L00115_956664252_956664252 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 17:55:33 | 13.01.2023 19:00:50 | 1.0881 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9917
2452268 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-44 35-16-L00044_95001408260_95001408260 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 17:53:35 | 13.01.2023 22:13:47 | 4.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.835 | 0 | 0 | 5.835
2452272 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ M01_72044683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 18:04:54 | 13.01.2023 18:32:05 | 0.45306 | 0 | 810 | 0 | 58 | 1 | 150 | 2 | 1 | 0 | 83.4165 | 0 | 11.2205 | 1.2657 | 38.45 | 1.5905 | 0.41319 | 136.3564
2452273 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2813 35-03-M02813_910507269_910507269 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 17:59:00 | 13.01.2023 19:53:23 | 1.9064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2452275 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1289 35-02-M01289_912976188_912976188 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 17:46:35 | 13.01.2023 20:06:38 | 2.3342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5291
2452277 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_ŞEHİR-2(GARAJ TARAFI) M09_72247471 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 18:16:14 | 13.01.2023 18:22:00 | 0.096111 | 0 | 5804 | 1 | 10 | 10 | 1212 | 3 | 1 | 0 | 146.3206 | 0.11545 | 0.25608 | 8.9568 | 73.0294 | 1.4681 | 0.10444 | 230.2509
2452278 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-5 35-30-M00228_C_91187786_91187786 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 18:18:12 | 13.01.2023 21:51:39 | 3.5575 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.3655 | 0 | 0 | 0 | 33.5816 | 0 | 0 | 56.947
2452280 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-23 35-15-M00023_48891172_56380190_56380190 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 18:20:25 | 13.01.2023 18:53:44 | 0.55528 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.796 | 0 | 0 | 0 | 5.0843 | 0 | 0 | 28.8803
2452283 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72044677 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 18:24:36 | 13.01.2023 22:30:09 | 4.0925 | 0 | 0 | 10 | 114 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6533 | 62.8194 | 8.2808 | 16.1056 | 0 | 0 | 89.8591
2452286 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2091665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 18:16:14 | 13.01.2023 18:53:56 | 0.62833 | 2 | 113 | 11 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0.1023 | 8.7472 | 5.9584 | 0 | 17.5054 | 1.0248 | 53.9543 | 0 | 87.2924
2452288 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ARMAĞANLAR TR-1 35-16-M00031_B_56396087_56396087 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 18:31:08 | 13.01.2023 21:39:48 | 3.1444 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.709 | 0 | 0.29766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0067
2452289 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/108-A 45-83-L00311_B_56387589_56387589 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 18:30:20 | 13.01.2023 19:04:39 | 0.57194 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.5086 | 0 | 0 | 0 | 2.2685 | 0 | 0 | 20.7771
2452293 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_KARGIN BAKIR HAT TURGUTLU YÖNÜ M05_2076270 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 18:43:03 | 13.01.2023 21:10:35 | 2.4589 | 0 | 3 | 38 | 36 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41603 | 19.1002 | 18.5478 | 22.5603 | 0.23826 | 0 | 0 | 60.8626
2452296 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/31 45-83-L00031_955147269_955147269 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 18:58:16 | 13.01.2023 20:59:46 | 2.025 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2093 | 0 | 0 | 0 | 0.62189 | 0 | 0 | 6.8312
2452297 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | BAĞYURDU TR-7 (DM-1/6) 35-27-L00248_DAĞITIM TRAFO BAĞYURDU TR-7 (DM-1/6) L04_72148923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 19:01:33 | 13.01.2023 20:39:20 | 1.6297 | 0 | 392 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 221.516 | 0 | 1.3291 | 0 | 10.3267 | 0 | 0 | 233.1718
2452299 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-48 TEKEL 35-19-L00048_D_91003022_91003022 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 19:03:31 | 13.01.2023 19:49:41 | 0.76944 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4938 | 0 | 0.87235 | 0 | 3.2384 | 0 | 0 | 16.6045
2452304 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-25 45-78-M01140_953261393_953261393 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2023 19:08:57 | 13.01.2023 20:51:57 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23927 | 0 | 0 | 0.23927
2452305 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2953 35-02-K02953_913215659_913215659 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2023 19:13:00 | 13.01.2023 21:46:42 | 2.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3878 | 0 | 0 | 1.3878
2452307 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-258/1 35-18-L00608_950446831_950446831 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 19:14:22 | 13.01.2023 22:21:23 | 3.1169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2452309 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_İLYASLAR M02_72213142 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 19:32:00 | 13.01.2023 20:06:07 | 0.56861 | 0 | 720 | 1 | 71 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 69.2272 | 0.27589 | 2.8363 | 2.5423 | 16.944 | 0 | 0 | 91.8256
2452310 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-425 BELLONA KABİN 35-18-L00425_950462176_950462176 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 19:17:49 | 13.01.2023 22:57:46 | 3.6658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4116
2452312 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-27 35-17-M00027__56353325_56353325 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 19:30:18 | 13.01.2023 20:25:19 | 0.91694 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.0441 | 0 | 0 | 0 | 2.8275 | 0 | 0 | 46.8716
2452313 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-22 35-23-M00022_C_56366118_56366118 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 19:33:27 | 13.01.2023 20:14:40 | 0.68694 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6008
2452319 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-1 35-28-M00227_A_56357709_56357709 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 19:59:14 | 13.01.2023 22:50:19 | 2.8514 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.1332 | 0 | 4.672 | 0 | 5.4389 | 0 | 0 | 46.2441
2452320 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI TR-2 35-15-L00081_C_56407269_56407269 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 20:10:35 | 13.01.2023 22:06:00 | 1.9236 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.0864 | 0 | 0 | 0 | 2.6865 | 0 | 0 | 32.773
2452321 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEHİTLER TR-2 35-26-L00162_956601532_956601532 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 20:06:17 | 13.01.2023 21:11:16 | 1.0831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21669
2452323 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-81 35-28-M00681_A A2_5826118 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 20:15:44 | 13.01.2023 20:54:32 | 0.64667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07
2452327 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_956667752_956667752 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 20:28:09 | 13.01.2023 23:44:59 | 3.2806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2452329 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-231 35-01-K00231_910498349_910498349 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 20:30:43 | 13.01.2023 21:43:27 | 1.2122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10086
2452330 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_45-71-M01032_2369053 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 17:41:45 | 14.01.2023 01:21:13 | 7.6578 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 229.1981 | 0 | 0.33477 | 0 | 14.3766 | 0 | 0 | 243.9095
2452332 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3555(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03555_95001304669_95001304669 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 20:48:33 | 14.01.2023 01:12:00 | 4.3908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1869
2452333 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4438 35-09-K04438_B b1b_5861941 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 20:53:10 | 14.01.2023 00:00:41 | 3.1253 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.0486 | 0 | 0 | 0 | 27.0724 | 0 | 0 | 46.121
2452335 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1774 35-02-K01774_35-02-K01774_2375729 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 20:57:24 | 14.01.2023 00:08:54 | 3.1917 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 427.8959 | 0 | 0 | 0 | 79.6411 | 0 | 0 | 507.537
2452340 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-11 35-28-L00011_A A02_5825901 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 21:12:31 | 13.01.2023 22:06:59 | 0.90778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048346
2452341 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 KÖK 35-19-M00055_956666747_956666747 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 21:15:18 | 14.01.2023 00:53:30 | 3.6367 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1513
2452344 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-8 35-19-L00268_956671991_956671991 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2023 21:24:15 | 13.01.2023 22:49:47 | 1.4256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4041
2452346 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-82 45-73-M00082_945678500_945678500 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 21:37:07 | 13.01.2023 23:39:17 | 2.0361 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5573
2452352 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/86-A (NAME SOKAK TRF) 45-83-M00271_48125369_56395668_56395668 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 22:07:10 | 13.01.2023 22:58:34 | 0.85667 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.9223 | 0 | 0 | 0 | 2.1581 | 0 | 0 | 39.0804
2452359 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-1 35-28-M00227_B_56357707_56357707 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 22:51:40 | 14.01.2023 00:33:31 | 1.6975 | 0 | 22 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5463 | 0 | 1.2686 | 0 | 0.15467 | 0 | 0 | 9.9695
2452361 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_HATUNDERE DM (HELVACI DM) M05_56298989 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 21:08:12 | 14.01.2023 00:42:16 | 3.5678 | 0 | 80 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80.4929 | 56.8737 | 0 | 945.1432 | 3.8155 | 0 | 0 | 1086.3252
2452363 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/1 35-29-M00092_95001313994_95001313994 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 22:58:57 | 13.01.2023 23:15:52 | 0.28194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26528 | 0 | 0 | 0.26528
2452369 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-177 35-18-L00177_B_56369146_56369146 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 23:29:15 | 14.01.2023 02:27:37 | 2.9728 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 99.2991 | 0 | 0 | 0 | 26.0002 | 0 | 0 | 125.2993
2452370 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-6 35-20-L00131_8543445_56377775_56377775 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 23:36:36 | 14.01.2023 01:54:35 | 2.2997 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9377 | 0 | 0 | 0 | 1.4754 | 0 | 0 | 10.4131
2453423 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | KUYUCAK DM 35-27-M00273_HatBaşıAyırıcı_73848231 M02_73848231 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 10:55:08 | 13.01.2023 14:30:24 | 3.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9703 | 0 | 0 | 0 | 41.9703
2480366 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DERİCİLER SİTESİ TR-2 ÖZEL TR 45-71-M02091Ö_ M02_50042938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 02:46:01 | 13.01.2023 03:14:16 | 0.47083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9785 | 0 | 12.2108 | 0 | 35.1892
2452375 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KULA-1 (ŞEHİR-1) L12_2049999 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2023 00:08:43 | 14.01.2023 00:30:00 | 0.35472 | 0 | 5571 | 1 | 3 | 3 | 538 | 1 | 10 | 0 | 342.3001 | 0.14944 | 0.19287 | 22.4466 | 80.7506 | 20.3568 | 27.706 | 493.9023
2452385 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÖREN TR-1 KÖK 35-27-L00213_ŞEHİR ÖREN L07_72160452 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 01:45:08 | 14.01.2023 02:16:03 | 0.51528 | 0 | 1948 | 0 | 18 | 1 | 219 | 0 | 0 | 0 | 255.5465 | 0 | 1.5782 | 0.55615 | 45.3692 | 0 | 0 | 303.05
2452387 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YUKARI KARABURÇ TR-11 35-31-L00269_47942334_56362066_56362066 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 02:07:15 | 14.01.2023 02:39:15 | 0.53333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137
2452388 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_GÜZEL SANATLAR K28_2308526 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 01:41:44 | 14.01.2023 02:15:57 | 0.57028 | 0 | 507 | 0 | 0 | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 90.4818 | 0 | 0 | 115.6727 | 181.8209 | 0 | 0 | 387.9754
2452389 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-530 35-02-M00530_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2059002 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 02:09:27 | 14.01.2023 11:04:02 | 8.9097 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1051.0957 | 0 | 0 | 0 | 60.9888 | 0 | 0 | 1112.0845
2452390 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/9A M07_2307012 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 03:53:34 | 14.01.2023 04:33:31 | 0.66583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.992 | 0 | 600.992
2452394 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-3 (M-211) 35-09-M00211_M-2092 M01_45384127 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 05:47:15 | 14.01.2023 07:02:57 | 1.2617 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 365.6904 | 0 | 0 | 1.5242 | 91.0067 | 0 | 0 | 458.2213
2452396 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4183 35-10-K04183_954734319_954734319 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 06:12:10 | 14.01.2023 10:27:27 | 4.2547 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2099
2452397 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-452 35-02-M00452_C_56363691_56363691 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2023 06:14:01 | 14.01.2023 12:42:04 | 6.4675 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 320.5455 | 0 | 0 | 0 | 1.0921 | 0 | 0 | 321.6376
2452401 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-452 35-02-M00452_B_56363692_56363692 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2023 07:01:54 | 14.01.2023 12:40:34 | 5.6444 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 153.3126 | 0 | 0 | 0 | 30.9597 | 0 | 0 | 184.2723
2452404 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2626 35-02-K02626_C C1B_5853153 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 07:27:03 | 14.01.2023 09:06:47 | 1.6622 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2492
2452405 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1329 35-01-K01329_912920670_912920670 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 07:38:58 | 14.01.2023 08:50:34 | 1.1933 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3557 | 0 | 0 | 0 | 3.9591 | 0 | 0 | 7.3147
2452407 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | AHMET TÜRELİ SULAMA GRUBU 35-29-M00255_A_56377830_56377830 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 08:01:47 | 14.01.2023 10:43:07 | 2.6889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4928 | 0 | 8.7932 | 0 | 0 | 10.2859
2452410 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_ M05_60777327 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 08:35:33 | 14.01.2023 09:48:10 | 1.2103 | 1 | 495 | 5 | 8 | 23 | 53 | 6 | 0 | 0.63365 | 140.1656 | 19.0993 | 12.1653 | 106.8415 | 79.7771 | 1931.1559 | 0 | 2289.8383
2452411 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217225 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 08:36:38 | 14.01.2023 10:00:00 | 1.3894 | 9 | 3 | 284 | 43 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2.6941 | 4.8717 | 329.493 | 96.8876 | 57.8133 | 4.405 | 0 | 0 | 496.1648
2452412 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-6 45-81-M00006_945633042_945633042 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 08:43:47 | 14.01.2023 17:34:54 | 8.8519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52382
2452413 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-17 45-71-M00400_CELAL BAYAR M04_73387910 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 08:49:11 | 14.01.2023 09:51:03 | 1.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053.4903 | 0 | 0 | 0 | 1053.4903
2452414 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_İLYASLAR M02_72213142 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 08:48:23 | 14.01.2023 09:40:29 | 0.86833 | 0 | 720 | 1 | 71 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 97.8565 | 0.50009 | 4.4831 | 4.5238 | 32.2898 | 0 | 0 | 139.6533
2452415 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_TAYTAN OFİS YENİ GİRİŞ 1/0 HAT M06_65971500 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 08:52:53 | 14.01.2023 08:53:13 | 0.0055556 | 4 | 3068 | 83 | 155 | 15 | 237 | 0 | 1 | 0.0094109 | 3.0531 | 0.32251 | 0.28374 | 0.2919 | 0.66224 | 0 | 0.15816 | 4.7811
2452417 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARKENT KONUTLARI 35-27-L00089_966526970_966526970 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 08:52:22 | 14.01.2023 10:51:23 | 1.9836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7892
2452420 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_35-21-L00164_72179980 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 09:00:45 | 14.01.2023 17:50:02 | 8.8214 | 0 | 208 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 435.9432 | 0 | 5.0762 | 0 | 236.6217 | 0 | 0 | 677.6411
2452421 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-140 35-18-L00140_L-145 DALYAN DM L02_2325379 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 09:00:00 | 14.01.2023 10:07:11 | 1.1197 | 4 | 2385 | 1 | 0 | 14 | 145 | 0 | 1 | 33.0563 | 747.0901 | 0 | 0 | 228.3557 | 315.5342 | 0 | 0.031575 | 1324.0679
2452422 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/14 45-72-L00014_45-72-L00014_2351415 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 09:00:45 | 14.01.2023 09:22:50 | 0.36806 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 71.3383 | 0 | 0 | 0 | 47.6173 | 0 | 0 | 118.9555
2452423 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2813 35-03-M02813_B_91211837_91211837 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 09:00:56 | 14.01.2023 09:38:04 | 0.61889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.23771 | 0 | 0 | 0 | 21.7285 | 0 | 0 | 21.9662
2452424 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YEŞİLKAVAK TR-3 45-78-M00717_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111849 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 09:01:34 | 14.01.2023 10:19:36 | 1.3006 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.4622 | 0 | 1.6662 | 0 | 13.5323 | 0 | 0 | 25.6607
2452425 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_FABRİKALAR M05_2320972 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 09:05:22 | 14.01.2023 17:37:17 | 8.5319 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.721 | 1530.2816 | 57.9502 | 3581.074 | 853.7746 | 6033.8014
2452426 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_KURTULMUŞ ÇIKIŞI L02_66546808 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 09:05:20 | 14.01.2023 10:30:28 | 1.4189 | 1 | 417 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.43208 | 57.6984 | 1.7234 | 0 | 0 | 8.474 | 0 | 0 | 68.3278
2452428 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-34 45-80-M00034_DAĞITIM TRAFO SARUHANLI TR-34 M04_72204470 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 09:09:19 | 14.01.2023 09:19:10 | 0.16417 | 0 | 238 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13.8163 | 0 | 0 | 0 | 4.8105 | 0 | 0 | 18.6268
2452429 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-31 35-01-K00031_K-1517 K03_2050044 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 09:08:08 | 14.01.2023 12:47:11 | 3.6508 | 0 | 488 | 0 | 0 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 662.8031 | 0 | 0 | 859.4423 | 1382.134 | 0 | 0 | 2904.3794
2452430 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_B_56378742_56378742 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 09:10:14 | 14.01.2023 13:39:30 | 4.4878 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 195.2036 | 0 | 0 | 0 | 12.5613 | 0 | 0 | 207.765
2452431 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇİLE KÖYÜ M05_50064097 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 09:02:51 | 14.01.2023 15:40:23 | 6.6256 | 0 | 215 | 0 | 31 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 332.4402 | 0 | 37.6223 | 31.532 | 227.1896 | 0 | 0 | 628.784
2452432 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-108 35-15-M00108_35-15-M00108_2364923 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 09:15:00 | 14.01.2023 14:29:44 | 5.2456 | 0 | 243 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 377.0089 | 0 | 0.091261 | 0 | 202.4452 | 0 | 0 | 579.5454
2452433 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3010 35-04-K03010_B B3B_5820740 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 09:06:39 | 14.01.2023 11:10:50 | 2.0697 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0386
2452434 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | M-3121(YATIRIM REZERVE) 35-10-M03121_D_56375462_56375462 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 09:17:14 | 14.01.2023 16:31:58 | 7.2456 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.5436
2452435 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-149 35-15-M00149_35-15-M00149_66879224 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 09:17:17 | 14.01.2023 17:47:49 | 8.5089 | 0 | 294 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 711.3733 | 0 | 0.00043415 | 0 | 122.3337 | 0 | 0 | 833.7074
2452436 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-211 35-02-K00211_35-02-K00211_2375443 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 09:18:22 | 14.01.2023 13:33:31 | 4.2525 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 324.9181 | 0 | 0 | 0 | 355.2419 | 0 | 0 | 680.1599
2452437 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/TR-15 SEFERİHİSAR 35-14-M00327_A B1_5858505 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 09:19:37 | 14.01.2023 15:54:08 | 6.5753 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77.3491 | 0 | 0 | 0 | 8.5896 | 0 | 0 | 85.9387
2452438 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-3 35-31-L00336_A_91225759_91225759 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 09:19:52 | 14.01.2023 17:29:56 | 8.1678 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.4668 | 0 | 8.1317 | 0 | 1.4944 | 0 | 0 | 27.0929
2452439 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-91 ULAMIŞ TEPE KAHVE 35-14-L00091_35-14-L00091_2376235 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 09:16:58 | 14.01.2023 18:13:09 | 8.9364 | 0 | 126 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 483.9167 | 0 | 23.0549 | 0 | 332.1658 | 0 | 0 | 839.1374
2452440 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950456221_950456221 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2023 09:17:59 | 14.01.2023 13:14:49 | 3.9472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4067
2452441 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 09:20:33 | 14.01.2023 10:43:23 | 1.3806 | 1 | 369 | 142 | 55 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0.42258 | 65.2395 | 195.9351 | 16.8647 | 11.0262 | 26.5858 | 0 | 0 | 316.0739
2452442 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_DALYAN L05_2308115 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 09:15:51 | 14.01.2023 15:06:08 | 5.8381 | 5 | 2935 | 2 | 12 | 24 | 235 | 0 | 1 | 170.7458 | 5340.5251 | 32.3711 | 9.0648 | 1364.2905 | 2893.9463 | 0 | 0.13976 | 9811.0833
2452446 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3404(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03404_910253123_910253123 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2023 09:28:02 | 14.01.2023 16:11:46 | 6.7289 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0064
2452447 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-8 URLA 35-19-M00466_956669917_956669917 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2023 09:29:28 | 14.01.2023 11:27:29 | 1.9669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7135
2452448 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | PAŞAKÖY TR-3 45-80-M00058_DAĞITIM TRAFO PAŞAKÖY TR-3 M06_72199643 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 09:34:03 | 14.01.2023 10:23:39 | 0.82667 | 0 | 153 | 0 | 6 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 29.7656 | 0 | 1.1043 | 0 | 20.8591 | 0 | 0 | 51.729
2452449 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_HatBaşıAyırıcı_53135514 M02_53135514 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 09:41:00 | 14.01.2023 10:15:28 | 0.57444 | 0 | 134 | 0 | 17 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.2479 | 0 | 0.69974 | 1.0322 | 4.0636 | 0 | 0 | 16.0434
2452451 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_GÖKÇEKÖY M05_78225836 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 09:35:37 | 14.01.2023 18:09:13 | 8.56 | 3 | 258 | 85 | 111 | 9 | 20 | 1 | 0 | 1.1861 | 296.5239 | 841.2797 | 468.2461 | 196.8952 | 63.1133 | 178.531 | 0 | 2045.7753
2452454 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-44 35-27-M00044_95001365139_95001365139 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 09:41:35 | 14.01.2023 11:45:03 | 2.0578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58805 | 0 | 0 | 0 | 3.7082 | 0 | 0 | 4.2962
2452456 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIK SANAYİ TR-17 35-22-M00117_955276170_955276170 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 09:41:45 | 14.01.2023 16:53:17 | 7.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99475 | 0 | 0 | 0.99475
2452457 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 09:47:03 | 14.01.2023 09:47:33 | 0.0083333 | 0 | 1301 | 2 | 422 | 5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1.2323 | 0.0068981 | 0.30888 | 0.06181 | 0.54199 | 0 | 0 | 2.1519
2452458 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-581 35-01-K00581_912910695_912910695 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 09:46:03 | 14.01.2023 12:59:26 | 3.2231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3756
2452459 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-1725 GEÇİT 35-07-K04841_K-447/K-3948 K03_49678241 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 09:46:07 | 14.01.2023 17:21:37 | 7.5917 | 0 | 78 | 0 | 36 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 286.0772 | 0 | 228.4325 | 0 | 1545.1279 | 0 | 0 | 2059.6376
2452461 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-98 35-16-L00098_953346813_953346813 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 09:57:23 | 14.01.2023 12:36:35 | 2.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0053 | 0 | 0 | 3.0053
2452462 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1498 35-03-M01498_E E1_5904988 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2023 09:58:45 | 14.01.2023 11:28:14 | 1.4914 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.5741 | 0 | 0 | 0 | 0.073058 | 0 | 0 | 13.6472
2452463 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUCAK DM-2/5-A 35-27-M00338_G G3B_5797099 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2023 09:54:42 | 14.01.2023 10:59:54 | 1.0867 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.2158 | 0 | 0 | 0 | 11.6946 | 0 | 0 | 16.9104
2452464 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986299 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 10:01:13 | 14.01.2023 10:12:57 | 0.19556 | 24 | 237 | 39 | 69 | 32 | 211 | 1 | 0 | 9.3326 | 19.4111 | 5.4161 | 3.4344 | 69.6921 | 66.1696 | 4.0471 | 0 | 177.503
2452466 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-11 SEFERİHİSAR 35-14-M00330_50049780 B01_50051032 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 10:01:45 | 14.01.2023 15:55:29 | 5.8956 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 309.1164 | 0 | 0 | 0 | 20.2778 | 0 | 0 | 329.3942
2452467 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/69 (15,8) 45-83-L00069_955150748_955150748 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 10:00:19 | 14.01.2023 16:21:26 | 6.3519 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.8323 | 0 | 0 | 0 | 19.9461 | 0 | 0 | 67.7784
2452468 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-13 35-31-L00368_35-31-L00368_2365638 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 10:07:44 | 14.01.2023 14:36:19 | 4.4764 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.7939 | 0 | 0.5298 | 0 | 0.21143 | 0 | 0 | 11.5351
2452469 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-95 35-15-M00095_950408861_950408861 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2023 10:05:21 | 14.01.2023 11:10:46 | 1.0903 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33234 | 0 | 0.73961 | 0 | 0 | 1.072
2452470 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-1 35-19-L00151_956693996_956693996 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 10:07:19 | 14.01.2023 10:57:51 | 0.84222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58617 | 0 | 0 | 0.58617
2452471 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-1892 35-07-K01892_A_56379000_56379000 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 10:08:22 | 14.01.2023 13:18:45 | 3.1731 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 132.542 | 0 | 0.71813 | 0 | 14.1709 | 0 | 0 | 147.431
2452474 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1764 35-01-K01764_911271784_911271784 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 10:08:09 | 14.01.2023 11:36:36 | 1.4742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19941
2452475 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-68 ÇAYIRÇEŞME 35-19-L00068_8797612_56376341_56376341 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 10:11:13 | 14.01.2023 10:31:02 | 0.33028 | 0 | 57 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.3265 | 0 | 0.70677 | 0 | 3.4038 | 0 | 0 | 14.437
2452476 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-103 35-18-L00103_950439585_950439585 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 10:13:29 | 14.01.2023 18:05:16 | 7.8631 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7045
2452477 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-3685 35-04-K03685_K-1371 K04_2038067 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 10:15:51 | 14.01.2023 15:06:29 | 4.8439 | 0 | 1577 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 3206.7572 | 0 | 0 | 0 | 357.2228 | 0 | 0 | 3563.98
2452478 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ESKİ ZEYTİN OVA L06_2058305 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 10:18:23 | 14.01.2023 10:50:46 | 0.53972 | 3 | 252 | 123 | 354 | 10 | 40 | 4 | 2 | 0.18844 | 24.0394 | 14.9809 | 16.8669 | 32.7726 | 26.0372 | 293.8273 | 77.7635 | 486.4762
2452479 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48137034_56388621_56388621 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 10:15:33 | 14.01.2023 10:48:08 | 0.54306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96113 | 0 | 0 | 0 | 0.019634 | 0 | 0 | 0.98077
2452481 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2337 35-10-M02337_B B3_49574029 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2023 10:04:26 | 14.01.2023 15:12:42 | 5.1378 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.1147 | 0 | 0 | 0 | 9.9191 | 0 | 0 | 47.0337
2452482 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-95 35-15-M00095_35-15-M00095_2364919 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 10:27:32 | 14.01.2023 11:17:00 | 0.82444 | 0 | 209 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.0329 | 0 | 2.7185 | 0 | 7.5962 | 0 | 0 | 53.3476
2452483 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ARMAĞANLAR TR-1 35-16-M00031_B_56396087_56396087 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 10:24:29 | 14.01.2023 11:41:54 | 1.2903 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65452 | 0 | 0.12811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78263
2452484 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | HACIRAHMANLI TR-8 45-80-M00085_DAĞITIM TRAFO HACIRAHMANLI TR-8 M06_72198118 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 10:30:34 | 14.01.2023 10:43:43 | 0.21917 | 0 | 118 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8306 | 0 | 0.071949 | 0 | 0.077592 | 0 | 0 | 7.9802
2452485 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YAZGÜLÜ SİTESİ TR 35-30-L00157_42925720 b1_42925867 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 10:25:48 | 14.01.2023 11:35:56 | 1.1689 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.492
2452489 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2979 35-02-K02979_B_56375083_56375083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 10:22:54 | 14.01.2023 11:46:58 | 1.4011 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 83.6872 | 0 | 0 | 0 | 11.4003 | 0 | 0 | 95.0875
2452491 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-68 35-17-M00068_DAĞITIM TRAFO TR-68 M03_66231676 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 10:34:20 | 14.01.2023 11:40:11 | 1.0975 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 166.0537 | 0 | 0 | 0 | 31.0382 | 0 | 0 | 197.0919
2452492 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARMA KÖYÜ TR-2 45-71-M01525_95000515713_95000515713 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 10:38:15 | 14.01.2023 19:07:03 | 8.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45306
2452493 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 35-19-L00151_C_91451082_91451082 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 10:41:15 | 14.01.2023 11:03:38 | 0.37306 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.1719 | 0 | 0.0032028 | 0 | 5.2089 | 0 | 0 | 14.384
2452496 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_SALİHLİ DM-1 GİRİŞİ (DEMİRKÖPRÜ-1) M011_60669726 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 10:47:33 | 14.01.2023 10:53:47 | 0.10389 | 25 | 7762 | 308 | 537 | 81 | 786 | 28 | 2 | 1.1293 | 160.5327 | 27.4844 | 26.9977 | 73.556 | 59.2887 | 367.4776 | 3.8221 | 720.2885
2452497 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/9-A KÖK 45-71-M00773_TEMİZ SERİGRAFİ M01_50190206 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 10:46:25 | 14.01.2023 12:49:17 | 2.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.6737 | 0 | 657.6737
2452501 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_KÖPRÜBAŞI DM M01_72224707 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 12:08:00 | 14.01.2023 12:35:00 | 0.45 | 0 | 5557 | 99 | 674 | 38 | 872 | 1 | 2 | 0 | 389.7883 | 50.9076 | 38.6476 | 60.2131 | 299.1013 | 1.0379 | 4.1305 | 843.8263
2452502 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-8 35-21-L00015_B_56357681_56357681 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 10:58:33 | 14.01.2023 11:46:57 | 0.80667 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.2094 | 0 | 0 | 0 | 2.7655 | 0 | 0 | 33.9749
2452504 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_DAĞITIM TRAFO KUMKUYUCAK KÖK M06_72193195 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 11:09:22 | 14.01.2023 11:18:36 | 0.15389 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65911 | 0 | 0 | 0 | 0.000472 | 0 | 0 | 0.65958
2452505 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAYENİCE TR-2 45-71-M01507_45-71-M01507_2367636 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 11:07:26 | 14.01.2023 19:11:49 | 8.0731 | 0 | 114 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 235.269 | 0 | 0.85646 | 0 | 62.0368 | 0 | 0 | 298.1622
2452506 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3557(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03557_910087471_910087471 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 11:10:26 | 14.01.2023 12:30:43 | 1.3381 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2276
2452508 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_ZEYTİNLİK K17_2307514 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2023 11:17:17 | 14.01.2023 12:23:00 | 1.0953 | 0 | 2707 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1 | 0 | 0 | 1081.3557 | 0 | 0 | 0 | 237.0802 | 122.9003 | 0 | 1441.3361
2452509 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-322 AKKENT SİTESİ 35-18-L00322_950449472_950449472 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 09:52:08 | 14.01.2023 16:11:54 | 6.3294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3809
2452511 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BENLİELİ İSABEYLİ TR-2 45-75-M00161_B_56394085_56394085 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 11:27:13 | 14.01.2023 14:30:16 | 3.0508 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68716
2452512 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KEMİKLİDERE KÖK 45-80-M00108_DAĞITIM TRAFOSU KEMİKLİDERE KÖK M01_2086857 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 11:33:05 | 14.01.2023 11:46:07 | 0.21722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1626
2452514 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SUBAŞI M19_2307691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 11:41:07 | 14.01.2023 11:51:31 | 0.17333 | 2 | 1946 | 51 | 169 | 28 | 260 | 7 | 0 | 0.64811 | 115.6247 | 37.3056 | 19.3293 | 73.3869 | 45.0277 | 101.6236 | 0 | 392.9459
2452515 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/05 45-71-M00235_DM-5/6 M06_2320754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 11:37:37 | 14.01.2023 12:22:00 | 0.73972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | 1 | 70 | 4 | 0 | 0 | 0.68564 | 0 | 576.5912 | 4.691 | 7514.4814 | 203.5705 | 8300.0198
2452517 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-400 35-18-L00400_9552080_56368790_56368790 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 11:44:40 | 14.01.2023 15:08:31 | 3.3975 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0401
2452518 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİ KENT L16_2310687 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 11:51:17 | 14.01.2023 16:11:19 | 4.3339 | 0 | 1655 | 36 | 167 | 13 | 244 | 1 | 1 | 0 | 1800.4663 | 181.9904 | 370.7712 | 367.3347 | 649.2891 | 956.1549 | 144.9201 | 4470.9266
2452520 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KÜÇÜKKALE TR-1 35-29-L00651_B_56403123_56403123 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 11:48:12 | 14.01.2023 12:52:46 | 1.0761 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9951 | 0 | 0.20849 | 0 | 1.1122 | 0 | 0 | 10.3158
2452525 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEHTAP SİTESİ TR-1 35-17-M00343_95001289502_95001289502 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2023 12:08:03 | 14.01.2023 15:15:52 | 3.1303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1518
2452527 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OKÇULAR-2 35-16-M00108_953325508_953325508 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 12:09:34 | 14.01.2023 14:09:02 | 1.9911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62903
2452528 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KÖPRÜBAŞI M07_2329516 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 12:12:03 | 14.01.2023 13:34:00 | 1.3658 | 1 | 2456 | 57 | 600 | 20 | 163 | 0 | 0 | 0.67791 | 294.2599 | 188.1147 | 72.6619 | 95.8583 | 142.4955 | 0 | 0 | 794.0683
2452532 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-25 45-78-M01140_953261393_953261393 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 12:19:14 | 14.01.2023 18:54:27 | 6.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0877 | 0 | 0 | 1.0877
2452536 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1764 35-01-K01764_K-3582 K01_2066619 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2023 12:21:42 | 14.01.2023 17:46:06 | 5.4067 | 0 | 1306 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2547.8371 | 0 | 0 | 0 | 273.3906 | 0 | 0 | 2821.2277
2452541 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 BABACAN 35-19-L00010_956696972_956696972 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 12:42:34 | 14.01.2023 13:38:26 | 0.93111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25914 | 0 | 0 | 0 | 0.0044612 | 0 | 0 | 0.2636
2452542 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-79 35-17-M00079_DAĞITIM TRAFO TR-79 M03_66229284 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 11:44:25 | 14.01.2023 14:50:00 | 3.0931 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 382.0358 | 0 | 0 | 0 | 189.7539 | 0 | 0 | 571.7897
2452544 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2540 (YATIRIM REZERVE) 35-02-K02540_A A1B_5849739 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 12:40:49 | 14.01.2023 14:06:26 | 1.4269 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.5016 | 0 | 0 | 0 | 5.9518 | 0 | 0 | 46.4534
2452550 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2447 35-03-M02447_910769723_910769723 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 13:04:43 | 14.01.2023 19:35:13 | 6.5083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9973
2452552 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_GÜNDOĞDU UĞURLU M02_72226051 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 12:58:43 | 14.01.2023 20:30:04 | 7.5225 | 2 | 292 | 36 | 127 | 11 | 25 | 0 | 0 | 15.3336 | 271.4236 | 518.5754 | 142.6139 | 183.3729 | 244.8249 | 0 | 0 | 1376.1443
2452555 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1433 35-02-M01433_M-1611 M03_2034635 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 13:00:53 | 14.01.2023 13:31:20 | 0.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8225 | 63.2893 | 1504.2037 | 0 | 1696.3155
2452556 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEN DM 1-2/3 35-29-L00061_950343508_950343508 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2023 13:13:38 | 14.01.2023 15:43:17 | 2.4942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4973 | 0 | 0 | 0.4973
2452559 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_DAHİLİ TRAFO MÜTEVELLİ KÖK M05_72196217 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 13:27:24 | 14.01.2023 13:33:41 | 0.10472 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088698 | 0 | 0.21843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30713
2452561 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1826 35-02-M01826_35-02-M01826_2348419 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 13:30:42 | 14.01.2023 18:20:28 | 4.8294 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 4 | 0 | 67.1032 | 0 | 0 | 0 | 1959.4146 | 0 | 35.1446 | 2061.6624
2452562 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KRAL KÖK 35-26-M00345_PEHLİNAOĞLU M01_66236494 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 13:26:17 | 14.01.2023 15:14:08 | 1.7975 | 0 | 0 | 6 | 21 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2034 | 50.0726 | 73.6622 | 64.1905 | 192.7394 | 0 | 383.8682
2452564 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-43 35-16-L00043_953334528_953334528 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 13:38:04 | 14.01.2023 15:06:49 | 1.4792 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.35673 | 0 | 0 | 0 | 1.3747 | 0 | 0 | 1.7314
2452567 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950456265_950456265 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 13:42:30 | 14.01.2023 18:10:00 | 4.4583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2713
2452568 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | VEZİROĞLU TR-1 45-71-M01034_A_56400295_56400295 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 13:33:40 | 14.01.2023 21:41:01 | 8.1225 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.5536 | 0 | 12.6631 | 0 | 0.66764 | 0 | 0 | 46.8844
2452571 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | BÜYÜKBELEN TR-2 45-80-M00067_DAĞITIM TRAFO BÜYÜKBELEN TR-2 M06_72192129 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 13:56:29 | 14.01.2023 14:05:21 | 0.14778 | 0 | 121 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7054 | 0 | 0.095702 | 0 | 1.2378 | 0 | 0 | 4.0389
2452574 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1032 35-04-M01032_99343508_99343508 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2023 13:58:05 | 14.01.2023 20:15:27 | 6.2894 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5835
2452576 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | OKÇULAR-2 35-16-M00108_35-16-M00108_2350029 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 13:49:07 | 14.01.2023 14:11:52 | 0.37917 | 0 | 105 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.2213 | 0 | 0.021338 | 0 | 11.6762 | 0 | 0 | 18.9188
2452578 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ESKİ KABAZLI M015_60669845 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 14:08:51 | 14.01.2023 16:56:26 | 2.7931 | 1 | 171 | 23 | 20 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0.19461 | 84.2277 | 16.123 | 7.1614 | 161.8622 | 45.9697 | 55.8646 | 0 | 371.4032
2452580 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | BÜYÜKBELEN TR-6 45-80-M00069_BÜYÜKBELEN TR-3 M01_72193046 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.01.2023 14:13:52 | 14.01.2023 15:01:36 | 0.79556 | 0 | 354 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 57.3207 | 0 | 1.2705 | 0 | 11.226 | 0 | 0 | 69.8172
2452582 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-1 35-21-L00201_953366047_953366047 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 14:26:46 | 14.01.2023 15:39:23 | 1.2103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24139
2452583 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | MEHTAP SİTESİ TR-1 35-17-M00343_42095261_56365057_56365057 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 14:29:30 | 14.01.2023 15:40:22 | 1.1811 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2339 | 0 | 0 | 0 | 0.02239 | 0 | 0 | 7.2563
2452585 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4492 35-10-K04492_A 4492a1_5883209 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 14:28:36 | 14.01.2023 18:15:48 | 3.7867 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 60.0251 | 0 | 0 | 0 | 293.6377 | 0 | 0 | 353.6628
2452586 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2540 (YATIRIM REZERVE) 35-02-K02540_A A1B_5849739 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 14:24:54 | 14.01.2023 15:02:06 | 0.62 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.5785 | 0 | 0 | 0 | 2.5141 | 0 | 0 | 20.0926
2452595 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-70 35-30-L00070_955330792_955330792 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 14:43:22 | 14.01.2023 16:00:31 | 1.2858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11089
2452598 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/16-A 45-71-M00427_953244786_953244786 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 14:44:02 | 14.01.2023 16:56:23 | 2.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0843 | 0 | 0 | 15.0843
2452603 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1984 35-09-M01984_97780087_97780087 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 14:55:56 | 14.01.2023 20:27:34 | 5.5272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1389
2452604 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-2 35-26-L00126_956617712_956617712 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 14:54:17 | 14.01.2023 15:58:13 | 1.0656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53192
2452606 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-27 35-15-L00027_48891217_56379885_56379885 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 14:59:05 | 14.01.2023 17:25:22 | 2.4381 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.1765 | 0 | 0 | 0 | 19.1592 | 0 | 0 | 47.3357
2452607 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/7 45-72-L00007__83668919_83668919 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 15:03:04 | 14.01.2023 15:52:43 | 0.8275 | 0 | 127 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.1707 | 0 | 3.5538 | 0 | 1.6118 | 0 | 0 | 30.3364
2452609 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248777 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 15:18:21 | 14.01.2023 19:09:22 | 3.8503 | 2 | 1386 | 28 | 84 | 13 | 110 | 1 | 0 | 1.5245 | 881.3496 | 73.7093 | 52.6068 | 100.7262 | 198.2058 | 7.6707 | 0 | 1315.793
2452610 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-29 35-23-M00029_950419758_950419758 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 15:09:28 | 14.01.2023 15:46:41 | 0.62028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095737
2452615 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-70 35-30-L00070_A_60985057_60985057 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 15:22:04 | 14.01.2023 17:46:37 | 2.4092 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.4641 | 0 | 1.2173 | 0 | 3.8576 | 0 | 0 | 21.539
2452616 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2051340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 15:17:01 | 14.01.2023 17:26:34 | 2.1592 | 9 | 0 | 70 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 14.5261 | 0 | 64.8606 | 0 | 162.1384 | 30.2251 | 0 | 0 | 271.7501
2452617 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TÜRKELLİ TR-6 35-28-M00459_D_56375389_56375389 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 15:25:46 | 14.01.2023 16:26:25 | 1.0108 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.0182 | 0 | 0 | 0 | 1.7358 | 0 | 0 | 15.754
2452618 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-16 K22_2313383 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2023 15:28:57 | 14.01.2023 17:23:35 | 1.9106 | 0 | 885 | 0 | 60 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1455.706 | 0 | 28.1092 | 2.5626 | 478.5176 | 0 | 0 | 1964.8954
2452621 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TR-2 15.8 L12_2060145 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 15:32:43 | 14.01.2023 15:57:24 | 0.41139 | 4 | 8523 | 97 | 623 | 55 | 1320 | 9 | 7 | 0.62951 | 767.0863 | 58.7003 | 80.7676 | 107.965 | 414.7238 | 474.3516 | 49.0523 | 1953.2764
2452625 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_YENİ KARAAĞAÇLI M08_50217165 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 16:37:00 | 14.01.2023 16:48:00 | 0.18333 | 0 | 967 | 12 | 31 | 9 | 126 | 6 | 2 | 0 | 59.2996 | 0.40218 | 1.2244 | 40.3319 | 14.6656 | 84.8887 | 13.6554 | 214.4678
2452627 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ÜLKÜ FABRİKALAR M014_60669844 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 15:34:04 | 14.01.2023 17:40:53 | 2.1136 | 0 | 0 | 18 | 8 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 79.1529 | 7.9552 | 360.7795 | 0 | 1836.1413 | 0 | 2284.0289
2452628 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-13 45-80-M00013_D_60984382_60984382 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 15:35:41 | 14.01.2023 16:09:32 | 0.56417 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9095 | 0 | 0 | 0 | 1.7383 | 0 | 0 | 15.6478
2452629 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-21 35-17-M00021_C_56373324_56373324 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 15:36:27 | 14.01.2023 16:27:11 | 0.84556 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.0972 | 0 | 0 | 0 | 20.0094 | 0 | 0 | 33.1066
2452632 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3109 35-04-K03109_K B02b_83783961 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 15:46:49 | 14.01.2023 16:00:27 | 0.22722 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3526 | 0 | 0 | 0 | 0.4018 | 0 | 0 | 5.7544
2452635 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-7 35-18-M00007_950440066_950440066 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 15:56:09 | 14.01.2023 19:12:11 | 3.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9435 | 0 | 0 | 43.9435
2452637 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032__82247691_82247691 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 16:00:21 | 14.01.2023 22:30:58 | 6.5103 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 158.9558 | 0 | 0 | 0 | 14.2214 | 0 | 0 | 173.1772
2452638 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYVACIK TR-2 35-28-M00812_953391551_953391551 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 15:59:17 | 14.01.2023 18:09:25 | 2.1689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13728
2452642 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-2 (TR-183) 35-19-L00183_956670520_956670520 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 16:09:56 | 14.01.2023 18:03:02 | 1.885 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11744
2452645 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_950453780_950453780 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 16:16:27 | 14.01.2023 21:29:02 | 5.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2766 | 0 | 0 | 237.2766
2452647 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-1 35-21-L00201_953358410_953358410 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 16:17:59 | 14.01.2023 18:55:29 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99879 | 0 | 0 | 0.99879
2452654 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-1 35-18-L00001_950436001_950436001 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 16:31:01 | 14.01.2023 19:57:49 | 3.4467 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8726 | 0 | 0 | 0 | 3.5668 | 0 | 0 | 10.4394
2452658 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATALAN TR-1 35-26-L00248_956608097_956608097 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 16:35:52 | 14.01.2023 17:16:51 | 0.68306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17425
2452659 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_DM-4/12 M23_2312043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 16:41:33 | 14.01.2023 16:50:50 | 0.15472 | 4 | 6131 | 9 | 449 | 39 | 583 | 7 | 3 | 0.44605 | 299.0813 | 15.631 | 10.9736 | 56.3472 | 70.2201 | 61.6102 | 0.25698 | 514.5665
2452663 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/31 45-83-L00031_955147269_955147269 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 10:55:12 | 14.01.2023 17:38:51 | 6.7275 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.9354 | 0 | 0 | 0 | 2.5114 | 0 | 0 | 21.4468
2452664 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1496 35-02-K01496_35-02-K01496_2354402 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 16:54:13 | 14.01.2023 17:48:25 | 0.90333 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 140.7751 | 0 | 0 | 0 | 43.9573 | 0 | 0 | 184.7324
2452666 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4130 35-04-K04130_A_56363470_56363470 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 17:02:25 | 14.01.2023 17:22:49 | 0.34 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.7769 | 0 | 0 | 0 | 3.5933 | 0 | 0 | 37.3701
2452670 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4184 35-04-K04184_A_56378651_56378651 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 17:07:05 | 14.01.2023 18:53:28 | 1.7731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9835 | 0 | 12.4181 | 56.4016
2452682 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4532 35-01-K04532_A a1_5900875 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 17:28:10 | 14.01.2023 18:51:04 | 1.3817 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.8546 | 0 | 0 | 0 | 15.9795 | 0 | 0 | 78.8341
2452683 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | AYVACIK TR-2 35-28-M00812_C_65513168_65513168 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 17:34:38 | 14.01.2023 18:14:25 | 0.66306 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4243 | 0 | 0 | 0 | 1.0311 | 0 | 0 | 5.4554
2452685 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-1 K01_2056192 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 17:38:13 | 14.01.2023 17:44:01 | 0.096667 | 0 | 163 | 0 | 8 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.6192 | 0 | 0.18169 | 7.4978 | 5.7775 | 0 | 0 | 39.0762
2452686 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-34 35-01-K00034_912444877_912444877 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 17:34:43 | 14.01.2023 18:26:12 | 0.85806 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.163
2452692 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-1892 35-07-K01892_K-210 K01_48190623 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2023 17:39:26 | 14.01.2023 19:26:23 | 1.7825 | 0 | 274 | 0 | 73 | 2 | 106 | 0 | 2 | 0 | 661.6715 | 0 | 62.0974 | 164.6808 | 847.8562 | 0 | 116.9196 | 1853.2254
2452694 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-58 HAKKI İÇELLİ 35-15-L00058_B_91243932_91243932 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 17:35:54 | 14.01.2023 18:25:18 | 0.82333 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3803 | 0 | 6.1947 | 0 | 0.11485 | 0 | 0 | 10.6899
2452696 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-1 K01_2313364 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 17:54:15 | 14.01.2023 17:58:16 | 0.067014 | 0 | 163 | 0 | 8 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.7421 | 0 | 0.12583 | 5.1924 | 4.0011 | 0 | 0 | 27.0614
2452697 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-4 (TR-234) 35-19-M00233_95000587395_95000587395 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 17:43:58 | 14.01.2023 19:01:59 | 1.3003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18772
2452699 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-396 35-09-M00396_35-09-M00396_2357315 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2023 17:57:17 | 14.01.2023 19:07:29 | 1.17 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 231.5559 | 0 | 0 | 0 | 63.1442 | 0 | 0 | 294.7002
2452701 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-8 35-19-L00268_956689859_956689859 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2023 17:59:37 | 14.01.2023 18:34:24 | 0.57972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027408
2452703 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KORUCUK-3 35-26-M00463_956607078_956607078 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 18:05:11 | 14.01.2023 19:18:30 | 1.2219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15773
2452707 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/91 45-72-M00091_956479989_956479989 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 18:14:50 | 14.01.2023 19:44:11 | 1.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2452711 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_A_56379220_56379220 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 18:19:02 | 14.01.2023 18:58:24 | 0.65611 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.0813 | 0 | 0 | 0 | 5.1386 | 0 | 0 | 15.2199
2452713 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KARAOĞLANLI TR-1 45-78-M00350_E_56402744_56402744 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 18:27:33 | 14.01.2023 20:11:23 | 1.7306 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.5201 | 0 | 0.13241 | 0 | 8.5383 | 0 | 0 | 30.1907
2452715 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-57 KERVANSARAY SİTESİ 35-14-L00057_7129345_65506736_65506736 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 18:37:08 | 14.01.2023 20:21:09 | 1.7336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0792
2452716 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1826 35-02-M01826_G_56382803_56382803 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 18:38:38 | 14.01.2023 20:00:09 | 1.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1551 | 0 | 0 | 74.1551
2452718 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MALTEPE TR-1 35-28-M00444_35-28-M00444_2351296 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 18:40:29 | 14.01.2023 20:20:15 | 1.6628 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 76.5837 | 0 | 0 | 0 | 24.8396 | 0 | 0 | 101.4234
2452719 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53135780 M07_53135780 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 18:17:04 | 14.01.2023 20:44:02 | 2.4494 | 1 | 17 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.8557 | 4.1142 | 155.5841 | 0.13402 | 0 | 3.4599 | 0 | 0 | 164.1479
2452721 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÇAYBAŞI DM-1/11 35-26-L00215_35-26-L00215_65966607 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 18:51:37 | 14.01.2023 19:57:20 | 1.0953 | 0 | 243 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 116.0932 | 0 | 3.5339 | 0 | 1.9739 | 0 | 0 | 121.6009
2452724 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-5 35-27-L00005_B_56367440_56367440 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 18:53:39 | 14.01.2023 20:01:52 | 1.1369 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0476 | 0 | 0 | 0 | 0.9684 | 0 | 0 | 5.016
2452725 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEY TR-1 35-26-L00137_956602617_956602617 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 18:54:20 | 14.01.2023 20:40:32 | 1.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60188
2452730 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIBAŞTANLAR TR-1 45-85-L00193_945468006_945468006 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 19:03:35 | 14.01.2023 21:02:58 | 1.9897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36454
2452731 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_B_56379218_56379218 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 18:59:44 | 14.01.2023 19:17:57 | 0.30361 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.0928 | 0 | 0 | 0 | 2.0351 | 0 | 0 | 7.1279
2452732 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ÇAVUŞKÖY TR-2 35-28-M00347_B_65498797_65498797 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 18:21:26 | 14.01.2023 19:38:36 | 1.2861 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.6826 | 0 | 0 | 0 | 1.6321 | 0 | 0 | 21.3147
2452733 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3010 35-04-K03010_B B2B_5820733 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 19:07:30 | 14.01.2023 20:55:20 | 1.7972 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.8459 | 0 | 0 | 0 | 2.7126 | 0 | 0 | 42.5585
2452736 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_BAĞARASI M04_72155605 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 18:55:04 | 14.01.2023 21:51:39 | 2.9431 | 9 | 13 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15.1898 | 12.2223 | 315.0051 | 1.7445 | 587.8221 | 0.58914 | 0 | 0 | 932.5729
2452737 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-27 35-15-L00027_48891217_56379885_56379885 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 19:15:37 | 14.01.2023 21:20:41 | 2.0844 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.9891 | 0 | 0 | 0 | 13.4531 | 0 | 0 | 39.4422
2452740 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI ÇAYALTI TR-1 45-83-M00784_A_81594112_81594112 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 19:19:45 | 14.01.2023 21:18:49 | 1.9844 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56454 | 0 | 0 | 0 | 0.00079637 | 0 | 0 | 0.56533
2452745 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-94 ULAMIŞ OVA SULAMA 35-14-L00094_956659505_956659505 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 19:29:40 | 14.01.2023 22:02:57 | 2.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6286 | 0 | 0 | 2.6286
2452749 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_950461265_950461265 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 20:02:04 | 14.01.2023 22:03:54 | 2.0306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5714
2452750 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BİRGİ TR-13 35-15-L00268_A_91053460_91053460 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 20:02:24 | 14.01.2023 20:55:04 | 0.87778 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.1787 | 0 | 0 | 0 | 22.0626 | 0 | 0 | 57.2413
2452751 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/23-A 35-29-M00490__81836446_81836446 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 20:07:23 | 14.01.2023 20:39:11 | 0.53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0934 | 0 | 0 | 0 | 1.8621 | 0 | 0 | 6.9555
2452759 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3010 35-04-K03010_99310699_99310699 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 20:52:12 | 14.01.2023 23:17:18 | 2.4183 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4826
2452760 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SULTAN DM 35-25-M00121_955254318_955254318 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 21:03:05 | 14.01.2023 22:53:42 | 1.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19631 | 0 | 0 | 0.19631
2452761 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 21:03:03 | 14.01.2023 21:26:48 | 0.39583 | 3 | 395 | 124 | 110 | 15 | 39 | 2 | 0 | 0.29872 | 28.3552 | 40.0763 | 19.8168 | 19.5615 | 3.7846 | 28.1889 | 0 | 140.0821
2452763 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_GÜNDOĞDU UĞURLU M02_72226051 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 21:18:07 | 14.01.2023 21:41:15 | 0.38556 | 2 | 292 | 36 | 127 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0.72059 | 14.0285 | 23.3647 | 6.2063 | 8.5246 | 8.9302 | 0 | 0 | 61.7748
2452768 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | SARIBEY TR-2 45-83-L00329_C_83787149_83787149 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 21:36:54 | 14.01.2023 22:42:42 | 1.0967 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2585 | 0 | 1.4721 | 0 | 0.00010977 | 0 | 0 | 5.7307
2452775 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1826 35-02-M01826_E_56373983_56373983 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 22:05:58 | 14.01.2023 22:26:06 | 0.33556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9797 | 0 | 0 | 8.9797
2452776 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1826 35-02-M01826_G_56382803_56382803 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 22:07:04 | 14.01.2023 22:56:11 | 0.81861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1783 | 0 | 0 | 31.1783
2452778 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139499 M04_53139499 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 22:20:59 | 14.01.2023 23:11:08 | 0.83583 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8544 | 3.9684 | 0.10114 | 0 | 0 | 5.924
2452780 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLPINAR TR-1 45-73-M01041_945656523_945656523 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 22:28:45 | 14.01.2023 23:54:50 | 1.4347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24222
2452784 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-385 35-01-K00385_35-01-K00385_2375455 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.01.2023 23:32:39 | 15.01.2023 00:40:10 | 1.1253 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 2.1631 | 0 | 0 | 0 | 132.5929 | 0 | 0 | 134.756
2452789 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-14 45-82-M00014_945528699_945528699 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 23:50:34 | 15.01.2023 00:44:10 | 0.89333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76941
2452821 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-371 35-07-K00371_D_56376263_56376263 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 23:43:19 | 15.01.2023 02:19:52 | 2.6092 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3561 | 0 | 3.7711 | 0 | 29.6354 | 0 | 0 | 38.7625
2477092 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI SANAYİ TR-5 45-71-M00132_KARAAĞAÇLI TR-14 M04_2323327 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 16:47:00 | 14.01.2023 18:37:00 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012562 | 96.1861 | 0 | 45.6398 | 0 | 141.8385
2452795 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1329 35-01-K01329_B B3_5865174 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 00:27:23 | 15.01.2023 01:14:05 | 0.77833 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.0003 | 0 | 0 | 0 | 7.6578 | 0 | 0 | 19.658
2452801 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_TR-A K11_2311889 | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 01:08:23 | 15.01.2023 05:32:32 | 4.4027 | 0 | 43697 | 0 | 0 | 19 | 3674 | 0 | 5 | 0 | 42735.1144 | 0 | 0 | 8702.9613 | 10910.6244 | 0 | 280.1679 | 62628.868
2452810 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139499 M04_53139499 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 01:12:51 | 15.01.2023 03:27:26 | 2.2431 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9164
2452812 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_TR-B K20_2311284 | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 01:13:55 | 15.01.2023 01:56:46 | 0.71437 | 1 | 27192 | 0 | 0 | 7 | 1928 | 0 | 2 | 15.0401 | 4523.2191 | 0 | 0 | 477.6977 | 922.6853 | 0 | 26.0768 | 5964.719
2452818 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_C_60983929_60983929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 01:31:16 | 15.01.2023 02:45:29 | 1.2369 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.379 | 0 | 0 | 0 | 0.59636 | 0 | 0 | 39.9753
2452824 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_GÜZEL SANATLAR K28_2308526 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 02:15:25 | 15.01.2023 02:18:44 | 0.055278 | 0 | 507 | 0 | 0 | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 8.8894 | 0 | 0 | 10.9911 | 17.3105 | 0 | 0 | 37.191
2452833 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-11-A (TOKİ-3A) 45-71-M00369_ M01_66141449 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 03:57:32 | 15.01.2023 07:29:17 | 3.5292 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 139.1203 | 0 | 0 | 0 | 19.2572 | 0 | 0 | 158.3775
2452838 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1329 35-01-K01329_912827557_912827557 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 04:19:12 | 15.01.2023 05:07:15 | 0.80083 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2783 | 0 | 0 | 0 | 0.41874 | 0 | 0 | 1.697
2452839 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-11 45-71-M00280_DM-11A TOKİ-3 M05_2125723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 04:20:00 | 15.01.2023 04:47:00 | 0.45 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.8442 | 0 | 0 | 0 | 4.4589 | 0 | 0 | 56.3031
2452851 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1843 35-03-K01843_TRAFO K03_42296704 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 06:18:06 | 15.01.2023 09:17:25 | 2.9886 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 377.3978 | 0 | 0 | 0 | 5.6181 | 0 | 0 | 383.0159
2452859 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_A_56380151_56380151 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2023 07:33:43 | 15.01.2023 08:54:50 | 1.3519 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53.5638 | 0 | 0 | 0 | 3.1254 | 0 | 0 | 56.6892
2452860 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2447 35-03-M02447__79134929_79134929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 07:52:14 | 15.01.2023 08:58:00 | 1.0961 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.9767 | 0 | 0 | 0 | 34.0556 | 0 | 0 | 103.0323
2452867 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_HatBaşıAyırıcı_89227634 L05_89227634 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 08:31:52 | 15.01.2023 09:59:13 | 1.4558 | 0 | 126 | 12 | 25 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.9867 | 5.9874 | 3.7975 | 1.7645 | 9.8816 | 0 | 0 | 49.4178
2452869 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | İKİKAVAK MEVKİİ TR-12 35-15-L00508_A_56405972_56405972 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 08:42:20 | 15.01.2023 09:49:46 | 1.1239 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.025809 | 0 | 1.5657 | 0 | 0.0091201 | 0 | 0 | 1.6006
2452874 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_İLYASLAR M02_72213067 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 08:53:53 | 15.01.2023 10:46:08 | 1.8708 | 0 | 720 | 1 | 71 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 192.9376 | 0.94466 | 10.0219 | 7.6085 | 57.2665 | 0 | 0 | 268.7791
2452875 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-1 35-18-L00001_950435991_950435991 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 08:56:40 | 15.01.2023 10:38:12 | 1.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 26.4
2452876 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_EGE EV ÜRÜNLERİ M06_2335561 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 08:57:24 | 15.01.2023 10:26:19 | 1.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.9323 | 0 | 317.9323
2452877 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1627 35-01-K01627_35-01-K01627_42363069 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 09:01:10 | 15.01.2023 09:34:28 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4901 | 0 | 0 | 11.4901
2452878 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-474 35-02-M00474_M-427 M02_2034657 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 08:58:04 | 15.01.2023 14:21:26 | 5.3894 | 0 | 2027 | 1 | 3 | 11 | 1242 | 7 | 35 | 0 | 2741.6292 | 864.94 | 15.8532 | 420.4605 | 5928.5561 | 599.899 | 1807.1006 | 12378.4387
2452879 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-2/27 45-72-L00027_DAHİLİ TRAFO TR-2/27 L04_2100914 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 09:00:10 | 15.01.2023 09:13:21 | 0.21972 | 0 | 134 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.3309 | 0 | 0.12104 | 0 | 8.7414 | 0 | 0 | 15.1933
2452880 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1073 GEÇİT 35-09-M01073_M-1147 M02_75671371 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 09:04:59 | 15.01.2023 12:42:42 | 3.6286 | 2 | 1092 | 0 | 0 | 17 | 220 | 9 | 2 | 454.3471 | 2704.8625 | 0 | 0 | 1210.8172 | 1221.3662 | 1066.7382 | 97.6544 | 6755.7856
2452881 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-5/TR13 (TR-57) ALPKENT 35-26-M00057_DM-1/TR-2 (TR-58) M01_66226379 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 09:04:24 | 15.01.2023 12:23:05 | 3.3114 | 0 | 2544 | 0 | 4 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 2212.5295 | 0 | 3.301 | 0 | 1129.4094 | 0 | 0 | 3345.2398
2452882 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | URUZLAR TR-1 45-82-M00165_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2090770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 08:56:02 | 15.01.2023 09:25:08 | 0.485 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1153 | 0 | 0.0024889 | 0 | 0.050448 | 0 | 0 | 2.1682
2452888 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | KAREL DM 35-17-M00247_EGELİM DM-2 M12_66441977 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 09:12:34 | 15.01.2023 12:00:36 | 2.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4439 | 36.21 | 913.1954 | 0 | 1196.8493
2452889 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU TR-17 35-27-M00575_35-27-M00575_72160953 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 09:15:16 | 15.01.2023 11:32:40 | 2.29 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.8437 | 0 | 3.988 | 0 | 25.5192 | 0 | 0 | 31.351
2452890 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/7 KÖK 45-71-M00594_DM-5/17-A M07_66002076 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 09:06:40 | 15.01.2023 10:04:41 | 0.96694 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 201.6996 | 0 | 0 | 0 | 31.7527 | 0 | 0 | 233.4522
2452891 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/10C M03_2306993 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 09:15:33 | 15.01.2023 17:24:16 | 8.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894.4429 | 0 | 7429.1106 | 0 | 10323.5535
2452893 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-12 45-74-M00012_DAĞITIM TRAFO TR-12 M03_72232959 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 09:20:51 | 15.01.2023 09:42:29 | 0.36056 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 15.2648 | 0 | 0 | 0 | 12.807 | 0 | 0 | 28.0719
2452894 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_HatBaşıAyırıcı_73034283 M020_73034283 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 09:17:28 | 15.01.2023 11:19:26 | 2.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5011 | 0 | 0 | 0 | 6.5011
2452896 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM06/TR-01 45-73-M00053_ALAŞEHİR TM ŞEHİR-1 M012_67583543 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 09:28:28 | 15.01.2023 09:32:52 | 0.073333 | 0 | 11884 | 3 | 172 | 18 | 1945 | 5 | 15 | 0 | 256.5125 | 1.697 | 2.1733 | 35.0324 | 131.8099 | 15.8168 | 1.8537 | 444.8955
2452899 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | TR-3 35-31-L00003_TR-5 ÇIKIŞ L03_61249241 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 09:29:01 | 15.01.2023 10:55:47 | 1.4461 | 0 | 2421 | 0 | 105 | 3 | 559 | 2 | 0 | 0 | 772.9946 | 0 | 23.4877 | 97.594 | 608.9668 | 46.9475 | 0 | 1549.9906
2452903 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_DM-11/10A M014_72091453 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 09:31:25 | 15.01.2023 16:55:00 | 7.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.3169 | 0 | 2255.677 | 0 | 2655.9939
2452906 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_F F1b_5764354 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 09:41:15 | 15.01.2023 11:41:38 | 2.0064 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 93.4296 | 0 | 0 | 0 | 67.7188 | 0 | 0 | 161.1485
2452908 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIRDAMLARI TR-1 45-78-M00504_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070381 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 09:35:18 | 15.01.2023 17:13:22 | 7.6344 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.8331 | 0 | 5.7078 | 0 | 11.2015 | 0 | 0 | 45.7424
2452909 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_HatBaşıAyırıcı_65872680 M020_65872680 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 09:44:34 | 15.01.2023 11:36:14 | 1.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.146 | 0 | 0 | 0 | 63.146
2452910 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER TR-1 L03_2337024 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 09:40:13 | 15.01.2023 13:07:08 | 3.4486 | 0 | 829 | 5 | 98 | 2 | 154 | 1 | 0 | 0 | 692.4766 | 30.327 | 82.329 | 27.3309 | 331.7273 | 64.6925 | 0 | 1228.8833
2452911 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-14 45-74-M00014_DAĞITIM TRAFO TR-14 M03_72231000 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 09:46:23 | 15.01.2023 09:59:34 | 0.21972 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 18.2689 | 0 | 0 | 0 | 30.0817 | 0 | 0 | 48.3506
2452912 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_KAYAKÖY İÇME SUYU L07_72307059 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 09:48:03 | 15.01.2023 10:01:04 | 0.21694 | 0 | 69 | 5 | 98 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.8798 | 0.27338 | 14.3304 | 0 | 11.861 | 0 | 0 | 30.3445
2452915 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2137 35-07-M02137_98905160_98905160 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 09:50:39 | 15.01.2023 11:33:50 | 1.7197 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6524
2452917 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_PİYADELER M01_66674747 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 09:39:57 | 15.01.2023 10:32:17 | 0.87222 | 0 | 731 | 0 | 90 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 102.5547 | 0 | 15.7709 | 0 | 33.2136 | 0 | 0 | 151.5391
2452919 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-3 (DM-2 KESİKBAŞ) M13_2312223 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 09:40:57 | 15.01.2023 13:46:23 | 4.0906 | 0 | 5210 | 0 | 43 | 3 | 339 | 0 | 1 | 0 | 4495.0101 | 0 | 102.3648 | 85.5734 | 1626.9847 | 0 | 5.0805 | 6315.0135
2452921 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2892 35-10-M02892_948819028_948819028 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 09:59:57 | 15.01.2023 13:53:32 | 3.8931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7791
2452922 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-8 45-71-M02145_MANİSA TM GİRİŞ M07_60746556 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 10:02:02 | 15.01.2023 10:57:25 | 0.92306 | 0 | 100 | 0 | 0 | 174 | 9 | 50 | 3 | 0 | 33.1834 | 0 | 0 | 1044.6152 | 42.2085 | 2768.2922 | 59.5601 | 3947.8594
2452923 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKSELENDİ TR-2 45-72-L00824_DAĞITIM TRAFOSU TR-2 L01_66579935 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 10:02:06 | 15.01.2023 10:43:52 | 0.69611 | 0 | 63 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0217 | 0 | 3.5988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6205
2452925 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-27 35-15-L00027_C c2b_48898559 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 10:02:20 | 15.01.2023 14:39:17 | 4.6158 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0029 | 0 | 0 | 0 | 4.0592 | 0 | 0 | 16.062
2452926 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-236 35-02-M00236_35-02-M00236_2370116 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 09:22:11 | 15.01.2023 14:52:16 | 5.5014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0.10517 | 0 | 0 | 0 | 539.8987 | 0 | 1044.249 | 1584.2528
2452927 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AĞAÇ İŞLERİ TR-4 35-22-M00142_A_56353271_56353271 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 10:01:00 | 15.01.2023 11:05:53 | 1.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.766 | 0 | 0 | 13.766
2452928 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-21 PIRLANTA 35-15-M00021_35-15-M00021_66598581 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2023 10:02:08 | 15.01.2023 12:52:38 | 2.8417 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.1812 | 0 | 0 | 0 | 2.4714 | 0 | 0 | 52.6526
2452929 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-41 45-74-M00041_DAĞITIM TRAFO TR-41 M03_72238990 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 10:07:14 | 15.01.2023 10:20:39 | 0.22361 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.315 | 0 | 0 | 0 | 1.8287 | 0 | 0 | 17.1437
2452933 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-4492 35-10-K04492_35-10-K04492_47784753 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 10:12:53 | 15.01.2023 11:01:59 | 0.81833 | 0 | 365 | 0 | 1 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 97.5692 | 0 | 1.865 | 0 | 169.6035 | 0 | 0 | 269.0377
2452935 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-195 35-02-M00195_35-02-M00195_2374795 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 10:11:11 | 15.01.2023 11:02:42 | 0.85861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9879 | 0 | 38.8696 | 98.8575
2452937 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKSELENDİ TR-8 45-72-L00838_TR-7 GİRİŞ L01_66577442 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 10:25:50 | 15.01.2023 10:41:18 | 0.25778 | 0 | 149 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2532 | 0 | 0.45782 | 0 | 0.16868 | 0 | 0 | 6.8797
2452939 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ÇOBANOĞLU M01_66244827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 10:27:12 | 15.01.2023 11:19:46 | 0.87611 | 0 | 0 | 2 | 59 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58403 | 43.5524 | 1.0837 | 3.7553 | 0 | 0 | 48.9755
2452940 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONU ÖZEL 45-74-M00050Ö_ M04_2114898 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 10:30:16 | 15.01.2023 12:24:34 | 1.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5742 | 0 | 0 | 0 | 8.5742
2452941 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_BAĞYOLU M12_2312165 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 10:30:04 | 15.01.2023 16:56:25 | 6.4392 | 59 | 20600 | 585 | 572 | 152 | 1808 | 14 | 1 | 111.7053 | 24412.5565 | 2270.6709 | 885.9634 | 6037.0146 | 8582.8236 | 4360.185 | 30.6604 | 46691.5796
2452942 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TİRE TR-17 35-29-M00452_B B02b_49260688 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 10:27:12 | 15.01.2023 17:05:11 | 6.6331 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.6689 | 0 | 0 | 0 | 33.6553 | 0 | 0 | 70.3242
2452944 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-20 45-74-M00020_DAĞITIM TRAFO TR-20 M05_72239482 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 10:35:06 | 15.01.2023 10:45:36 | 0.175 | 0 | 163 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6852 | 0 | 0.098151 | 0 | 0.26712 | 0 | 0 | 5.0504
2452948 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT-6/7 M04_66524930 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 10:38:58 | 15.01.2023 12:39:25 | 2.0075 | 3 | 330 | 5 | 2 | 27 | 151 | 21 | 39 | 18.6905 | 199.0441 | 5.338 | 23.839 | 477.6308 | 867.1941 | 1512.5952 | 1031.4547 | 4135.7864
2452950 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR DM-13/1 45-73-M01121_DM-12 GİRİŞ M05_61345354 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 10:57:19 | 15.01.2023 11:09:00 | 0.19472 | 0 | 8591 | 1 | 107 | 8 | 878 | 1 | 4 | 0 | 509.1234 | 0.14657 | 3.94 | 14.537 | 210.5935 | 5.5689 | 1.2528 | 745.1622
2452951 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ERGÜVEN TR 35-26-M01154_TENERLER DM M02_65961455 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 10:40:49 | 15.01.2023 13:38:34 | 2.9625 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1.2921 | 0 | 2.1801 | 0 | 58.2399 | 624.2709 | 145.0977 | 831.0807
2452957 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇATAK TR-1 35-31-L00165_A_91219547_91219547 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 10:52:43 | 15.01.2023 12:13:01 | 1.3383 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7971 | 0 | 0 | 0 | 2.5758 | 0 | 0 | 5.3729
2452958 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139846 M05_53139846 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 10:56:01 | 15.01.2023 11:37:21 | 0.68889 | 1 | 416 | 7 | 5 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.28067 | 67.7958 | 1.6828 | 1.1719 | 2.2046 | 13.0338 | 0 | 0 | 86.1696
2452959 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR - 27 45-74-M00027_TR-26/DAĞITIM TRAFO TR-27 M04_72237670 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 10:55:16 | 15.01.2023 11:17:01 | 0.3625 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1.0974 | 0 | 0.003793 | 0 | 3.1818 | 0 | 5.1482 | 9.4312
2452962 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-42 35-17-M00042_A A07_5765440 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 11:04:19 | 15.01.2023 13:31:38 | 2.4553 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2937 | 0 | 0 | 0 | 5.5499 | 0 | 0 | 13.8436
2452963 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM 35-26-M00001_TR-53/TR-54 M08_2307930 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 11:05:18 | 15.01.2023 11:26:11 | 0.34806 | 0 | 1044 | 0 | 1 | 1 | 275 | 0 | 0 | 0 | 95.8941 | 0 | 0.0046232 | 2.5652 | 76.7292 | 0 | 0 | 175.1932
2452967 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU İM 45-83-A00001_TRF-B L16_42295542 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 11:11:06 | 15.01.2023 16:30:43 | 5.3269 | 0 | 8148 | 0 | 1 | 3 | 1407 | 0 | 4 | 0 | 8791.0256 | 0 | 13.3791 | 134.1554 | 4673.9779 | 0 | 49.4586 | 13661.9967
2452972 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BATAKLIK MAHALLESİ TR 35-16-M00008_A_56395399_56395399 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 11:19:53 | 15.01.2023 15:07:18 | 3.7903 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0694 | 0 | 0.001123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0705
2452974 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-29 35-23-M00029_B_56365455_56365455 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 11:23:49 | 15.01.2023 13:34:01 | 2.17 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.1037 | 0 | 0 | 0 | 3.6035 | 0 | 0 | 50.7071
2452975 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-28 45-74-M00028_DAĞITIM TRAFO TR-28 M04_72238864 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 11:23:35 | 15.01.2023 11:42:33 | 0.31611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2838 | 0 | 21.1527 | 24.4365
2452977 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-20 35-26-M00020_915144194_915144194 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2023 11:30:37 | 15.01.2023 12:22:13 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12271 | 0 | 0 | 0.12271
2452978 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | KAYAALTI TR-1 45-85-L00272_45-85-L00272_79112177 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 11:35:57 | 15.01.2023 13:23:32 | 1.7931 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.1672 | 0 | 0 | 0 | 3.6786 | 0 | 0 | 40.8458
2452980 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR DM-13/1 45-73-M01121_TRAFO KORUMA M07_61345356 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 11:17:18 | 15.01.2023 14:10:25 | 2.8853 | 0 | 153 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 114.6659 | 0 | 4.2492 | 0 | 20.7883 | 0 | 0 | 139.7034
2452981 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIÇOBANİSA TR-23 45-71-M00933_45-71-M00933_2368226 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 11:58:23 | 15.01.2023 15:42:17 | 3.7317 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87.5577 | 0 | 0 | 0 | 1.4257 | 0 | 0 | 88.9834
2452982 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_GÜRLE M04_55994735 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 17:15:14 | 15.01.2023 17:16:54 | 0.027778 | 0 | 23 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.16695 | 0.08585 | 0.028751 | 0.65233 | 0.10581 | 0 | 0 | 1.0397
2452984 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/TR-12 35-14-L00294_B B01_5932574 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 12:04:52 | 15.01.2023 15:49:29 | 3.7436 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 88.4075 | 0 | 0 | 0 | 51.5244 | 0 | 0 | 139.9319
2452985 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR DM-13/1 45-73-M01121_YILMAZ KOÇU M01_65988812 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 12:06:39 | 15.01.2023 14:41:40 | 2.5836 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 141.1641 | 0 | 0 | 0 | 176.5139 | 0 | 0 | 317.678
2452986 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1211 35-03-K01211_35-03-K01211_41944491 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 12:02:11 | 15.01.2023 15:19:22 | 3.2864 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 674.0282 | 0 | 0 | 0 | 116.7421 | 0 | 0 | 790.7703
2452987 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-34 35-30-L00034_A_56397973_56397973 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 12:10:06 | 15.01.2023 12:29:35 | 0.32472 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0859 | 0 | 0 | 0 | 0.53089 | 0 | 0 | 1.6168
2452989 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | HELVACI TR-1 35-17-M00361_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046962 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 12:09:58 | 15.01.2023 14:47:23 | 2.6236 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 247.8556 | 0 | 0 | 0 | 96.3595 | 0 | 0 | 344.2151
2452990 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 12:16:38 | 15.01.2023 12:46:05 | 0.49083 | 0 | 999 | 0 | 126 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 182.4394 | 0 | 42.4463 | 0 | 36.9269 | 0 | 0 | 261.8125
2452993 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞRİLİMAN TR-1 35-21-L00098_953368914_953368914 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 12:21:15 | 15.01.2023 15:25:05 | 3.0639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71662
2452997 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_B_56379218_56379218 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 12:32:04 | 15.01.2023 14:35:08 | 2.0511 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.6228 | 0 | 0 | 0 | 14.0349 | 0 | 0 | 42.6578
2452999 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞHACIYUSUF TR-4 45-73-M01228_945651403_945651403 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 12:41:35 | 15.01.2023 14:38:07 | 1.9422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11609
2453000 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ESKİ KABAZLI M015_60669845 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 13:03:08 | 15.01.2023 13:27:56 | 0.41333 | 1 | 171 | 23 | 20 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0.027783 | 11.68 | 2.1739 | 1.1014 | 21.2312 | 6.1875 | 4.4067 | 0 | 46.8084
2453001 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARKENT KONUTLARI 35-27-L00089_966526973_966526973 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 12:43:38 | 15.01.2023 15:34:19 | 2.8447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7736
2453002 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/16 45-71-M00392_B_56403371_56403371 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 12:40:50 | 15.01.2023 14:09:08 | 1.4717 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 72.1048 | 0 | 0 | 0 | 44.022 | 0 | 0 | 116.1268
2453003 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_HatBaşıAyırıcı_72411386 L43_72411386 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 12:43:57 | 15.01.2023 15:37:12 | 2.8875 | 0 | 82 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 81.5223 | 0 | 15.3336 | 0 | 48.1996 | 0 | 0 | 145.0555
2453005 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | DEMİRKENT 35-17-M00196_C_83693663_83693663 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2023 12:49:32 | 15.01.2023 14:43:50 | 1.905 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.2873 | 0 | 0.019234 | 0 | 2.819 | 0 | 0 | 19.1255
2453006 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_SARIBEY-2 L07_54875613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 12:56:35 | 15.01.2023 15:34:17 | 2.6283 | 6 | 2 | 175 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2.021 | 1.4845 | 73.7929 | 0 | 35.5831 | 0 | 0 | 0 | 112.8815
2453007 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-120 OVACIK 35-18-L00120_953031925_953031925 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 12:58:50 | 15.01.2023 14:10:22 | 1.1922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59632
2453008 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-71 35-01-K00071_912252429_912252429 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 12:57:33 | 15.01.2023 14:38:27 | 1.6817 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6413
2453011 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_SOMA TR-44/2 M03_2324896 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 12:58:52 | 15.01.2023 14:30:25 | 1.5258 | 0 | 124 | 0 | 1 | 7 | 13 | 5 | 0 | 0 | 36.1652 | 0 | 0.11409 | 65.4395 | 37.1161 | 143.2655 | 0 | 282.1003
2453012 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-93 35-26-M00093_TR-94 M03_65977745 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 13:09:55 | 15.01.2023 15:05:12 | 1.9214 | 0 | 1548 | 0 | 50 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 795.595 | 0 | 26.5764 | 0 | 237.9672 | 0 | 0 | 1060.1386
2453013 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4629 35-04-K04629_99900873_99900873 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 13:12:32 | 15.01.2023 14:25:43 | 1.2197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7515
2453014 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN İM 35-28-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134113 M17_53134113 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 13:12:00 | 15.01.2023 15:12:25 | 2.0069 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.788 | 0 | 5.1969 | 0 | 22.8943 | 0 | 0 | 0 | 31.8791
2453017 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNLER TR-2 35-19-M00401_35-19-M00401_2363968 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 13:30:03 | 15.01.2023 15:06:11 | 1.6022 | 0 | 30 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.5031 | 0 | 22.2362 | 0 | 8.9462 | 0 | 0 | 53.6855
2453020 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | TR-18 35-31-L00018_TR-24 / TR-25 L03_2337227 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 13:06:20 | 15.01.2023 14:01:56 | 0.92667 | 0 | 330 | 0 | 19 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 68.8056 | 0 | 3.6599 | 0 | 23.645 | 0 | 0 | 96.1105
2453021 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GÜLKENT KÖK-3 35-30-M00219_ALTINOVA-1 ÇIKIŞ M05_84885056 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 13:36:37 | 15.01.2023 14:03:05 | 0.44111 | 0 | 110 | 4 | 36 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.5888 | 0.79728 | 7.5102 | 67.044 | 12.7737 | 0 | 0 | 96.7139
2453022 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-117 OVACIK 35-18-L00117_A_56366326_56366326 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 13:38:12 | 15.01.2023 14:15:35 | 0.62306 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.119 | 0 | 2.6311 | 0 | 1.2185 | 0 | 0 | 4.9686
2453024 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1826 35-02-M01826_A_56382805_56382805 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 13:33:47 | 15.01.2023 15:01:01 | 1.4539 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 2 | 0 | 14.4206 | 0 | 0 | 0 | 153.8986 | 0 | 4.5729 | 172.8921
2453025 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_MURADİYE M13_2061929 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 09:00:00 | 15.01.2023 16:16:00 | 7.2667 | 0 | 5407 | 7 | 24 | 10 | 214 | 2 | 0 | 0 | 8340.4144 | 124.677 | 75.4358 | 1384.1635 | 1889.838 | 1473.2287 | 0 | 13287.7573
2453026 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1001 35-03-M01001_912698819_912698819 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 13:39:38 | 15.01.2023 16:42:44 | 3.0517 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4066
2453029 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | İCİKLER TR-1 45-74-M00255_DAĞITIM TRAFO İCİKLER TR-1 M06_72229906 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 13:54:01 | 15.01.2023 14:19:41 | 0.42778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.034521 | 0 | 0 | 0 | 1.2536 | 0 | 0 | 1.2882
2453031 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TOKİ M24_2313895 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 14:02:22 | 15.01.2023 15:47:22 | 1.75 | 0 | 1189 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 398.1428 | 0 | 4.3914 | 0 | 37.0715 | 0 | 0.91435 | 440.52
2453032 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_M-1269 M12_78582490 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 14:03:00 | 15.01.2023 14:14:00 | 0.18333 | 0 | 3150 | 1 | 3 | 13 | 1302 | 8 | 35 | 0 | 143.4412 | 28.0514 | 0.5209 | 18.7538 | 213.4703 | 22.4268 | 54.5832 | 481.2476
2453033 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_DM-13/1 GİRİŞİ M016_65917929 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 14:37:00 | 15.01.2023 14:39:00 | 0.033333 | 0 | 8591 | 1 | 107 | 8 | 878 | 1 | 4 | 0 | 86.1358 | 0.024216 | 0.64381 | 2.4256 | 35.1478 | 0.96134 | 0.18674 | 125.5253
2453037 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | İCİKLER TR-6 45-74-M00251_DAĞITIM TRAFO İCİKLER TR-6 M04_72233933 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 14:20:10 | 15.01.2023 14:38:20 | 0.30278 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.3894 | 0 | 0 | 0 | 2.1019 | 0 | 0 | 8.4913
2453039 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1361 35-02-K01361_99370932_99370932 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 14:17:10 | 15.01.2023 17:18:51 | 3.0281 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4813
2453040 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-10 35-23-M00010_95001259727_95001259727 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 14:27:02 | 15.01.2023 15:30:37 | 1.0597 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84207
2453043 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞRİLİMAN TR-1 35-21-L00098_B_56366474_56366474 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 14:33:30 | 15.01.2023 15:56:16 | 1.3794 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2894 | 0 | 0 | 0 | 0.14886 | 0 | 0 | 2.4383
2453044 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_KABLO BAĞLAMA HÜC. M011_65917922 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 14:38:22 | 15.01.2023 14:40:28 | 0.035 | 0 | 8591 | 1 | 107 | 8 | 878 | 1 | 4 | 0 | 90.4426 | 0.025427 | 0.676 | 2.5468 | 36.9052 | 1.0094 | 0.19608 | 131.8016
2453047 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-62 35-25-M00366_955286887_955286887 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 14:29:30 | 15.01.2023 16:51:40 | 2.3694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024252
2453048 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1762 35-01-K01762_911836987_911836987 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 14:38:30 | 15.01.2023 16:49:04 | 2.1761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25943
2453050 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | İCİKLER TR-3 45-74-M00253_DAĞITIM TRAFO İCİKLER TR-3 M04_72233319 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 14:39:10 | 15.01.2023 15:18:40 | 0.65833 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.4105 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 0 | 0 | 14.9988
2453051 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2307615 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 14:41:15 | 15.01.2023 15:15:18 | 0.5675 | 0 | 0 | 9 | 92 | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.72 | 41.3514 | 0.8576 | 21.7986 | 13.3982 | 0 | 110.1258
2453053 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-34 35-30-L00034_A_91116015_91116015 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 14:46:21 | 15.01.2023 16:03:54 | 1.2925 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3137 | 0 | 0 | 0 | 2.0705 | 0 | 0 | 6.3842
2453055 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TEKBIÇAKLAR TR-4 35-31-L00242_B_91242021_91242021 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 14:48:05 | 15.01.2023 17:44:50 | 2.9458 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2203 | 0 | 0.27528 | 0 | 0.071844 | 0 | 0 | 6.5674
2453056 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-1 35-28-M00167__88888768_88888768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 14:53:52 | 15.01.2023 15:44:16 | 0.84 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.155
2453057 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM06/TR-5A 45-73-M00090_945679229_945679229 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 14:43:06 | 15.01.2023 15:17:27 | 0.5725 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59943
2453059 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-421 35-01-K00421_911271448_911271448 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 14:57:12 | 15.01.2023 17:52:13 | 2.9169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0543
2453063 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/28 45-71-M00167_953202965_953202965 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 14:47:17 | 15.01.2023 16:36:18 | 1.8169 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0647 | 3.8762
2453065 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3453 35-08-K03453_97610526_97610526 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 15:08:53 | 15.01.2023 16:24:09 | 1.2544 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0551
2453069 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-288 MENDERES MAH. 35-18-L00288_950430021_950430021 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 15:11:46 | 15.01.2023 17:06:01 | 1.9042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54893
2453070 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KARAOĞLANLI TR-1 45-78-M00350_A_91165309_91165309 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 15:15:48 | 15.01.2023 15:42:10 | 0.43944 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0752 | 0 | 0.00054266 | 0 | 1.1983 | 0 | 0 | 3.274
2453071 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064049 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 15:18:48 | 15.01.2023 15:27:14 | 0.14056 | 1 | 456 | 28 | 129 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0.20902 | 15.5552 | 13.4557 | 9.1621 | 5.159 | 6.4805 | 0 | 0 | 50.0215
2453072 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU DM 35-27-M00879_TANBOĞA ÇIKIŞI M07_2329962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 15:18:19 | 15.01.2023 16:08:36 | 0.83806 | 3 | 14 | 17 | 32 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1.1244 | 1.4062 | 14.0235 | 3.8174 | 3.1248 | 2.7288 | 34.6891 | 0 | 60.9142
2453073 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-59 GÜVENTUR 35-14-L00059_B_91093241_91093241 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 15:17:38 | 15.01.2023 17:32:24 | 2.2461 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87845
2453084 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/07 (KURTULUŞ) 45-71-M00073_953245131_953245131 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 15:36:40 | 15.01.2023 17:26:35 | 1.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6576 | 0 | 0 | 2.6576
2453088 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2745 35-01-M02745_910419947_910419947 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 15:47:27 | 15.01.2023 16:42:52 | 0.92361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73407
2453090 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-705 35-02-K00705_99581814_99581814 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 15:51:22 | 15.01.2023 17:18:35 | 1.4536 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2037 | 0 | 0 | 0 | 0.65866 | 0 | 0 | 1.8624
2453091 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | ÇAMKÖY TR-1 45-85-L00177__72374745_72374745 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 15:52:30 | 15.01.2023 17:52:59 | 2.0081 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0168
2453092 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | ABALIOĞLU DM 45-83-M00136_MASNA PLASTİK KÖK M011_72134613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 15:52:50 | 15.01.2023 18:05:40 | 2.2139 | 0 | 2 | 0 | 14 | 5 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0.33026 | 0 | 5.9652 | 31.9569 | 138.8099 | 3512.3657 | 0 | 3689.4278
2453098 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ TR-15 45-75-M00058_DAĞITIM TRAFOSU M04_67559135 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 16:06:42 | 15.01.2023 16:26:08 | 0.32389 | 0 | 245 | 0 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 11.2743 | 0 | 0.0013524 | 0 | 5.7402 | 0 | 0 | 17.0158
2453100 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1433 35-02-M01433_YILMAZ DÖKÜM M01_2034664 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 16:15:05 | 15.01.2023 17:13:32 | 0.97417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2524 | 20.5134 | 94.8206 | 0 | 271.5864
2453102 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ŞEHİTLER TR-1 45-72-L00726_B_56406374_56406374 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 16:20:06 | 15.01.2023 18:01:03 | 1.6825 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5447
2453105 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1029 35-04-M01029_915136888_915136888 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 16:28:36 | 15.01.2023 19:08:20 | 2.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2453107 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ TR-19 45-75-M00059_DAĞITIM TRAFOSU M08_72016882 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.01.2023 16:32:02 | 15.01.2023 16:53:00 | 0.34944 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 15.1516 | 0 | 0 | 0 | 11.0754 | 0 | 0 | 26.2269
2453110 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-175 35-18-L00175_49990595 B07_49991012 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 16:38:14 | 15.01.2023 19:10:50 | 2.5433 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1567 | 0 | 0 | 0 | 0.017423 | 0 | 0 | 0.17412
2453111 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1871 35-01-M01871_911534464_911534464 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 16:39:42 | 15.01.2023 18:54:08 | 2.2406 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.561
2453112 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2096289 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 16:43:38 | 15.01.2023 16:48:00 | 0.072778 | 7 | 1125 | 194 | 83 | 42 | 98 | 0 | 0 | 0.14814 | 13.3184 | 17.9565 | 1.8245 | 6.8007 | 3.7898 | 0 | 0 | 43.8381
2453116 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM08/TR02 45-73-M00003_945669247_945669247 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 16:44:11 | 15.01.2023 17:19:21 | 0.58611 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3308
2453123 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/85 45-83-L00085_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2106242 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 14:00:00 | 15.01.2023 17:58:31 | 3.9753 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 401.1994 | 0 | 0 | 0 | 63.5649 | 0 | 0 | 464.7643
2453124 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1023 35-03-K01023_915105581_915105581 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 16:55:39 | 15.01.2023 17:47:48 | 0.86917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68304
2453128 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-5 45-82-M00005_945538267_945538267 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 16:54:54 | 15.01.2023 17:53:52 | 0.98278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3714
2453130 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | BAĞYURDU TM 35-27-A00003_ABALIOĞLU M09_2303181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 17:02:48 | 15.01.2023 17:06:43 | 0.065486 | 0 | 2 | 3 | 15 | 14 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0.01026 | 0.037059 | 0.18939 | 4.9768 | 4.1458 | 137.7156 | 0 | 147.0749
2453131 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-26 35-27-M00026_C_56365246_56365246 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 16:59:26 | 15.01.2023 19:00:38 | 2.02 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 94.0169 | 0 | 0 | 0 | 4.2813 | 0 | 0 | 98.2982
2453132 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3553(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03553_966068410_966068410 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 17:04:33 | 15.01.2023 19:13:34 | 2.1503 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8452 | 0 | 0 | 0 | 14.7054 | 0 | 0 | 24.5506
2453134 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_KARAOĞLANLI M07_72237420 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 17:14:45 | 15.01.2023 19:35:55 | 2.3528 | 18 | 4164 | 626 | 398 | 68 | 477 | 12 | 2 | 13.1021 | 2208.5494 | 723.7384 | 264.2293 | 1660.5264 | 600.3747 | 561.4784 | 0.93548 | 6032.9341
2453135 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-421 35-01-K00421_35-01-K00421_2363781 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 17:17:27 | 15.01.2023 17:58:57 | 0.69167 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 113.619 | 0 | 0 | 0 | 2.293 | 0 | 0 | 115.912
2453137 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_IŞIKLAR MERKEZ M08_83813235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 17:14:32 | 15.01.2023 18:34:45 | 1.3369 | 0 | 256 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 62.8057 | 0 | 1.2736 | 0 | 4.6869 | 0 | 0 | 68.7662
2453141 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_HALİLBEYLİ-2 (BAĞYURDU) M25_2314193 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 17:20:42 | 15.01.2023 18:54:10 | 1.5578 | 0 | 16 | 1 | 4 | 17 | 255 | 14 | 4 | 0 | 5.8673 | 1.6183 | 16.8345 | 910.2056 | 480.4667 | 1686.4448 | 51.659 | 3153.0962
2453143 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_TURGUTLU-3 M02_2312529 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 17:21:10 | 15.01.2023 18:12:00 | 0.84722 | 10 | 32 | 202 | 299 | 46 | 52 | 1 | 0 | 2.4197 | 14.5348 | 71.4215 | 75.5638 | 85.9554 | 28.142 | 192.4122 | 0 | 470.4494
2453147 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-18/04 45-71-M00259_953222692_953222692 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 17:18:36 | 15.01.2023 18:31:45 | 1.2192 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4289
2453150 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | KARAKURT KÖK 45-76-M00049_KARAKURT M02_72213534 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 17:31:48 | 15.01.2023 18:15:25 | 0.72694 | 0 | 767 | 4 | 40 | 0 | 102 | 1 | 0 | 0 | 122.658 | 3.4722 | 3.8215 | 0 | 25.3843 | 30.2541 | 0 | 185.5901
2453152 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1742 35-04-M01742_35-04-M01742_2355269 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 17:35:21 | 15.01.2023 19:04:47 | 1.4906 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.4107 | 0 | 0 | 0 | 0.80868 | 0 | 0 | 46.2194
2453153 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-142 35-26-M00142_956613959_956613959 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 17:30:57 | 15.01.2023 18:32:31 | 1.0261 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1194
2453155 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KALEKÖY MERKEZ TR-1 35-31-L00238_B_91241877_91241877 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 17:37:46 | 15.01.2023 18:14:36 | 0.61389 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5689 | 0 | 0.025874 | 0 | 0.97321 | 0 | 0 | 3.568
2453161 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1635 GEÇİT 35-02-M01635_M-660 M04_2329435 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 17:48:28 | 15.01.2023 18:26:55 | 0.64083 | 0 | 137 | 0 | 1 | 23 | 22 | 13 | 3 | 0 | 38.4621 | 0 | 2.0191 | 193.0973 | 31.6922 | 134.3604 | 17.9322 | 417.5635
2453166 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KARAOĞLANLI TR-1 45-78-M00350_A_91165309_91165309 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 18:01:31 | 15.01.2023 18:27:01 | 0.425 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3113 | 0 | 0.00060382 | 0 | 1.1581 | 0 | 0 | 3.47
2453169 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-73 45-78-M00073_953260657_953260657 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 18:11:06 | 15.01.2023 20:55:42 | 2.7433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76181
2453170 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | AVDAN TR-1 45-82-M00230_C_56405145_56405145 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 18:04:44 | 15.01.2023 18:36:08 | 0.52333 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 19.7252 | 0 | 0.028341 | 0 | 10.822 | 0 | 0 | 30.5756
2453172 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_HALİLBEYLİ-1 M04_2312531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 18:14:40 | 15.01.2023 18:26:29 | 0.19722 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 28.0963 | 0 | 0 | 0 | 12.821 | 0 | 0 | 40.9173
2453178 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _911165097_911165097 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2023 18:25:36 | 15.01.2023 20:08:50 | 1.7206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67011
2453179 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-58 35-28-L00058_B_60984528_60984528 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 18:14:44 | 15.01.2023 19:31:47 | 1.2842 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6424 | 0 | 0 | 0 | 3.6405 | 0 | 0 | 8.283
2453180 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/13 45-71-M00562_C_56405579_56405579 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 18:22:53 | 15.01.2023 19:17:35 | 0.91167 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.9321 | 0 | 0 | 0 | 1.8105 | 0 | 0 | 53.7426
2453181 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-36 45-77-L00036_945487929_945487929 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 18:29:33 | 15.01.2023 18:47:32 | 0.29972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25619
2453182 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_TELAS M05_72097742 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 18:28:21 | 15.01.2023 20:32:35 | 2.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.2438 | 0 | 410.4752 | 0 | 1196.719
2453184 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2624 35-02-M02624_C_80136616_80136616 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 18:36:43 | 15.01.2023 20:31:00 | 1.9047 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.5307 | 0 | 0 | 0 | 17.1398 | 0 | 0 | 66.6705
2453185 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | TR-2/82 BARIŞ MANÇO KÖK 45-83-L00082_TR-2/83 L03_61336407 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 18:36:25 | 15.01.2023 20:04:48 | 1.4731 | 0 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 1 | 0 | 834.6683 | 0 | 0 | 0 | 140.7406 | 0 | 1.468 | 976.8769
2453188 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_HALİLBEYLİ-1 M04_2312531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 18:44:46 | 15.01.2023 19:51:19 | 1.1092 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 156.8585 | 0 | 0 | 0 | 68.5426 | 0 | 0 | 225.4011
2453189 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DEMİRTAŞ TR-2 35-30-M00151_C_56360053_56360053 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 18:45:39 | 15.01.2023 19:17:42 | 0.53417 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9126
2453191 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1329 35-01-K01329_B B3_5865174 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 18:47:40 | 15.01.2023 20:12:35 | 1.4153 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.1663 | 0 | 0 | 0 | 21.0703 | 0 | 0 | 48.2367
2453193 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_TURGUTLU-3 M02_2312529 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 18:45:06 | 15.01.2023 19:49:03 | 1.0658 | 10 | 32 | 202 | 299 | 46 | 52 | 1 | 0 | 3.1719 | 18.87 | 89.3657 | 92.7992 | 108.4677 | 33.1053 | 246.3235 | 0 | 592.1032
2453195 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1742 35-04-M01742_913523953_913523953 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.01.2023 18:54:43 | 15.01.2023 21:14:46 | 2.3342 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1683
2453197 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURASILLI TR-25 45-78-M01140_D_56391795_56391795 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 18:56:32 | 15.01.2023 20:15:24 | 1.3144 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.8473 | 0 | 0 | 0 | 0.33228 | 0 | 0 | 23.1795
2453200 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KARAOĞLANLI TR-1 45-78-M00350_B_56405831_56405831 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 18:54:15 | 15.01.2023 19:36:07 | 0.69778 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7578 | 0 | 0.00097404 | 0 | 1.7935 | 0 | 0 | 5.5523
2453201 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _B_56408000_56408000 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 19:03:25 | 15.01.2023 21:23:50 | 2.3403 | 0 | 48 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.2983 | 0 | 2.9332 | 0 | 24.4481 | 0 | 0 | 43.6796
2453208 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-2 YEŞİLOVA 45-79-M00427_C_56401210_56401210 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 19:16:11 | 15.01.2023 20:12:03 | 0.93111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47864
2453210 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2096289 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 19:24:03 | 15.01.2023 19:58:17 | 0.57056 | 7 | 1125 | 194 | 83 | 42 | 98 | 0 | 0 | 1.3715 | 121.445 | 150.6113 | 14.6997 | 56.6365 | 27.8778 | 0 | 0 | 372.6418
2453216 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | KARAKUZU TR-1 35-17-M00466_B_91186733_91186733 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 19:41:55 | 15.01.2023 20:31:38 | 0.82861 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.7362 | 0 | 0 | 0 | 0.22305 | 0 | 0 | 13.9592
2453217 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1329 35-01-K01329_912827557_912827557 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 19:47:02 | 15.01.2023 23:44:08 | 3.9517 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5078 | 0 | 0 | 0 | 2.4569 | 0 | 0 | 9.9647
2453220 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_HACIHALİLLER M04_72237421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 19:56:28 | 15.01.2023 22:10:05 | 2.2269 | 0 | 394 | 28 | 64 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 188.5676 | 72.1086 | 42.9648 | 5.5031 | 52.1868 | 0 | 0 | 361.3309
2453221 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | ŞEVKİ OLGUN VE ARK. T-SULAMA GRB.TR-3 35-13-L00130_35-13-L00130_2367914 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 19:57:16 | 15.01.2023 21:45:29 | 1.8036 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44793 | 0 | 0.19933 | 0 | 0 | 0.64726
2453223 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/13 45-83-L00013_DAĞITIM TRAFOSU TR-2/13 L04_2326583 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 19:55:31 | 15.01.2023 21:28:20 | 1.5469 | 0 | 202 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84.6668 | 0 | 0 | 0 | 0.15419 | 0 | 0 | 84.821
2453224 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-20 35-27-M00020__72824958_72824958 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 20:02:54 | 15.01.2023 21:24:11 | 1.3547 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.6473 | 0 | 0 | 0 | 3.5812 | 0 | 0 | 83.2284
2453225 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | DURASILLI TR-25 45-78-M01140_45-78-M01140_2353118 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 20:12:06 | 15.01.2023 20:19:56 | 0.13056 | 0 | 241 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.9489 | 0 | 0.18139 | 0 | 0.56716 | 0 | 0 | 9.6974
2453232 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 45-71-M00103_A_56393426_56393426 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 20:28:46 | 15.01.2023 22:45:05 | 2.2719 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1611 | 0 | 1.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3484
2453234 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3586 35-01-K03586_A_56378507_56378507 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 20:31:07 | 15.01.2023 21:14:43 | 0.72667 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.481 | 0 | 0 | 0 | 2.7643 | 0 | 0 | 37.2453
2453235 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KARTAL PLAJ EVLERİ TR 35-14-M00386_35-14-M00386_2351917 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 20:39:51 | 15.01.2023 20:52:44 | 0.21472 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6069 | 0 | 0 | 0 | 0.12618 | 0 | 0 | 1.7331
2453241 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_950461265_950461265 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 20:48:44 | 15.01.2023 22:06:51 | 1.3019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4681
2453242 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2969 35-01-M02969_95000022706_95000022706 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 20:48:48 | 16.01.2023 03:58:57 | 7.1692 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 123.9524 | 0 | 0 | 0 | 6.4882 | 0 | 0 | 130.4406
2453243 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_KARAOĞLANLI M07_72237420 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 20:51:41 | 15.01.2023 21:57:37 | 1.0989 | 18 | 4096 | 626 | 396 | 68 | 477 | 12 | 2 | 5.7096 | 946.5206 | 300.2157 | 97.7432 | 717.5519 | 209.6718 | 261.1865 | 0.42243 | 2539.0218
2453245 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | TR-112 KAVAKDERE 35-14-M00112_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2093488 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 20:54:50 | 15.01.2023 21:39:31 | 0.74472 | 0 | 45 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6522 | 0 | 0.31632 | 0 | 5.1962 | 0 | 0 | 17.1647
2453248 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_BLOKSAN M03_72159676 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 20:56:12 | 15.01.2023 22:21:18 | 1.4183 | 0 | 11 | 0 | 35 | 8 | 358 | 10 | 13 | 0 | 3.998 | 0 | 10.7347 | 148.3323 | 406.8799 | 645.6282 | 66.03 | 1281.6031
2453256 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950447581_950447581 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 21:27:53 | 15.01.2023 22:53:29 | 1.4267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2887
2453260 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-10 MEZARLIK YANI 35-14-M00317_35-14-M00317_47484229 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 21:38:42 | 15.01.2023 22:16:00 | 0.62167 | 0 | 451 | 0 | 2 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 105.9056 | 0 | 1.5187 | 0 | 54.9258 | 0 | 0 | 162.35
2453266 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-4 K28_2311172 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 22:03:15 | 15.01.2023 22:42:41 | 0.65722 | 0 | 5527 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0 | 1 | 0 | 937.004 | 0 | 0 | 0 | 279.2732 | 0 | 0 | 1216.2772
2453275 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-364 BORNOVALILAR SİTESİ 35-18-L00364_10772131_56376065_56376065 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 22:14:29 | 15.01.2023 23:30:25 | 1.2656 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0547
2453291 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1543 35-02-K01543_99938110_99938110 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 22:37:37 | 16.01.2023 00:10:32 | 1.5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3643 | 0 | 0 | 4.3643
2453294 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/28 45-71-M00167_953202965_953202965 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 22:50:16 | 16.01.2023 01:58:05 | 3.1303 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.563 | 6.2359
2453296 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950447580_950447580 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 22:51:05 | 15.01.2023 23:48:49 | 0.96222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5207
2453302 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1241 35-03-K01241_910113285_910113285 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 23:24:12 | 16.01.2023 00:12:00 | 0.79667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1879 | 0 | 0 | 1.1879
2453306 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 23:56:07 | 16.01.2023 00:57:49 | 1.0283 | 0 | 987 | 1 | 11 | 16 | 125 | 0 | 0 | 0 | 129.3607 | 0.51076 | 3.6709 | 97.7078 | 24.0744 | 0 | 0 | 255.3245
2453307 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_MURADİYE M13_2312167 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.01.2023 23:55:43 | 16.01.2023 00:44:23 | 0.81111 | 0 | 5545 | 7 | 24 | 10 | 217 | 2 | 0 | 0 | 920.7828 | 12.4874 | 6.4474 | 137.6338 | 127.8438 | 141.7664 | 0 | 1346.9617
2453308 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-8 35-15-L01045_950392367_950392367 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 00:06:25 | 16.01.2023 01:38:22 | 1.5325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38307
2453309 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_DM-5-5 M01_72322312 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 00:12:28 | 16.01.2023 01:14:02 | 1.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189.964 | 3.2106 | 3244.3024 | 42.7453 | 4480.2224
2453323 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1982 35-02-K01982_K-211 K04_2035883 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 01:23:01 | 16.01.2023 01:33:00 | 0.16639 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 23 | 0 | 10.4644 | 0 | 0 | 0 | 38.6265 | 0 | 23.46 | 72.5508
2453331 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_TR-1 M04_2053337 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 03:13:27 | 16.01.2023 04:14:32 | 1.0181 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 5 | 1095 | 0 | 2 | 0 | 1047.1425 | 0 | 0 | 61.1724 | 595.1846 | 0 | 2.8202 | 1706.3197
2453338 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_OTEL YANI DM-2/5 L01_72045769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 03:56:47 | 16.01.2023 05:06:39 | 1.1644 | 0 | 1361 | 0 | 5 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 459.4416 | 0 | 1.8512 | 62.9096 | 91.8935 | 0 | 0 | 616.0959
2453340 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_PARK K09_2310918 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 04:07:35 | 16.01.2023 05:41:30 | 1.5653 | 0 | 1702 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 1 | 0 | 617.5129 | 0 | 0 | 0 | 175.6337 | 0 | 9.8776 | 803.0242
2453341 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_64291096 M06_64291096 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 04:01:34 | 16.01.2023 05:56:10 | 1.91 | 0 | 481 | 0 | 27 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 104.3132 | 0 | 5.2022 | 0 | 11.3572 | 0 | 0 | 120.8726
2453353 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-6/1 45-71-M01929_DM-6/2 M04_72907907 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 07:39:54 | 16.01.2023 09:10:27 | 1.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1487 | 0 | 260.5215 | 272.47 | 539.1402
2453354 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-29 35-22-M00808_95001282336_95001282336 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 07:52:37 | 16.01.2023 16:02:16 | 8.1608 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1781
2453360 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4386 35-01-K04386_B_56364750_56364750 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2023 08:17:35 | 16.01.2023 09:58:27 | 1.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0141 | 0 | 0 | 20.0141
2453361 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4492 35-10-K04492_A E1B_5883337 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 08:20:10 | 16.01.2023 09:16:56 | 0.94611 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7009 | 0 | 0 | 0 | 4.4241 | 0 | 0 | 10.125
2453362 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/104 45-83-L00104_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2106246 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 08:20:57 | 16.01.2023 10:36:17 | 2.2556 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 466.7258 | 0 | 0 | 0 | 39.4409 | 0 | 0 | 506.1667
2453366 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1303 35-03-M01303_910820183_910820183 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 08:29:34 | 16.01.2023 09:52:36 | 1.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3579 | 0 | 0 | 18.3579
2453369 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4386 35-01-K04386_35-01-K04386_65827122 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 08:37:35 | 16.01.2023 10:00:59 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7454 | 0 | 0 | 113.7454
2453373 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-236 35-02-M00236_99468243_99468243 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 08:44:34 | 16.01.2023 11:18:06 | 2.5589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.825 | 0 | 0 | 29.825
2453386 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-149 35-15-M00149_35-15-M00149_66879224 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 09:08:10 | 16.01.2023 17:13:47 | 8.0936 | 0 | 294 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 700.827 | 0 | 0.00042012 | 0 | 142.1408 | 0 | 0 | 842.9683
2453388 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURASILLI TR-24 45-78-M01138_49274779_56391077_56391077 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 09:09:30 | 16.01.2023 10:55:47 | 1.7714 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 68.1471 | 0 | 0 | 0 | 33.0361 | 0 | 0 | 101.1832
2453389 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_Bostanlı-3 K03_2055492 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 09:01:41 | 16.01.2023 11:40:16 | 2.6431 | 0 | 3018 | 0 | 0 | 2 | 359 | 0 | 0 | 0 | 2712.8743 | 0 | 0 | 160.0085 | 1221.2181 | 0 | 0 | 4094.1009
2453392 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇİLE TR-4 35-22-M00189_35-22-M00189_2354033 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 09:12:28 | 16.01.2023 16:33:55 | 7.3575 | 0 | 19 | 0 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 85.7341 | 0 | 58.9988 | 0 | 105.7653 | 0 | 0 | 250.4981
2453394 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-1 35-31-L00334_B_91238452_91238452 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 09:14:33 | 16.01.2023 17:48:28 | 8.5653 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.0847 | 0 | 0.011957 | 0 | 3.8554 | 0 | 0 | 16.952
2453395 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-1/6 45-71-M00354_DAĞITIM TRAFOSU M03_66443162 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 09:16:50 | 16.01.2023 10:10:04 | 0.88722 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 157.9795 | 0 | 0 | 0 | 17.9973 | 0 | 0 | 175.9768
2453396 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_BADEMLİ M02_72214503 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 09:16:24 | 16.01.2023 17:09:55 | 7.8919 | 0 | 310 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 237.1227 | 2.6738 | 4.3263 | 15.5817 | 68.4466 | 0 | 0 | 328.1511
2453398 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | HASANLAR TR-1 35-28-M00203_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2106877 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 09:20:36 | 16.01.2023 12:41:51 | 3.3542 | 0 | 60 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.6252 | 0 | 4.8257 | 0 | 21.6381 | 0 | 0 | 81.089
2453400 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_HatBaşıAyırıcı_53135542 M04_53135542 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 09:22:28 | 16.01.2023 11:22:16 | 1.9967 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6815 | 0 | 4.4902 | 0 | 0 | 27.1717
2453402 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/105 45-83-L00105_TR-2/102 L04_61353617 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 09:25:05 | 16.01.2023 11:19:02 | 1.8992 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 808.6659 | 0 | 0 | 0 | 531.8174 | 0 | 0 | 1340.4833
2453404 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYMAKÇI TR-35 35-15-L00229_35-15-L00229_2364794 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 09:21:20 | 16.01.2023 17:29:14 | 8.1317 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9306 | 0 | 43.2965 | 0 | 17.7353 | 0 | 0 | 69.9625
2453405 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-288 MENDERES MAH. 35-18-L00288_950447602_950447602 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2023 09:21:47 | 16.01.2023 10:38:02 | 1.2708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4718
2453407 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ARAPLI OVASI TR-2 35-16-M00748_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042823 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 09:02:44 | 16.01.2023 17:21:10 | 8.3072 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.4157 | 0 | 53.925 | 0 | 22.9776 | 0 | 0 | 115.3182
2453408 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_Bostanlı-8 K15_2311280 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 09:29:07 | 16.01.2023 10:33:14 | 1.0687 | 0 | 395 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 131.4552 | 0 | 0 | 186.3989 | 55.7915 | 0 | 0 | 373.6456
2453409 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227762 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 09:02:00 | 16.01.2023 09:28:00 | 0.43333 | 0 | 902 | 49 | 129 | 13 | 57 | 0 | 0 | 0 | 42.473 | 28.2694 | 4.7775 | 12.9436 | 18.4808 | 0 | 0 | 106.9443
2453413 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-32 35-16-L00032_DAĞITIM TRAFO TR-32 L04_67581714 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 08:56:11 | 16.01.2023 17:11:24 | 8.2536 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1789.4411 | 0 | 0 | 0 | 1118.3763 | 0 | 0 | 2907.8174
2453414 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-3 35-31-L00336_B_91225760_91225760 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 09:33:59 | 16.01.2023 18:08:59 | 8.5833 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5914 | 0 | 3.1979 | 0 | 1.1377 | 0 | 0 | 9.927
2453416 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_B_65601190_65601190 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 09:36:43 | 16.01.2023 10:20:00 | 0.72139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3056
2453417 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2771 35-09-K02771_C c1b_5877283 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 09:33:52 | 16.01.2023 10:44:21 | 1.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8746 | 0 | 0 | 8.8746
2453419 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ M-20 M04_72072949 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 09:26:37 | 16.01.2023 14:56:51 | 5.5039 | 1 | 3656 | 0 | 7 | 7 | 218 | 0 | 0 | 31.5667 | 3790.8107 | 0 | 0.90749 | 1614.3391 | 1380.6285 | 0 | 0 | 6818.2525
2453420 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | BAŞARAN KÖK 45-71-M00755_SÜRAT M01_50184405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 09:39:04 | 16.01.2023 10:10:26 | 0.52278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8654 | 0 | 12.6006 | 0 | 16.466
2453421 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-225 35-07-K00225_35-07-K00225_48245461 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 09:41:56 | 16.01.2023 10:57:16 | 1.2556 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 62.0932 | 0 | 0 | 0 | 155.6964 | 0 | 0 | 217.7896
2453422 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-24 45-77-L00024_DAĞITIM TRAFOSU L03_72213220 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 09:43:58 | 16.01.2023 10:09:44 | 0.42944 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 21.1352 | 0 | 0 | 0 | 36.8935 | 0 | 0 | 58.0288
2453425 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-992 35-03-M00992_35-03-M00992_2373793 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 09:45:53 | 16.01.2023 17:20:03 | 7.5694 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 542.2369 | 0 | 0 | 0 | 178.5201 | 0 | 0 | 720.757
2453427 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1826 35-02-M01826_35-02-M01826_2348419 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 09:40:11 | 16.01.2023 10:46:26 | 1.1042 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 4 | 0 | 16.4805 | 0 | 0 | 0 | 625.5293 | 0 | 21.0694 | 663.0792
2453436 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-1/7 45-71-M00535_DAĞITIM TRAFOSU M03_66484801 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 10:07:45 | 16.01.2023 10:25:52 | 0.30194 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.3929 | 0 | 0 | 0 | 15.8326 | 0 | 0 | 47.2255
2453441 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1173 35-04-M01173_99821415_99821415 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 10:09:34 | 16.01.2023 11:31:28 | 1.365 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9798
2453444 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-1/27-A 45-71-M00046_DAĞITIM TRAFOSU M03_66483559 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 10:17:33 | 16.01.2023 10:46:10 | 0.47694 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 30.8404 | 0 | 0 | 0 | 43.7378 | 0 | 0 | 74.5781
2453450 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4755 35-01-K04755_911686770_911686770 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 10:17:44 | 16.01.2023 12:52:33 | 2.5803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97295
2453452 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3160 35-01-K03160_35-01-K03160_2354416 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 09:48:41 | 16.01.2023 14:36:47 | 4.8017 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 390.1435 | 0 | 0 | 0 | 64.0358 | 0 | 0 | 454.1792
2453457 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-1725 35-07-K01725_B_56379111_56379111 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 10:19:10 | 16.01.2023 12:05:53 | 1.7786 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.2451 | 0 | 0 | 0 | 149.8813 | 0 | 0 | 155.1264
2453458 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-302 35-19-M00302__72410672_72410672 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 10:22:41 | 16.01.2023 12:09:18 | 1.7769 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35538 | 0 | 47.6714 | 0 | 0 | 48.0267
2453462 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUTLU BEYLER TR-1 35-15-L00259_950375654_950375654 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 10:25:26 | 16.01.2023 11:59:46 | 1.5722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38336
2453468 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEHTAP SİTESİ TR-1 35-17-M00343_95001289502_95001289502 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2023 10:26:58 | 16.01.2023 14:24:31 | 3.9592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5333
2453469 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_GÖKÇEKÖY M05_78225753 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 09:56:00 | 16.01.2023 17:04:00 | 7.1333 | 3 | 258 | 85 | 111 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0.87412 | 253.6225 | 672.3166 | 390.1175 | 199.5356 | 64.2679 | 288.0512 | 0 | 1868.7854
2453470 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-455 35-18-L00455_12292686_56371806_56371806 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 10:30:51 | 16.01.2023 12:34:16 | 2.0569 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.3468 | 0 | 41.2209 | 0 | 47.6916 | 0 | 0 | 124.2593
2453473 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_M-1269 M12_78582489 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 10:31:37 | 16.01.2023 12:25:05 | 1.8911 | 0 | 3152 | 1 | 3 | 13 | 1358 | 8 | 51 | 0 | 1683.8208 | 320.004 | 5.5926 | 320.544 | 3596.1322 | 799.2737 | 5637.055 | 12362.4224
2453474 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 10:35:20 | 16.01.2023 11:21:00 | 0.76111 | 5 | 2109 | 123 | 387 | 34 | 182 | 3 | 0 | 0.81551 | 319.7737 | 23.3021 | 26.3029 | 91.6459 | 105.8628 | 45.1668 | 0 | 612.8698
2453475 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-55/A 45-77-L00079_DAĞITIM TRAFOSU L03_72216045 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 10:19:35 | 16.01.2023 10:58:57 | 0.65611 | 0 | 256 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 53.6575 | 0 | 3.0296e-06 | 0 | 0.96224 | 0 | 0 | 54.6198
2453476 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-13 35-17-M00013_M-460 M03_66221045 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 10:16:45 | 16.01.2023 11:43:10 | 1.4403 | 0 | 996 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 383.091 | 0 | 0 | 309.2613 | 175.6714 | 0 | 0 | 868.0237
2453477 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2304032 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 10:31:34 | 16.01.2023 11:14:29 | 0.71528 | 1 | 292 | 18 | 106 | 10 | 49 | 4 | 0 | 2.504 | 58.493 | 138.8016 | 62.7719 | 255.7668 | 32.603 | 166.5382 | 0 | 717.4785
2453480 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950447599_950447599 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2023 10:44:33 | 16.01.2023 11:23:08 | 0.64306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068024
2453484 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-5 35-28-M00382_953394425_953394425 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2023 10:52:09 | 16.01.2023 12:27:18 | 1.5858 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5797
2453485 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-1/26 45-71-M00008_DAĞITIM TRAFOSU M03_72073136 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 11:13:37 | 16.01.2023 12:21:08 | 1.1253 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 214.0887 | 0 | 0 | 0 | 266.0993 | 0 | 0 | 480.1879
2453490 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-92 35-18-L00092_950458617_950458617 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2023 10:53:48 | 16.01.2023 15:55:17 | 5.0247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1891
2453495 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/14 35-26-M00808_956628940_956628940 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2023 10:56:28 | 16.01.2023 13:07:27 | 2.1831 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5109 | 0 | 0 | 0 | 4.6783 | 0 | 0 | 14.1892
2453500 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2328468 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 11:01:07 | 16.01.2023 11:11:09 | 0.16722 | 5 | 404 | 4 | 65 | 17 | 106 | 4 | 1 | 0.55943 | 27.0978 | 0.59646 | 7.7093 | 18.7835 | 16.6705 | 68.8694 | 0.0048704 | 140.2913
2453503 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL DM 45-79-M00069_HatBaşıAyırıcı_72341726 M18_72341726 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 11:04:18 | 16.01.2023 12:28:48 | 1.4083 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6169
2453504 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-258 35-09-M00258_97741610_97741610 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 11:01:09 | 16.01.2023 16:03:59 | 5.0472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4616
2453696 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-5 45-81-M00005_DAĞITIM TRF TR-5 M04_61420780 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 15:23:20 | 16.01.2023 15:40:01 | 0.27806 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1108 | 0 | 0 | 0 | 3.0581 | 0 | 0 | 10.1688
2453700 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4755 35-01-K04755_B_91451955_91451955 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 15:25:01 | 16.01.2023 16:43:26 | 1.3069 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.175 | 0 | 0 | 0 | 7.3937 | 0 | 0 | 77.5687
2453709 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-6 K36_2062775 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 14:59:44 | 16.01.2023 16:54:30 | 1.9128 | 0 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 667.9415 | 0 | 0 | 0 | 228.6081 | 0 | 37.6754 | 934.225
2453713 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4492 35-10-K04492_B 4492b1_5884321 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 15:42:44 | 16.01.2023 18:30:34 | 2.7972 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.6411 | 0 | 0 | 0 | 17.2901 | 0 | 0 | 28.9312
2453714 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4492 35-10-K04492_A E1B_5883337 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 15:45:07 | 16.01.2023 18:24:18 | 2.6531 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7614 | 0 | 0 | 0 | 9.851 | 0 | 0 | 25.6124
2453715 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-46 35-02-M00046_35-02-M00046_2368024 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 15:47:46 | 16.01.2023 16:25:27 | 0.62806 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 28.8866 | 0 | 0 | 0 | 24.7746 | 0 | 8.8123 | 62.4735
2453719 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-7(M-707) 35-30-M00707_A_56363016_56363016 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 15:54:59 | 16.01.2023 17:23:48 | 1.4803 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.3249 | 0 | 0 | 0 | 0.51945 | 0 | 0 | 93.8444
2453721 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4492 35-10-K04492_A 4492a1_5883209 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 16:09:32 | 16.01.2023 18:27:21 | 2.2969 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 38.6492 | 0 | 0 | 0 | 186.6469 | 0 | 0 | 225.296
2453722 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4492 35-10-K04492_C k4492/c1_5883329 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 16:09:57 | 16.01.2023 18:28:16 | 2.3053 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.2798 | 0 | 0 | 0 | 77.1633 | 0 | 0 | 99.4431
2453724 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4755 35-01-K04755_35-01-K04755_42467853 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 16:11:57 | 16.01.2023 16:49:19 | 0.62278 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 61.8545 | 0 | 0 | 0 | 6.1316 | 0 | 0 | 67.9861
2453726 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | MAHMUT YILDIZDAĞ SULAMA GRUBU TR 35-27-M00536_B_56362871_56362871 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 16:11:16 | 16.01.2023 18:17:08 | 2.0978 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9138 | 0 | 1.1491 | 0 | 0.71743 | 0 | 0 | 4.7803
2453727 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | GÜNERLİ TR-1 35-28-M00408_A_56359008_56359008 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 16:12:55 | 16.01.2023 20:55:10 | 4.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7182 | 0 | 0 | 12.7182
2453747 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖMÜR BELDESİ KOOP. TR 35-14-M00379_95001430132_95001430132 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 16:41:00 | 16.01.2023 18:51:16 | 2.1711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6768
2453752 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-996 35-03-M00996_911005317_911005317 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 16:50:43 | 16.01.2023 18:00:00 | 1.1547 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6452
2453753 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_İBRAHİM SEZEN M015_72191053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 16:49:24 | 16.01.2023 17:12:18 | 0.38167 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8726 | 0 | 3.8096 | 0 | 0 | 19.6823
2453754 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-6 35-27-L00342_915170620_915170620 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 16:54:46 | 16.01.2023 23:17:42 | 6.3822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4809
2453755 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_ASARLIK TR-16(DM-1/5) M04_66531864 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 16:56:58 | 16.01.2023 17:42:05 | 0.75194 | 0 | 4565 | 0 | 0 | 1 | 361 | 0 | 1 | 0 | 1187.4071 | 0 | 0 | 4.6928 | 295.7473 | 0 | 0 | 1487.8472
2453758 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/13 45-71-M00562_A_56400762_56400762 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 16:59:51 | 16.01.2023 17:56:21 | 0.94167 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.8799 | 0 | 0.69127 | 0 | 0.47094 | 0 | 0 | 35.0421
2453759 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3160 35-01-K03160_A_91093652_91093652 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 17:02:43 | 16.01.2023 17:57:38 | 0.91528 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6086
2453761 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLMARMARA TR-14 45-85-L00014_945469390_945469390 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 17:00:06 | 16.01.2023 19:26:58 | 2.4478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79804
2453762 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_PİYADELER M01_66674818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 17:02:02 | 16.01.2023 18:30:24 | 1.4728 | 0 | 731 | 0 | 90 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 205.9231 | 0 | 28.2512 | 0 | 60.3403 | 0 | 0 | 294.5146
2453764 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 17:07:22 | 16.01.2023 17:35:56 | 0.47611 | 0 | 2352 | 0 | 16 | 1 | 212 | 0 | 0 | 0 | 523.9829 | 0 | 1.9934 | 0.98877 | 124.5194 | 0 | 0 | 651.4845
2453765 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_JANDARMA M06_66715927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 17:08:30 | 16.01.2023 17:42:19 | 0.56361 | 0 | 137 | 10 | 29 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 15.229 | 9.8916 | 4.541 | 0.35654 | 10.0904 | 48.4566 | 0 | 88.5651
2453767 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-11 35-17-M00211_C_91206904_91206904 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 17:17:24 | 16.01.2023 18:24:06 | 1.1117 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.9429 | 0 | 0 | 0 | 6.9839 | 0 | 0 | 22.9269
2453770 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-739 35-03-M00739_ M04_2314039 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 17:13:42 | 16.01.2023 17:58:10 | 0.74111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8565 | 93.2617 | 77.1055 | 0 | 202.2237
2453771 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4480 35-02-K04480_K-2399 K02_2062466 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 17:13:30 | 16.01.2023 17:55:36 | 0.70167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0321 | 0 | 29.8734 | 83.9055
2453773 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3345 35-03-K03345_A_56365019_56365019 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 17:28:42 | 16.01.2023 18:34:07 | 1.0903 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 63.4948 | 0 | 0 | 0 | 45.9929 | 0 | 0 | 109.4877
2453774 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SUBAŞI M19_2307691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 17:27:20 | 16.01.2023 17:45:20 | 0.3 | 2 | 1959 | 51 | 170 | 28 | 262 | 7 | 0 | 1.1599 | 220.0291 | 62.9793 | 36.8697 | 122.602 | 72.9783 | 152.0745 | 0 | 668.6928
2453776 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-45 MANZARA CAD. 35-19-M00045_10390605_56394740_56394740 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 17:37:59 | 16.01.2023 18:19:06 | 0.68528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1192 | 0 | 0 | 0 | 1.4191 | 0 | 0 | 8.5383
2453779 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-578 (DM-7/20) 35-17-M00578_95000626550_95000626550 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 17:39:45 | 16.01.2023 19:28:51 | 1.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11315 | 0 | 0 | 0.11315
2453780 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-15/A 35-29-L00022_950330345_950330345 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 17:40:49 | 16.01.2023 18:55:20 | 1.2419 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26734
2453782 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 KÖK 35-19-M00055_956664523_956664523 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 17:41:23 | 16.01.2023 19:18:51 | 1.6244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2453784 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | DERBENT ALTI TST KÖK 45-83-M00127_DERBENT TARIMSAL SULAMA M04_72202003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 17:42:16 | 16.01.2023 18:13:25 | 0.51917 | 0 | 1 | 1 | 60 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.026384 | 2.2449 | 12.5765 | 0 | 6.0403 | 0 | 0 | 20.888
2453785 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SELÇİKLİ TR-1 45-72-L00163_45-72-L00163_61418922 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 17:47:17 | 16.01.2023 18:16:14 | 0.4825 | 0 | 141 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.3456 | 0 | 0.20502 | 0 | 8.743 | 0 | 0 | 29.2936
2453787 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_CUMAOVASI 1-2 M01_2330036 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 17:41:29 | 16.01.2023 21:35:32 | 3.9008 | 9 | 232 | 10 | 92 | 33 | 83 | 4 | 1 | 37.6134 | 263.1294 | 20.0557 | 222.0463 | 718.515 | 202.4497 | 636.4349 | 16.4197 | 2116.6641
2453789 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KARAOĞLANLI TR-1 45-78-M00350_B_56405831_56405831 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 17:53:23 | 16.01.2023 18:37:44 | 0.73917 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1124 | 0 | 0.0010731 | 0 | 2.2122 | 0 | 0 | 6.3256
2453796 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | DAMLACIK TR-2 35-27-M00860_C_56364810_56364810 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 18:02:26 | 16.01.2023 19:07:14 | 1.08 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.353 | 0 | 0 | 0 | 0.43759 | 0 | 0 | 27.7906
2453800 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ TR-15 45-78-M01380_DAHİLİ TRAFO M04_82103756 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 18:18:50 | 16.01.2023 20:26:15 | 2.1236 | 0 | 42 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.2806 | 0 | 2.3402 | 0 | 0.9951 | 0 | 0 | 30.616
2453801 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TİRE DM2/11 35-29-M00117_35-29-M00117_2372189 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 18:15:51 | 16.01.2023 18:29:32 | 0.22806 | 0 | 369 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.4227 | 0 | 0.01086 | 0 | 3.6029 | 0 | 0 | 23.0365
2453805 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/59 45-72-M00059_956509050_956509050 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 18:21:07 | 16.01.2023 18:56:08 | 0.58361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21595
2453806 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2821 35-03-M02821_35-03-M02821_80940191 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 18:28:04 | 16.01.2023 19:04:10 | 0.60167 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4874 | 0 | 0.27988 | 0 | 2.8176 | 0 | 0 | 6.5849
2453808 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-182 35-18-L00182_950442627_950442627 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 18:26:12 | 16.01.2023 23:09:33 | 4.7225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.756
2453809 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DİKİLİ TR-5 (M-705) 35-30-M00705_B_65514216_65514216 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 18:28:23 | 16.01.2023 20:04:24 | 1.6003 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 115.5943 | 0 | 0 | 0 | 2.5483 | 0 | 0 | 118.1426
2453810 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-326 35-03-M00326__72373933_72373933 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 18:29:48 | 16.01.2023 19:43:56 | 1.2356 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.5011 | 0 | 0 | 0 | 2.0671 | 0 | 0 | 23.5681
2453811 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA - TR-6 M06_72124446 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 18:37:02 | 16.01.2023 19:31:34 | 0.90889 | 0 | 9 | 0 | 111 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.3181 | 0 | 47.0847 | 0 | 4.8447 | 0 | 0 | 56.2475
2453812 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1433 35-04-K01433_99435898_99435898 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 18:30:59 | 16.01.2023 19:21:36 | 0.84361 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4068 | 0 | 0 | 0 | 2.9148 | 0 | 0 | 7.3216
2453817 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/02 (DOĞU KABİN) 45-71-M00421_953244728_953244728 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 18:46:50 | 16.01.2023 19:40:37 | 0.89639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1652 | 0 | 0 | 8.1652
2453818 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-4/TR-14 35-26-M01288_DM-5/TR-5 M01_42462294 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 18:49:13 | 16.01.2023 19:15:27 | 0.43722 | 0 | 550 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 73.9863 | 0 | 0.042073 | 0 | 8.0249 | 0 | 0 | 82.0532
2453821 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-40 35-28-L00040_953374775_953374775 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 18:56:46 | 16.01.2023 21:26:47 | 2.5003 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2611
2453825 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_C_60983929_60983929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 19:50:50 | 16.01.2023 22:02:01 | 2.1864 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 86.8833 | 0 | 0 | 0 | 1.4654 | 0 | 0 | 88.3487
2453827 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-3260(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03260_A_56383141_56383141 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 20:16:33 | 16.01.2023 20:48:00 | 0.52417 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 24.8885 | 0 | 0 | 0 | 9.0435 | 0 | 34.7327 | 68.6648
2453828 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-13 35-23-M00360_35-23-M00360_79385539 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 20:15:01 | 16.01.2023 20:42:41 | 0.46111 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.1226 | 0 | 0 | 0 | 1.1774 | 0 | 0 | 55.3
2453829 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-65 35-30-L00065_43006571_56397992_56397992 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 20:12:42 | 16.01.2023 20:43:02 | 0.50556 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.677 | 0 | 0 | 0 | 2.5798 | 0 | 0 | 9.2568
2453830 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1541 35-04-K01541_99399405_99399405 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 20:15:16 | 16.01.2023 21:15:39 | 1.0064 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.1716 | 0 | 0 | 0 | 2.1748 | 0 | 0 | 32.3465
2453835 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3643 35-08-K03643_99233094_99233094 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 20:35:23 | 16.01.2023 21:49:33 | 1.2361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95428
2453840 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-67 35-30-L00067_35-30-L00067_2360426 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 21:04:47 | 16.01.2023 22:03:55 | 0.98556 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 36.1289 | 0 | 0 | 0 | 8.7701 | 0 | 7.5015 | 52.4004
2453841 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇATALCA TR-2 35-22-M00268_E_56371503_56371503 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 21:06:33 | 16.01.2023 22:19:33 | 1.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7767 | 0 | 0 | 1.7767
2453844 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KIŞLAKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01706_43168742_56384272_56384272 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 21:18:56 | 17.01.2023 01:39:16 | 4.3389 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3671
2453845 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-112 OVACIK 35-18-L00112_B_90946684_90946684 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 21:33:33 | 16.01.2023 21:50:56 | 0.28972 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3982 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 13.2582
2453846 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-1-3/2 ESKİ ARIZA KABİN 35-20-L00017_H H03_83867380 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 21:32:35 | 16.01.2023 21:52:19 | 0.32889 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7598 | 0 | 0 | 0 | 0.00065978 | 0 | 0 | 2.7605
2453847 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-182 35-18-L00182_35-18-L00182_2376076 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 21:51:27 | 16.01.2023 22:19:05 | 0.46056 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.9227 | 0 | 0.97273 | 0 | 3.0793 | 0 | 0 | 49.9747
2453848 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OLGUNLAR TR-3 35-31-L00215_C_91173579_91173579 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 22:13:23 | 16.01.2023 23:30:04 | 1.2781 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0117 | 0 | 0.20528 | 0 | 1.7183 | 0 | 0 | 3.9352
2453854 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-2 35-13-L00057_946423650_946423650 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 23:17:13 | 16.01.2023 23:53:22 | 0.6025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.235
2453855 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31 45-77-L00031_945506606_945506606 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 23:19:50 | 17.01.2023 00:50:33 | 1.5119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6472e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6472e-05
2453860 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-2/2 45-82-M00420_A_56401443_56401443 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 23:45:35 | 17.01.2023 01:03:26 | 1.2975 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.7608 | 0 | 0 | 0 | 8.402 | 0 | 0 | 24.1628
2453863 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_METAL İŞLERİ TR-1 M11_72100791 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 23:54:12 | 17.01.2023 01:14:18 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 72 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9831 | 118.947 | 150.2197 | 422.0337 | 701.1835
2482699 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TOPÇAM M05_2334650 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 14:36:00 | 16.01.2023 15:42:00 | 1.1 | 0 | 1 | 9 | 164 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.79819 | 0.70905 | 89.6854 | 16.8463 | 40.8392 | 187.8136 | 0 | 336.6918
2454324 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | BADEMLİ TR-3 35-30-L00100_35-30-L00100_2349997 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 15:39:13 | 17.01.2023 18:23:34 | 2.7392 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5602 | 0 | 5.5635 | 0 | 3.548 | 0 | 0 | 19.6718
2453992 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_CENGİZHAN K03_2050818 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 10:02:06 | 17.01.2023 11:56:39 | 1.9092 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 1 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1138.9896 | 0 | 0 | 282.6207 | 1018.1843 | 0 | 0 | 2439.7945
2454015 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÖLÇÜ M02_66291159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 10:22:11 | 17.01.2023 10:25:46 | 0.059722 | 1 | 190 | 0 | 2 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0.022502 | 1.7874 | 0 | 0.0087193 | 2.4444 | 0.85891 | 1.6819 | 0 | 6.8037
2454155 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138247 L05_53138247 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 12:36:22 | 17.01.2023 13:33:31 | 0.9525 | 1 | 269 | 0 | 29 | 1 | 36 | 0 | 0 | 2.2709 | 59.3322 | 0 | 2.9518 | 1.79 | 34.9346 | 0 | 0 | 101.2795
2454493 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-646 35-01-K00646_911367335_911367335 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 19:54:34 | 17.01.2023 21:41:35 | 1.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4097 | 0 | 0 | 4.4097
2454470 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DADAĞLI TR-1 45-79-M00522_B_91456578_91456578 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 18:57:40 | 17.01.2023 20:44:14 | 1.7761 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4025 | 0 | 0 | 0 | 0.30047 | 0 | 0 | 10.7029
2454201 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-91 ULAMIŞ TEPE KAHVE 35-14-L00091_956659528_956659528 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 13:23:05 | 17.01.2023 17:39:03 | 4.2661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4421
2454301 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2115986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 15:14:11 | 17.01.2023 17:21:47 | 2.1267 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51025 | 210.2728 | 0 | 5.2383 | 0 | 0 | 216.0213
2454238 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | EMLAKDERE TR-3 45-71-M02445_A_82246790_82246790 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 14:16:54 | 17.01.2023 22:55:10 | 8.6378 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2477
2453946 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1162 35-01-K01162_35-01-K01162_2359101 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 09:19:50 | 17.01.2023 14:47:47 | 5.4658 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2314.2127 | 0 | 0 | 0 | 2625.6028 | 0 | 0 | 4939.8155
2454533 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-5 35-28-M00382_953394425_953394425 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 21:18:14 | 17.01.2023 23:39:35 | 2.3558 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2135
2454387 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/3 35-27-M00336_C_56364589_56364589 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 17:00:27 | 17.01.2023 18:01:11 | 1.0122 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7481 | 0 | 0 | 0 | 4.8478 | 0 | 0 | 12.5959
2454241 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-379 35-01-K00379_35-01-K00379_2377127 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 15:59:50 | 17.01.2023 17:25:30 | 1.4278 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 459.77 | 0 | 0 | 0 | 47.8589 | 0 | 0 | 507.6289
2454098 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1256 35-01-M01256_7415110 1535kabin/F1_5868406 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 11:37:35 | 17.01.2023 13:44:55 | 2.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.2683 | 0 | 0 | 131.2683
2454404 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 17:26:12 | 17.01.2023 18:02:16 | 0.60111 | 4 | 578 | 1 | 39 | 2 | 71 | 0 | 0 | 29.035 | 79.3764 | 0.24015 | 4.0205 | 29.1642 | 30.7287 | 0 | 0 | 172.5649
2454032 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-16 ( M-716) 35-30-M00716_TR-21 L03_79435255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 10:28:47 | 17.01.2023 10:57:04 | 0.47139 | 0 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 236.7718 | 0 | 0 | 0 | 29.8428 | 0 | 0 | 266.6146
2454473 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2460 35-01-K02460_ÖZEL SDP4_5895987 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 19:02:14 | 18.01.2023 03:30:01 | 8.4631 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.4507
2454175 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KERESTECİLER TR-2 45-83-M00139_A_56388933_56388933 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 13:00:12 | 17.01.2023 15:21:56 | 2.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0301 | 0 | 99.3677 | 132.3977
2454224 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-44 35-16-L00044_953338423_953338423 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 14:01:40 | 17.01.2023 15:50:12 | 1.8089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43671
2454012 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-139 35-18-L00139_12292700_56372533_56372533 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 10:19:00 | 17.01.2023 10:41:15 | 0.37083 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7908 | 0 | 0 | 0 | 0.99568 | 0 | 0 | 9.7865
2454410 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4757 35-04-K04757_965952093_965952093 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 17:35:26 | 17.01.2023 20:48:47 | 3.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5678 | 0 | 0 | 16.5678
2454161 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_G KOLU L09_81661206 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 12:47:04 | 17.01.2023 13:31:01 | 0.7325 | 0 | 2357 | 4 | 12 | 21 | 182 | 3 | 0 | 0 | 484.7019 | 1.7961 | 1.6116 | 81.6662 | 238.9381 | 1293.9247 | 0 | 2102.6386
2454261 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK M12_2051350 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 14:38:51 | 17.01.2023 15:26:14 | 0.78972 | 3 | 1038 | 25 | 55 | 13 | 236 | 3 | 0 | 1.2945 | 243.2528 | 37.7157 | 28.0558 | 89.1232 | 139.231 | 264.4524 | 0 | 803.1254
2453869 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-1131 35-08-K01131_K-2666 K01_42009461 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 01:11:14 | 17.01.2023 01:12:30 | 0.021111 | 0 | 4042 | 0 | 0 | 1 | 205 | 1 | 3 | 0 | 24.6066 | 0 | 0 | 1.2171 | 2.4186 | 0.73253 | 0 | 28.9749
2453969 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARKENT KONUTLARI 35-27-L00089_DAĞITIM TRAFO ARKENT KONUTLARI L01_72165247 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 09:41:51 | 17.01.2023 10:54:55 | 1.2178 | 0 | 171 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 144.0169 | 0 | 1.6859 | 0 | 17.9515 | 0 | 0 | 163.6543
2454158 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_ÇIKRIKÇI L02_72176478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 12:43:09 | 17.01.2023 13:41:03 | 0.965 | 0 | 748 | 6 | 34 | 3 | 58 | 1 | 0 | 0 | 105.0395 | 3.7332 | 1.5662 | 19.494 | 34.8875 | 40.5963 | 0 | 205.3166
2454490 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4310 35-07-K04310_99194405_99194405 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 19:45:50 | 17.01.2023 22:42:17 | 2.9408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82214
2454390 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLIK KÖYÜ TR-1 35-32-L00066_946415524_946415524 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 17:01:17 | 17.01.2023 17:51:54 | 0.84361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11414
2454281 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | M-2595 BEŞYOL DM 35-02-M02595_M-850 KARAÇAM KÖK M06_50219669 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 15:07:16 | 17.01.2023 15:16:14 | 0.14944 | 4 | 230 | 8 | 9 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0.45155 | 9.3253 | 2.1838 | 1.1128 | 6.1273 | 5.7782 | 0 | 0 | 24.9788
2454035 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ATAKÖY TR-2 35-22-M00191_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126881 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 10:28:07 | 17.01.2023 11:56:36 | 1.4747 | 0 | 125 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.2546 | 0 | 0.17925 | 0 | 0.23763 | 0 | 0 | 38.6715
2454198 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIALİLER TR-4 45-73-M00729_945645042_945645042 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 13:22:58 | 17.01.2023 14:21:58 | 0.98333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17707
2454344 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAOT-2 35-26-M00508_95000020118_95000020118 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 16:00:11 | 17.01.2023 17:56:28 | 1.9381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0268
2453995 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2674 35-01-M02674_35-01-M02674_72042673 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 10:06:40 | 17.01.2023 10:31:20 | 0.41111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.9889 | 0 | 0 | 193.9889
2454244 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-18 35-30-M00018_B_60983108_60983108 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 14:23:42 | 17.01.2023 14:59:00 | 0.58833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79158
2454407 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_D D5_5798555 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 17:34:10 | 17.01.2023 18:15:11 | 0.68361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2387 | 0 | 0 | 1.2387
2454427 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035837 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 18:07:32 | 17.01.2023 18:32:55 | 0.42306 | 14 | 889 | 2 | 25 | 3 | 65 | 1 | 0 | 1.0418 | 50.3119 | 0.23426 | 1.3227 | 1.8503 | 14.7624 | 1.7483 | 0 | 71.2718
2453929 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_DM-4/12 M23_2312043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 09:08:30 | 17.01.2023 09:19:58 | 0.19111 | 4 | 6144 | 9 | 465 | 38 | 586 | 7 | 3 | 0.50819 | 399.9045 | 22.217 | 15.3903 | 111.337 | 124.4597 | 183.478 | 0.94591 | 858.2407
2454029 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-994 35-03-M00994_910757313_910757313 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 10:33:25 | 17.01.2023 11:37:14 | 1.0636 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36181
2453866 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-6/28 35-28-M00752_953386458_953386458 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 00:14:24 | 17.01.2023 01:28:56 | 1.2422 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0138 | 0 | 0 | 0 | 0.23956 | 0 | 0 | 4.2533
2454258 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞLICA TR-4 45-79-M00289_945566621_945566621 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 14:33:53 | 17.01.2023 17:32:57 | 2.9844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24301
2454072 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-819 35-01-K00819_B_60985028_60985028 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.01.2023 11:24:11 | 17.01.2023 12:36:35 | 1.2067 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 89.0238 | 0 | 0 | 0 | 3.4025 | 0 | 0 | 92.4263
2454115 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-262 ÇİÇEKÇİ PARKI 35-18-L00262_950464086_950464086 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 11:57:11 | 17.01.2023 13:33:11 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33511
2453875 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | M-2595 BEŞYOL DM 35-02-M02595_M-850 KARAÇAM KÖK M06_50219669 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 03:17:16 | 17.01.2023 03:23:18 | 0.10056 | 4 | 282 | 8 | 30 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0.24779 | 6.1282 | 1.1932 | 0.89816 | 2.4843 | 1.8122 | 0 | 0 | 12.7638
2454539 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-1 35-23-M00170_35-23-M00170_59847239 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 21:33:28 | 17.01.2023 22:25:32 | 0.86778 | 0 | 368 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 143.0434 | 0 | 0.076718 | 0 | 43.6742 | 0 | 0 | 186.7943
2454038 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-14 35-25-M00060_955277209_955277209 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 10:33:26 | 17.01.2023 12:10:31 | 1.6181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48402
2454393 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-242 35-18-L00242_35-18-L00242_72076819 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 17:06:20 | 17.01.2023 17:43:03 | 0.61194 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.3567 | 0 | 0 | 0 | 27.6247 | 0 | 0 | 69.9814
2454061 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-5 M04_66524414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 11:10:26 | 17.01.2023 12:07:13 | 0.94639 | 0 | 2407 | 0 | 12 | 12 | 121 | 5 | 4 | 0 | 670.2489 | 0 | 2.9401 | 145.5449 | 243.4683 | 367.2157 | 28.4486 | 1457.8666
2454516 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3881 35-01-K03881_B_56370175_56370175 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 20:38:13 | 17.01.2023 21:46:41 | 1.1411 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.135 | 0 | 0 | 0 | 6.4875 | 0 | 0 | 29.6226
2454376 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SOĞANLI TR-1 45-73-M01034_A_91138940_91138940 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 16:38:28 | 17.01.2023 17:31:37 | 0.88583 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2884
2453892 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_950461826_950461826 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 07:44:42 | 17.01.2023 09:44:07 | 1.9903 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0006
2454144 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | DM-5/TR-12 URLA 35-19-M00468_35-19-M00468_49816371 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 12:22:06 | 17.01.2023 13:05:33 | 0.72417 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 77.9639 | 0 | 0 | 0 | 379.5466 | 0 | 0 | 457.5105
2453912 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-1 35-23-M00070_B_91356007_91356007 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 08:52:54 | 17.01.2023 09:38:08 | 0.75389 | 0 | 64 | 0 | 11 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.7159 | 0 | 1.3601 | 0 | 30.9247 | 0 | 0 | 49.0007
2453955 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-2 35-31-L00335_C_91225698_91225698 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 09:24:51 | 17.01.2023 17:41:58 | 8.2853 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5816 | 0 | 6.105 | 0 | 0.43715 | 0 | 0 | 9.1237
2453981 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-67 35-19-L00067_35-19-L00067_2376837 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 09:55:19 | 17.01.2023 10:13:01 | 0.295 | 0 | 241 | 0 | 24 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 28.507 | 0 | 0.6712 | 0 | 14.5964 | 0 | 0 | 43.7746
2454522 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİLE TR-4 35-22-M00189_955294300_955294300 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 20:44:23 | 18.01.2023 01:23:13 | 4.6472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58651 | 0 | 0 | 0 | 0.40195 | 0 | 0 | 0.98846
2454210 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_TURGUTLU-1 M09_2060120 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 13:38:25 | 17.01.2023 15:17:28 | 1.6508 | 10 | 153 | 202 | 211 | 14 | 29 | 0 | 0 | 5.1059 | 50.6544 | 120.4231 | 178.1396 | 18.2832 | 31.1838 | 0 | 0 | 403.7899
2453961 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_KÖYLER-ÇAMLIK L14_65986293 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 09:27:06 | 17.01.2023 13:33:19 | 4.1036 | 29 | 1397 | 56 | 122 | 29 | 212 | 6 | 1 | 75.5744 | 2031.2417 | 134.2497 | 123.6216 | 546.1218 | 835.4342 | 706.4967 | 254.4862 | 4707.2264
2482242 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_SAMANTEPE K06_2037315 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 09:33:00 | 17.01.2023 10:07:00 | 0.56667 | 0 | 4599 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1178.3672 | 0 | 0 | 124.2209 | 159.8999 | 0 | 0 | 1462.488
2454396 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_HatBaşıAyırıcı_65632288 M020_65632288 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 17:04:58 | 17.01.2023 18:22:06 | 1.2856 | 0 | 144 | 0 | 1 | 21 | 10 | 2 | 0 | 0 | 55.8428 | 0 | 0.0045156 | 182.1558 | 7.7336 | 123.3678 | 0 | 369.1045
2454350 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1740 BELENBAŞI 35-03-M01740_A_90965428_90965428 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 16:10:10 | 17.01.2023 21:33:02 | 5.3811 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3213 | 0 | 5.7138 | 0 | 0.12809 | 0 | 0 | 9.1632
2454227 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3082 35-04-K03082_B_56371910_56371910 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 14:05:55 | 17.01.2023 16:19:36 | 2.2281 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 78.4912 | 0 | 0 | 0 | 31.0448 | 0 | 0 | 109.536
2454496 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURASILLI TR-25 45-78-M01140_A_56391072_56391072 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 20:12:36 | 17.01.2023 21:08:40 | 0.93444 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.1725 | 0 | 0 | 0 | 1.9348 | 0 | 0 | 26.1073
2454081 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1953 35-09-K01953_K k5b_5859591 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 11:31:40 | 17.01.2023 11:42:18 | 0.17722 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71844
2454542 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1387 35-01-K01387_911865890_911865890 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 21:49:16 | 18.01.2023 00:16:46 | 2.4583 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9572
2454287 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | KARTAL İM 35-08-A00003_KARTAL-14 K05_80522066 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 15:11:36 | 17.01.2023 17:15:21 | 2.0625 | 0 | 170 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 87.0209 | 0 | 0 | 207.1843 | 36.8195 | 68.2218 | 333.6183 | 732.8648
2454290 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 15:16:12 | 17.01.2023 15:30:15 | 0.23417 | 0 | 283 | 4 | 37 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.4984 | 0.45635 | 2.1073 | 6.7086 | 4.1025 | 0 | 0 | 21.8732
2454041 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-1 35-31-L00001_47996760_56375362_56375362 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 10:38:22 | 17.01.2023 19:25:35 | 8.7869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8419 | 0 | 0 | 0 | 74.8094 | 76.6513
2453895 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-8 35-15-L00249_A_56361967_56361967 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 08:03:09 | 17.01.2023 09:12:30 | 1.1558 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33631 | 0 | 1.339 | 0 | 2.7082 | 0 | 0 | 4.3835
2454141 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3403 35-08-K03403_K-1131 K01_2109475 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 12:21:21 | 17.01.2023 13:34:04 | 1.2119 | 0 | 3498 | 0 | 0 | 1 | 181 | 1 | 3 | 0 | 1458.2501 | 0 | 0 | 124.6061 | 307.3087 | 123.8879 | 0 | 2014.0529
2454499 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1204 35-01-K01204_TRAFO-1 K03_2067888 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 20:18:42 | 18.01.2023 00:04:01 | 3.7553 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 659.7409 | 0 | 0 | 0 | 15.3214 | 0 | 0 | 675.0623
2454001 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_ESKİ MECİDİYE L04_2107704 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 10:12:40 | 17.01.2023 10:16:01 | 0.055833 | 1 | 0 | 92 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.01542 | 0 | 2.4135 | 0.20324 | 0.9944 | 0 | 0.40226 | 0 | 4.0288
2453978 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-62 İSTUR 35-14-L00062_D_91093195_91093195 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 09:46:38 | 17.01.2023 12:04:13 | 2.2931 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4822 | 0 | 0 | 0 | 9.0779 | 0 | 0 | 15.5601
2454101 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 11:45:17 | 17.01.2023 11:51:01 | 0.095556 | 4 | 578 | 1 | 39 | 2 | 71 | 0 | 0 | 3.9726 | 12.1325 | 0.03932 | 0.6099 | 6.1685 | 6.3242 | 0 | 0 | 29.247
2453958 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3260(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03260_99677582_99677582 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 09:19:53 | 17.01.2023 11:38:37 | 2.3122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60124 | 0 | 0 | 0 | 0.84429 | 0 | 0 | 1.4455
2454519 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-09/13-A 45-71-M00382_A_91087493_91087493 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 19:25:50 | 17.01.2023 21:44:07 | 2.3047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0972 | 0 | 57.4601 | 0 | 0 | 60.5573
2454021 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ATÜ MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.ÖZEL 35-28-M00131Ö_ M02_2329625 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 10:25:19 | 17.01.2023 12:02:06 | 1.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8571 | 0 | 31.8571
2454253 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | KARTAL İM 35-08-A00003_KARTAL-15 K03_80522084 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 14:29:44 | 17.01.2023 17:12:55 | 2.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.1431 | 59.2758 | 135.8188 | 0 | 1461.2377
2454468 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1032 35-04-M01032_99165850_99165850 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 18:56:30 | 17.01.2023 19:47:16 | 0.84611 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8192 | 0 | 0 | 0 | 4.078 | 0 | 0 | 20.8971
2454299 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORMANKÖY 35-26-M00465_95002389815_95002389815 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 15:14:03 | 17.01.2023 16:55:04 | 1.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1838 | 0 | 0 | 3.1838
2454276 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-5 35-31-L00074_B_91025708_91025708 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 14:59:01 | 17.01.2023 18:35:34 | 3.6092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71424 | 0 | 0 | 0 | 6.4659 | 0 | 0 | 7.1801
2454153 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-25 35-19-L00025_35-19-L00025_2372877 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 12:32:22 | 17.01.2023 12:51:34 | 0.32 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 33.6668 | 0 | 0 | 0 | 122.3055 | 0 | 0 | 155.9724
2453904 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-718 35-01-K00718_913866176_913866176 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 08:36:21 | 17.01.2023 09:49:58 | 1.2269 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72858
2454385 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1332 35-03-K01332_35-03-K01332_41943928 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 16:53:32 | 17.01.2023 17:20:20 | 0.44667 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.4154 | 0 | 0 | 0 | 9.0943 | 0 | 0 | 65.5097
2454485 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-61 45-78-M00061_953258382_953258382 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 19:26:28 | 17.01.2023 21:16:41 | 1.8369 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2251 | 0 | 0 | 0 | 2.4246 | 0 | 0 | 7.6497
2454336 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/3 35-27-M00336_965982926_965982926 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 15:54:32 | 17.01.2023 17:39:30 | 1.7494 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4704
2454551 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/14 (MURADİYE CAMİİ) 45-71-M00075_H_56404635_56404635 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 22:19:07 | 18.01.2023 01:40:04 | 3.3492 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 337.698 | 0 | 0 | 0 | 17.5937 | 0 | 0 | 355.2917
2454196 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-10 35-23-M00010_C_56364766_56364766 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 13:19:40 | 17.01.2023 14:34:11 | 1.2419 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 104.1199 | 0 | 0 | 0 | 3.3813 | 0 | 0 | 107.5011
2454030 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_ALAŞEHİR M03_2329520 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 10:34:09 | 17.01.2023 10:36:04 | 0.032018 | 4 | 401 | 157 | 321 | 16 | 55 | 2 | 0 | 0.022217 | 2.4268 | 5.2248 | 8.0992 | 2.3242 | 1.3727 | 8.1084 | 0 | 27.5783
2454010 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_METAL İŞLERİ TR-2 M12_72100792 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 10:16:39 | 17.01.2023 10:28:50 | 0.20306 | 0 | 29 | 1 | 12 | 10 | 582 | 9 | 110 | 0 | 1.5706 | 0.47314 | 1.8023 | 15.6408 | 309.3693 | 175.7001 | 816.2506 | 1320.8068
2454508 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-122 35-16-L00122_B_90934655_90934655 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 20:29:32 | 17.01.2023 21:42:15 | 1.2119 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62.3687 | 0 | 0 | 0 | 16.3175 | 0 | 0 | 78.6862
2454402 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | PİYADELER TR-3 45-73-M00168__91099195_91099195 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 17:15:42 | 17.01.2023 22:19:10 | 5.0578 | 0 | 113 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 118.4487 | 0 | 9.6573 | 0 | 23.1686 | 0 | 0 | 151.2746
2454024 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106669 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 10:29:13 | 17.01.2023 11:01:07 | 0.53167 | 0 | 28 | 1 | 12 | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3.7055 | 1.2362 | 4.716 | 28.6684 | 6.6546 | 47.2935 | 0 | 92.2742
2454565 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | MEHMET EMİN HANAYLIOĞLU ÖZEL TR 35-15-L00998Ö_35-15-L00998Ö_2349088 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 23:21:27 | 18.01.2023 01:31:13 | 2.1628 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1791
2453924 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-82 35-19-L00082_A_90992572_90992572 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 09:02:32 | 17.01.2023 09:37:09 | 0.57694 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2673 | 0 | 0.01073 | 0 | 8.5021 | 0 | 0 | 17.7802
2453967 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-149 35-15-M00149_48874479_56365053_56365053 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 09:36:31 | 17.01.2023 12:33:23 | 2.9478 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.5026 | 0 | 0 | 0 | 30.5625 | 0 | 0 | 74.065
2454087 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_ESKİ MECİDİYE L04_2107704 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 11:34:53 | 17.01.2023 12:07:52 | 0.54972 | 1 | 0 | 92 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.15078 | 0 | 22.1777 | 1.9357 | 9.2029 | 0 | 3.3178 | 0 | 36.7848
2454442 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-8 35-21-L00015_B_56357681_56357681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 18:21:16 | 17.01.2023 19:16:32 | 0.92111 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.0192 | 0 | 0 | 0 | 2.7549 | 0 | 0 | 42.7741
2454256 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | İĞDECİK TR-4 45-71-M00085_45-71-M00085_2360241 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 14:32:28 | 17.01.2023 22:48:41 | 8.2703 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 222.8548 | 0 | 0 | 0 | 39.0641 | 0 | 0 | 261.9189
2454296 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_TURGUTLU-2 M18_2309133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 15:21:42 | 17.01.2023 15:58:00 | 0.605 | 18 | 4837 | 692 | 491 | 106 | 570 | 21 | 1 | 2.5512 | 610.7331 | 222.9946 | 82.5269 | 840.8193 | 267.5283 | 1394.0804 | 1.5449 | 3422.7786
2454047 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-5/11 45-71-M00286_45-71-M00286_66503624 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 09:00:00 | 17.01.2023 11:12:35 | 2.2097 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.474 | 0 | 18.5508 | 0 | 139.2474 | 0 | 0 | 164.2722
2453901 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2595 BEŞYOL DM 35-02-M02595_HatBaşıAyırıcı_91981912 M07_91981912 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 08:20:18 | 17.01.2023 15:36:10 | 7.2644 | 2 | 143 | 2 | 23 | 2 | 16 | 0 | 0 | 13.6767 | 187.8689 | 5.9686 | 28.3791 | 197.5305 | 90.3596 | 0 | 0 | 523.7835
2454488 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4181 35-03-K04181_910814126_910814126 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 19:33:07 | 17.01.2023 22:45:46 | 3.2108 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5526
2454170 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-8 45-72-L00423_D_56404846_56404846 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 12:53:13 | 17.01.2023 13:37:52 | 0.74417 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.0107 | 0 | 0 | 0 | 2.199 | 0 | 0 | 7.2097
2454027 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-1 (DM-5/1) 35-19-M00001_50005174_56391867_56391867 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 10:30:32 | 17.01.2023 10:52:53 | 0.3725 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6245 | 0 | 0.0074318 | 0 | 6.4503 | 0 | 0 | 7.0823
2454525 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1502 35-03-K01502_B B1_5791423 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 20:53:55 | 17.01.2023 22:56:43 | 2.0467 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9891
2454382 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/08 TRAFİK TESCİL 45-71-M00350_953210097_953210097 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 16:54:19 | 17.01.2023 19:03:38 | 2.1553 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3529
2454050 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SULTAN YAYLASI TR-1 45-71-M01766_953223708_953223708 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 10:54:36 | 17.01.2023 17:41:47 | 6.7864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099
2454405 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950464346_950464346 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 17:24:19 | 17.01.2023 19:07:00 | 1.7114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011592
2454007 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÇETMEN DM 35-26-M00924_EGE KENT M09_2307165 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 10:16:48 | 17.01.2023 10:50:33 | 0.5625 | 0 | 817 | 0 | 1 | 18 | 41 | 9 | 0 | 0 | 130.9353 | 0 | 1.2124 | 164.9641 | 32.7051 | 563.0389 | 0 | 892.8557
2453884 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 06:41:28 | 17.01.2023 07:02:31 | 0.35083 | 6 | 4051 | 95 | 151 | 52 | 392 | 3 | 1 | 0.58139 | 229.8737 | 28.6629 | 7.0116 | 260.465 | 68.9503 | 41.6366 | 34.4162 | 671.5978
2453927 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2330245 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 09:07:45 | 17.01.2023 16:32:33 | 7.4133 | 0 | 753 | 2 | 35 | 10 | 126 | 6 | 3 | 0 | 2186.8466 | 3.3646 | 100.155 | 595.17 | 1481.9112 | 708.2319 | 233.5907 | 5309.2699
2454568 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-313 ESKİ DOSTLAR SİTESİ 35-18-L00313_35-18-L00313_2348486 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 23:30:37 | 18.01.2023 01:02:05 | 1.5244 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15.5502 | 0 | 0 | 0 | 1.6789 | 0 | 0.29218 | 17.5213
2453964 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIKIRIKLAR TR-1 35-16-M00057_953339472_953339472 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 09:30:57 | 17.01.2023 13:55:47 | 4.4139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2454462 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-108 GÖDENCE 35-14-L00108_D_56358248_56358248 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 18:52:13 | 17.01.2023 19:24:04 | 0.53083 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0857
2454537 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TR-11/03 (BELEDİYE ŞANTİYE TR) 45-71-M00368_A_91035078_91035078 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 21:17:41 | 17.01.2023 22:08:06 | 0.84028 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2159 | 0 | 0.31809 | 0 | 0.11148 | 0 | 0 | 2.6455
2454205 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/3 35-27-M00336_965982926_965982926 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 12:35:54 | 17.01.2023 14:39:50 | 2.0656 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9971
2454345 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3696 35-02-K03696_99074527_99074527 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 16:06:31 | 17.01.2023 18:10:39 | 2.0689 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7264
2454351 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ÖZLEMTUR SAHİL SİTESİ 35-21-L00084_A_56379859_56379859 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 16:11:50 | 17.01.2023 20:38:31 | 4.4447 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5879
2454199 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 35-15-M00051_950350726_950350726 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 13:22:59 | 17.01.2023 14:41:08 | 1.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.064 | 0 | 0 | 16.064
2453890 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-717 KARAYOLLARI M04_2330033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 07:39:41 | 17.01.2023 10:24:50 | 2.7525 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61592
2454391 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DM-3/TR-18 35-22-M00077_35-22-M00077_72128626 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 16:59:04 | 17.01.2023 17:27:56 | 0.48111 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 81.6162 | 0 | 0 | 0 | 17.3367 | 0 | 0 | 98.9529
2453950 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-3 45-78-L00003_DAĞITIM TRAFOSU L04_2327735 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 09:14:18 | 17.01.2023 09:39:39 | 0.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4801 | 0 | 1.2753 | 35.7554
2454245 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-242 35-18-L00242_950441086_950441086 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 14:24:47 | 17.01.2023 17:45:19 | 3.3422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017568
2453996 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-151 35-16-L00151_C_91095769_91095769 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 10:06:42 | 17.01.2023 10:48:45 | 0.70083 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.9838 | 0 | 0 | 0 | 5.3543 | 0 | 0 | 23.3381
2453990 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-322 35-19-M00521_B_80491826_80491826 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 10:01:10 | 17.01.2023 10:33:40 | 0.54167 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.322 | 0 | 0.40502 | 0 | 2.4307 | 0 | 0 | 12.1577
2454265 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-253 35-01-K00253_911155045_911155045 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 14:37:22 | 17.01.2023 16:57:38 | 2.3378 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0178
2453910 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞLICA TR-4 45-79-M00289_945566713_945566713 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 08:50:33 | 17.01.2023 09:52:17 | 1.0289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31141
2454408 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/80 45-72-M00080_956504703_956504703 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 17:25:59 | 17.01.2023 18:39:24 | 1.2236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29469
2453887 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/27 (TAŞBİNA) 45-71-M00169_953205057_953205057 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 07:07:52 | 17.01.2023 07:51:19 | 0.72417 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9826 | 0 | 0 | 0 | 0.17604 | 0 | 0 | 3.1586
2453930 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_C_60983929_60983929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 09:04:34 | 17.01.2023 11:35:01 | 2.5075 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 98.0874 | 0 | 0 | 0 | 3.0864 | 0 | 0 | 101.1738
2454428 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EŞREF SOYER SULAMA GRUBU 35-29-M00164_95000016535_95000016535 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 18:04:24 | 17.01.2023 18:54:21 | 0.8325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025083
2453953 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA AÇIK CEZAEVİ ÖZEL ÖLÇÜ KÖK 35-23-M00229Ö_TR-4 ÇIKIŞ M03_72023204 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 09:23:56 | 17.01.2023 11:49:00 | 2.4178 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91.7078 | 0 | 0 | 0 | 10.7025 | 0 | 0 | 102.4103
2454053 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_İKİZTEPE M03_66251179 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 10:51:36 | 17.01.2023 12:05:27 | 1.2308 | 3 | 23 | 40 | 90 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1.7322 | 6.1626 | 18.0478 | 90.7622 | 0.2358 | 26.3229 | 0 | 0 | 143.2636
2454079 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307163 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 11:29:35 | 17.01.2023 12:31:40 | 1.0347 | 0 | 159 | 7 | 78 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 37.7585 | 1.8513 | 53.7983 | 65.1758 | 53.5488 | 0 | 0 | 212.1326
2453973 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-108 35-15-M00108_35-15-M00108_2364923 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 09:44:13 | 17.01.2023 15:29:02 | 5.7469 | 0 | 243 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 429.4309 | 0 | 0.10731 | 0 | 270.1671 | 0 | 0 | 699.7053
2454059 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | BAKIR TR-1 45-76-M00052_B_60984047_60984047 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 11:07:26 | 17.01.2023 12:54:32 | 1.785 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.1955 | 0 | 0.22445 | 0 | 9.2637 | 0 | 0 | 45.6836
2454116 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1229 35-01-M01229_C_56358767_56358767 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 12:00:36 | 17.01.2023 12:57:09 | 0.9425 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61.1347 | 0 | 0 | 0 | 7.6888 | 0 | 0 | 68.8236
2454348 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | AHMETLİ İM 45-84-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134273 L16_53134273 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 16:07:59 | 17.01.2023 20:27:54 | 4.3319 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2792 | 61.5313 | 3.1437 | 323.8787 | 0.28022 | 0 | 0 | 391.1131
2454371 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-5 35-28-M00176_C_65506723_65506723 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 16:37:21 | 17.01.2023 17:12:20 | 0.58306 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.9269 | 0 | 0 | 0 | 0.21552 | 0 | 0 | 22.1424
2454494 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_HARMANDALI KÖYÜ M02_72230772 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 13:34:00 | 17.01.2023 23:24:56 | 9.8489 | 0 | 136 | 37 | 45 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 250.2163 | 98.7365 | 144.5161 | 0 | 128.9456 | 0 | 0 | 622.4145
2454471 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-8 45-72-L00423_B_56360726_56360726 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 18:57:57 | 17.01.2023 20:04:25 | 1.1078 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6031 | 0 | 0 | 0 | 3.2324 | 0 | 0 | 8.8355
2454225 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SART TR-6 45-78-M00178_DAHİLİ TRAFO M06_2109162 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 13:58:21 | 17.01.2023 14:17:58 | 0.32694 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.9993 | 0 | 0 | 0 | 6.0756 | 0 | 0 | 8.0749
2454448 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53133054 M04_53133054 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 18:28:09 | 17.01.2023 19:58:58 | 1.5136 | 0 | 371 | 3 | 20 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 120.5945 | 0.62398 | 1.9213 | 2.4716 | 10.3423 | 0 | 0 | 135.9537
2454033 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_YAZIBAŞI-2 M26_2303228 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 10:36:32 | 17.01.2023 11:25:02 | 0.80833 | 0 | 14 | 6 | 8 | 27 | 41 | 28 | 7 | 0 | 11.3377 | 25.3987 | 8.162 | 276.3496 | 113.419 | 2318.6086 | 391.4111 | 3144.6866
2454434 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TEPEBOZ KÖYÜ TR 35-21-L00056_B_91087122_91087122 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 18:08:32 | 17.01.2023 18:49:03 | 0.67528 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.733
2454534 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2097161 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 21:20:35 | 17.01.2023 21:25:44 | 0.085833 | 0 | 370 | 7 | 95 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7.2444 | 2.583 | 2.6982 | 0.92617 | 2.0205 | 0 | 0 | 15.4723
2453933 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM06/TR03 45-73-M00048_A_56407364_56407364 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 09:11:05 | 17.01.2023 10:20:54 | 1.1636 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0.71702 | 0 | 0 | 0 | 65.7847 | 0 | 26.5895 | 93.0911
2454099 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1892 35-07-K01892_97587440_97587440 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 11:37:54 | 17.01.2023 16:00:40 | 4.3794 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1678
2454242 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-85 ORHANLI TEMESALTI 35-14-M00085_956662160_956662160 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 14:21:16 | 17.01.2023 15:52:57 | 1.5281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20276
2454219 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-8 35-21-L00015_A_56357682_56357682 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 13:50:17 | 17.01.2023 14:36:52 | 0.77639 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.0298 | 0 | 0 | 0 | 0.14794 | 0 | 0 | 20.1777
2454454 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2370 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02370_35-01-M02370_79573976 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 18:43:27 | 17.01.2023 19:28:53 | 0.75722 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.225 | 0 | 0 | 0 | 2.4704 | 0 | 0 | 54.6954
2454056 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72044677 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 10:07:07 | 17.01.2023 15:46:10 | 5.6508 | 0 | 0 | 10 | 114 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.155 | 96.8072 | 17.2182 | 36.548 | 0 | 0 | 154.7284
2453956 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3351 35-03-K03351_35-03-K03351_41918142 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 09:16:10 | 17.01.2023 16:04:07 | 6.7992 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 898.1619 | 0 | 0 | 0 | 399.5021 | 0 | 0 | 1297.6641
2453976 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | DM-3(M-460) 35-17-M00460_DAĞITIM TRAFO DM-3(M-460) M19_66253427 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 09:35:59 | 17.01.2023 10:15:16 | 0.65472 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9665 | 0 | 0 | 0 | 5.9597 | 0 | 0 | 16.9261
2453913 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-992 35-03-M00992_D_56381823_56381823 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 08:44:25 | 17.01.2023 14:46:23 | 6.0328 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.353 | 0 | 0 | 0 | 69.1043 | 0 | 0 | 76.4573
2454013 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YAĞLAR TR-4 35-31-L00046_A_91239942_91239942 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 10:14:31 | 17.01.2023 11:50:35 | 1.6011 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.786 | 0 | 0 | 0 | 3.6026 | 0 | 0 | 13.3886
2454119 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-18 35-28-M00171_953369756_953369756 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 12:02:26 | 17.01.2023 14:16:25 | 2.2331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.81724 | 0 | 0 | 0 | 0.76383 | 0 | 0 | 1.5811
2453970 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-1387 35-09-M01387_35-09-M01387_47608296 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 09:41:54 | 17.01.2023 10:30:18 | 0.80667 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96.8722 | 0 | 0 | 0 | 21.1286 | 0 | 0 | 118.0008
2453870 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3932 35-08-K03932_K-1723 K01_42019448 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 01:26:06 | 17.01.2023 01:33:26 | 0.12222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3653 | 2.3428 | 0 | 0 | 18.7081
2454411 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-9 45-71-M00386__56402563_56402563 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 17:35:35 | 17.01.2023 19:56:31 | 2.3489 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.4856 | 0 | 0 | 0 | 4.7554 | 0 | 201.3455 | 211.5865
2454397 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | HÜSEYİN DALGIÇ TARIMSAL SULAMA TR 45-78-M01055_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2037800 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 17:14:42 | 17.01.2023 19:01:04 | 1.7728 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4195 | 0 | 0.3495 | 0 | 0 | 5.769
2454228 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1325 35-03-M01325_910725559_910725559 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 14:05:17 | 17.01.2023 18:41:26 | 4.6025 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0056
2454374 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2370 35-01-M02370_910981755_910981755 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 16:38:13 | 17.01.2023 19:06:14 | 2.4669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52406
2454188 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2701 35-03-K02701_953172460_953172460 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 13:07:44 | 17.01.2023 14:14:36 | 1.1144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94056 | 0 | 0 | 0 | 0.42602 | 0 | 0 | 1.3666
2454543 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-13 35-21-L00005_A_56366801_56366801 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 21:52:50 | 17.01.2023 22:44:58 | 0.86889 | 0 | 66 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.7172 | 0 | 0.10708 | 0 | 4.7157 | 0 | 0 | 29.54
2454234 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI DM-1/11 35-26-L00215_956606132_956606132 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 14:12:14 | 17.01.2023 15:59:34 | 1.7889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001
2454380 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-8 45-81-M00008_945625420_945625420 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 16:50:09 | 17.01.2023 17:35:07 | 0.74944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96908
2453942 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KURUCUOVA TR-8 35-15-L00249_35-15-L00249_2365157 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 09:05:09 | 17.01.2023 09:30:38 | 0.42472 | 0 | 13 | 0 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.4344 | 0 | 5.3985 | 0 | 3.7335 | 0 | 0 | 12.5664
2454334 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-36 45-77-L00036_945487906_945487906 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 15:51:01 | 17.01.2023 16:27:04 | 0.60083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21257
2454477 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13/08 TRAFİK TESCİL 45-71-M00350_B_56407423_56407423 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 19:08:15 | 17.01.2023 20:45:34 | 1.6219 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.446 | 0 | 0 | 0 | 28.3889 | 0 | 0 | 39.8349
2454171 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_A_90961111_90961111 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 12:54:33 | 17.01.2023 17:09:07 | 4.2428 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 41.733 | 0 | 2.8935 | 0 | 30.9235 | 0 | 31.9074 | 107.4573
2453936 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_HASTANE DM M16_67054329 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 09:14:56 | 17.01.2023 10:03:09 | 0.80361 | 0 | 4119 | 0 | 4 | 3 | 268 | 0 | 0 | 0 | 948.0425 | 0 | 2.3538 | 551.9943 | 358.0818 | 0 | 0 | 1860.4724
2454102 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAMUKENT TR-1 35-21-M00039_95000164723_95000164723 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 11:43:17 | 17.01.2023 16:39:30 | 4.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9188e-05 | 0 | 0 | 2.9188e-05
2454500 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-6 35-23-M00152_B_90995733_90995733 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 20:19:28 | 17.01.2023 21:08:08 | 0.81111 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.7779 | 0 | 0.1395 | 0 | 0.91304 | 0 | 0 | 18.8304
2453959 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/66 45-72-M00066_956519622_956519622 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 09:32:33 | 17.01.2023 12:05:05 | 2.5422 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1065 | 0 | 0 | 0 | 7.8838 | 0 | 0 | 12.9904
2453979 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | M-2595 BEŞYOL DM 35-02-M02595_BEŞYOL DM GİRİŞ M07_50219747 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 09:50:11 | 17.01.2023 11:59:17 | 2.1517 | 4 | 282 | 8 | 30 | 9 | 25 | 0 | 0 | 6.8135 | 163.6782 | 33.7635 | 26.5969 | 99.2854 | 94.5353 | 0 | 0 | 424.6728
2454151 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-4 35-23-M00210_A_91182148_91182148 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 12:29:33 | 17.01.2023 13:03:20 | 0.56306 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.4645 | 0 | 0 | 0 | 8.1764 | 0 | 0 | 38.6409
2454520 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_E e1b_5952909 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 20:47:18 | 17.01.2023 22:03:54 | 1.2767 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.062 | 0 | 0 | 0 | 34.188 | 0 | 0 | 62.25
2453879 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_METAL İŞLERİ TR-1 M11_72100791 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 05:52:59 | 17.01.2023 06:32:37 | 0.66056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 72 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9388 | 77.4048 | 92.6009 | 302.7812 | 478.7258
2454357 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-103 MEZARLIK YOLU 35-26-M00103_6339113_56359797_56359797 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 16:15:46 | 17.01.2023 17:12:47 | 0.95028 | 0 | 112 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.6307 | 0 | 0.31576 | 0 | 0.53002 | 0 | 0 | 34.4764
2454165 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARIBEY TR-2 35-16-M00121_953323494_953323494 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 12:35:46 | 17.01.2023 14:37:55 | 2.0358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2249
2454254 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1332 35-03-K01332_910172773_910172773 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.01.2023 14:31:02 | 17.01.2023 17:13:15 | 2.7036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.759
2454563 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/77-1 (ORMAN DAİRE KARŞISI) 45-83-M00773_48124384 TR1823B1B_48127215 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 23:11:12 | 18.01.2023 01:07:41 | 1.9414 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.6692 | 0 | 0 | 0 | 46.0675 | 0 | 0 | 80.7366
2454231 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1672 35-01-K01672_D_56358213_56358213 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 14:12:28 | 17.01.2023 16:15:57 | 2.0581 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.3161 | 0 | 0 | 0 | 2.9033 | 0 | 0 | 103.2194
2454394 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM12/TR4 45-73-M00094_945675340_945675340 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 17:06:44 | 17.01.2023 19:00:42 | 1.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8465 | 0 | 0 | 9.8465
2454208 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_TR-B M10_2313939 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 13:39:53 | 17.01.2023 13:53:24 | 0.22528 | 64 | 38148 | 21 | 1359 | 106 | 4930 | 12 | 9 | 306.5759 | 4551.6943 | 8.5799 | 116.6886 | 854.3254 | 2091.727 | 2683.1321 | 110.3257 | 10723.0491
2453876 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 03:27:28 | 17.01.2023 07:34:43 | 4.1208 | 3 | 760 | 5 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 216.331 | 460.2211 | 85.4623 | 0 | 831.7536 | 93.9834 | 15.1252 | 0 | 1702.8766
2453939 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-14 45-74-M00014_945586903_945586903 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 09:14:33 | 17.01.2023 09:43:29 | 0.48222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.077842 | 0 | 0 | 0 | 0.15445 | 0 | 0 | 0.23229
2454377 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇAĞLAYAN TR-1 35-15-L00742_35-15-L00742_2365164 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 16:40:23 | 17.01.2023 17:22:05 | 0.695 | 0 | 44 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9519 | 0 | 1.5456 | 0 | 2.0723 | 0 | 0 | 8.5699
2454294 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_YAZIBAŞI-2 M26_2303228 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 15:12:13 | 17.01.2023 15:35:36 | 0.38972 | 0 | 27 | 6 | 9 | 26 | 42 | 29 | 7 | 0 | 9.674 | 11.4617 | 3.4246 | 123.7545 | 32.7381 | 1194.7359 | 219.0627 | 1594.8515
2453999 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3298 35-04-K03298_99580311_99580311 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 10:02:47 | 17.01.2023 13:24:28 | 3.3614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49383
2454440 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_53135168 M04_53135168 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 18:24:23 | 17.01.2023 19:49:58 | 1.4264 | 0 | 29 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6099 | 0.56811 | 0.89414 | 0 | 2.1796 | 0 | 0 | 11.2517
2454148 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-13/14-A 45-71-M00556_45-71-M00556_2346900 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 12:25:29 | 17.01.2023 12:54:47 | 0.48833 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.4173 | 0 | 0 | 0 | 2.9662 | 0 | 0 | 29.3835
2454480 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GENCERLER TR-6 35-20-L00043_955211212_955211212 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 19:19:52 | 17.01.2023 22:00:54 | 2.6839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0034
2454503 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2672 35-01-M02672__81571382_81571382 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 20:22:30 | 17.01.2023 20:58:07 | 0.59361 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.2861 | 0 | 0 | 0 | 4.2219 | 0 | 0 | 44.508
2454025 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2911 35-01-M02911_911657762_911657762 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 10:21:45 | 17.01.2023 15:52:05 | 5.5056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1361 | 0 | 0 | 0 | 8.7337 | 0 | 0 | 16.8698
2453982 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-11/05 (TR-39) 45-71-M00283_45-71-M00283_66372640 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 09:47:19 | 17.01.2023 10:14:56 | 0.46028 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12.2777 | 0 | 0 | 0 | 25.2558 | 0 | 0 | 37.5335
2454546 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-783 35-01-K00783_913436452_913436452 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 22:08:09 | 18.01.2023 00:43:23 | 2.5872 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9518
2454005 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_HatBaşıAyırıcı_53134950 M06_53134950 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 10:15:08 | 17.01.2023 12:19:23 | 2.0708 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2253
2454354 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_METAL İŞLERİ TR-1 M11_72100791 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 15:13:32 | 17.01.2023 16:34:00 | 1.3411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 72 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5321 | 252.6125 | 403.8426 | 1242.0464 | 1914.0336
2454211 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SART TR-3 45-78-M00175_DAĞITIM TRAFOSU M06_2109138 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 13:36:00 | 17.01.2023 13:53:02 | 0.28389 | 0 | 337 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.8646 | 0 | 1.4744 | 0 | 7.2896 | 0 | 0 | 32.6286
2454317 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-11F TURGUT ÖZAL-2 45-71-M00388__56403752_56403752 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 15:24:47 | 17.01.2023 15:52:06 | 0.45528 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.5216 | 0 | 0 | 0 | 3.0286 | 0 | 0 | 19.5501
2454566 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-53 35-17-M00053_950307711_950307711 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 23:28:40 | 18.01.2023 01:03:43 | 1.5842 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3443
2454168 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_İÇ İHTİYAÇ TRAFOSU M06_2105515 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 12:47:06 | 17.01.2023 13:05:54 | 0.31333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24135
2454068 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİ KENT L16_2062383 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 11:21:24 | 17.01.2023 11:25:57 | 0.075833 | 0 | 1654 | 36 | 167 | 13 | 246 | 1 | 1 | 0 | 33.81 | 3.3317 | 7.5269 | 8.9416 | 14.8249 | 25.0355 | 4.508 | 97.9786
2454560 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_KOZAK KAL.KOOP ÖZEL M03_79464824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 23:05:06 | 18.01.2023 00:35:16 | 1.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2992 | 0 | 6.2992
2454311 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-243 35-04-K00243_99289816_99289816 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 15:27:31 | 17.01.2023 16:55:22 | 1.4642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88965
2454460 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAŞAKÖY TR-1 35-16-M00073_953325122_953325122 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 18:40:02 | 17.01.2023 23:34:57 | 4.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32947 | 0 | 0 | 0.32947
2454443 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1505 35-03-K01505_910646033_910646033 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 18:24:39 | 17.01.2023 19:41:03 | 1.2733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.318
2454303 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-1 TARIMSAL SULAMA M06_2099423 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 15:26:07 | 17.01.2023 15:28:49 | 0.045 | 0 | 3 | 13 | 68 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.046886 | 13.8983 | 1.61 | 0.82079 | 0.42223 | 0 | 0 | 16.7982
2454094 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇINARDİBİ TR-1 35-20-M00049_35-20-M00049_61278201 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 11:39:16 | 17.01.2023 12:13:55 | 0.5775 | 0 | 119 | 0 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12.0949 | 0 | 0.079527 | 0 | 12.201 | 0 | 0 | 24.3755
2453988 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-97 45-78-L00097_DAĞITIM TRF TR-97 L05_61302023 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 09:58:39 | 17.01.2023 10:23:28 | 0.41361 | 0 | 728 | 0 | 1 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 90.7238 | 0 | 0.13869 | 0 | 77.1791 | 0 | 0 | 168.0416
2454048 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TİRE TR-8 35-29-L00008_35-29-L00008_2358484 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 10:53:28 | 17.01.2023 11:35:01 | 0.6925 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 59.0842 | 0 | 0 | 0 | 10.4714 | 0 | 0 | 69.5556
2454194 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/TR-1 45-73-M00067_945675486_945675486 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 13:17:04 | 17.01.2023 13:39:42 | 0.37722 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0891
2454028 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-100 BELKENT 35-18-L00100_950442285_950442285 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 10:29:33 | 17.01.2023 11:53:48 | 1.4042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040353
2454383 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/11 45-83-L00011_A_81543169_81543169 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 16:55:12 | 17.01.2023 19:23:43 | 2.4753 | 0 | 251 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 222.0276 | 0 | 0.020011 | 0 | 23.4271 | 0 | 0 | 245.4747
2454449 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-14 45-78-M00170_49316098_56390767_56390767 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 18:30:44 | 17.01.2023 20:43:45 | 2.2169 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8262 | 0 | 3.9832 | 0 | 0.29753 | 0 | 0 | 9.107
2454320 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-15 35-23-L00015_B_56398927_56398927 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 15:40:53 | 17.01.2023 17:47:07 | 2.1039 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78.7754 | 0 | 0 | 0 | 3.8203 | 0 | 0 | 82.5957
2454071 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-12 URLA 35-19-M00468_50039936 A01_5842145 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 11:24:08 | 17.01.2023 13:02:01 | 1.6314 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 19.1489 | 0 | 0 | 0 | 95.2786 | 0 | 0 | 114.4275
2454257 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138062 L03_53138062 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 14:33:25 | 17.01.2023 17:25:00 | 2.8597 | 4 | 455 | 0 | 38 | 1 | 56 | 0 | 0 | 118.8149 | 277.1325 | 0 | 16.897 | 4.6858 | 146.069 | 0 | 0 | 563.5992
2454363 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-61 45-78-M00061_953258382_953258382 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 16:20:21 | 17.01.2023 17:22:52 | 1.0419 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8905 | 0 | 0 | 0 | 1.8473 | 0 | 0 | 4.7378
2454214 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_B_56357081_56357081 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 13:39:01 | 17.01.2023 15:41:24 | 2.0397 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.28 | 0 | 0 | 0 | 21.8934 | 0 | 0 | 58.1734
2454263 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HASTANE DM 45-71-M02096_HASTANE-2 ÇIKIŞ M04_61026586 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 14:40:57 | 17.01.2023 15:19:40 | 0.64528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848.5527 | 0 | 0 | 0 | 1848.5527
2453945 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-2 35-31-L00335_D_91225699_91225699 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 09:21:06 | 17.01.2023 17:40:42 | 8.3267 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7974 | 0 | 4.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2067
2454446 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1502 35-03-K01502_F F1_5790642 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 18:28:52 | 17.01.2023 20:01:55 | 1.5508 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.873 | 0 | 0 | 0 | 6.378 | 0 | 0 | 50.251
2454346 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076259 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 13:36:00 | 17.01.2023 20:40:00 | 7.0667 | 6 | 499 | 83 | 77 | 19 | 43 | 4 | 0 | 10.2833 | 688.6141 | 333.0427 | 165.5722 | 4533.7752 | 193.3327 | 2647.1618 | 0 | 8571.782
2454154 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | YENİŞEHİR TR-1 35-31-L00377_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048487 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 12:32:41 | 17.01.2023 12:54:03 | 0.35611 | 0 | 101 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.2193 | 0 | 0.34736 | 0 | 6.52 | 0 | 0 | 13.0867
2454423 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_C_56376968_56376968 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 17:54:32 | 17.01.2023 18:22:52 | 0.47222 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.20639 | 0 | 0.25931 | 0 | 0.52325 | 0 | 0 | 0.98896
2454300 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2703 35-01-M02703_95001234820_95001234820 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 15:19:04 | 17.01.2023 20:10:43 | 4.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4633 | 0 | 0 | 30.4633
2453985 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 09:57:40 | 17.01.2023 15:03:07 | 5.0908 | 3 | 760 | 5 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 312.4818 | 647.2562 | 116.5429 | 0 | 1572.1701 | 220.2198 | 42.5011 | 0 | 2911.172
2454237 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | YAĞCILAR TR-2 35-19-M00227_B_91005948_91005948 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 14:17:08 | 17.01.2023 15:27:28 | 1.1722 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.5124 | 0 | 0 | 0 | 18.5109 | 0 | 0 | 62.0232
2454074 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BADEMLER TR-5 35-19-L00330_A_91379962_91379962 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 11:27:35 | 17.01.2023 11:57:56 | 0.50583 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80839 | 0 | 2.3018 | 0 | 3.8019 | 0 | 0 | 6.9121
2454552 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-31(M-731) 35-30-M00731_A a1_43010556 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 22:24:59 | 17.01.2023 23:01:21 | 0.60611 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8.2988 | 0 | 0 | 0 | 6.2064 | 0 | 0 | 14.5052
2454429 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-157 35-07-K00157_35-07-K00157_66517896 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 18:10:31 | 17.01.2023 18:41:48 | 0.52139 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 73.2116 | 0 | 0 | 0 | 58.5464 | 0 | 0 | 131.758
2454197 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_6347564_56368486_56368486 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 13:20:32 | 17.01.2023 14:39:22 | 1.3139 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 94.088 | 0 | 0 | 0 | 14.894 | 0 | 0 | 108.982
2454054 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/77-1 (ORMAN DAİRE KARŞISI) 45-83-M00773_955153345_955153345 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 10:55:44 | 17.01.2023 11:56:42 | 1.0161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35824 | 0 | 0 | 0 | 5.788 | 0 | 0 | 6.1463
2453882 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ TR-29 45-78-M00189_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108065 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 06:19:29 | 17.01.2023 07:29:36 | 1.1686 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.6446 | 0 | 1.7162 | 0 | 4.5576 | 0 | 0 | 12.9184
2454366 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 14:22:01 | 17.01.2023 23:21:05 | 8.9844 | 20 | 115 | 300 | 97 | 11 | 6 | 0 | 0 | 38.8706 | 307.0004 | 755.7383 | 282.0407 | 68.7073 | 56.2026 | 0 | 0 | 1508.5599
2454117 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1033 35-04-M01033_99098066_99098066 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 12:01:05 | 17.01.2023 14:48:37 | 2.7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9026 | 0 | 0 | 5.9026
2453925 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M06_83813303 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 08:59:42 | 17.01.2023 10:05:21 | 1.0942 | 2 | 231 | 93 | 185 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0.36149 | 36.157 | 72.8034 | 86.7676 | 7.5299 | 17.8404 | 0 | 0 | 221.4599
2453968 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ARAPLI TR-3 35-16-M00749_B_91427379_91427379 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 09:30:32 | 17.01.2023 17:08:13 | 7.6281 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1495 | 0 | 8.7364 | 0 | 15.8644 | 0 | 0 | 31.7502
2454040 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_50121031_56357536_56357536 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 10:40:42 | 17.01.2023 11:11:08 | 0.50722 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | 0.54365 | 0 | 0 | 1.0133
2454395 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | KAYRAKALTI TR-1 45-82-M00353_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086958 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 17:09:15 | 17.01.2023 18:40:06 | 1.5142 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.0944 | 0 | 0 | 0 | 21.3306 | 0 | 0 | 42.425
2454518 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | GÖKKAYA TR-4 45-84-L00049_B_81519181_81519181 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 20:40:25 | 17.01.2023 23:49:24 | 3.1497 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3872
2454249 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3189 35-01-K03189_35-01-K03189_2359776 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 14:23:17 | 17.01.2023 15:57:41 | 1.5733 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 217.5106 | 0 | 0 | 0 | 18.645 | 0 | 0 | 236.1556
2454226 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218012 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 14:03:54 | 17.01.2023 17:40:18 | 3.6067 | 4 | 12 | 196 | 106 | 20 | 7 | 0 | 0 | 5.7312 | 1.9061 | 229.5419 | 135.0441 | 119.053 | 23.5313 | 0 | 0 | 514.8077
2454472 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3303 35-04-K03303_99338951_99338951 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 19:02:05 | 17.01.2023 21:08:44 | 2.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.447 | 0 | 0 | 6.447
2454349 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2780 35-01-M02780_98840079_98840079 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 16:11:42 | 17.01.2023 19:21:05 | 3.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8531 | 0 | 0 | 63.8531
2454389 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1222 35-01-K01222_35-01-K01222_66517028 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 17:01:37 | 17.01.2023 18:42:23 | 1.6794 | 0 | 1598 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 930.2231 | 0 | 0 | 0 | 89.3268 | 0 | 0 | 1019.5499
2454000 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_53133580 M15_53133580 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 10:00:05 | 17.01.2023 11:52:03 | 1.8661 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55.9195 | 0 | 0 | 0 | 10.5808 | 0 | 0 | 66.5003
2454332 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HALITLI TR-1 45-71-M01503_45-71-M01503_2357020 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 15:51:44 | 17.01.2023 22:41:31 | 6.8297 | 0 | 174 | 0 | 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 313.0994 | 0 | 8.6987 | 0 | 86.9153 | 0 | 0 | 408.7134
2454186 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ASARLIK TR-18 35-28-M00171_6859787 a1b_5851419 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 13:09:37 | 17.01.2023 14:20:30 | 1.1814 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.7966 | 0 | 0 | 0 | 12.8587 | 0 | 0 | 39.6554
2454140 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2011 35-08-K02011_L l1b_5791716 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 12:17:48 | 17.01.2023 15:27:31 | 3.1619 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4803
2453894 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-9(M-709) 35-30-M00709_F F02_79526219 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 07:58:44 | 17.01.2023 12:11:24 | 4.2111 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106.3417 | 0 | 0 | 0 | 0.13276 | 0 | 0 | 106.4745
2454435 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-179 35-18-L00179_D_91301691_91301691 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 18:09:29 | 17.01.2023 18:53:01 | 0.72556 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.4896 | 0 | 0 | 0 | 9.8137 | 0 | 0 | 43.3033
2454455 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ TR-5 45-78-L00205_DAĞITIM TRAFOSU YILMAZ TR-5 L04_2328842 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 18:41:48 | 17.01.2023 22:21:43 | 3.6653 | 0 | 228 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 238.9752 | 0 | 25.1792 | 0 | 54.6617 | 0 | 0 | 318.8161
2453934 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-290 35-19-M00465_50073537_56377025_56377025 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 09:10:29 | 17.01.2023 09:39:28 | 0.48306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31033 | 0 | 0 | 0 | 0.019555 | 0 | 0 | 0.32989
2454243 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞI ÇOBANİSA TR-16 45-71-M00586_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2081401 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 14:23:48 | 17.01.2023 14:48:43 | 0.41528 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0.034056 | 0 | 0.12226 | 0 | 7.1767 | 0 | 1.0694 | 8.4024
2454306 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ULUDERBENT TR-2 45-73-M00492__81571412_81571412 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 15:25:17 | 17.01.2023 17:49:55 | 2.4106 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8672 | 0 | 9.5132 | 0 | 5.1356 | 0 | 0 | 18.516
2454269 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | AHMETLİ TR-77 TARİŞ 45-84-L00077_45-84-L00077_2359328 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 14:53:11 | 17.01.2023 18:54:09 | 4.0161 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 184.8909 | 0 | 0 | 0 | 51.5509 | 0 | 0 | 236.4418
2453871 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | OLGUNLAR TR-3 35-31-L00215_35-31-L00215_2361886 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 01:43:05 | 17.01.2023 04:14:16 | 2.5197 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9382 | 0 | 0.77659 | 0 | 5.6766 | 0 | 0 | 15.3914
2454120 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-4226 35-08-K04226_K-2496 K02_42455935 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 12:03:59 | 17.01.2023 13:18:36 | 1.2436 | 0 | 1234 | 0 | 0 | 4 | 133 | 0 | 0 | 0 | 509.0289 | 0 | 0 | 310.6131 | 297.0583 | 0 | 0 | 1116.7003
2454020 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | PANCAR TM 35-26-A00003_OSB-2 M07_2322983 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 10:24:36 | 17.01.2023 10:59:56 | 0.58889 | 5 | 5706 | 11 | 13 | 36 | 433 | 31 | 9 | 0.60812 | 1007.2112 | 183.892 | 8.9058 | 231.9783 | 518.3514 | 2272.3523 | 429.1274 | 4652.4264
2454412 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇUBURUN-1 35-26-M00536_956619810_956619810 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 17:43:30 | 17.01.2023 19:12:09 | 1.4775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16317
2454312 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HatBaşıAyırıcı_53139509 L04_53139509 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 15:34:12 | 17.01.2023 16:35:33 | 1.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7627 | 0 | 111.4104 | 0 | 113.1732
2454229 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-16/16-A 45-71-M00427_B_91383873_91383873 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 14:09:57 | 17.01.2023 16:30:46 | 2.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8238 | 0 | 0 | 19.8238
2454515 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-47 35-25-M00047_955263683_955263683 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 20:35:50 | 17.01.2023 21:27:29 | 0.86083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18459
2454183 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2460 35-01-K02460_913508571_913508571 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 12:55:34 | 17.01.2023 17:20:55 | 4.4225 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.536
2454246 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-4 L11_48929099 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.01.2023 14:28:16 | 17.01.2023 15:59:15 | 1.5164 | 0 | 5271 | 1 | 73 | 61 | 268 | 1 | 2 | 0 | 2256.7209 | 0 | 28.0845 | 3892.8364 | 790.3746 | 92.6651 | 272.3752 | 7333.0567
2454037 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARDİBİ TR-1 35-20-M00049_955199730_955199730 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 10:39:49 | 17.01.2023 11:54:51 | 1.2506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078711
2454266 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138247 L05_53138247 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 14:44:24 | 17.01.2023 17:56:01 | 3.1936 | 1 | 269 | 0 | 29 | 1 | 36 | 0 | 0 | 8.111 | 200.6683 | 0 | 10.0719 | 5.0907 | 101.6268 | 0 | 0 | 325.5686
2454097 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-51 TORBALI PAZAR YERİ 35-26-M00051_B_91012669_91012669 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 11:40:36 | 17.01.2023 15:00:27 | 3.3308 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66.985 | 0 | 0 | 0 | 73.535 | 0 | 0 | 140.52
2454478 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TR-15 35-32-L00015_A_56374725_56374725 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 19:14:15 | 17.01.2023 20:39:51 | 1.4267 | 0 | 82 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.0194 | 0 | 0.86478 | 0 | 7.5161 | 0 | 0 | 37.4003
2454146 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK 35-25-M00059_955266970_955266970 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 12:22:34 | 17.01.2023 13:52:37 | 1.5008 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2668 | 0 | 0 | 0 | 0.55592 | 0 | 0 | 3.8227
2453954 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-493 35-01-K00493_35-01-K00493_42783858 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 09:06:39 | 17.01.2023 13:44:00 | 4.6225 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 248.5048 | 0 | 0 | 0 | 1706.5485 | 0 | 0 | 1955.0534
2454452 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI KIZILCA TR-2 35-27-L00025_912626640_912626640 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 18:36:23 | 17.01.2023 21:54:48 | 3.3069 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1132
2453931 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-31 35-16-L00031_35-16-L00031_67586227 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 08:53:48 | 17.01.2023 16:41:21 | 7.7925 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 807.5177 | 0 | 0 | 0 | 116.3623 | 0 | 0 | 923.88
2454103 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-13 HIDIRLIK 35-14-M00013_956639831_956639831 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 11:43:39 | 17.01.2023 12:24:41 | 0.68389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79584
2454223 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARGINIŞIKLAR TR-1 45-74-M00125_945577590_945577590 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 13:59:33 | 17.01.2023 15:21:41 | 1.3689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050694
2454060 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/17 45-71-M00049_C_56396189_56396189 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 11:05:16 | 17.01.2023 17:14:01 | 6.1458 | 0 | 122 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 153.4687 | 0 | 6.9146 | 0 | 69.7529 | 0 | 0 | 230.1362
2454166 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 12:49:39 | 17.01.2023 13:08:28 | 0.31361 | 20 | 115 | 300 | 97 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1.1743 | 10.5252 | 28.0669 | 10.4285 | 3.2185 | 2.7645 | 0 | 0 | 56.1779
2454409 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-55 35-30-L00055_B_60984958_60984958 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 17:34:50 | 17.01.2023 18:01:46 | 0.44889 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0151
2454255 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_YILMAZ İM L01_2109816 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 14:29:51 | 17.01.2023 15:31:20 | 1.0247 | 19 | 1721 | 54 | 161 | 16 | 124 | 0 | 0 | 7.6385 | 228.8092 | 25.6797 | 29.3341 | 22.0344 | 96.0279 | 0 | 0 | 409.5238
2454564 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-42 35-16-L00042_A_56353694_56353694 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 23:16:38 | 18.01.2023 01:45:43 | 2.4847 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6673 | 0 | 0 | 0 | 3.3487 | 0 | 0 | 13.016
2453900 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_950450267_950450267 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 08:22:25 | 17.01.2023 09:43:38 | 1.3536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5802
2453877 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | M-2595 BEŞYOL DM 35-02-M02595_M-850 KARAÇAM KÖK M06_50219669 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 04:10:01 | 17.01.2023 04:28:48 | 0.31306 | 4 | 282 | 8 | 30 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0.77092 | 18.9428 | 3.9033 | 3.1655 | 7.868 | 5.7621 | 0 | 0 | 40.4126
2454046 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-93 45-78-L00093_DAĞITIM TRAFOSU TR-93 L04_65912322 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 10:51:08 | 17.01.2023 11:12:49 | 0.36139 | 0 | 368 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.8904 | 0 | 0.079943 | 0 | 8.8535 | 0 | 0 | 45.8238
2453940 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-2 35-31-L00335_F_91225701_91225701 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 09:09:09 | 17.01.2023 17:39:30 | 8.5058 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2095 | 0 | 3.0845 | 0 | 1.1478 | 0 | 0 | 5.4418
2454341 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3082 35-04-K03082_A_56367811_56367811 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 16:03:10 | 17.01.2023 16:24:57 | 0.36306 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.8807 | 0 | 0 | 0 | 3.7477 | 0 | 0 | 22.6285
2453986 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_953369132_953369132 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 09:55:55 | 17.01.2023 12:09:57 | 2.2339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56981
2454481 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-278 35-01-K00278_D_56375439_56375439 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 19:20:45 | 17.01.2023 20:44:26 | 1.3947 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 153.4164 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 154.3368
2453883 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-52 BASIN YAYIN M05_2330031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 06:18:52 | 17.01.2023 07:47:37 | 1.4792 | 5 | 216 | 5 | 61 | 13 | 70 | 2 | 1 | 6.8339 | 85.0536 | 2.7009 | 26.1404 | 118.8234 | 67.0706 | 161.299 | 10.7146 | 478.6364
2454049 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KALİTE KÖK 35-26-M00860_ONUR ACAR-ÇALIŞKANLAR M03_65889140 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 10:53:12 | 17.01.2023 14:09:24 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1416 | 0 | 304.1919 | 0 | 339.3335
2454524 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-69 35-19-L00069_957961420_957961420 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 20:47:29 | 17.01.2023 22:38:01 | 1.8422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87673
2454461 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | MEHTAP SİTESİ TR-1 35-17-M00343_B_91304984_91304984 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 18:54:12 | 17.01.2023 20:01:13 | 1.1169 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8668 | 0 | 0 | 0 | 2.8523e-05 | 0 | 0 | 8.8668
2453963 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KERPİÇLİK TR-1 45-74-M00103_B_91336591_91336591 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 09:33:25 | 17.01.2023 10:34:52 | 1.0242 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4045 | 0 | 0 | 0 | 0.84972 | 0 | 0 | 7.2543
2454212 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-6 35-26-M00006_11828444_56358658_56358658 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 13:42:47 | 17.01.2023 14:46:13 | 1.0572 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.7764 | 0 | 0 | 0 | 10.2116 | 0 | 0 | 38.9881
2454069 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-182 45-78-L00182_DAĞITIM TRAFOSU TR-182 L02_65913194 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 11:21:34 | 17.01.2023 11:44:34 | 0.38333 | 0 | 373 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 58.3461 | 0 | 0 | 0 | 10.7528 | 0 | 0 | 69.0989
2454318 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_HatBaşıAyırıcı_53134475 M06_53134475 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 15:32:31 | 17.01.2023 23:31:15 | 7.9789 | 0 | 90 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 239.6616 | 15.5969 | 0.074344 | 0 | 2.6312 | 0 | 0 | 257.964
2454355 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-4/TR-16 35-28-M00811_953375897_953375897 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 16:08:18 | 17.01.2023 17:44:30 | 1.6033 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9262
2453897 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3303 35-04-K03303_99338951_99338951 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 08:11:39 | 17.01.2023 13:52:50 | 5.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8003 | 0 | 0 | 27.8003
2454275 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_HatBaşıAyırıcı_53132860 L02_53132860 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 14:57:14 | 17.01.2023 21:35:39 | 6.6403 | 0 | 94 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 106.8534 | 0 | 2.7907 | 4.2071 | 32.6738 | 0 | 0 | 146.525
2454235 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE DM-9/2 KÖK 45-71-M00676_HatBaşıAyırıcı_53139107 M02_53139107 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 14:14:08 | 17.01.2023 21:15:43 | 7.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922.4431 | 0 | 1922.4431
2454381 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-75 35-19-L00075_C_65508691_65508691 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 16:50:09 | 17.01.2023 17:59:46 | 1.1603 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.2942 | 0 | 0 | 0 | 15.1023 | 0 | 0 | 29.3964
2454089 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HOROZ GEDİĞİ TR-1 35-17-M00338_D_60983157_60983157 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 11:35:21 | 17.01.2023 11:52:04 | 0.27861 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5368 | 0 | 0 | 0 | 1.2113 | 0 | 0 | 6.7481
2453943 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ARAPLI OVASI TR-2 35-16-M00748_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042823 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 08:58:12 | 17.01.2023 17:38:31 | 8.6719 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.2553 | 0 | 59.0162 | 0 | 24.0229 | 0 | 0 | 123.2945
2454484 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-12/TR-1 45-73-M00067_C C01_5966849 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 19:23:05 | 17.01.2023 20:11:18 | 0.80361 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.3111 | 0 | 0 | 0 | 56.5871 | 0 | 0 | 112.8982
2454501 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_ÇIKRIKÇI L02_72176478 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 20:20:33 | 17.01.2023 21:32:03 | 1.1917 | 0 | 686 | 6 | 29 | 3 | 56 | 1 | 0 | 0 | 118.6524 | 4.1216 | 1.6894 | 15.8772 | 23.081 | 19.6275 | 0 | 183.0491
2454195 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAOĞLANLI TR-4 45-71-M00093_45-71-M00093_2353705 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.01.2023 13:00:00 | 17.01.2023 13:36:10 | 0.60278 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.0498 | 0 | 0 | 0 | 7.8236 | 0 | 0 | 32.8735
2454003 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-21 35-27-M00615_A_56356259_56356259 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 10:11:56 | 17.01.2023 11:38:45 | 1.4469 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8536 | 0 | 6.3984 | 0 | 13.81 | 0 | 0 | 22.0619
2454152 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-8 35-21-L00015_B_56357681_56357681 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 12:29:53 | 17.01.2023 15:46:59 | 3.285 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 128.455 | 0 | 0 | 0 | 13.0791 | 0 | 0 | 141.5341
2453880 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | BURHAN TR-3 45-78-M00740_45-78-M00740_2373388 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 06:00:58 | 17.01.2023 07:36:20 | 1.5894 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.173 | 0 | 5.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2108
2454272 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-986 35-07-K00986_35-07-K00986_2372846 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 15:01:16 | 17.01.2023 17:28:51 | 2.4597 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 115.3213 | 0 | 12.3326 | 0 | 10.4579 | 0 | 0 | 138.1117
2454464 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | HACIMUSA TR-1 45-80-M00128_45-80-M00128_2362707 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 18:54:34 | 17.01.2023 21:17:56 | 2.3894 | 0 | 93 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.9756 | 0 | 0.66387 | 0 | 3.4316 | 0 | 0 | 36.0711
2454209 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/22 45-72-L00022_B_91338162_91338162 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 13:38:47 | 17.01.2023 14:24:19 | 0.75889 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.9513 | 0 | 0 | 0 | 2.042 | 0 | 0 | 15.9933
2454315 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-225 35-07-K00225_912722461_912722461 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 15:37:20 | 17.01.2023 17:11:56 | 1.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2454656 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-108 35-15-M00108_35-15-M00108_2364923 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 09:06:59 | 18.01.2023 17:30:42 | 8.3953 | 0 | 243 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 622.6648 | 0 | 0.16009 | 0 | 381.9843 | 0 | 0 | 1004.8092
2455011 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3591 35-01-K03591_E_91354493_91354493 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 15:46:33 | 18.01.2023 18:18:56 | 2.5397 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.0517 | 0 | 0 | 0 | 0.53825 | 0 | 0 | 33.5899
2454702 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/2 45-83-L00002_48136822_56385904_56385904 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 09:41:25 | 18.01.2023 10:25:41 | 0.73778 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.46569 | 0 | 8.3952 | 0 | 0.93523 | 0 | 0 | 9.7961
2455180 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_BÖLCEK M09_2314065 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 19:54:45 | 18.01.2023 20:37:37 | 0.71444 | 0 | 3447 | 102 | 814 | 22 | 501 | 11 | 1 | 0 | 492.47 | 9.1956 | 151.6222 | 40.8926 | 182.0151 | 211.3119 | 0.54378 | 1088.0512
2454888 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1892 35-07-K01892_912666431_912666431 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 13:10:56 | 18.01.2023 15:06:28 | 1.9256 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34948
2455074 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4492 35-10-K04492_912807097_912807097 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 17:16:52 | 18.01.2023 19:57:56 | 2.6844 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7213
2455028 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_EMİRALEM SULAMA M10_66811804 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 16:36:00 | 18.01.2023 17:40:11 | 1.0697 | 11 | 1046 | 17 | 593 | 17 | 158 | 0 | 1 | 7.0175 | 297.6916 | 63.4975 | 57.8928 | 59.1238 | 119.8535 | 0 | 5.8847 | 610.9614
2454633 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249561 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 08:46:14 | 18.01.2023 13:56:02 | 5.1633 | 20 | 115 | 300 | 97 | 11 | 6 | 0 | 0 | 19.9795 | 173.5942 | 474.5954 | 185.8255 | 54.3555 | 46.0798 | 0 | 0 | 954.4298
2455071 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-47 35-23-L00047_42133503_56398888_56398888 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 17:12:38 | 18.01.2023 17:54:39 | 0.70028 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 33.3185 | 0 | 0 | 0 | 21.0525 | 0 | 0 | 54.371
2455237 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MERSİNLİ TR-1 45-78-M00935_B_91006493_91006493 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 23:02:38 | 19.01.2023 01:09:41 | 2.1175 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.7759 | 0 | 0 | 0 | 4.5327 | 0 | 0 | 18.3086
2454716 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-36 35-15-L00230_B_56361799_56361799 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 09:43:19 | 18.01.2023 10:38:17 | 0.91611 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.080178 | 0 | 1.4632 | 0 | 0.068599 | 0 | 0 | 1.6119
2455114 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_76441428 L04_76441428 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 18:18:08 | 18.01.2023 22:29:40 | 4.1922 | 0 | 263 | 0 | 47 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 112.7795 | 0 | 2.085 | 0 | 32.3992 | 0 | 0 | 147.2638
2454696 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-41 KÖK 45-78-L00041_HatBaşıAyırıcı_53139476 L01_53139476 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 09:39:35 | 18.01.2023 11:54:01 | 2.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.753 | 0 | 0 | 0 | 155.753
2454596 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 06:52:24 | 18.01.2023 07:22:12 | 0.49667 | 4 | 578 | 1 | 39 | 2 | 71 | 0 | 0 | 19.4658 | 60.052 | 0.22048 | 2.9852 | 27.9795 | 25.0066 | 0 | 0 | 135.7097
2455137 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | AYVACIK TR-2 35-28-M00812_B_65513384_65513384 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 18:38:05 | 18.01.2023 19:16:15 | 0.63611 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0074
2454994 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | MUSTAFA DAMLA SULAMA GRUBU 35-29-M00393_35-29-M00393_2363104 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2023 15:25:45 | 18.01.2023 22:19:51 | 6.9017 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0312 | 0 | 36.8036 | 0 | 0 | 58.8349
2455008 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-4 45-80-M00103_B_56385169_56385169 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 15:42:27 | 18.01.2023 17:14:47 | 1.5389 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4906
2454659 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-2 M07_2306547 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2023 08:57:28 | 18.01.2023 11:54:39 | 2.9531 | 27 | 5939 | 72 | 663 | 123 | 1788 | 17 | 3 | 50.6724 | 3802.778 | 1022.5358 | 443.1744 | 2918.384 | 3487.4066 | 8635.4459 | 86.5067 | 20446.9037
2454951 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-807 35-04-K00807_35-04-K00807_2370446 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 14:02:15 | 18.01.2023 14:38:33 | 0.605 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 85.5311 | 0 | 0 | 0 | 63.3092 | 0 | 0 | 148.8402
2455200 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2304 35-04-K02304_99391574_99391574 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 20:39:05 | 18.01.2023 21:35:33 | 0.94111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2455051 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | K-4283 GÖRECE 35-22-K04283_35-22-K04283_2346784 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 16:38:02 | 18.01.2023 19:39:14 | 3.02 | 0 | 195 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 215.7361 | 0 | 2.6496 | 0 | 66.1093 | 0 | 0 | 284.495
2454822 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_MENEMEN-2 (ALÇUK-2) M02_66811809 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 11:44:07 | 18.01.2023 13:06:50 | 1.3786 | 11 | 1975 | 17 | 593 | 38 | 212 | 0 | 2 | 7.9391 | 762.0438 | 83.0284 | 71.2775 | 3293.8738 | 307.58 | 0 | 16.6299 | 4542.3725
2455177 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HACIHALİLLER TR-4 45-71-M01783_A_56391125_56391125 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 19:48:39 | 18.01.2023 23:30:33 | 3.6983 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.6638 | 0 | 9.5259 | 0 | 4.2905 | 0 | 0 | 29.4802
2454991 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/6 45-72-L00006_95001258194_95001258194 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 15:17:57 | 18.01.2023 15:45:19 | 0.45611 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1925
2454968 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_35-19-L00113_2350370 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 14:38:37 | 18.01.2023 22:16:01 | 7.6233 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1255.3127 | 0 | 0 | 0 | 890.2679 | 0 | 0 | 2145.5807
2455014 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-19 35-27-M00019__72374043_72374043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 15:49:59 | 18.01.2023 16:56:32 | 1.1092 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90.0696 | 0 | 0 | 0 | 13.8306 | 0 | 0 | 103.9003
2455077 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-5 35-30-M00052_D_56352806_56352806 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 17:24:22 | 18.01.2023 17:57:21 | 0.54972 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.2665 | 0 | 0 | 0 | 4.5929 | 0 | 0 | 6.8594
2455031 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_6599270_56389445_56389445 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 16:11:29 | 18.01.2023 20:04:45 | 3.8878 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73.6515 | 0 | 0 | 0 | 0.52735 | 0 | 0 | 74.1788
2455217 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2499 35-09-K02499_97776402_97776402 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 17:52:15 | 18.01.2023 22:44:28 | 4.8703 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2716
2454676 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/42 45-72-M00042_956502985_956502985 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 09:18:03 | 18.01.2023 10:34:18 | 1.2708 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3462
2454782 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3849 35-04-K03849_C_56380350_56380350 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 11:09:38 | 18.01.2023 12:39:06 | 1.4911 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 62.1217 | 0 | 0 | 0 | 14.4929 | 0 | 0 | 76.6146
2454785 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-301 35-01-K00301_911948073_911948073 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 11:10:35 | 18.01.2023 13:03:56 | 1.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2455117 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547415 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 18:26:54 | 18.01.2023 18:40:54 | 0.23333 | 1 | 407 | 0 | 0 | 11 | 90 | 4 | 1 | 4.4097 | 52.4394 | 0 | 0 | 32.6919 | 38.3964 | 13.2563 | 1.123 | 142.3167
2454742 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-6 35-28-M00177_B_91324736_91324736 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 10:30:05 | 18.01.2023 11:00:19 | 0.50389 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.8155 | 0 | 0 | 0 | 0.66762 | 0 | 0 | 22.4831
2454619 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-53 35-17-M00053_950307711_950307711 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 08:20:55 | 18.01.2023 08:56:41 | 0.59611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0288
2455160 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247483 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 18:53:34 | 18.01.2023 21:56:40 | 3.0517 | 6 | 4098 | 537 | 472 | 54 | 481 | 5 | 0 | 1.4072 | 1827.2726 | 316.1546 | 173.8239 | 706.6966 | 519.5069 | 551.5093 | 0 | 4096.371
2455054 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1703 35-01-K01703_913221509_913221509 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 16:40:26 | 19.01.2023 01:32:44 | 8.8717 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83.0834 | 0 | 0 | 0 | 3.8419 | 0 | 0 | 86.9254
2454862 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_YENİKÖY L03_2105171 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 12:36:44 | 18.01.2023 14:20:00 | 1.7211 | 1 | 960 | 53 | 148 | 10 | 75 | 0 | 0 | 0.10931 | 189.5207 | 43.6517 | 45.9252 | 24.7896 | 83.2899 | 0 | 0 | 387.2864
2454948 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-1892 35-07-K01892_A_56379000_56379000 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 14:13:30 | 18.01.2023 15:13:31 | 1.0003 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.8861 | 0 | 0.21998 | 0 | 5.1657 | 0 | 0 | 47.2718
2454613 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1178 GEÇİT 35-01-K01178_ K02_2314625 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2023 08:12:25 | 18.01.2023 11:29:32 | 3.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9325 | 0 | 0 | 0 | 185.9325
2454699 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-3/17 35-28-M00057_955011270_955011270 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2023 09:42:15 | 18.01.2023 17:45:07 | 8.0478 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.5028
2455097 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | REFIK AYBAR SULAMA GRUBU 35-29-L00158_A_56360597_56360597 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 17:56:41 | 18.01.2023 22:02:47 | 4.1017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2369
2455249 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-901 35-02-K00901_35-02-K00901_2374459 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 23:45:04 | 19.01.2023 03:45:55 | 4.0142 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1217.5526 | 0 | 0 | 0 | 211.5171 | 0 | 0 | 1429.0697
2454917 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİMEYKO TR-5 35-30-M00052_95000626416_95000626416 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 13:32:47 | 18.01.2023 16:17:19 | 2.7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086162 | 0 | 0 | 0.0086162
2454585 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-410 35-03-K00410_F_56366331_56366331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 03:31:42 | 18.01.2023 04:38:29 | 1.1131 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.7715 | 0 | 0 | 0 | 14.5172 | 0 | 0 | 36.2886
2454685 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139835 M04_53139835 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 09:33:29 | 18.01.2023 17:54:52 | 8.3564 | 14 | 251 | 100 | 25 | 13 | 19 | 0 | 0 | 5.8516 | 414.8749 | 271.831 | 64.9304 | 324.8049 | 63.6341 | 0 | 0 | 1145.9269
2454980 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2334658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 14:49:59 | 18.01.2023 15:50:31 | 1.0089 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24668 | 92.0969 | 0 | 2.6872 | 0 | 0 | 95.0307
2454731 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-231/A 35-01-K04858_35-01-K04858_2366097 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 10:15:14 | 18.01.2023 14:39:21 | 4.4019 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69.3691 | 0 | 0 | 0 | 92.7713 | 0 | 0 | 162.1404
2455120 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | MAVİKENT TR-2 35-30-M00136_D_56404600_56404600 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 18:27:22 | 18.01.2023 18:52:21 | 0.41639 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 1.3737 | 0 | 0 | 2.9327
2455163 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1758 35-01-M01758_A A01b_5895971 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 19:00:41 | 18.01.2023 22:31:09 | 3.5078 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.151 | 0 | 0 | 0 | 4.5022 | 0 | 0 | 75.6531
2454665 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-6 35-29-L00006_950324042_950324042 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 09:06:03 | 18.01.2023 11:16:27 | 2.1733 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8693
2454745 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4412 35-01-K04412_910422347_910422347 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 10:29:15 | 18.01.2023 11:24:43 | 0.92444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2775
2454957 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-1 M32_2307566 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 14:26:31 | 18.01.2023 14:46:39 | 0.33557 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2888 | 0.36859 | 10.1487 | 0.0028403 | 1109.3962 | 0 | 1124.205
2455206 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-68 45-73-M00068_945676772_945676772 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 20:55:13 | 18.01.2023 23:31:18 | 2.6014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13198
2455083 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2925 35-03-M02925_910090683_910090683 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 17:39:22 | 18.01.2023 19:58:37 | 2.3208 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6945 | 0 | 0 | 0 | 38.466 | 0 | 0 | 49.1605
2454914 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-14 35-25-M00060_955268628_955268628 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 13:30:52 | 18.01.2023 13:51:14 | 0.33944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59397
2454874 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214504 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 12:59:51 | 18.01.2023 17:57:15 | 4.9567 | 0 | 900 | 8 | 102 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 428.2504 | 23.4674 | 61.1452 | 212.7292 | 131.2736 | 0 | 0 | 856.8659
2455229 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3586 35-01-K03586_911665187_911665187 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 22:28:34 | 19.01.2023 01:15:02 | 2.7744 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6161
2454582 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_TR-66 A ÇIKIŞI M25_48929126 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 02:35:14 | 18.01.2023 03:29:58 | 0.91222 | 0 | 9239 | 0 | 4 | 3 | 2490 | 0 | 8 | 0 | 1956.3869 | 0 | 0.83959 | 6.0044 | 1347.5897 | 0 | 61.7574 | 3372.578
2455123 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-95 ULAMIŞ OVA SULAMA 35-14-L00095_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2098887 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 16:55:30 | 18.01.2023 19:45:44 | 2.8372 | 0 | 8 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9492 | 0 | 24.2641 | 0 | 55.9829 | 0 | 0 | 87.1962
2455223 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-53 35-17-M00053_950307709_950307709 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 22:09:32 | 19.01.2023 00:03:49 | 1.9047 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0111
2454668 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇEPNİBEKTAŞ TR-1 45-83-L00300_C_56401364_56401364 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 09:18:08 | 18.01.2023 13:33:12 | 4.2511 | 0 | 62 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.6051 | 0 | 14.2183 | 0 | 10.2007 | 0 | 0 | 72.0241
2454642 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_9031120_56389444_56389444 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 08:59:32 | 18.01.2023 09:49:11 | 0.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024429 | 0 | 0 | 0.024429
2454648 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_AHMET KURUT M011_72230853 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 08:59:51 | 18.01.2023 16:00:31 | 7.0111 | 4 | 4 | 83 | 87 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.1824 | 5.1883 | 198.6475 | 241.3467 | 33.2531 | 0 | 0 | 0 | 484.618
2455140 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TATLIÇEŞME TR-1 45-77-L00208_945493047_945493047 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 18:44:28 | 18.01.2023 22:58:30 | 4.2339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41544
2454662 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-313 35-02-M00313_M-510 M01_2096872 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 08:58:24 | 18.01.2023 14:37:40 | 5.6544 | 0 | 781 | 0 | 12 | 11 | 2929 | 4 | 69 | 0 | 1813.6599 | 0 | 112.9262 | 1357.0813 | 24167.752 | 5587.7264 | 13762.1274 | 46801.2733
2454960 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/6 45-83-M00006__84021674_84021674 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 14:23:28 | 18.01.2023 15:53:49 | 1.5058 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9336 | 0 | 10.8184 | 0 | 0 | 18.7519
2455246 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138247 L05_53138247 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 23:49:52 | 19.01.2023 03:52:31 | 4.0442 | 1 | 269 | 0 | 29 | 1 | 36 | 0 | 0 | 8.9974 | 216.5793 | 0 | 9.8643 | 4.3558 | 64.2396 | 0 | 0 | 304.0364
2454605 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_C_60983929_60983929 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 07:39:24 | 18.01.2023 08:35:53 | 0.94139 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.9786 | 0 | 0 | 0 | 1.0488 | 0 | 0 | 37.0274
2455103 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-5 35-31-L00074_B_91025708_91025708 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 18:02:04 | 18.01.2023 23:15:07 | 5.2175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0609 | 0 | 0 | 0 | 6.8437 | 0 | 0 | 7.9045
2455146 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-12 GERMİYAN 35-18-M00183_A_76953968_76953968 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 18:49:55 | 18.01.2023 21:15:27 | 2.4256 | 0 | 45 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.2424 | 0 | 9.054 | 0 | 4.3717 | 0 | 0 | 75.6682
2454705 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-167 SIĞACIK MARTI SİTESİ 35-14-L00167_956636765_956636765 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 09:48:04 | 18.01.2023 11:19:57 | 1.5314 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82
2455086 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-2 35-27-L00217_914453840_914453840 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 17:42:58 | 18.01.2023 20:47:35 | 3.0769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76627
2455109 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TR-248 AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ 35-28-M00533_7697678_56359494_56359494 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 18:14:36 | 18.01.2023 19:28:32 | 1.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4386 | 0 | 0 | 4.4386
2454963 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_HatBaşıAyırıcı_53139752 L03_53139752 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 14:38:38 | 18.01.2023 19:00:00 | 4.3561 | 0 | 561 | 46 | 128 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 275.3567 | 96.395 | 115.1019 | 30.2569 | 126.6491 | 0 | 0 | 643.7597
2454794 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BEBEKLİ TR-2 45-77-L00197_B_56402608_56402608 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 11:14:07 | 18.01.2023 15:34:54 | 4.3464 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.1034 | 0 | 0.058954 | 0 | 8.9472 | 0 | 0 | 26.1096
2454940 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ADALA TR-1 45-78-M00284_DAHİLİ TRAFO M06_83666563 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 13:49:51 | 18.01.2023 14:14:17 | 0.40722 | 0 | 45 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9377 | 0 | 0.086948 | 0 | 5.0426 | 0 | 0 | 10.0673
2454591 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138062 L03_53138062 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 05:57:25 | 18.01.2023 07:14:18 | 1.2814 | 4 | 380 | 0 | 21 | 1 | 32 | 0 | 0 | 49.2057 | 99.0003 | 0 | 4.9491 | 1.8054 | 23.3038 | 0 | 0 | 178.2643
2455232 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM08/TR02 45-73-M00003_945669423_945669423 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 22:29:36 | 18.01.2023 23:54:52 | 1.4211 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95577
2454714 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 09:48:23 | 18.01.2023 13:13:22 | 3.4164 | 0 | 89 | 45 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 99.4062 | 116.541 | 0.036532 | 195.5562 | 1.7048 | 0 | 0 | 413.2448
2455069 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_50121031_56357536_56357536 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 17:07:01 | 18.01.2023 17:53:12 | 0.76972 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74297 | 0 | 0 | 0 | 0.64644 | 0 | 0 | 1.3894
2454737 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ULUDERBENT TR-2 45-73-M00492_45-73-M00492_80738816 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 10:19:56 | 18.01.2023 12:00:19 | 1.6731 | 0 | 51 | 0 | 11 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 20.2541 | 0 | 8.618 | 0 | 63.9357 | 0 | 0 | 92.8078
2454837 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-10 35-23-M00010_C_56364766_56364766 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 12:08:01 | 18.01.2023 12:52:12 | 0.73639 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.2379 | 0 | 0 | 0 | 2.0426 | 0 | 0 | 64.2805
2455092 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BADEMLİ TR-8 35-15-L01045_TR-18 L02_66855116 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 17:53:17 | 18.01.2023 19:21:46 | 1.4747 | 0 | 94 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.5464 | 11.5563 | 0.0014652 | 0 | 0.35791 | 0 | 0 | 40.4621
2455235 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138039 L05_53138039 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 22:55:50 | 19.01.2023 05:27:34 | 6.5289 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 77.3016 | 0 | 0 | 0 | 2.5648 | 0 | 8.6555 | 88.5219
2454757 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-13/15 45-71-M00322_DAĞITIM TRAFOSU M01_72100455 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 10:27:10 | 18.01.2023 10:56:51 | 0.49472 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 80.303 | 0 | 0 | 0 | 17.2666 | 0 | 0 | 97.5696
2454651 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66716001 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 09:05:34 | 18.01.2023 17:51:56 | 8.7728 | 16 | 359 | 151 | 178 | 20 | 36 | 1 | 0 | 16.3764 | 749.4488 | 558.6261 | 384.5668 | 490.6483 | 198.0181 | 1449.123 | 0 | 3846.8075
2454797 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4197 35-02-K04197_K-345 K01_2112993 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 11:25:17 | 18.01.2023 12:32:14 | 1.1158 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 365.6335 | 0 | 0 | 0 | 90.9782 | 0 | 0 | 456.6117
2455106 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-74 35-28-L00074_C_56377537_56377537 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 18:06:19 | 18.01.2023 18:40:00 | 0.56139 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.0785 | 0 | 0 | 0 | 4.9476 | 0 | 0 | 30.0261
2454843 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2071 35-03-M02071_C_91463432_91463432 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 12:10:15 | 18.01.2023 14:00:58 | 1.8453 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.6132 | 0 | 0 | 0 | 36.1237 | 0 | 0 | 98.737
2455112 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-7 35-22-M00260_A_56354842_56354842 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 18:15:31 | 18.01.2023 20:41:14 | 2.4286 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0124 | 0 | 0.34948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3619
2454674 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-580 35-01-K00580_911851186_911851186 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 09:17:23 | 18.01.2023 10:25:19 | 1.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60305 | 0 | 0 | 0.60305
2455029 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-337 35-02-M00337_910227746_910227746 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 16:07:30 | 18.01.2023 16:41:51 | 0.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0478 | 0 | 3.0708 | 37.1186
2455066 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-17 35-22-M00826_95000089995_95000089995 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 16:59:41 | 18.01.2023 22:42:21 | 5.7111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1865
2454588 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-4 L11_48929099 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2023 04:51:56 | 18.01.2023 05:58:00 | 1.1011 | 0 | 5146 | 1 | 76 | 60 | 267 | 1 | 2 | 0 | 1314.443 | 0 | 21.3177 | 1800.9619 | 285.9146 | 23.9032 | 69.6275 | 3516.1679
2454880 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/3 35-27-M00336_965982926_965982926 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 13:06:13 | 18.01.2023 14:55:33 | 1.8222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4609
2454691 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-901 35-02-K00901_E_56379749_56379749 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 09:37:33 | 18.01.2023 11:02:58 | 1.4236 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0 | 0 | 0 | 16.1451 | 0 | 0 | 54.8118
2454883 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1578 35-02-K01578_K-1635 K04_2055083 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 12:36:14 | 18.01.2023 15:45:34 | 3.1556 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 781.787 | 0 | 0 | 0 | 102.9819 | 0 | 0 | 884.7689
2455215 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950464707_950464707 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2023 21:42:47 | 19.01.2023 02:12:29 | 4.495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3419
2454717 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BADEMLİ TR-18 35-15-L01033_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049017 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 10:04:11 | 18.01.2023 18:36:58 | 8.5464 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 149.4523 | 0 | 0.0076677 | 0 | 2.576 | 0 | 0 | 152.0359
2455089 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-37 35-15-M00037_A a1b_48898221 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 17:53:02 | 18.01.2023 18:11:47 | 0.3125 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5604 | 0 | 0 | 0 | 0.5928 | 0 | 0 | 5.1532
2455195 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/80 45-83-L00080_95001295921_95001295921 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 20:24:05 | 18.01.2023 22:10:24 | 1.7719 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6771 | 0 | 0 | 0 | 0.093853 | 0 | 0 | 2.7709
2454711 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_KAVAKKUYU M04_2074355 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 08:21:16 | 18.01.2023 10:56:28 | 2.5867 | 0 | 185 | 0 | 101 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 215.8847 | 0 | 187.2723 | 0.74904 | 103.0335 | 0 | 0 | 506.9395
2455003 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-864 35-08-K00864_912393564_912393564 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 15:36:36 | 18.01.2023 16:54:38 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.723 | 98.723
2454611 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | CAFER BEY EVREN MAH.TR-1 45-78-L00711_49333362_56407631_56407631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 08:11:54 | 18.01.2023 09:11:07 | 0.98694 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52326 | 0 | 7.6595 | 0 | 0 | 8.1828
2455152 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4551 35-02-K04551_99264072_99264072 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 18:54:36 | 18.01.2023 19:32:56 | 0.63889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4364
2455201 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_ÇİTKÖY SULAMA M09_82965211 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 20:48:36 | 18.01.2023 22:10:50 | 1.3706 | 0 | 529 | 15 | 280 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 170.9862 | 3.9022 | 94.3788 | 25.0457 | 55.8035 | 0 | 0 | 350.1163
2454823 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-22 45-78-M01136_DAĞITIM TRAFOSU TR-22 M04_2328797 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 11:51:02 | 18.01.2023 12:19:48 | 0.47944 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 10.7962 | 0 | 0 | 0 | 32.8357 | 0 | 0 | 43.6319
2455015 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1214 35-01-K01214_954681476_954681476 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 15:50:37 | 18.01.2023 18:27:08 | 2.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4186 | 0 | 0 | 2.4186
2455038 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÇINARKÖY TR-33 35-27-M00033__66126444_66126444 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 16:18:55 | 18.01.2023 19:31:31 | 3.21 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.4622 | 0 | 0 | 0 | 0.52828 | 0 | 0 | 70.9905
2454637 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-150 35-02-K00150_EGE TM K04_2119187 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 08:56:09 | 18.01.2023 11:08:52 | 2.2119 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 571.201 | 0 | 0 | 0 | 748.8249 | 0 | 0 | 1320.0259
2454723 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-13 45-78-M01149_DAĞITIM TRAFOSU TR-13 M04_66101474 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 10:06:16 | 18.01.2023 10:34:04 | 0.46333 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.9278 | 0 | 0.18146 | 0 | 2.0522 | 0 | 0 | 9.1615
2454886 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ M06_66244785 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 13:12:16 | 18.01.2023 13:30:10 | 0.29833 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79905
2454783 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-1 M32_2307566 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 11:10:37 | 18.01.2023 11:46:35 | 0.59957 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 39 | 10 | 5 | 0 | 0 | 7.5984 | 0.77562 | 93.1863 | 68.3685 | 3550.0687 | 105.2088 | 3825.2064
2454975 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-27 35-17-M00027__72410670_72410670 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 14:58:49 | 18.01.2023 15:52:06 | 0.88806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.172 | 0 | 0 | 5.172
2454829 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/24-A 45-71-M02217_953195887_953195887 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 11:55:13 | 18.01.2023 14:35:50 | 2.6769 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7401
2454906 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 35-17-M00029_95001393205_95001393205 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 13:23:56 | 18.01.2023 14:44:02 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7817 | 0 | 0 | 2.7817
2455118 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DAĞISTAN M13_2314069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 18:26:54 | 18.01.2023 19:19:24 | 0.875 | 6 | 46 | 44 | 150 | 6 | 49 | 2 | 0 | 1.0807 | 6.0017 | 12.9415 | 57.2929 | 7.1275 | 32.0623 | 62.1789 | 0 | 178.6856
2454786 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/2 35-28-M00044_95000538891_95000538891 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 11:09:37 | 18.01.2023 14:53:02 | 3.7236 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.176
2454600 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÖRÜCÜLER KÖK 45-74-M00355_HatBaşıAyırıcı_77952887 M04_77952887 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 06:35:18 | 18.01.2023 07:59:43 | 1.4069 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.1748 | 0 | 0 | 0 | 2.3632 | 0 | 0 | 22.538
2454620 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | KÖK | BEYKÖY KÖK TR-12 35-32-L00012_ADAKÜRE TR-1 L05_2334563 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 08:24:54 | 18.01.2023 10:41:52 | 2.2828 | 0 | 220 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 67.4227 | 0 | 0.092632 | 0 | 21.4325 | 0 | 0 | 88.9478
2455055 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KISIK TR-2 35-22-M00136_B_56353842_56353842 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 16:41:09 | 18.01.2023 18:38:17 | 1.9522 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.1891 | 0 | 7.1863 | 0 | 31.6069 | 0 | 8.7841 | 48.7664
2454663 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_ZAFER K02_2311052 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 09:09:30 | 18.01.2023 10:39:10 | 1.4944 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 386.7655 | 0 | 0 | 0 | 507.507 | 0 | 0 | 894.2726
2455198 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-126 35-01-K00126_35-01-K00126_2348348 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 20:29:14 | 18.01.2023 21:08:35 | 0.65583 | 0 | 365 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 116.7726 | 0 | 0.020084 | 0 | 29.9835 | 0 | 0 | 146.7762
2454680 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_TAYTAN OFİS YENİ GİRİŞ 1/0 HAT M06_65971500 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 09:22:29 | 18.01.2023 09:46:41 | 0.40333 | 4 | 3065 | 83 | 155 | 15 | 237 | 0 | 1 | 0.70172 | 236.3285 | 22.5853 | 23.8005 | 28.8456 | 64.1568 | 0 | 16.1469 | 392.5652
2454703 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-59 35-17-M00059_G F01_5765503 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 09:48:34 | 18.01.2023 11:40:58 | 1.8733 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 4.1246 | 0 | 0 | 0 | 198.4901 | 0 | 0 | 202.6146
2455058 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-13 (KARAPINAR) 35-19-L00143_948475765_948475765 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 16:46:22 | 18.01.2023 20:29:14 | 3.7144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11799
2455158 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-126 35-01-K00126_910915203_910915203 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 19:02:26 | 18.01.2023 20:48:21 | 1.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2054 | 0 | 0 | 2.2054
2454866 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_AHMETLİ L09_2066118 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 12:45:45 | 18.01.2023 13:08:09 | 0.37333 | 3 | 353 | 58 | 74 | 15 | 46 | 1 | 0 | 0.55066 | 32.3311 | 25.0992 | 15.2815 | 40.4362 | 15.7796 | 6.7197 | 0 | 136.198
2454580 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1323 35-02-K01323_K-3515 K04_2118324 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 02:13:44 | 18.01.2023 02:19:38 | 0.098333 | 0 | 2387 | 0 | 0 | 1 | 218 | 0 | 1 | 0 | 52.946 | 0 | 0 | 0.44934 | 11.3532 | 0 | 0.14055 | 64.8892
2454972 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLI TR-4 45-83-M00554_45-83-M00554_2370717 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 14:48:54 | 18.01.2023 16:03:18 | 1.24 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.4017 | 0 | 4.8359 | 0 | 2.981 | 0 | 0 | 10.2186
2454826 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 45-78-L00051_953255731_953255731 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 11:55:42 | 18.01.2023 15:32:31 | 3.6136 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6469 | 0 | 0 | 0 | 4.3059 | 0 | 0 | 6.9528
2454740 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2071 35-03-M02071_910656549_910656549 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 10:27:35 | 18.01.2023 13:39:14 | 3.1942 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6015
2454809 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_MENEMEN-2 M11_2313463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 11:38:13 | 18.01.2023 11:44:18 | 0.10165 | 36 | 27172 | 39 | 1107 | 120 | 2423 | 23 | 7 | 2.8516 | 843.9014 | 19.1354 | 15.442 | 418.0327 | 333.6532 | 177.7016 | 3.3308 | 1814.0486
2454617 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_BEYDAĞ KÖK (BEYKÖY) L05_2049975 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 08:23:35 | 18.01.2023 08:24:58 | 0.023056 | 0 | 840 | 2 | 28 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 2.6433 | 0.0053929 | 0.046214 | 0.03292 | 1.0236 | 0 | 0 | 3.7514
2455138 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | MUTAFLAR KARAKUZU TR-3 35-32-L00069_C_56357514_56357514 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 18:43:36 | 18.01.2023 21:36:40 | 2.8844 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2494
2454760 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_E_56376092_56376092 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 10:49:55 | 18.01.2023 12:00:08 | 1.1703 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6202 | 0 | 0 | 0 | 2.7457 | 0 | 0 | 14.3659
2454660 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3141 35-07-K03141_E e2b_5829843 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 09:04:37 | 18.01.2023 10:58:04 | 1.8908 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.8445 | 0 | 0 | 0 | 5.6524 | 0 | 0 | 61.4969
2455052 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEYOBA TR-3 45-72-M00420__82864664_82864664 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 16:38:06 | 18.01.2023 18:52:53 | 2.2464 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 63.3924 | 0 | 0 | 0 | 15.5748 | 0 | 0 | 78.9672
2454803 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-2 35-29-M00465_950342437_950342437 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 11:26:36 | 18.01.2023 13:11:13 | 1.7436 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9329
2454752 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138247 L05_53138247 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 10:38:57 | 18.01.2023 12:13:21 | 1.5733 | 1 | 269 | 0 | 29 | 1 | 36 | 0 | 0 | 3.8987 | 98.4087 | 0 | 5.3463 | 2.9906 | 58.5441 | 0 | 0 | 169.1884
2454961 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 14:29:14 | 18.01.2023 15:53:11 | 1.3992 | 0 | 89 | 45 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.7127 | 46.7167 | 0.012664 | 73.5225 | 0.65082 | 0 | 0 | 160.6154
2454769 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_BORLU TR-10 M04_72227761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 10:59:27 | 18.01.2023 12:10:47 | 1.1889 | 0 | 514 | 0 | 32 | 1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 84.5794 | 0 | 2.2272 | 2.0457 | 32.545 | 0 | 0 | 121.3974
2454875 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_YENİKÖY L03_2327767 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 18:46:00 | 18.01.2023 18:49:00 | 0.05 | 1 | 960 | 53 | 148 | 10 | 75 | 0 | 0 | 0.0042674 | 6.3551 | 1.2725 | 1.6231 | 0.54338 | 1.8807 | 0 | 0 | 11.679
2455021 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090646 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 16:03:21 | 18.01.2023 17:05:34 | 1.0369 | 1 | 520 | 4 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.10868 | 50.1592 | 1.3554 | 0 | 15.5329 | 10.8314 | 0 | 0 | 77.9877
2455170 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_PAŞAKÖY (ARAPLIOVASI) GES DM M03_82985723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 19:19:00 | 18.01.2023 19:53:00 | 0.56667 | 9 | 2914 | 72 | 143 | 28 | 275 | 0 | 0 | 2.1937 | 201.1979 | 18.1625 | 17.7381 | 55.6122 | 57.3762 | 0 | 0 | 352.2807
2454729 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-157 35-19-M00157_7067415_56390394_56390394 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 10:17:07 | 18.01.2023 11:16:57 | 0.99722 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6811 | 0 | 14.9167 | 0 | 1.9357 | 0 | 0 | 19.5335
2455124 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ARKACILAR TR-1 35-31-L00037_47983521_56400236_56400236 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 18:23:13 | 18.01.2023 20:11:39 | 1.8072 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8581
2454692 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_DAĞDERE DM M05_84289409 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 09:39:04 | 18.01.2023 09:39:34 | 0.0083333 | 1 | 16891 | 37 | 824 | 70 | 2080 | 9 | 3 | 0.00054543 | 16.8872 | 0.46189 | 1.5201 | 2.8841 | 12.5584 | 5.9051 | 1.5941 | 41.8114
2455190 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TR-1804 35-28-M00566_B_56376379_56376379 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 20:16:47 | 18.01.2023 20:52:54 | 0.60194 | 0 | 27 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5886 | 0 | 3.4379 | 0 | 2.3895 | 0 | 0 | 12.416
2455024 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DAĞYENİKÖY TR-2 45-83-L00273_B_56399118_56399118 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 15:58:36 | 18.01.2023 17:59:05 | 2.0081 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079836
2454835 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2486 35-04-K02486_A_56379755_56379755 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2023 11:42:33 | 18.01.2023 17:51:27 | 6.1483 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 123.0829 | 0 | 0 | 0 | 75.8194 | 0 | 0 | 198.9023
2455233 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 22:41:00 | 18.01.2023 22:55:10 | 0.23611 | 4 | 502 | 1 | 22 | 2 | 47 | 0 | 0 | 11.0963 | 24.9055 | 0.082075 | 0.74204 | 9.5017 | 4.206 | 0 | 0 | 50.5335
2454643 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-3 35-23-M00209_A_56357395_56357395 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 09:00:38 | 18.01.2023 10:06:55 | 1.1047 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.1849 | 0 | 0.30261 | 0 | 5.1953 | 0 | 0 | 65.6829
2455210 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-6 35-25-M00119_B_91426929_91426929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 21:19:14 | 18.01.2023 22:13:49 | 0.90972 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.8475 | 0 | 0 | 0 | 14.0106 | 0 | 0 | 43.8582
2454669 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1175 35-04-M01175_F_56374054_56374054 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 09:21:07 | 18.01.2023 10:05:30 | 0.73972 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3824
2454792 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | TR-22/15 POLİNAS EML TR 45-71-M01191_ M01_2086072 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 11:19:36 | 18.01.2023 11:41:45 | 0.36917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8731 | 0 | 0 | 8.8731
2455041 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_ESKİ GÖLMARMARA L28_2305901 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 16:17:51 | 18.01.2023 18:24:07 | 2.1044 | 0 | 53 | 39 | 193 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8474 | 31.0085 | 152.6762 | 72.9943 | 10.7184 | 0 | 0 | 284.2448
2454898 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090645 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 13:24:34 | 18.01.2023 13:31:03 | 0.10806 | 1 | 520 | 4 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.010304 | 5.054 | 0.14684 | 0 | 1.9474 | 1.2905 | 0 | 0 | 8.4491
2454649 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETAĞA TR-1 45-79-M00318_945571703_945571703 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 09:01:04 | 18.01.2023 09:59:56 | 0.98111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23676
2454606 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_C_56375627_56375627 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 07:44:20 | 18.01.2023 14:02:28 | 6.3022 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.6245 | 0 | 0 | 0 | 30.7665 | 0 | 0 | 44.391
2454998 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2304032 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 15:23:59 | 18.01.2023 15:51:36 | 0.46028 | 1 | 292 | 18 | 106 | 10 | 49 | 4 | 0 | 1.5093 | 35.7999 | 89.434 | 36.5257 | 147.2525 | 18.8709 | 106.3134 | 0 | 435.7057
2455004 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_SİRGELİ K08_2057627 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 15:36:04 | 18.01.2023 17:42:00 | 2.0989 | 0 | 6287 | 0 | 1 | 2 | 1076 | 0 | 5 | 0 | 4480.2787 | 0 | 0.00085513 | 215.929 | 2471.344 | 0 | 215.0582 | 7382.6107
2455147 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇİLEME TR-3 35-22-M00162__82843176_82843176 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 18:47:27 | 18.01.2023 20:08:47 | 1.3556 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.1849 | 0 | 4.2326 | 0 | 13.7652 | 0 | 0 | 56.1827
2454706 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-21 45-81-M00021_A_56400513_56400513 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 09:51:12 | 18.01.2023 12:51:30 | 3.005 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3535
2454609 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-9/12-A 45-71-M01919_A_56398247_56398247 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 08:04:16 | 18.01.2023 08:58:28 | 0.90333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0588 | 0 | 0 | 8.0588
2455227 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_B b1_5878075 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 22:20:30 | 18.01.2023 23:13:29 | 0.88306 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9464
2454872 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_HatBaşıAyırıcı_84863011 M04_84863011 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 13:00:55 | 18.01.2023 13:59:49 | 0.98167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6274 | 0 | 0 | 0 | 2.1992 | 0 | 0 | 6.8266
2455081 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHÇECİK YAYLA TR-10 45-78-L00777_95001193003_95001193003 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 17:29:49 | 18.01.2023 20:20:47 | 2.8494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91802
2454795 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-21 45-78-M01147_DAGITIM TRAFOSU TR-21 M03_66090722 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 11:17:19 | 18.01.2023 11:43:43 | 0.44 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2691 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | 0 | 0 | 14.2166
2454981 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2892 35-10-M02892_98158887_98158887 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 15:09:25 | 18.01.2023 19:25:45 | 4.2722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46078
2454832 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HACET M04_72214546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 12:01:44 | 18.01.2023 12:11:00 | 0.15444 | 2 | 400 | 6 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.65931 | 6.0752 | 15.152 | 0 | 0.54813 | 2.0589 | 0 | 0 | 24.4936
2455127 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_MERKEZ TR-5 L03_67544152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 18:37:10 | 18.01.2023 18:41:25 | 0.070833 | 0 | 498 | 1 | 8 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 8.6586 | 0.5618 | 0.092323 | 2.4652 | 3.5243 | 0 | 0 | 15.3022
2454878 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-633 35-02-K00633_910103905_910103905 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 12:37:59 | 18.01.2023 15:12:55 | 2.5822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1071 | 0 | 0 | 0 | 48.8127 | 0 | 0 | 49.9197
2454858 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_YENİFOÇA 7.JANDARMA ÖZEL M02_72144150 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 12:22:32 | 18.01.2023 15:19:30 | 2.9494 | 19 | 22 | 20 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 25.9592 | 34.9052 | 32.6725 | 0.19766 | 1356.6495 | 19.2169 | 0 | 0 | 1469.6009
2455187 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | AVDAN TR-4 45-82-M00234_45-82-M00234_2376145 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 20:08:36 | 18.01.2023 21:16:51 | 1.1375 | 0 | 103 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.7012 | 0 | 2.3571 | 0 | 27.418 | 0 | 0 | 55.4764
2454689 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HACIHALİLLER TR-4 45-71-M01783_B_56403305_56403305 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 09:33:04 | 18.01.2023 12:46:48 | 3.2289 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0010315 | 0 | 4.8694 | 0 | 7.0706 | 0 | 0 | 11.941
2455164 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/77-1 (ORMAN DAİRE KARŞISI) 45-83-M00773_955153345_955153345 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 19:10:08 | 18.01.2023 20:43:21 | 1.5536 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 5.7752 | 0 | 0 | 6.3583
2454666 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | BÜYÜKKALE ORTAOKUL TR-4 35-29-L00664_35-29-L00664_2372819 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 09:19:41 | 18.01.2023 10:15:43 | 0.93389 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.2863 | 0 | 4.4721 | 0 | 3.198 | 0 | 0 | 7.9564
2454623 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-1 35-28-L00001_D_91441130_91441130 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 08:27:49 | 18.01.2023 09:39:04 | 1.1875 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038136 | 0 | 0.0015953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039731
2454646 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ARKACILAR TR-1 35-31-L00037_35-31-L00037_2364540 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 08:59:32 | 18.01.2023 17:31:04 | 8.5256 | 0 | 98 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 207.0458 | 0 | 13.452 | 0 | 122.1279 | 0 | 0 | 342.6257
2454815 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1362 35-02-K01362_K-2409 K01_2035229 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 11:44:56 | 18.01.2023 14:07:49 | 2.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1007 | 0 | 0 | 5.1007
2454603 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AYVACIK TR-1 45-83-L00298_A_56407881_56407881 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 07:28:09 | 18.01.2023 10:48:21 | 3.3367 | 0 | 33 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5255 | 0 | 11.0116 | 0 | 17.5612 | 0 | 0 | 44.0983
2455101 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLEME-MALTA-SANCAKLI M08_50066539 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 18:03:37 | 18.01.2023 18:30:38 | 0.45028 | 0 | 906 | 3 | 73 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 146.2802 | 0.12919 | 21.2283 | 1.9715 | 21.6399 | 0 | 0 | 191.249
2455150 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ÇİFTÇİİBRAHİM CEHİLLER MAH. TR 45-77-M00155_A_90961277_90961277 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 18:49:14 | 18.01.2023 23:39:39 | 4.8403 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3386 | 0 | 0.44934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7879
2454821 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_950461344_950461344 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 11:50:56 | 18.01.2023 18:22:33 | 6.5269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2753
2454798 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLIBEL TR-2 45-73-M01226_945653543_945653543 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 11:14:53 | 18.01.2023 13:20:40 | 2.0964 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70217
2454944 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1654 35-07-K01654_912435036_912435036 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 13:50:22 | 18.01.2023 19:50:40 | 6.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1254
2454844 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_11657273_56358036_56358036 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 12:13:38 | 18.01.2023 14:58:50 | 2.7533 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.5743 | 0 | 0 | 0 | 17.7324 | 0 | 0 | 44.3067
2454967 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HACET M04_72214505 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 14:32:51 | 18.01.2023 22:01:35 | 7.4789 | 2 | 400 | 6 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 37.6837 | 312.8897 | 707.1567 | 0 | 20.5806 | 76.0838 | 0 | 0 | 1154.3946
2454990 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_EMİRALEM SULAMA M10_66811804 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 15:17:25 | 18.01.2023 15:57:00 | 0.65972 | 11 | 1046 | 17 | 593 | 17 | 158 | 0 | 1 | 3.7248 | 171.3374 | 39.3254 | 28.8801 | 42.4803 | 82.8044 | 0 | 4.8882 | 373.4405
2455136 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | AKÇAKİLİSE TR-2 35-21-L00045_DAĞITIM TRAFO AKÇAKİLİSE TR-2 L03_72177525 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 18:44:11 | 18.01.2023 20:35:29 | 1.855 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.6167 | 0 | 0 | 0 | 1.0235 | 0 | 0 | 18.6401
2454781 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3849 35-04-K03849_D_56380344_56380344 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 11:01:23 | 18.01.2023 12:40:50 | 1.6575 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.8338 | 0 | 0 | 0 | 11.3954 | 0 | 0 | 66.2292
2454965 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-255 35-09-M00255_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2066435 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 14:24:12 | 18.01.2023 18:48:31 | 4.4053 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 247.3435 | 0 | 0 | 0 | 182.2814 | 0 | 0 | 429.6249
2454610 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 35-27-M00055_914474318_914474318 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 08:10:45 | 18.01.2023 08:52:03 | 0.68833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0391 | 0 | 0 | 0 | 2.1841 | 0 | 0 | 5.2232
2454750 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2316 35-04-K02316_B_56383865_56383865 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 10:39:10 | 18.01.2023 10:59:55 | 0.34583 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.174 | 0 | 0 | 0 | 3.2663 | 0 | 0 | 16.4403
2454587 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3141 35-07-K03141_E e2b_5829843 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 03:49:32 | 18.01.2023 07:44:11 | 3.9108 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 101.0169 | 0 | 0 | 0 | 6.2632 | 0 | 0 | 107.2801
2454773 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TR-41 KÖK 45-78-L00041_TR-44 L01_65890244 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 11:03:33 | 18.01.2023 11:47:50 | 0.73806 | 0 | 239 | 1 | 1 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 100.8679 | 0 | 0.59454 | 180.3573 | 13.5306 | 0 | 0 | 295.3503
2454819 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-150 35-02-K00150_TRAFO-2 K02_2119077 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 11:26:32 | 18.01.2023 13:29:31 | 2.0497 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 207.8151 | 0 | 0 | 0 | 142.7996 | 0 | 0 | 350.6148
2455088 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-53 35-17-M00053_950307709_950307709 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 17:46:26 | 18.01.2023 19:48:12 | 2.0294 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7764
2455111 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-81 35-01-K00081_D D1_5810719 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2023 18:17:43 | 18.01.2023 22:51:28 | 4.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7951 | 0 | 0 | 49.7951
2454733 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261_950451100_950451100 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 10:20:06 | 18.01.2023 11:34:13 | 1.2353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26567
2454673 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-157 35-19-M00157_A_91406058_91406058 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 09:20:45 | 18.01.2023 11:06:36 | 1.7642 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.2787 | 0 | 27.2629 | 0 | 3.4475 | 0 | 0 | 46.9891
2454982 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3426(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03426_T_56365190_56365190 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 15:00:55 | 18.01.2023 18:38:36 | 3.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2454879 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-12 35-15-M00249_A_91426744_91426744 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 13:06:00 | 18.01.2023 15:28:58 | 2.3828 | 0 | 88 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 44.3046 | 0 | 2.2584 | 0 | 13.5647 | 0 | 0 | 60.1277
2454833 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | MEKO METAL KÖK 35-26-M00394_MERİNOS KÖK M01_72164819 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2023 12:01:12 | 18.01.2023 14:57:06 | 2.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.3516 | 326.2246 | 9756.7089 | 552.3591 | 10995.6441
2454859 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-5 35-22-M00272_95002478212_95002478212 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 12:29:20 | 18.01.2023 14:01:29 | 1.5358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44008
2454647 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KARAYOLLARI M25_2308414 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 08:58:35 | 18.01.2023 15:06:13 | 6.1272 | 0 | 781 | 0 | 12 | 11 | 2931 | 4 | 69 | 0 | 1961.3173 | 0 | 121.129 | 1463.2062 | 26165.6419 | 6051.5624 | 14888.5849 | 50651.4416
2454690 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-901 35-02-K00901_B_56380009_56380009 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 09:36:03 | 18.01.2023 11:17:35 | 1.6922 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 85.1825 | 0 | 0 | 0 | 56.4419 | 0 | 0 | 141.6244
2454667 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1280 35-02-M01280_913219591_913219591 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 09:03:16 | 18.01.2023 10:52:38 | 1.8228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69176
2455208 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-101 ÇELEBİ 35-18-L00101_6807409_56376173_56376173 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 21:10:47 | 18.01.2023 23:55:03 | 2.7378 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56.4055 | 0 | 6.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8043
2454604 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_35-21-L00013_2376071 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 07:31:54 | 18.01.2023 10:14:23 | 2.7081 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 55.2832 | 0 | 0.17843 | 0 | 243.712 | 0 | 65.684 | 364.8575
2454653 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ARAPLI TR-4 35-16-M00750_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042825 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 09:03:29 | 18.01.2023 16:52:18 | 7.8136 | 0 | 48 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.6716 | 0 | 27.4923 | 0 | 5.0535 | 0 | 0 | 81.2175
2455145 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-10 35-23-M00010_C_56364766_56364766 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 18:47:55 | 18.01.2023 19:15:58 | 0.4675 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.6485 | 0 | 0 | 0 | 0.95113 | 0 | 0 | 45.5996
2455194 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1540 35-01-M01540_35-01-M01540_2366627 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 20:28:28 | 18.01.2023 20:52:34 | 0.40167 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 133.0116 | 0 | 0 | 0 | 5.2629 | 0 | 0 | 138.2745
2455151 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PANCAR TR-1 35-26-M00892_956604113_956604113 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 18:39:50 | 18.01.2023 19:42:44 | 1.0483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52068
2455002 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4296 35-02-K04296_TRAFO K03_2041257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 15:26:18 | 18.01.2023 16:05:04 | 0.64611 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 98.6889 | 0 | 0 | 0 | 17.4127 | 0 | 0 | 116.1016
2454753 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_48025146_56353959_56353959 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 10:38:54 | 18.01.2023 15:15:18 | 4.6067 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9124 | 0 | 2.3534 | 0 | 0.5657 | 0 | 0 | 11.8316
2455108 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | MEVLÜTLÜ TR-2 45-78-M01083_45-78-M01083_2373907 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 18:09:54 | 18.01.2023 19:10:52 | 1.0161 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.9221 | 0 | 0.42212 | 0 | 1.0086 | 0 | 0 | 26.3528
2454962 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BAŞKÖY TR-1 35-29-L00229_A_56395257_56395257 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 14:35:07 | 18.01.2023 19:25:20 | 4.8369 | 0 | 58 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 81.3781 | 0 | 14.2634 | 0 | 19.0152 | 0 | 0 | 114.6566
2454985 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-1/TR-1 M04_2328339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 15:11:54 | 18.01.2023 15:33:13 | 0.35528 | 0 | 93 | 3 | 19 | 12 | 123 | 2 | 0 | 0 | 16.331 | 1.221 | 2.3418 | 95.3211 | 191.0131 | 27.8917 | 0 | 334.1198
2455085 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-455 35-18-L00455_8116740_56371805_56371805 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 17:43:48 | 18.01.2023 18:37:18 | 0.89167 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.9249 | 0 | 0 | 0 | 0.026478 | 0 | 0 | 31.9513
2455125 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3141 35-07-K03141_97606003_97606003 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2023 18:34:58 | 18.01.2023 21:43:46 | 3.1467 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.756 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 5.183
2454876 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1781 35-04-K01781_35-04-K01781_2359442 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 13:04:08 | 18.01.2023 14:01:49 | 0.96139 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 102.1037 | 0 | 0 | 0 | 11.5239 | 0 | 0 | 113.6277
2454590 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-6 35-15-L00642_C_91272307_91272307 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 05:40:14 | 18.01.2023 07:49:48 | 2.1594 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7625 | 0 | 0.5714 | 0 | 0 | 7.3339
2454922 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1004 35-03-M01004_910340509_910340509 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 13:31:16 | 18.01.2023 14:51:56 | 1.3444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4116 | 0 | 0 | 0 | 3.6175 | 0 | 0 | 5.0292
2454979 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ULUDERBENT TR-2 45-73-M00492__81571412_81571412 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 15:02:28 | 18.01.2023 18:40:44 | 3.6378 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9959 | 0 | 15.0452 | 0 | 7.7705 | 0 | 0 | 28.8117
2455025 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ALAŞARLI M.ÇETİN GRUBU TR-3 35-15-L00221_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046454 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 16:08:34 | 18.01.2023 19:28:54 | 3.3389 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5524 | 0 | 7.1604 | 0 | 0 | 11.7128
2455168 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249581 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 19:09:44 | 18.01.2023 20:06:53 | 0.9525 | 20 | 115 | 300 | 97 | 11 | 6 | 0 | 0 | 4.7026 | 35.1335 | 81.1626 | 31.9084 | 6.9565 | 5.8302 | 0 | 0 | 165.6938
2455191 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | OĞLANANASI TR-7 35-22-M00260_35-22-M00260_2355187 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 20:15:34 | 18.01.2023 20:43:48 | 0.47056 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.2098 | 0 | 0.099555 | 0 | 0.79991 | 0 | 0 | 17.1093
2454670 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-21/13 45-71-M00456_45-71-M00456_2356600 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 09:14:54 | 18.01.2023 09:44:14 | 0.48889 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.2734 | 0 | 0 | 0 | 12.2598 | 0 | 0 | 39.5332
2454693 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_FUNDACIK KÖK M01_2101948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 09:39:15 | 18.01.2023 09:40:05 | 0.013889 | 0 | 1325 | 1 | 21 | 7 | 121 | 1 | 0 | 0 | 1.8235 | 0.0093055 | 0.01432 | 0.18364 | 0.78854 | 0.46931 | 0 | 3.2886
2454856 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ALİ KALKIN GRUBU 35-26-L00113_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041224 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 12:22:40 | 18.01.2023 13:13:06 | 0.84056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10763 | 0 | 0.11027 | 0 | 0 | 0 | 0.2179
2454756 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-9 35-28-M00232_953392307_953392307 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 10:38:38 | 18.01.2023 14:03:01 | 3.4064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37493
2454607 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_BEYDAĞ KÖK (BEYKÖY) L05_2049975 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 07:56:50 | 18.01.2023 08:20:22 | 0.39222 | 0 | 840 | 2 | 28 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 44.7637 | 0.091771 | 0.77428 | 0.55107 | 17.0435 | 0 | 0 | 63.2243
2455148 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4034 35-01-K04034_911325322_911325322 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 18:49:21 | 18.01.2023 21:57:45 | 3.14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9116
2455821 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_SAZOBA TARIMSAL SULAMA M08_2102717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 18:06:06 | 19.01.2023 19:01:26 | 0.92222 | 0 | 1 | 33 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.35698 | 19.9535 | 14.1493 | 1.3518 | 0 | 5.3523 | 0 | 41.1639
2455326 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_GÜZLE BELENYAKA M05_2081977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 09:08:03 | 19.01.2023 09:08:44 | 0.011389 | 0 | 835 | 5 | 177 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.556 | 0.0086007 | 0.36331 | 1.809 | 0.3627 | 0 | 0 | 4.0996
2455280 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2051340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 06:47:01 | 19.01.2023 06:55:19 | 0.13833 | 9 | 0 | 70 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0.82324 | 0 | 4.2366 | 0 | 11.1206 | 1.5625 | 0 | 0 | 17.743
2455466 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-73 45-77-L00073_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050843 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 11:13:52 | 19.01.2023 11:46:05 | 0.53694 | 0 | 34 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3568 | 0 | 0.74243 | 0 | 2.3588 | 0 | 0 | 5.4581
2455472 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TEPEBOZ KÖYÜ TR 35-21-L00056_A_91087121_91087121 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 11:15:22 | 19.01.2023 15:50:14 | 4.5811 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.7302 | 0 | 0 | 0 | 20.8753 | 0 | 0 | 41.6055
2455904 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-901 35-02-K00901_910008568_910008568 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 22:51:08 | 20.01.2023 01:02:03 | 2.1819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92529
2455263 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BOYNUYOĞUN TR-3 35-29-L00784__66117426_66117426 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 02:00:30 | 19.01.2023 02:33:15 | 0.54583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04345
2455257 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | UZUNHASANLAR TR-1 35-17-M00471_B_56356433_56356433 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 01:11:26 | 19.01.2023 02:00:09 | 0.81194 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1423
2455741 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-632 35-02-K00632_910398646_910398646 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 15:41:36 | 19.01.2023 16:36:53 | 0.92139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2417 | 0 | 0 | 0 | 0.69888 | 0 | 0 | 2.9406
2455847 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-400 35-18-L00400_MENDERES L04_2324807 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 19:00:24 | 19.01.2023 19:29:56 | 0.49222 | 0 | 507 | 0 | 4 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 154.8048 | 0 | 0.03896 | 4.2651 | 40.7111 | 0 | 0 | 199.8199
2455884 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-175 35-18-L00175_49990595 A01_49991032 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 21:14:57 | 19.01.2023 21:56:45 | 0.69667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.9032 | 0 | 0 | 0 | 1.1935 | 0 | 0 | 14.0967
2455549 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-3/18 35-28-M00058_F F01_5786757 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2023 12:36:34 | 19.01.2023 14:30:52 | 1.905 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.5977 | 0 | 0 | 0 | 35.7746 | 0 | 0 | 92.3723
2455592 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-1437 M04_2320104 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 13:21:10 | 19.01.2023 14:39:43 | 1.3092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 4 | 4 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 70.1666 | 138.439 | 115.0753 | 194.6072 | 519.693
2455841 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YAKAPINAR TR-6 35-20-L00139_35-20-L00139_2376713 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 18:45:37 | 19.01.2023 19:14:10 | 0.47583 | 0 | 18 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.6729 | 0 | 3.8747 | 0 | 3.4852 | 0 | 0 | 10.0328
2455655 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3298 35-04-K03298_35-04-K03298_2365115 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 14:27:06 | 19.01.2023 15:35:41 | 1.1431 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 283.3399 | 0 | 0 | 0 | 64.1285 | 0 | 0 | 347.4684
2455409 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_BARBAROS M19_2309132 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 09:15:26 | 19.01.2023 14:42:20 | 5.4483 | 0 | 9481 | 1 | 74 | 1 | 541 | 0 | 0 | 0 | 13377.9069 | 2.8349 | 88.0596 | 115.3902 | 4175.7361 | 0 | 0 | 17759.9277
2455572 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-278 35-18-L00278_L-277 L02_72088638 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 13:10:23 | 19.01.2023 17:23:00 | 4.2103 | 0 | 1290 | 0 | 1 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2041.4857 | 0 | 0 | 286.5022 | 530.893 | 0 | 0 | 2858.881
2455618 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2517 35-02-M02517_A_56365867_56365867 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 14:02:54 | 19.01.2023 14:26:05 | 0.38639 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.0967 | 0 | 0 | 0 | 1.3164 | 0 | 0 | 25.4131
2455469 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-1 45-71-M00001_MÜESSESE-1 M29_2308947 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 11:15:43 | 19.01.2023 11:25:36 | 0.16472 | 1 | 13880 | 4 | 64 | 1 | 1660 | 1 | 1 | 0.024885 | 600.2901 | 0.25856 | 3.5955 | 1.9953 | 370.1834 | 8.3498 | 1.7847 | 986.4822
2455569 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | HELVACI TR-3 35-17-M00363_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047469 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 13:03:36 | 19.01.2023 16:10:33 | 3.1158 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 543.8422 | 0 | 0 | 0 | 219.7899 | 0 | 5.2629 | 768.895
2455426 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PARLAK TR-1 35-21-L00074_953358244_953358244 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 10:18:19 | 19.01.2023 13:30:21 | 3.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4053 | 0 | 0 | 1.4053
2455283 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_ALAYLI ENH L04_72208764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 07:19:44 | 19.01.2023 07:25:35 | 0.0975 | 1 | 191 | 15 | 80 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0.069354 | 4.358 | 1.2907 | 2.3514 | 2.6065 | 2.6255 | 0 | 0 | 13.3014
2455801 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-29 35-27-M00029_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050672 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 17:10:56 | 19.01.2023 17:52:21 | 0.69028 | 0 | 427 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 106.3173 | 0 | 0.016904 | 0 | 2.5037 | 0 | 0 | 108.8379
2455260 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/77-1 (ORMAN DAİRE KARŞISI) 45-83-M00773_955153345_955153345 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 00:55:12 | 19.01.2023 03:48:04 | 2.8811 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84885 | 0 | 0 | 0 | 6.9271 | 0 | 0 | 7.776
2455913 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-3/34 35-28-M00034_A a1b_5771320 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 23:34:39 | 20.01.2023 00:25:58 | 0.85528 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.2106 | 0 | 0 | 0 | 4.7207 | 0 | 0 | 25.9313
2455558 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAKARKAYA TR-1 45-72-L00493_962527007_962527007 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 12:45:57 | 19.01.2023 14:21:15 | 1.5883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27432
2455412 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | M-448 YALÇINKAYA KÖK 35-17-M00448_ M01_2312480 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 10:15:55 | 19.01.2023 12:24:49 | 2.1483 | 5 | 401 | 8 | 2 | 31 | 18 | 2 | 0 | 3.0232 | 267.2665 | 234.0274 | 3.0618 | 1336.0297 | 42.3284 | 662.5851 | 0 | 2548.3221
2455750 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 35-19-L00076_956675183_956675183 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 15:51:36 | 19.01.2023 17:30:48 | 1.6533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81796
2455604 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AYDOĞDU TR-1 45-73-M00899_A_56403332_56403332 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 13:51:36 | 19.01.2023 17:38:30 | 3.7817 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.0536 | 0 | 0 | 0 | 0.23462 | 0 | 0 | 46.2882
2455727 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-9 35-28-M00232_953380939_953380939 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 15:19:40 | 19.01.2023 18:49:45 | 3.5014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.831
2455621 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2517 35-02-M02517_B_56363450_56363450 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 14:06:20 | 19.01.2023 14:36:44 | 0.50667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2302
2455266 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-645 35-17-M00645_C C01_72333331 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 02:23:18 | 19.01.2023 02:55:34 | 0.53778 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2815 | 0 | 0 | 0 | 0.97667 | 0 | 0 | 11.2582
2455418 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-3 35-30-M00003_A_56362672_56362672 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 10:22:19 | 19.01.2023 10:57:13 | 0.58167 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.7198 | 0 | 0 | 0 | 3.9454 | 0 | 0 | 22.6652
2455372 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_ZER SALÇA M05_2099421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 09:36:23 | 19.01.2023 09:46:08 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7198 | 0 | 22.7198
2455813 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-2 TARIMSAL SULAMA M03_2099571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 17:42:39 | 19.01.2023 18:00:25 | 0.29611 | 0 | 0 | 6 | 69 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0367 | 21.5453 | 0.79804 | 0.50511 | 0 | 0 | 27.8852
2455498 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-59 KAVUKÇU MEVKİİ 35-15-L00059_35-15-L00059_2370630 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 11:42:46 | 19.01.2023 12:28:38 | 0.76444 | 0 | 38 | 0 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.3867 | 0 | 21.6047 | 0 | 15.2002 | 0 | 0 | 48.1917
2455853 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/27 45-83-L00027_955145814_955145814 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 19:22:33 | 19.01.2023 21:03:37 | 1.6844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22346
2455329 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_HAVACILAR K28_2046479 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 09:01:33 | 19.01.2023 10:52:35 | 1.8506 | 1 | 1100 | 0 | 97 | 0 | 252 | 1 | 0 | 50.8376 | 671.1603 | 0 | 113.4803 | 0 | 810.0746 | 1346.8412 | 0 | 2992.3941
2455827 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-31 35-01-K00031_E E1_5872932 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2023 18:14:58 | 19.01.2023 21:55:30 | 3.6756 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6949 | 0 | 0 | 49.6949
2455286 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 35-27-M00024_913607081_913607081 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 07:31:54 | 19.01.2023 10:46:52 | 3.2494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5123
2455790 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-3 45-71-M01534_A_56363675_56363675 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 16:45:59 | 20.01.2023 01:35:01 | 8.8172 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49783 | 0 | 3.7008 | 0 | 11.1283 | 0 | 0 | 15.3269
2455747 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-17 45-78-L00017_953248374_953248374 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2023 15:51:32 | 19.01.2023 18:15:48 | 2.4044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48446
2455770 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-307 L06_2307538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 16:24:03 | 19.01.2023 17:25:56 | 1.0314 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 3 | 0 | 616.5924 | 0 | 0 | 0 | 264.7935 | 0 | 33.989 | 915.3749
2455578 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-50 35-27-M00050_35-27-M00050_2367811 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 13:14:39 | 19.01.2023 14:43:57 | 1.4883 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 132.3935 | 0 | 0 | 0 | 6.9321 | 0 | 0 | 139.3256
2455870 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/45 45-83-M00045_C_81590219_81590219 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 20:11:47 | 19.01.2023 22:34:30 | 2.3786 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17445 | 0 | 2.6254 | 0 | 0.044947 | 0 | 0 | 2.8448
2455624 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OĞUZLAR TR-1 35-15-L00739_35-15-L00739_2358569 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 14:11:50 | 19.01.2023 15:09:29 | 0.96083 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.4492 | 0 | 2.1326 | 0 | 5.7171 | 0 | 0 | 13.2989
2455561 | 1 | İZMİR | KINIK | KÖK | DAĞISTAN KÖK 35-16-M00186_DAĞISTAN KÖYLER M03_2331409 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 12:51:07 | 19.01.2023 14:41:10 | 1.8342 | 0 | 530 | 15 | 280 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 222.7382 | 5.8322 | 141.409 | 50.0617 | 135.5495 | 0 | 0 | 555.5906
2455269 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/2 35-28-M00044_95000538912_95000538912 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 03:11:54 | 19.01.2023 03:46:18 | 0.57333 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9003 | 0 | 0 | 0 | 0.025749 | 0 | 0 | 7.9261
2455369 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-2 35-28-M00184_D_91323394_91323394 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 09:28:29 | 19.01.2023 11:08:40 | 1.6697 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7533
2455664 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-650 35-02-M00650_M-652 M02_2325058 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 14:28:16 | 19.01.2023 14:54:12 | 0.43222 | 0 | 137 | 0 | 1 | 38 | 22 | 19 | 3 | 0 | 24.1223 | 0 | 1.2239 | 219.3632 | 29.853 | 545.1871 | 78.5934 | 898.3428
2455332 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇİLEME TR-4 35-22-M00163_35-22-M00163_2377300 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 09:03:41 | 19.01.2023 16:58:48 | 7.9186 | 0 | 163 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 521.9517 | 0 | 0.14664 | 0 | 2.3816 | 0 | 0 | 524.4799
2455830 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1505 35-03-K01505_912866890_912866890 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 18:17:49 | 19.01.2023 20:20:00 | 2.0364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31689
2455687 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1781 35-02-M01781_962596191_962596191 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 14:48:42 | 19.01.2023 17:20:49 | 2.5353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3381
2455475 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ULUDERBENT UZUNALAN MAH. TR 45-73-M00561_A_56386417_56386417 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 11:17:11 | 19.01.2023 14:44:16 | 3.4514 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5915
2455730 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3594 35-01-K03594_911564433_911564433 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 15:22:57 | 19.01.2023 16:07:28 | 0.74194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80291 | 0 | 0 | 0 | 0.4504 | 0 | 0 | 1.2533
2455744 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ŞİFNE L06_2064616 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.01.2023 15:50:45 | 19.01.2023 16:15:33 | 0.41333 | 4 | 6221 | 5 | 17 | 12 | 550 | 1 | 0 | 8.8532 | 909.0756 | 1.4862 | 1.382 | 81.8891 | 335.9605 | 28.1091 | 0 | 1366.7557
2455787 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-10 35-28-M00156_10602702_56383951_56383951 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 16:45:46 | 19.01.2023 17:36:06 | 0.83889 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.0662 | 0 | 0 | 0 | 8.8281 | 0 | 0 | 50.8943
2455395 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/77-1 (ORMAN DAİRE KARŞISI) 45-83-M00773_955153345_955153345 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 10:01:56 | 19.01.2023 16:04:23 | 6.0408 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0957 | 0 | 0 | 0 | 33.593 | 0 | 0 | 35.6887
2455796 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-23 35-17-M00023_F_65508963_65508963 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 16:56:37 | 19.01.2023 17:45:57 | 0.82222 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8.4501 | 0 | 0 | 0 | 41.278 | 0 | 0 | 49.7282
2455487 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4696 GEÇİT 35-01-K04696_ K03_2066586 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 11:36:36 | 19.01.2023 12:56:06 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8472 | 0 | 0 | 0 | 7.8472
2455673 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLMARMARA TR-16 45-85-L00016_945467774_945467774 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 14:42:03 | 19.01.2023 15:14:04 | 0.53361 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87152
2455859 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | YAĞCILI TR-1 45-82-M00331_A_56387677_56387677 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 19:38:48 | 19.01.2023 20:08:50 | 0.50056 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.4259 | 0 | 0 | 0 | 0.66268 | 0 | 0 | 7.0886
2455564 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | M-715 35-17-M00715_HELVACI DM-2 M02_72221888 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 12:56:56 | 19.01.2023 16:10:45 | 3.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2506 | 0 | 0 | 3.2506
2455278 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1387 35-01-K01387_911476253_911476253 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 05:59:33 | 19.01.2023 12:10:51 | 6.1883 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.8097 | 0 | 0 | 0 | 0.52505 | 0 | 0 | 35.3348
2455424 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_HatBaşıAyırıcı_53135514 M02_53135514 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 10:23:41 | 19.01.2023 15:22:57 | 4.9878 | 0 | 134 | 0 | 17 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 90.9815 | 0 | 6.254 | 11.089 | 41.8011 | 0 | 0 | 150.1256
2455318 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-12/1 45-82-M00089_C_56403522_56403522 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 09:02:30 | 19.01.2023 10:33:41 | 1.5197 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.9689 | 0 | 0 | 0 | 6.0362 | 0 | 0 | 45.0051
2455404 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-580 35-01-K00580_D 2D_5852211 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 10:04:24 | 19.01.2023 11:13:01 | 1.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7246 | 0 | 13.3136 | 45.0382
2455710 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YONCAKÖY TR 4 35-13-L00072_955255097_955255097 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 14:59:51 | 19.01.2023 16:36:15 | 1.6067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65246
2455876 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1643 35-04-M01643_954705875_954705875 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 20:46:18 | 20.01.2023 01:10:24 | 4.4017 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3775 | 0 | 0 | 0 | 0.1553 | 0 | 0 | 8.5328
2455882 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | ADAKÜRE KÖYÜ TR-1 35-32-L00027_ H_72220476 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 21:12:12 | 19.01.2023 22:14:08 | 1.0322 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.7048 | 0 | 0 | 0 | 4.1232 | 0 | 0 | 21.828
2455776 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/10 45-71-M00559_953208991_953208991 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 16:23:45 | 19.01.2023 18:13:41 | 1.8322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57289
2455421 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-59 KAVUKÇU MEVKİİ 35-15-L00059_35-15-L00059_2370630 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 10:19:53 | 19.01.2023 11:05:53 | 0.76667 | 0 | 38 | 0 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.7364 | 0 | 22.5877 | 0 | 15.848 | 0 | 0 | 50.1721
2455361 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-136 35-01-K00136_910742649_910742649 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 09:26:26 | 19.01.2023 10:21:27 | 0.91694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022923
2455275 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_A_56372148_56372148 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 03:55:25 | 19.01.2023 05:12:40 | 1.2875 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.4454 | 0 | 0 | 0 | 23.2885 | 0 | 0 | 42.7338
2455816 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KUYUCAK TR-1 45-76-M00144_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084904 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 17:44:38 | 19.01.2023 19:55:39 | 2.1836 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.8941 | 0 | 0 | 0 | 0.048154 | 0 | 0 | 11.9422
2455567 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_YENİFOÇA TR-48 M04_83359168 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 12:58:29 | 19.01.2023 15:37:32 | 2.6508 | 0 | 3459 | 0 | 44 | 2 | 194 | 1 | 0 | 0 | 1792.0256 | 0 | 16.3695 | 39.5032 | 940.5715 | 323.2562 | 0 | 3111.726
2455862 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4649 35-02-K04649_C_56363773_56363773 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 19:44:02 | 19.01.2023 21:12:30 | 1.4744 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 70.3314 | 0 | 0 | 0 | 8.7328 | 0 | 0 | 79.0642
2455756 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_NATO K06_2310745 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 16:02:03 | 19.01.2023 18:06:17 | 2.0706 | 0 | 3512 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 1 | 0 | 1957.3036 | 0 | 0 | 0 | 647.4483 | 0 | 4.4298 | 2609.1816
2455836 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-106 ZEYTİNALANI 35-19-L00106_A_56390016_56390016 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 18:38:29 | 19.01.2023 18:59:09 | 0.34444 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.1435 | 0 | 0.056354 | 0 | 3.3879 | 0 | 0 | 13.5878
2455550 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-13 35-02-M00013_M-320 M07_2064788 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 12:36:14 | 19.01.2023 13:31:25 | 0.91972 | 1 | 2674 | 0 | 40 | 26 | 665 | 13 | 20 | 0.24812 | 860.8557 | 0 | 41.7209 | 252.9218 | 1281.4229 | 1381.478 | 667.9518 | 4486.5992
2455295 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1502 35-03-K01502_913146157_913146157 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 08:05:58 | 19.01.2023 15:26:51 | 7.3481 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.508
2455719 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-595 35-01-K00595_911169011_911169011 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 15:07:38 | 19.01.2023 15:44:24 | 0.61278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57731
2455905 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-5 35-21-L00021_B_56357251_56357251 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 22:53:56 | 19.01.2023 23:41:56 | 0.8 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4515 | 0 | 1.5499 | 0 | 8.808 | 0 | 0 | 17.8095
2455364 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-1 35-23-M00207_A_91187636_91187636 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 09:29:36 | 19.01.2023 10:12:21 | 0.7125 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.9631 | 0 | 0 | 0 | 31.8321 | 0 | 0 | 74.7953
2455573 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-225 35-07-K00225_912496757_912496757 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2023 13:07:11 | 19.01.2023 15:51:57 | 2.7461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2455324 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | BÜLBÜLDERE TR-1 35-26-L00288_35-26-L00288_2350949 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 09:05:25 | 19.01.2023 17:06:46 | 8.0225 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 166.9778 | 0 | 22.9389 | 0 | 4.4864 | 0 | 0 | 194.403
2455470 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-9 35-28-M00232_B_91341470_91341470 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 11:13:45 | 19.01.2023 11:56:45 | 0.71667 | 0 | 184 | 0 | 7 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 44.3913 | 0 | 0.26986 | 0 | 38.9382 | 0 | 0 | 83.5993
2455616 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | KÜNER TR-11 35-22-M00293_35-22-M00293_2375554 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 14:02:20 | 19.01.2023 15:46:23 | 1.7342 | 0 | 66 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61.0452 | 0 | 17.9484 | 0 | 27.2029 | 0 | 0 | 106.1965
2455911 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-258/1 35-18-L00608_C_91451205_91451205 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 23:13:55 | 20.01.2023 03:00:06 | 3.7697 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5068 | 0 | 0.22745 | 0 | 12.018 | 0 | 0 | 22.7523
2455808 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-4 35-23-M00210_C_91182142_91182142 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 17:26:37 | 19.01.2023 18:35:27 | 1.1472 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.1323 | 0 | 0 | 0 | 3.8117 | 0 | 0 | 58.9439
2455802 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-236 35-02-M00236_A_56382755_56382755 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 14:46:15 | 19.01.2023 18:11:01 | 3.4128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0.075345 | 0 | 0 | 0 | 245.385 | 0 | 1604.2137 | 1849.674
2455825 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-400 35-18-L00400_EMNİYET L10_2094152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 18:05:25 | 19.01.2023 18:49:49 | 0.74 | 3 | 746 | 0 | 23 | 0 | 189 | 0 | 0 | 24.5342 | 337.3572 | 0 | 10.1937 | 0 | 195.0026 | 0 | 0 | 567.0877
2455433 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-3/2 35-29-M00101_A_91133851_91133851 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 10:27:25 | 19.01.2023 11:14:30 | 0.78472 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7784 | 0 | 0.047031 | 0 | 0.64561 | 0 | 0 | 11.471
2455304 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | CAFER BEY EVREN MAH.TR-1 45-78-L00711_49333362_56407631_56407631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 08:27:42 | 19.01.2023 09:28:15 | 1.0092 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52146 | 0 | 8.1539 | 0 | 0 | 8.6754
2455347 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SUBAŞI M19_2307691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 09:14:54 | 19.01.2023 09:19:00 | 0.068333 | 2 | 1959 | 51 | 170 | 28 | 262 | 7 | 0 | 0.25696 | 49.0546 | 15.5128 | 8.7311 | 40.4967 | 22.6889 | 64.9738 | 0 | 201.7149
2455447 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-18/07 45-71-M02377_TURGUTALP M03_83785548 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 10:45:34 | 19.01.2023 11:42:51 | 0.95472 | 4 | 237 | 16 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 23.8364 | 20.7867 | 3.0843 | 2.5518 | 24.5905 | 8.0029 | 0 | 0 | 82.8527
2455496 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3320 35-09-K03320_97826851_97826851 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2023 11:37:12 | 19.01.2023 18:06:30 | 6.4883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3282
2455908 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-7 35-17-M00207_A_91200637_91200637 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 22:57:25 | 19.01.2023 23:38:17 | 0.68111 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2416 | 0 | 0 | 0 | 0.10149 | 0 | 0 | 2.3431
2455327 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL DM 45-79-M00069_HatBaşıAyırıcı_72341726 M18_72341726 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 09:07:18 | 19.01.2023 09:59:28 | 0.86944 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5221
2455805 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK TR-3 45-73-M00848_A_56352525_56352525 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 17:18:49 | 19.01.2023 18:10:25 | 0.86 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2291
2455430 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TORBALI İM 35-26-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133252 L05_53133252 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 10:25:05 | 19.01.2023 12:17:23 | 1.8717 | 0 | 285 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 165.8262 | 0 | 3.836 | 0 | 19.1318 | 0 | 0 | 188.794
2455264 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1284 35-01-K01284_K-35 K02_2100937 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 01:56:24 | 19.01.2023 01:58:55 | 0.041944 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 10.6029 | 0 | 0 | 0 | 2.0237 | 0 | 0 | 12.6266
2455281 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-21/2 45-82-M00116_D_56388541_56388541 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 06:50:22 | 19.01.2023 08:49:20 | 1.9828 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70.0175 | 0 | 0 | 0 | 28.3042 | 0 | 0 | 98.3217
2455287 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1287 35-02-M01287_912749605_912749605 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 07:27:39 | 19.01.2023 08:50:00 | 1.3725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41642
2455307 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-236 35-02-M00236_B_56382758_56382758 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 08:37:29 | 19.01.2023 10:02:48 | 1.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5219 | 0 | 48.6636 | 54.1855
2455407 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3260(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03260_99491397_99491397 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 10:07:46 | 19.01.2023 10:55:28 | 0.795 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36374 | 0 | 0 | 0 | 0.39353 | 0 | 0 | 0.75728
2455848 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-279 35-02-M00279_DAĞITIM TRAFO M-279 M01_89088813 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 19:08:12 | 19.01.2023 20:15:38 | 1.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8678 | 0 | 26.108 | 103.9759
2455599 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_11056145_56377459_56377459 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 13:15:56 | 19.01.2023 16:35:47 | 3.3308 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 243.3438 | 0 | 0 | 0 | 230.0909 | 0 | 0 | 473.4346
2455350 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-103 35-18-L00103_950439908_950439908 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 09:17:30 | 19.01.2023 11:40:18 | 2.38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7393
2455742 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-280 35-18-L00280_35-18-L00280_2367096 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2023 13:41:55 | 19.01.2023 19:42:19 | 6.0067 | 0 | 262 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 572.1694 | 0 | 0.37858 | 0 | 73.5005 | 0 | 0 | 646.0485
2455785 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_911164752_911164752 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 16:41:18 | 19.01.2023 17:52:34 | 1.1878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13277
2455885 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOKİ KARAKURT TR 45-76-M00251_95001365975_95001365975 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 21:15:39 | 19.01.2023 22:03:05 | 0.79056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08481
2455439 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-3260(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03260_A_56383141_56383141 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 10:43:21 | 19.01.2023 10:59:37 | 0.27111 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 12.2244 | 0 | 0 | 0 | 8.2881 | 0 | 53.791 | 74.3035
2455416 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-498 35-18-L00498_8134356_56367617_56367617 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 10:21:44 | 19.01.2023 11:53:25 | 1.5281 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.8812 | 0 | 0.76954 | 0 | 21.2274 | 0 | 0 | 34.8781
2455462 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224733 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 11:02:23 | 19.01.2023 12:48:50 | 1.7742 | 3 | 1565 | 72 | 512 | 25 | 98 | 0 | 0 | 4.0424 | 275.9312 | 228.9075 | 83.8862 | 208.9424 | 176.8158 | 0 | 0 | 978.5256
2455794 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1768 35-01-K01768_911216482_911216482 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 16:55:24 | 19.01.2023 19:15:27 | 2.3342 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5722
2455562 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-14 35-28-L00014_B_56364788_56364788 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 12:49:02 | 19.01.2023 14:55:45 | 2.1119 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 107.6667 | 0 | 0 | 0 | 76.3556 | 0 | 0 | 184.0224
2455316 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-12/1 45-82-M00089_B_56404560_56404560 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 09:00:37 | 19.01.2023 10:35:18 | 1.5781 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.008 | 0 | 0 | 0 | 52.3377 | 0 | 0 | 84.3458
2455708 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_35-18-L00588_72045770 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 14:59:23 | 19.01.2023 16:38:19 | 1.6489 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 154.6887 | 0 | 0 | 0 | 109.5178 | 0 | 0 | 264.2066
2455270 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 03:21:17 | 19.01.2023 03:41:18 | 0.33361 | 4 | 502 | 1 | 22 | 2 | 47 | 0 | 0 | 12.0175 | 30.6654 | 0.11133 | 1.0076 | 12.1474 | 5.3001 | 0 | 0 | 61.2494
2455857 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÜNİKOOP SİTESİ TR 35-14-M00385_ M01_2102496 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 19:31:08 | 19.01.2023 22:51:48 | 3.3444 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.8099 | 0 | 0 | 0 | 1.7909 | 0 | 0 | 27.6008
2455811 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-260 İHSANİYE 35-14-L00260_956657874_956657874 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 17:27:17 | 19.01.2023 19:18:56 | 1.8608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8842
2455851 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-175 35-18-L00175_49990595 A01_49991032 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 19:14:41 | 19.01.2023 20:47:20 | 1.5442 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.5268 | 0 | 0 | 0 | 3.2627 | 0 | 0 | 33.7895
2455333 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-10 KARADAĞ DM 35-18-L00010_ULUSOY L07_72054834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 09:11:10 | 19.01.2023 09:47:11 | 0.60028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4224 | 0 | 0 | 0 | 106.4224
2455874 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3557(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03557_910120622_910120622 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2023 20:38:29 | 19.01.2023 21:17:11 | 0.645 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34057
2455539 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-4/10 (MERKEZ EFENDİ PARKI) 45-71-M00231_45-71-M00231_72058351 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 12:29:35 | 19.01.2023 15:34:45 | 3.0861 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 341.0118 | 0 | 0 | 0 | 71.9719 | 0 | 0 | 412.9837
2455731 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | IŞIKLI TR-2 35-29-L00246_35-29-L00246_2365813 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 15:25:04 | 19.01.2023 15:53:42 | 0.47722 | 0 | 121 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.2496 | 0 | 1.7208 | 0 | 9.1781 | 0 | 0 | 24.1485
2455253 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-598 35-01-K00598_A_56373369_56373369 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 00:23:48 | 19.01.2023 01:08:44 | 0.74889 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.5833 | 0 | 0 | 0 | 2.0708 | 0 | 0 | 33.654
2455396 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1214 35-01-K01214_A 1A_5927485 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 10:02:01 | 19.01.2023 11:58:09 | 1.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2694 | 0 | 0 | 82.2694
2455788 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-110 OVACIK 35-18-L00110_965667020_965667020 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 16:39:23 | 19.01.2023 23:45:20 | 7.0992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2455273 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-4/5 KİLİSE KABİN 35-20-L00028_955192587_955192587 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 03:42:02 | 19.01.2023 04:30:17 | 0.80417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53723
2455751 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-855 35-01-K00855_910853909_910853909 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 15:54:33 | 19.01.2023 17:07:18 | 1.2125 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8186
2455814 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-306 35-18-L00306_L-307 L02_72104242 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2023 17:41:36 | 19.01.2023 18:49:10 | 1.1261 | 0 | 1627 | 0 | 5 | 2 | 474 | 0 | 3 | 0 | 1527.7836 | 0 | 24.1119 | 66.257 | 993.9431 | 0 | 24.5957 | 2636.6914
2455565 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | M-732 35-17-M00732_HELVACI TR-8 DAĞITIM TRAFO M01_72806898 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 12:58:22 | 19.01.2023 16:10:10 | 3.1967 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114.4423 | 0 | 0 | 0 | 5.583 | 0 | 0 | 120.0253
2455419 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ YENİKÖY M09_50217160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 10:23:43 | 19.01.2023 10:29:39 | 0.098889 | 0 | 0 | 9 | 25 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.23667 | 1.5195 | 24.8464 | 0.47985 | 8.5887 | 0 | 35.6711
2455356 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | M-3121(YATIRIM REZERVE) 35-10-M03121_C_56374793_56374793 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 09:13:39 | 19.01.2023 18:04:53 | 8.8539 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.1631
2455877 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_B_56357354_56357354 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 20:46:23 | 19.01.2023 22:50:17 | 2.065 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 136.6079 | 0 | 0 | 0 | 27.9092 | 0 | 0 | 164.5172
2455499 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-865 ÇAMİÇİ KÖYÜ 35-02-M00865_A_56372994_56372994 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 11:48:40 | 19.01.2023 12:44:24 | 0.92889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60702
2455336 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_CABBAR DM - CENA M02_2081979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 09:11:06 | 19.01.2023 09:23:00 | 0.19833 | 1 | 2506 | 21 | 596 | 20 | 171 | 0 | 1 | 0.12779 | 95.3424 | 1.2418 | 27.4997 | 47.1047 | 55.4253 | 0 | 0 | 226.7417
2455479 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-48 45-77-L00048_95002517792_95002517792 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 11:23:45 | 19.01.2023 12:41:03 | 1.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7937 | 0 | 0 | 2.7937
2455399 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-410 35-03-K00410_F_56366331_56366331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 09:57:25 | 19.01.2023 11:09:43 | 1.205 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.4751 | 0 | 0 | 0 | 38.2284 | 0 | 0 | 68.7034
2455691 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-279 35-02-M00279_DAĞITIM TRAFO M-279 M01_89088813 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 14:50:59 | 19.01.2023 17:07:07 | 2.2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.9404 | 0 | 116.9198 | 319.8602
2455293 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-26 35-28-M00725_B_56373964_56373964 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 07:59:59 | 19.01.2023 09:31:55 | 1.5322 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.992
2455542 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-20 35-26-M00020_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047645 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 12:32:46 | 19.01.2023 13:53:44 | 1.3494 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 180.5246 | 0 | 0 | 0 | 131.8473 | 0 | 0 | 312.3718
2455531 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-24 35-01-K00024_911827743_911827743 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 12:14:36 | 19.01.2023 13:10:37 | 0.93361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37041
2455362 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-3 35-31-L00336_35-31-L00336_2365265 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 09:16:47 | 19.01.2023 17:50:03 | 8.5544 | 0 | 58 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69.4837 | 0 | 14.0736 | 0 | 5.8794 | 0 | 0 | 89.4367
2455863 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-18/08 45-71-M00257_953222938_953222938 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 19:45:52 | 20.01.2023 04:00:27 | 8.2431 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4577
2455276 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ARAPLI TR-3 35-16-M00749_47491975_56395731_56395731 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 03:54:58 | 19.01.2023 05:01:28 | 1.1083 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.82254 | 0 | 4.5631e-05 | 0 | 2.2442 | 0 | 0 | 3.0668
2455322 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ARAPLI OVASI TR-2 35-16-M00748_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042823 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 09:03:50 | 19.01.2023 18:04:14 | 9.0067 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.3512 | 0 | 61.3338 | 0 | 24.8985 | 0 | 0 | 128.5835
2455568 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1214 35-01-K01214_912148122_912148122 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 12:59:45 | 19.01.2023 18:02:28 | 5.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6519 | 0 | 0 | 18.6519
2455402 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3943 35-07-K03943_913190585_913190585 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 09:59:51 | 19.01.2023 11:14:52 | 1.2503 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0472
2455757 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_AHMET KOCA M10_72231074 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 16:05:30 | 19.01.2023 20:07:11 | 4.0281 | 3 | 9 | 38 | 50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9.247 | 19.189 | 60.2087 | 67.4076 | 17.8657 | 0 | 0 | 0 | 173.9181
2455282 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HASAN KÜÇÜK SULAMA GRUBU 35-29-L00298_A_90946905_90946905 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 07:04:11 | 19.01.2023 07:52:52 | 0.81139 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.447 | 0 | 2.1753 | 0 | 0.50889 | 0 | 0 | 4.1311
2455525 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AVŞAR TR-5 45-83-L00353_C_56400698_56400698 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2023 12:10:30 | 19.01.2023 15:10:57 | 3.0075 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.4152 | 0 | 0.76837 | 0 | 11.9716 | 0 | 0 | 65.1552
2455588 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SARIPINAR TR-8 45-73-M00582_A_56402079_56402079 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 13:19:09 | 19.01.2023 15:49:32 | 2.5064 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9561 | 0 | 0.74768 | 0 | 9.2695 | 0 | 0 | 13.9733
2455345 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | HÜSEYİN DALGIÇ TARIMSAL SULAMA TR 45-78-M01055_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2037800 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 09:18:41 | 19.01.2023 11:27:56 | 2.1542 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4141 | 0 | 0.58473 | 0 | 0 | 6.9988
2455296 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAŞKESİK TR-2 35-26-L00220_956601193_956601193 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 08:04:17 | 19.01.2023 09:20:34 | 1.2714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2455488 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-133 35-04-K00133_A A1B_5819558 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 11:32:17 | 19.01.2023 12:47:26 | 1.2525 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 53.5418 | 0 | 0 | 0 | 352.1021 | 0 | 0 | 405.6439
2455820 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-63 35-19-L00063_A_60983692_60983692 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 17:59:22 | 19.01.2023 18:20:00 | 0.34389 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.2293 | 0 | 0.21339 | 0 | 2.4954 | 0 | 0 | 13.9381
2455797 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-76 35-19-L00076_7262952_56376660_56376660 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 17:08:00 | 19.01.2023 17:43:08 | 0.58556 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0691 | 0 | 0 | 0 | 4.0514 | 0 | 0 | 12.1205
2455651 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-3249 35-03-K03249_K-280 K02_41927538 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 14:28:14 | 19.01.2023 15:39:55 | 1.1947 | 0 | 966 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 315.2419 | 0 | 0 | 1153.8299 | 198.7048 | 0 | 0 | 1667.7765
2455574 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-3227 M02_2319861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 12:35:00 | 19.01.2023 13:34:47 | 0.99639 | 1 | 2654 | 0 | 29 | 20 | 3118 | 4 | 66 | 0.26876 | 943.4537 | 0 | 44.4485 | 301.3639 | 4420.3868 | 461.8496 | 1873.0619 | 8044.8332
2455365 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ALTINOLUK TR-6 35-31-L00438_35-31-L00438_47775536 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 09:32:45 | 19.01.2023 16:31:55 | 6.9861 | 0 | 32 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.0874 | 0 | 64.1926 | 0 | 14.7932 | 0 | 0 | 106.0732
2455319 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-108 35-15-M00108_35-15-M00108_2364923 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 08:55:33 | 19.01.2023 16:01:06 | 7.0925 | 0 | 243 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 533.8312 | 0 | 0.13314 | 0 | 335.5955 | 0 | 0 | 869.5598
2455803 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/3 45-83-L00003_48137784_56395641_56395641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 17:12:59 | 19.01.2023 19:13:38 | 2.0108 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13797 | 0 | 11.7184 | 0 | 3.3312 | 0 | 0 | 15.1875
2455299 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1214 35-01-K01214_A 1A_5927485 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 07:58:29 | 19.01.2023 09:21:27 | 1.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5008 | 0 | 0 | 58.5008
2455368 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOĞANKAYA OVA MAH.TR-1 45-72-L00190_956526945_956526945 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 09:30:41 | 19.01.2023 11:51:14 | 2.3425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049673
2455746 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-21 45-71-M00446_45-71-M00446_72100065 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 15:50:32 | 19.01.2023 17:03:44 | 1.22 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.8413 | 0 | 0 | 0 | 32.3936 | 0 | 0 | 121.2348
2455560 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2307805 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 12:51:02 | 19.01.2023 14:10:14 | 1.32 | 2 | 41 | 14 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.1108 | 4.1475 | 16.328 | 2.9607 | 23.8146 | 14.0341 | 0 | 0 | 62.3958
2455869 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-6 35-28-M00910_F F01_79679186 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 20:07:46 | 19.01.2023 20:49:22 | 0.69333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8242 | 0 | 0 | 0 | 0.90689 | 0 | 0 | 4.7311
2455846 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AHMETTEPE MAH.TR-1 45-73-M00535_A_56388465_56388465 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 19:00:24 | 19.01.2023 21:48:38 | 2.8039 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4018 | 0 | 0.10859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5103
2455554 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-21 PIRLANTA 35-15-M00021_35-15-M00021_66598581 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 09:52:43 | 19.01.2023 12:50:10 | 2.9575 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58.9453 | 0 | 0 | 0 | 3.8044 | 0 | 0 | 62.7498
2455623 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | VELİLER TR-2 35-15-L01162_35-15-L01162_82406678 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 14:08:34 | 19.01.2023 14:49:46 | 0.68667 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21327 | 0 | 0.34128 | 0 | 0.0039967 | 0 | 0 | 0.55855
2455328 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-64 SANAYİ 45-84-L00064_C_56384531_56384531 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 09:06:38 | 19.01.2023 14:29:37 | 5.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.114 | 0 | 0 | 107.114
2455809 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-298 35-18-L00298_L-442 MİGROS L01_72102688 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2023 17:26:03 | 19.01.2023 21:40:54 | 4.2475 | 0 | 266 | 0 | 0 | 1 | 113 | 0 | 1 | 0 | 1161.6887 | 0 | 0 | 200.6674 | 760.4269 | 0 | 33.4081 | 2156.1912
2455909 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-47 35-16-L00047_47569376_56352667_56352667 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 22:59:46 | 19.01.2023 23:18:37 | 0.31417 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9397 | 0 | 0 | 0 | 1.6147 | 0 | 0 | 11.5544
2455829 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-195 35-02-M00195_D_56360431_56360431 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 15:19:47 | 19.01.2023 18:49:21 | 3.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.8716 | 0 | 319.8211 | 484.6927
2455806 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-105 35-15-M00105_48870283_56379922_56379922 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 17:09:01 | 19.01.2023 18:10:18 | 1.0214 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.9087 | 0 | 0 | 0 | 25.638 | 0 | 0 | 39.5467
2455288 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-16 35-21-L00016_B_56357700_56357700 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 07:41:18 | 19.01.2023 10:54:10 | 3.2144 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.045
2455308 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_A A01_60809371 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 08:47:12 | 19.01.2023 09:15:47 | 0.47639 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1914 | 0 | 0 | 0 | 6.0368 | 0 | 0 | 12.2282
2455600 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4122 35-09-K04122_97670876_97670876 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 13:39:31 | 19.01.2023 19:15:34 | 5.6008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0414
2455388 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DM-3/TR-21 45-83-L00485__82025111_82025111 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 10:01:04 | 19.01.2023 15:05:51 | 5.0797 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 177.8689 | 0 | 0 | 0 | 0.72787 | 0 | 0 | 178.5968
2455786 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HACI HALİLLER TR-3 45-71-M00067_A_56393368_56393368 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 16:38:19 | 19.01.2023 23:11:52 | 6.5592 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2875
2455643 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2517 35-02-M02517_35-02-M02517_66108550 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 14:16:23 | 19.01.2023 14:44:29 | 0.46833 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 185.2894 | 0 | 0 | 0 | 13.328 | 0 | 0 | 198.6174
2455494 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_955262303_955262303 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 11:40:48 | 19.01.2023 13:00:22 | 1.3261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2677
2455534 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3582 35-01-K03582_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2069771 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 12:24:11 | 19.01.2023 12:55:16 | 0.51806 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 79.6553 | 0 | 0 | 0 | 9.2927 | 0 | 0 | 88.9479
2455889 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-122 35-01-K00122_35-01-K00122_42881107 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 21:34:30 | 19.01.2023 23:15:57 | 1.6908 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 604.3813 | 0 | 0 | 0 | 94.9039 | 0 | 0 | 699.2852
2455580 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1879 35-09-K01879_D e1b_5863182 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 13:03:23 | 19.01.2023 17:03:42 | 4.0053 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 330.1855 | 0 | 0 | 0 | 61.178 | 0 | 0 | 391.3635
2455726 | 1 | MANİSA | SOMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TURGUTALP TR-1 45-82-M00051_B TR1B2b_5983164 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 15:14:22 | 19.01.2023 20:39:47 | 5.4236 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 312.1138 | 0 | 0 | 0 | 225.6777 | 0 | 0 | 537.7915
2455872 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-175 35-18-L00175_49990595 A03_49991029 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 20:17:49 | 19.01.2023 21:14:55 | 0.95167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9239
2455325 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2313571 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 09:07:09 | 19.01.2023 12:18:12 | 3.1842 | 3 | 1638 | 0 | 1 | 4 | 97 | 0 | 0 | 162.0534 | 1250.9404 | 0 | 0.9112 | 220.931 | 336.9588 | 0 | 0 | 1971.7948
2455371 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-13 35-31-L00368_B_91440649_91440649 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 09:35:22 | 19.01.2023 10:47:42 | 1.2056 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9481 | 0 | 0.072783 | 0 | 0.073978 | 0 | 0 | 3.0949
2455285 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | CAFER ÇETİNKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00160_C_56396689_56396689 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 07:18:04 | 19.01.2023 09:20:11 | 2.0353 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6139 | 0 | 10.5359 | 0 | 1.1468 | 0 | 0 | 15.2966
2455311 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-225 35-07-K00225_35-07-K00225_48245461 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2023 08:51:16 | 19.01.2023 10:06:20 | 1.2511 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 62.4607 | 0 | 0 | 0 | 156.9796 | 0 | 0 | 219.4402
2455305 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-329 35-18-L00329_950437035_950437035 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 08:32:07 | 19.01.2023 10:41:22 | 2.1542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84955
2455852 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-10 KARADAĞ DM 35-18-L00010_ULUSOY L07_72054770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 19:21:53 | 19.01.2023 19:49:38 | 0.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9348 | 0 | 0 | 0 | 53.9348
2455274 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AHMET ANDAŞ-2 SULAMA GRUBU 35-29-M00304_A_91312463_91312463 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 03:54:35 | 19.01.2023 06:22:35 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6774 | 0 | 5.4103 | 0 | 0 | 58.0877
2455460 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_HatBaşıAyırıcı_53134589 M11_53134589 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 10:53:11 | 19.01.2023 14:12:44 | 3.3258 | 2 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 12.9937 | 3.0941 | 3.3226 | 0 | 0 | 0 | 20.4363
2455374 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-54 35-30-L00054_C_56365549_56365549 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 09:35:56 | 19.01.2023 10:44:49 | 1.1481 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.8623 | 0 | 0 | 0 | 5.9938 | 0 | 0 | 18.8561
2455314 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1189 35-03-M01189_TRAFO M03_2119489 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 08:53:15 | 19.01.2023 13:51:00 | 4.9625 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 710.4386 | 0 | 0 | 0 | 309.6422 | 0 | 0 | 1020.0808
2455712 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ALANKIYI TR-4 35-20-L00266_35-20-L00266_61275070 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 15:01:46 | 19.01.2023 15:25:45 | 0.39972 | 0 | 18 | 0 | 24 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.58821 | 0 | 0.67669 | 0 | 3.6589 | 0 | 0 | 4.9238
2455500 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1482 35-04-K01482_954699397_954699397 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 11:50:29 | 19.01.2023 12:56:23 | 1.0983 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1138
2455523 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÖRENCİK KAPAN TR-1 35-31-L00224_A_72233180_72233180 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 12:00:22 | 19.01.2023 14:10:38 | 2.1711 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16696
2455480 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3712 35-01-K03712_K-3396 K01_2114423 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 11:30:53 | 19.01.2023 12:56:55 | 1.4339 | 0 | 2819 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1227.7815 | 0 | 0 | 0 | 105.9748 | 0 | 0 | 1333.7563
2455898 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÖMÜR BELDESİ TR 35-14-M00120_M-42 M01_80640533 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 22:21:58 | 19.01.2023 22:39:52 | 0.29833 | 4 | 588 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.182 | 32.6094 | 0.32293 | 0 | 0 | 0.28784 | 0 | 0 | 38.4021
2455586 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 13:23:24 | 19.01.2023 14:02:10 | 0.64611 | 20 | 115 | 300 | 97 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2.4303 | 21.5863 | 56.7078 | 22.0393 | 6.5859 | 5.6355 | 0 | 0 | 114.985
2455294 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_HASAN ÇAVUŞLAR L06_2088237 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 08:02:10 | 19.01.2023 09:07:49 | 1.0942 | 1 | 45 | 28 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.16183 | 9.0128 | 20.2273 | 11.0248 | 0.12977 | 13.1527 | 0 | 0 | 53.7091
2455792 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/16 45-71-M00392_953191517_953191517 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 16:46:49 | 19.01.2023 19:46:19 | 2.9917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1113
2455443 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-12 45-71-M00305_DM-13 M03_2320590 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 10:43:23 | 19.01.2023 14:45:04 | 4.0281 | 0 | 7109 | 0 | 0 | 1 | 428 | 0 | 1 | 0 | 7771.0943 | 0 | 0 | 543.1865 | 3994.6223 | 0 | 124.8284 | 12433.7314
2455772 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-264 ŞİFNE CAD. SONU 35-18-L00264_950444478_950444478 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.01.2023 16:24:12 | 19.01.2023 20:21:05 | 3.9481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2455440 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-291 35-18-L00291_950462403_950462403 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 10:42:13 | 19.01.2023 12:30:04 | 1.7975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50835
2455749 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | BACAKLAR TR-1 45-81-M00095_45-81-M00095_2356633 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 15:51:23 | 19.01.2023 18:15:49 | 2.4072 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.6946 | 0 | 0 | 0 | 0.18291 | 0 | 0 | 19.8775
2455423 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-321 35-18-L00321_950449408_950449408 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 10:18:02 | 19.01.2023 11:41:12 | 1.3861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2331
2455755 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-290 35-01-K00290_911535856_911535856 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 16:04:09 | 19.01.2023 20:43:40 | 4.6586 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2068 | 0 | 0 | 0 | 0.076618 | 0 | 0 | 1.2834
2455277 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 04:52:55 | 19.01.2023 05:17:59 | 0.41778 | 4 | 872 | 13 | 131 | 20 | 78 | 0 | 4 | 6.9067 | 57.0469 | 4.5112 | 17.1311 | 28.4364 | 8.4701 | 0 | 1.9267 | 124.4291
2455858 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1643 35-04-M01643_A_56379250_56379250 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 19:36:18 | 19.01.2023 20:50:24 | 1.235 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7364 | 0 | 0 | 0 | 1.8493 | 0 | 0 | 5.5857
2455317 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1012 35-01-K01012_TRAFO K03_2114399 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 09:01:33 | 19.01.2023 10:38:43 | 1.6194 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 216.644 | 0 | 0 | 0 | 138.2028 | 0 | 0 | 354.8468
2455812 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-21 HAMAM ALANI 35-14-M00021_956643727_956643727 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 17:30:17 | 19.01.2023 20:06:08 | 2.5975 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0932
2455377 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_HatBaşıAyırıcı_53138164 L06_53138164 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 09:44:41 | 19.01.2023 14:01:06 | 4.2736 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5353 | 0 | 1.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0746
2455354 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURHASAN TR-1 45-74-M00263_945591337_945591337 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 09:19:56 | 19.01.2023 10:57:48 | 1.6311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26113
2455360 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_35-21-L00164_72179980 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.01.2023 09:28:29 | 19.01.2023 17:07:00 | 7.6419 | 0 | 208 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 393.9632 | 0 | 4.6442 | 0 | 253.4384 | 0 | 0 | 652.0458
2455340 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_ÇAPAKLI M14_2310857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 09:15:19 | 19.01.2023 09:16:58 | 0.027743 | 8 | 2934 | 523 | 640 | 66 | 342 | 3 | 1 | 0.10754 | 13.0657 | 14.7975 | 8.338 | 12.7602 | 6.6629 | 7.6289 | 0.31397 | 63.6747
2455254 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | GÜME KÖYÜ TR-1 35-29-L00340_35-29-L00340_2375021 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 00:30:58 | 19.01.2023 01:42:40 | 1.195 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9645 | 0 | 0.97644 | 0 | 0.17453 | 0 | 0 | 4.1155
2455881 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/46 45-72-M00046_956507175_956507175 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 21:08:33 | 19.01.2023 21:33:33 | 0.41667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042395 | 0 | 0.017007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059402
2455589 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_PAŞAKÖY (ARAPLIOVASI) GES DM M03_82985721 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.01.2023 13:24:00 | 19.01.2023 14:23:54 | 0.99833 | 9 | 3430 | 87 | 403 | 33 | 348 | 0 | 0 | 2.9249 | 435.6323 | 35.7823 | 100.8225 | 161.6993 | 211.6537 | 0 | 0 | 948.5149
2456694 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 19:12:36 | 20.01.2023 19:46:34 | 0.56611 | 4 | 912 | 13 | 132 | 20 | 78 | 0 | 4 | 12.7018 | 98.5196 | 6.3231 | 20.4211 | 43.7003 | 16.8895 | 0 | 3.0195 | 201.5749
2456362 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TSK MENTEŞ ÖLÇÜ KÖK ÖZEL 35-19-M00414Ö_ M04_75000967 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 14:36:28 | 20.01.2023 15:23:10 | 0.77833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.0825 | 0 | 0 | 0 | 583.0825
2456717 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307__79892026_79892026 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 19:50:59 | 20.01.2023 21:09:28 | 1.3081 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 103.3108 | 0 | 1.0082 | 0 | 0.23957 | 0 | 0 | 104.5586
2456053 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-538 35-02-K00538_35-02-K00538_2360866 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 09:42:38 | 20.01.2023 13:15:46 | 3.5522 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 197.3536 | 0 | 0 | 0 | 18.6988 | 0 | 0 | 216.0525
2456076 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | GÜNKENT TR-1 35-18-M00096_ILDIR KÖK M03_72091717 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 10:11:28 | 20.01.2023 17:52:22 | 7.6817 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 307.9147 | 0 | 0 | 0 | 88.6575 | 0 | 0 | 396.5722
2456216 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-3 35-31-L00336_35-31-L00336_2365265 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 12:10:15 | 20.01.2023 17:35:53 | 5.4272 | 0 | 58 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.3372 | 0 | 8.7867 | 0 | 3.4722 | 0 | 0 | 54.596
2455970 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_ESHOT-2 M49_2309160 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 06:34:00 | 20.01.2023 09:00:17 | 2.4381 | 0 | 5829 | 0 | 0 | 4 | 370 | 0 | 0 | 0 | 5931.1855 | 0 | 0 | 209.1488 | 916.1919 | 0 | 0 | 7056.5262
2456488 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HACI HASAN KÖYÜ TR-1 35-15-L00271_C_56368996_56368996 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 15:42:52 | 20.01.2023 18:02:29 | 2.3269 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 1.2513 | 0 | 0 | 6.5145
2456382 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-5 35-31-L00074_C_91025703_91025703 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 14:43:35 | 20.01.2023 15:17:25 | 0.56389 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31735 | 0 | 0.12372 | 0 | 0.01751 | 0 | 0 | 0.45859
2456631 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-2(MÜTEVELLİ TR-5/TR-6/TR-7) M04_72196215 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 17:37:48 | 20.01.2023 17:54:17 | 0.27472 | 0 | 579 | 40 | 11 | 5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 42.7015 | 4.2198 | 0.95314 | 7.5567 | 10.2751 | 0 | 0 | 65.7062
2456033 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_HatBaşıAyırıcı_82886158 L01_82886158 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 09:20:35 | 20.01.2023 12:04:27 | 2.7311 | 1 | 191 | 0 | 106 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0.76586 | 73.5883 | 0 | 23.1705 | 5.5065 | 120.6318 | 0 | 0 | 223.663
2456674 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DAĞDERE TR-1 35-29-L00320_A_56395295_56395295 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 18:17:00 | 20.01.2023 21:01:50 | 2.7472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8671
2456342 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-72 35-14-L00072_A_91345426_91345426 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 14:24:43 | 20.01.2023 17:40:23 | 3.2611 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74.7501 | 0 | 0 | 0 | 109.7244 | 0 | 0 | 184.4745
2456511 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_ALİ ÖRÜMLÜ M06_72246777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 15:59:13 | 20.01.2023 20:03:38 | 4.0736 | 2 | 3 | 59 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2334 | 15.2581 | 86.2612 | 278.9583 | 18.6916 | 0 | 0 | 0 | 405.4026
2456050 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-7 35-23-M00007_A_56399617_56399617 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 09:53:36 | 20.01.2023 10:33:02 | 0.65722 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1328 | 0 | 0 | 0 | 0.21653 | 0 | 0 | 9.3493
2456259 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950456221_950456221 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 13:16:23 | 20.01.2023 15:05:31 | 1.8189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64317
2456551 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033272 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 16:18:27 | 20.01.2023 19:55:20 | 3.6147 | 22 | 2658 | 35 | 203 | 56 | 758 | 6 | 1 | 64.7417 | 2149.7343 | 482.219 | 231.0902 | 818.7366 | 1347.9424 | 1238.207 | 58.6779 | 6391.349
2456305 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1540 35-01-M01540_35-01-M01540_2366627 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 14:03:48 | 20.01.2023 14:39:59 | 0.60306 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 174.5201 | 0 | 0 | 0 | 11.9367 | 0 | 0 | 186.4569
2456010 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-236 35-02-M00236_35-02-M00236_2370116 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 09:16:30 | 20.01.2023 11:48:44 | 2.5372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0.05475 | 0 | 0 | 0 | 368.8371 | 0 | 2161.5339 | 2530.4258
2456471 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-2571 35-01-K02571_K-4034 K01_2119055 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 14:01:00 | 20.01.2023 16:33:00 | 2.5333 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 637.962 | 0 | 0 | 0 | 127.084 | 0 | 0 | 765.046
2456634 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | GÖKÇEÖREN TR-4 45-77-M00033_A_56387123_56387123 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 17:39:36 | 20.01.2023 18:59:52 | 1.3378 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.038582 | 0 | 8.3089e-05 | 0 | 0.7728 | 0 | 0 | 0.81147
2456757 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KALE TR-2 45-78-M01259_B_65513889_65513889 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 22:07:53 | 20.01.2023 22:21:54 | 0.23361 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22678
2456093 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-77 35-16-L00077_953355299_953355299 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 10:30:40 | 20.01.2023 13:32:27 | 3.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11703 | 0 | 0 | 0.11703
2455924 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4/18 35-21-L00012_C_56357359_56357359 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 01:17:17 | 20.01.2023 03:41:05 | 2.3967 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.6875 | 0 | 0 | 0 | 2.7631 | 0 | 0 | 46.4506
2456714 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | KADIBOĞAN TR-2 45-74-M00220_45-74-M00220_2371984 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.01.2023 19:46:22 | 20.01.2023 21:46:06 | 1.9956 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35907 | 0 | 1.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4016
2456677 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _910466561_910466561 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 18:40:48 | 20.01.2023 21:08:37 | 2.4636 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8541
2455944 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3834 35-01-K03834_A A1_5924349 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 04:32:02 | 20.01.2023 06:30:19 | 1.9714 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 138.5651 | 0 | 0 | 0 | 8.5511 | 0 | 0 | 147.1162
2455930 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-2 (TR-183) 35-19-L00183_A_91227956_91227956 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 02:09:02 | 20.01.2023 02:38:58 | 0.49889 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9384 | 0 | 0 | 0 | 3.5434 | 0 | 0 | 14.4818
2455987 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | HECİZ KÖK 45-82-M00485_SAVAŞTEPE 34.5 ÇIKIŞ M03_66191121 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 08:59:40 | 20.01.2023 16:08:22 | 7.145 | 1 | 368 | 46 | 19 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0.33095 | 369.3244 | 647.4195 | 19.729 | 27.2497 | 348.5959 | 0 | 0 | 1412.6495
2456236 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-300 DM 35-18-L00300_950448408_950448408 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 12:42:22 | 20.01.2023 18:11:29 | 5.4853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3615
2456528 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | GÖKEYÜP KÖK 45-86-M00334_ORTAKÖY M01_81494873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 16:12:39 | 20.01.2023 16:18:08 | 0.091389 | 2 | 8169 | 190 | 1373 | 65 | 1051 | 1 | 2 | 0.18205 | 102.7061 | 27.6164 | 14.9408 | 21.8426 | 74.922 | 0.27137 | 1.2526 | 243.734
2456428 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜKBAHÇE KÖYÜ TR-1 35-21-L00085_35-21-L00085_2375929 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 14:57:35 | 20.01.2023 19:38:47 | 4.6867 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.0507 | 0 | 0 | 0 | 7.9572 | 0 | 0 | 27.0079
2456414 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YUKARI YENMİŞ TR-1 35-27-M00382_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053409 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 15:00:01 | 20.01.2023 18:49:03 | 3.8172 | 0 | 119 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 123.1421 | 0 | 2.0722 | 0 | 20.2514 | 0 | 0 | 145.4657
2456763 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DM-1/10 (TR-18) 35-19-M00018_6346787_60982629_60982629 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 22:33:45 | 21.01.2023 00:11:05 | 1.6222 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 150.9501 | 0 | 0 | 0 | 3.6073 | 0 | 0 | 154.5574
2456368 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAŞKESİK TR-1 35-26-L00218_956601287_956601287 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 14:41:02 | 20.01.2023 15:36:06 | 0.91778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072194
2456268 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2307810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 13:22:35 | 20.01.2023 14:27:21 | 1.0794 | 2 | 105 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.78762 | 27.195 | 0.98183 | 0 | 64.4055 | 0 | 0 | 0 | 93.3699
2455953 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-2 35-28-M00184_D_56377625_56377625 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 06:53:14 | 20.01.2023 08:45:02 | 1.8633 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0712
2456746 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-290 35-18-L00290_950462384_950462384 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 21:16:53 | 20.01.2023 22:58:45 | 1.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34255 | 0 | 0 | 0.34255
2455959 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 35-32-L00015_946413834_946413834 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 07:39:16 | 20.01.2023 08:35:16 | 0.93333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55047
2456600 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_95001212598_95001212598 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 16:59:54 | 20.01.2023 18:47:55 | 1.8003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1268
2456019 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-209(DM-2/22) 35-09-M00209_97469488_97469488 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 09:24:43 | 20.01.2023 12:53:28 | 3.4792 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.308
2456139 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DALLIK L03_72215450 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 11:06:08 | 20.01.2023 13:39:00 | 2.5478 | 0 | 587 | 0 | 15 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 159.4626 | 0 | 4.4006 | 58.0519 | 107.0034 | 0 | 0 | 328.9185
2455976 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4786 35-04-K04786_99720059_99720059 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 08:38:20 | 20.01.2023 11:31:34 | 2.8872 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6056
2456225 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-3/08(MESCİD SOKAK) 45-71-M00063_DAĞITIM TRAFOSU M03_72069455 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 12:29:45 | 20.01.2023 12:38:53 | 0.15222 | 0 | 809 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 28.5083 | 0 | 0 | 0 | 9.7298 | 0 | 0 | 38.2381
2456082 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 10:15:05 | 20.01.2023 10:22:26 | 0.1225 | 3 | 550 | 10 | 45 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0.25063 | 7.1415 | 0.35696 | 0.56237 | 3.7863 | 1.3679 | 0 | 0 | 13.4657
2455933 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-3 35-28-M00003_DM-3/17 M01_2063999 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 02:42:45 | 20.01.2023 02:55:45 | 0.21667 | 0 | 1649 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 94.6147 | 0 | 0 | 0 | 22.0551 | 0 | 0 | 116.6698
2456474 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | TR-19/05 45-71-M00451_DAĞITIM TRAFOSU M04_66396794 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 15:35:26 | 20.01.2023 15:48:02 | 0.21 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4645 | 0 | 0 | 0 | 2.1303 | 0 | 0 | 10.5949
2456431 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-16 35-21-L00016_953358540_953358540 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 15:02:46 | 20.01.2023 18:23:13 | 3.3408 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4089
2456743 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3956 35-03-K03956__72372715_72372715 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 21:15:37 | 20.01.2023 22:42:17 | 1.4444 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 61.3453 | 0 | 0 | 0 | 67.8766 | 0 | 0 | 129.2219
2456411 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KÖSELER TR-1 45-75-M00170_B_56355000_56355000 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 14:57:38 | 20.01.2023 17:30:41 | 2.5508 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5193
2456125 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BARBAROS TR-1 35-19-M00199_A_56377407_56377407 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 10:58:04 | 20.01.2023 13:15:32 | 2.2911 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.2154 | 0 | 2.3601 | 0 | 31.5837 | 0 | 0 | 78.1592
2456248 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48136600_56385945_56385945 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 13:01:09 | 20.01.2023 13:52:06 | 0.84917 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.3861 | 0 | 0 | 0 | 1.8494 | 0 | 0 | 41.2355
2456265 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/19 45-83-L00019_955148639_955148639 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 13:18:56 | 20.01.2023 14:44:36 | 1.4278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58658
2456062 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_TR-48 SANAYİ M03_67054181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 10:01:18 | 20.01.2023 10:11:00 | 0.16167 | 0 | 20 | 0 | 7 | 10 | 991 | 5 | 15 | 0 | 0.75031 | 0 | 0.91784 | 34.8474 | 133.3335 | 12.1757 | 50.2168 | 232.2416
2455956 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ÇERİKÖZÜ YAYLA TR-3 35-29-L00801_35-29-L00801_72348699 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 07:24:58 | 20.01.2023 09:53:45 | 2.4797 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6467
2456348 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_GÜZELBAHÇE-2 ÇIKIŞ (İSTİKLAL) M11_2308025 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 14:28:27 | 20.01.2023 14:38:09 | 0.16167 | 0 | 342 | 0 | 18 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23.2817 | 0 | 1.6385 | 11.0786 | 8.6129 | 0 | 0 | 44.6117
2456643 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_YUKARI YENMİŞ M05_72163656 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 17:58:29 | 20.01.2023 18:09:44 | 0.1875 | 0 | 119 | 4 | 6 | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6.4526 | 0.2992 | 0.12042 | 19.5033 | 0.9074 | 14.432 | 0 | 41.715
2456311 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DAĞISTAN M13_2314069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 14:08:49 | 20.01.2023 14:26:20 | 0.29194 | 6 | 46 | 44 | 150 | 6 | 49 | 2 | 0 | 0.26104 | 1.7237 | 4.1723 | 17.0627 | 2.9526 | 13.462 | 41.7539 | 0 | 81.3882
2456497 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2370 35-01-K02370_910469759_910469759 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 15:48:46 | 20.01.2023 17:02:14 | 1.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6989 | 0 | 0 | 4.6989
2456597 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2846 35-03-M02846_ M01_82471945 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 17:06:20 | 20.01.2023 18:29:53 | 1.3925 | 4 | 709 | 1 | 80 | 5 | 80 | 0 | 0 | 1.219 | 257.263 | 4.232 | 27.2975 | 8.0045 | 69.7402 | 0 | 0 | 367.7562
2456328 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_PAŞAKÖY M21_88471043 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 14:20:04 | 20.01.2023 19:24:48 | 5.0789 | 3 | 15 | 48 | 24 | 11 | 4 | 0 | 0 | 11.8012 | 10.4671 | 269.9197 | 27.4655 | 46.633 | 18.086 | 0 | 0 | 384.3725
2456042 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950456427_950456427 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 09:45:39 | 20.01.2023 13:55:12 | 4.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8009 | 0 | 0 | 1.8009
2455993 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ILDIR KÖK 35-18-M00069_M-30 TERMAL KENT M03_72093159 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 09:03:48 | 20.01.2023 10:26:46 | 1.3828 | 0 | 126 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.1153 | 1075.1832 | 0 | 2.8781 | 5.7266 | 0 | 0 | 1107.9033
2455999 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_GÖZSÜZLER L11_72378549 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 09:10:17 | 20.01.2023 17:22:33 | 8.2044 | 0 | 96 | 0 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 572.9609 | 0 | 53.2966 | 1581.5834 | 16.5939 | 430.6602 | 0 | 2655.0951
2456228 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-77 35-16-L00077_C_56397424_56397424 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 12:35:15 | 20.01.2023 13:53:21 | 1.3017 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2685 | 0 | 2.5898 | 0 | 0 | 5.8583
2456620 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | FATİH KÖK 35-15-L01160_HORZUM L01_72298565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 17:28:06 | 20.01.2023 19:43:00 | 2.2483 | 0 | 212 | 11 | 83 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 46.6253 | 3.5729 | 24.2483 | 10.1827 | 26.0478 | 0 | 0 | 110.677
2456769 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-23 35-21-L00152_C_56375692_56375692 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 22:51:25 | 20.01.2023 23:30:51 | 0.65722 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4239 | 0 | 0 | 0 | 2.5038 | 0 | 0 | 4.9276
2456506 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ROSEBYE TR-4 45-71-M01188_DAĞITIM TRAFO ROSEBYE TR-4 M03_72080164 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 15:56:50 | 20.01.2023 16:12:22 | 0.25889 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.3645 | 0 | 0 | 0 | 7.4406 | 0 | 0 | 41.8052
2456174 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_KIZILCA L05_49920723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 11:41:28 | 20.01.2023 12:04:21 | 0.38139 | 2 | 1764 | 0 | 58 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0.45036 | 174.9965 | 0 | 5.8326 | 6.9696 | 66.9832 | 0 | 0 | 255.2322
2456151 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_AHMET KOCA M10_72231048 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 11:14:27 | 20.01.2023 13:25:12 | 2.1792 | 3 | 9 | 38 | 50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.9829 | 9.3884 | 32.2994 | 35.4431 | 12.2237 | 0 | 0 | 0 | 93.3375
2456483 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SELİMŞAHLAR TR-7 45-71-M01294_45-71-M01294_2356040 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 15:42:31 | 20.01.2023 16:27:54 | 0.75639 | 0 | 60 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.4292 | 0 | 0.19882 | 0 | 14.8611 | 0 | 0 | 27.4891
2456168 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MUSTAFA DÖNERTAŞ-MELTEM GÜLİSTAN DÖNERTAŞ ÖZEL TR 45-71-M00251Ö_ M04_2302951 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 11:31:24 | 20.01.2023 13:03:14 | 1.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2391 | 0 | 707.3098 | 0 | 727.5489
2456297 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-3475 35-07-K03475_K-3476 K02_48246935 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 14:00:08 | 20.01.2023 16:11:51 | 2.1953 | 0 | 6225 | 0 | 0 | 2 | 434 | 0 | 0 | 0 | 4619.3903 | 0 | 0 | 147.3262 | 941.3416 | 0 | 0 | 5708.058
2456606 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_ARITMA M05_2327863 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 17:20:02 | 20.01.2023 17:40:35 | 0.3425 | 1 | 383 | 176 | 205 | 12 | 47 | 2 | 0 | 0.51505 | 62.4399 | 65.3462 | 107.0756 | 30.5169 | 11.0683 | 87.7628 | 0 | 364.7248
2456692 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | CAFER BEY EVREN MAH.TR-1 45-78-L00711__91322850_91322850 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 19:04:15 | 20.01.2023 20:59:26 | 1.9197 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.051761 | 0 | 4.0683 | 0 | 37.6148 | 0 | 0 | 41.7349
2456005 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | M-3121(YATIRIM REZERVE) 35-10-M03121_A_56374060_56374060 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 09:17:10 | 20.01.2023 12:47:03 | 3.4981 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.0541 | 0 | 0 | 0 | 7.5316 | 0 | 0 | 55.5858
2456111 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _956589975_956589975 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 10:44:27 | 20.01.2023 13:14:20 | 2.4981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39681 | 0 | 0 | 0 | 6.6636 | 0 | 0 | 7.0605
2456105 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-13/03 (İTFAİYE KARŞISI) 45-71-M00333_DAĞITIM TRAFOSU M01_72050869 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 10:40:35 | 20.01.2023 10:55:21 | 0.24611 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 57.2293 | 0 | 0 | 0 | 21.2314 | 0 | 0 | 78.4607
2456646 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-6 35-31-L00148_B_91207504_91207504 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 17:58:12 | 20.01.2023 20:36:20 | 2.6356 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2837
2456400 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-31 45-78-L00031_49381090_56407516_56407516 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2023 14:51:22 | 20.01.2023 16:08:53 | 1.2919 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.2853 | 0 | 0 | 0 | 3.1558 | 0 | 0 | 56.441
2456566 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇEPNİBEKTAŞ TR-1 45-83-L00300_A_56400730_56400730 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 16:41:49 | 20.01.2023 18:15:41 | 1.5644 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.2761 | 0 | 0.26114 | 0 | 0.57394 | 0 | 0 | 24.1111
2456211 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-2380 35-08-K02380_K-3741 K01_42545569 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 12:03:18 | 20.01.2023 13:10:20 | 1.1172 | 1 | 796 | 2 | 21 | 22 | 97 | 9 | 1 | 0.29404 | 315.4943 | 2.6769 | 3.1558 | 463.5015 | 174.0134 | 472.9939 | 83.9963 | 1516.1262
2456609 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KOZAKLI OKUL MAH. 45-86-M00094_B_56386222_56386222 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 17:19:44 | 20.01.2023 19:02:09 | 1.7069 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1288
2455945 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3555 35-01-K03555_913287314_913287314 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 05:20:29 | 20.01.2023 10:42:22 | 5.3647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0337
2456715 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | M-2595 BEŞYOL DM 35-02-M02595_M-850 KARAÇAM KÖK M06_50219669 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 19:50:47 | 20.01.2023 20:14:46 | 0.39972 | 3 | 230 | 7 | 9 | 9 | 19 | 0 | 0 | 1.1693 | 26.7952 | 4.1436 | 2.906 | 11.8724 | 10.5416 | 0 | 0 | 57.4281
2456274 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 13:11:18 | 20.01.2023 15:20:00 | 2.145 | 7 | 1126 | 194 | 83 | 42 | 97 | 0 | 0 | 3.789 | 415.2519 | 576.8464 | 55.3506 | 307.594 | 151.0508 | 0 | 0 | 1509.8828
2456237 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-44 (DM-6/21) 35-17-M00044_950301590_950301590 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 12:46:42 | 20.01.2023 14:45:47 | 1.9847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56114
2455982 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-1 35-28-M00154_B_91383639_91383639 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 08:46:08 | 20.01.2023 10:33:53 | 1.7958 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 78.1456 | 0 | 0 | 0 | 16.1665 | 0 | 0 | 94.312
2456772 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-2 45-83-M00570_48025143_56400140_56400140 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 23:02:35 | 21.01.2023 03:32:53 | 4.505 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 114.6792 | 0 | 0 | 0 | 33.6823 | 0 | 0 | 148.3615
2456231 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | BARBAROS TR-1 35-19-M00199_35-19-M00199_2359489 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 12:30:38 | 20.01.2023 13:39:49 | 1.1531 | 0 | 112 | 0 | 11 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 62.3346 | 0 | 1.7649 | 0 | 26.7145 | 0 | 0 | 90.814
2456340 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TARİŞ YEMTA M16_2334654 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 14:24:08 | 20.01.2023 15:06:22 | 0.70389 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.9474 | 0 | 2.9242 | 0 | 0 | 0 | 329.1136 | 0 | 334.9852
2456008 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ATALAN KÖK 35-26-L00247_GÖLLÜCE L06_72823346 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 09:12:14 | 20.01.2023 17:44:12 | 8.5328 | 0 | 297 | 39 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 549.8779 | 1316.6768 | 33.5488 | 400.1898 | 131.5458 | 0 | 0 | 2431.8392
2456695 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | MÜTEVELLİ TR-8 45-80-M02954_TR-85 M02_84970626 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 19:07:14 | 20.01.2023 19:41:53 | 0.5775 | 0 | 0 | 40 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5024 | 0.21794 | 15.0431 | 0.025895 | 0 | 0 | 23.7894
2456148 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-4 35-17-M00204_C_90944598_90944598 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 11:16:13 | 20.01.2023 12:31:01 | 1.2467 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 37.4531 | 0 | 0 | 0 | 26.8798 | 0 | 3.2759 | 67.6089
2456486 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | AHMETLİ TR-3 35-26-L00127_C_91027775_91027775 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 15:36:58 | 20.01.2023 21:29:16 | 5.8717 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.1684 | 0 | 0.13991 | 0 | 3.9138 | 0 | 0 | 65.2222
2456463 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_MOBİL-ZİNDANCIK M05_72117321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 15:23:21 | 20.01.2023 15:42:53 | 0.32556 | 0 | 561 | 0 | 101 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 62.2382 | 0 | 5.0142 | 50.4426 | 21.8626 | 0 | 0 | 139.5575
2456194 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-848 35-04-K00848_912502399_912502399 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 11:54:48 | 20.01.2023 13:59:13 | 2.0736 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3783
2456002 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/3 GÜNEŞ YOLU TR 35-19-M00263_B B01_5845654 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 09:10:15 | 20.01.2023 10:53:20 | 1.7181 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.0997 | 0 | 0 | 0 | 4.4459 | 0 | 0 | 69.5456
2456689 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | CABARLAR KÖK 45-75-M00053_HatBaşıAyırıcı_53135696 M02_53135696 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 18:49:07 | 20.01.2023 22:02:11 | 3.2178 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6896 | 0 | 5.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8019
2456549 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇELİKLİ GÖLYERİ TR-4 45-78-M00752_A_91452080_91452080 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 16:21:28 | 20.01.2023 19:08:18 | 2.7806 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4233 | 0 | 0.44091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8642
2455962 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | HALİL ÇAVUŞLAR TR-1 45-81-M00107_A_56401618_56401618 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 07:30:48 | 20.01.2023 10:01:41 | 2.5147 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.475
2456649 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2054627 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 18:07:46 | 20.01.2023 18:51:49 | 0.73417 | 2 | 105 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.70976 | 20.8908 | 1.5673 | 0 | 33.588 | 0 | 0 | 0 | 56.7559
2456257 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/25 (MUTLU MAH. MUHTARLIK) 45-71-M00076_953207408_953207408 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 13:14:57 | 20.01.2023 18:29:27 | 5.2417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5265
2456732 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-2442 35-07-M02442__83816065_83816065 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 20:42:48 | 20.01.2023 22:22:54 | 1.6683 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.9732 | 0 | 0 | 0 | 6.8906 | 0 | 0 | 20.8638
2456065 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-428 35-18-L00428_9551000_56369160_56369160 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 10:01:07 | 20.01.2023 12:18:56 | 2.2969 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73.0618 | 0 | 0 | 0 | 0.028414 | 0 | 0 | 73.0903
2456397 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_KAZIKBAĞLAR M12_2118602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 14:52:46 | 20.01.2023 14:55:34 | 0.046667 | 0 | 138 | 1 | 7 | 13 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1.2051 | 0.023355 | 0.19706 | 8.881 | 1.2705 | 84.9211 | 0 | 96.4981
2455922 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAVLU TR-3 45-78-L00626_953294846_953294846 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 01:06:34 | 20.01.2023 03:11:45 | 2.0864 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023164
2456048 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_GÜLBAHÇE GİRİŞ L01_2321766 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 09:52:27 | 20.01.2023 11:16:08 | 1.3947 | 1 | 1533 | 0 | 106 | 8 | 185 | 1 | 0 | 20.8597 | 573.938 | 0 | 22.4295 | 585.3307 | 275.1526 | 244.1076 | 0 | 1721.8181
2456022 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | KOZLUÖREN TR-1 45-82-M00309_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2064722 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 09:29:15 | 20.01.2023 18:16:39 | 8.79 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 111.6437 | 0 | 0 | 0 | 17.9638 | 0 | 0 | 129.6075
2456071 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2866 35-03-M02866_35-03-M02866_82288264 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 09:46:38 | 20.01.2023 11:29:53 | 1.7208 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 376.7044 | 0 | 0 | 0 | 129.9242 | 0 | 0 | 506.6286
2456085 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/19 (NECATİBEY TR) 45-71-M00124_953187512_953187512 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2023 10:16:35 | 20.01.2023 14:43:24 | 4.4469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45172
2456632 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994399 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 17:43:12 | 20.01.2023 17:54:00 | 0.18 | 0 | 712 | 0 | 12 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 13.5109 | 0 | 0.32016 | 1.0368 | 3.8352 | 0 | 0 | 18.703
2456028 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-265 35-18-L00265_950451085_950451085 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 09:33:02 | 20.01.2023 17:53:55 | 8.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1104 | 0 | 0 | 15.1104
2456626 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-5 L05_2094416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 17:39:07 | 20.01.2023 18:28:39 | 0.82556 | 0 | 48 | 0 | 1 | 4 | 297 | 2 | 3 | 0 | 16.9881 | 0 | 0.21032 | 34.2903 | 242.7357 | 25.8312 | 10.4673 | 330.523
2456526 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYMAKÇI TR-33 35-15-L00236_35-15-L00236_2364867 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 16:07:16 | 20.01.2023 18:01:20 | 1.9011 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4944 | 0 | 3.2575 | 0 | 0 | 14.7519
2455985 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-377 35-18-L00377_9443125 d1_5954229 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 08:56:08 | 20.01.2023 13:16:00 | 4.3311 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.3292 | 0 | 0 | 0 | 49.0197 | 0 | 0 | 116.3488
2456744 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-158 35-16-L00158_E E01_83625516 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 21:17:49 | 20.01.2023 22:41:18 | 1.3914 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.624
2456266 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-462 BELENAŞI 35-03-M00462_35-03-M00462_82408846 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 13:23:28 | 20.01.2023 14:44:42 | 1.3539 | 0 | 46 | 0 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.2265 | 0 | 10.6169 | 0 | 23.4039 | 0 | 0 | 49.2473
2456220 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378551 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 12:03:05 | 20.01.2023 15:11:00 | 3.1319 | 7 | 2567 | 14 | 375 | 29 | 312 | 0 | 3 | 1085.901 | 4194.6406 | 81.2556 | 521.0196 | 746.2578 | 1323.477 | 0 | 0 | 7952.5517
2456389 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1927 35-10-K01927_B B01b_5924781 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 14:40:14 | 20.01.2023 16:01:32 | 1.355 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.6646 | 0 | 0 | 0 | 30.9657 | 0 | 0 | 73.6303
2456243 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-32 35-13-L00032_D_56356006_56356006 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 12:54:08 | 20.01.2023 13:30:37 | 0.60806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9272 | 0 | 4.2531 | 17.1802
2456203 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_OVACIK-BADEMLER L01_72144457 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 12:01:00 | 20.01.2023 17:12:47 | 5.1964 | 4 | 750 | 3 | 79 | 6 | 134 | 0 | 0 | 55.1478 | 2144.3433 | 6.7398 | 144.3772 | 255.6288 | 1060.3379 | 0 | 0 | 3666.5747
2456738 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-410 35-03-K00410_D d1b_5802061 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 21:03:15 | 21.01.2023 01:56:58 | 4.8953 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.3521 | 0 | 0 | 0 | 166.3983 | 0 | 0 | 191.7504
2456260 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | GÖKEYÜP KÖK 45-86-M00334_ORTAKÖY M01_81494882 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 13:18:45 | 20.01.2023 13:20:05 | 0.022222 | 5 | 7745 | 190 | 1334 | 60 | 937 | 3 | 1 | 0.058542 | 23.294 | 6.9548 | 3.5616 | 6.0855 | 18.9392 | 0.080067 | 0.32164 | 59.2953
2456011 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | YENİ ŞAKRAN TR-7 35-17-M00207_35-17-M00207_2362604 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 09:19:21 | 20.01.2023 09:56:20 | 0.61639 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6716 | 0 | 0 | 0 | 5.237 | 0 | 0 | 20.9086
2456306 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247846 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 14:07:06 | 20.01.2023 14:48:23 | 0.68806 | 1 | 394 | 48 | 41 | 15 | 38 | 0 | 0 | 0.1898 | 32.1153 | 83.189 | 6.573 | 23.3616 | 14.6786 | 0 | 0 | 160.1074
2456057 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_YAĞHANELER M12_2309052 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 09:58:58 | 20.01.2023 10:03:15 | 0.071389 | 0 | 5902 | 0 | 0 | 3 | 443 | 0 | 2 | 0 | 135.0116 | 0 | 0 | 72.2985 | 45.2109 | 0 | 0.61475 | 253.1357
2456552 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KAYMAKÇI TR-10 35-15-M00244_KAYMAKÇI DM M01_67044549 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 16:25:28 | 20.01.2023 17:30:43 | 1.0875 | 0 | 968 | 0 | 85 | 1 | 200 | 0 | 1 | 0 | 214.2774 | 0 | 35.8169 | 1.6045 | 124.0652 | 0 | 0 | 375.764
2456452 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-225 35-07-K00225_35-07-K00225_48245461 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 15:16:39 | 20.01.2023 19:35:19 | 4.3111 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 213.0715 | 0 | 0 | 0 | 401.7166 | 0 | 0 | 614.7881
2456592 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ILDIR KÖK 35-18-M00069_M-30 TERMAL KENT M03_72093133 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 16:09:23 | 20.01.2023 16:59:51 | 0.84111 | 0 | 466 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.5866 | 567.3663 | 0 | 1.3222 | 11.5294 | 0 | 0 | 627.8045
2456658 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI TR-1 35-31-L00201_47875030_56380208_56380208 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 18:16:51 | 20.01.2023 19:05:33 | 0.81167 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5556 | 0 | 0.22487 | 0 | 1.2688 | 0 | 0 | 3.0493
2456615 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-1 TARIMSAL SULAMA M06_2099423 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 17:31:29 | 20.01.2023 17:42:35 | 0.185 | 0 | 3 | 13 | 68 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.20813 | 56.6758 | 7.7544 | 2.8497 | 1.46 | 0 | 0 | 68.9479
2456429 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-34 35-16-L00034_47577970_56352683_56352683 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 15:08:37 | 20.01.2023 17:23:08 | 2.2419 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63.6292 | 0 | 0 | 0 | 6.3593 | 0 | 0 | 69.9885
2456180 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-4 45-71-M00004_DAHİLİ TRF M20_2051902 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 11:42:10 | 20.01.2023 12:04:39 | 0.37472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0408 | 0 | 0 | 7.0408
2456572 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-18/05 (TR-138) 45-71-M00255_953222980_953222980 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 16:41:53 | 20.01.2023 19:20:21 | 2.6411 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2103
2455988 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | YAŞAR ÖZLÜ 35-26-L00078_35-26-L00078_2358272 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 08:58:56 | 20.01.2023 11:29:47 | 2.5142 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5656 | 0 | 47.3815 | 0 | 0 | 53.9471
2456721 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAKIRBEYLİ TR-6 35-26-M01566_ H_90368853 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 20:04:44 | 21.01.2023 02:20:25 | 6.2614 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3646 | 0 | 2.5567 | 0 | 37.8968 | 0 | 0 | 43.8181
2456280 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YENİŞEHİR TR-2 35-31-L00378_35-31-L00378_2365605 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 13:43:59 | 20.01.2023 14:01:09 | 0.28611 | 0 | 37 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8563 | 0 | 1.0177 | 0 | 1.2416 | 0 | 0 | 4.1156
2456031 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_HatBaşıAyırıcı_53139874 M02_53139874 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 09:31:00 | 20.01.2023 11:12:04 | 1.6844 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6712
2456054 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-290 35-18-L00290_950456658_950456658 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 09:55:43 | 20.01.2023 15:06:33 | 5.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4228 | 0 | 0 | 12.4228
2456532 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_SELENDİ DM M01_72038295 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 16:13:38 | 20.01.2023 16:14:34 | 0.015556 | 0 | 1410 | 9 | 72 | 12 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2.4662 | 0.052395 | 0.077854 | 0.43251 | 0.6678 | 0 | 0 | 3.6967
2456409 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GÖBEKLİ TR-2 45-73-M01077_B_56385424_56385424 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 14:55:00 | 20.01.2023 17:20:37 | 2.4269 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.3521 | 0 | 0 | 0 | 5.4554 | 0 | 0 | 25.8075
2456263 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_HACIRAHMANLI TARIMSAL SULAMA M03_72197689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 13:15:36 | 20.01.2023 14:35:24 | 1.33 | 3 | 3 | 69 | 65 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.63415 | 0.30782 | 46.0788 | 18.3598 | 71.3574 | 2.7018 | 0 | 0 | 139.4398
2456595 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAŞDELEN TR-336 35-19-M00181_956669087_956669087 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 16:49:59 | 20.01.2023 19:27:11 | 2.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81676
2455968 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3834 35-01-K03834_A A4_5924413 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 07:41:41 | 20.01.2023 10:47:57 | 3.1044 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 138.0757 | 0 | 0 | 0 | 10.6799 | 0 | 0 | 148.7556
2456300 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2564 35-02-M02564_99441378_99441378 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 14:01:37 | 20.01.2023 16:56:28 | 2.9142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4166
2456469 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-6 35-15-L00642_A_91272312_91272312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 15:26:40 | 20.01.2023 19:50:20 | 4.3944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28895 | 0 | 1.7544 | 0 | 0 | 2.0433
2456495 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1768 35-01-K01768_911400637_911400637 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 15:47:33 | 20.01.2023 17:51:32 | 2.0664 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9049 | 0 | 0 | 0 | 0.61645 | 0 | 0 | 3.5213
2455928 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HİLAL KLASİK TM 35-01-A00011_MÜRSELPAŞA M11_2053725 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2023 01:37:00 | 20.01.2023 02:15:00 | 0.63333 | 0 | 173 | 0 | 0 | 7 | 3024 | 0 | 15 | 0 | 30.3253 | 0 | 0 | 357.7192 | 1315.1923 | 0 | 8.1722 | 1711.409
2456638 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-16 35-21-L00016_B_56357700_56357700 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 17:50:48 | 20.01.2023 18:29:02 | 0.63722 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2271
2455948 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1168 35-01-K01168_910725143_910725143 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 06:21:31 | 20.01.2023 10:45:40 | 4.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4306 | 0 | 0 | 2.4306
2456761 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4950 35-01-K04950_912308639_912308639 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 22:26:26 | 21.01.2023 00:48:33 | 2.3686 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2383
2456369 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1183 35-04-K01183_99521566_99521566 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 14:40:54 | 20.01.2023 16:37:48 | 1.9483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93781
2456618 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SUBAŞI M19_2307691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 17:21:30 | 20.01.2023 17:31:00 | 0.15833 | 2 | 1959 | 51 | 170 | 28 | 262 | 7 | 0 | 0.6253 | 115.8373 | 33.3804 | 20.0908 | 63.1837 | 38.3314 | 77.7126 | 0 | 349.1615
2456675 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_953221223_953221223 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 18:35:19 | 20.01.2023 20:02:53 | 1.4594 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6402
2456177 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İNECİK TR-1 35-21-L00121_953364047_953364047 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 11:38:18 | 20.01.2023 15:46:35 | 4.1381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2456326 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_KUŞ CENNETİ M22_2314258 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 14:14:30 | 20.01.2023 15:57:03 | 1.7092 | 2 | 1094 | 0 | 0 | 23 | 219 | 7 | 2 | 182.4428 | 1352.1624 | 0 | 0 | 1180.402 | 762.5699 | 1711.2666 | 187.8044 | 5376.6481
2456283 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-538 35-02-K00538_C_56375451_56375451 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 13:47:20 | 20.01.2023 14:11:39 | 0.40528 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3397 | 0 | 0 | 0 | 1.2039 | 0 | 0 | 9.5436
2456134 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1003 GEÇİT 35-01-K01003_HATAY TM-10 K01_67013295 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 11:01:28 | 20.01.2023 12:37:43 | 1.6042 | 0 | 3810 | 0 | 0 | 1 | 264 | 0 | 1 | 0 | 1682.7531 | 0 | 0 | 240.9747 | 625.6034 | 0 | 7.5463 | 2556.8775
2456767 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-3 45-71-M01297_A_56353026_56353026 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 22:23:43 | 21.01.2023 00:25:52 | 2.0358 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.5596 | 0 | 0 | 0 | 5.8026 | 0 | 0 | 33.3622
2456103 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-16/4 45-82-M00096_TR-3 M03_72189663 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 10:12:59 | 20.01.2023 11:06:00 | 0.88361 | 0 | 1269 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 245.8581 | 0 | 0 | 1.8126 | 16.3447 | 0 | 0 | 264.0154
2456080 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNEŞLİ TR-17 45-75-M00339_945596625_945596625 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 10:12:11 | 20.01.2023 11:42:35 | 1.5067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1626
2456289 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KARAOĞLANLI TR-1 45-78-M00350_A_91165309_91165309 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 13:55:07 | 20.01.2023 15:08:23 | 1.2211 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1925 | 0 | 0.0016512 | 0 | 4.5832 | 0 | 0 | 10.7774
2456558 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3413 35-08-K03413_K-1300 K01_42841403 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 16:30:07 | 20.01.2023 17:31:45 | 1.0272 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 41.8825 | 0 | 0 | 0 | 302.246 | 0 | 0 | 344.1285
2456644 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ATÇILAR TR-1 35-16-M00037_35-16-M00037_2347121 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 17:48:54 | 20.01.2023 18:17:00 | 0.46833 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9436 | 0 | 0 | 0 | 0.043491 | 0 | 0 | 1.9871
2455957 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2561 35-02-M02561_911777942_911777942 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 07:26:34 | 20.01.2023 09:08:51 | 1.7047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51504
2456186 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-88 45-78-L00088_57748468_60984681_60984681 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2023 11:47:49 | 20.01.2023 13:51:41 | 2.0644 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.0037 | 0 | 0 | 0 | 17.493 | 0 | 0 | 34.4967
2456023 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-516 METAŞ KÖK 35-02-M00516_M-1151 M04_72046090 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 09:30:41 | 20.01.2023 09:40:35 | 0.165 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.022027 | 0 | 10.703 | 42.2414 | 323.8117 | 31.6295 | 408.4077
2456664 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 18:24:54 | 20.01.2023 19:01:00 | 0.60167 | 0 | 987 | 1 | 11 | 16 | 125 | 0 | 0 | 0 | 95.9697 | 0.36612 | 3.058 | 74.8665 | 25.5873 | 0 | 0 | 199.8476
2456727 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BALIKLI TR-2 45-75-M00373_A_90964796_90964796 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 20:27:14 | 21.01.2023 00:00:00 | 3.5461 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0068 | 0 | 0.93291 | 0 | 0.044907 | 0 | 0 | 5.9846
2456627 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | RAHMANLAR TR-1 45-81-M00108_B_56399531_56399531 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 17:31:48 | 20.01.2023 19:49:35 | 2.2964 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.508 | 0 | 0 | 0 | 0.091208 | 0 | 0 | 7.5992
2456621 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-18 35-14-L00018_35-14-L00018_2370944 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 17:06:53 | 20.01.2023 18:07:00 | 1.0019 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3878 | 0 | 6.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4408
2456601 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-49 TİRE ALTIN EVLER 35-18-L00049_95002350987_95002350987 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 17:00:37 | 20.01.2023 18:27:13 | 1.4433 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1881
2456438 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BAĞLARBAŞI TR-4 35-15-L00881_A_91445742_91445742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 15:12:28 | 20.01.2023 21:20:38 | 6.1361 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.94 | 0 | 9.6545 | 0 | 0 | 26.5945
2456461 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/1 35-19-M00003_956666664_956666664 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 15:07:07 | 20.01.2023 18:44:04 | 3.6158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64618
2456315 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-195 35-02-M00195_D_56360431_56360431 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 14:07:25 | 20.01.2023 14:49:43 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4257 | 0 | 83.0558 | 120.4815
2456641 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/73-A 45-83-L00151_IRLAMAZ KÖK L03_72157763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 17:50:14 | 20.01.2023 18:35:17 | 0.75083 | 14 | 1738 | 55 | 185 | 27 | 201 | 4 | 0 | 1.4254 | 247.0527 | 69.7173 | 43.5645 | 79.1147 | 61.4085 | 31.0476 | 0 | 533.3307
2455954 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/2 35-28-M00044_95000538891_95000538891 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 07:17:33 | 20.01.2023 09:10:14 | 1.8781 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6482
2456060 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-13/22 (ÇİMENLİ SOKAK) 45-71-M00059_ M04_2319023 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 10:00:05 | 20.01.2023 10:15:50 | 0.2625 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.5084 | 0 | 0 | 0 | 5.9645 | 0 | 0 | 39.4729
2456501 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-4 45-72-L00273_A_91282001_91282001 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 15:52:43 | 20.01.2023 16:52:51 | 1.0022 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4974 | 0 | 0.042735 | 0 | 1.8071 | 0 | 0 | 14.3472
2455960 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-358 35-04-K00358_D_56381111_56381111 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2023 07:43:48 | 20.01.2023 11:17:25 | 3.5603 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.7411 | 0 | 0 | 0 | 20.7843 | 0 | 0 | 54.5254
2456206 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-215 35-18-L00215_950451587_950451587 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2023 11:58:04 | 20.01.2023 16:58:00 | 4.9989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3423
2456518 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-1/59 45-71-M00020_DM-1/02 SULTAN EVLERİ M05_66398590 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2023 16:03:48 | 20.01.2023 17:27:39 | 1.3975 | 0 | 818 | 0 | 7 | 13 | 112 | 1 | 3 | 0 | 301.1938 | 0 | 0.89657 | 245.5842 | 260.6365 | 107.4215 | 48.6085 | 964.3411
2456020 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-18 35-14-L00018_956659299_956659299 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 09:24:20 | 20.01.2023 11:39:54 | 2.2594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2456687 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-39 35-15-M00039_35-15-M00039_2365881 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 18:59:14 | 20.01.2023 19:15:04 | 0.26389 | 0 | 409 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.6503 | 0 | 0 | 0 | 1.5186 | 0 | 0 | 31.1688
2455977 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_TATAR DM (İYTE)-1 M09_72185134 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 08:39:36 | 20.01.2023 11:27:44 | 2.8022 | 0 | 286 | 11 | 31 | 9 | 55 | 2 | 0 | 0 | 414.2731 | 21.9555 | 47.5136 | 110.0924 | 196.6628 | 1398.3298 | 0 | 2188.8273
2456667 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2595 BEŞYOL DM 35-02-M02595_HatBaşıAyırıcı_91981912 M07_91981912 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 18:25:57 | 20.01.2023 20:28:09 | 2.0367 | 2 | 143 | 2 | 23 | 2 | 16 | 0 | 0 | 4.7664 | 55.8721 | 1.5103 | 7.5623 | 37.6742 | 17.1245 | 0 | 0 | 124.5098
2456183 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-131 35-15-M00131_35-15-M00131_66748093 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 11:42:29 | 20.01.2023 12:07:14 | 0.4125 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 44.4602 | 0 | 0 | 0 | 17.0914 | 0 | 0 | 61.5516
2455934 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-2801 35-01-M02801_M-1702 M01_84910384 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2023 02:15:00 | 20.01.2023 03:03:59 | 0.81639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0.46933 | 0 | 0 | 0.90452 | 68.7222 | 0 | 0 | 70.096
2455940 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/10 (TR-18) 35-19-M00018_956667774_956667774 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 03:15:33 | 20.01.2023 04:07:44 | 0.86972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013866
2456232 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-16 35-21-L00016_95000468758_95000468758 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 12:30:46 | 20.01.2023 16:51:04 | 4.3383 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2828
2456032 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3591 35-01-K03591_911537856_911537856 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 09:32:36 | 20.01.2023 12:03:23 | 2.5131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0389
2456195 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-310 35-18-L00310_9109203_56369862_56369862 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 11:57:13 | 20.01.2023 12:27:00 | 0.49639 | 0 | 192 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.996 | 0 | 0 | 0 | 14.4381 | 0 | 0 | 43.4342
2456510 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | M-1902 OĞLANANASI TR-12 35-22-M00645_A_56354756_56354756 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 15:54:08 | 20.01.2023 17:25:31 | 1.5231 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9627 | 0 | 0.15067 | 0 | 15.3834 | 0 | 0 | 20.4968
2456295 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ HACIMUSA MEV. TR-32 35-15-L01052_A_91247029_91247029 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 13:57:51 | 20.01.2023 16:16:22 | 2.3086 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2382 | 0 | 5.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3762
2456487 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_F_60983927_60983927 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 15:39:08 | 20.01.2023 16:21:06 | 0.69944 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.346 | 0 | 0 | 0 | 8.1003 | 0 | 0 | 23.4463
2456318 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-143 35-18-L00143_11328953_56372526_56372526 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 14:10:09 | 20.01.2023 20:08:12 | 5.9675 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 108.7424 | 0 | 0 | 0 | 25.5042 | 0 | 0 | 134.2467
2456341 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-11 35-15-L01094_A_56368959_56368959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 14:21:25 | 20.01.2023 19:00:53 | 4.6578 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.78 | 0 | 0.08566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8657
2456218 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ERKAN ATMACA SULAMA GRUBU 35-29-M00225_35-29-M00225_2371105 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 12:11:55 | 20.01.2023 15:04:49 | 2.8817 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5819 | 0 | 0.67714 | 0 | 0 | 74.259
2456656 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1723 35-08-K01723_97553726_97553726 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 18:15:45 | 20.01.2023 19:24:02 | 1.1381 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57124
2455963 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-529 35-02-M00529_B_56367088_56367088 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2023 07:50:28 | 20.01.2023 09:38:14 | 1.7961 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.415 | 0 | 0 | 0 | 15.2366 | 0 | 0 | 101.6516
2456404 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2096289 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 16:14:00 | 20.01.2023 18:40:10 | 2.4361 | 7 | 1126 | 194 | 83 | 42 | 97 | 0 | 0 | 5.1769 | 509.4329 | 665.8951 | 64.6126 | 282.1836 | 143.3669 | 0 | 0 | 1670.6679
2456009 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-291 35-18-L00291_HatBaşıAyırıcı_53138403 L03_53138403 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 09:17:49 | 20.01.2023 10:02:13 | 0.74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5697 | 0 | 74.8568 | 0 | 0 | 0 | 98.4264
2456255 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | K-754 ÖZMAK ÖZEL TR 35-22-K00754Ö_35-22-K00754Ö_2359148 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 13:09:36 | 20.01.2023 15:10:58 | 2.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7693 | 0 | 47.1892 | 0 | 51.9585
2456092 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_B_56357081_56357081 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 10:29:57 | 20.01.2023 11:49:40 | 1.3286 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.3071 | 0 | 0 | 0 | 15.0637 | 0 | 0 | 39.3708
2456258 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-157 35-19-M00157_7067415_56390394_56390394 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 13:11:21 | 20.01.2023 15:46:14 | 2.5814 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6477 | 0 | 34.449 | 0 | 4.536 | 0 | 0 | 45.6327
2456235 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-4/09A (MALTA SPOR) 45-71-M00212_DAĞITIM TRAFOSU M03_72060953 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 12:47:17 | 20.01.2023 12:59:06 | 0.19694 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28.9903 | 0 | 0 | 0 | 17.8267 | 0 | 0 | 46.817
2456421 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HELVACI TR-4 35-17-M00364_95000626941_95000626941 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 14:59:58 | 20.01.2023 18:18:31 | 3.3092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30097
2456072 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | BÜYÜKBELEN TR-4 45-80-M00099_45-80-M00099_2374069 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 10:05:26 | 20.01.2023 11:56:18 | 1.8478 | 0 | 245 | 0 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 114.0482 | 0 | 0.72038 | 0 | 90.8255 | 0 | 0 | 205.5941
2455923 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | İNECİK TR-2 35-21-L00223__77677227_77677227 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 01:12:50 | 20.01.2023 01:52:14 | 0.65667 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2711 | 0 | 0.031508 | 0 | 3.9293 | 0 | 0 | 5.2318
2456192 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-15 45-82-M00525_TR-15/1 TR-15/2 TR-15/5 M03_79767448 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 11:06:41 | 20.01.2023 12:43:08 | 1.6075 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 131.8754 | 0 | 0 | 0 | 14.8962 | 0 | 0 | 146.7716
2456570 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2475(YATIRIM REZERVE) 35-02-M02475_A A1B_5813287 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 16:37:49 | 20.01.2023 18:04:52 | 1.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.0901 | 0 | 41.9299 | 159.02
2456384 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | İNECİK TR-1 35-21-L00121_35-21-L00121_2349072 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 14:46:54 | 20.01.2023 15:57:06 | 1.17 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 20.5595 | 0 | 0.21542 | 0 | 15.3524 | 0 | 2.2573 | 38.3847
2456676 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_A_90993204_90993204 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 18:39:58 | 21.01.2023 02:33:43 | 7.8958 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3714 | 0 | 0 | 0 | 0.3923 | 0 | 0 | 10.7637
2456670 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 45-77-L00021_945505228_945505228 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 18:24:15 | 20.01.2023 20:35:38 | 2.1897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2455986 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180__56368110_56368110 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 08:53:09 | 20.01.2023 16:10:39 | 7.2917 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71.608 | 0 | 0 | 0 | 30.2617 | 0 | 0 | 101.8697
2456378 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-85 SÜLEYMAN TALU GRB. 35-15-M00085_35-15-M00085_2364842 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 14:39:33 | 20.01.2023 18:21:46 | 3.7036 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9467 | 0 | 30.5299 | 0 | 0.74135 | 0 | 0 | 35.2179
2456530 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2057398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 16:12:13 | 20.01.2023 16:15:50 | 0.060278 | 3 | 4 | 38 | 1 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0.19116 | 0.11439 | 3.5001 | 0.031202 | 1.4801 | 0.5809 | 1.4912 | 0 | 7.389
2456507 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1744 35-01-K01744_K-2807 K02_2049061 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 14:13:34 | 20.01.2023 16:14:12 | 2.0106 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 166.136 | 0 | 0 | 0 | 167.6104 | 0 | 0 | 333.7464
2456215 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TULUM TR-2 35-26-L00354_C_91068532_91068532 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 12:07:58 | 20.01.2023 12:55:48 | 0.79722 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5349
2456739 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLAR TARIMSAL SULAMA ÖZEL KÖK 45-80-M02000Ö_HACIRAHMANLI TST-2 M01_2083396 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 21:10:40 | 20.01.2023 22:05:04 | 0.90667 | 0 | 0 | 50 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8868 | 0.1871 | 2.3808 | 0 | 0 | 0 | 14.4547
2456593 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4089 35-03-K04089_912728196_912728196 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 16:54:18 | 20.01.2023 18:34:03 | 1.6625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58567
2455966 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-217 35-09-M00217_35-09-M00217_42969113 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 08:01:10 | 20.01.2023 11:54:21 | 3.8864 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 197.533 | 0 | 0 | 0 | 4.9825 | 0 | 0 | 202.5155
2456281 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 13:47:45 | 20.01.2023 14:02:15 | 0.24167 | 10 | 866 | 70 | 40 | 22 | 54 | 0 | 1 | 0.34346 | 28.9347 | 16.3941 | 1.8849 | 19.1334 | 9.4723 | 0 | 0.11677 | 76.2797
2456424 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4155 35-02-K04155_C_56382520_56382520 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 15:05:45 | 20.01.2023 18:28:02 | 3.3714 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.4725 | 0 | 0 | 0 | 4.9525 | 0 | 0 | 102.425
2456212 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | OTOYOL DM 45-80-M02917_HatBaşıAyırıcı_53137209 M01_53137209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 12:04:48 | 20.01.2023 12:05:00 | 0.0033333 | 1 | 1198 | 91 | 67 | 23 | 66 | 2 | 0 | 0.00015622 | 0.65888 | 0.1171 | 0.025127 | 0.365 | 0.13317 | 0.29128 | 0 | 1.5907
2455946 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | SELEKLER TR-1 45-86-M00163_A_91128369_91128369 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 06:08:17 | 20.01.2023 07:46:58 | 1.6447 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9188 | 0 | 14.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8304
2456069 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-516 METAŞ KÖK 35-02-M00516_M-1151 M04_72046090 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 10:04:33 | 20.01.2023 10:58:12 | 0.89417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.11625 | 0 | 57.4132 | 227.3282 | 1809.1836 | 174.4936 | 2268.5348
2456759 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2544 35-01-M02544__72410633_72410633 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 22:21:01 | 21.01.2023 00:18:42 | 1.9614 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 119.1057 | 0 | 0 | 0 | 10.4138 | 0 | 0 | 129.5195
2456046 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-290 35-18-L00290_950456538_950456538 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 09:48:59 | 20.01.2023 16:01:04 | 6.2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2061
2456587 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-36 (ESKİ TR-6) 35-27-L00006_914387567_914387567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 16:48:07 | 20.01.2023 19:37:45 | 2.8272 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9582
2455989 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇİLEME TR-2 35-22-M00161_35-22-M00161_2377298 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 08:54:36 | 20.01.2023 17:17:40 | 8.3844 | 0 | 187 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 449.76 | 0 | 29.0247 | 0 | 16.0341 | 0 | 0 | 494.8188
2456630 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-64 35-30-L00064_35-30-L00064_2374281 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 17:33:46 | 20.01.2023 17:54:36 | 0.34722 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.6809 | 0 | 0 | 0 | 1.4873 | 0 | 0 | 14.1683
2456573 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DM-3/1 35-19-M00003__72372330_72372330 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 16:45:21 | 20.01.2023 19:57:30 | 3.2025 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.7341 | 0 | 22.1566 | 0 | 37.8465 | 0 | 0 | 79.7372
2455983 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GİRELLİ TR-1 45-73-M00758_945689668_945689668 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 08:48:15 | 20.01.2023 12:12:01 | 3.3961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0061 | 0 | 0 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 2.0408
2456673 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_KARGIN BAKIR HAT TURGUTLU YÖNÜ M05_2076269 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 18:36:31 | 20.01.2023 23:01:13 | 4.4117 | 0 | 3 | 38 | 36 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72312 | 33.1007 | 31.4282 | 39.06 | 0.38756 | 0 | 0 | 104.6996
2456132 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | DERBENT ALTI TST KÖK 45-83-M00127_DERBENT TARIMSAL SULAMA M04_72202044 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 11:01:24 | 20.01.2023 11:56:45 | 0.9225 | 0 | 1 | 1 | 60 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.043724 | 4.0275 | 21.3696 | 0 | 14.0117 | 0 | 0 | 39.4525
2456387 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2106463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 14:49:58 | 20.01.2023 14:50:30 | 0.0088889 | 3 | 1404 | 187 | 170 | 29 | 114 | 0 | 0 | 0.0030608 | 1.2933 | 1.5264 | 0.32796 | 0.57142 | 0.47371 | 0 | 0 | 4.1958
2456742 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-55 ÖZMET 35-14-L00055_956640057_956640057 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 21:11:56 | 20.01.2023 22:11:39 | 0.99528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032408
2456078 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | KADIDEĞİRMENİ KÖK 45-82-M00127_BERGAMA KINIK (AVDAN) M02_2091828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 10:12:58 | 20.01.2023 10:32:46 | 0.33 | 0 | 3005 | 59 | 123 | 14 | 325 | 2 | 1 | 0 | 193.868 | 17.2371 | 4.8801 | 61.7671 | 98.2364 | 22.4685 | 62.7996 | 461.2569
2456247 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2456 35-02-M02456__78540078_78540078 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 12:59:19 | 20.01.2023 16:12:04 | 3.2125 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3458
2456224 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139881 L03_53139881 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 12:24:06 | 20.01.2023 13:06:13 | 0.70194 | 0 | 424 | 7 | 53 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.2857 | 17.1416 | 0.85072 | 7.1508 | 8.9779 | 0 | 0 | 56.4067
2456556 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-15 35-28-M00159__65645215_65645215 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 16:28:27 | 20.01.2023 17:03:38 | 0.58639 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8075 | 0 | 0 | 0 | 0.15888 | 0 | 0 | 4.9664
2456533 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1675 35-02-K01675_913015698_913015698 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 16:11:46 | 20.01.2023 20:32:52 | 4.3517 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8849 | 0 | 0 | 0 | 2.4332 | 0 | 0 | 12.318
2455955 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-410 35-03-K00410_D d1b_5802061 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 07:20:56 | 20.01.2023 08:41:52 | 1.3489 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.8354 | 0 | 0 | 0 | 93.0094 | 0 | 0 | 100.8449
2456015 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72044677 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 09:21:35 | 20.01.2023 16:13:14 | 6.8608 | 0 | 0 | 10 | 114 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8885 | 117.1705 | 20.0985 | 43.1643 | 0 | 0 | 185.3218
2456347 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YUSUFDERE TR-1 35-15-L00529_35-15-L00529_2364697 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 14:22:28 | 20.01.2023 15:58:53 | 1.6069 | 0 | 144 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.286 | 0 | 9.029 | 0 | 12.151 | 0 | 0 | 58.466
2456450 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | KARAKURT KÖK 45-76-M00049_KARAKURT M02_72213481 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 15:18:30 | 20.01.2023 15:19:30 | 0.016667 | 0 | 769 | 4 | 40 | 0 | 102 | 1 | 0 | 0 | 2.6009 | 0.079297 | 0.079828 | 0 | 0.75614 | 2.7735 | 0 | 6.2897
2456164 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_35-21-L00033_72175533 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 11:29:30 | 20.01.2023 11:53:42 | 0.40333 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.1738 | 0 | 0 | 0 | 7.9049 | 0 | 0 | 28.0788
2456496 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-27 MENDERES 35-22-M00071_915167069_915167069 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 15:52:37 | 20.01.2023 17:57:52 | 2.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2456662 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/27 (KÜTÜPHANE) 45-71-M00078_953211526_953211526 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 18:19:39 | 20.01.2023 19:23:16 | 1.0603 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94161
2455998 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-843 35-03-K00843_K-1241 K01_41937128 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 09:02:10 | 20.01.2023 11:03:07 | 2.0158 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 5 | 0 | 5.9663 | 0 | 0 | 0 | 627.213 | 0 | 610.5641 | 1243.7434
2455972 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KARAYAĞCI FIRINLI TR-1 45-72-L00862_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111380 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 08:17:31 | 20.01.2023 10:33:32 | 2.2669 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3685
2456121 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3320 35-09-K03320_97826851_97826851 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 10:57:27 | 20.01.2023 18:02:54 | 7.0908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9603
2456725 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-12 K19_2313684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 20:23:04 | 20.01.2023 21:30:01 | 1.1158 | 0 | 9050 | 0 | 0 | 1 | 536 | 0 | 2 | 0 | 2957.1018 | 0 | 0 | 24.7335 | 291.899 | 0 | 77.0759 | 3350.8103
2456227 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1056 35-02-M01056_99748112_99748112 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 12:26:33 | 20.01.2023 14:56:39 | 2.5017 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0202
2456284 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-9 45-78-L00009_953264997_953264997 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 13:47:04 | 20.01.2023 17:00:29 | 3.2236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56643
2456035 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-56 35-21-L00217_A_77288362_77288362 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 09:40:55 | 20.01.2023 10:26:38 | 0.76194 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.46192 | 0 | 1.0221 | 0 | 0.89046 | 0 | 0 | 2.3745
2456178 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_89716736 M01_89716736 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 11:43:09 | 20.01.2023 13:59:41 | 2.2756 | 1 | 244 | 1 | 12 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.5976 | 49.0006 | 1.7277 | 3.7631 | 33.3018 | 8.6392 | 0 | 0 | 97.0301
2456553 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102206 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 16:18:19 | 20.01.2023 17:32:02 | 1.2286 | 0 | 419 | 25 | 56 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 102.5308 | 35.8252 | 15.959 | 7.4824 | 24.4097 | 0 | 0 | 186.2072
2456453 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | ÇITAK TR-1 35-17-M00438_35-17-M00438_2377178 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 15:19:34 | 20.01.2023 15:44:29 | 0.41528 | 0 | 203 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.8206 | 0 | 0.00060436 | 0 | 2.5178 | 0 | 0 | 22.339
2456559 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-16 35-21-L00016_B_56357700_56357700 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 16:30:03 | 20.01.2023 16:54:33 | 0.40833 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2717
2456407 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DAĞDERE TR-1 35-29-L00320_35-29-L00320_2376500 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 14:54:42 | 20.01.2023 18:15:08 | 3.3406 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.3161 | 0 | 1.7803 | 0 | 8.7182 | 0 | 0 | 62.8146
2456012 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GÖBEKLİ TR-2 45-73-M01077_B_56385424_56385424 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 09:13:21 | 20.01.2023 10:13:55 | 1.0094 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8283 | 0 | 0 | 0 | 2.7498 | 0 | 0 | 11.5782
2456599 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | YUKARI AVDAN TR-1 45-82-M00241_A_56392544_56392544 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 17:11:39 | 20.01.2023 18:54:06 | 1.7075 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9923 | 0 | 0 | 0 | 0.092329 | 0 | 0 | 10.0846
2456138 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_DUMANLAR M08_2321588 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 11:03:25 | 20.01.2023 11:04:25 | 0.016667 | 0 | 1410 | 9 | 72 | 12 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2.7052 | 0.059895 | 0.085603 | 0.56859 | 0.85681 | 0 | 0 | 4.2761
2456616 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/8 45-72-M00008_45-72-M00008_2366529 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 17:31:14 | 20.01.2023 17:51:49 | 0.34306 | 0 | 196 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.7149 | 0 | 0.65248 | 0 | 5.488 | 0 | 0 | 21.8554
2456118 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYKÖY TR-1 45-78-L00429_953278661_953278661 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 10:52:20 | 20.01.2023 11:57:17 | 1.0825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60522
2456018 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-291 35-18-L00291_L-292 OVACIK YOLU (KERİMOĞLU) L03_72186892 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 09:24:20 | 20.01.2023 10:22:24 | 0.96778 | 0 | 23 | 2 | 39 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.4253 | 31.5179 | 38.5571 | 97.5645 | 42.6084 | 0 | 0 | 225.6731
2456659 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | GÖRDES TR-10 45-75-M00010_45-75-M00010_67567132 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 18:20:44 | 20.01.2023 18:59:58 | 0.65389 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1.9219 | 0 | 0.14464 | 0 | 41.9145 | 0 | 0 | 43.981
2456095 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/16 45-71-M00397_C_56397868_56397868 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 10:31:51 | 20.01.2023 11:33:00 | 1.0192 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.2736 | 0 | 0 | 0 | 6.8379 | 0 | 0 | 59.1116
2456038 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KIZILCAAVLU TR-1 35-29-L00565_35-29-L00565_2362068 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 09:44:27 | 20.01.2023 12:20:11 | 2.5956 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3166 | 0 | 29.5117 | 0 | 8.086 | 0 | 0 | 42.9143
2456430 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1450 35-04-K01450_B_56364489_56364489 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 15:03:22 | 20.01.2023 16:09:08 | 1.0961 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.6748 | 0 | 0 | 0 | 12.2188 | 0 | 0 | 42.8936
2456622 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KİBAR KÖYÜ TR-2 35-31-L00313_C_91233776_91233776 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 17:34:09 | 20.01.2023 18:32:01 | 0.96444 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.61952 | 0 | 0.75348 | 0 | 0.41905 | 0 | 0 | 1.7921
2456081 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ESKİ KARAKÖY TR 35-17-M00447_B_91249736_91249736 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 10:14:32 | 20.01.2023 13:48:48 | 3.5711 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7591 | 0 | 0 | 0 | 2.1683 | 0 | 0 | 3.9273
2456722 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABURÇ OYMAK ALTI TR-16 35-31-L00475_B_72249910_72249910 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 20:08:52 | 20.01.2023 20:41:39 | 0.54639 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.044 | 0 | 0.035196 | 0 | 2.3256 | 0 | 0 | 8.4048
2456293 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BÜYÜKAVULCUK TR-1 35-15-L00701_B_56361860_56361860 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 13:57:40 | 20.01.2023 14:43:09 | 0.75806 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.0839 | 0 | 0.10486 | 0 | 1.2242 | 0 | 0 | 3.4129
2456625 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/2 35-28-M00044_953369263_953369263 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 17:35:33 | 20.01.2023 19:34:59 | 1.9906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074171
2455938 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN DM-4 35-28-M00733_DM-4/7 M13_2315256 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 02:56:28 | 20.01.2023 03:55:43 | 0.9875 | 11 | 2040 | 17 | 593 | 24 | 223 | 0 | 2 | 4.7532 | 462.0613 | 47.5408 | 36.6291 | 1327.9554 | 94.9833 | 0 | 4.071 | 1977.9941
2456602 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_KIRKAĞAÇ YOLU TR M04_2324900 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 17:16:12 | 20.01.2023 17:55:40 | 0.65778 | 1 | 34 | 0 | 9 | 8 | 27 | 3 | 0 | 0.077636 | 4.204 | 0 | 16.7443 | 22.5195 | 33.905 | 1926.3886 | 0 | 2003.839
2455915 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-15 45-71-M00399_DM-17 M03_73330929 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 00:00:51 | 20.01.2023 00:08:25 | 0.12611 | 4 | 4378 | 16 | 12 | 12 | 375 | 0 | 1 | 2.7471 | 124.2267 | 0.34038 | 0.27419 | 120.0191 | 58.0509 | 0 | 7.3699 | 313.0283
2456124 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_SELENDİ DM M01_72038295 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 11:01:28 | 20.01.2023 11:01:58 | 0.0083333 | 0 | 1410 | 9 | 72 | 12 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1.3526 | 0.029948 | 0.042801 | 0.28429 | 0.4284 | 0 | 0 | 2.138
2456147 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-2 35-23-M00071_C_91358378_91358378 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 11:15:34 | 20.01.2023 12:51:06 | 1.5922 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7509 | 0 | 0.43229 | 0 | 3.5512 | 0 | 0 | 5.7345
2456416 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-25/37 45-71-M00058_ M04_2319019 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 15:03:26 | 20.01.2023 15:14:55 | 0.19139 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 20.3116 | 0 | 0 | 0 | 12.2609 | 0 | 0 | 32.5725
2456193 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3320 35-09-K03320_95002479780_95002479780 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 11:55:36 | 20.01.2023 18:10:12 | 6.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8865 | 0 | 0 | 11.8865
2456608 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_CANLI L09_2058779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 17:26:28 | 20.01.2023 17:37:14 | 0.17944 | 0 | 2316 | 26 | 685 | 41 | 674 | 3 | 0 | 0 | 121.3464 | 6.8094 | 54.974 | 22.5594 | 82.286 | 65.9566 | 0 | 353.9318
2456001 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-175 35-18-L00175_49990595 A05_49991031 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 09:09:51 | 20.01.2023 13:33:35 | 4.3956 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9577
2456748 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-71 35-28-L00071_953372948_953372948 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 21:26:33 | 20.01.2023 22:06:20 | 0.66306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65473
2456253 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3320 35-09-K03320_A a2b_5884025 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 13:08:39 | 20.01.2023 15:43:11 | 2.5756 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.7807 | 0 | 0 | 0 | 37.9929 | 0 | 0 | 70.7737
2456502 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-7 35-25-M00179__90285273_90285273 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 15:50:09 | 20.01.2023 17:24:27 | 1.5717 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.5307 | 0 | 0 | 0 | 8.999 | 0 | 0 | 34.5297
2456648 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | CAFER ÇETİNKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00160_A_91248544_91248544 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 18:03:20 | 20.01.2023 19:54:27 | 1.8519 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8703
2456731 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-1/8 35-27-M00339_98880836_98880836 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 20:47:25 | 20.01.2023 22:39:33 | 1.8689 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6255 | 0 | 0 | 0 | 0.96873 | 0 | 0 | 3.5943
2456754 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ZEYTİNLİK TR-35 35-15-L00751_C_56372817_56372817 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 21:49:31 | 20.01.2023 23:34:31 | 1.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1789 | 0 | 0 | 0 | 0.057199 | 0 | 0 | 5.2361
2456213 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-2 35-31-L00335_35-31-L00335_2365264 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 12:04:48 | 20.01.2023 17:49:18 | 5.7417 | 0 | 46 | 0 | 31 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.2411 | 0 | 11.2995 | 0 | 168.5016 | 0 | 0 | 214.0423
2456041 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUM ÇEĞÇEY TR-1 45-73-M00278_A_91393197_91393197 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.01.2023 09:42:42 | 20.01.2023 12:30:37 | 2.7986 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0525 | 0 | 0 | 0 | 6.2153 | 0 | 0 | 7.2679
2456711 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1505 35-03-K01505_912699432_912699432 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 19:37:43 | 20.01.2023 22:32:35 | 2.9144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2627
2456047 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ DM-2 (ÜRKMEZ M-1) 35-25-M00137_956639175_956639175 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 09:49:42 | 20.01.2023 18:48:40 | 8.9828 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.351
2455921 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-4477 35-04-K04477_K-3804 K01_2056163 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 01:02:38 | 20.01.2023 01:07:01 | 0.073056 | 0 | 409 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 7.7481 | 0 | 0 | 8.7262 | 4.6801 | 0 | 0.62494 | 21.7793
2456021 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-13/21 (HAKİ BABA) 45-71-M00339_DAĞITIM TRAFOSU M01_72062654 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 09:27:09 | 20.01.2023 09:44:50 | 0.29472 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 56.1636 | 0 | 0 | 0 | 13.0722 | 0 | 9.5098 | 78.7456
2456419 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_HatBaşıAyırıcı_53134717 M03_53134717 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 15:03:45 | 20.01.2023 19:21:40 | 4.2986 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 84.7534 | 0 | 0 | 0 | 34.008 | 0 | 0 | 118.7614
2455984 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-322 AKKENT SİTESİ 35-18-L00322_950449484_950449484 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 08:52:02 | 20.01.2023 11:12:37 | 2.3431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035878
2456290 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_IRLAMAZ L03_72158527 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 13:56:34 | 20.01.2023 14:19:21 | 0.37972 | 0 | 684 | 12 | 81 | 10 | 77 | 1 | 0 | 0 | 48.4347 | 1.8371 | 11.0463 | 15.5588 | 19.0936 | 3.6484 | 0 | 99.6189
2456313 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-2380 35-08-K02380_K-1522 K03_42545597 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 14:05:54 | 20.01.2023 15:14:27 | 1.1425 | 1 | 791 | 2 | 21 | 21 | 89 | 7 | 1 | 0.29422 | 314.7055 | 2.733 | 3.329 | 398.3078 | 156.9179 | 337.6846 | 92.8349 | 1306.8068
2456250 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-12 GERMİYAN 35-18-M00183_A_76953968_76953968 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 13:03:08 | 20.01.2023 20:44:46 | 7.6939 | 0 | 45 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 184.7736 | 0 | 28.8423 | 0 | 17.0743 | 0 | 0 | 230.6902
2456751 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1454 35-01-K01454_G_56377545_56377545 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 21:39:14 | 21.01.2023 00:54:22 | 3.2522 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 145.4785 | 0 | 0 | 0 | 0.72995 | 0 | 0 | 146.2084
2456004 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-580 35-01-K00580_910855133_910855133 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 09:08:33 | 20.01.2023 10:47:17 | 1.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2456064 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-136 35-15-M00136__72374185_72374185 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 10:00:25 | 20.01.2023 11:12:40 | 1.2042 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7037 | 0 | 9.2678 | 0 | 1.0625 | 0 | 0 | 14.0339
2456396 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3129 35-01-K03129_911021372_911021372 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 14:44:31 | 20.01.2023 17:12:55 | 2.4733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2458805 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-31 35-14-L00031_956651902_956651902 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 11:32:01 | 24.01.2023 18:38:03 | 7.1006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7976
2458782 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLI KÖYÜ TR-1 35-10-L00024_912602387_912602387 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2023 11:17:12 | 24.01.2023 13:17:43 | 2.0086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59267
2458945 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4282 35-09-K04282_97683170_97683170 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 14:25:51 | 24.01.2023 17:10:29 | 2.7439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99366 | 0 | 0 | 0 | 10.3537 | 0 | 0 | 11.3473
2458719 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | SEYREK TR-3 35-28-M00372__78540089_78540089 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 09:58:15 | 24.01.2023 13:38:23 | 3.6689 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.044
2459214 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/1 35-29-M00092_950342483_950342483 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 21:05:23 | 24.01.2023 21:55:59 | 0.84333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20907 | 0 | 0 | 0 | 0.14303 | 0 | 0 | 0.35211
2458659 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HAYKIRAN M01_66582309 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 09:12:57 | 24.01.2023 09:48:48 | 0.5975 | 2 | 1467 | 4 | 116 | 7 | 144 | 1 | 0 | 0.78015 | 243.8733 | 39.9965 | 7.6566 | 36.7488 | 81.9764 | 16.4943 | 0 | 427.5262
2458905 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M06_83813303 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 13:40:11 | 24.01.2023 14:11:13 | 0.51722 | 2 | 231 | 93 | 174 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0.16099 | 16.3103 | 31.1976 | 30.992 | 3.2836 | 7.5822 | 0 | 0 | 89.5267
2459154 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-7 35-25-M00179__90285274_90285274 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 17:53:18 | 24.01.2023 18:55:37 | 1.0386 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.3405 | 0 | 0 | 0 | 0.022851 | 0 | 0 | 35.3634
2458842 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_HatBaşıAyırıcı_53135258 M05_53135258 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 12:40:25 | 24.01.2023 14:55:23 | 2.2494 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7396 | 0 | 4.3799 | 0 | 0 | 0 | 18.1194
2458699 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1188 35-04-M01188_A_56365254_56365254 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 09:39:50 | 24.01.2023 14:06:31 | 4.4447 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 141.5775 | 0 | 0 | 0 | 26.155 | 0 | 0 | 167.7325
2458865 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_TR-1 OVA L15_2314436 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 13:04:28 | 24.01.2023 14:40:16 | 1.5967 | 0 | 141 | 0 | 9 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 103.1979 | 0 | 2.3557 | 0 | 146.0918 | 0 | 0 | 251.6454
2458822 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-2830 GEÇİT 35-02-K02830_K-686 K02_66699616 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 12:02:29 | 24.01.2023 13:09:48 | 1.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2156 | 90.2312 | 96.7508 | 61.1408 | 277.3384
2459220 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-48 TEKEL 35-19-L00048_965911572_965911572 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 21:33:01 | 24.01.2023 22:13:48 | 0.67972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06914 | 0 | 0 | 0 | 0.28778 | 0 | 0 | 0.35692
2458799 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-425 BELLONA KABİN 35-18-L00425_950462252_950462252 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2023 11:31:19 | 24.01.2023 16:39:13 | 5.1317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8317
2458636 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 08:59:04 | 24.01.2023 10:50:08 | 1.8511 | 4 | 81 | 100 | 96 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1.3108 | 28.3562 | 73.1274 | 67.3297 | 4.1159 | 11.5076 | 0 | 0 | 185.7476
2458593 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-72 35-14-L00072_35-14-L00072_2376791 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 04:33:36 | 24.01.2023 05:11:07 | 0.62528 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.476 | 0 | 0 | 0 | 10.7844 | 0 | 0 | 30.2603
2458570 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/28 35-29-M00028_48367120_56362264_56362264 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 02:04:52 | 24.01.2023 02:35:23 | 0.50861 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4375 | 0 | 0 | 0 | 0.49528 | 0 | 0 | 7.9327
2458756 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-8 35-19-L00268_95000509885_95000509885 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 10:31:10 | 24.01.2023 17:56:47 | 7.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7792 | 0 | 0 | 13.7792
2458779 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4398 35-02-K04398_913584191_913584191 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 11:12:00 | 24.01.2023 16:07:20 | 4.9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5353 | 0 | 0 | 4.5353
2458802 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ARIKBAŞI L12_2054987 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 11:38:49 | 24.01.2023 12:15:46 | 0.61583 | 1 | 259 | 2 | 13 | 10 | 61 | 2 | 0 | 0.2936 | 65.964 | 2.0056 | 4.5966 | 86.797 | 35.3053 | 0 | 0 | 194.9621
2459048 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/7 KAZIMKARABEKİR İ.Ö.O 45-71-M00294_953188972_953188972 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 16:09:57 | 24.01.2023 20:29:34 | 4.3269 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9863
2458576 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515__81571134_81571134 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 02:52:33 | 24.01.2023 03:11:12 | 0.31083 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5986 | 0 | 0 | 0 | 1.5234 | 0 | 0 | 4.122
2458908 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950447435_950447435 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 13:35:15 | 24.01.2023 14:47:22 | 1.2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1968
2458965 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2777 35-04-M02777_99247076_99247076 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 14:49:34 | 24.01.2023 16:55:11 | 2.0936 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.431 | 0 | 0 | 0 | 4.0082 | 0 | 0 | 8.4392
2458610 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_YENİBAĞARASI M05_72143180 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 07:03:13 | 24.01.2023 07:49:57 | 0.77889 | 3 | 1015 | 6 | 33 | 4 | 102 | 2 | 0 | 1.1609 | 306.72 | 108.2747 | 3.55 | 8.586 | 83.1993 | 131.138 | 0 | 642.6289
2458762 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-74 KURTULUŞ 45-84-L00074_D_91361315_91361315 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 10:41:36 | 24.01.2023 12:51:41 | 2.1681 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.9521 | 0 | 0.16271 | 0 | 9.457 | 0 | 0 | 60.5718
2459111 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4282 35-09-K04282_B k4282 b1b_5889178 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 16:34:02 | 24.01.2023 17:15:38 | 0.69333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.8663 | 0 | 0 | 0 | 17.8172 | 0 | 0 | 22.6835
2459157 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-13 35-22-M00296_A_56357477_56357477 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 17:56:07 | 24.01.2023 19:33:07 | 1.6167 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10.6363 | 0 | 0.36914 | 0 | 3.8572 | 0 | 7.4524 | 22.3151
2458819 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-7 35-25-M00179_35-25-M00179_72068229 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 12:00:35 | 24.01.2023 12:52:45 | 0.86944 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50.8287 | 0 | 0 | 0 | 18.7644 | 0 | 0 | 69.5931
2459200 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜÇPINAR TR-4 45-71-M01541_953245755_953245755 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 19:45:45 | 24.01.2023 21:33:56 | 1.8031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23043
2458653 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_TURGUTLU-2 M09_72237336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 09:09:55 | 24.01.2023 09:11:06 | 0.019722 | 18 | 4841 | 693 | 491 | 77 | 565 | 14 | 2 | 0.08775 | 21.161 | 8.1726 | 3.0911 | 23.3632 | 9.6382 | 22.0588 | 0.05348 | 87.6261
2458596 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1765 35-02-M01765_KEMALPAŞA-2 M06_66096574 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 05:05:15 | 24.01.2023 05:09:33 | 0.071667 | 2 | 934 | 4 | 2 | 13 | 84 | 5 | 0 | 0.021974 | 24.0539 | 0.16837 | 0.0015614 | 7.1577 | 4.8018 | 8.9896 | 0 | 45.195
2458888 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1140 35-02-K01140_K-535 K02_2119183 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 13:02:55 | 24.01.2023 14:43:11 | 1.6711 | 0 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 991.3382 | 0 | 0 | 0 | 965.5649 | 0 | 0 | 1956.9031
2458828 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-6 45-83-M00569_DAĞITIM TRAFOSU M04_2328746 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 12:12:29 | 24.01.2023 12:27:52 | 0.25639 | 0 | 113 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9174 | 0 | 0.2231 | 0 | 1.8483 | 0 | 0 | 7.9888
2458974 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YEŞİLYURT TR-2 45-75-M00358_B_65512955_65512955 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 14:57:54 | 24.01.2023 17:14:43 | 2.2803 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056903 | 0 | 0.0090734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065976
2459160 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-8 35-19-L00268_C_56376344_56376344 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 17:52:31 | 24.01.2023 20:28:38 | 2.6019 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 91.2893 | 0 | 1.4506 | 0 | 93.0784 | 0 | 0 | 185.8182
2458957 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-87 (DM-5/31) 35-28-M00687_953374693_953374693 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 14:42:27 | 24.01.2023 15:43:04 | 1.0103 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86637
2458619 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1927 35-10-K01927_B B04b_5924765 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 08:14:39 | 24.01.2023 10:29:03 | 2.24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.237
2459060 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-106 35-26-M00106_956613908_956613908 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 16:12:23 | 24.01.2023 17:36:04 | 1.3947 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0.12976 | 0 | 0 | 2.6498
2458911 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KÜNER TR-15 35-22-M00281_B_90368038_90368038 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 13:45:10 | 24.01.2023 15:49:28 | 2.0717 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1717 | 0 | 8.0627 | 0 | 17.8712 | 0 | 0 | 36.1055
2458665 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-250 35-18-L00250_35-18-L00250_2347794 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 09:17:39 | 24.01.2023 10:00:18 | 0.71083 | 0 | 371 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 127.0753 | 0 | 0.0058919 | 0 | 37.8747 | 0 | 0 | 164.9559
2458771 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_DM-5/10 M03_72097664 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 10:43:12 | 24.01.2023 11:41:31 | 0.97194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.592 | 0 | 5672.9555 | 0 | 6242.5475
2458748 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN GÖRECE TR-2 35-28-M00272_953394786_953394786 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 10:21:52 | 24.01.2023 12:34:49 | 2.2158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2458891 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 13:29:11 | 24.01.2023 13:42:45 | 0.22611 | 3 | 550 | 10 | 46 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0.42856 | 12.8561 | 0.6325 | 1.037 | 6.689 | 2.4241 | 0 | 0 | 24.0673
2458579 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | GÜZELYALI TM 35-01-A00008_GÜZELYALI-6 K13_2313690 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 03:00:52 | 24.01.2023 03:05:36 | 0.078889 | 0 | 4988 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 102.5728 | 0 | 0 | 0 | 10.5468 | 0 | 0 | 113.1196
2459183 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-4/3 ANIRGANKAYA 35-20-L00031_11310049_56359731_56359731 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 18:57:10 | 24.01.2023 19:22:18 | 0.41889 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9548
2458791 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-30 45-78-L00764_45-78-L00764_81430703 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 11:20:54 | 24.01.2023 12:19:30 | 0.97667 | 0 | 406 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.6761 | 0 | 0.69216 | 0 | 29.4422 | 0 | 0 | 149.8105
2458642 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_SANAYİ K19_2307516 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 09:06:19 | 24.01.2023 10:54:29 | 1.8028 | 0 | 3178 | 0 | 0 | 3 | 736 | 0 | 3 | 0 | 2489.8718 | 0 | 0 | 2853.588 | 1147.1856 | 0 | 712.6381 | 7203.2836
2458808 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1637 35-01-M01637_914992157_914992157 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 11:45:10 | 24.01.2023 17:48:51 | 6.0614 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.952
2459163 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_42067214_56357381_56357381 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 18:12:04 | 24.01.2023 18:46:43 | 0.5775 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.5126 | 0 | 0 | 0 | 0.010394 | 0 | 0 | 51.523
2459017 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-670 35-01-K00670_35-01-K00670_2376289 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 15:37:23 | 24.01.2023 16:34:08 | 0.94583 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.2592 | 0 | 0 | 0 | 4.9489 | 0 | 0 | 36.2081
2458662 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİ FOÇA TR-26 35-23-M00026_F f4b_42106620 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 09:18:01 | 24.01.2023 09:53:15 | 0.58722 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.0425 | 0 | 0 | 0 | 16.6431 | 0 | 0 | 19.6856
2459057 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | YAHŞELLİ TR-5 35-28-M00497_35-28-M00497_2373776 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 16:14:41 | 24.01.2023 17:08:24 | 0.89528 | 0 | 214 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61.9874 | 0 | 0.80725 | 0 | 1.0099 | 0 | 0 | 63.8045
2458937 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-4/5 35-28-M00047_A _48516171 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 14:05:11 | 24.01.2023 15:34:49 | 1.4939 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8699 | 0 | 0 | 0 | 0.94773 | 0 | 0 | 8.8177
2458582 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | GÜZELYALI TM 35-01-A00008_GÜZELYALI-9 K16_2313688 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 03:02:01 | 24.01.2023 03:05:46 | 0.0625 | 0 | 3507 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 1 | 0 | 50.9879 | 0 | 0 | 0 | 21.6088 | 0 | 0.176 | 72.7727
2459223 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2450 35-01-K02450_35-01-K02450_2374509 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 21:55:29 | 24.01.2023 22:30:18 | 0.58028 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 3 | 0 | 116.3008 | 0 | 0 | 0 | 39.18 | 0 | 0 | 155.4808
2458559 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_HUZUREVİ K04_2310743 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 00:46:59 | 24.01.2023 00:47:50 | 0.014167 | 0 | 12361 | 0 | 0 | 3 | 834 | 0 | 0 | 0 | 56.3639 | 0 | 0 | 1.8426 | 8.4294 | 0 | 0 | 66.6359
2458868 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SANAYİ-1 M13_2305577 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 13:06:34 | 24.01.2023 13:18:51 | 0.20481 | 0 | 15559 | 1 | 71 | 3 | 1590 | 0 | 1 | 0 | 930.9266 | 2.6979 | 4.5203 | 74.9468 | 599.7811 | 0 | 38.0088 | 1650.8815
2459100 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-66/B 45-78-L00750_95000480435_95000480435 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 16:32:04 | 24.01.2023 18:01:41 | 1.4936 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.561 | 0 | 0 | 0 | 0.74577 | 0 | 0 | 7.3067
2458625 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-84 45-78-L00084_TR-85 L04_2108476 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 08:25:46 | 24.01.2023 09:20:54 | 0.91889 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 132.2563 | 0 | 0 | 0 | 20.7262 | 0 | 0 | 152.9824
2458702 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-11 35-23-M00180_95001309883_95001309883 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 09:46:03 | 24.01.2023 11:27:58 | 1.6986 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0457
2458682 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_A_56375409_56375409 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 09:26:56 | 24.01.2023 10:28:02 | 1.0183 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10.4805 | 0 | 0.77225 | 0 | 8.3445 | 0 | 8.4321 | 28.0294
2458639 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | HECİZ KÖK 45-82-M00485_SAVAŞTEPE 34.5 ÇIKIŞ M03_66191121 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 08:55:42 | 24.01.2023 15:17:04 | 6.3561 | 1 | 368 | 46 | 19 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0.29495 | 336.1465 | 602.4097 | 17.909 | 25.5105 | 321.6738 | 0 | 0 | 1303.9444
2458688 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53140396 M02_53140396 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 09:36:03 | 24.01.2023 10:18:58 | 0.71528 | 0 | 0 | 8 | 31 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7914 | 17.8472 | 344.1137 | 10.6747 | 0 | 0 | 380.427
2458757 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-3/16 35-26-M00819_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049773 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 10:31:02 | 24.01.2023 11:16:50 | 0.76333 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 83.1478 | 0 | 0 | 0 | 106.3359 | 0 | 0 | 189.4837
2459212 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_KARABEL RES M06_66051330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 20:55:56 | 24.01.2023 22:27:19 | 1.5231 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8363 | 0 | 1.4306 | 0 | 4.4596 | 0 | 0 | 0 | 10.7265
2458897 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÖREN TOPRAK SULAMA TR-2 35-27-M00761_35-27-M00761_2355295 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 13:33:33 | 24.01.2023 15:06:32 | 1.5497 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3751 | 0 | 4.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4004
2459106 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_TURGUTLU-2 M18_2059983 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 16:35:42 | 24.01.2023 17:14:21 | 0.64417 | 18 | 4841 | 693 | 491 | 108 | 565 | 19 | 2 | 3.0139 | 680.249 | 232.5535 | 97.0849 | 661.8494 | 250.0491 | 1001.4356 | 1.3318 | 2927.5672
2458857 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3846 35-03-K03846_915010383_915010383 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 12:53:05 | 24.01.2023 20:14:58 | 7.3647 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6885
2458565 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ARMAK KÖK 35-26-M00558_AGROMARİN M03_65935535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 01:34:43 | 24.01.2023 02:28:16 | 0.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7271 | 0 | 113.5041 | 0 | 170.2312
2459152 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | SAĞANCI TR-1 35-16-L00264_C_56397487_56397487 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 17:45:16 | 24.01.2023 19:08:55 | 1.3942 | 0 | 68 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.1214 | 0 | 4.2938 | 0 | 1.8436 | 0 | 0 | 20.2587
2459126 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4036 35-02-K04036_35-02-K04036_2363579 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 16:43:44 | 24.01.2023 17:33:51 | 0.83528 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 154.1076 | 0 | 0 | 0 | 28.3886 | 0 | 0 | 182.4962
2458797 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-1 35-19-L00151_956675888_956675888 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 11:28:23 | 24.01.2023 14:17:14 | 2.8142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6075
2458628 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4221 35-09-K04221_97841071_97841071 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 08:43:44 | 24.01.2023 10:07:43 | 1.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7581 | 0 | 0 | 24.7581
2458648 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3236 35-03-K03236_910984666_910984666 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 09:04:46 | 24.01.2023 11:40:31 | 2.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5401 | 0 | 0 | 18.5401
2458691 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_TURGUTLU-2 M18_2059983 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 09:41:57 | 24.01.2023 11:50:22 | 2.1403 | 18 | 4841 | 693 | 491 | 108 | 565 | 19 | 2 | 9.4636 | 2280.3818 | 851.547 | 333.7217 | 2854.2404 | 1036.219 | 4597.1108 | 5.6468 | 11968.331
2458840 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-11 35-30-M00079_SULAMA M02_72085967 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 12:39:49 | 24.01.2023 14:50:02 | 2.1703 | 0 | 0 | 12 | 51 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.0156 | 25.3364 | 4.2304 | 13.7869 | 0 | 0 | 859.3693
2458834 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | TIRAZLAR TR-1 45-79-M00076_A_56395901_56395901 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 12:21:57 | 24.01.2023 13:13:45 | 0.86333 | 0 | 76 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.331 | 0 | 0.35359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6846
2459132 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_PANCAR M24_2307686 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 17:01:00 | 24.01.2023 17:07:13 | 0.10381 | 1 | 272 | 4 | 51 | 42 | 81 | 27 | 0 | 0.14138 | 9.4349 | 2.7937 | 3.3617 | 79.163 | 13.6893 | 1132.6087 | 0 | 1241.1927
2459209 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 20:52:38 | 24.01.2023 20:58:32 | 0.098385 | 0 | 9 | 43 | 85 | 17 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0.17098 | 1.43 | 5.6827 | 18.4266 | 6.1554 | 52.8288 | 0 | 84.6944
2459046 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2116640 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 16:06:49 | 24.01.2023 16:55:52 | 0.8175 | 0 | 136 | 0 | 256 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 99.2072 | 0 | 76.1562 | 13.6295 | 96.5728 | 0 | 0 | 285.5657
2459109 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_TURGUTLU-1 M09_2060120 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 16:41:03 | 24.01.2023 17:14:05 | 0.55056 | 10 | 154 | 202 | 211 | 14 | 29 | 0 | 0 | 1.9236 | 17.5222 | 39.0502 | 65.0373 | 5.073 | 8.9208 | 0 | 0 | 137.5271
2458860 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_ALİ ÖRÜMLÜ M06_72246776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 12:55:56 | 24.01.2023 15:49:49 | 2.8981 | 2 | 3 | 59 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6664 | 10.188 | 63.9517 | 185.6406 | 17.5334 | 0 | 0 | 0 | 280.9801
2459215 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMLAKDERE TR-3 45-71-M02445_953223757_953223757 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 21:14:05 | 24.01.2023 23:11:37 | 1.9589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50426
2458754 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_PANCAR TM (ÇİDEM-2) M04_89600662 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 10:23:15 | 24.01.2023 11:31:58 | 1.1453 | 6 | 808 | 26 | 113 | 9 | 126 | 0 | 1 | 7.9754 | 379.6405 | 14.7532 | 61.6459 | 41.5801 | 236.6739 | 0 | 59.7289 | 801.998
2458668 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ARAPLI TR-3 35-16-M00749_47491974_56395730_56395730 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 09:22:21 | 24.01.2023 17:23:22 | 8.0169 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5315 | 0 | 9.221 | 0 | 16.5956 | 0 | 0 | 33.3482
2458814 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-8/1 45-82-M00085_TR-8 M01_72185492 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 11:55:14 | 24.01.2023 12:32:04 | 0.61389 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 66.4105 | 0 | 0 | 0 | 8.1663 | 0 | 0 | 74.5768
2458714 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_TR-147 L05_2116368 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 09:55:25 | 24.01.2023 17:32:00 | 7.6097 | 6 | 2052 | 0 | 56 | 2 | 181 | 0 | 2 | 550.5587 | 6340.9983 | 0 | 197.7739 | 467.0437 | 1771.847 | 0 | 1395.6728 | 10723.8945
2459149 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | AYVAALAN TEPEDİBİ TR-2 45-74-M00268__91265630_91265630 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 17:33:12 | 24.01.2023 18:28:28 | 0.92111 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0481 | 0 | 0 | 0 | 0.019514 | 0 | 0 | 2.0676
2458794 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_KAVAKKIRIĞI M04_72036289 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 11:31:41 | 24.01.2023 16:57:07 | 5.4239 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9593 | 0 | 11.078 | 0 | 0 | 19.0373
2458774 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-684 35-03-K00684_K-552 K02_2119496 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 11:06:19 | 24.01.2023 11:07:00 | 0.011389 | 0 | 10873 | 0 | 0 | 3 | 722 | 0 | 0 | 0 | 49.5118 | 0 | 0 | 2.6023 | 14.7507 | 0 | 0 | 66.8648
2458631 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-4 35-28-M00179_D_91325981_91325981 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 08:49:18 | 24.01.2023 09:53:46 | 1.0744 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.3568 | 0 | 0 | 0 | 10.0819 | 0 | 0 | 48.4387
2459172 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1061 35-02-M01061_912891609_912891609 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 18:23:52 | 24.01.2023 20:03:35 | 1.6619 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6131 | 0 | 0 | 0 | 0.98715 | 0 | 0 | 5.6003
2458651 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/28 35-29-M00028_950342790_950342790 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 09:04:52 | 24.01.2023 11:06:00 | 2.0189 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3839
2458751 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI MEKTEP MAH. TR 35-20-M00005_8414471_56381182_56381182 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 10:22:51 | 24.01.2023 13:09:20 | 2.7747 | 0 | 94 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98.2978 | 0 | 4.1164 | 0 | 42.048 | 0 | 0 | 144.4622
2458694 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_DM-5-5 M01_72322312 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 09:24:14 | 24.01.2023 10:48:28 | 1.4039 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 1 | 69 | 4 | 0 | 0 | 1.4425 | 0 | 1539.6488 | 11.2985 | 23753.4385 | 660.6735 | 25966.5017
2458943 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-67 45-77-L00067_A_56363337_56363337 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 14:19:15 | 24.01.2023 17:30:55 | 3.1944 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52985 | 0 | 1.8587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3886
2458588 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4259 35-01-K04259_35-01-K04259_2351893 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 03:41:49 | 24.01.2023 04:23:29 | 0.69444 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 58.6161 | 0 | 0 | 0 | 18.5835 | 0 | 0 | 77.1996
2458731 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-42 35-15-M00042_35-15-M00042_66581762 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 10:06:29 | 24.01.2023 10:29:13 | 0.37889 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 32.5061 | 0 | 0 | 0 | 17.4492 | 0 | 0 | 49.9553
2459129 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-963 35-02-K00963_K-632 K03_2063496 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 16:59:24 | 24.01.2023 17:25:31 | 0.43528 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 78.4228 | 0 | 0 | 0 | 116.1384 | 0 | 0 | 194.5611
2458837 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-198 ÇEVREKENT 35-14-M00198_A A1_5927773 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 12:25:55 | 24.01.2023 16:14:01 | 3.8017 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8258
2458594 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/28 35-29-M00028_48367118_56362262_56362262 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 04:45:43 | 24.01.2023 07:07:17 | 2.3594 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 105.7811 | 0 | 0 | 0 | 16.3709 | 0 | 0 | 122.152
2458571 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BAHRİBABA İM-DM 35-01-A00014_BAHRİBABA-5/BAHRİBABA-1 K01_60323559 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 02:16:20 | 24.01.2023 02:23:06 | 0.11278 | 0 | 3819 | 0 | 0 | 0 | 2199 | 0 | 2 | 0 | 102.9659 | 0 | 0 | 0 | 101.576 | 0 | 1.1288 | 205.6706
2458972 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SETÜSTÜ TR-1 45-83-M00133_DAĞITIM TRAFOSU M06_2097689 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 14:57:28 | 24.01.2023 15:09:14 | 0.19611 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21569 | 0 | 0.95825 | 0 | 0 | 1.1739
2458657 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ARAPLI TR-4 35-16-M00750_47492374_56395423_56395423 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 08:49:14 | 24.01.2023 17:40:15 | 8.8503 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.0231 | 0 | 26.339 | 0 | 4.9408 | 0 | 0 | 48.3028
2458889 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | DERBENT TR-1 45-83-L00325_DAĞITIM TRAFOSU L06_72152491 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 12:59:02 | 24.01.2023 13:37:36 | 0.64278 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.0924 | 0 | 0.0026565 | 0 | 32.5705 | 0 | 0 | 34.6655
2458703 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | FATİH KÖK 35-15-L01160_HORZUM L01_72298565 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 09:49:33 | 24.01.2023 11:53:03 | 2.0583 | 0 | 186 | 4 | 80 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36.7098 | 2.1959 | 21.8795 | 4.2446 | 25.0818 | 0 | 0 | 90.1116
2458697 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DAĞISTAN M13_2314069 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 09:46:23 | 24.01.2023 16:51:43 | 7.0889 | 6 | 487 | 59 | 413 | 11 | 118 | 2 | 0 | 6.6681 | 843.7859 | 130.2793 | 914.7143 | 268.478 | 829.5314 | 1032.834 | 0 | 4026.291
2458577 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HACIÖMERLİ KARAKUYULAR TR 35-17-M00444_B_83917713_83917713 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 02:54:09 | 24.01.2023 03:50:10 | 0.93361 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47928 | 0 | 0 | 0 | 0.0041531 | 0 | 0 | 0.48343
2458932 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ÜÇÜNCÜ KISIM SANAYİ TR-5 45-83-M00629_45-83-M00629_2351627 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 13:00:00 | 24.01.2023 14:20:01 | 1.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.159 | 0 | 369.3037 | 530.4627
2458634 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLEME-MALTA-SANCAKLI M08_50066539 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 08:53:09 | 24.01.2023 18:04:37 | 9.1911 | 0 | 906 | 3 | 72 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2645.6448 | 2.6647 | 366.619 | 51.4232 | 564.3059 | 0 | 0 | 3630.6578
2459092 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-2993 35-07-K02993_35-07-K02993_48407369 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 16:25:29 | 24.01.2023 17:00:53 | 0.59 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 68.4132 | 0 | 0 | 0 | 34.5779 | 0 | 9.5102 | 112.5014
2459138 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_ESKİ SELENDİ M08_80367321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 17:08:29 | 24.01.2023 17:10:00 | 0.025278 | 0 | 439 | 37 | 45 | 6 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1.5116 | 0.81869 | 0.16156 | 2.6469 | 0.71237 | 0 | 0 | 5.8511
2458806 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-7 35-15-L00636_B_56369761_56369761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 11:38:55 | 24.01.2023 13:21:58 | 1.7175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99268 | 0 | 0.19276 | 0 | 0 | 1.1854
2458766 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-256 35-09-M00256_97770125_97770125 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 10:38:22 | 24.01.2023 12:49:55 | 2.1925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65214
2458574 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-139 35-01-K00139_K-4696 K02_2120599 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 02:46:16 | 24.01.2023 02:47:16 | 0.016667 | 1 | 7381 | 0 | 97 | 1 | 1100 | 1 | 2 | 0.33369 | 31.4135 | 0 | 0.69921 | 0.018255 | 10.9852 | 3.8182 | 0.13842 | 47.4065
2458660 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-891 35-02-K00891__79769348_79769348 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 09:01:28 | 24.01.2023 09:46:04 | 0.74333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.2677 | 0 | 0 | 0 | 1.697 | 0 | 0 | 40.9647
2458700 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_35-21-L00164_72179980 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 09:48:55 | 24.01.2023 18:06:43 | 8.2967 | 0 | 208 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 426.788 | 0 | 5.088 | 0 | 266.1006 | 0 | 0 | 697.9765
2459198 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-3 35-23-M00209_A_56357395_56357395 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 19:41:41 | 24.01.2023 20:16:31 | 0.58056 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.646 | 0 | 0.13594 | 0 | 1.6885 | 0 | 0 | 34.4704
2459055 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-49 SAYKOP 35-14-L00049_956660819_956660819 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2023 16:07:35 | 24.01.2023 17:05:57 | 0.97278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029622
2459221 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU DM 35-27-M00879_TANBOĞA ÇIKIŞI M07_2329962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 21:37:09 | 24.01.2023 21:55:19 | 0.30278 | 3 | 14 | 17 | 32 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0.45494 | 0.56768 | 5.1096 | 1.2415 | 1.2068 | 0.76705 | 18.8299 | 0 | 28.1775
2459078 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOKUZLAR TR-1(YATIRIM REZERVE) 45-77-L00449_945495394_945495394 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 16:20:23 | 24.01.2023 18:47:39 | 2.4544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1671
2458680 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-335 35-18-L00335_35-18-L00335_2364180 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 09:29:00 | 24.01.2023 10:23:56 | 0.91556 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.5899 | 0 | 0 | 0 | 20.1598 | 0 | 0 | 65.7497
2458992 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-3156 35-02-K03156_K-2734 K02_2039428 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 14:47:15 | 24.01.2023 16:32:19 | 1.7511 | 0 | 19308 | 0 | 1 | 1 | 1371 | 0 | 3 | 0 | 14220.5498 | 0 | 3.1174 | 2987.618 | 3481.3768 | 0 | 54.2221 | 20746.8841
2458929 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-49 SAYKOP 35-14-L00049_95001358611_95001358611 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 14:03:55 | 24.01.2023 17:45:15 | 3.6889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0771
2458786 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_PETLİNE BENZİNLİK L14_2314074 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 11:20:27 | 24.01.2023 12:40:09 | 1.3283 | 5 | 1099 | 0 | 22 | 3 | 137 | 0 | 2 | 58.1546 | 433.3919 | 0 | 7.9245 | 201.5618 | 206.4513 | 0 | 2.274 | 909.7581
2458637 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TOKİ TR-2 35-15-L01224_TR-169 L03_90324681 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 08:55:04 | 24.01.2023 18:33:38 | 9.6428 | 0 | 670 | 5 | 42 | 5 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1296.5747 | 192.6221 | 301.572 | 358.3133 | 873.6397 | 0 | 0 | 3022.7219
2459210 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-3/8 YENİ MAHALLE 35-20-L00024_35-20-L00024_2366485 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 20:50:17 | 24.01.2023 21:15:32 | 0.42083 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.0003 | 0 | 0 | 0 | 1.1211 | 0 | 0 | 20.1215
2459164 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | YAGMUR SİTESİ TR 35-30-M00291_A_56404735_56404735 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 18:07:10 | 24.01.2023 19:47:34 | 1.6733 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9738 | 0 | 0 | 0 | 2.5669 | 0 | 0 | 7.5408
2459187 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KOLDERE TR-9 45-80-M00113_45-80-M00113_2363988 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 19:03:59 | 24.01.2023 20:38:39 | 1.5778 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.177 | 0 | 0.24316 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 62.3201
2459041 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M12_2333048 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 16:00:12 | 24.01.2023 17:06:52 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8859 | 0 | 91.9395 | 0 | 140.8254
2459141 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-68 45-73-M00068_45-73-M00068_2353060 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 17:22:14 | 24.01.2023 17:59:32 | 0.62167 | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1.7398 | 0 | 0.66292 | 0 | 16.5783 | 0 | 0 | 18.981
2458872 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-61 35-26-M00061_TR-62/TR-61/1 M02_65930672 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 13:07:25 | 24.01.2023 13:21:00 | 0.22639 | 0 | 13732 | 0 | 53 | 5 | 878 | 0 | 1 | 0 | 901.6214 | 0 | 11.4535 | 28.4193 | 462.7116 | 0 | 4.9527 | 1409.1585
2458563 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/28 35-29-M00028_48367118_56362262_56362262 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 00:56:44 | 24.01.2023 01:56:07 | 0.98972 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.2312 | 0 | 0 | 0 | 5.4443 | 0 | 0 | 46.6755
2458709 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOCAHALİLLER TR-1 35-16-M00044_953321272_953321272 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 09:46:13 | 24.01.2023 12:18:31 | 2.5383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38549
2458809 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1927 35-10-K01927_C C03b_5911218 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 11:43:36 | 24.01.2023 14:58:51 | 3.2542 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6769
2458961 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2055 35-03-M02055_910829753_910829753 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2023 14:47:28 | 25.01.2023 00:26:08 | 9.6444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.684 | 0 | 0 | 0 | 4.4514 | 0 | 0 | 26.1354
2458583 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | GÜZELYALI TM 35-01-A00008_GÜZELYALI-10 K17_2313686 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 03:01:22 | 24.01.2023 03:05:36 | 0.070556 | 1 | 2282 | 0 | 0 | 2 | 160 | 0 | 0 | 1.345 | 40.358 | 0 | 0 | 8.2728 | 8.6556 | 0 | 0 | 58.6315
2458560 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-4 35-23-M00210_42066966_56357369_56357369 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 00:51:17 | 24.01.2023 01:59:26 | 1.1358 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.2258 | 0 | 0 | 0 | 2.0266 | 0 | 0 | 43.2524
2459224 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/12A 45-71-M02425_960412412_960412412 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 22:14:25 | 24.01.2023 23:18:51 | 1.0739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28243
2458769 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-130 35-15-L00130_C c3b_48913060 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 10:49:12 | 24.01.2023 11:10:56 | 0.36222 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.789 | 0 | 0 | 0 | 0.46461 | 0 | 0 | 3.2536
2459124 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-1148 35-09-M01148_M-388 M04_47617195 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 16:49:34 | 24.01.2023 16:50:28 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66855 | 0 | 0 | 0 | 0.66855
2458603 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_HatBaşıAyırıcı_72050055 M05_72050055 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 06:12:47 | 24.01.2023 07:48:32 | 1.5958 | 3 | 101 | 5 | 30 | 3 | 27 | 0 | 0 | 2.3372 | 36.183 | 206.1808 | 6.9687 | 8.739 | 48.2628 | 0 | 0 | 308.6716
2458726 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_73330061 M11_73330061 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 10:03:08 | 24.01.2023 11:04:41 | 1.0258 | 0 | 194 | 4 | 24 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.2442 | 2.2735 | 3.9706 | 8.9402 | 16.3491 | 0 | 0 | 45.7776
2458789 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-2444Ö 35-02-K02444Ö_ K01_2048217 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 11:22:44 | 24.01.2023 12:14:56 | 0.87 | 0 | 111 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29.5237 | 0 | 0 | 295.3498 | 15.6005 | 139.6537 | 0 | 480.1277
2458895 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-2993 35-07-K02993_A_56380959_56380959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 13:30:04 | 24.01.2023 16:43:48 | 3.2289 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 89.3495 | 0 | 0 | 0 | 12.3297 | 0 | 0 | 101.6792
2458683 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_TÜRKELLİ ÇIKIŞ M04_56299107 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 09:31:18 | 24.01.2023 19:25:15 | 9.8992 | 0 | 1094 | 0 | 18 | 3 | 92 | 1 | 0 | 0 | 4255.0285 | 0 | 35.2775 | 594.7632 | 1355.5803 | 1310.3288 | 0 | 7550.9783
2458732 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 10:08:33 | 24.01.2023 13:18:33 | 3.1668 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.4516 | 0 | 400.5315 | 0 | 1394.4704 | 0 | 1861.4535
2459230 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-527 35-01-K00527_C_56374588_56374588 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 22:57:04 | 24.01.2023 23:45:26 | 0.80611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5608 | 0 | 0 | 41.5608
2458975 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-251 35-02-K00251_K-4155 K03_2104372 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 14:47:15 | 24.01.2023 16:17:39 | 1.5067 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 474.2754 | 0 | 0 | 0 | 140.5817 | 0 | 0 | 614.8571
2458706 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | AHMETLİ TR-5 45-84-L00005_DAĞITIM TRAFOSU L03_72160648 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 09:53:12 | 24.01.2023 10:18:00 | 0.41333 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46.1508 | 0 | 0 | 0 | 22.9756 | 0 | 0 | 69.1264
2459207 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_HatBaşıAyırıcı_84166393 M03_84166393 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 20:26:27 | 24.01.2023 21:47:07 | 1.3444 | 0 | 509 | 25 | 38 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 187.5801 | 10.9206 | 7.3154 | 13.207 | 27.9983 | 0 | 0 | 247.0214
2458666 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | AHMETLİ TR-51 45-84-L00051_DAĞITIM TRAFOSU L04_2065758 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 09:20:56 | 24.01.2023 09:38:28 | 0.29222 | 0 | 201 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.1599 | 0 | 0.53524 | 0 | 15.1459 | 0 | 0 | 28.8411
2459127 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-570 35-01-K00570_911540415_911540415 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 16:49:58 | 24.01.2023 18:39:39 | 1.8281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9871e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9871e-05
2458606 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-15 SEFERİHİSAR 35-14-M00327_956642686_956642686 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 06:33:34 | 24.01.2023 07:38:18 | 1.0789 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6038
2459147 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-25/A 35-15-M00307_950363791_950363791 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 17:31:09 | 24.01.2023 19:20:14 | 1.8181 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8077 | 0 | 0 | 0 | 1.8683 | 0 | 0 | 3.676
2458580 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | GÜZELYALI TM 35-01-A00008_GÜZELYALI-7 K14_2313689 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 03:01:25 | 24.01.2023 03:06:56 | 0.091944 | 0 | 1589 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 42.0558 | 0 | 0 | 0 | 27.1651 | 0 | 0 | 69.2209
2459227 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3095(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03095_99211931_99211931 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 22:21:00 | 25.01.2023 01:39:35 | 3.3097 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3379
2458729 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-5 45-78-L00005_953248440_953248440 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 10:02:12 | 24.01.2023 13:42:19 | 3.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7345 | 0 | 0 | 5.7345
2458586 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-541 35-01-K00541_K-2352 K03_42299029 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 03:17:00 | 24.01.2023 03:20:51 | 0.064167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0.063137 | 0 | 0 | 0 | 15.0561 | 0 | 0 | 15.1192
2458978 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_KUŞ CENNETİ M22_2314258 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 15:08:25 | 24.01.2023 16:56:02 | 1.7936 | 2 | 1303 | 0 | 0 | 22 | 236 | 10 | 2 | 199.1964 | 1636.036 | 0 | 0 | 1186.8569 | 863.9124 | 1803.0711 | 193.306 | 5882.3788
2458792 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-332 35-02-K00332_D_56374415_56374415 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 11:28:09 | 24.01.2023 14:01:48 | 2.5608 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 121.1861 | 0 | 0 | 0 | 60.8334 | 0 | 0 | 182.0196
2458643 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KUYUCAK TR-1 35-22-M00273_A_56357571_56357571 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 09:03:04 | 24.01.2023 09:43:23 | 0.67194 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3012 | 0 | 3.3282 | 0 | 0.37379 | 0 | 0 | 7.0033
2458686 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ORHANLI ORTA M-90 35-14-M00090_6712039_56358769_56358769 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 09:34:28 | 24.01.2023 10:45:04 | 1.1767 | 0 | 24 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.373 | 0 | 2.4991 | 0 | 15.6318 | 0 | 26.7174 | 57.2212
2459249 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-385 35-01-K00385_C_56376793_56376793 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2023 01:17:30 | 25.01.2023 03:53:42 | 2.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.377 | 0 | 0 | 58.377
2459252 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1193 35-02-M01193_A_56379315_56379315 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 02:07:23 | 25.01.2023 03:56:39 | 1.8211 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 80.8851 | 0 | 0 | 0 | 6.2605 | 0 | 0 | 87.1456
2459253 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-385 35-01-K00385_35-01-K00385_2375455 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 02:11:07 | 25.01.2023 03:57:21 | 1.7706 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 3.0883 | 0 | 0 | 0 | 208.7163 | 0 | 0 | 211.8046
2459254 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-53 35-16-L00053_35-16-L00053_2347000 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 02:55:58 | 25.01.2023 04:19:43 | 1.3958 | 0 | 23 | 0 | 53 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.9931 | 0 | 11.5042 | 0 | 7.5986 | 0 | 0 | 25.0958
2459256 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/3 35-19-L00308_956667521_956667521 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 03:34:41 | 25.01.2023 04:14:42 | 0.66694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58737
2459262 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HatBaşıAyırıcı_53136481 M03_53136481 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 04:04:15 | 25.01.2023 05:42:59 | 1.6456 | 0 | 555 | 2 | 123 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 113.3609 | 0.36453 | 26.8275 | 3.8254 | 113.8234 | 0 | 0 | 258.2017
2459266 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2317059 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 04:34:38 | 25.01.2023 05:36:59 | 1.0392 | 1 | 1023 | 14 | 293 | 9 | 95 | 0 | 0 | 0.51772 | 200.6176 | 4.6313 | 78.9721 | 37.7424 | 38.667 | 0 | 0 | 361.1482
2459272 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNALANI TR-117 35-19-L00117_B_56377333_56377333 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 05:22:58 | 25.01.2023 05:39:48 | 0.28056 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.7877 | 0 | 0 | 0 | 0.46811 | 0 | 0 | 17.2558
2459273 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2823 35-10-M02823_ H_82569588 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 05:16:26 | 25.01.2023 08:15:05 | 2.9775 | 0 | 24 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.6937 | 0 | 24.34 | 0 | 4.5467 | 0 | 0 | 62.5804
2459274 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-27 35-23-M00027_950419314_950419314 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 05:30:09 | 25.01.2023 06:59:14 | 1.4847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60892
2459280 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3095(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03095_99211931_99211931 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 06:38:09 | 25.01.2023 14:02:15 | 7.4017 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.715
2459282 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-742 35-01-K00742_A k742/a1_5897629 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 06:39:22 | 25.01.2023 14:41:20 | 8.0328 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 246.1123 | 0 | 0 | 0 | 1.4317 | 0 | 0 | 247.544
2459285 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2450 35-01-K02450_B_56375254_56375254 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 07:15:28 | 25.01.2023 08:25:30 | 1.1672 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 103.2774 | 0 | 0 | 0 | 19.8457 | 0 | 0 | 123.1231
2459287 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3814 35-02-K03814_913692676_913692676 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 07:22:54 | 25.01.2023 13:32:02 | 6.1522 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.382 | 0 | 0 | 0 | 0.099371 | 0 | 0 | 10.4814
2459288 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KARABEYLER KAFALAR TR-1 45-81-M00128_A_56389363_56389363 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 07:29:08 | 25.01.2023 09:13:47 | 1.7442 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5175 | 0 | 0.001909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5194
2459289 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-23 35-27-M00023_C_56369883_56369883 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 07:40:11 | 25.01.2023 11:32:13 | 3.8672 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 320.1992 | 0 | 0 | 0 | 68.6229 | 0 | 0 | 388.8221
2459290 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2760 35-10-M02760_TCK M02_81656679 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 07:41:51 | 25.01.2023 08:25:12 | 0.7225 | 0 | 34 | 0 | 37 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.7451 | 0 | 8.0641 | 83.0543 | 5.5936 | 0 | 0 | 112.4572
2459294 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4412 35-01-K04412_913650573_913650573 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2023 08:10:53 | 25.01.2023 11:22:22 | 3.1914 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4164
2459298 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | HALİL DEDEOĞLU SULAMA GRUBU TR 35-27-M00511__91288435_91288435 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 08:25:57 | 25.01.2023 12:43:35 | 4.2939 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1177 | 0 | 10.1002 | 0 | 0 | 13.2179
2459300 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3083 35-04-K03083_913722451_913722451 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 08:37:43 | 25.01.2023 16:07:05 | 7.4894 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9203
2459304 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4150 35-01-K04150_910364335_910364335 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 08:40:23 | 25.01.2023 10:23:50 | 1.7242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2459307 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-11/9 45-71-M00290_ M01_66131133 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 08:57:22 | 25.01.2023 10:26:10 | 1.48 | 0 | 1767 | 0 | 4 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 728.6736 | 0 | 0.89974 | 0 | 119.4883 | 0 | 0 | 849.0616
2459308 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-424 AKTAŞ MARKET 35-18-L00424_950460001_950460001 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2023 08:57:13 | 25.01.2023 13:25:10 | 4.4658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5234
2459310 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-1671 35-07-K01671_ILICA TM K03_48356377 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 09:00:31 | 25.01.2023 10:43:36 | 1.7181 | 0 | 163 | 0 | 8 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 448.2047 | 0 | 3.3084 | 1502.4876 | 145.0583 | 0 | 0 | 2099.059
2459311 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-14 35-15-L00437_B_56369969_56369969 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 09:03:25 | 25.01.2023 17:52:47 | 8.8228 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.8621 | 0 | 24.9824 | 0 | 0.5705 | 0 | 0 | 39.415
2459313 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÖLCÜK TR-2 (ZEYTİNLİK) 35-15-L00753_B_56367180_56367180 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 08:53:45 | 25.01.2023 18:20:06 | 9.4392 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7682 | 0 | 1.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.9823
2459314 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ARAPLI TR-4 35-16-M00750_35-16-M00750_2358855 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 09:04:12 | 25.01.2023 17:10:58 | 8.1128 | 0 | 48 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.6326 | 0 | 28.6518 | 0 | 5.2167 | 0 | 0 | 84.5011
2459315 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1115 35-04-K01115_35-04-K01115_2351952 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 09:07:05 | 25.01.2023 09:43:37 | 0.60889 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 58.2917 | 0 | 0 | 0 | 54.3387 | 0 | 0 | 112.6304
2459316 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-5 GÖZSÜZLER 35-14-L00005_5704480_56372400_56372400 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 09:07:07 | 25.01.2023 10:13:45 | 1.1106 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4201 | 0 | 1.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9898
2459320 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | GÜNKENT TR-1 35-18-M00096_GÜNKENT TR-2 M01_72091722 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 09:07:56 | 25.01.2023 14:17:52 | 5.1656 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 201.1191 | 0 | 0 | 0 | 65.188 | 0 | 0 | 266.307
2459321 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2309330 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 09:01:30 | 25.01.2023 18:09:42 | 9.1367 | 4 | 1662 | 4 | 105 | 9 | 74 | 0 | 0 | 452.3949 | 2672.561 | 50.2905 | 235.3257 | 1665.2651 | 566.3871 | 0 | 0 | 5642.2243
2459324 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1526 GEÇİT 35-01-M01526_M-1422 M02_67110734 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 14:24:01 | 25.01.2023 14:42:27 | 0.30722 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 31.9219 | 0 | 0 | 0 | 30.5004 | 0 | 0 | 62.4223
2459326 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2318419 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 09:13:59 | 25.01.2023 16:33:29 | 7.325 | 0 | 2625 | 142 | 332 | 10 | 197 | 0 | 0 | 0 | 3751.4239 | 641.9833 | 931.4614 | 265.4524 | 949.4712 | 0 | 0 | 6539.7921
2459329 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLEME-MALTA-SANCAKLI M08_50066533 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 08:56:52 | 25.01.2023 17:21:52 | 8.4167 | 0 | 906 | 3 | 72 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2382.6562 | 2.4213 | 338.4887 | 47.8764 | 524.7416 | 0 | 0 | 3296.1841
2459331 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4 35-21-L00145_C_56353980_56353980 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 09:19:25 | 25.01.2023 10:34:14 | 1.2469 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5419 | 0 | 0 | 0 | 3.5739 | 0 | 0 | 16.1158
2459334 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_B_56357678_56357678 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 09:26:30 | 25.01.2023 10:38:41 | 1.2031 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.7239 | 0 | 0 | 0 | 22.136 | 0 | 0 | 28.8598
2459335 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-239 35-02-M00239_910242957_910242957 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 09:24:06 | 25.01.2023 10:27:58 | 1.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9362 | 0 | 54.7865 | 75.7227
2459339 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ARAPLI TR-3 35-16-M00749_35-16-M00749_2363294 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 09:28:26 | 25.01.2023 17:17:20 | 7.815 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.8895 | 0 | 9.0864 | 0 | 50.8838 | 0 | 0 | 76.8598
2459343 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIÇAY TR-2 35-22-M00855_955266427_955266427 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 09:34:13 | 25.01.2023 10:27:04 | 0.88083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194
2459344 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-429 35-01-K00429_B_56375467_56375467 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 09:33:13 | 25.01.2023 12:39:29 | 3.1044 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.8891 | 0 | 0 | 0 | 7.234 | 0 | 0 | 52.1231
2459345 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_8609182_56356041_56356041 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 09:40:07 | 25.01.2023 10:27:10 | 0.78417 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.687 | 0 | 0 | 0 | 11.1105 | 0 | 0 | 44.7975
2459346 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-3/03 (YİĞİTBAŞ CAMİİ) 45-71-M00069_DM-3/20A(MURAT GERMEN) M02_66475618 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 09:40:28 | 25.01.2023 11:29:40 | 1.82 | 0 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 657.8442 | 0 | 0 | 0 | 400.8813 | 0 | 0 | 1058.7255
2459347 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-23 45-82-M00023_DAHİLİ TRAFO M06_83206191 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 09:23:31 | 25.01.2023 09:45:48 | 0.37139 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 45.5464 | 0 | 0 | 0 | 31.8923 | 0 | 0 | 77.4387
2459348 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | DM-2/9(TR-254) 35-19-L00254_DAĞITIM TRAFOSU L03_72130770 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 09:43:33 | 25.01.2023 16:51:22 | 7.1303 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 675.1093 | 0 | 0 | 0 | 32.4918 | 0 | 0 | 707.6011
2459349 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2054373 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 09:34:49 | 25.01.2023 10:57:40 | 1.3808 | 46 | 253 | 0 | 50 | 8 | 38 | 0 | 0 | 589.9862 | 1001.1981 | 0 | 35.9738 | 229.8653 | 149.7563 | 0 | 0 | 2006.7797
2459350 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YAKACIK TR-3 35-20-L00240_35-20-L00240_2372273 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 09:45:25 | 25.01.2023 14:20:06 | 4.5781 | 0 | 37 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 69.666 | 0 | 10.8811 | 0 | 137.0524 | 0 | 0 | 217.5995
2459351 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3799 35-04-K03799_C_56365860_56365860 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 09:47:53 | 25.01.2023 11:08:32 | 1.3442 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66.7211 | 0 | 0 | 0 | 9.3274 | 0 | 0 | 76.0485
2459352 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2877 35-02-K02877_910317531_910317531 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2023 09:47:30 | 25.01.2023 14:17:52 | 4.5061 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6157
2459355 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2309867 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 09:28:59 | 25.01.2023 10:36:28 | 1.1247 | 1 | 1710 | 10 | 527 | 16 | 291 | 8 | 1 | 0.1137 | 323.5536 | 17.3201 | 196.434 | 218.6721 | 482.083 | 1848.2006 | 80.3381 | 3166.7151
2459357 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | BELEVİ TR-5 35-13-L00064_35-13-L00064_2362043 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 09:54:06 | 25.01.2023 12:39:57 | 2.7642 | 0 | 276 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 191.5472 | 0 | 0.1492 | 0 | 80.3626 | 0 | 0 | 272.059
2459358 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-3/2 45-82-M00083_DAĞITIM TRAFOSU M03_72185222 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 09:57:06 | 25.01.2023 10:12:44 | 0.26056 | 0 | 465 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.0508 | 0 | 0.26806 | 0 | 3.2759 | 0 | 0 | 36.5948
2459359 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÜÇTEPE TR1 35-16-M00070_47451618_56399303_56399303 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 09:53:07 | 25.01.2023 11:45:22 | 1.8708 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22005
2459362 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-123 35-15-M00123_48866739_56364738_56364738 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 10:00:29 | 25.01.2023 12:27:35 | 2.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9466 | 0 | 0 | 16.9466
2459369 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-45 35-23-L00045_42135027_56398889_56398889 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 10:06:29 | 25.01.2023 12:51:50 | 2.7558 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.5316 | 0 | 0 | 0 | 59.0078 | 0 | 0 | 83.5394
2459370 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-43 AKARCA 35-14-L00043_956635427_956635427 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 10:06:17 | 25.01.2023 10:37:25 | 0.51889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056346
2459375 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/28 35-29-M00028_48367118_56362262_56362262 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 10:10:12 | 25.01.2023 12:32:52 | 2.3778 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 118.7775 | 0 | 0 | 0 | 31.8451 | 0 | 0 | 150.6226
2459380 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_İTOP M04_2127061 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 10:16:21 | 25.01.2023 11:03:04 | 0.77861 | 0 | 3 | 58 | 72 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1614 | 29.1081 | 103.342 | 63.4391 | 0.5289 | 0 | 0 | 198.5795
2459382 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-74 35-19-L00074_TR-63 L01_2115357 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 10:15:59 | 25.01.2023 11:49:49 | 1.5639 | 0 | 589 | 0 | 5 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 359.7979 | 0 | 1.4934 | 0 | 161.5595 | 0 | 0 | 522.8508
2459383 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAYIŞLAR M09_2099434 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 10:20:47 | 25.01.2023 10:26:25 | 0.093889 | 1 | 844 | 101 | 153 | 12 | 102 | 0 | 1 | 0 | 19.4943 | 5.3615 | 10.7586 | 4.5355 | 9.1501 | 0 | 18.1212 | 67.4212
2459385 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_A_65602643_65602643 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 10:19:31 | 25.01.2023 17:09:39 | 6.8356 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 200.86 | 0 | 0 | 0 | 139.9942 | 0 | 0 | 340.8542
2459387 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-11/4 45-82-M00036_45-82-M00036_72186985 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 10:23:39 | 25.01.2023 10:44:18 | 0.34417 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.5691 | 0 | 0 | 0 | 7.6859 | 0 | 0 | 28.255
2459390 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-74 KURTULUŞ 45-84-L00074_D_91361315_91361315 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 10:27:52 | 25.01.2023 12:48:58 | 2.3517 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54.2348 | 0 | 0.18432 | 0 | 10.185 | 0 | 0 | 64.6041
2459393 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-68 EROL UĞUR SİTESİ 35-14-L00068_956634919_956634919 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 10:26:36 | 25.01.2023 10:56:16 | 0.49444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046167
2459397 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3499 35-03-K03499_35-03-K03499_41968975 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 10:36:58 | 25.01.2023 11:17:58 | 0.68333 | 0 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 233.3503 | 0 | 0 | 0 | 52.1934 | 0 | 0 | 285.5436
2459401 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-11 35-21-L00010_B_56354141_56354141 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 10:43:59 | 25.01.2023 11:47:48 | 1.0636 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.5831 | 0 | 0 | 0 | 10.5419 | 0 | 0 | 23.1249
2459402 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 35-19-M00033_956672067_956672067 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2023 10:45:34 | 25.01.2023 20:15:03 | 9.4914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2207
2459405 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-85 ORHANLI TEMESALTI 35-14-M00085__79241309_79241309 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 10:55:32 | 25.01.2023 13:26:40 | 2.5189 | 0 | 30 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.7606 | 0 | 0.8285 | 0 | 10.8138 | 0 | 0 | 27.4029
2459406 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-429 35-01-K00429_35-01-K00429_2358116 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 10:58:18 | 25.01.2023 12:45:32 | 1.7872 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 69.6788 | 0 | 0 | 0 | 8.9818 | 0 | 0 | 78.6606
2459410 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-3423 35-07-K03423_K-56 K01_48271857 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 11:04:01 | 25.01.2023 11:40:36 | 0.60972 | 0 | 2026 | 0 | 7 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 404.0844 | 0 | 0.99299 | 48.3687 | 146.447 | 0 | 0 | 599.8931
2459417 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-3260(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03260_A_56383141_56383141 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 11:19:18 | 25.01.2023 12:29:36 | 1.1717 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 50.8363 | 0 | 0 | 0 | 33.9708 | 0 | 198.61 | 283.417
2459422 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ORTA MAHALLE M-9 35-25-M00117_ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK M01_72126245 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 10:26:58 | 25.01.2023 15:25:42 | 4.9789 | 2 | 6473 | 2 | 38 | 7 | 470 | 0 | 0 | 4.4777 | 7383.5298 | 2.8271 | 40.0858 | 625.0291 | 2991.3488 | 0 | 0 | 11047.2983
2459425 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72189962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 11:31:33 | 25.01.2023 11:36:15 | 0.078333 | 0 | 21 | 11 | 125 | 4 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0.92139 | 1.1744 | 6.4137 | 8.4319 | 6.2431 | 3.9889 | 0 | 27.1734
2459426 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2144 35-07-M02144_35-07-M02144_61057750 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 11:28:01 | 25.01.2023 11:40:52 | 0.21417 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 40.9925 | 0 | 0 | 0 | 11.3353 | 0 | 53.0565 | 105.3844
2459428 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERGENEKON TR-12 45-83-M00622_966089280_966089280 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 11:39:05 | 25.01.2023 13:10:04 | 1.5164 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9384
2459431 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-424 AKTAŞ MARKET 35-18-L00424_9764028_56369801_56369801 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 11:45:26 | 25.01.2023 13:23:40 | 1.6372 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.0459 | 0 | 0 | 0 | 16.6164 | 0 | 0 | 68.6623
2459436 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_B_91355189_91355189 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 11:59:07 | 25.01.2023 12:18:40 | 0.32583 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.0277 | 0 | 0 | 0 | 0.5679 | 0 | 0 | 29.5956
2459440 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4282 35-09-K04282_97659997_97659997 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 12:00:22 | 25.01.2023 13:34:13 | 1.5642 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1122 | 0 | 0 | 0 | 0.23642 | 0 | 0 | 1.3486
2459445 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4269 35-01-K04269_911974491_911974491 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 12:10:17 | 25.01.2023 13:48:44 | 1.6408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8112
2459451 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-43 AKARCA 35-14-L00043_956635428_956635428 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 12:16:21 | 25.01.2023 13:57:21 | 1.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079978
2459457 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-3747 35-07-K03747_K-3387 K04_48429519 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 12:30:13 | 25.01.2023 13:18:34 | 0.80583 | 0 | 2280 | 0 | 0 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 619.4559 | 0 | 0 | 37.603 | 88.3163 | 0 | 0 | 745.3753
2459458 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-4 K04_2313367 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 12:35:54 | 25.01.2023 13:43:11 | 1.1214 | 0 | 295 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 88.8154 | 0 | 0 | 1895.3611 | 50.1113 | 0 | 0 | 2034.2878
2459463 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ÇOBANHASAN KÖYÜ TR1 45-72-L00321_B_56392908_56392908 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 12:32:41 | 25.01.2023 15:04:10 | 2.5247 | 0 | 42 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.8642 | 0 | 0.76472 | 0 | 15.7138 | 0 | 0 | 32.3427
2459465 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2889 35-03-K02889_910807983_910807983 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 12:44:14 | 25.01.2023 14:02:32 | 1.305 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.479
2459466 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-235 35-02-M00235_F F1B_5809103 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 12:46:54 | 25.01.2023 18:45:01 | 5.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746
2459467 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-7 35-17-M00207_950314380_950314380 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 12:45:39 | 25.01.2023 14:15:37 | 1.4994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23696
2459475 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2761 35-02-M02761_C_79914438_79914438 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 12:50:59 | 25.01.2023 13:50:47 | 0.99667 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.3772 | 0 | 0 | 0 | 10.2013 | 0 | 0 | 53.5786
2459479 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TURGUTALP TR-4/7 45-82-M00064_DAĞITIM TRAFOSU M03_72193384 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 13:05:45 | 25.01.2023 13:30:02 | 0.40472 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.9311 | 0 | 0 | 0 | 15.4827 | 0 | 0 | 49.4138
2459480 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-8 45-79-M00008_TR-14 M03_2074684 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 13:05:59 | 25.01.2023 15:26:51 | 2.3478 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27414 | 0 | 3.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3864
2459482 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-70 KALABAK 35-19-L00070_95000607024_95000607024 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 13:04:47 | 25.01.2023 14:53:55 | 1.8189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2459483 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-4610 35-04-K04610_35-04-K04610_2373546 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 13:07:33 | 25.01.2023 15:26:24 | 2.3142 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 280.7719 | 0 | 0 | 0 | 9.9572 | 0 | 0 | 290.7292
2459485 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1820 35-01-K01820_95001405243_95001405243 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 13:09:30 | 25.01.2023 18:43:09 | 5.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5982 | 0 | 0 | 10.5982
2459486 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_HatBaşıAyırıcı_53133418 M09_53133418 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 13:11:42 | 25.01.2023 15:03:17 | 1.8597 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.9154 | 0 | 2.3342 | 128.1877 | 2.9082 | 0 | 0 | 152.3454
2459500 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-148 35-15-M00148_D d2b_48898148 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2023 13:30:08 | 25.01.2023 14:25:01 | 0.91472 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3736 | 0 | 0 | 0 | 4.5605 | 0 | 0 | 8.9341
2459501 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1/1 35-20-M00001_955198246_955198246 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 13:24:38 | 25.01.2023 17:45:11 | 4.3425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2671
2459502 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TURGUTALP TOKİ TR-3 45-82-M00059_TOKİ TR-2 M01_72191730 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 13:38:54 | 25.01.2023 13:55:26 | 0.27556 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.277 | 0 | 0 | 0 | 1.2739 | 0 | 0 | 9.5509
2459505 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-73 35-19-L00073_7197505_56376985_56376985 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 13:46:38 | 25.01.2023 15:03:27 | 1.2803 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.691 | 0 | 0.025445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7165
2459506 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİ ŞAKRAN TR-7 35-17-M00207_C c/1_5957700 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 13:51:45 | 25.01.2023 14:19:53 | 0.46889 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0096 | 0 | 0 | 0 | 2.6391 | 0 | 0 | 4.6487
2459507 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | CAMBAZLI TR-1 45-84-M00007_A_91269141_91269141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 13:48:10 | 25.01.2023 15:52:05 | 2.0653 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5073
2459508 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1725 35-07-K01725_99448267_99448267 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 13:49:37 | 25.01.2023 14:54:09 | 1.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2263 | 0 | 0 | 2.2263
2459510 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-270 35-01-K00270_910998023_910998023 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 13:56:51 | 25.01.2023 15:46:37 | 1.8294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48407
2459511 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-24 35-30-L00024_B_56363357_56363357 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 13:59:06 | 25.01.2023 14:40:52 | 0.69611 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 10.567 | 0 | 0.037977 | 0 | 10.1526 | 0 | 20.8069 | 41.5646
2459515 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3411(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03411_910988425_910988425 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2023 14:02:24 | 25.01.2023 16:45:34 | 2.7194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.435
2459518 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | AVDAN TR-5 KÖK 45-82-M00130_DAĞITIM TRAFOSU M05_72194261 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 14:05:36 | 25.01.2023 14:21:55 | 0.27194 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.51638 | 0 | 0.00030327 | 0 | 0.039515 | 0 | 0 | 0.5562
2459521 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_İBRAHİM SEZEN M015_72191053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 14:01:23 | 25.01.2023 15:34:33 | 1.5528 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.636 | 0 | 15.0814 | 0 | 0 | 74.7174
2459523 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-7 ÖZTAK (TR-237) 35-19-M00237_B_77616537_77616537 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 14:12:27 | 25.01.2023 15:00:12 | 0.79583 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1757 | 0 | 0 | 0 | 0.37856 | 0 | 0 | 7.5543
2459526 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2981 35-02-M02981_99879140_99879140 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 14:13:07 | 25.01.2023 17:28:12 | 3.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73132 | 0 | 0 | 0.73132
2459527 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ERDOĞAN TÜREK-AHMET KARAŞAHİN-İBRAHİM GÜLER ÖZEL TR 45-71-M01308Ö_45-71-M01308Ö_2355000 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 14:14:48 | 25.01.2023 19:26:52 | 5.2011 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2638
2459529 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_ÇIRPI-YENİOBA M03_72190082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 14:22:47 | 25.01.2023 15:15:35 | 0.88 | 1 | 0 | 12 | 60 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0.40119 | 0 | 1.5328 | 36.6174 | 3.2713 | 22.9835 | 0 | 0 | 64.8062
2459532 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/6 45-72-M00006_956503462_956503462 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 14:24:17 | 25.01.2023 15:11:36 | 0.78861 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4742 | 0 | 0 | 0 | 6.4532 | 0 | 0 | 7.9274
2459533 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-42 35-13-L00042_949996991_949996991 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 14:24:48 | 25.01.2023 14:38:16 | 0.22444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19737
2459541 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-997 35-07-K00997_99198200_99198200 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 14:34:10 | 25.01.2023 18:18:55 | 3.7458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7262
2459542 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-170 35-26-M01191_956616009_956616009 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 14:34:46 | 25.01.2023 15:03:27 | 0.47806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13549
2459547 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | OSMANLAR TR-2 45-75-M00125_45-75-M00125_2367327 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 14:38:17 | 25.01.2023 15:58:47 | 1.3417 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6282
2459548 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKTEPE TR-1 35-32-L00115_946410765_946410765 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 14:38:05 | 25.01.2023 15:38:38 | 1.0092 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33675
2459549 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | GERMİYAN İM 35-18-A00004_HatBaşıAyırıcı_53138263 L02_53138263 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 14:43:35 | 25.01.2023 18:52:43 | 4.1522 | 0 | 355 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 584.6682 | 0 | 0 | 182.1735 | 139.8162 | 0 | 0 | 906.6579
2459550 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-20 35-28-M00224_A_56356030_56356030 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 14:46:51 | 25.01.2023 15:09:45 | 0.38167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6331
2459551 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-34 45-73-M00034_TRAFO KORUMA M04_61347306 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 14:46:59 | 25.01.2023 16:42:26 | 1.9242 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 13.0694 | 0 | 0 | 0 | 80.9882 | 0 | 0 | 94.0576
2459552 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-86 ORHANLI TEMESALTI 35-14-M00086_956662157_956662157 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 14:45:44 | 25.01.2023 18:02:10 | 3.2739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2459553 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4023 35-01-K04023_910854677_910854677 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 14:47:31 | 25.01.2023 16:11:01 | 1.3917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39865
2459555 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_956672710_956672710 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 14:48:11 | 25.01.2023 16:05:56 | 1.2958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2459556 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_BAKIR KÖK M01_72213064 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 14:52:40 | 25.01.2023 15:43:08 | 0.84111 | 0 | 1496 | 5 | 112 | 2 | 196 | 1 | 0 | 0 | 228.4043 | 4.6396 | 8.1024 | 5.1202 | 76.0296 | 146.2855 | 0 | 468.5816
2459557 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_AKHİSAR M08_72247473 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 14:53:20 | 25.01.2023 14:58:18 | 0.082778 | 9 | 2996 | 255 | 235 | 11 | 415 | 1 | 0 | 0.035215 | 42.1388 | 4.6985 | 1.6162 | 14.0009 | 17.9729 | 14.5383 | 0 | 95.0009
2459558 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI YOLU TR-2 35-26-M01195_A_91298122_91298122 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 14:50:05 | 25.01.2023 15:41:34 | 0.85806 | 0 | 140 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.5076 | 0 | 0.0074937 | 0 | 19.1164 | 0 | 0 | 54.6315
2459565 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLİBAĞ TR-1 45-72-L00200_956493220_956493220 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 15:02:28 | 25.01.2023 17:00:41 | 1.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2459567 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | OSMANİYE TR-1 45-73-M00503_A_56390994_56390994 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2023 15:02:55 | 25.01.2023 19:17:06 | 4.2364 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.5105 | 0 | 0.12568 | 0 | 0.093734 | 0 | 0 | 21.7299
2459569 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-3421 DOKUZ EYLÜL ÜNV. HASTANESİ 35-07-K03421Ö_ K02_2318658 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 15:05:56 | 25.01.2023 15:25:00 | 0.31778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235.0662 | 0 | 0 | 0 | 1235.0662
2459579 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BATAKLIK MAHALLESİ TR 35-16-M00008_B_56395398_56395398 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 15:25:19 | 25.01.2023 18:02:51 | 2.6256 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 0 | 0.0034401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9734
2459581 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3610 35-01-K03610_911399923_911399923 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 15:23:09 | 25.01.2023 19:15:16 | 3.8686 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0354
2459588 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-46 35-25-M00122_955294869_955294869 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 15:41:23 | 25.01.2023 16:26:13 | 0.74722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093717
2459590 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | BURUNCUK TR-1 35-28-M00331_D_65502170_65502170 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 15:40:12 | 25.01.2023 17:39:20 | 1.9856 | 0 | 58 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.4498 | 0 | 3.1223 | 0 | 2.631 | 0 | 0 | 40.203
2459592 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | KARAKURT KÖK 45-76-M00049_DAĞITIM TRAFO KARAKURT KÖK M03_72213482 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 15:43:45 | 25.01.2023 15:55:33 | 0.19667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3469e-05 | 0 | 0.051488 | 0 | 0.18053 | 0 | 0 | 0.23204
2459602 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2058920 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.01.2023 16:13:42 | 25.01.2023 16:35:56 | 0.37056 | 1 | 1709 | 10 | 527 | 16 | 291 | 8 | 1 | 0.037389 | 105.2989 | 5.2002 | 56.2991 | 56.5739 | 133.0123 | 484.2732 | 22.3978 | 863.0928
2459605 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-5 45-82-M00005_945538651_945538651 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 16:23:40 | 25.01.2023 17:50:01 | 1.4392 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4569
2459606 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BOZAĞAÇ TR-2 45-78-M00662_A_91037582_91037582 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2023 16:26:32 | 25.01.2023 21:38:35 | 5.2008 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8313 | 0 | 1.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8532
2459607 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-246 35-02-M00246_910071918_910071918 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2023 16:28:53 | 25.01.2023 19:41:48 | 3.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4934 | 0 | 0 | 9.4934
2459610 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1573 35-01-M01573_913376705_913376705 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 16:41:34 | 25.01.2023 18:12:49 | 1.5208 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1781 | 0 | 0 | 0 | 2.6535 | 0 | 0 | 3.8315
2459612 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-4/5 35-28-M00047_SD_56375147_56375147 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 16:44:54 | 25.01.2023 19:27:59 | 2.7181 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.3959 | 0 | 0 | 0 | 96.0699 | 0 | 0 | 112.4658
2459613 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-8 35-19-L00268_956668506_956668506 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 16:43:01 | 25.01.2023 18:11:22 | 1.4725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24585
2459618 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_YENİASIR K27_2308393 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.01.2023 16:55:17 | 25.01.2023 17:38:57 | 0.72778 | 0 | 5412 | 0 | 0 | 1 | 646 | 0 | 1 | 0 | 1513.6757 | 0 | 0 | 26.0271 | 598.9223 | 0 | 11.0541 | 2149.6792
2459621 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1/9 35-21-L00024_953368873_953368873 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 17:03:28 | 25.01.2023 19:19:03 | 2.2597 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0907
2459622 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_950424189_950424189 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 17:17:00 | 25.01.2023 20:42:47 | 3.4297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1002
2459623 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-333 35-02-M00333_915041808_915041808 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 17:13:28 | 25.01.2023 18:11:41 | 0.97028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028035 | 0 | 0 | 0.028035
2459625 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-493 (BALANBAKA-2) 35-18-L00493_95001328319_95001328319 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 17:29:45 | 25.01.2023 21:47:52 | 4.3019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.723
2459626 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403234 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 17:32:58 | 25.01.2023 18:24:07 | 0.8525 | 0 | 90 | 45 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.6082 | 29.2273 | 0.01023 | 36.2258 | 0.33154 | 0 | 0 | 93.403
2459630 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3083 35-04-K03083_913722451_913722451 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 17:33:34 | 25.01.2023 18:56:03 | 1.3747 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6232
2459632 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-498 (DM-7/17) 35-17-M00498_C C03_60809353 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 17:42:46 | 25.01.2023 18:35:52 | 0.885 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0469 | 0 | 0 | 0 | 1.4761 | 0 | 0 | 6.523
2459633 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-5 35-30-M00052_C_56352805_56352805 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 17:43:42 | 25.01.2023 19:14:48 | 1.5183 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.7174 | 0 | 0.76644 | 0 | 5.6448 | 0 | 0 | 14.1287
2459636 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/16 45-71-M00392_953182251_953182251 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 17:48:38 | 25.01.2023 18:52:15 | 1.0603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17126
2459638 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-157 45-78-L00488_49385502_56384358_56384358 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 17:47:52 | 25.01.2023 19:07:23 | 1.3253 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7349
2459643 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-742 35-01-K00742_A k742/a1_5897629 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 18:01:10 | 25.01.2023 18:45:08 | 0.73278 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.8086 | 0 | 0 | 0 | 0.10341 | 0 | 0 | 25.912
2459647 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | ÇANAKÇI TR-1 45-74-M00168_45-74-M00168_2355016 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 18:16:29 | 25.01.2023 19:00:24 | 0.73194 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.1949 | 0 | 0 | 0 | 1.3066 | 0 | 0 | 13.5016
2459649 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 18:20:01 | 25.01.2023 18:39:54 | 0.33139 | 4 | 81 | 100 | 96 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.29998 | 5.4878 | 11.9883 | 13.393 | 0.51655 | 1.5103 | 0 | 0 | 33.196
2459654 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2313571 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 18:23:14 | 25.01.2023 19:09:16 | 0.76722 | 3 | 1641 | 0 | 1 | 4 | 95 | 0 | 0 | 47.6944 | 329.631 | 0 | 0.2427 | 37.8917 | 56.0099 | 0 | 0 | 471.4697
2459655 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_HatBaşıAyırıcı_81494328 M06_81494328 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 18:26:03 | 25.01.2023 19:40:56 | 1.2481 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1806 | 0 | 4.6414 | 0 | 1.9538 | 0 | 0 | 11.7759
2459657 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-38 45-82-M00038_A_56387331_56387331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 18:26:51 | 25.01.2023 19:20:30 | 0.89417 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.1754 | 0 | 0 | 0 | 5.5656 | 0 | 0 | 7.741
2459659 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_C_60983929_60983929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 18:22:33 | 25.01.2023 21:11:52 | 2.8219 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 118.6627 | 0 | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 0 | 120.9247
2459661 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 45-72-L00299_SÜLEYMANLI PETROL TR KUZEY SAĞ ÇIKIŞI L04_2331424 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 18:32:02 | 25.01.2023 18:52:31 | 0.34139 | 0 | 466 | 0 | 61 | 1 | 64 | 1 | 1 | 0 | 32.0964 | 0 | 1.443 | 0.50609 | 18.8152 | 29.3603 | 2.8524 | 85.0733
2459662 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | EYKO TR-5 35-30-M00031_D_56380185_56380185 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 18:33:47 | 25.01.2023 19:37:01 | 1.0539 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3651 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 4.7062
2459663 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_D_60984035_60984035 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 18:47:48 | 25.01.2023 20:48:22 | 2.0094 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.8719 | 0 | 0 | 0 | 11.2061 | 0 | 0 | 33.078
2459668 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-5 35-30-M00228_B_56405122_56405122 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 18:55:27 | 25.01.2023 19:53:24 | 0.96583 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.0708 | 0 | 0 | 0 | 13.757 | 0 | 0 | 26.8278
2459669 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/9 35-21-L00024_A_56357249_56357249 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 18:54:42 | 25.01.2023 19:29:50 | 0.58556 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0.012091 | 0 | 0 | 1.3241
2459670 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-3944 35-07-K03944_35-07-K03944_48412378 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 18:57:02 | 25.01.2023 20:09:06 | 1.2011 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78.3353 | 0 | 0 | 0 | 22.0647 | 0 | 0 | 100.4
2459673 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-333 35-19-L00309_956664891_956664891 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 18:42:40 | 25.01.2023 20:15:53 | 1.5536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20824
2459677 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | SAĞANCI TR-1 35-16-L00264_A_56397782_56397782 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 19:02:57 | 25.01.2023 19:28:13 | 0.42111 | 0 | 83 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.4348 | 0 | 0.22044 | 0 | 2.4369 | 0 | 0 | 8.0922
2459679 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-21/2 45-82-M00116_A_91419713_91419713 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 19:05:04 | 25.01.2023 19:43:12 | 0.63556 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.252 | 0 | 0 | 0 | 5.7562 | 0 | 0 | 41.0082
2459687 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-625 35-09-M00625_99117208_99117208 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 19:17:56 | 25.01.2023 21:01:24 | 1.7244 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3946 | 0 | 0 | 0 | 0.54357 | 0 | 0 | 2.9382
2459688 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-246 35-02-M00246_35-02-M00246_2348761 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 19:36:31 | 25.01.2023 19:49:54 | 0.22306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.13101 | 0 | 0 | 0 | 5.447 | 0 | 0 | 5.578
2459690 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3586 35-01-K03586_D_91390766_91390766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 20:07:14 | 25.01.2023 22:07:03 | 1.9969 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2812
2459691 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2 35-01-K00002_J_56377437_56377437 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 18:41:34 | 25.01.2023 21:43:55 | 3.0392 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 67.0725 | 0 | 0 | 0 | 48.7259 | 0 | 0 | 115.7984
2459692 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÜRKMEZ M-3 35-25-M00139_6451330 b1b_5911458 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 20:15:58 | 25.01.2023 21:11:38 | 0.92778 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7902 | 0 | 0 | 0 | 0.32159 | 0 | 0 | 4.1118
2459693 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SELENDİ TR-8 45-81-M00008_E E04b_64573000 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 20:27:21 | 25.01.2023 22:52:05 | 2.4122 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.8243 | 0 | 0 | 0 | 8.1762 | 0 | 0 | 26.0005
2459695 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1457 35-01-K01457_C_56358334_56358334 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 20:48:00 | 25.01.2023 21:29:24 | 0.69 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.2848 | 0 | 0 | 0 | 0.22924 | 0 | 0 | 26.5141
2459697 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_B_56365098_56365098 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 21:00:19 | 25.01.2023 21:49:10 | 0.81417 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.519 | 0 | 0 | 0 | 8.0338 | 0 | 0 | 14.5529
2459703 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2008 35-02-M02008_A_56362362_56362362 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 21:33:08 | 25.01.2023 22:47:31 | 1.2397 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.9914 | 0 | 0 | 0 | 1.6794 | 0 | 0 | 68.6708
2459707 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-27 35-23-M00027_950419314_950419314 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 21:35:11 | 25.01.2023 22:36:26 | 1.0208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45579
2459709 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_D_56357084_56357084 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 21:48:24 | 25.01.2023 23:51:35 | 2.0531 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.2681 | 0 | 0 | 0 | 3.3781 | 0 | 0 | 18.6462
2459710 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3586 35-01-K03586_35-01-K03586_2369124 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 22:00:44 | 25.01.2023 22:11:11 | 0.17417 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.2083 | 0 | 0 | 0 | 0.61292 | 0 | 0 | 19.8212
2459711 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2 35-01-K00002_J_56377437_56377437 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 22:07:58 | 26.01.2023 00:45:40 | 2.6283 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 49.3329 | 0 | 0 | 0 | 30.0885 | 0 | 0 | 79.4214
2459712 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_950448138_950448138 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 22:07:58 | 25.01.2023 23:09:44 | 1.0294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9888
2459716 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_C_60983929_60983929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 22:31:17 | 25.01.2023 23:43:57 | 1.2111 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.3121 | 0 | 0 | 0 | 0.66908 | 0 | 0 | 43.9811
2459717 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-446 35-01-K00446_911305129_911305129 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 22:38:23 | 26.01.2023 01:42:08 | 3.0625 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.583 | 0 | 0 | 0 | 0.47423 | 0 | 0 | 9.0572
2459718 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1255 35-01-M01255_B B1_5850003 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 22:47:41 | 25.01.2023 23:25:30 | 0.63028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4997 | 0 | 0 | 25.4997
2459720 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-302 35-19-M00302__72410672_72410672 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.01.2023 22:59:53 | 26.01.2023 03:03:07 | 4.0539 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64086 | 0 | 46.2608 | 0 | 0 | 46.9016
2459780 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-14 35-15-L00437_B_91233050_91233050 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 08:58:25 | 26.01.2023 16:04:45 | 7.1056 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2898 | 0 | 19.6252 | 0 | 0.48014 | 0 | 0 | 31.3951
2460298 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE DM2/5 35-29-L00024_48393038_56380115_56380115 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 22:25:05 | 27.01.2023 00:56:39 | 2.5261 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.171 | 0 | 0 | 0 | 23.0162 | 0 | 0 | 94.1872
2460275 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | YELKİ TR-20 35-10-L00020_ KÖYLER L03_50105689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 21:23:56 | 26.01.2023 21:53:50 | 0.49833 | 5 | 1062 | 2 | 24 | 11 | 99 | 5 | 0 | 103.4335 | 396.0972 | 4.5366 | 2.9403 | 130.4665 | 85.6866 | 74.477 | 0 | 797.6377
2460129 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2309330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 15:48:33 | 26.01.2023 16:53:15 | 1.0783 | 4 | 1662 | 4 | 105 | 9 | 74 | 0 | 0 | 53.5592 | 318.848 | 5.6068 | 25.934 | 174.478 | 60.8447 | 0 | 0 | 639.2708
2460252 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KERESTECİLER TR-3 45-83-M00140_C_91109903_91109903 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 19:54:14 | 26.01.2023 22:00:42 | 2.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6829 | 0 | 0 | 37.6829
2460152 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAMUKENT TR-5 35-21-M00042_95002352339_95002352339 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 16:24:51 | 26.01.2023 21:02:11 | 4.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2404 | 0 | 0 | 7.2404
2459903 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-254 35-18-L00254_95001326501_95001326501 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 11:11:13 | 26.01.2023 18:02:00 | 6.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2460189 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2040 35-01-M02040_35-01-M02040_42881960 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 17:24:06 | 26.01.2023 18:51:06 | 1.45 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79.7615 | 0 | 0 | 0 | 5.8902 | 0 | 0 | 85.6517
2459797 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 09:16:39 | 26.01.2023 09:17:09 | 0.0083333 | 0 | 1052 | 9 | 54 | 6 | 127 | 2 | 0 | 0 | 1.2065 | 0.56884 | 0.10585 | 0.24871 | 1.0883 | 2.267 | 0 | 5.4853
2459840 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-7 45-72-L00421_DAĞITIM TRAFOSU TR-7 L06_66556395 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 09:50:22 | 26.01.2023 10:05:04 | 0.245 | 0 | 155 | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7.6287 | 0 | 0.57982 | 0 | 4.6201 | 0 | 0 | 12.8286
2460049 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-26/2 45-82-M00119_B_91423115_91423115 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 14:35:50 | 26.01.2023 15:03:03 | 0.45361 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.546 | 0 | 0 | 0 | 3.0056 | 0 | 0 | 20.5517
2459983 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİMEYKO TR-2 35-30-M00049_95001285702_95001285702 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 12:46:40 | 26.01.2023 14:34:15 | 1.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076331 | 0 | 0 | 0.076331
2459857 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4361 35-02-K04361_35-02-K04361_2369283 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 10:11:59 | 26.01.2023 11:50:22 | 1.6397 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 184.4092 | 0 | 0 | 0 | 66.4777 | 0 | 0 | 250.8869
2460046 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-5 (M-2339) 35-10-M02339_95002435547_95002435547 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2023 14:24:06 | 26.01.2023 17:58:20 | 3.5706 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5113
2459940 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_DAĞITIM TRAFOSU TR-1 KÖK L011_66560800 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 11:46:36 | 26.01.2023 12:00:44 | 0.23556 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36847 | 0 | 1.0293 | 0 | 0 | 1.3978
2460295 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1186 35-04-M01186_99334141_99334141 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 22:17:00 | 27.01.2023 04:19:00 | 6.0333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7332
2459900 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SETÜSTÜ TR-2 45-83-M00134_TR-1/126 M02_2323596 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 10:50:05 | 26.01.2023 17:21:32 | 6.5242 | 0 | 2416 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4246.4902 | 0 | 0 | 12.1899 | 505.4655 | 0 | 0 | 4764.1456
2459794 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TAŞLIYATAK TR-1 35-31-L00366_35-31-L00366_2365636 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 09:13:58 | 26.01.2023 18:01:09 | 8.7864 | 0 | 39 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.6525 | 0 | 6.4639 | 0 | 0.32428 | 0 | 0 | 35.4407
2459800 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-195 35-02-M00195_B_56378734_56378734 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 09:16:27 | 26.01.2023 10:47:38 | 1.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8887 | 0 | 0 | 16.8887
2460192 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4/19 35-21-L00004_B_56357320_56357320 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 17:39:37 | 26.01.2023 18:13:49 | 0.57 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2625
2460003 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3567(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03567_915147754_915147754 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 13:10:16 | 26.01.2023 14:52:04 | 1.6967 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1863 | 0 | 0 | 0 | 3.5564 | 0 | 0 | 9.7427
2460195 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KARASELENDİ TR-1 45-81-M00055_A_56398788_56398788 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 17:43:13 | 26.01.2023 18:31:04 | 0.7975 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0229 | 0 | 0.54755 | 0 | 0.43356 | 0 | 0 | 2.004
2460029 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BİRGİ TR-10 35-15-L00266_35-15-L00266_2365435 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 13:55:03 | 26.01.2023 14:23:01 | 0.46611 | 0 | 192 | 0 | 3 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 26.4645 | 0 | 0.8578 | 0 | 40.9648 | 0 | 0 | 68.2871
2459880 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ZEYTİNLİOVA ÇIKIŞ M06_42545397 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 10:43:43 | 26.01.2023 10:50:00 | 0.10472 | 3 | 5042 | 680 | 767 | 95 | 907 | 11 | 6 | 0.065816 | 97.6051 | 15.8626 | 10.3738 | 67.876 | 60.7296 | 96.7101 | 13.1906 | 362.4136
2460009 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-1 İSTASYON KABİN 45-71-M00192_953221463_953221463 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 13:32:45 | 26.01.2023 14:23:52 | 0.85194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6843
2459966 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | UFUK KÖK 35-23-M00376_BAĞYURDU M01_72203869 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 11:57:25 | 26.01.2023 14:35:10 | 2.6292 | 7 | 235 | 4 | 62 | 26 | 54 | 1 | 1 | 6.3927 | 249.0469 | 21.7422 | 42.3221 | 468.1055 | 324.7086 | 53.7184 | 0 | 1166.0364
2460215 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/51 45-83-L00051__72410333_72410333 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 18:29:09 | 26.01.2023 18:57:42 | 0.47583 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0248 | 0 | 0 | 0 | 0.064829 | 0 | 0 | 3.0896
2460158 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-2/45 45-72-L00045_DAĞITIM TRAFOSU TR-2/45 L01_66517420 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 16:13:18 | 26.01.2023 16:46:07 | 0.54694 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 16.6964 | 0 | 0 | 0 | 80.5327 | 0 | 8.7479 | 105.977
2460181 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ALİBEYLİ TR-1 35-16-M00148_35-16-M00148_2353265 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 17:21:03 | 26.01.2023 17:49:44 | 0.47806 | 0 | 238 | 0 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.2275 | 0 | 0.63836 | 0 | 3.6164 | 0 | 0 | 25.4823
2459803 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | AVDAN TR-5 KÖK 45-82-M00130_AVDAN TR-3 M04_72194310 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 09:16:45 | 26.01.2023 11:13:52 | 1.9519 | 0 | 927 | 0 | 8 | 2 | 115 | 0 | 1 | 0 | 362.2476 | 0 | 5.9324 | 25.428 | 214.4044 | 0 | 375.3035 | 983.3159
2460304 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-30 45-82-M00030_B_91147339_91147339 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 22:48:25 | 27.01.2023 01:30:00 | 2.6931 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.1149 | 0 | 0 | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 35.8869
2459843 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-131 35-19-L00131_A_91182368_91182368 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 09:57:59 | 26.01.2023 17:39:31 | 7.6922 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 265.1858 | 0 | 6.6732 | 0 | 138.8544 | 0 | 0 | 410.7134
2460198 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-4243 35-07-K04243_A_56380491_56380491 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 17:48:11 | 26.01.2023 19:32:01 | 1.7306 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86.824 | 0 | 10.7597 | 0 | 2.1488 | 0 | 0 | 99.7325
2459949 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_M-530 / M529 M11_72200028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 11:53:04 | 26.01.2023 12:19:41 | 0.44361 | 0 | 544 | 0 | 0 | 5 | 44 | 2 | 0 | 0 | 102.6748 | 0 | 0 | 47.8103 | 14.5893 | 20.7311 | 0 | 185.8057
2459889 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4162 35-02-K04162_D_56378991_56378991 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2023 10:55:51 | 26.01.2023 21:35:18 | 10.6575 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 618.1049 | 0 | 0 | 0 | 44.1041 | 0 | 0 | 662.209
2459995 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | DEMİRCİLİ TALAŞMAN TR-3 35-15-L01025_D_56361375_56361375 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 12:59:17 | 26.01.2023 15:20:44 | 2.3575 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0125 | 0 | 1.9385 | 0 | 0.85342 | 0 | 0 | 3.8045
2460075 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-93 ORTA REFÜJ AYDINLATMA 45-73-M00093_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086441 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 14:51:33 | 26.01.2023 17:26:23 | 2.5806 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30789 | 0 | 2.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9791
2459906 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-116 OVACIK 35-18-L00116__81596534_81596534 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 11:16:50 | 26.01.2023 13:01:24 | 1.7428 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7578 | 0 | 0.91715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6749
2459912 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-5 (TR-186) 35-19-L00186_956674142_956674142 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 11:23:42 | 26.01.2023 12:12:04 | 0.80611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6241
2460032 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-3/21 35-28-M00055_35-28-M00055_66481753 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 14:03:20 | 26.01.2023 15:37:01 | 1.5614 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 112.3729 | 0 | 0 | 0 | 15.9769 | 0 | 0 | 128.3498
2460161 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/TR-3 35-14-M00309_95002540349_95002540349 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 16:41:06 | 26.01.2023 20:40:47 | 3.9947 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8359
2460261 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DİBEKÇİ TR-2 35-29-L00329_35-29-L00329_2347066 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 20:33:22 | 27.01.2023 00:07:00 | 3.5606 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8356 | 0 | 0 | 0 | 19.9063 | 0 | 0 | 23.742
2459992 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/5 RADİSSON OTEL ÖNÜ 35-18-L00582_950454061_950454061 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 12:57:31 | 26.01.2023 18:40:18 | 5.7131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7452
2459783 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1061 35-02-M01061_912520898_912520898 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 08:58:56 | 26.01.2023 13:47:34 | 4.8106 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8457
2460178 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-5 35-31-L00358_B_91361012_91361012 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 17:06:35 | 26.01.2023 20:15:44 | 3.1525 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8688 | 0 | 0.20682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0756
2460284 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138527 M03_53138527 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 21:52:18 | 26.01.2023 22:46:44 | 0.90722 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3628 | 0 | 3.8714 | 0 | 0 | 17.2343
2459846 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | VELİLER TR-1 35-31-L00137_D_72255312_72255312 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 10:02:18 | 26.01.2023 14:18:44 | 4.2739 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.6907 | 0 | 1.2683 | 0 | 1.4687 | 0 | 0 | 35.4276
2460078 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_4.SANAYİ-1 M03_2062785 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 15:06:47 | 26.01.2023 15:38:21 | 0.52611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 426 | 1 | 43 | 0 | 0.21203 | 0 | 0 | 515.5065 | 532.2458 | 33.8038 | 704.9088 | 1786.6769
2459786 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-2 35-21-L00140_D_56376563_56376563 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 09:04:39 | 26.01.2023 09:56:00 | 0.85583 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.7332 | 0 | 0 | 0 | 24.9208 | 0 | 0 | 48.654
2459809 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYMAKÇI TR-33 35-15-L00236_35-15-L00236_2364867 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 09:18:33 | 26.01.2023 17:22:56 | 8.0731 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3091 | 0 | 16.8428 | 0 | 0 | 64.1518
2460087 | 1 | MANİSA | SOMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-12/4 45-82-M00088_B C1b_5986699 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2023 15:22:22 | 26.01.2023 16:15:03 | 0.87806 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.4304 | 0 | 0 | 0 | 2.4373 | 0 | 0 | 37.8677
2459732 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4415 35-01-K04415_35-01-K04415_2358356 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 01:52:13 | 26.01.2023 03:33:49 | 1.6933 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 154.5533 | 0 | 0 | 0 | 26.8375 | 0 | 0 | 181.3908
2460250 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-30 45-82-M00030_C_56402038_56402038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 19:49:28 | 26.01.2023 22:17:56 | 2.4744 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.5282 | 0 | 0 | 0 | 0.70532 | 0 | 0 | 79.2335
2460273 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2675 35-01-M02675__79836545_79836545 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 21:05:12 | 27.01.2023 01:53:00 | 4.7967 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.7811 | 0 | 0 | 0 | 36.748 | 0 | 0 | 85.5291
2460227 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-12 45-78-L00012__72372999_72372999 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 18:50:19 | 26.01.2023 20:50:00 | 1.9947 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.8749 | 0 | 2.1555 | 0 | 13.6761 | 0 | 0 | 19.7065
2460081 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-45 35-23-L00045_42135027_56398889_56398889 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 15:11:18 | 26.01.2023 16:43:14 | 1.5322 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.8175 | 0 | 0 | 0 | 29.0625 | 0 | 0 | 42.8801
2460187 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2309330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 17:27:21 | 26.01.2023 19:41:30 | 2.2358 | 4 | 1662 | 4 | 105 | 9 | 74 | 0 | 0 | 139.3217 | 732.6799 | 12.0923 | 56.8673 | 315.1063 | 108.5073 | 0 | 0 | 1364.5748
2460233 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-115 OVACIK 35-18-L00115_35-18-L00115_49093121 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 18:57:24 | 26.01.2023 19:57:00 | 0.99333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.9363 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 14.9763
2459789 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-3/22 35-28-M00056_35-28-M00056_66482386 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 09:07:38 | 26.01.2023 13:59:44 | 4.8683 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 507.8961 | 0 | 0 | 0 | 22.3801 | 0 | 0 | 530.2762
2459832 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-85/A 45-78-M01387_95001186423_95001186423 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2023 09:44:41 | 26.01.2023 11:19:58 | 1.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59125 | 0 | 0 | 0.59125
2460210 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_950444679_950444679 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2023 18:24:01 | 26.01.2023 23:13:36 | 4.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6101 | 0 | 0 | 39.6101
2460024 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇAMKÖY TR-1 45-81-M00096_B_56388608_56388608 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 13:45:02 | 26.01.2023 15:27:48 | 1.7128 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18162 | 0 | 0.080946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26257
2459918 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-6 45-72-L00579_DAĞITIM TRAFOSU TR-6 L04_2106407 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 11:28:16 | 26.01.2023 11:40:49 | 0.20917 | 0 | 129 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.6185 | 0 | 0.22804 | 0 | 1.9162 | 0 | 0 | 6.7628
2460310 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DAĞDERE TR-1 35-29-L00320_C_56395275_56395275 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 23:44:13 | 27.01.2023 03:36:42 | 3.8747 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.0916 | 0 | 0 | 0 | 4.0186 | 0 | 0 | 41.1102
2459775 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1255 35-01-M01255_98103232_98103232 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 08:49:08 | 26.01.2023 09:37:22 | 0.80389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6373 | 0 | 0 | 11.6373
2460253 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1255 35-01-M01255_98074154_98074154 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 20:01:05 | 27.01.2023 05:27:00 | 9.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6752 | 0 | 0 | 47.6752
2460230 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-992 35-03-M00992_911217022_911217022 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 18:53:24 | 26.01.2023 21:36:27 | 2.7175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0.49218 | 0 | 0 | 4.1722
2459898 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-300 DM 35-18-L00300_950430248_950430248 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 11:07:27 | 26.01.2023 15:09:51 | 4.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07803
2459875 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | PAŞAKÖY TR-6 45-80-M00168_45-80-M00168_2372072 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 10:37:32 | 26.01.2023 12:55:26 | 2.2983 | 0 | 212 | 0 | 7 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 100.6241 | 0 | 1.3776 | 0 | 106.6793 | 0 | 0 | 208.681
2460207 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-1 35-28-M00154_D_56367126_56367126 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 18:11:57 | 26.01.2023 19:08:19 | 0.93944 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.6325 | 0 | 0 | 0 | 8.4537 | 0 | 0 | 63.0862
2460061 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-4 45-71-M02427_953176993_953176993 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 14:50:23 | 26.01.2023 19:23:36 | 4.5536 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2235 | 0 | 0 | 0 | 10.7486 | 0 | 0 | 21.9721
2459729 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_TEPEKÖY M02_2092139 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 01:22:12 | 26.01.2023 01:39:47 | 0.29306 | 0 | 410 | 2 | 19 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.6952 | 1.3289 | 0.30424 | 1.4374 | 1.2003 | 0 | 0 | 12.966
2459852 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-26 35-21-L00209_B_56402121_56402121 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 10:10:31 | 26.01.2023 11:33:14 | 1.3786 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.7909 | 0 | 0.22277 | 0 | 0.077149 | 0 | 0 | 25.0909
2460184 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-4/9 35-28-L00119_953372846_953372846 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 17:20:54 | 26.01.2023 18:55:02 | 1.5689 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3548
2459998 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_YENİKÖY L03_2327767 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 13:02:23 | 26.01.2023 15:43:31 | 2.6856 | 1 | 748 | 42 | 64 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0.17265 | 249.5713 | 62.0179 | 43.5394 | 21.0738 | 86.3573 | 0 | 0 | 462.7323
2459938 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-68 45-77-L00068_A_91433377_91433377 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 11:52:21 | 26.01.2023 12:53:39 | 1.0217 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4698 | 0 | 0.98577 | 0 | 9.117 | 0 | 0 | 14.5725
2460044 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | EĞRİGÖL TR-1 35-16-M00050_35-16-M00050_2357415 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 14:14:16 | 26.01.2023 15:03:24 | 0.81889 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1595 | 0 | 0.58886 | 0 | 2.9458 | 0 | 0 | 13.6942
2460001 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | SARIAHMETLİ TR-1 45-71-M01701_45-71-M01701_2354134 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 13:07:23 | 26.01.2023 13:38:06 | 0.51194 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.1913 | 0 | 0 | 0 | 0.39057 | 0 | 0 | 6.5819
2459958 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-87 (DM-5/31) 35-28-M00687_953374532_953374532 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 12:13:16 | 26.01.2023 14:43:08 | 2.4978 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6625
2460164 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_98784149_98784149 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2023 16:41:12 | 26.01.2023 19:24:32 | 2.7222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33835
2460270 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-36 35-18-L00036_950438733_950438733 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 21:10:45 | 26.01.2023 23:00:10 | 1.8236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3387
2460313 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-7 35-31-L00332_35-31-L00332_2365000 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 23:27:19 | 27.01.2023 02:17:49 | 2.8417 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.7453 | 0 | 0 | 0 | 0.35581 | 0 | 0 | 10.1012
2460133 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4/19 35-21-L00004_953367845_953367845 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 15:53:12 | 26.01.2023 18:07:17 | 2.2347 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95
2459778 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ARAPLI TR-4 35-16-M00750_A_91138110_91138110 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 08:55:52 | 26.01.2023 15:29:14 | 6.5561 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.6597 | 0 | 19.5561 | 0 | 3.8341 | 0 | 0 | 36.0499
2460279 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ÇERİKÖZÜ TR-1 35-29-L00326_35-29-L00326_2363098 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 21:29:06 | 26.01.2023 22:42:29 | 1.2231 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.7009 | 0 | 0 | 0 | 4.4938 | 0 | 0 | 25.1947
2459738 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2040 35-01-M02040_35-01-M02040_42881960 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 03:53:00 | 26.01.2023 04:29:29 | 0.60806 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.074 | 0 | 0 | 0 | 1.4116 | 0 | 0 | 25.4855
2460047 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-3 45-72-M00420_DAĞITIM TRAFOSU TR-3 M06_2104696 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 14:29:41 | 26.01.2023 14:44:16 | 0.24306 | 0 | 136 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.2324 | 0 | 1.2073 | 0 | 2.0964 | 0 | 0 | 13.5361
2460296 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-67 35-30-L00067_A_91162434_91162434 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 22:21:57 | 26.01.2023 23:24:43 | 1.0461 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1677 | 0 | 0 | 0 | 4.2503 | 0 | 0 | 19.418
2459901 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ANDAK KÖK 35-23-M00312_ANDAK GES DM M03_41958338 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 10:49:07 | 26.01.2023 11:57:12 | 1.1347 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1279 | 4.4234 | 0.42009 | 0 | 73.7105 | 0 | 0 | 0 | 80.6819
2459838 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BİRGİ TR-12 35-15-L00267_35-15-L00267_67560046 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 09:53:25 | 26.01.2023 11:51:03 | 1.9606 | 0 | 205 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 78.9675 | 0 | 0.073308 | 0 | 47.5713 | 0 | 0 | 126.6121
2460073 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1229 35-01-K01229_C_56381882_56381882 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 15:02:47 | 26.01.2023 16:36:59 | 1.57 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.4864 | 0 | 0 | 0 | 0.95616 | 0 | 0 | 42.4426
2460053 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BOĞAZİÇİ-1 M04_2307645 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 14:09:52 | 26.01.2023 16:24:34 | 2.245 | 0 | 1474 | 0 | 0 | 2 | 187 | 0 | 2 | 0 | 1149.1068 | 0 | 0 | 410.9025 | 808.4495 | 0 | 282.2368 | 2650.6956
2460030 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1255 35-01-M01255_B B1_5850003 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 10:30:22 | 26.01.2023 20:08:48 | 9.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.6671 | 0 | 0 | 754.6671
2459761 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ZEYTİNLİPARK DM (M-400) 35-17-M00400_M-91 M03_66434805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 08:07:23 | 26.01.2023 08:23:28 | 0.26806 | 0 | 3277 | 0 | 1 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 246.6152 | 0 | 0 | 0 | 203.3061 | 0 | 0 | 449.9213
2459824 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2059241 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 10:18:01 | 26.01.2023 17:30:21 | 7.2056 | 1 | 1709 | 10 | 527 | 16 | 291 | 8 | 1 | 0.71326 | 2069.6392 | 102.313 | 1120.659 | 1246.9232 | 2868.1645 | 10557.1051 | 466.8608 | 18432.3782
2459967 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | DOĞAKÖY TR-1 35-28-M00213_A_56358370_56358370 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 12:25:57 | 26.01.2023 13:23:35 | 0.96056 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.586 | 0 | 0 | 0 | 0.36424 | 0 | 0 | 14.9503
2460216 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-35 35-30-L00035_A_90973398_90973398 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 18:41:24 | 26.01.2023 19:26:33 | 0.7525 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3893 | 0 | 0 | 0 | 9.0519 | 0 | 0 | 17.4412
2459921 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ULGAR TR-1 45-75-M00167_C_91025178_91025178 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 11:37:27 | 26.01.2023 14:38:07 | 3.0111 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.5595 | 0 | 0 | 0 | 0.22488 | 0 | 0 | 18.7844
2460345 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | RAHMANLAR KÖK 45-81-M00327_KARAKOZAN KÖY M03_90848797 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 23:48:55 | 27.01.2023 21:25:02 | 21.6019 | 0 | 129 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 235.229 | 5.1303 | 0.14712 | 125.9512 | 101.1284 | 0 | 0 | 467.5861
2460130 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORHANLI M-88 ORTA 35-14-M00088_956662032_956662032 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 15:58:22 | 26.01.2023 18:06:46 | 2.14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26663 | 0 | 0.98635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.253
2460299 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKKOYUNLU ATATÜRK MAH.TR-1 35-29-L00117_A_56361089_56361089 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 22:26:38 | 27.01.2023 02:34:25 | 4.1297 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.772
2460153 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/17 (HATUNİYE) 45-71-M00170_95002579214_95002579214 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 16:25:57 | 26.01.2023 17:08:41 | 0.71222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2869 | 0 | 0 | 1.2869
2459904 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2450 35-03-M02450_35-03-M02450_79213203 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 11:07:03 | 26.01.2023 14:01:00 | 2.8992 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 494.1972 | 0 | 0 | 0 | 197.264 | 0 | 0 | 691.4611
2460199 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-28 45-82-M00028_C_79767646_79767646 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 17:49:45 | 26.01.2023 18:20:55 | 0.51944 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 18.215 | 0 | 0 | 0 | 18.6442 | 0 | 0 | 36.8592
2460282 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-2 35-17-M00362_B_91194627_91194627 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 21:43:22 | 26.01.2023 22:44:49 | 1.0242 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.9512 | 0 | 0 | 0 | 16.6862 | 0 | 0 | 55.6374
2459944 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4248 35-02-K04248_35-02-K04248_2374169 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 11:58:11 | 26.01.2023 13:16:56 | 1.3125 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 128.0494 | 0 | 0 | 0 | 56.5565 | 0 | 0 | 184.6059
2460176 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 17:04:45 | 26.01.2023 17:08:13 | 0.057778 | 0 | 9 | 43 | 85 | 17 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0.10522 | 0.93735 | 3.9414 | 12.1932 | 4.781 | 43.2938 | 0 | 65.2521
2459964 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KAYALIOĞLU KÖK 45-72-L00070_KAYALIOĞLU L01_89345375 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 12:14:33 | 26.01.2023 12:27:19 | 0.21278 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.046304 | 61.8926 | 0.27471 | 78.2039 | 0.91598 | 236.5639 | 0 | 377.8974
2460113 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-107 35-26-M00107_967125466_967125466 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 15:40:58 | 26.01.2023 17:25:58 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7061 | 0 | 0 | 5.7061
2459821 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-116 OVACIK 35-18-L00116_950440395_950440395 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 09:32:46 | 26.01.2023 12:48:15 | 3.2581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97408
2459853 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | EYKO TR-7 35-30-M00033_B_56404564_56404564 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 10:09:52 | 26.01.2023 13:30:51 | 3.3497 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4378 | 0 | 0 | 0 | 59.5725 | 0 | 0 | 72.0102
2459830 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-15 45-73-M00484_945641427_945641427 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 09:43:27 | 26.01.2023 11:01:09 | 1.295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023505
2459807 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_DAĞITIM TRAFOSU TR-1 L08_2103424 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 09:21:46 | 26.01.2023 09:49:25 | 0.46083 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.623 | 0 | 1.4627 | 0 | 0 | 3.0856
2460325 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-215(DM-3/13) 35-09-M00215_99207145_99207145 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 23:38:53 | 27.01.2023 04:37:00 | 4.9686 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9397 | 0 | 0 | 0 | 3.3564 | 0 | 0 | 12.2961
2460033 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-1 45-72-M00417_DAĞITIM TRAFOSU TR-1 M06_66572187 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 14:03:31 | 26.01.2023 14:12:35 | 0.15111 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9508 | 0 | 0.045064 | 0 | 0.31285 | 0 | 0 | 2.3087
2460248 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YUSUFLU TR-3 35-20-L00237_35-20-L00237_2359475 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 19:27:46 | 26.01.2023 19:51:13 | 0.39083 | 0 | 14 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7231 | 0 | 2.129 | 0 | 2.1937 | 0 | 0 | 7.0458
2460331 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_43149452_56392398_56392398 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 23:51:42 | 27.01.2023 02:27:09 | 2.5908 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6638 | 0 | 0.53595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1997
2460185 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-9 35-17-M00209_12346210_56394880_56394880 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 17:27:49 | 26.01.2023 19:32:47 | 2.0828 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3302 | 0 | 0 | 0 | 0.040347 | 0 | 0 | 1.3706
2459893 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖREN TR-2 35-27-L00217_ÖREN TR-3 L01_72160230 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 11:01:58 | 26.01.2023 11:56:53 | 0.91528 | 0 | 638 | 0 | 10 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 194.8221 | 0 | 3.246 | 1.808 | 69.5981 | 0 | 0 | 269.4741
2460139 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-116 35-19-L00116_956695339_956695339 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 16:03:57 | 26.01.2023 17:11:49 | 1.1311 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4741
2460265 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-570 35-01-K00570_F_56374977_56374977 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 20:51:07 | 26.01.2023 22:43:46 | 1.8775 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 103.7463 | 0 | 0 | 0 | 7.0814 | 0 | 0 | 110.8276
2459930 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 35-19-L00151_A_56390342_56390342 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 11:47:24 | 26.01.2023 12:21:21 | 0.56583 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.303 | 0 | 0 | 0 | 3.3284 | 0 | 0 | 12.6314
2460102 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI KIZILCA TR-1 35-27-L00045_99189742_99189742 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 15:36:34 | 26.01.2023 18:30:13 | 2.8942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16392
2459810 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TAŞLIYATAK TR-2 35-31-L00365_35-31-L00365_2365635 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 09:21:56 | 26.01.2023 18:05:24 | 8.7244 | 0 | 31 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.8055 | 0 | 2.7016 | 0 | 18.5792 | 0 | 0 | 40.0862
2459867 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-26 35-21-L00209_C_56401488_56401488 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 10:33:17 | 26.01.2023 11:38:50 | 1.0925 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2312 | 0 | 0 | 0 | 9.9946 | 0 | 0 | 23.2259
2460059 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2309330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 14:43:17 | 26.01.2023 15:14:01 | 0.51222 | 4 | 1662 | 4 | 105 | 9 | 74 | 0 | 0 | 24.0677 | 148.4281 | 2.724 | 12.0456 | 92.4543 | 31.6233 | 0 | 0 | 311.343
2460308 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | DOĞANBEY KÖK 35-14-M00100_BANKSİS M03_80639821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 23:18:24 | 27.01.2023 00:00:00 | 0.69333 | 6 | 1575 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 14.8489 | 213.6518 | 0.74312 | 0 | 14.3803 | 6.0714 | 0 | 0 | 249.6955
2460159 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | MAVİKÖŞE TR-4 35-17-M00228_A_56356558_56356558 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 16:41:02 | 26.01.2023 17:22:37 | 0.69306 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4404 | 0 | 0 | 0 | 4.0567 | 0 | 0 | 6.4971
2460288 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVAKENT TR-13 35-15-L00635_950386603_950386603 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 21:59:29 | 26.01.2023 23:48:27 | 1.8161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90157
2459933 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_CEPHANELİK M03_2309058 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 11:36:19 | 26.01.2023 14:07:22 | 2.5175 | 0 | 709 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 425.1614 | 0 | 0 | 199.1304 | 23.2622 | 0 | 0 | 647.5539
2459790 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | BELEVİ TR-2 35-13-L00061_35-13-L00061_2348673 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 08:46:13 | 26.01.2023 15:32:08 | 6.7653 | 0 | 164 | 0 | 7 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 316.3857 | 0 | 8.3693 | 0 | 264.8923 | 0 | 0 | 589.6473
2459764 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950456267_950456267 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 08:11:53 | 26.01.2023 10:36:06 | 2.4036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10125
2460268 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | TABAKLAR TR-1 45-75-M00336_B_56398224_56398224 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 21:06:12 | 26.01.2023 22:28:51 | 1.3775 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3094
2459922 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HİLAL KLASİK TM 35-01-A00011_GÜRÇEŞME M12_2313922 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 11:40:28 | 26.01.2023 11:44:25 | 0.065936 | 0 | 6386 | 0 | 0 | 1 | 508 | 0 | 0 | 0 | 134.4862 | 0 | 0 | 10.3629 | 73.2373 | 0 | 0 | 218.0865
2459730 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-4/5 35-28-M00047_SD c1b_5760071 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 01:31:53 | 26.01.2023 02:24:12 | 0.87194 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.1252 | 0 | 0 | 0 | 8.5586 | 0 | 0 | 12.6839
2460208 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YILMAZ DİRİK GRB. 35-20-M00025_35-20-M00025_2349272 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2023 18:14:31 | 26.01.2023 21:13:55 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8303 | 0 | 29.159 | 0 | 0 | 49.9893
2459816 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1506 35-03-K01506_966004387_966004387 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2023 09:27:48 | 26.01.2023 17:35:22 | 8.1261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4149 | 0 | 0 | 0 | 131.2766 | 0 | 0 | 133.6915
2460145 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-377 35-18-L00377_9336759 b1_5948894 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2023 16:12:06 | 26.01.2023 17:53:30 | 1.69 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5948 | 0 | 0 | 0 | 4.9483 | 0 | 0 | 6.543
2459959 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1450 35-04-K01450_B_56364489_56364489 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 12:09:55 | 26.01.2023 13:40:45 | 1.5139 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.7461 | 0 | 0 | 0 | 18.9786 | 0 | 0 | 62.7248
2459773 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-24 45-78-M01138_TR-25 M03_2328805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 08:47:23 | 26.01.2023 09:49:10 | 1.0297 | 0 | 241 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70.8672 | 0 | 1.6115 | 13.2527 | 8.4405 | 0 | 0 | 94.1719
2459756 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2083729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 06:53:03 | 26.01.2023 07:05:00 | 0.19917 | 0 | 4415 | 2 | 188 | 17 | 476 | 2 | 0 | 0 | 83.716 | 1.5395 | 8.5655 | 4.9541 | 35.6492 | 20.3033 | 0 | 154.7276
2460088 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR TR-3 45-72-L00286_DAĞITIM TRAFOSU MEDAR TR-3 L04_66525991 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 15:24:32 | 26.01.2023 15:33:54 | 0.15611 | 0 | 76 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.3988 | 0 | 0.37702 | 0 | 1.7739 | 0 | 0 | 5.5497
2460274 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2077 35-09-M02077_97720115_97720115 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 21:15:30 | 26.01.2023 22:03:23 | 0.79806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66159
2460297 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1391 35-01-K01391_C_56364431_56364431 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 22:23:41 | 27.01.2023 00:33:31 | 2.1639 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.111
2460228 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-164 35-15-M00164_35-15-M00164_2370631 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 18:51:17 | 26.01.2023 19:26:35 | 0.58833 | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.482 | 0 | 10.0028 | 0 | 2.6261 | 0 | 0 | 19.1108
2460188 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_ESKİ MECİDİYE L04_2107704 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 17:35:36 | 26.01.2023 17:57:57 | 0.3725 | 1 | 0 | 92 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.12158 | 0 | 14.7596 | 1.3493 | 4.7078 | 0 | 1.4033 | 0 | 22.3416
2460291 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2309330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 22:11:38 | 27.01.2023 00:40:03 | 2.4736 | 4 | 1662 | 4 | 105 | 9 | 74 | 0 | 0 | 121.1854 | 665.7213 | 11.3958 | 47.5424 | 284.5427 | 72.9032 | 0 | 0 | 1203.2907
2459896 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/33 45-72-M00033_956504122_956504122 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 11:02:37 | 26.01.2023 14:23:22 | 3.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1682 | 0 | 0 | 7.1682
2459796 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-258/1 35-18-L00608_C_91451205_91451205 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 09:14:25 | 26.01.2023 12:07:58 | 2.8925 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5837 | 0 | 0.24722 | 0 | 22.3504 | 0 | 0 | 32.1813
2460042 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-4 L11_48929099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 14:12:59 | 26.01.2023 14:50:00 | 0.61694 | 0 | 5163 | 1 | 76 | 60 | 267 | 1 | 2 | 0 | 862.1236 | 0 | 11.5233 | 1613.8256 | 331.8879 | 38.3802 | 111.8532 | 2969.5938
2459813 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | M-3121(YATIRIM REZERVE) 35-10-M03121_A_56369214_56369214 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 09:09:03 | 26.01.2023 16:26:22 | 7.2886 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68.5508 | 0 | 0 | 0 | 21.7477 | 0 | 0 | 90.2985
2459839 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | PAŞAKÖY TR-3 45-80-M00058_PAŞAKÖY TR-2 M04_72199645 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 09:15:23 | 26.01.2023 12:07:34 | 2.8697 | 0 | 179 | 0 | 11 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 105.833 | 0 | 5.5387 | 11.8605 | 76.8054 | 0 | 0 | 200.0376
2460005 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-60 MEZBAHA YANI 45-73-M00060_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084239 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 13:21:19 | 26.01.2023 14:30:44 | 1.1569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.092453 | 0 | 0 | 0 | 4.1636 | 0 | 0 | 4.256
2460168 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KONURCA YAYLA TR-1 45-77-M00181_945514417_945514417 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 16:51:42 | 26.01.2023 18:31:48 | 1.6683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03518
2459819 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-1649 GEÇİT 35-04-M01649_M-1067 M03_66491653 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 09:05:42 | 26.01.2023 17:21:19 | 8.2603 | 0 | 2304 | 0 | 0 | 3 | 208 | 0 | 0 | 0 | 6335.8477 | 0 | 0 | 10005.02 | 1481.0672 | 0 | 0 | 17821.9348
2460160 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2008 35-02-M02008_A_56362362_56362362 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 12:10:28 | 26.01.2023 17:18:19 | 5.1308 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 288.8851 | 0 | 0 | 0 | 12.9341 | 0 | 0 | 301.8192
2459782 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-1293 35-02-M01293_M-1293 M04_2113298 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 09:00:53 | 26.01.2023 11:11:31 | 2.1772 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 2 | 0 | 1389.3311 | 0 | 0 | 0 | 2691.3571 | 0 | 608.0756 | 4688.7637
2460154 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DEVELİKÖY AKÇAALAN TR-2 35-22-M00218_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126907 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 16:27:58 | 26.01.2023 18:00:26 | 1.5411 | 0 | 67 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.2642 | 0 | 17.2041 | 0 | 2.9621 | 0 | 0 | 61.4304
2459759 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2447 35-03-M02447__79134927_79134927 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 07:40:07 | 26.01.2023 08:40:26 | 1.0053 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.1749 | 0 | 0 | 0 | 11.9215 | 0 | 0 | 37.0963
2460300 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2328103 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 21:42:00 | 27.01.2023 03:17:21 | 5.5892 | 3 | 1404 | 187 | 170 | 29 | 115 | 0 | 0 | 1.9607 | 750.9518 | 826.0292 | 154.3553 | 230.3586 | 147.523 | 0 | 0 | 2111.1786
2460283 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-567 35-02-K00567_DAĞITIM TRAFOSU K03_76583247 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 21:50:32 | 26.01.2023 23:52:55 | 2.0397 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 621.5647 | 0 | 0 | 0 | 50.6887 | 0 | 0 | 672.2534
2459951 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1905 35-02-M01905_M-2995 M04_2119201 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 12:01:29 | 26.01.2023 13:01:08 | 0.99417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0953 | 0 | 0 | 0 | 103.0953
2460237 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | M-3121(YATIRIM REZERVE) 35-10-M03121_A_56369214_56369214 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 19:04:51 | 26.01.2023 19:19:16 | 0.24028 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5209 | 0 | 0 | 0 | 0.50245 | 0 | 0 | 3.0233
2459991 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA TR-4 45-85-L00004_DAĞITIM TRAFOSU TR-4 L04_72104022 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 12:57:28 | 26.01.2023 13:14:37 | 0.28583 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32545 | 0 | 0.058294 | 0 | 0.34652 | 0 | 0 | 0.73027
2459845 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-1/8 45-76-M00249_B_56386326_56386326 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 09:57:05 | 26.01.2023 11:16:55 | 1.3306 | 0 | 205 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 76.681 | 0 | 0.28201 | 0 | 5.9462 | 0 | 0 | 82.9092
2459885 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_HASKÖY L13_2056287 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 10:54:04 | 26.01.2023 11:00:03 | 0.099722 | 0 | 217 | 35 | 36 | 7 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9.3966 | 1.8065 | 3.0005 | 1.1378 | 7.728 | 0 | 0 | 23.0694
2460008 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1836 35-02-M01836_M-1796 M01_66529629 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 13:32:16 | 26.01.2023 13:46:33 | 0.23806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.6622 | 5.9376 | 0 | 0 | 166.5998
2459908 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_GÜNDOĞDU UĞURLU M02_72226051 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 11:20:37 | 26.01.2023 12:39:52 | 1.3208 | 2 | 297 | 36 | 128 | 11 | 24 | 0 | 0 | 2.6392 | 49.9086 | 91.1004 | 26.9115 | 46.4772 | 49.0967 | 0 | 0 | 266.1336
2459928 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HASTANE DM 45-71-M02096_DM-9 M05_61026510 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 11:45:00 | 26.01.2023 12:37:40 | 0.87778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2664.0021 | 0 | 0 | 0 | 2664.0021
2459822 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ARAPLI TR-3 35-16-M00749_A_91427378_91427378 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 09:31:16 | 26.01.2023 16:54:36 | 7.3889 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2526 | 0 | 0.00033186 | 0 | 33.3096 | 0 | 0 | 42.5625
2460263 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | İĞDELİ TR-3 35-31-L00299_35-31-L00299_2364741 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 20:51:47 | 26.01.2023 23:02:17 | 2.175 | 0 | 104 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.3788 | 0 | 3.4618 | 0 | 6.3374 | 0 | 0 | 47.1779
2460111 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR TR-6 45-72-L00276_DAĞITIM TRAFOSU TR-6 L06_2104221 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 15:35:56 | 26.01.2023 15:50:39 | 0.24528 | 0 | 204 | 0 | 15 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1785 | 0 | 0.54301 | 0 | 7.5558 | 0 | 0 | 17.2772
2459802 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ATERMİT M09_2331661 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 09:00:51 | 26.01.2023 10:55:58 | 1.9186 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.5398 | 0 | 0 | 0 | 49.7577 | 0 | 0 | 52.2976
2460280 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-235 35-01-K00235_G 1G_5865910 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.01.2023 21:29:45 | 26.01.2023 22:45:02 | 1.2547 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2601 | 0 | 0 | 0 | 22.409 | 0 | 0 | 33.6691
2460180 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2040 35-01-M02040_A_56362286_56362286 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 17:10:38 | 26.01.2023 18:48:57 | 1.6386 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.5485 | 0 | 0 | 0 | 0.56941 | 0 | 0 | 22.1179
2459785 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | SANCAKLI TR-1 35-22-M00157_35-22-M00157_2364210 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 08:56:35 | 26.01.2023 17:09:41 | 8.2183 | 0 | 105 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 232.5843 | 0 | 11.9787 | 0 | 127.4336 | 0 | 0 | 371.9965
2459948 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_SEFERİHİSAR ŞEHİR-2 L04_72378556 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 09:06:56 | 26.01.2023 15:43:03 | 6.6019 | 1 | 6325 | 2 | 40 | 9 | 313 | 2 | 7 | 1.8379 | 10314.4056 | 35.3924 | 42.8975 | 652.1237 | 2885.0513 | 1970.088 | 14.2953 | 15916.0918
2459842 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3610 35-01-K03610_910849612_910849612 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 09:54:39 | 26.01.2023 18:19:53 | 8.4206 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1899
2459848 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KUŞLUK TR-1 45-75-M00181_A_56384629_56384629 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 10:00:58 | 26.01.2023 11:00:12 | 0.98722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095342
2460217 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1450 35-04-K01450_B_56364489_56364489 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 18:39:27 | 26.01.2023 21:25:44 | 2.7714 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 94.909 | 0 | 0 | 0 | 22.5305 | 0 | 0 | 117.4395
2460197 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI DM-1/5 35-26-M01194_95001281513_95001281513 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 17:42:57 | 26.01.2023 18:45:08 | 1.0364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16466
2460031 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | KARACAKAŞ TR-1 45-82-M00344_C_56400510_56400510 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 14:00:11 | 26.01.2023 14:31:32 | 0.5225 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3193
2459882 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-67 45-77-L00067_945491137_945491137 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 10:46:20 | 26.01.2023 11:34:48 | 0.80778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8
2459868 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-510 REİSDERE 35-18-L00510_95000642880_95000642880 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 10:32:14 | 26.01.2023 14:27:35 | 3.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.622 | 0 | 0 | 21.622
2460260 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-27 45-71-M00934_A_56384287_56384287 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 20:30:22 | 26.01.2023 22:19:41 | 1.8219 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.8177 | 0 | 0 | 0 | 0.32108 | 0 | 0 | 31.1388
2459925 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | ALACAYAKA TR-2 45-75-M00199_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086119 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 11:39:56 | 26.01.2023 12:19:18 | 0.65611 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73414
2459874 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-97 TURGUT KÖYÜ SULAMA 35-14-L00097_956659544_956659544 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 10:32:19 | 26.01.2023 15:29:26 | 4.9519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29226
2459897 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-7 45-72-L00574_DAĞITIM TRAFOSU TR-7 L04_2106400 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 11:06:39 | 26.01.2023 11:29:42 | 0.38417 | 0 | 100 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5201 | 0 | 0.23413 | 0 | 1.8023 | 0 | 0 | 9.5564
2460229 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2794 35-01-M02794_910788663_910788663 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 18:49:50 | 27.01.2023 01:16:42 | 6.4478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3657
2459851 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_53134977 M03_53134977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 10:08:23 | 26.01.2023 10:09:33 | 0.019444 | 0 | 412 | 3 | 19 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.84478 | 0.13242 | 0.36895 | 0.30425 | 0.38532 | 0 | 0 | 2.0357
2460183 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | POLYAK TR-1 35-30-L00132_A_56404129_56404129 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 17:22:17 | 26.01.2023 18:08:39 | 0.77278 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7784 | 0 | 0 | 0 | 6.584 | 0 | 0 | 14.3623
2460246 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MERSİNLİ TR-1 45-78-M00935_49342908_56387038_56387038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 19:24:02 | 26.01.2023 20:43:44 | 1.3283 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1794 | 0 | 0 | 0 | 0.26971 | 0 | 0 | 8.4491
2459751 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3610 35-01-K03610_911411771_911411771 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 06:00:50 | 26.01.2023 08:53:36 | 2.8794 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8849 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 6.1669
2459937 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYDAĞ TR-8/A 35-32-L00137_946413233_946413233 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 11:51:28 | 26.01.2023 12:52:08 | 1.0111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2951
2460043 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-2 45-72-M00419_DAĞITIM TRAFOSU TR-2 M06_66570727 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 14:17:35 | 26.01.2023 14:28:52 | 0.18806 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69565 | 0 | 0.9297 | 0 | 0.017806 | 0 | 0 | 1.6432
2460292 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | TAVAK TR-2 45-81-M00075_D_56398866_56398866 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 22:07:47 | 26.01.2023 23:15:37 | 1.1306 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6209
2459957 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2447 35-03-M02447_910469849_910469849 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 12:10:47 | 26.01.2023 18:32:28 | 6.3614 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7529 | 0 | 0 | 0 | 7.0306 | 0 | 0 | 11.7835
2459791 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_35-19-L00113_2350370 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 09:09:29 | 26.01.2023 17:15:23 | 8.0983 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1264.5459 | 0 | 0 | 0 | 1226.5677 | 0 | 0 | 2491.1136
2459934 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_TR-3 10.5 K22_2045939 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 11:36:19 | 26.01.2023 11:58:11 | 0.36444 | 0 | 7997 | 0 | 0 | 1 | 2443 | 1 | 40 | 0 | 1057.0335 | 0 | 0 | 0 | 1280.1452 | 17.591 | 295.8717 | 2650.6415
2459814 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-121 ZEYTİNALANI 35-19-L00121_35-19-L00121_2376179 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 09:28:52 | 26.01.2023 17:23:22 | 7.9083 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 149.2972 | 0 | 0 | 0 | 291.2462 | 0 | 0 | 440.5434
2459834 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-137 TORASAN MAH. 35-19-L00137_6151648_56376370_56376370 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 09:38:48 | 26.01.2023 17:45:49 | 8.1169 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 236.1967 | 0 | 0 | 0 | 49.3215 | 0 | 0 | 285.5182
2460057 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-7 45-72-M00561_DAĞITIM TRAFOSU TR-7 M06_66568166 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 14:45:50 | 26.01.2023 14:58:41 | 0.21417 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9483 | 0 | 8.4772e-05 | 0 | 0.97903 | 0 | 0 | 3.9274
2459728 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ADALA TR-9 45-78-M00294_45-78-M00294_2351532 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 01:21:26 | 26.01.2023 01:50:45 | 0.48861 | 0 | 183 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.3162 | 0 | 8.1556 | 0 | 1.6829 | 0 | 0 | 26.1547
2459871 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_955028051_955028051 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 10:35:08 | 26.01.2023 12:16:27 | 1.6886 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8962 | 0 | 0 | 0 | 1.0479 | 0 | 0 | 7.944
2460120 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1229 35-01-K01229_35-01-K01229_2355499 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 15:44:56 | 26.01.2023 16:46:44 | 1.03 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 280.1455 | 0 | 0 | 0 | 8.692 | 0 | 0 | 288.8375
2460040 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/103 45-83-L00103_C_91114663_91114663 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 14:04:24 | 26.01.2023 15:43:00 | 1.6433 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.806 | 0 | 0 | 0 | 39.3553 | 0 | 0 | 70.1613
2459731 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53135109 M02_53135109 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 01:51:58 | 26.01.2023 04:55:55 | 3.0658 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8826 | 0.72961 | 0 | 0 | 2.8529 | 0 | 0 | 5.4651
2459854 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_53135520 M03_53135520 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 10:15:02 | 26.01.2023 12:15:36 | 2.0094 | 0 | 131 | 3 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.8244 | 13.3655 | 21.4071 | 6.1755 | 8.9512 | 0 | 0 | 76.7237
2460000 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-218 SANAYİ SİTESİ 35-18-L00218_D_91126102_91126102 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 13:14:40 | 26.01.2023 14:00:27 | 0.76306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.34427 | 0 | 0 | 0 | 15.3721 | 0 | 0 | 15.7164
2460286 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HAYKIRAN TR-2 35-28-M00201_C_56357559_56357559 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 21:57:21 | 26.01.2023 22:34:14 | 0.61472 | 0 | 43 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0532 | 0 | 0.15533 | 0 | 0.010366 | 0 | 0 | 6.2189
2459748 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | EYKO TR-5 35-30-M00031_D_56380185_56380185 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 05:20:27 | 26.01.2023 06:28:06 | 1.1275 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8173 | 0 | 0 | 0 | 0.2613 | 0 | 0 | 4.0786
2460266 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_64291096 M06_64291096 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 20:57:18 | 26.01.2023 21:40:54 | 0.72667 | 0 | 191 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.0749 | 0 | 0.34268 | 0 | 1.5011 | 0 | 0 | 20.9187
2459911 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | AKÇAAVLU TR-1 45-82-M00167_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2090772 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 11:24:27 | 26.01.2023 12:30:44 | 1.1047 | 0 | 164 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.512 | 0 | 0.052002 | 0 | 9.7482 | 0 | 0 | 36.3122
2459954 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-17 45-77-L00017_TR-22 L05_2330221 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 12:07:34 | 26.01.2023 12:19:09 | 0.19306 | 0 | 2594 | 1 | 2 | 1 | 197 | 1 | 2 | 0 | 95.7705 | 0.097498 | 0.039932 | 18.4691 | 31.6846 | 31.6728 | 39.426 | 217.1605
2459788 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1134 35-02-K01134_35-02-K01134_2350700 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.01.2023 09:02:13 | 26.01.2023 17:47:38 | 8.7569 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1227.7058 | 0 | 0 | 0 | 416.1039 | 0 | 0 | 1643.8096
2460223 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | BODAMAS TR-2 45-75-M00325_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089063 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.01.2023 18:41:10 | 26.01.2023 21:09:24 | 2.4706 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8676 | 0 | 3.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5506
2461154 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_ARVALYA L11_2097133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 15:45:36 | 27.01.2023 17:02:31 | 1.2819 | 3 | 16 | 25 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 3.0923 | 5.0316 | 17.2393 | 1.3346 | 161.5131 | 4.9439 | 0 | 0 | 193.1548
2461486 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-6 35-15-L00341_A_56367912_56367912 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 22:22:55 | 28.01.2023 00:41:49 | 2.315 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0.080576 | 0 | 2.2149 | 0 | 0 | 4.9055
2460444 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:00:45 | 27.01.2023 09:03:57 | 1.0533 | 3 | 395 | 124 | 110 | 15 | 39 | 2 | 0 | 0.6686 | 75.9214 | 139.9933 | 68.429 | 78.4964 | 19.2893 | 255.3479 | 0 | 638.1458
2461440 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜKKÖMÜRCÜ TR-1 35-29-L00336_35-29-L00336_2375092 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 20:15:26 | 27.01.2023 22:25:03 | 2.1603 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.6486 | 0 | 0 | 0 | 17.2739 | 0 | 0 | 28.9225
2460398 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KIRTEPE KÖK 35-29-L00055_EĞRİDERE L01_72212745 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 07:42:39 | 27.01.2023 09:55:32 | 2.2147 | 0 | 242 | 62 | 39 | 19 | 37 | 1 | 0 | 0 | 99.6602 | 35.3303 | 27.5551 | 109.601 | 71.4292 | 230.03 | 0 | 573.6057
2460321 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_HAVACILAR L03_72052136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 00:08:06 | 27.01.2023 01:39:52 | 1.5294 | 1 | 1056 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 1 | 13.3112 | 280.4062 | 0 | 0 | 107.237 | 50.6999 | 0 | 0.027479 | 451.6818
2460421 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-739 35-04-K00739_99202744_99202744 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:00:24 | 27.01.2023 09:02:33 | 1.0358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71707 | 0 | 0 | 0 | 0.04798 | 0 | 0 | 0.76505
2460939 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-1148 35-09-M01148_35-09-M01148_47617283 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 13:29:58 | 27.01.2023 18:10:20 | 4.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3357 | 0 | 0 | 45.3357
2460793 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ VE VERİCİLER L02_2095910 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:08:36 | 27.01.2023 12:30:40 | 4.3678 | 1 | 1215 | 0 | 17 | 3 | 131 | 0 | 0 | 5.3971 | 2916.7858 | 0 | 36.2592 | 220.2064 | 909.5042 | 0 | 0 | 4088.1527
2480347 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 04:48:41 | 27.01.2023 05:00:00 | 0.18861 | 0 | 9 | 43 | 85 | 17 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0.29103 | 2.5671 | 10.4787 | 30.0475 | 8.5527 | 157.1914 | 0 | 209.1284
2461031 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-13 M02_2317694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 13:27:39 | 27.01.2023 16:26:02 | 2.9731 | 0 | 765 | 1 | 29 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 334.1862 | 0.70678 | 20.3677 | 244.2043 | 235.9873 | 0 | 0 | 835.4523
2460530 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HASTANE DM 45-71-M02096_DM-9 M05_61026587 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:56:58 | 27.01.2023 09:13:44 | 0.27944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.4843 | 0 | 0 | 0 | 895.4843
2480951 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138525 L13_53138525 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 05:48:12 | 27.01.2023 09:02:00 | 3.23 | 0 | 28 | 1 | 31 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.6525 | 32.137 | 73.6641 | 47.7134 | 84.9028 | 0 | 0 | 279.0697
2480988 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ESKİ İM BİNASI 35-29-L00048_ŞEHİR-4 L08_72220460 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 01:25:13 | 27.01.2023 01:37:00 | 0.19639 | 0 | 4802 | 0 | 17 | 2 | 704 | 0 | 6 | 0 | 196.6982 | 0 | 0.41311 | 1.4487 | 65.7667 | 0 | 5.1709 | 269.4975
2461217 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HAMZABEYLİ KÖK 45-71-M00071_TR4-TR5 M07_2074149 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 16:26:00 | 27.01.2023 20:36:49 | 4.1803 | 0 | 74 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.329 | 0 | 25.6059 | 0 | 13.3158 | 0 | 0 | 95.2507
2460344 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4499 35-02-K04499_910207098_910207098 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 01:35:42 | 27.01.2023 02:15:00 | 0.655 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97683
2461323 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3567(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03567_913028484_913028484 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 18:07:47 | 27.01.2023 23:13:55 | 5.1022 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7089
2460536 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_ÖDEMİŞ KAVAĞI L04_72215449 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:58:48 | 27.01.2023 09:16:58 | 0.30278 | 0 | 34 | 18 | 67 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.8975 | 10.8569 | 8.0573 | 39.4651 | 6.7787 | 0 | 0 | 68.0555
2460928 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÖRNEKKÖY TR-1 45-73-M00259_45-73-M00259_2368260 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 13:27:39 | 27.01.2023 15:29:50 | 2.0364 | 0 | 105 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.6216 | 0 | 7.8873 | 0 | 9.9065 | 0 | 0 | 58.4154
2461223 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-9 35-21-L00027_C_91063568_91063568 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 16:37:20 | 27.01.2023 22:12:41 | 5.5892 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.3408 | 0 | 0 | 0 | 20.4498 | 0 | 0 | 37.7905
2460682 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/78 45-72-M00078_956504934_956504934 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:13:05 | 27.01.2023 14:35:01 | 4.3656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82202
2460739 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-404 35-18-L00404_950458113_950458113 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 11:05:05 | 27.01.2023 15:22:22 | 4.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7654 | 0 | 0 | 80.7654
2460453 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE ŞEHİR-4 L21_2060277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:11:34 | 27.01.2023 08:29:27 | 0.29806 | 0 | 5709 | 0 | 19 | 2 | 850 | 0 | 6 | 0 | 414.3438 | 0 | 0.974 | 4.0468 | 251.2808 | 0 | 25.5901 | 696.2355
2461449 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31 45-78-L00031_953276309_953276309 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 20:47:52 | 27.01.2023 21:46:19 | 0.97417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2458
2461406 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞLENHOCA TR-3 35-21-L00120_D_56376550_56376550 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 19:18:54 | 27.01.2023 20:11:02 | 0.86889 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.001 | 0 | 0 | 0 | 1.5672 | 0 | 0 | 26.5682
2460596 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-4 45-71-M02427_953242348_953242348 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 09:34:54 | 27.01.2023 10:45:20 | 1.1739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2461492 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-18 35-21-L00026_A_56390376_56390376 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 22:35:12 | 27.01.2023 23:42:06 | 1.115 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8586 | 0 | 0 | 0 | 3.9107 | 0 | 0 | 11.7693
2461243 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-9 45-73-M00143_KAVAKLIDERE TR-7 M03_2317688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 16:32:25 | 27.01.2023 18:33:48 | 2.0231 | 0 | 387 | 1 | 27 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 84.2005 | 0.49165 | 14.8638 | 137.681 | 20.9258 | 0 | 0 | 258.1626
2460994 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1887 35-09-K01887_913013817_913013817 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:20:08 | 27.01.2023 18:57:08 | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6757 | 0 | 0 | 94.6757
2460745 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/11 45-83-M00011_KENTÇİM M07_83843139 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 11:04:02 | 27.01.2023 13:17:00 | 2.2161 | 0 | 2 | 0 | 14 | 3 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0.33748 | 0 | 5.843 | 8.7418 | 198.9939 | 7054.6763 | 0 | 7268.5924
2460367 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_GERENKÖY ÇIKIŞ M03_67163395 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 01:56:05 | 27.01.2023 14:37:00 | 12.6819 | 9 | 736 | 12 | 22 | 11 | 112 | 2 | 0 | 48.3122 | 3784.0316 | 1450.1869 | 84.899 | 3884.3555 | 1400.7655 | 266.0705 | 0 | 10918.6211
2460659 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_HatBaşıAyırıcı_73345331 M07_73345331 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:05:45 | 27.01.2023 13:43:28 | 3.6286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8782 | 0 | 22.2098 | 0 | 0 | 0 | 24.0879
2461300 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | EYKO TR-1 35-30-M00027_ŞEHİR-2 - GERİLİM TRF M01_2034621 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 17:41:40 | 27.01.2023 18:37:00 | 0.92222 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 111.8378 | 0 | 0 | 0 | 123.7339 | 0 | 0 | 235.5717
2460759 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HAMAMKÖY FİDERİ L05_72212415 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:47:05 | 27.01.2023 10:53:00 | 0.098611 | 0 | 1251 | 19 | 153 | 12 | 262 | 0 | 0 | 0 | 20.3886 | 0.26079 | 1.4342 | 6.4756 | 11.9489 | 0 | 0 | 40.5081
2460324 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HELVACI TR-2 35-17-M00362_950306419_950306419 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 01:02:40 | 27.01.2023 01:44:39 | 0.69972 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1948 | 0 | 0 | 0 | 0.079337 | 0 | 0 | 2.2742
2480530 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | BURUNCUK KÖK 35-20-L00273_ZEYTİNOVA DAĞ GRUBU L02_66528810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 06:10:05 | 27.01.2023 07:21:00 | 1.1819 | 0 | 425 | 3 | 10 | 8 | 48 | 1 | 0 | 0 | 64.1466 | 10.4699 | 1.81 | 102.6114 | 30.1349 | 64.1213 | 0 | 273.2941
2461343 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_ASMALIK M12_2328948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 18:14:16 | 27.01.2023 20:39:45 | 2.4247 | 0 | 4 | 31 | 265 | 10 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2.8798 | 66.5156 | 338.3685 | 72.0589 | 96.298 | 0 | 0 | 576.1207
2460347 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2729 35-04-M02729_98927425_98927425 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 01:38:52 | 27.01.2023 02:00:00 | 0.35222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40859
2460702 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DAĞDERE TR-1 35-29-L00320_35-29-L00320_2376500 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:14:50 | 27.01.2023 15:41:30 | 5.4444 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.4661 | 0 | 2.8274 | 0 | 3.7976 | 0 | 0 | 30.0912
2461203 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-12 45-78-L00012__72372999_72372999 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 16:21:49 | 27.01.2023 17:32:29 | 1.1778 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1281 | 0 | 1.3811 | 0 | 9.7617 | 0 | 0 | 13.271
2460370 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ VE VERİCİLER L02_2095909 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 02:22:53 | 27.01.2023 03:33:21 | 1.1744 | 1 | 1215 | 0 | 17 | 3 | 131 | 0 | 0 | 1.1878 | 647.6355 | 0 | 7.1056 | 32.5961 | 103.6166 | 0 | 0 | 792.1416
2461389 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KOCAKAĞAN TR-1 45-72-L00223_B_79435872_79435872 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 19:01:38 | 27.01.2023 21:49:43 | 2.8014 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.5266 | 0 | 0.0071268 | 0 | 4.1157 | 0 | 0 | 32.6494
2461512 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-236 35-18-L00236_35-18-L00236_2376188 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 23:17:59 | 28.01.2023 00:12:27 | 0.90778 | 0 | 144 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 140.398 | 0 | 0.98486 | 0 | 16.3001 | 0 | 0 | 157.6829
2460516 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_HatBaşıAyırıcı_66174955 L02_66174955 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:49:03 | 27.01.2023 16:28:07 | 7.6511 | 0 | 154 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 335.0731 | 0 | 42.5476 | 0 | 166.9509 | 0 | 0 | 544.5716
2461180 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 45-78-L00306_A_91181316_91181316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 15:56:32 | 27.01.2023 19:01:33 | 3.0836 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7025 | 0 | 3.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8595
2460447 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2742 35-10-M02742_C D1_66172781 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:16:59 | 27.01.2023 14:55:47 | 6.6467 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.774 | 0 | 0 | 0 | 158.9098 | 0 | 0 | 225.6837
2460842 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_BOZDAĞ L17_2310688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 12:21:08 | 27.01.2023 14:16:16 | 1.9189 | 2 | 2282 | 19 | 881 | 18 | 571 | 2 | 0 | 7.3551 | 339.0395 | 15.9074 | 156.5898 | 118.9497 | 735.0746 | 309.516 | 0 | 1682.4321
2460579 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | SAĞANCI İM 35-16-A00003_HatBaşıAyırıcı_53139558 L05_53139558 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 09:24:58 | 27.01.2023 13:04:24 | 3.6572 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6301 | 0 | 13.105 | 0 | 0 | 0 | 17.7351
2461220 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_ L02_2331259 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 16:35:47 | 27.01.2023 17:01:30 | 0.42861 | 0 | 0 | 9 | 65 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48206 | 13.1751 | 4.4963 | 4.4425 | 0 | 0 | 22.596
2460888 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KAYACIK KÖK 45-75-M00065_KARAAĞAÇ M04_84267188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 12:41:16 | 27.01.2023 23:08:35 | 10.4553 | 0 | 166 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 124.1293 | 0 | 8.0677 | 0 | 53.236 | 0 | 0 | 185.433
2460639 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1722 35-01-K01722_912083515_912083515 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 09:44:39 | 27.01.2023 11:31:47 | 1.7856 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7605 | 0 | 0 | 0 | 0.88867 | 0 | 0 | 4.6491
2460825 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-233 AKARCA KÖK 35-14-L00233_HatBaşıAyırıcı_53133206 L03_53133206 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 12:18:24 | 27.01.2023 12:40:52 | 0.37444 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8416 | 0 | 0 | 0 | 0.097948 | 0 | 0 | 7.9395
2461074 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-246 35-02-M00246_35-02-M00246_2348761 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 15:01:41 | 27.01.2023 17:13:28 | 2.1964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 65.0756 | 0 | 0 | 66.2228
2461472 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BEYLİKLİ TR-1 45-78-M00727_B_91094468_91094468 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 21:44:14 | 27.01.2023 22:29:33 | 0.75528 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.178 | 0 | 0.0028372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1808
2460533 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | MUTAFLAR OKUL ÖNÜ TR-1 35-32-L00070_B_91038450_91038450 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:53:07 | 27.01.2023 10:39:46 | 1.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9216 | 0 | 0 | 3.9216
2460905 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | FUNDACIK TR-1 45-75-M00280_A_56398244_56398244 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 13:13:34 | 27.01.2023 23:54:23 | 10.6803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7256 | 0 | 0 | 0 | 16.6269 | 0 | 0 | 20.3525
2460785 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-22 35-30-M00722_TR-14 M02_72051298 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:41:08 | 27.01.2023 13:31:22 | 4.8372 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 241.9681 | 0 | 0.43576 | 0 | 113.4842 | 0 | 0 | 355.8881
2461452 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_955321835_955321835 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 20:53:19 | 27.01.2023 23:48:36 | 2.9214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01122
2460762 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/2 ESKİ KUYUYANI 35-18-L00583_950431116_950431116 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 11:23:32 | 27.01.2023 15:11:17 | 3.7958 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1896 | 0 | 0 | 0 | 0.79339 | 0 | 0 | 4.983
2461426 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_ŞİRVAN M03_2107097 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 19:59:28 | 27.01.2023 22:25:48 | 2.4389 | 3 | 0 | 110 | 41 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2.4718 | 0 | 75.349 | 29.9221 | 5.0763 | 12.7597 | 0 | 0 | 125.5789
2460742 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_TURGUTLU-3 M02_2312529 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 11:04:10 | 27.01.2023 14:22:06 | 3.2989 | 10 | 32 | 201 | 299 | 46 | 52 | 1 | 0 | 7.364 | 53.729 | 285.5486 | 274.9138 | 490.5992 | 154.2103 | 2911.4054 | 0 | 4177.7702
2461240 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-3248 35-07-K03248_A_56383148_56383148 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 16:43:39 | 27.01.2023 17:19:29 | 0.59722 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.8417 | 0 | 0 | 0 | 25.4517 | 0 | 0 | 43.2934
2460593 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1190 35-02-K01190_97802128_97802128 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 09:31:50 | 27.01.2023 12:08:50 | 2.6167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6728
2461283 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KIZILCA TR-1 45-74-M00245_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_84185787 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 17:17:51 | 27.01.2023 19:13:43 | 1.9311 | 0 | 102 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.4732 | 0 | 1.3183 | 0 | 0.40081 | 0 | 0 | 17.1923
2460450 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1092 35-03-K01092_913061486_913061486 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:17:47 | 27.01.2023 10:59:04 | 2.6881 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6762
2461383 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GÖLCÜK TR-27 35-15-L00327_35-15-L00327_2365794 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 18:50:14 | 27.01.2023 23:53:36 | 5.0561 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4025 | 0 | 0.30615 | 0 | 11.9154 | 0 | 0 | 14.6241
2460662 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_SARICAOĞLU ENH GRUBU M05_72041796 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2023 08:26:16 | 27.01.2023 19:36:00 | 11.1622 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 137.0894 | 0 | 0 | 21.7606 | 34.6498 | 0 | 0 | 193.4997
2460948 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-55 KÖK 35-19-M00055_TR-55 DAĞITIM TRAFO M01_76783813 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 13:31:48 | 27.01.2023 15:05:11 | 1.5564 | 0 | 124 | 0 | 8 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 89.3718 | 0 | 5.8226 | 0 | 178.2571 | 0 | 14.6648 | 288.1162
2460613 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-192 35-01-K00192_911340333_911340333 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2023 09:40:26 | 27.01.2023 18:08:58 | 8.4756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3728
2461303 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ŞİFNE L06_2064616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 17:45:13 | 27.01.2023 17:55:46 | 0.17583 | 4 | 6354 | 5 | 17 | 12 | 554 | 1 | 0 | 4.2684 | 413.5906 | 0.64698 | 0.67146 | 29.2802 | 125.4114 | 7.2412 | 0 | 581.1102
2461489 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 35-26-M00055_956626735_956626735 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 22:25:49 | 28.01.2023 01:10:13 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5893 | 0 | 0 | 0.5893
2461197 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALİYE TR-3 45-73-M00151_945655789_945655789 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 16:08:57 | 27.01.2023 19:28:22 | 3.3236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4276 | 0 | 0 | 0 | 0.63909 | 0 | 0 | 2.0666
2461446 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3103 35-10-K03103_97943937_97943937 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 20:47:44 | 28.01.2023 00:56:01 | 4.1381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32342
2461346 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-12 35-22-M00230_A_56368729_56368729 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 18:04:39 | 27.01.2023 20:41:13 | 2.6094 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2595
2461415 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÖLÇÜ M02_66291159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 19:38:58 | 27.01.2023 20:03:45 | 0.41306 | 1 | 192 | 0 | 2 | 15 | 19 | 1 | 0 | 0.18856 | 12.6646 | 0 | 0.052737 | 10.8154 | 3.8047 | 4.4189 | 0 | 31.9449
2460419 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3956 35-03-K03956_D D1_5906587 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 07:52:25 | 27.01.2023 09:09:09 | 1.2789 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7.9351 | 0 | 0 | 0 | 40.0601 | 0 | 0 | 47.9952
2460396 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_TR-319 M05_80470430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 07:35:19 | 27.01.2023 08:59:46 | 1.4075 | 8 | 727 | 11 | 363 | 15 | 198 | 1 | 1 | 111.4902 | 778.0909 | 85.836 | 292.7836 | 278.1951 | 843.3383 | 133.369 | 10.5686 | 2533.6715
2461392 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290__72410742_72410742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 19:07:07 | 27.01.2023 20:15:42 | 1.1431 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.2371 | 0 | 0 | 0 | 1.6357 | 0 | 0 | 41.8727
2461060 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KARAGÖZLER TR-3 45-72-M00266_45-72-M00266_2374700 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:45:21 | 27.01.2023 21:07:28 | 6.3686 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6024
2461438 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4526 35-03-K04526_910512770_910512770 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 20:28:49 | 27.01.2023 22:46:57 | 2.3022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72475
2460373 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KARATEKE TR-4 35-29-L00134__66114886_66114886 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 02:37:11 | 27.01.2023 02:53:46 | 0.27639 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.93606 | 0 | 2.1693 | 0 | 0.26626 | 0 | 0 | 3.3716
2460496 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | FIRINLI TR-6 35-20-L00371_A_56360420_56360420 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:37:59 | 27.01.2023 09:35:15 | 0.95444 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.5486 | 0 | 2.4339 | 0 | 7.2986 | 0 | 0 | 20.2811
2461229 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1117 35-08-K01117_35-08-K01117_42457662 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 16:43:55 | 27.01.2023 17:33:22 | 0.82417 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 172.226 | 0 | 0 | 0 | 34.8377 | 0 | 0 | 207.0637
2460333 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | KADIOVACIK TR-1 35-19-M00202_35-19-M00202_2364472 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 00:06:39 | 27.01.2023 04:22:52 | 4.2703 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 214.3268 | 0 | 0.65399 | 0 | 25.8134 | 0 | 0 | 240.7942
2480456 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_IŞIKLAR-1 M03_2319664 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 07:00:00 | 27.01.2023 07:02:07 | 0.035278 | 16 | 334 | 25 | 26 | 48 | 39 | 16 | 2 | 0.71304 | 4.0578 | 0.7897 | 0.51404 | 25.8974 | 1.6204 | 199.6331 | 2.6478 | 235.8733
2475338 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-8 35-15-L00347_C_90951787_90951787 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 16:44:00 | 27.01.2023 19:00:53 | 2.2814 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6347 | 0 | 4.2246 | 0 | 0.86189 | 0 | 0 | 7.7212
2480502 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 06:53:29 | 27.01.2023 09:05:18 | 2.1969 | 1 | 458 | 29 | 129 | 11 | 102 | 0 | 0 | 3.0953 | 273.6556 | 456.1205 | 162.9226 | 126.2923 | 147.3261 | 0 | 0 | 1169.4123
2460436 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_956639654_956639654 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:06:30 | 27.01.2023 12:03:54 | 3.9567 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8463
2461000 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2322183 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:16:29 | 27.01.2023 14:32:00 | 0.25861 | 0 | 4415 | 2 | 188 | 17 | 476 | 2 | 0 | 0 | 106.4195 | 1.8221 | 10.8003 | 7.1854 | 61.0917 | 40.4085 | 0 | 227.7275
2460336 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 BABACAN 35-19-L00010_956689004_956689004 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 00:36:24 | 27.01.2023 10:04:48 | 9.4733 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3056
2460857 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM06/TR05 HAL İÇİ 45-73-M00042_A A1_45162266 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 12:40:38 | 27.01.2023 16:27:19 | 3.7781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4358 | 0 | 0 | 113.4358
2460479 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3251 35-04-M03251_99779501_99779501 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:28:48 | 27.01.2023 17:04:19 | 8.5919 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.5456 | 0 | 0 | 0 | 35.1438 | 0 | 0 | 52.6894
2460814 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | EGE GÜBRE DM 35-17-M00326_EGE GÜBRE FABRİKA-1 M10_66450260 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 12:05:32 | 27.01.2023 15:00:07 | 2.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.5155 | 0 | 5794.9011 | 0 | 7297.4166
2461478 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2307810 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 22:01:16 | 27.01.2023 22:54:26 | 0.88611 | 2 | 105 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.74228 | 21.9507 | 1.5657 | 0 | 34.1869 | 0 | 0 | 0 | 58.4456
2460622 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI TR-3 35-15-L00969_D_56407265_56407265 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:36:26 | 27.01.2023 14:30:38 | 5.9033 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.9184 | 0 | 27.4598 | 0 | 36.0376 | 0 | 0 | 105.4158
2460545 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | SARPINCIK TR-1 35-21-L00070_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084983 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:55:58 | 27.01.2023 10:43:51 | 1.7981 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 26.5978 | 0 | 0 | 0 | 9.4602 | 0 | 5.9381 | 41.9961
2460645 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-377 35-18-L00377_9443125 d1_5954229 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 09:25:22 | 27.01.2023 10:11:52 | 0.775 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2741 | 0 | 0 | 0 | 9.0501 | 0 | 0 | 21.3242
2461186 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-55 35-04-K00055_99166488_99166488 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 15:56:59 | 27.01.2023 21:50:09 | 5.8861 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6155
2460522 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-4/9 35-28-L00119_953391002_953391002 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:50:33 | 27.01.2023 14:47:00 | 5.9408 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2073
2461043 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_DM-4 M09_60210067 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:24:10 | 27.01.2023 14:35:00 | 0.18056 | 0 | 11364 | 0 | 12 | 11 | 773 | 0 | 2 | 0 | 494.1411 | 0 | 0.55629 | 23.2296 | 173.3192 | 0 | 4.0192 | 695.2654
2461292 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-45 35-23-L00045_42135027_56398889_56398889 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 17:29:19 | 27.01.2023 19:23:11 | 1.8978 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.5707 | 0 | 0 | 0 | 29.5522 | 0 | 0 | 48.1229
2460565 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-300 DM 35-18-L00300_B_79007368_79007368 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 09:21:25 | 27.01.2023 09:56:07 | 0.57833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.2647 | 0 | 0 | 0 | 11.7629 | 0 | 0 | 16.0276
2460416 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-225 35-18-L00225_35-18-L00225_2347789 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 07:53:19 | 27.01.2023 08:54:26 | 1.0186 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62.4415 | 0 | 0.7716 | 0 | 12.6615 | 0 | 0 | 75.8746
2460708 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | M-669 KÖK 35-17-M00669_YENİ KARAKÖY M05_72390611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:21:20 | 27.01.2023 11:48:04 | 1.4456 | 0 | 737 | 6 | 19 | 7 | 39 | 1 | 0 | 0 | 244.8982 | 44.9498 | 6.4966 | 308.4036 | 71.1133 | 174.5253 | 0 | 850.3868
2461100 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-79 45-78-L00079_B_91080866_91080866 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 15:13:42 | 27.01.2023 16:45:44 | 1.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1292 | 0 | 0 | 8.1292
2460917 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BAHÇELİ AR ÇİFTLİĞİ TR2 35-30-L00146_C_56404420_56404420 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 13:24:58 | 27.01.2023 14:40:32 | 1.2594 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.8316 | 0 | 0 | 0 | 13.7285 | 0 | 0 | 52.5602
2460539 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-2 35-31-L00301_A_91227484_91227484 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:28:31 | 27.01.2023 10:12:35 | 1.7344 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6672 | 0 | 0.91424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5815
2460393 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_HatBaşıAyırıcı_53133201 L01_53133201 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 07:34:56 | 27.01.2023 10:56:30 | 3.3594 | 0 | 72 | 0 | 26 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 104.8076 | 0 | 22.7885 | 6.8671 | 126.6394 | 0 | 0 | 261.1026
2460725 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | SINIRADA TR-1 35-16-M00095_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041027 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:55:04 | 27.01.2023 15:58:40 | 5.06 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58.9288 | 0 | 0 | 0 | 36.4238 | 0 | 0 | 95.3526
2461412 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-5 NAMAZGAH 45-79-M00496_A_91284454_91284454 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 19:20:29 | 27.01.2023 21:41:23 | 2.3483 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3319 | 0 | 0.087219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4191
2478421 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | RECEP CEBE VE ARK.ÖZEL 45-83-M00337Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2065269 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:53:00 | 27.01.2023 15:05:00 | 6.2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9968
2461040 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YELKİ TR-5 (M-2339) 35-10-M02339_D D2_49574445 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:45:55 | 27.01.2023 16:34:47 | 1.8144 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.4071 | 0 | 0 | 0 | 17.872 | 0 | 0 | 66.2791
2461458 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1764 35-01-K01764_910718592_910718592 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 21:15:12 | 28.01.2023 01:01:28 | 3.7711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60304
2460685 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | AVDAN TR-5 KÖK 45-82-M00130_CENKYERİ M02_72194251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:22:05 | 27.01.2023 10:56:53 | 0.58 | 0 | 778 | 8 | 2 | 4 | 33 | 1 | 0 | 0 | 81.484 | 18.0287 | 0.099554 | 6.3619 | 20.4783 | 36.8979 | 0 | 163.3504
2461232 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3569(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03569_A A1B_5818977 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 16:45:59 | 27.01.2023 18:39:27 | 1.8911 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3332 | 0 | 0 | 0 | 105.2532 | 0 | 0 | 111.5864
2460934 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ TR-5 45-78-L00205_A_56384404_56384404 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 13:35:36 | 27.01.2023 18:48:06 | 5.2083 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.7422 | 0 | 3.6576 | 0 | 11.8259 | 0 | 0 | 27.2258
2461080 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1905 35-10-K01905_912107424_912107424 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 15:08:28 | 27.01.2023 21:50:03 | 6.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3277 | 0 | 0 | 10.3277
2460439 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3791 35-07-K03791_913358463_913358463 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:11:33 | 27.01.2023 10:48:51 | 2.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6705 | 0 | 0 | 114.6705
2481063 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-136 35-26-M00136_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046734 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 04:53:05 | 27.01.2023 10:09:00 | 5.2653 | 0 | 84 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 103.6679 | 0 | 0.96429 | 0 | 448.8708 | 0 | 0 | 553.503
2481040 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_PANCAR M24_2057959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 05:36:00 | 27.01.2023 06:00:00 | 0.4 | 1 | 272 | 4 | 52 | 41 | 80 | 28 | 2 | 0.54707 | 27.6826 | 9.936 | 11.9255 | 272.2708 | 28.5677 | 3067.6962 | 27.1632 | 3445.7891
2460456 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2 35-01-K00002_K C1_5871532 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:19:28 | 27.01.2023 10:28:24 | 2.1489 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3.3819 | 0 | 0 | 0 | 85.7488 | 0 | 0 | 89.1307
2477104 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256931 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 05:08:00 | 27.01.2023 05:25:00 | 0.28333 | 0 | 1248 | 4 | 2 | 10 | 86 | 0 | 0 | 0 | 33.3444 | 0.66833 | 0.0018062 | 6.5587 | 3.093 | 0 | 0 | 43.6663
2460811 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_2106584 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 11:47:29 | 27.01.2023 12:18:22 | 0.51472 | 1 | 16883 | 37 | 825 | 70 | 2071 | 9 | 3 | 0.031405 | 1002.8399 | 25.5543 | 82.7308 | 159.8959 | 713.3213 | 306.9302 | 83.6141 | 2374.9179
2461475 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-512 REİSDERE 35-18-L00512_D_91231574_91231574 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 21:49:45 | 28.01.2023 03:17:19 | 5.4594 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 75.8483 | 0 | 0 | 0 | 90.5295 | 0 | 0 | 166.3779
2460499 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | GÖLMARMARA TR-12 45-85-L00012_A_56401202_56401202 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:29:31 | 27.01.2023 09:41:15 | 1.1956 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.6172 | 0 | 0 | 0 | 11.9185 | 0 | 0 | 31.5356
2461501 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-41 35-16-L00041_B_56352704_56352704 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 22:52:57 | 27.01.2023 23:57:47 | 1.0806 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6455
2460642 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_TR-B M10_2310854 | TEİAŞ Trafo Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 09:50:52 | 27.01.2023 11:13:00 | 1.3689 | 87 | 68380 | 1218 | 2044 | 375 | 9599 | 54 | 44 | 61.6967 | 25315.6109 | 1679.6733 | 1165.0496 | 11409.6459 | 15493.282 | 13051.4153 | 1632.8646 | 69809.2383
2460648 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-20 45-82-M00020_TR-20/1 M01_83358652 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:57:00 | 27.01.2023 10:12:00 | 1.25 | 0 | 1832 | 0 | 0 | 1 | 287 | 0 | 0 | 0 | 551.7462 | 0 | 0 | 59.0011 | 493.1498 | 0 | 0 | 1103.8971
2461209 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI FİKRET TEKELİ SULAMA GRB TR-6 35-15-M00335_B_56373052_56373052 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 16:12:38 | 28.01.2023 00:51:30 | 8.6478 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9211 | 0 | 5.214 | 0 | 0 | 78.1351
2461309 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-36 45-75-M00036_A_91322047_91322047 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 17:24:10 | 28.01.2023 02:14:47 | 8.8436 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6612
2460413 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DALLIK L03_72215450 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 07:26:39 | 27.01.2023 09:06:32 | 1.6647 | 0 | 587 | 0 | 15 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 106.9579 | 0 | 3.0312 | 39.8505 | 67.7837 | 0 | 0 | 217.6233
2460960 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2816 35-10-K02816_97871386_97871386 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 13:54:59 | 27.01.2023 15:41:15 | 1.7711 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0135
2460356 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 02:01:50 | 27.01.2023 02:23:52 | 0.36722 | 4 | 1412 | 12 | 10 | 15 | 91 | 1 | 0 | 0.61414 | 92.4566 | 6.8521 | 0.86685 | 53.3692 | 22.1398 | 1.0357 | 0 | 177.3344
2461252 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_BOZDAĞ L17_2310688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 17:00:09 | 27.01.2023 17:07:00 | 0.11417 | 2 | 2282 | 19 | 881 | 18 | 571 | 2 | 0 | 0.53077 | 21.9288 | 0.96577 | 10.3342 | 5.4574 | 35.5645 | 10.5689 | 0 | 85.3504
2461495 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_HatBaşıAyırıcı_53132771 L010_53132771 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 18:08:00 | 28.01.2023 09:09:00 | 15.0167 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 307.5123 | 0 | 0.043383 | 0 | 61.6156 | 0 | 0 | 369.1713
2480479 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_ÜÇ CEVİZLER (TR-26) L02_67544249 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 00:09:17 | 27.01.2023 08:09:36 | 8.0053 | 0 | 249 | 2 | 167 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 338.442 | 16.3857 | 324.5323 | 0 | 299.6394 | 0 | 0 | 978.9994
2461246 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1985 35-09-M01985_D_56382378_56382378 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 16:48:09 | 27.01.2023 20:23:54 | 3.5958 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 118.9047 | 0 | 0 | 0 | 16.3178 | 0 | 0 | 135.2225
2460997 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-928 35-04-K00928_F F1B_5827413 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:23:17 | 27.01.2023 22:37:26 | 8.2358 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 183.831 | 0 | 0 | 0 | 140.1256 | 0 | 0 | 323.9566
2461146 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-379 35-01-K00379_35-01-K00379_2377127 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 15:44:49 | 27.01.2023 16:14:06 | 0.48806 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 149.0295 | 0 | 0 | 0 | 17.0737 | 0 | 0 | 166.1032
2460705 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3567(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03567_915147754_915147754 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:23:09 | 27.01.2023 13:57:40 | 3.5753 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0011 | 0 | 0 | 0 | 7.5158 | 0 | 0 | 20.517
2480330 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DAĞDERE TR-1 35-29-L00320_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 01:25:13 | 27.01.2023 08:00:00 | 6.5797 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 89.6746 | 0 | 3.0498 | 0 | 10.7571 | 0 | 0 | 103.4815
2461395 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞDERE TR-1 35-29-L00320_950317578_950317578 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 19:13:10 | 27.01.2023 22:29:06 | 3.2656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29106
2460854 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ÇİFTLİK TR-1 35-24-M00105_C_56375688_56375688 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 12:39:04 | 27.01.2023 14:19:54 | 1.6806 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.252
2461461 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2309330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 21:17:11 | 27.01.2023 21:46:00 | 0.48028 | 4 | 1662 | 4 | 105 | 9 | 74 | 0 | 0 | 26.71 | 140.5973 | 2.2135 | 9.5885 | 58.024 | 16.1902 | 0 | 0 | 253.3234
2460797 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_SUBATAN L04_67177075 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:57:32 | 27.01.2023 16:17:00 | 5.3244 | 2 | 326 | 10 | 258 | 2 | 120 | 0 | 0 | 20.7412 | 139.9503 | 40.0937 | 147.3905 | 11.055 | 469.0865 | 0 | 0 | 828.3173
2460442 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:07:10 | 27.01.2023 09:41:53 | 1.5786 | 1 | 292 | 18 | 106 | 10 | 49 | 4 | 0 | 5.4797 | 128.8898 | 344.9847 | 144.1232 | 572.8234 | 70.2397 | 381.8904 | 0 | 1648.4309
2460920 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2312356 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 13:27:37 | 27.01.2023 16:33:12 | 3.0931 | 0 | 31 | 14 | 47 | 12 | 23 | 3 | 0 | 0 | 40.4357 | 52.2152 | 119.5857 | 166.764 | 211.0636 | 1162.7885 | 0 | 1752.8526
2461507 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-15 SEFERİHİSAR 35-14-M00327_956642686_956642686 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 23:08:01 | 28.01.2023 00:32:47 | 1.4128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0635
2460820 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_HatBaşıAyırıcı_53133263 M04_53133263 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 12:11:06 | 27.01.2023 18:59:17 | 6.8031 | 0 | 135 | 0 | 47 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 245.1403 | 0 | 89.1433 | 0 | 211.0463 | 0 | 0 | 545.33
2460448 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1391 35-01-K01391_C_91366226_91366226 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:15:48 | 27.01.2023 12:05:34 | 3.8294 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.124
2460342 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_DARÜLŞAFAKA SEV VAKFI M08_2333722 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 01:31:42 | 27.01.2023 02:13:00 | 0.68833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9169 | 0 | 0 | 0 | 5.9169
2460674 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-31 35-16-L00031_47577972_56352654_56352654 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2023 10:18:07 | 27.01.2023 17:34:48 | 7.2781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2033
2461361 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_ÇALDAĞ L05_66822281 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 18:47:27 | 27.01.2023 19:38:17 | 0.84722 | 0 | 13 | 1 | 54 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.3377 | 0 | 2.6168 | 1.9864 | 0.72688 | 0 | 0 | 6.6678
2460379 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-749 KIRIKLAR CEZAEVİ KÖK 35-03-M00749_CUMAOVASI-2 48 NOLU DİREK M04_49932337 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 05:46:45 | 27.01.2023 13:47:27 | 8.0117 | 14 | 2376 | 5 | 313 | 15 | 298 | 0 | 0 | 35.1895 | 4866.5086 | 235.8406 | 1023.3043 | 152.7026 | 2231.2355 | 0 | 0 | 8544.7811
2480940 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | HASANÇAVUŞLAR TR-1 35-29-L00686_ H_72347069 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 05:29:00 | 27.01.2023 09:25:00 | 3.9333 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.0364 | 0 | 12.5276 | 0 | 34.8944 | 0 | 0 | 78.4584
2460926 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-52 35-28-L00052_B_56362447_56362447 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 13:23:38 | 27.01.2023 15:57:36 | 2.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6366 | 0 | 0 | 24.6366
2460588 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-146 35-15-M00146_35-15-M00146_66585725 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:38:43 | 27.01.2023 15:32:10 | 6.8908 | 0 | 147 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 300.7795 | 0 | 9.5614 | 0 | 111.8289 | 0 | 0 | 422.1698
2460488 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_HatBaşıAyırıcı_53139550 L03_53139550 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:34:58 | 27.01.2023 13:43:02 | 5.1344 | 0 | 152 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68.1043 | 10.5478 | 0.34592 | 0 | 28.3268 | 0 | 0 | 107.3248
2460634 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2307839 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 05:52:53 | 27.01.2023 10:28:23 | 4.5917 | 41 | 1400 | 70 | 78 | 59 | 193 | 4 | 0 | 209.8379 | 2248.7334 | 3166.7899 | 106.3508 | 2867.3265 | 952.7432 | 1446.334 | 0 | 10998.1157
2460880 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138222 L05_53138222 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 13:03:21 | 27.01.2023 14:47:03 | 1.7283 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 24.1926 | 0 | 0 | 0 | 8.3301 | 0 | 5.2825 | 37.8052
2460906 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-31-L00151_47821936_56352459_56352459 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 12:12:16 | 27.01.2023 15:50:37 | 3.6392 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2346 | 0 | 0.76542 | 0 | 10.3325 | 0 | 0 | 20.3326
2460551 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/9 45-72-M00009_C_91082177_91082177 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 09:10:57 | 27.01.2023 12:34:25 | 3.3911 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.9319 | 0 | 4.2273 | 0 | 58.636 | 0 | 0 | 81.7953
2461192 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/2 ESKİ KUYUYANI 35-18-L00583_E_56394155_56394155 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 16:13:42 | 27.01.2023 16:42:54 | 0.48667 | 0 | 300 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.989 | 0 | 0.0070888 | 0 | 2.5927 | 0 | 0 | 42.5887
2460528 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BAHÇELİ KÖK-5 35-30-M00232_TR-9 M05_72078204 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:51:37 | 27.01.2023 11:42:54 | 2.8547 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 32.0697 | 150.0728 | 63.7241 | 0 | 0 | 246.3816
2460837 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1781 35-04-K01781_C_56366591_56366591 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 12:22:08 | 27.01.2023 18:01:52 | 5.6622 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 328.3559 | 0 | 0 | 0 | 8.4359 | 0 | 0 | 336.7918
2460428 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-55 35-04-K00055_B B1B_5807324 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:00:02 | 27.01.2023 14:54:36 | 6.9094 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 155.2139 | 0 | 0 | 0 | 80.7234 | 0 | 0 | 235.9372
2460694 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-1073 M01_47553623 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 06:06:00 | 27.01.2023 06:18:00 | 0.2 | 2 | 1095 | 0 | 0 | 17 | 219 | 9 | 2 | 21.1887 | 154.8943 | 0 | 0 | 76.284 | 56.7567 | 94.3931 | 11.2068 | 414.7236
2460571 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_HatBaşıAyırıcı_53133263 M04_53133263 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:18:05 | 27.01.2023 11:22:08 | 3.0675 | 0 | 134 | 0 | 47 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 110.7915 | 0 | 41.0143 | 0 | 111.6829 | 0 | 0 | 263.4887
2460508 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2312356 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:40:19 | 27.01.2023 09:19:09 | 0.64722 | 0 | 31 | 14 | 47 | 12 | 23 | 3 | 0 | 0 | 8.9562 | 12.7566 | 26.596 | 41.2021 | 49.328 | 270.1517 | 0 | 408.9905
2461504 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48137034_56388621_56388621 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 23:04:26 | 27.01.2023 23:50:35 | 0.76917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2433 | 0 | 0 | 0 | 0.014308 | 0 | 0 | 1.2576
2460402 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256931 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 05:58:00 | 27.01.2023 06:08:00 | 0.16667 | 0 | 1248 | 4 | 2 | 10 | 86 | 0 | 0 | 0 | 21.1991 | 0.41618 | 0.0011048 | 4.3917 | 2.1885 | 0 | 0 | 28.1965
2461447 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-3 45-81-M00003_D_56386165_56386165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 20:47:16 | 27.01.2023 23:09:04 | 2.3633 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.092 | 0 | 0 | 0 | 3.4579 | 0 | 0 | 45.5499
2461298 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_SARUHANLI M04_2059992 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 17:41:49 | 27.01.2023 17:52:29 | 0.17778 | 22 | 2925 | 820 | 807 | 106 | 398 | 16 | 4 | 1.4732 | 164.2767 | 87.9529 | 62.9567 | 144.3671 | 49.2011 | 249.9234 | 23.0964 | 783.2477
2461510 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2031 GEÇİT 35-02-M02031_M-2034 M10_66686898 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 05:00:00 | 27.01.2023 05:35:35 | 0.59306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5937 | 14.1167 | 108.6615 | 6.6487 | 180.0206
2460468 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | DENİZ KABUĞU SİTESİ TR 35-30-M00060_ M02_2306871 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:19:00 | 27.01.2023 12:25:13 | 4.1036 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.5638 | 0 | 0 | 0 | 12.6979 | 0 | 0 | 69.2617
2461464 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1623 35-01-K01623_911464557_911464557 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 21:28:18 | 27.01.2023 22:39:58 | 1.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 1.089
2460823 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_OVACIK AKÇAKMAK L08_66822283 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 12:16:55 | 27.01.2023 17:17:38 | 5.0119 | 0 | 79 | 4 | 40 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20.9801 | 3.83 | 13.6993 | 8.7773 | 115.5488 | 0 | 0 | 162.8354
2460422 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | MÜDÜROĞLU KÖK 35-26-M00940_HALİL KOYUNCU M04_65893141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 07:56:26 | 27.01.2023 10:01:32 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.0693 | 0 | 3454.4735 | 0 | 4049.5428
2460445 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ESKİ KARAOĞLANLI (BAYIRLAR PETROL) M02_2076274 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 07:38:49 | 27.01.2023 09:39:28 | 2.0108 | 0 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.4569 | 0 | 55.5678 | 0 | 708.7258 | 0 | 784.7505
2460322 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-934 35-04-K00934_K-2513 K01_66515468 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 01:00:00 | 27.01.2023 01:11:15 | 0.1875 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 29.9496 | 0 | 0 | 0 | 9.2207 | 0 | 11.5384 | 50.7087
2461109 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-36 35-15-M00036_48891384_56379854_56379854 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:45:27 | 27.01.2023 20:53:15 | 6.13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9952
2460963 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-342 35-02-K00342_910070126_910070126 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:00:51 | 27.01.2023 16:33:22 | 2.5419 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5178
2460817 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YEŞİLYURT TR-12 45-73-M00487_TR-3 M05_66945141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 12:02:55 | 27.01.2023 17:37:26 | 5.5753 | 1 | 434 | 7 | 16 | 5 | 29 | 0 | 0 | 1.5007 | 539.5462 | 111.1503 | 70.8438 | 45.2809 | 103.8163 | 0 | 0 | 872.1381
2460923 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/28 35-29-M00028_48367120_56362264_56362264 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:53:05 | 27.01.2023 17:46:25 | 6.8889 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120.8113 | 0 | 0 | 0 | 14.6693 | 0 | 0 | 135.4806
2460591 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2 35-01-K00002_35-01-K00002_2374436 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 09:19:02 | 27.01.2023 10:33:37 | 1.2431 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 67.7101 | 0 | 0 | 0 | 34.869 | 0 | 0 | 102.5791
2460840 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAŞIKÇI M11_2083718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 12:12:46 | 27.01.2023 22:03:00 | 9.8372 | 0 | 673 | 4 | 79 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 525.5206 | 18.8549 | 102.7556 | 100.0079 | 232.6886 | 0 | 0 | 979.8275
2461172 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-97 35-18-L00097_950428798_950428798 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 16:00:13 | 27.01.2023 17:05:51 | 1.0939 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2117
2460531 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_MENEMEN İ.M. M01_66524377 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:55:15 | 27.01.2023 09:32:00 | 0.6125 | 0 | 6016 | 0 | 12 | 15 | 373 | 8 | 10 | 0 | 1109.8834 | 0 | 1.8812 | 139.2248 | 480.2685 | 2236.5323 | 359.6637 | 4327.4539
2461527 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1450 35-04-K01450_A_56364490_56364490 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 23:58:29 | 28.01.2023 01:10:33 | 1.2011 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 75.5447 | 0 | 0 | 0 | 35.7565 | 0 | 0 | 111.3012
2460969 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BADEMLİ ÜÇCEVİZLER MEV. KEMENLER KÖPRÜSÜ YANI TR-24 35-15-L01037_35-15-L01037_2366119 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:05:02 | 27.01.2023 14:54:43 | 0.82806 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.1346 | 0 | 0.83668 | 0 | 12.3122 | 0 | 0 | 15.2834
2461218 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-527 35-01-K00527_C_56374588_56374588 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 16:28:50 | 27.01.2023 19:52:11 | 3.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.2253 | 0 | 0 | 292.2253
2461278 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-347 35-09-M00347_97844880_97844880 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 17:10:39 | 27.01.2023 21:43:47 | 4.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.762 | 0 | 0 | 10.762
2461424 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-4/5 35-28-M00047_SD c1b_5760071 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 19:54:51 | 27.01.2023 22:25:32 | 2.5114 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 31.6079 | 0 | 0 | 45.5413
2460677 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-31 35-16-L00031_47577919_56352737_56352737 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2023 09:55:10 | 27.01.2023 17:36:56 | 7.6961 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.7393 | 0 | 0 | 0 | 41.5984 | 0 | 0 | 127.3377
2461318 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-6 35-17-M00366_B_91194517_91194517 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 18:05:12 | 27.01.2023 19:00:51 | 0.9275 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.5968 | 0 | 0 | 0 | 0.00034545 | 0 | 0 | 49.5972
2460385 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2064606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 00:12:18 | 27.01.2023 11:40:00 | 11.4617 | 3 | 1641 | 0 | 1 | 4 | 95 | 0 | 0 | 509.0964 | 4034.4259 | 0 | 2.8645 | 582.4734 | 743.292 | 0 | 0 | 5872.1521
2460631 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | MENEMEN TR-11 35-28-L00011_DAĞITIM TRAFO MENEMEN TR-11 L03_66579797 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2023 09:50:15 | 27.01.2023 12:00:51 | 2.1767 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 224.9873 | 0 | 0 | 0 | 269.4505 | 0 | 0 | 494.4378
2460485 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÖLÇÜ M02_66291233 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:18:12 | 27.01.2023 14:31:27 | 6.2208 | 1 | 192 | 0 | 2 | 15 | 19 | 1 | 0 | 2.3101 | 180.5885 | 0 | 0.85028 | 236.3866 | 84.8813 | 156.7109 | 0 | 661.7277
2461026 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | IŞIKKÖY TR-1 45-72-L01011_C_79302499_79302499 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:24:50 | 27.01.2023 17:31:50 | 3.1167 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8967 | 0 | 1.9098 | 0 | 2.6772 | 0 | 0 | 18.4837
2480399 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-2040 35-01-M02040_M-3198 M02_42881924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 04:59:04 | 27.01.2023 08:04:08 | 3.0844 | 0 | 7005 | 0 | 0 | 1 | 439 | 0 | 1 | 0 | 5996.9552 | 0 | 0 | 4.5947 | 1031.9545 | 0 | 81.0857 | 7114.5902
2460691 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_M-2166Ö M01_45385845 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 03:38:16 | 27.01.2023 03:58:41 | 0.34028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7697 | 0 | 0 | 0 | 8.7697
2460382 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2313338 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 07:02:11 | 27.01.2023 13:28:48 | 6.4436 | 2 | 0 | 52 | 17 | 33 | 9 | 2 | 0 | 15.3195 | 0 | 498.6611 | 46.5869 | 1761.6772 | 56.0471 | 8.5032 | 0 | 2386.7951
2460405 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_MAHMUTLAR L02_2093166 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 07:02:11 | 27.01.2023 08:22:00 | 1.3303 | 0 | 491 | 35 | 103 | 13 | 99 | 1 | 0 | 0 | 200.8919 | 165.928 | 91.2547 | 67.8296 | 109.1917 | 54.725 | 0 | 689.8209
2461401 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_A_91254504_91254504 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 19:20:22 | 27.01.2023 19:38:40 | 0.305 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0351 | 0 | 0 | 0 | 0.70538 | 0 | 0 | 1.7405
2461524 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-3 45-81-M00003_D_56386165_56386165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 23:38:13 | 28.01.2023 01:54:44 | 2.2753 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.1411 | 0 | 0 | 0 | 2.7842 | 0 | 0 | 37.9253
2461281 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-16 ( M-716) 35-30-M00716_955296858_955296858 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 17:21:46 | 27.01.2023 21:47:35 | 4.4303 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0737
2480442 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KEMİKLİDERE M10_2323773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 06:12:37 | 27.01.2023 06:32:29 | 0.33111 | 0 | 1425 | 222 | 107 | 18 | 179 | 1 | 0 | 0 | 115.7305 | 69.7656 | 33.5208 | 15.4269 | 18.9607 | 25.5966 | 0 | 279.001
2461381 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DÜNDARLI KÖK 35-29-L00053_HatBaşıAyırıcı_53138829 L05_53138829 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 18:52:19 | 27.01.2023 23:45:14 | 4.8819 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 85.2055 | 0 | 0 | 0 | 25.2153 | 0 | 0 | 110.4209
2460717 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT DM-6/7 KÖK 35-28-M00618_DM-6/8 M08_84972693 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:27:07 | 27.01.2023 12:02:15 | 1.5856 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 159.8793 | 0 | 0 | 0 | 3.4126 | 0 | 0 | 163.2919
2461358 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ARPALIK TARIMSAL SULAMA TR-7 45-83-M00336_A_91409780_91409780 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 18:32:42 | 27.01.2023 19:38:02 | 1.0889 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3838 | 0 | 0.079843 | 0 | 0 | 6.4636
2461089 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | KAPAKLI DM 45-72-M00309_HatBaşıAyırıcı_53136234 M09_53136234 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 15:18:15 | 27.01.2023 16:29:52 | 1.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8731 | 0 | 0 | 0 | 5.8731
2461338 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2 35-01-K00002_L_56376349_56376349 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 18:24:54 | 27.01.2023 19:29:07 | 1.0703 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4474
2460568 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_45-71-M01762_2349726 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 09:14:14 | 27.01.2023 18:22:04 | 9.1306 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.0143 | 0 | 2.5898 | 0 | 0.82438 | 0 | 0 | 56.4285
2460697 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3569(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03569_A A1B_5818977 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:31:08 | 27.01.2023 12:35:45 | 2.0769 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.5683 | 0 | 0 | 0 | 149.3079 | 0 | 0 | 155.8762
2461301 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | TIRAZLAR TR-1 45-79-M00076_45-79-M00076_2367051 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 17:23:02 | 27.01.2023 18:06:41 | 0.7275 | 0 | 94 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.7847 | 0 | 1.7521 | 0 | 1.2043 | 0 | 0 | 18.7411
2460946 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-4 35-17-M00204_C_90944598_90944598 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 13:44:51 | 27.01.2023 14:20:44 | 0.59806 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 17.1324 | 0 | 0 | 0 | 12.0125 | 0 | 1.6849 | 30.8298
2460319 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-140 35-18-L00140_L-145 DALYAN DM L02_2325379 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 00:53:29 | 27.01.2023 02:05:41 | 1.2033 | 3 | 1334 | 1 | 0 | 4 | 115 | 0 | 0 | 17.6119 | 477.2478 | 0 | 0 | 78.5566 | 131.1153 | 0 | 0 | 704.5316
2460511 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2 35-01-K00002_911321599_911321599 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:45:08 | 27.01.2023 12:15:54 | 3.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7107 | 0 | 0 | 2.7107
2460654 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-5/14 35-26-M00808_İZSU TERFİ İSTASYONU M01_2040596 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:06:34 | 27.01.2023 11:00:55 | 0.90583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3587 | 0 | 0 | 0 | 38.3587
2461052 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/104-1 45-83-L00460_48136909_56388923_56388923 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 15:01:18 | 27.01.2023 16:10:54 | 1.16 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.8579 | 0 | 0 | 0 | 0.59218 | 0 | 0 | 37.4501
2461295 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1057 35-02-M01057_99980965_99980965 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 17:15:40 | 27.01.2023 19:30:02 | 2.2394 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8509
2460362 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-272 GÜZELÇİFTLİK KÖK 35-14-L00272_L-200 YEŞİLKENT L02_89207580 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 01:43:23 | 27.01.2023 03:44:00 | 2.0103 | 11 | 2003 | 9 | 108 | 23 | 249 | 0 | 2 | 667.3859 | 1931.0404 | 15.1753 | 54.1817 | 211.4641 | 333.5351 | 0 | 0 | 3212.7825
2460903 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAYAĞCI TR-1 45-75-M00195_A_56385268_56385268 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 13:11:56 | 28.01.2023 00:10:49 | 10.9814 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.6408 | 0 | 0 | 0 | 16.6089 | 0 | 0 | 48.2498
2460348 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | HELVACI KÖK-1 35-17-M00360_HELVACI DM-2 M03_66443930 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 01:20:41 | 27.01.2023 01:51:47 | 0.51833 | 0 | 2178 | 0 | 40 | 15 | 208 | 6 | 2 | 0 | 325.4225 | 0 | 1.275 | 51.7654 | 75.9876 | 38.6106 | 1.7327 | 494.7938
2461344 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-470 KÖK 35-18-L00470_L-325 ALBAYRAK L02_72090180 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 18:31:36 | 27.01.2023 19:19:03 | 0.79083 | 0 | 341 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 71.7503 | 0 | 0.047167 | 0 | 37.1651 | 0 | 0 | 108.9625
2461012 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-487 35-17-M00487_950304678_950304678 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:26:44 | 27.01.2023 18:51:52 | 4.4189 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9725
2460703 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476669 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:28:20 | 27.01.2023 11:03:42 | 0.58944 | 0 | 2076 | 0 | 2 | 1 | 163 | 0 | 2 | 0 | 429.4728 | 0 | 0.038733 | 0.60906 | 144.7946 | 0 | 6.4045 | 581.3197
2461367 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133528 M13_53133528 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 18:37:15 | 27.01.2023 21:26:31 | 2.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.6979 | 0 | 0 | 0 | 143.6979
2460394 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560899 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 07:13:39 | 27.01.2023 12:12:28 | 4.9803 | 0 | 878 | 112 | 65 | 20 | 113 | 6 | 0 | 0 | 765.2988 | 226.7792 | 97.9359 | 553.782 | 320.0391 | 3315.7232 | 0 | 5279.5582
2460726 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KEMALİYE TR-10 45-73-M00156_A_56384393_56384393 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 09:45:39 | 27.01.2023 13:12:23 | 3.4456 | 0 | 79 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.4046 | 0 | 0.045501 | 0 | 14.3173 | 0 | 0 | 65.7674
2461204 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | MAVİDERE TR-4 35-31-L00213_47875644_56391321_56391321 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 15:55:48 | 27.01.2023 22:46:33 | 6.8458 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9281 | 0 | 0 | 0 | 0.67282 | 0 | 0 | 10.6009
2461413 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | KIZILOBA TR-1 35-20-L00257_35-20-L00257_2360362 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 19:32:19 | 27.01.2023 20:01:32 | 0.48694 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 27.3331 | 0 | 0 | 0 | 9.4549 | 0 | 0 | 36.788
2481078 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | PINARKÖY TR-2 35-16-L00266_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042891 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 06:16:45 | 27.01.2023 06:28:00 | 0.1875 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.85491 | 0 | 0.26278 | 0 | 0.022122 | 0 | 0 | 1.1398
2460494 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | TABAKLAR TR-1 45-75-M00336_A_56398597_56398597 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:37:18 | 27.01.2023 09:22:13 | 0.74861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465
2461018 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2328470 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:30:32 | 27.01.2023 16:05:17 | 1.5792 | 2 | 1421 | 14 | 152 | 31 | 134 | 1 | 0 | 0.71691 | 887.1243 | 47.5075 | 131.4165 | 288.8817 | 268.4106 | 127.2903 | 0 | 1751.348
2460935 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | APANÇEŞME KÖK( TR-1) 35-16-M00683_YUKARIKIRIKLAR M02_72042355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 13:31:35 | 27.01.2023 16:13:20 | 2.6958 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2593 | 0 | 3.7632 | 0 | 0 | 0 | 8.0225
2460972 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-111 ÇAMTEPE 35-14-L00111_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2100314 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:10:05 | 27.01.2023 14:57:16 | 0.78639 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2351 | 0 | 0 | 0 | 1.5813 | 0 | 0 | 8.8164
2460434 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-1 M07_2308535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 01:25:44 | 27.01.2023 08:09:00 | 6.7211 | 0 | 259 | 0 | 0 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 186.8726 | 0 | 0 | 16.3012 | 226.2379 | 0 | 0 | 429.4116
2461513 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/47-B 45-72-L00965_D_91445986_91445986 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 23:15:49 | 27.01.2023 23:41:44 | 0.43194 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.8096 | 0 | 0 | 0 | 6.7592 | 0 | 0 | 8.5688
2481095 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SAKIPAĞA KÖK M09_2329426 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 02:30:08 | 27.01.2023 03:35:00 | 1.0811 | 0 | 464 | 1 | 30 | 12 | 66 | 5 | 0 | 0 | 144.2404 | 0.45048 | 11.9167 | 78.064 | 40.936 | 234.6969 | 0 | 510.3045
2460388 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_BELEN HALİTPAŞA M10_2086508 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 06:23:37 | 27.01.2023 07:40:09 | 1.2756 | 3 | 2309 | 274 | 265 | 54 | 300 | 4 | 0 | 2.6903 | 640.4251 | 381.497 | 176.3019 | 90.2016 | 164.4193 | 40.3664 | 0 | 1495.9016
2461221 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53140396 M02_53140396 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 16:36:49 | 27.01.2023 21:07:16 | 4.5075 | 0 | 0 | 8 | 31 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0863 | 103.363 | 1429.0629 | 45.4237 | 0 | 0 | 1619.9359
2461075 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2035838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:23:41 | 27.01.2023 14:50:00 | 0.43861 | 1 | 369 | 56 | 19 | 6 | 48 | 1 | 0 | 0.019301 | 22.2648 | 39.2788 | 1.2248 | 34.4772 | 20.6047 | 6.8202 | 0 | 124.6897
2460534 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2544 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02544_A_56369114_56369114 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 07:21:05 | 27.01.2023 11:44:26 | 4.3892 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 108.3881 | 0 | 0 | 0 | 85.2082 | 0 | 0 | 193.5964
2461261 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞLENHOCA TR-2 35-21-L00119_B_91063511_91063511 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 17:06:39 | 27.01.2023 19:35:46 | 2.4853 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.5771 | 0 | 0 | 0 | 0.068213 | 0 | 0 | 13.6453
2460763 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1507 35-03-K01507_910571166_910571166 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 11:22:53 | 27.01.2023 12:33:56 | 1.1842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64701
2460408 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLE KÖK M07_50066610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 06:53:29 | 27.01.2023 09:06:00 | 2.2086 | 5 | 1586 | 35 | 331 | 18 | 277 | 0 | 0 | 39.3791 | 845.5082 | 467.5474 | 276.8685 | 213.5159 | 548.0273 | 0 | 0 | 2390.8464
2461453 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HATUNDERE M03_66476668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 20:52:02 | 28.01.2023 05:59:11 | 9.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.9663 | 0 | 153.9663
2460451 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAVLU TR-3 45-78-L00626_49263037_56391086_56391086 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 07:40:03 | 27.01.2023 09:38:45 | 1.9783 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.644 | 0 | 0.96578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6097
2460720 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-58 45-79-M00058_45-79-M00058_2346808 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:52:07 | 27.01.2023 17:44:43 | 6.8767 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9456 | 0 | 36.9979 | 0 | 110.92 | 0 | 0 | 151.8635
2460643 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2462 35-02-M02462_35-02-M02462_66083194 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 09:44:31 | 27.01.2023 11:07:54 | 1.3897 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 66.9769 | 0 | 0 | 0 | 121.217 | 0 | 0 | 188.1939
2461284 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | HACIEMİNLER ÇAVLU TR 45-78-M00226_45-78-M00226_2353211 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 17:23:24 | 27.01.2023 19:51:39 | 2.4708 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50375 | 0 | 2.8622 | 0 | 7.1855 | 0 | 0 | 10.5515
2460743 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:53:05 | 27.01.2023 12:49:55 | 1.9472 | 0 | 1003 | 0 | 126 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 801.4253 | 0 | 175.9181 | 0 | 208.3433 | 0 | 0 | 1185.6868
2461433 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2 35-01-K00002_35-01-K00002_2374436 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 20:24:15 | 27.01.2023 20:57:52 | 0.56028 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31.1325 | 0 | 0 | 0 | 9.0909 | 0 | 0 | 40.2234
2460414 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_MEHMETLER L02_2088232 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 05:30:00 | 27.01.2023 05:56:45 | 0.44583 | 2 | 640 | 88 | 126 | 9 | 92 | 1 | 0 | 0.14815 | 53.0993 | 33.2177 | 31.9439 | 10.0742 | 17.6453 | 1.9196 | 0 | 148.0481
2460912 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-379 35-01-K00379_A_56389708_56389708 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 13:19:50 | 27.01.2023 16:12:01 | 2.8697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80912
2460849 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1300 35-08-K01300_99285774_99285774 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 12:40:14 | 27.01.2023 15:56:38 | 3.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8845 | 0 | 0 | 4.8845
2480474 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_GÖDENCE L04_72144455 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 02:45:45 | 27.01.2023 03:27:10 | 0.69028 | 5 | 844 | 6 | 19 | 10 | 88 | 0 | 0 | 163.7348 | 144.1611 | 4.4429 | 1.8477 | 11.3415 | 33.908 | 0 | 0 | 359.4359
2460949 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_VİŞNELİ M04_66051328 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 13:42:09 | 27.01.2023 14:39:56 | 0.96306 | 0 | 262 | 4 | 13 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 75.4524 | 46.4 | 3.0134 | 25.2769 | 16.6775 | 131.9197 | 0 | 298.7398
2461490 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-133 35-04-K00133_98797583_98797583 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 22:28:37 | 28.01.2023 00:57:24 | 2.4797 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0608 | 0 | 0 | 0 | 0.0019779 | 0 | 0 | 5.0627
2460806 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-182 45-78-L00182_Ö1 _49362013 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 11:36:40 | 27.01.2023 13:42:10 | 2.0917 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.164 | 0 | 0 | 0 | 22.4766 | 0 | 0 | 56.6407
2461247 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE ŞEHİR-4 L21_2312362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 16:55:39 | 27.01.2023 17:25:00 | 0.48917 | 0 | 5709 | 0 | 19 | 2 | 850 | 0 | 6 | 0 | 695.217 | 0 | 1.6156 | 4.6896 | 328.7016 | 0 | 25.8414 | 1056.0651
2460537 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | DÜNDARLI KÖK 35-29-L00053_DİBEKÇİ L01_72215894 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:48:29 | 27.01.2023 10:44:27 | 1.9328 | 0 | 192 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55.6853 | 0 | 0.27891 | 0 | 66.9422 | 0 | 0 | 122.9064
2461038 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2322183 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:43:09 | 27.01.2023 14:57:19 | 0.23611 | 0 | 4415 | 2 | 188 | 17 | 476 | 2 | 0 | 0 | 97.1607 | 1.6635 | 9.8606 | 6.5603 | 55.7765 | 36.8929 | 0 | 207.9145
2460769 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-121 ZEYTİNALANI 35-19-L00121_A_91324489_91324489 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 11:20:06 | 27.01.2023 19:00:40 | 7.6761 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.5104 | 0 | 0 | 0 | 13.6293 | 0 | 0 | 59.1397
2461078 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_953221619_953221619 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 15:14:07 | 27.01.2023 17:13:57 | 1.9972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9099
2481035 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_YAZIBAŞI-2 M17_2058477 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 05:35:00 | 27.01.2023 05:44:00 | 0.15 | 0 | 723 | 5 | 60 | 36 | 148 | 42 | 0 | 0 | 30.064 | 4.1534 | 0.85155 | 44.8036 | 21.7587 | 1077.5493 | 0 | 1179.1805
2460391 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYAKÖY TR-5 35-15-L00525_48613025_56362075_56362075 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 07:14:52 | 27.01.2023 12:33:07 | 5.3042 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8663
2461032 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/2 ESKİ KUYUYANI 35-18-L00583_G_65135999_65135999 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:40:39 | 27.01.2023 15:01:15 | 0.34333 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.4821 | 0 | 0 | 0 | 0.95628 | 0 | 0 | 15.4384
2460683 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KAMUKENT TR-1 35-21-M00039_B B01b_78795062 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 09:52:55 | 27.01.2023 12:55:04 | 3.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0594 | 0 | 0 | 21.0594
2461324 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-3 45-81-M00003_B_56386138_56386138 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 18:05:48 | 27.01.2023 20:20:44 | 2.2489 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.2483 | 0 | 0 | 0 | 13.0578 | 0 | 0 | 29.3062
2460783 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ALİAĞA TR-30 35-17-M00030_6179451_56353557_56353557 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 11:37:44 | 27.01.2023 17:39:08 | 6.0233 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3704
2461224 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2207 DOĞANCILAR TR-3 35-03-M02207_B_56363665_56363665 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 16:38:23 | 27.01.2023 18:21:29 | 1.7183 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1845 | 0 | 0.070966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2554
2460597 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | KIZILCAAĞAÇ TR-1 35-20-L00354_ H_72377427 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 09:17:27 | 27.01.2023 12:55:20 | 3.6314 | 0 | 61 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.786 | 0 | 2.0396 | 0 | 7.8026 | 0 | 0 | 35.6282
2460431 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-29 35-13-L00029_I TR29D3B_5888586 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:06:36 | 27.01.2023 14:43:47 | 6.6197 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 134.6944 | 0 | 0 | 0 | 66.7655 | 0 | 0 | 201.46
2460809 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2549 35-09-M02549_97728410_97728410 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 11:39:05 | 27.01.2023 13:41:24 | 2.0386 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916
2461264 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_YELKİ-2 M10_2310126 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 17:05:29 | 27.01.2023 17:15:00 | 0.15861 | 8 | 12098 | 7 | 281 | 29 | 1480 | 6 | 3 | 60.1315 | 1275.7357 | 3.2434 | 13.2132 | 90.0837 | 489.2895 | 33.7009 | 25.3093 | 1990.7071
2460789 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE ŞEHİR-4 L21_2312362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:00:06 | 27.01.2023 13:21:57 | 3.3642 | 0 | 5709 | 0 | 19 | 2 | 850 | 0 | 6 | 0 | 4556.9716 | 0 | 10.2933 | 43.0393 | 2836.9027 | 0 | 262.883 | 7710.09
2460623 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_MORALILAR ŞEHİR L05_2307793 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 09:45:19 | 27.01.2023 10:56:00 | 1.1781 | 0 | 1134 | 39 | 235 | 22 | 63 | 4 | 0 | 0 | 161.1852 | 233.238 | 41.5156 | 221.3799 | 48.5717 | 1216.0382 | 0 | 1921.9285
2461330 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_CANLI L09_2313515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 18:09:16 | 27.01.2023 18:27:36 | 0.30556 | 0 | 2316 | 26 | 685 | 41 | 674 | 3 | 0 | 0 | 213.6226 | 11.7106 | 91.1197 | 37.8489 | 132.4936 | 94.8156 | 0 | 581.611
2460617 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_HatBaşıAyırıcı_53135579 M04_53135579 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 09:44:33 | 27.01.2023 12:34:27 | 2.8317 | 0 | 244 | 0 | 16 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 107.5598 | 0 | 8.1132 | 0 | 37.7478 | 0 | 0 | 153.4208
2461287 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-30-L00035_955331891_955331891 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 17:24:46 | 28.01.2023 01:28:38 | 8.0644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4052
2461164 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARALIK TR-1 45-72-M00206_956532704_956532704 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 15:23:49 | 27.01.2023 21:32:32 | 6.1453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22023
2460474 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-9 35-30-M00009_B_56367573_56367573 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:31:06 | 27.01.2023 09:54:42 | 1.3933 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1947 | 0 | 0.14694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3416
2460746 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2058920 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 11:19:26 | 27.01.2023 11:40:44 | 0.355 | 1 | 1709 | 10 | 527 | 16 | 291 | 8 | 1 | 0.034563 | 101.2061 | 5.1113 | 56.1145 | 63.0481 | 145.9816 | 489.2884 | 22.0862 | 882.8709
2461244 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇÖMLEKÇİ TR-2 35-31-L00090_956585369_956585369 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 16:40:23 | 27.01.2023 18:07:06 | 1.4453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58292
2460554 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 35-16-L00027_953351796_953351796 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 09:14:07 | 27.01.2023 14:52:42 | 5.6431 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039626
2460411 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-3042 M10_74475602 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 07:40:01 | 27.01.2023 10:13:22 | 2.5558 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 29.7374 | 0 | 0 | 0 | 725.907 | 0 | 0 | 755.6444
2461493 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 22:37:17 | 27.01.2023 23:14:35 | 0.62167 | 0 | 862 | 1 | 11 | 16 | 89 | 0 | 0 | 0 | 72.5215 | 0.31642 | 2.0847 | 64.2471 | 13.5415 | 0 | 0 | 152.7112
2460941 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-1 GİRİŞ M03_76015966 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 13:34:14 | 27.01.2023 14:06:42 | 0.54111 | 1 | 568 | 13 | 41 | 33 | 139 | 8 | 0 | 0.13928 | 84.4744 | 72.4138 | 5.3493 | 236.4271 | 56.3495 | 981.7387 | 0 | 1436.8922
2460918 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | BAĞYURDU TM 35-27-A00003_ABALIOĞLU M09_2303181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 13:02:00 | 27.01.2023 14:00:54 | 0.98167 | 0 | 2 | 3 | 15 | 14 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0.14685 | 0.57268 | 2.6317 | 111.7417 | 86.2693 | 8001.1519 | 0 | 8202.5142
2461250 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BURHAN GÖZTEPE TR 45-78-M00746_A_56391107_56391107 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 16:58:45 | 27.01.2023 20:58:31 | 3.9961 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3074
2460417 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2142 35-07-M02142_912738938_912738938 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 07:16:22 | 27.01.2023 09:14:35 | 1.9703 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4207 | 0 | 0 | 0 | 11.7999 | 0 | 0 | 15.2206
2460749 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | AKÇAALAN YEDİEVLER TR-3 35-22-M00223_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126912 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 11:01:22 | 27.01.2023 15:48:04 | 4.7783 | 0 | 40 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92.6472 | 0 | 28.6879 | 0 | 5.4842 | 0 | 0 | 126.8193
2460772 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/52 45-72-L00052_A_91289229_91289229 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 11:08:08 | 27.01.2023 12:53:03 | 1.7486 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3192 | 0 | 4.6009 | 0 | 28.4258 | 0 | 0 | 40.346
2461459 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ŞEHİTLER TR-1 45-72-L00726_C_56406266_56406266 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 21:13:39 | 27.01.2023 23:04:05 | 1.8406 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1816
2461064 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-21/19 (BATI SK) 45-71-M00468_953193347_953193347 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 15:08:00 | 27.01.2023 16:04:16 | 0.93778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38113
2461482 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALİYE TR-3 45-73-M00151_945655789_945655789 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 22:05:12 | 27.01.2023 23:28:13 | 1.3836 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52666 | 0 | 0 | 0 | 0.16018 | 0 | 0 | 0.68684
2460686 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3903 35-04-K03903_C_56364244_56364244 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:22:22 | 27.01.2023 11:20:01 | 0.96083 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.5788 | 0 | 0 | 0 | 10.6467 | 0 | 0 | 41.2255
2461373 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-32 DEREKÖY 35-22-M00032_B_91311136_91311136 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 18:48:57 | 27.01.2023 21:35:56 | 2.7831 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0207 | 0 | 3.1297 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 14.7204
2461313 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/33 (GALERİCİLER) 45-83-L00033_YÜKSEL TOPRAK ÖZEL L01_2327481 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 17:48:41 | 27.01.2023 20:13:00 | 2.4053 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.073897 | 0 | 3.3359 | 0 | 3868.7767 | 0 | 3872.1865
2461519 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | KFC KÖK 35-28-M00534_ M01_2329272 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 23:34:19 | 28.01.2023 00:53:52 | 1.3258 | 13 | 33 | 5 | 72 | 14 | 22 | 1 | 0 | 8.9734 | 11.8766 | 1.1691 | 25.2523 | 194.4933 | 15.9117 | 107.3744 | 0 | 365.0508
2461419 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABULU TR-6 35-31-L00354_B_91360806_91360806 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 19:44:24 | 27.01.2023 23:06:29 | 3.3681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1801
2461024 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:34:26 | 27.01.2023 15:12:46 | 0.63889 | 4 | 912 | 13 | 132 | 20 | 78 | 0 | 4 | 11.0152 | 100.2933 | 7.245 | 24.4455 | 64.1171 | 25.8047 | 0 | 7.9983 | 240.9191
2460526 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA MERKEZ DM-2 45-82-M00070_TR-38 M06_2092857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:52:02 | 27.01.2023 09:45:00 | 0.88278 | 0 | 4276 | 0 | 0 | 2 | 847 | 0 | 0 | 0 | 942.1004 | 0 | 0 | 27.0328 | 615.7845 | 0 | 0 | 1584.9177
2461190 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-3 45-81-M00003_D_56386165_56386165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:35:34 | 27.01.2023 17:31:59 | 2.9403 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.7735 | 0 | 0 | 0 | 7.3599 | 0 | 0 | 60.1334
2461047 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-7 35-15-L00290_C_56369355_56369355 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:35:55 | 27.01.2023 23:05:08 | 8.4869 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2703 | 0 | 0.80032 | 0 | 0 | 42.0706
2461167 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KFC KÖK 35-28-M00534_HatBaşıAyırıcı_53132682 M01_53132682 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 15:46:50 | 28.01.2023 00:51:24 | 9.0761 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.6717 | 0 | 44.8149 | 0 | 1.2282 | 0 | 0 | 74.7147
2461359 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KAZANCI TR-1 45-74-M00185_A_56353803_56353803 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 18:43:24 | 27.01.2023 20:55:58 | 2.2094 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1772 | 0 | 0 | 0 | 3.0867 | 0 | 0 | 10.2638
2461525 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AHMET ANDAŞ-1 SULAMA GRUBU 35-29-M00305_35-29-M00305_2375606 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 23:41:31 | 28.01.2023 01:54:03 | 2.2089 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.944
2460669 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAOĞLANLI TR-3 45-71-M00567_45-71-M00567_2353704 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:11:57 | 27.01.2023 12:51:07 | 2.6528 | 0 | 82 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.653 | 0 | 0.0248 | 0 | 32.1902 | 0 | 0 | 72.8681
2461333 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DOMİNOS KÖK 35-26-M00208_BEŞİKÇİOĞLU M03_65962998 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 18:12:54 | 27.01.2023 18:57:11 | 0.73806 | 0 | 57 | 2 | 51 | 17 | 48 | 19 | 0 | 0 | 13.5647 | 0.64016 | 4.0991 | 169.6685 | 23.0327 | 1053.5958 | 0 | 1264.6011
2460792 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1450 35-04-K01450_B_56364489_56364489 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 11:43:47 | 27.01.2023 13:28:27 | 1.7444 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49.5639 | 0 | 0 | 0 | 21.1535 | 0 | 0 | 70.7174
2460520 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-928 35-04-K00928_F F1B_5827413 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:18:39 | 27.01.2023 12:15:46 | 3.9519 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 87.7946 | 0 | 0 | 0 | 94.8363 | 0 | 0 | 182.6309
2461041 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-246 35-02-M00246_A_56382183_56382183 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:45:56 | 27.01.2023 17:10:49 | 2.4147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 21.8727 | 0 | 0 | 23.1297
2460649 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_İSTİKLAL M07_77678571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 03:57:08 | 27.01.2023 05:52:05 | 1.9158 | 1 | 291 | 1 | 57 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0.25396 | 326.0827 | 9.2275 | 20.3898 | 3.9266 | 182.8889 | 0 | 0 | 542.7694
2461290 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2304032 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 17:18:48 | 27.01.2023 19:06:32 | 1.7956 | 1 | 292 | 18 | 106 | 10 | 49 | 4 | 0 | 7.3344 | 152.1588 | 347.0863 | 165.5043 | 446.6833 | 59.3189 | 203.4929 | 0 | 1381.5788
2460606 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE TR-12 35-29-L00012_ESKİ HASTANE L05_82689854 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 09:38:28 | 27.01.2023 12:47:00 | 3.1422 | 0 | 3001 | 0 | 6 | 0 | 282 | 0 | 1 | 0 | 2200.3025 | 0 | 2.2866 | 0 | 737.5192 | 0 | 24.6125 | 2964.7208
2460855 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLEME-MALTA-SANCAKLI M08_50066611 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:59:46 | 27.01.2023 13:35:38 | 4.5978 | 0 | 907 | 3 | 72 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1306.1849 | 1.3252 | 180.6588 | 26.8198 | 295.3713 | 0 | 0 | 1810.3599
2460314 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2307805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 00:14:17 | 27.01.2023 00:41:00 | 0.44528 | 2 | 41 | 14 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.34723 | 1.2371 | 4.4173 | 0.73909 | 4.6756 | 2.0631 | 0 | 0 | 13.4795
2461396 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KÖFÜNDERE TR-2 35-15-L00212_B_56362104_56362104 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 19:05:34 | 28.01.2023 01:43:25 | 6.6308 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5549 | 0 | 0 | 0 | 9.3278 | 0 | 0 | 19.8827
2461147 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/9 35-20-L00053_955203395_955203395 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 15:37:48 | 27.01.2023 17:21:30 | 1.7283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36085
2460755 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-9 45-73-M00143_KAVAKLIDERE TR-7 M03_2317688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 11:07:12 | 27.01.2023 13:03:52 | 1.9444 | 0 | 387 | 1 | 27 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 75.2216 | 0.47324 | 13.3415 | 171.5759 | 25.2715 | 0 | 0 | 285.8838
2461296 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_ILICA-1 L07_2307539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 17:39:21 | 27.01.2023 18:04:50 | 0.42472 | 0 | 1307 | 0 | 4 | 4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 295.4515 | 0 | 0.037426 | 3.7569 | 87.5044 | 0 | 0 | 386.7501
2461439 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-15 SEFERİHİSAR 35-14-M00327_956642686_956642686 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 20:32:00 | 27.01.2023 21:43:42 | 1.195 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9795
2460775 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2312356 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 11:17:29 | 27.01.2023 12:03:19 | 0.76389 | 0 | 31 | 14 | 47 | 12 | 23 | 3 | 0 | 0 | 10.3678 | 13.445 | 30.2611 | 45.051 | 56.9741 | 273.4292 | 0 | 429.5282
2460752 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1654 35-07-K01654_99319898_99319898 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 11:14:32 | 27.01.2023 17:32:47 | 6.3042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1118
2460420 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249561 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 02:50:26 | 27.01.2023 08:55:09 | 6.0786 | 20 | 121 | 301 | 97 | 11 | 6 | 0 | 0 | 20.991 | 195.2098 | 517.0897 | 192.7558 | 45.3246 | 32.8983 | 0 | 0 | 1004.2692
2461416 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/28 35-29-M00028_48367118_56362262_56362262 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 19:42:46 | 27.01.2023 20:24:27 | 0.69472 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.2354 | 0 | 0 | 0 | 4.1931 | 0 | 0 | 39.4285
2461462 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DOMİNOS KÖK 35-26-M00208_BEŞİKÇİOĞLU M03_65962998 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 21:23:28 | 28.01.2023 00:26:51 | 3.0564 | 0 | 35 | 2 | 14 | 17 | 23 | 19 | 0 | 0 | 26.3614 | 2.2147 | 4.4896 | 583.1182 | 15.946 | 3374.9605 | 0 | 4007.0904
2460938 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_HatBaşıAyırıcı_72050055 M05_72050055 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 13:36:13 | 27.01.2023 14:07:48 | 0.52639 | 3 | 101 | 5 | 30 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0.79694 | 11.8592 | 61.8832 | 2.3151 | 5.8629 | 21.366 | 0 | 0 | 104.0834
2460961 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_MAHMUTLAR L02_2037245 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:45:02 | 27.01.2023 15:18:41 | 0.56083 | 0 | 491 | 35 | 103 | 13 | 99 | 1 | 0 | 0 | 81.696 | 59.1654 | 37.1504 | 26.7714 | 47.8578 | 24.3159 | 0 | 276.957
2460397 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YELKİ TR-5 (M-2339) 35-10-M02339_H H1_49574426 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 07:41:22 | 27.01.2023 08:23:00 | 0.69389 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5903 | 0 | 0 | 0 | 1.3688 | 0 | 0 | 15.9592
2480981 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÖLÇÜ M02_66291233 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 03:03:09 | 27.01.2023 08:00:00 | 4.9475 | 1 | 192 | 0 | 2 | 18 | 19 | 2 | 0 | 1.628 | 127.085 | 0 | 0.62835 | 121.4637 | 37.589 | 461.2861 | 0 | 749.6802
2480440 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2303940 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 05:47:34 | 27.01.2023 06:05:00 | 0.29056 | 6 | 4055 | 98 | 150 | 66 | 392 | 3 | 1 | 0.47444 | 176.6208 | 20.4865 | 5.7587 | 50.1824 | 47.2603 | 26.154 | 20.1649 | 347.1019
2460374 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2307839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 02:33:21 | 27.01.2023 02:58:37 | 0.42126 | 32 | 664 | 59 | 56 | 48 | 81 | 2 | 0 | 14.8963 | 61.245 | 177.6047 | 4.7346 | 75.9342 | 18.356 | 48.6464 | 0 | 401.4171
2460915 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | BARAJ KÖK 35-17-M00461_ÇITAK M04_2336610 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 13:15:11 | 27.01.2023 17:51:19 | 4.6022 | 0 | 652 | 3 | 17 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 662.4235 | 11.9372 | 19.2663 | 174.9343 | 118.3132 | 0 | 0 | 986.8744
2460875 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_ÇİÇEKLİ M02_67108812 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 11:49:00 | 28.01.2023 11:50:00 | 24.0167 | 0 | 1326 | 1 | 21 | 8 | 121 | 1 | 0 | 0 | 2902.8656 | 13.848 | 20.3738 | 243.3909 | 866.9548 | 432.0318 | 0 | 4479.4649
2461316 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-316 YALIKENT 35-18-L00316_B_91033031_91033031 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 17:58:28 | 27.01.2023 18:56:30 | 0.96722 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63166
2461230 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 16:41:09 | 27.01.2023 17:10:20 | 0.48639 | 0 | 2353 | 0 | 16 | 1 | 212 | 0 | 0 | 0 | 507.0679 | 0 | 1.9767 | 1.0447 | 131.4918 | 0 | 0 | 641.581
2460380 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-5 L05_2325887 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 05:45:29 | 27.01.2023 10:27:12 | 4.6953 | 0 | 48 | 0 | 1 | 4 | 261 | 2 | 3 | 0 | 88.8121 | 0 | 1.1519 | 250.7463 | 1521.0667 | 250.3953 | 98.9348 | 2211.107
2460589 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/28 35-29-M00028_48367118_56362262_56362262 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 09:21:42 | 27.01.2023 10:38:10 | 1.2744 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 62.8426 | 0 | 0 | 0 | 12.572 | 0 | 0 | 75.4146
2461376 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2745 35-01-M02745_910539290_910539290 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 18:51:01 | 27.01.2023 22:23:44 | 3.5453 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6532
2461270 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | İSMAİL BUDAK ÖZEL TR 35-27-L00191Ö_35-27-L00191Ö_2348785 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 16:33:58 | 27.01.2023 18:43:25 | 2.1575 | 20 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.0794 | 0.11051 | 15.9576 | 0 | 2.2047 | 0 | 0 | 0 | 43.3523
2461170 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_84887117 M05_84887117 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 15:36:28 | 27.01.2023 19:12:05 | 3.5936 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.8897 | 0 | 0.045555 | 0 | 0.20644 | 0 | 0 | 13.1417
2460483 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_GÖKÇEN M01_2334129 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:35:28 | 27.01.2023 08:46:46 | 0.18833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.5716 | 0 | 178.5716
2460337 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-263 M02_47547414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 01:20:00 | 27.01.2023 02:36:00 | 1.2667 | 0 | 210 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 109.5351 | 0 | 0 | 189.7015 | 29.8839 | 18.7705 | 0 | 347.8909
2460583 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-131 35-16-L00131_35-16-L00131_72035749 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 09:30:15 | 27.01.2023 11:21:07 | 1.8478 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 183.0096 | 0 | 0 | 0 | 214.5734 | 0 | 0 | 397.583
2461356 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | SEKİKÖY TR-9 35-15-L00550_35-15-L00550_2364703 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 18:39:29 | 27.01.2023 21:42:36 | 3.0519 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.4045 | 0 | 5.138 | 0 | 8.2524 | 0 | 0 | 34.7948
2461522 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | DM | BALÇOVA İM 35-07-A00001_ŞEHİTLİK K07_42778782 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 03:45:00 | 27.01.2023 05:15:30 | 1.5083 | 0 | 188 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 60.0125 | 0 | 0 | 1.7219 | 27.0865 | 0 | 0 | 88.821
2461213 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_GÖDENCE L04_72144455 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 16:14:58 | 27.01.2023 17:25:59 | 1.1836 | 5 | 844 | 6 | 19 | 10 | 86 | 0 | 2 | 319.4365 | 304.6794 | 9.0512 | 4.4779 | 26.6484 | 78.8903 | 0 | 0 | 743.1836
2460480 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KAPANCI TR-3 45-78-L00382_B_91018210_91018210 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:30:57 | 27.01.2023 11:46:03 | 3.2517 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 74.2881 | 0 | 3.4937 | 0 | 14.4134 | 0 | 0 | 92.1952
2460503 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAKIRBEYLİ TR-5 35-26-M01421_ H_76954328 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:42:54 | 27.01.2023 09:49:00 | 1.1017 | 0 | 32 | 0 | 8 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4.5205 | 0 | 10.9286 | 0 | 46.2827 | 0 | 0 | 61.7318
2460523 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KÖSEALİ TR-1 45-78-M00781_C_56391059_56391059 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:50:31 | 27.01.2023 12:29:55 | 3.6567 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.3971 | 0 | 0.25592 | 0 | 6.1898 | 0 | 0 | 50.8428
2460689 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133662 M13_53133662 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:18:54 | 27.01.2023 13:39:05 | 3.3364 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.7111 | 0 | 28.0483 | 0 | 57.9329 | 0 | 274.4838 | 0 | 362.1761
2460838 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1654 35-07-K01654_912764726_912764726 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 12:26:26 | 27.01.2023 16:18:33 | 3.8686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8466
2461336 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-396 35-09-M00396_95001203591_95001203591 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 18:12:16 | 27.01.2023 21:02:30 | 2.8372 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7602
2460815 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2484 DADAŞKENT KÖK 35-10-M02484_HatBaşıAyırıcı_53138154 M02_53138154 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 11:53:23 | 27.01.2023 12:56:38 | 1.0542 | 0 | 167 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 127.3635 | 0 | 1.7226 | 0 | 2.2086 | 0 | 0 | 131.2947
2461479 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAOĞLANLI TR-1 KÖK 45-71-M00091_ŞEHİR İÇİ ÇIKIŞ M02_61195439 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 21:58:17 | 27.01.2023 22:22:01 | 0.39556 | 0 | 719 | 32 | 33 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 46.0273 | 6.6606 | 1.0548 | 0.012749 | 8.8649 | 0 | 0 | 62.6203
2461456 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ÇİÇEKLİ TR-1 45-75-M00308_B_56401098_56401098 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 21:05:33 | 28.01.2023 00:42:04 | 3.6086 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8578 | 0 | 0.013505 | 0 | 9.004 | 0 | 0 | 18.8752
2480961 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | KÜRDÜLLÜ TR-1 35-29-L00458_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2100516 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 05:59:00 | 27.01.2023 08:03:00 | 2.0667 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0556 | 0 | 0.00014239 | 0 | 8.9914 | 0 | 0 | 21.0471
2461399 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAMANDERE TR-3 35-29-L00313_950326570_950326570 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 19:16:35 | 27.01.2023 23:29:28 | 4.2147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55342
2461193 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_LÜTFİYE TR-1 TR-2 M05_84270463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 16:12:39 | 27.01.2023 17:11:11 | 0.97556 | 0 | 325 | 15 | 7 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 71.2451 | 8.2298 | 0.67756 | 0 | 13.4656 | 0 | 0 | 93.618
2461293 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_BEYLER L10_72378550 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 17:38:26 | 27.01.2023 19:37:06 | 1.9778 | 3 | 188 | 5 | 3 | 7 | 26 | 0 | 0 | 4.3508 | 63.6746 | 20.0591 | 0.052053 | 23.7468 | 78.5161 | 0 | 0 | 190.3993
2461150 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_MAHMUTLAR L02_2324401 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 15:54:10 | 27.01.2023 16:21:43 | 0.45917 | 0 | 491 | 35 | 103 | 13 | 99 | 1 | 0 | 0 | 68.0336 | 47.5674 | 30.3827 | 19.8622 | 36.1986 | 17.5531 | 0 | 219.5976
2460460 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_ARVALYA L11_2097132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:21:03 | 27.01.2023 13:01:57 | 4.6817 | 3 | 16 | 25 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 11.3821 | 18.8795 | 69.8465 | 5.0024 | 736.8177 | 21.5526 | 0 | 0 | 863.4808
2461156 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | PELİTALAN TR-1 45-71-M01570_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085469 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 15:49:11 | 27.01.2023 23:40:16 | 7.8514 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 150.2427 | 0 | 0 | 0 | 49.7218 | 0 | 0 | 199.9645
2460492 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇALTILI TR-2 45-78-L00367_B_91033127_91033127 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:38:12 | 27.01.2023 12:38:03 | 3.9975 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.1346 | 0 | 0 | 0 | 0.00092136 | 0 | 0 | 15.1355
2460824 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHÇELİ AR ÇİFTLİĞİ TR2 35-30-L00146_955321270_955321270 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 12:16:52 | 27.01.2023 14:24:09 | 2.1214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14571
2461511 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | GÖLMARMARA TR-12 45-85-L00012_D_56402568_56402568 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 23:12:08 | 28.01.2023 02:17:51 | 3.0953 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 55.7287 | 0 | 0 | 0 | 31.0415 | 0 | 0 | 86.7702
2461033 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CICIKLI KÖYÜ TR-1 45-86-M00084_915814981_915814981 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:39:40 | 27.01.2023 15:51:25 | 1.1958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022682
2461133 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 15:34:17 | 27.01.2023 15:51:08 | 0.28083 | 4 | 912 | 13 | 132 | 20 | 78 | 0 | 4 | 4.9307 | 44.0261 | 3.149 | 10.4391 | 27.5147 | 11.0418 | 0 | 3.5285 | 104.6298
2460346 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_MALTEPE M03_2315519 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 01:25:26 | 27.01.2023 02:03:16 | 0.63056 | 1 | 390 | 1 | 2 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0.93885 | 74.1205 | 1.3013 | 0 | 22.045 | 16.2023 | 0 | 0 | 114.6081
2460469 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1692 35-04-K01692_B B01b_5774979 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:12:44 | 27.01.2023 10:07:18 | 1.9094 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43.8103 | 0 | 0 | 0 | 64.8342 | 0 | 0 | 108.6445
2460841 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2329932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 11:19:00 | 27.01.2023 13:26:50 | 2.1306 | 0 | 889 | 2 | 77 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 157.7069 | 25.8068 | 30.1099 | 20.1552 | 60.4917 | 0 | 0 | 294.2704
2461279 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3846 35-03-K03846_915010383_915010383 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 17:21:37 | 27.01.2023 21:59:03 | 4.6239 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7903
2460532 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-31(M-731) 35-30-M00731_35-30-M00731_92002548 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:48:30 | 27.01.2023 12:25:05 | 3.6097 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 399.229 | 0 | 0 | 0 | 663.7601 | 0 | 0 | 1062.9891
2461325 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE ŞEHİR-4 L21_2312362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 18:03:33 | 27.01.2023 18:53:46 | 0.83694 | 0 | 5709 | 0 | 19 | 2 | 850 | 0 | 6 | 0 | 1244.6232 | 0 | 2.7192 | 7.7997 | 529.0037 | 0 | 31.2511 | 1815.3969
2460340 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-18 35-21-L00026_B_91304516_91304516 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 01:20:20 | 27.01.2023 02:09:00 | 0.81111 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.554 | 0 | 0 | 0 | 0.00503 | 0 | 0 | 2.5591
2461471 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _95000043209_95000043209 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 21:38:26 | 28.01.2023 01:09:51 | 3.5236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61728
2460678 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-207 MERKEZTUR 35-18-L00207_9477545_56376214_56376214 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 09:50:19 | 27.01.2023 14:52:49 | 5.0417 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5357
2480798 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2309867 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:24:00 | 27.01.2023 08:30:22 | 0.10611 | 1 | 1761 | 10 | 533 | 15 | 310 | 9 | 2 | 0.010423 | 32.2092 | 1.7468 | 17.7628 | 17.7391 | 45.7298 | 193.7089 | 18.2013 | 327.1085
2460632 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_KAYAKÖY İÇME SUYU L07_72307165 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:06:33 | 27.01.2023 13:59:45 | 5.8867 | 0 | 69 | 5 | 98 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 117.4594 | 7.7854 | 385.9355 | 0 | 477.5593 | 0 | 0 | 988.7396
2460386 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_A_91320480_91320480 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 07:07:59 | 27.01.2023 09:12:48 | 2.0803 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 30.6262 | 0 | 0.13039 | 0 | 142.1654 | 0 | 48.2143 | 221.1363
2461096 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | EKREM GÜL SULAMA GRUBU 35-20-L00390_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095336 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 15:07:55 | 27.01.2023 20:17:30 | 5.1597 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8045
2461402 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_KIZLARALANI ÇIKIŞ L02_66587077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 21:10:00 | 27.01.2023 21:46:00 | 0.6 | 1 | 1079 | 22 | 212 | 17 | 54 | 1 | 0 | 0.18892 | 73.3904 | 64.3024 | 6.3745 | 37.5695 | 11.4288 | 56.0016 | 0 | 249.2562
2461216 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2742 35-10-M02742_B B1_66172782 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 16:27:28 | 28.01.2023 00:59:43 | 8.5375 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 635.0829 | 0 | 0 | 0 | 407.5244 | 0 | 0 | 1042.6073
2460884 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1201 35-01-K01201_910923433_910923433 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 13:03:33 | 27.01.2023 14:18:33 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2381 | 0 | 0 | 4.2381
2460861 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-207 MERKEZTUR 35-18-L00207_6146961_56373992_56373992 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 12:48:52 | 27.01.2023 15:02:33 | 2.2281 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8635
2480443 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-1 TARIMSAL SULAMA M06_2311316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 06:23:29 | 27.01.2023 07:20:25 | 0.94889 | 0 | 3 | 13 | 68 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.96928 | 301.7109 | 37.589 | 14.7434 | 6.4931 | 0 | 0 | 361.5056
2460741 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261_950451100_950451100 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:58:14 | 27.01.2023 17:59:29 | 7.0208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4822
2461382 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_6707261_56354561_56354561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 19:06:02 | 27.01.2023 20:37:03 | 1.5169 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6068
2460449 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİCEKÖY L04_83647136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:11:09 | 27.01.2023 08:49:00 | 0.63083 | 2 | 315 | 36 | 80 | 6 | 74 | 0 | 0 | 1.6834 | 43.8723 | 53.3458 | 40.2278 | 49.9153 | 34.1 | 0 | 0 | 223.1446
2460555 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HİLAL KLASİK TM 35-01-A00011_TR-A M01_2313931 | TEİAŞ Trafo Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 05:01:00 | 27.01.2023 06:01:25 | 1.0069 | 0 | 32839 | 0 | 0 | 44 | 20669 | 1 | 74 | 0 | 9393.9789 | 0 | 0 | 5018.2428 | 11861.3852 | 97.4454 | 251.2336 | 26622.2859
2460320 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_SALİHLER- BAHÇELİ L07_72067144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 00:54:45 | 27.01.2023 01:37:19 | 0.70944 | 9 | 1299 | 23 | 76 | 9 | 120 | 1 | 0 | 4.8805 | 209.4975 | 29.3522 | 7.5326 | 28.8291 | 76.8585 | 25.5154 | 0 | 382.4658
2461388 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-36 35-18-L00036_ H_49905101 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 19:10:55 | 27.01.2023 22:34:49 | 3.3983 | 0 | 69 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60.8965 | 0 | 5.3262 | 0 | 22.2675 | 0 | 0 | 88.4902
2461302 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-25/18 45-71-M00366_45-71-M00366_72052921 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 17:40:20 | 27.01.2023 18:04:23 | 0.40083 | 0 | 1122 | 0 | 9 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 124.1122 | 0 | 0.26489 | 0 | 12.4445 | 0 | 0 | 136.8217
2460363 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-123 35-01-K00123_35-01-K00123_2375634 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 02:14:14 | 27.01.2023 04:01:00 | 1.7794 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 61.4221 | 0 | 0 | 0 | 20.8844 | 0 | 0 | 82.3065
2460612 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-67 35-19-L00067_E_91309838_91309838 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 09:03:12 | 27.01.2023 10:19:36 | 1.2733 | 0 | 83 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.91 | 0 | 1.6354 | 0 | 25.3652 | 0 | 0 | 62.9106
2460512 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ATATÜRK MAH TR-3 35-27-L00108_A_91165605_91165605 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:45:27 | 27.01.2023 09:59:23 | 1.2322 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.0859 | 0 | 5.8149 | 0 | 13.9336 | 0 | 0 | 21.8344
2460804 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218012 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 11:54:37 | 27.01.2023 21:17:42 | 9.3847 | 4 | 12 | 196 | 106 | 19 | 7 | 0 | 0 | 17.0693 | 5.1245 | 575.4488 | 351.3633 | 226.3862 | 55.9123 | 0 | 0 | 1231.3045
2461345 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | VİKİNG TM 35-17-A00007_VİKİNG KÖYLER R08_2314259 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 18:33:00 | 27.01.2023 18:58:13 | 0.42032 | 2 | 204 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.6912 | 17.5733 | 0 | 0.71452 | 11.5881 | 1.555 | 0 | 0 | 32.1222
2461485 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-143 35-16-L00143_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2098002 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 17:46:45 | 27.01.2023 23:41:20 | 5.9097 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 532.1612 | 0 | 0 | 0 | 8.2795 | 0 | 0 | 540.4407
2461153 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ TR-37 35-15-L01053_A_56362122_56362122 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 15:19:07 | 28.01.2023 00:25:46 | 9.1108 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025595 | 0 | 5.5479 | 0 | 0 | 5.5735
2460466 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | YAYAKENT DM 35-24-M00209_HatBaşıAyırıcı_78438604 M05_78438604 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:14:18 | 27.01.2023 11:13:53 | 2.9931 | 0 | 825 | 1 | 12 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 322.2747 | 0.80098 | 20.0288 | 6.176 | 176.9142 | 0 | 0 | 526.1947
2461508 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2956 35-04-M02956_99564211_99564211 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 23:07:41 | 28.01.2023 01:29:57 | 2.3711 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9044 | 0 | 0 | 0 | 1.0358 | 0 | 0 | 9.9402
2460990 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | DM-3/TR-11 SEFERİHİSAR 35-14-M00330_C_60983759_60983759 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:07:51 | 27.01.2023 20:14:58 | 6.1186 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 391.7742 | 0 | 0 | 0 | 10.4484 | 0 | 0 | 402.2226
2461030 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | İCİKLER TR-3 45-74-M00253_İCİKLER TR-4 M01_72233320 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 12:28:13 | 27.01.2023 16:17:10 | 3.8158 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.7016 | 0 | 2.457 | 13.7584 | 17.2762 | 0 | 0 | 36.1933
2461113 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | EĞRİDERE KOKARCA TR-3 35-32-L00047_A_56391781_56391781 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:47:46 | 27.01.2023 21:56:36 | 7.1472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1421 | 0 | 0 | 0 | 0.010728 | 0 | 0 | 2.1528
2461362 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-75 35-19-L00075_D_56390753_56390753 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 18:47:33 | 27.01.2023 19:38:27 | 0.84833 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.445 | 0 | 0 | 0 | 29.1127 | 0 | 0 | 44.5577
2461422 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | KARAKUYU-9 35-26-M00223_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040276 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 19:45:00 | 28.01.2023 02:50:53 | 7.0981 | 0 | 22 | 0 | 37 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48.2109 | 0 | 18.4007 | 0 | 104.974 | 0 | 0 | 171.5855
2460426 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | ALAHIDIR TR-2 45-84-L00021__82146366_82146366 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:00:06 | 27.01.2023 13:24:02 | 5.3989 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 117.2658 | 0 | 5.1467 | 0 | 20.153 | 0 | 0 | 142.5655
2460343 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2309867 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 01:20:00 | 27.01.2023 01:32:00 | 0.2 | 1 | 1709 | 10 | 527 | 16 | 291 | 8 | 1 | 0.016741 | 48.3976 | 2.3656 | 22.5155 | 20.6821 | 37.3081 | 148.1394 | 4.3216 | 283.7467
2480950 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 02:59:00 | 27.01.2023 03:05:00 | 0.1 | 4 | 1254 | 12 | 9 | 21 | 85 | 1 | 0 | 0.16495 | 22.365 | 1.8637 | 0.20592 | 14.6084 | 5.6459 | 0.27734 | 0 | 45.1312
2460529 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_ARPALIK KÖK-1 M03_2329934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 12:06:00 | 27.01.2023 15:04:50 | 2.9806 | 5 | 385 | 296 | 337 | 23 | 69 | 1 | 0 | 3.3805 | 167.4952 | 560.6329 | 351.2608 | 37.4622 | 142.989 | 490.8991 | 0 | 1754.1197
2480449 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_BÜNYAN OSMANİYE L02_2327277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 07:23:09 | 27.01.2023 07:53:01 | 0.49778 | 1 | 164 | 57 | 58 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0.017669 | 14.7236 | 2.2379 | 1.3227 | 7.437 | 5.7993 | 0 | 0 | 31.5381
2480549 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_KÖYLER L04_2328940 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 02:43:07 | 27.01.2023 07:43:11 | 5.0011 | 5 | 1298 | 2 | 24 | 11 | 104 | 5 | 0 | 751.8925 | 4443.6047 | 48.0294 | 31.8581 | 1321.1107 | 878.1549 | 824.5761 | 0 | 8299.2264
2461468 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADİLOBA TR-2 45-80-M00157_956533703_956533703 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 21:37:27 | 28.01.2023 05:15:11 | 7.6289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481
2461262 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-25 35-25-M00073_A_56355378_56355378 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 17:02:20 | 27.01.2023 22:30:30 | 5.4694 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 143.1626 | 0 | 0 | 0 | 32.3483 | 0 | 0 | 175.511
2461428 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-4 35-29-L00004_950342381_950342381 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 19:50:20 | 27.01.2023 22:17:00 | 2.4444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7929 | 0 | 0 | 0 | 0.37002 | 0 | 0 | 4.163
2461070 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | YAYAKENT DM 35-24-M00209_HatBaşıAyırıcı_78438604 M05_78438604 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 15:05:51 | 27.01.2023 18:02:35 | 2.9456 | 0 | 825 | 1 | 12 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 311.4777 | 0.69558 | 19.434 | 4.6499 | 141.9319 | 0 | 0 | 478.1892
2460738 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2760 35-10-M02760_M-2013 M03_81656713 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 11:02:32 | 27.01.2023 12:21:36 | 1.3178 | 1 | 452 | 3 | 15 | 6 | 52 | 1 | 0 | 155.0049 | 638.6448 | 4.5577 | 4.9003 | 55.113 | 172.079 | 14.9515 | 0 | 1045.2514
2460907 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-8 URLA 35-19-M00466_95001308727_95001308727 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 13:00:13 | 27.01.2023 15:30:29 | 2.5044 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0323
2480469 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_KARAYOLLARI M08_72056736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 04:22:46 | 27.01.2023 04:30:00 | 0.12056 | 0 | 1244 | 0 | 25 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 23.8102 | 0 | 0.15717 | 0 | 1.8332 | 0 | 0 | 25.8006
2480446 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2309867 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 02:03:08 | 27.01.2023 02:41:00 | 0.63111 | 1 | 1761 | 10 | 533 | 15 | 310 | 9 | 2 | 0.051471 | 156.5888 | 7.3151 | 72.3558 | 56.5226 | 123.4868 | 507.787 | 13.6303 | 937.738
2460552 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3167 35-04-K03167_A_60982533_60982533 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 09:01:08 | 27.01.2023 10:14:32 | 1.2233 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 78.6316 | 0 | 0 | 0 | 30.439 | 0 | 0 | 109.0706
2460695 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_HatBaşıAyırıcı_72065278 M03_72065278 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 09:00:31 | 27.01.2023 12:54:15 | 3.8956 | 1 | 646 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 22.9825 | 457.0965 | 0 | 0.57901 | 0 | 112.2821 | 0 | 0 | 592.9402
2461405 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/12 35-28-M00030_966050364_966050364 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 19:17:58 | 27.01.2023 23:32:09 | 4.2364 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.4402 | 0 | 0 | 0 | 4.924 | 0 | 0 | 20.3641
2460366 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | HALİTPAŞA TR-6 45-80-M00062_HALİTPAŞA TR-3 M02_72189835 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 02:15:49 | 27.01.2023 02:58:29 | 0.71111 | 0 | 310 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38.8946 | 0 | 0.030018 | 0 | 3.2703 | 0 | 0 | 42.1949
2460864 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | HALİLBEYLİ TR-2 35-27-M01051_A_56356425_56356425 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 11:13:58 | 27.01.2023 15:45:56 | 4.5328 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 73.1609 | 0 | 0 | 0 | 39.9417 | 0 | 0 | 113.1026
2461256 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZEGE KÖK 35-26-M00203_TEZOL KAĞIT KÖK M01_65967648 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 16:59:51 | 27.01.2023 18:14:09 | 1.2383 | 0 | 57 | 3 | 51 | 24 | 50 | 21 | 1 | 0 | 22.1235 | 1.5654 | 7.0467 | 363.0226 | 66.8145 | 3567.6889 | 0 | 4028.2616
2460403 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1229 35-01-K01229_K-258 K02_2062173 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 05:02:39 | 27.01.2023 09:10:05 | 4.1239 | 0 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 3438.4366 | 0 | 0 | 0 | 249.4619 | 0 | 0 | 3687.8985
2461007 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320771 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:27:02 | 27.01.2023 22:01:37 | 7.5764 | 6 | 0 | 157 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.0672 | 0 | 283.9728 | 17.5467 | 751.3612 | 0 | 0 | 0 | 1065.9479
2461199 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_BELEDİYE SOĞUK HAVA M02_65986286 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 16:17:59 | 27.01.2023 20:08:24 | 3.8403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.1066 | 0 | 0 | 0 | 393.1066
2460701 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLI KÖYÜ TR-1 35-10-L00024_98083526_98083526 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:28:31 | 27.01.2023 11:33:39 | 1.0856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10275
2461448 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-236 35-18-L00236_10007187_56362681_56362681 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 20:52:05 | 28.01.2023 00:57:01 | 4.0822 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.6266 | 0 | 20.0446 | 0 | 14.4905 | 0 | 0 | 77.1617
2460950 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ABDULLAH BALKIYAN VE ARKADAŞLARI TR 45-71-M01105_45-71-M01105_2367972 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 13:50:56 | 27.01.2023 15:15:06 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0344
2461299 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AKKOYUNLU ATATÜRK MAH.TR-1 35-29-L00117_35-29-L00117_2346487 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 17:07:18 | 27.01.2023 21:16:55 | 4.1603 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.6164 | 0 | 1.6158 | 0 | 10.6165 | 0 | 0 | 60.8487
2480277 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2058459 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 05:46:00 | 27.01.2023 06:00:00 | 0.23333 | 1 | 1709 | 35 | 181 | 19 | 222 | 2 | 1 | 0.014846 | 120.1678 | 1.5111 | 24.8092 | 10.4054 | 33.75 | 20.6268 | 0.57141 | 211.8566
2461342 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-58 45-79-M00058_B_56396581_56396581 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 18:28:55 | 27.01.2023 19:38:53 | 1.1661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3047 | 0 | 9.8679 | 0 | 0 | 13.1727
2460658 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABULU TR-5 35-31-L00352_A_91359967_91359967 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:01:42 | 27.01.2023 11:13:46 | 1.2011 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86208
2460409 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-410 35-03-K00410_A a1b_5802047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 07:18:51 | 27.01.2023 09:39:04 | 2.3369 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 75.2457 | 0 | 0 | 0 | 145.1033 | 0 | 0 | 220.349
2460538 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_SAÇLI TR-1 L01_2337020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:59:00 | 27.01.2023 09:27:56 | 0.48222 | 0 | 694 | 0 | 101 | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 43.6739 | 0 | 4.5299 | 4.9699 | 67.8426 | 0 | 0 | 121.0164
2460352 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ŞEHİR-3 M19_72356803 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 01:32:00 | 27.01.2023 02:31:00 | 0.98333 | 0 | 9320 | 2 | 19 | 2 | 356 | 0 | 0 | 0 | 2680.5422 | 4.8488 | 3.1452 | 13.048 | 236.9948 | 0 | 0 | 2938.5791
2482287 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ESKİ İM BİNASI 35-29-L00048_ŞEHİR-4 L08_72220460 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 05:39:50 | 27.01.2023 07:18:00 | 1.6361 | 0 | 4802 | 0 | 17 | 2 | 704 | 0 | 6 | 0 | 1788.7275 | 0 | 4.8789 | 15.4825 | 768.8554 | 0 | 71.8179 | 2649.7622
2461016 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-993 35-03-M00993_910376024_910376024 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:31:07 | 27.01.2023 17:12:39 | 2.6922 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9397
2460916 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-1 35-31-L00070_47942401_56361648_56361648 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 12:12:54 | 27.01.2023 17:28:50 | 5.2656 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0639 | 0 | 2.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3731
2461125 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BÜYÜKKÖMÜRCÜ TR-1 35-29-L00335_E_56393355_56393355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 15:19:27 | 27.01.2023 18:29:33 | 3.1683 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8178 | 0 | 1.7027 | 0 | 0.34238 | 0 | 0 | 9.8629
2460329 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_FOÇA-1 M32_2307957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 01:12:52 | 27.01.2023 01:37:55 | 0.4175 | 6 | 8054 | 2 | 3 | 34 | 998 | 0 | 0 | 9.542 | 1107.3284 | 1.34 | 0.067456 | 366.1389 | 303.6326 | 0 | 0 | 1788.0493
2460578 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-5 35-26-M00005__56358777_56358777 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 09:22:28 | 27.01.2023 11:00:51 | 1.6397 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.817 | 0 | 0 | 0 | 11.2361 | 0 | 0 | 34.0531
2460392 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_AKHİSAR M08_72247473 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 07:27:15 | 27.01.2023 07:34:00 | 0.1125 | 9 | 3005 | 255 | 237 | 11 | 419 | 1 | 0 | 0.047491 | 58.5347 | 7.0964 | 2.3556 | 18.3086 | 21.3805 | 16.8123 | 0 | 124.5355
2460933 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR13 45-73-M00041_C c1_45157525 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 13:17:43 | 27.01.2023 14:44:55 | 1.4533 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 42.9065 | 0 | 0 | 0 | 66.5597 | 0 | 0 | 109.4662
2460684 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TALAS TR-1 45-74-M00286_A_56352236_56352236 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:24:23 | 27.01.2023 10:54:50 | 0.5075 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4328
2460584 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-7 35-19-M00219_B_90965223_90965223 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 09:32:47 | 27.01.2023 10:18:41 | 0.765 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.7336 | 0 | 8.743 | 0 | 9.3294 | 0 | 0 | 22.8059
2460830 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-14 35-28-L00014_B_56364788_56364788 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.01.2023 12:19:40 | 27.01.2023 16:22:14 | 4.0428 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 209.1529 | 0 | 0 | 0 | 141.2544 | 0 | 0 | 350.4073
2460976 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3569(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03569_A A1B_5818977 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:12:05 | 27.01.2023 14:56:31 | 0.74056 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.2549 | 0 | 0 | 0 | 50.0441 | 0 | 0 | 52.2989
2460953 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | ALAHIDIR TR-2 45-84-L00021_C_81519337_81519337 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 13:34:47 | 27.01.2023 15:34:33 | 1.9961 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.5212 | 0 | 1.858 | 0 | 6.9173 | 0 | 0 | 50.2965
2461451 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HAMZABEYLİ TR-5 45-71-M01786_A_56352545_56352545 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 20:53:46 | 27.01.2023 21:39:11 | 0.75694 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22163 | 0 | 0.43498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65661
2461165 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_İZZETTİN KÖK M03_2329854 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 15:53:35 | 27.01.2023 18:30:26 | 2.6142 | 4 | 370 | 253 | 101 | 22 | 43 | 0 | 0 | 3.333 | 129.3737 | 425.2545 | 76.7682 | 26.1437 | 67.3107 | 0 | 0 | 728.1837
2460833 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR AYVACIK TR-3 35-15-L00359_35-15-L00359_2365320 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 12:22:50 | 27.01.2023 22:20:49 | 9.9664 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7247 | 0 | 4.9299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6546
2461288 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-65 35-28-L00065_A_56357588_56357588 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 17:31:59 | 27.01.2023 18:31:08 | 0.98583 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.8192 | 0 | 0 | 0 | 23.9451 | 0 | 0 | 54.7643
2461139 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEKİKÖY TR-9 35-15-L00550_B_91240865_91240865 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 15:34:36 | 27.01.2023 23:41:08 | 8.1089 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.9887 | 0 | 0 | 0 | 11.3278 | 0 | 0 | 25.3166
2461331 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | NURİ ERCAN TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00732_45-83-M00732_72094607 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 18:17:08 | 27.01.2023 22:58:33 | 4.6903 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18973 | 0 | 24.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4146
2460498 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-492 (BALANBAKA-1) 35-18-L00492_A A1_5897438 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:22:23 | 27.01.2023 10:02:53 | 1.675 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.2558 | 0 | 8.2618 | 0 | 1.0542e-05 | 0 | 0 | 39.5176
2460667 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_SARIGÖL-2 M19_2312684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:05:32 | 27.01.2023 10:10:39 | 0.085278 | 0 | 8602 | 263 | 973 | 30 | 874 | 0 | 3 | 0 | 169.4556 | 12.7287 | 27.2543 | 20.7853 | 84.9401 | 0 | 3.4926 | 318.6567
2461308 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_HatBaşıAyırıcı_86789234 M03_86789234 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 17:27:42 | 27.01.2023 19:14:14 | 1.7756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.32801 | 0 | 0 | 20.8829 | 0 | 34.5585 | 0 | 55.7694
2461102 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SARISU TR-4 35-31-L00082_A_91435421_91435421 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:45:49 | 27.01.2023 19:31:03 | 4.7539 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7109 | 0 | 1.0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7293
2461351 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-21 35-30-M00021_CANTEK M02_72081435 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 18:38:12 | 27.01.2023 20:39:49 | 2.0269 | 0 | 2436 | 0 | 3 | 2 | 167 | 0 | 1 | 0 | 848.9939 | 0 | 1.2756 | 114.0404 | 422.5439 | 0 | 0.32333 | 1387.1772
2480372 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞEHİR-2 L13_65986056 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 05:44:13 | 27.01.2023 08:05:00 | 2.3464 | 3 | 3642 | 16 | 20 | 26 | 1235 | 0 | 4 | 29.4636 | 2526.8432 | 14.7919 | 12.9718 | 1042.5884 | 2483.2252 | 0 | 56.0811 | 6165.9653
2460355 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-201 METAŞ 35-18-L00201_950458295_950458295 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 00:17:03 | 27.01.2023 03:13:39 | 2.9433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4325
2460412 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_AYVACIK L06_2303292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 06:33:25 | 27.01.2023 09:33:00 | 2.9931 | 0 | 122 | 3 | 45 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45.9773 | 2.432 | 55.694 | 18.6869 | 38.8385 | 0 | 0 | 161.6288
2480478 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_KAZIKBAĞLAR M12_2118602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 05:13:00 | 27.01.2023 05:15:00 | 0.033333 | 0 | 139 | 1 | 7 | 13 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0.77942 | 0.015562 | 0.13877 | 4.1959 | 0.45127 | 22.1498 | 0 | 27.7307
2461494 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2 35-01-K00002_G_60983263_60983263 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 22:41:40 | 27.01.2023 23:46:00 | 1.0722 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.9474 | 0 | 0 | 0 | 0.23248 | 0 | 0 | 41.1799
2460312 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 00:06:12 | 27.01.2023 00:09:58 | 0.062778 | 4 | 912 | 13 | 132 | 20 | 78 | 0 | 4 | 1.0412 | 8.8898 | 0.61982 | 1.9383 | 4.0999 | 1.1852 | 0 | 0.26686 | 18.041
2461036 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168905 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:43:33 | 27.01.2023 15:26:34 | 0.71694 | 3 | 198 | 19 | 244 | 15 | 76 | 4 | 0 | 25.361 | 80.908 | 3.5042 | 57.9244 | 88.2792 | 100.5989 | 362.9077 | 0 | 719.4834
2461391 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-5 35-15-L00312_D_60982761_60982761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 19:09:47 | 27.01.2023 20:00:54 | 0.85194 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.2404 | 0 | 0.15211 | 0 | 2.6967 | 0 | 0 | 5.0893
2461437 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAVELİLER TR-2 35-20-L00141_955200610_955200610 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 20:21:25 | 27.01.2023 21:22:15 | 1.0139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59208
2461228 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2370 35-01-K02370_910542315_910542315 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 16:39:17 | 27.01.2023 17:31:21 | 0.86778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81724 | 0 | 0 | 0.81724
2461205 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKIRBEYLİ TR-1 35-26-M00486_956611445_956611445 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 16:19:23 | 27.01.2023 17:36:42 | 1.2886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2460913 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | DÜNDARLI KÖK 35-29-L00053_SOMAK - MUSALAR L05_72215898 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 13:13:15 | 27.01.2023 15:48:31 | 2.5878 | 0 | 123 | 2 | 19 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67.2739 | 0.52405 | 14.4992 | 5.3051 | 19.8211 | 0 | 0 | 107.4234
2460495 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-419 35-01-K00419_A_56378204_56378204 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:35:10 | 27.01.2023 13:33:17 | 4.9686 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129.0433 | 0 | 0 | 0 | 2.4539 | 0 | 0 | 131.4972
2480956 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328137 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 04:19:44 | 27.01.2023 04:26:00 | 0.10444 | 4 | 1254 | 12 | 9 | 21 | 85 | 1 | 0 | 0.17219 | 23.3161 | 2.0316 | 0.24807 | 15.5425 | 6.014 | 0.29098 | 0 | 47.6155
2460349 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÖLCÜK TR-6 35-15-L00322_A_91143233_91143233 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 01:55:47 | 27.01.2023 04:22:24 | 2.4436 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7878 | 0 | 0 | 0 | 4.7175 | 0 | 0 | 8.5052
2481079 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | KADIKÖY TR-2 35-16-M00146_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039684 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 06:16:45 | 27.01.2023 06:24:00 | 0.12083 | 0 | 124 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.9916 | 0 | 0.055741 | 0 | 0.50354 | 0 | 0 | 3.5509
2460936 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | NECATİ ŞAKI SULAMA GRUBU 35-29-M00360_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101786 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 13:32:35 | 27.01.2023 17:35:32 | 4.0492 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7766 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 10.2965
2461019 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53135064 M05_53135064 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:23:09 | 28.01.2023 01:02:03 | 10.6483 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.9017 | 0 | 1.977 | 0 | 0.0017185 | 0 | 0 | 14.8805
2461122 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-38 45-82-M00038_TR-37/2 M02_2326344 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 15:35:47 | 27.01.2023 15:39:00 | 0.053611 | 0 | 4155 | 0 | 0 | 2 | 607 | 0 | 0 | 0 | 52.3547 | 0 | 0 | 1.3758 | 25.7066 | 0 | 0 | 79.437
2460973 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | MESCİTLİ TR-1 35-15-L00095_35-15-L00095_2364774 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:06:24 | 27.01.2023 18:13:48 | 4.1233 | 0 | 217 | 0 | 61 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 173.2539 | 0 | 71.572 | 0 | 65.8797 | 0 | 0 | 310.7056
2461514 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-4 45-71-M02427_953176993_953176993 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 23:18:37 | 27.01.2023 23:38:34 | 0.3325 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68588 | 0 | 0 | 0 | 0.41454 | 0 | 0 | 1.1004
2461520 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-275 35-18-L00275_950445054_950445054 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 23:37:01 | 28.01.2023 01:24:26 | 1.7903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24542
2460581 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-859 35-01-K00859_912183534_912183534 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 09:13:44 | 27.01.2023 13:04:36 | 3.8478 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0932 | 0 | 0 | 0 | 11.246 | 0 | 0 | 17.3392
2460681 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAKIRBEYLİ TR-5 35-26-M01421_ H_76954328 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:13:29 | 27.01.2023 14:17:06 | 4.0603 | 0 | 32 | 0 | 8 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 16.0874 | 0 | 38.4092 | 0 | 171.6537 | 0 | 0 | 226.1504
2461285 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_35-23-M00181_2367833 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 17:29:14 | 27.01.2023 18:16:08 | 0.78167 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 145.0996 | 0 | 0 | 0 | 6.0466 | 0 | 0 | 151.1462
2461142 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2322183 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 15:05:50 | 27.01.2023 16:11:00 | 1.0861 | 0 | 4572 | 2 | 189 | 18 | 488 | 1 | 0 | 0 | 469.5214 | 7.5073 | 43.6962 | 46.4956 | 250.9636 | 138.2559 | 0 | 956.44
2460452 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1457 35-01-K01457_C_56358334_56358334 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:15:11 | 27.01.2023 09:50:37 | 1.5906 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.6808 | 0 | 0 | 0 | 0.95705 | 0 | 0 | 60.6378
2461354 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KÖSELER ÇATALÇEŞME TR-1 45-75-M00175_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086095 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 18:40:13 | 27.01.2023 22:07:49 | 3.46 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6705 | 0 | 1.1261 | 0 | 4.4998 | 0 | 0 | 10.2965
2461477 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-299 35-19-L00355_A_76803496_76803496 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 21:52:32 | 27.01.2023 22:17:52 | 0.42222 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0538 | 0 | 0 | 0 | 1.2008 | 0 | 0 | 5.2546
2461162 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560899 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 15:51:43 | 27.01.2023 16:38:43 | 0.78333 | 0 | 878 | 112 | 65 | 20 | 113 | 6 | 0 | 0 | 116.525 | 31.1084 | 14.8213 | 69.8424 | 43.0024 | 446.0336 | 0 | 721.3331
2460521 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01480_45-71-M01480_66002965 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:49:28 | 27.01.2023 11:29:18 | 2.6639 | 0 | 72 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.5333 | 0 | 5.7129 | 0 | 24.4108 | 0 | 0 | 63.657
2461042 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | İĞDELİ TR-3 35-31-L00299_35-31-L00299_2364741 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:21:32 | 27.01.2023 20:28:43 | 6.1197 | 0 | 104 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 107.6795 | 0 | 11.8791 | 0 | 27.3845 | 0 | 0 | 146.9431
2461434 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3956 35-03-K03956__72372715_72372715 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 20:17:11 | 28.01.2023 00:59:40 | 4.7081 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 192.813 | 0 | 0 | 0 | 215.1274 | 0 | 0 | 407.9404
2461056 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_KIZLARALANI ÇIKIŞ L02_66587077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 19:15:00 | 27.01.2023 20:13:00 | 0.96667 | 1 | 1079 | 22 | 212 | 17 | 54 | 1 | 0 | 0.32269 | 125.8436 | 113.6693 | 11.9061 | 65.4007 | 23.4703 | 98.4754 | 0 | 439.0882
2461348 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-275 35-18-L00275_950445056_950445056 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 18:37:34 | 27.01.2023 21:23:50 | 2.7711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3576
2461818 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | SOFTALAR TR-1 45-75-M00207_A_56386591_56386591 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 10:43:23 | 28.01.2023 14:36:05 | 3.8783 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3449
2461795 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_BALATCIK M16_2314254 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 10:37:00 | 28.01.2023 10:49:13 | 0.20361 | 1 | 8191 | 0 | 2 | 13 | 1166 | 4 | 6 | 3.3747 | 555.1429 | 0 | 0.10733 | 38.5606 | 446.6497 | 18.3207 | 9.2569 | 1071.4128
2461649 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | BÜYÜKKENT SİTESİ TR 35-21-L00028_ L03_2088595 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 08:18:55 | 28.01.2023 11:12:59 | 2.9011 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40.4184 | 0 | 0 | 0 | 0.066398 | 0 | 13.624 | 54.1088
2461626 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-749 KIRIKLAR CEZAEVİ KÖK 35-03-M00749_M-750 CEZAEVİ M01_49932292 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 06:59:39 | 28.01.2023 13:45:37 | 6.7661 | 1 | 988 | 2 | 56 | 4 | 129 | 0 | 0 | 1.9559 | 1638.0189 | 3.4648 | 87.4853 | 26.1908 | 757.1828 | 0 | 0 | 2514.2985
2462167 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/3 45-72-M00615_956509387_956509387 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 18:08:15 | 28.01.2023 19:30:25 | 1.3694 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57304 | 0 | 0.0030934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57614
2461858 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-9 35-21-L00027_10095343_56360112_56360112 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 11:45:15 | 28.01.2023 12:34:02 | 0.81306 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52078 | 0 | 0 | 0 | 1.4231 | 0 | 0 | 1.9439
2461918 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 12:57:09 | 28.01.2023 13:22:53 | 0.42889 | 0 | 281 | 4 | 37 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.1172 | 0.83009 | 3.793 | 9.8155 | 6.4474 | 0 | 0 | 36.0031
2462250 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | BADEMLER TR-6 35-19-L00296_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2078291 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 21:02:41 | 28.01.2023 22:25:46 | 1.3847 | 0 | 220 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 179.1634 | 0 | 2.8197 | 0 | 22.7377 | 0 | 0 | 204.7209
2462213 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-5/14 35-26-M00808_İZSU TERFİ İSTASYONU M01_2040596 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 19:23:22 | 28.01.2023 21:40:41 | 2.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2518 | 0 | 0 | 0 | 60.2518
2461672 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-400 35-18-L00400_9552080_56368790_56368790 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 08:55:47 | 28.01.2023 11:02:19 | 2.1089 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1619
2462004 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2907 35-02-M02907_910180523_910180523 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 14:38:01 | 28.01.2023 15:59:00 | 1.3497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1427
2461958 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-1 45-76-M00001_KIRKAĞAÇ TR-2/TR-3/TR-18/TR-24 M03_72215491 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 13:52:20 | 28.01.2023 14:01:30 | 0.15278 | 0 | 1811 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 54.9483 | 0 | 0 | 0 | 10.4866 | 0 | 0 | 65.4349
2462110 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_ALAŞEHİR ŞEHİR-1 M16_2312681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 16:50:22 | 28.01.2023 16:52:44 | 0.039447 | 0 | 11628 | 3 | 161 | 18 | 1910 | 5 | 15 | 0 | 143.6224 | 0.89592 | 1.031 | 14.2239 | 73.9155 | 13.3817 | 1.4721 | 248.5425
2461878 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIRAN MAKBUREPINAR TR-1 45-75-M00191_B_91387851_91387851 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 12:07:18 | 28.01.2023 15:24:50 | 3.2922 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0536 | 0 | 2.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3053
2461855 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-171 35-15-M00404_A_72258207_72258207 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 11:20:13 | 28.01.2023 14:20:45 | 3.0089 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1439 | 0 | 18.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1306
2461898 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1664 35-04-K01664_99383502_99383502 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 12:31:28 | 28.01.2023 18:42:04 | 6.1767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7706
2462021 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-14 K44_2312133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 15:06:52 | 28.01.2023 17:01:10 | 1.905 | 0 | 4104 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 2189.9824 | 0 | 0 | 0 | 695.7019 | 0 | 0 | 2885.6843
2461778 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DİBEKÇİ TR-2 35-29-L00329_A_90947023_90947023 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 10:19:41 | 28.01.2023 15:09:56 | 4.8375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26732
2462027 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR DM-13/1 45-73-M01121_YILMAZ KOÇU M01_65988812 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 15:14:50 | 28.01.2023 18:05:30 | 2.8444 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 171.2892 | 0 | 0 | 0 | 208.6703 | 0 | 0 | 379.9595
2461941 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FOÇA TR-25 35-23-L00025_42134793 b1b_42054604 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 13:29:32 | 28.01.2023 17:34:27 | 4.0819 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.9844 | 0 | 0 | 0 | 2.4876 | 0 | 0 | 32.472
2461692 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİFOÇA TR-38 35-23-M00038_D d1_42106520 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:22:42 | 28.01.2023 10:17:17 | 0.90972 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61968
2461775 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN TR-1/9 35-21-L00024_KARABURUN TR-9 L02_72179594 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 10:17:02 | 28.01.2023 11:24:15 | 1.1203 | 0 | 255 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 50.6818 | 0 | 0 | 0 | 29.2414 | 0 | 5.1326 | 85.0558
2462170 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2312218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 18:15:28 | 28.01.2023 18:40:49 | 0.4225 | 1 | 4 | 68 | 327 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0.26091 | 0.90718 | 168.2984 | 131.598 | 16.2813 | 45.6358 | 0 | 0 | 362.9815
2461629 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_950439136_950439136 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 07:21:04 | 28.01.2023 10:14:59 | 2.8986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16409
2461669 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | ÇİÇEKLİ KÖK 45-75-M00070_ÇİÇEKLİ M04_2059664 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 08:46:14 | 28.01.2023 11:45:41 | 2.9908 | 0 | 301 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 76.346 | 0 | 0.029146 | 0 | 45.3047 | 0 | 0 | 121.6799
2461566 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_GÜMÜLDÜR DM(SEFERİHİSAR HATTI) M06_72056665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 02:05:34 | 28.01.2023 02:40:12 | 0.57722 | 11 | 4523 | 3 | 91 | 13 | 298 | 2 | 1 | 18.6243 | 444.6004 | 1.094 | 4.3486 | 29.8044 | 63.1274 | 55.2403 | 0 | 616.8393
2462253 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-429 35-01-K00429_35-01-K00429_2358116 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 21:11:44 | 29.01.2023 02:00:13 | 4.8081 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 173.2806 | 0 | 0 | 0 | 10.8491 | 0 | 0 | 184.1298
2461861 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ TR-15 45-78-M01380_DAHİLİ TRAFO M04_82103752 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 11:40:01 | 28.01.2023 13:33:10 | 1.8858 | 0 | 42 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.416 | 0 | 1.9007 | 0 | 1.0518 | 0 | 0 | 24.3686
2461569 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3927 35-08-K03927_99005657_99005657 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 01:47:32 | 28.01.2023 02:48:53 | 1.0225 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5804
2462210 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-429 35-01-K00429_A_60984769_60984769 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 19:18:38 | 29.01.2023 02:04:04 | 6.7572 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.6965 | 0 | 0 | 0 | 153.8293 | 0 | 0 | 185.5258
2462044 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | TR-20 AYI BALIĞI 35-21-L00207_C_56377811_56377811 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 15:35:52 | 28.01.2023 17:41:51 | 2.0997 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98251
2461732 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-9 35-15-L00589_C_56357765_56357765 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:48:09 | 28.01.2023 11:18:12 | 1.5008 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4648 | 0 | 0.83674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3016
2462024 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4141 35-01-K04141_911566384_911566384 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 15:11:11 | 28.01.2023 16:24:53 | 1.2283 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3869
2461875 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3416 35-08-K03416_C c1_5783227 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 12:07:18 | 28.01.2023 19:50:34 | 7.7211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3561 | 0 | 0 | 62.3561
2461646 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HAMZABEYLİ KÖK 45-71-M00071_HatBaşıAyırıcı_53134358 M02_53134358 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 08:15:21 | 28.01.2023 10:48:11 | 2.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4856 | 0 | 0 | 0 | 15.4856
2461944 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1450 35-04-K01450_B_56364489_56364489 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 13:33:30 | 28.01.2023 17:31:12 | 3.9617 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 112.2274 | 0 | 0 | 0 | 37.5458 | 0 | 0 | 149.7733
2461695 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3 45-71-M00387_966001751_966001751 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:13:06 | 28.01.2023 13:35:39 | 4.3758 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7002 | 0 | 0 | 0 | 1.8542 | 0 | 0 | 9.5545
2462273 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/16 35-28-M00823_953394418_953394418 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 22:17:49 | 29.01.2023 00:17:28 | 1.9942 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.4605 | 0 | 0 | 0 | 0.02428 | 0 | 0 | 33.4848
2461881 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-1 45-82-M00001_DAĞITIM TRAFOSU M01_2059155 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2023 12:10:47 | 28.01.2023 14:46:28 | 2.5947 | 0 | 542 | 0 | 1 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 292.0935 | 0 | 0.072745 | 0 | 304.9684 | 0 | 9.0081 | 606.1427
2462236 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-347 35-09-M00347_B_60982976_60982976 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 20:18:23 | 28.01.2023 21:25:50 | 1.1242 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.7574 | 0 | 0 | 0 | 22.6788 | 0 | 0 | 38.4361
2462087 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_KEMHALLI KÖK M01_72226017 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 16:23:09 | 28.01.2023 16:25:00 | 0.030833 | 3 | 1245 | 65 | 414 | 22 | 84 | 0 | 0 | 0.076377 | 3.6178 | 3.4212 | 1.0064 | 2.3063 | 1.6571 | 0 | 0 | 12.0851
2461589 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1450 35-04-K01450_A_56364490_56364490 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 02:51:27 | 28.01.2023 04:53:56 | 2.0414 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 121.6684 | 0 | 0 | 0 | 58.9356 | 0 | 0 | 180.604
2461938 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_77952822 M03_77952822 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 13:30:49 | 28.01.2023 13:31:43 | 0.015 | 0 | 507 | 2 | 11 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.71113 | 0.018193 | 0.020806 | 0.24736 | 0.15839 | 0 | 0 | 1.1559
2461689 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1623 35-01-K01623_911344418_911344418 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:15:40 | 28.01.2023 10:39:59 | 1.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9306 | 0 | 0 | 1.9306
2461838 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ÇOMAKLIYAYLA TR-1 45-75-M00096_B_91071139_91071139 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 11:17:05 | 28.01.2023 16:16:17 | 4.9867 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8557
2462056 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2313894 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 15:50:59 | 28.01.2023 16:44:04 | 0.88472 | 0 | 8 | 28 | 70 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2.0879 | 21.7596 | 49.2078 | 40.8574 | 21.3966 | 9.2952 | 0 | 144.6046
2461578 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | TÜRKPİYALE TR-1 45-82-M00354_45-82-M00354_2359133 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 02:27:59 | 28.01.2023 08:03:58 | 5.5997 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.4913 | 0 | 0 | 0 | 0.20013 | 0 | 0 | 19.6915
2461655 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | TABAKLAR TR-1 45-75-M00336_B_56398224_56398224 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 08:31:56 | 28.01.2023 12:38:37 | 4.1114 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8112
2462196 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ÇİÇEKLİ KIRDİBİ TR-1 45-75-M00310_B_56401439_56401439 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 18:54:57 | 29.01.2023 00:14:43 | 5.3294 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.987
2461678 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KOCAKAĞAN TR-1 45-72-L00223_A_56406195_56406195 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:04:19 | 28.01.2023 11:52:11 | 2.7978 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5702 | 0 | 0 | 0 | 4.9673 | 0 | 0 | 7.5374
2462219 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/TR-16 SEFERİHİSAR 35-14-M00328_B B01_50051001 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 19:45:44 | 28.01.2023 20:26:30 | 0.67944 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.7168 | 0 | 0 | 0 | 0.90106 | 0 | 0 | 14.6179
2462202 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KAYNARPINAR TR-2 35-21-L00115_A_56376249_56376249 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 19:04:05 | 28.01.2023 22:53:51 | 3.8294 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.0146 | 0 | 0 | 0 | 0.49128 | 0 | 0 | 27.5059
2461572 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-363 35-04-K00363_99275177_99275177 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 02:15:57 | 28.01.2023 05:17:03 | 3.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2461661 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139708 M04_53139708 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 08:43:04 | 28.01.2023 12:10:26 | 3.4561 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.427
2461618 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-3 45-81-M00003_D_56386165_56386165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 06:16:16 | 28.01.2023 09:54:27 | 3.6364 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.4535 | 0 | 0 | 0 | 7.4869 | 0 | 0 | 68.9404
2461615 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1187 35-04-M01187_B_56379792_56379792 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 05:52:34 | 28.01.2023 07:10:36 | 1.3006 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 69.4547 | 0 | 0 | 0 | 3.5745 | 0 | 0 | 73.0292
2462010 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1520 35-03-M01520_910319676_910319676 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 14:48:55 | 28.01.2023 16:53:14 | 2.0719 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3087
2461904 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | MALAZ TR-1 45-75-M00290_A_56398877_56398877 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 12:20:07 | 28.01.2023 14:15:18 | 1.9197 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0344 | 0 | 0 | 0 | 0.78185 | 0 | 0 | 2.8162
2461927 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2314 35-03-K02314_910342425_910342425 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 13:09:59 | 28.01.2023 17:36:47 | 4.4467 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3229
2462119 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3071 35-03-K03071_910723844_910723844 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 16:56:43 | 28.01.2023 19:27:11 | 2.5078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2249
2462239 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1450 35-04-K01450_B_56364489_56364489 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 20:23:27 | 28.01.2023 22:09:12 | 1.7625 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56.2828 | 0 | 0 | 0 | 11.9611 | 0 | 0 | 68.2439
2461635 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | DEMİRCİLİ TR-1 35-15-L00390_A_65514147_65514147 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 07:28:20 | 28.01.2023 09:19:27 | 1.8519 | 0 | 52 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.0215 | 0 | 7.834 | 0 | 13.0414 | 0 | 0 | 51.8968
2461598 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2314 35-03-K02314_A_56354151_56354151 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 04:26:27 | 28.01.2023 08:51:05 | 4.4106 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.499
2462282 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-5 35-17-M00205_A_90934870_90934870 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 22:45:27 | 29.01.2023 00:04:29 | 1.3172 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.9199 | 0 | 0 | 0 | 1.2632 | 0 | 0 | 14.183
2462033 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKBELEN KÖK 45-80-M00066_956567725_956567725 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 15:18:28 | 28.01.2023 17:20:56 | 2.0411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05177
2462133 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BIÇAKÇI OVACIK TR-3 35-15-L00082_35-15-L00082_2364722 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 17:15:40 | 28.01.2023 18:36:10 | 1.3417 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.2906 | 0 | 5.4844 | 0 | 6.0061 | 0 | 0 | 13.7811
2461592 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_OMS METAL M02_66442991 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 03:10:25 | 28.01.2023 12:56:59 | 9.7761 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0.85592 | 0 | 137.3675 | 0 | 2005.4373 | 0 | 654.7015 | 0 | 2798.3621
2462222 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CENKYERİ TR-4 45-82-M00252_945534738_945534738 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 19:42:51 | 28.01.2023 21:32:56 | 1.8347 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2752
2462030 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 14:58:09 | 28.01.2023 16:52:15 | 1.9017 | 4 | 46 | 10 | 102 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2.9222 | 14.8334 | 17.1536 | 48.6241 | 169.0376 | 18.7604 | 22.4988 | 0 | 293.8302
2461698 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-255(DM-2/2) 35-19-L00255_7066467_56394877_56394877 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:13:28 | 28.01.2023 11:13:38 | 2.0028 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9561 | 0 | 0 | 0 | 0.58813 | 0 | 0 | 12.5442
2462053 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | VELİLER DM 35-15-L00840_HatBaşıAyırıcı_73984884 L02_73984884 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 15:43:54 | 28.01.2023 18:58:15 | 3.2392 | 0 | 153 | 8 | 13 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 91.9876 | 26.0038 | 15.5445 | 23.1479 | 45.8843 | 0 | 0 | 202.5681
2461721 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_950449959_950449959 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:40:55 | 28.01.2023 14:17:03 | 4.6022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068218
2461821 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/15 45-71-M00394_953242803_953242803 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 11:02:42 | 28.01.2023 14:16:54 | 3.2367 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4245
2461575 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 02:22:39 | 28.01.2023 02:35:00 | 0.20583 | 0 | 947 | 2 | 330 | 8 | 91 | 0 | 1 | 0 | 40.1148 | 0.11449 | 8.8237 | 1.9959 | 11.9947 | 0 | 1.3611 | 64.4047
2462013 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_EMAR DM3 M03_2335354 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 14:45:33 | 28.01.2023 16:03:23 | 1.2972 | 0 | 2832 | 8 | 30 | 30 | 166 | 32 | 6 | 0 | 961.9747 | 11.9762 | 20.9708 | 520.9964 | 361.9215 | 3688.6619 | 218.8756 | 5785.3771
2461967 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | M-3121(YATIRIM REZERVE) 35-10-M03121_D_56375462_56375462 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2023 13:59:50 | 28.01.2023 15:45:46 | 1.7656 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4352
2462153 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | VİKİNG TM 35-17-A00007_HatBaşıAyırıcı_73034392 R05_73034392 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 17:52:19 | 29.01.2023 01:32:47 | 7.6744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2863 | 0 | 22.3375 | 0 | 0 | 0 | 26.6238
2461758 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_ASKERİYE M02_65918028 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2023 10:02:09 | 28.01.2023 13:47:14 | 3.7514 | 2 | 118 | 7 | 22 | 7 | 22 | 5 | 1 | 0.7374 | 100.2576 | 11.7766 | 7.5604 | 1267.4357 | 178.4748 | 3219.3869 | 0 | 4785.6293
2462073 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2889 35-03-K02889_910424524_910424524 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 16:01:25 | 28.01.2023 17:37:35 | 1.6028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2715
2461681 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-347 35-09-M00347_97845491_97845491 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:10:01 | 28.01.2023 17:50:03 | 8.6672 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9385
2461930 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-231 35-18-L00231_950440538_950440538 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2023 13:15:28 | 28.01.2023 16:07:26 | 2.8661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.398
2461987 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | ÇAYAĞZI KÖK 35-31-L00259_ÇAYAGZI L05_2337271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 14:29:39 | 28.01.2023 15:26:41 | 0.95056 | 0 | 563 | 1 | 81 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 77.9341 | 0.4832 | 11.4528 | 5.6568 | 72.5828 | 0 | 0 | 168.1097
2462151 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DURHASAN KÖK 45-74-M00373_HatBaşıAyırıcı_91868142 M02_91868142 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 17:47:59 | 28.01.2023 18:41:40 | 0.89472 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.6946 | 0 | 0 | 0 | 0.74245 | 0 | 0 | 12.437
2461819 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-146 35-15-M00146_950366139_950366139 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 11:00:44 | 28.01.2023 14:02:14 | 3.025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5833
2461673 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | HORZUM ALAYAKA YAYLA MEVKİİ TR-1 45-73-M00291_45-73-M00291_2368608 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 08:55:31 | 28.01.2023 14:50:53 | 5.9228 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4957 | 0 | 0 | 0 | 10.3619 | 0 | 0 | 13.8577
2461650 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53136198 M08_53136198 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 04:28:19 | 28.01.2023 15:48:39 | 11.3389 | 0 | 173 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 221.4961 | 0 | 0 | 16.0392 | 149.9727 | 0 | 0 | 387.5081
2461656 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-8 35-17-M00208_11300131_56357065_56357065 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 08:35:50 | 28.01.2023 13:59:36 | 5.3961 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.692 | 0 | 0.061366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7533
2461919 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_KARABURUN-1 M05_72178832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 12:57:16 | 28.01.2023 14:14:46 | 1.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.1093 | 0 | 0 | 0 | 322.1093
2461713 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-14 45-82-M00014_945528747_945528747 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:36:04 | 28.01.2023 10:37:14 | 1.0194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5223 | 0 | 0 | 0 | 0.18278 | 0 | 0 | 1.7051
2462257 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 21:29:53 | 28.01.2023 22:13:35 | 0.72833 | 0 | 509 | 31 | 55 | 5 | 31 | 0 | 1 | 0 | 98.9897 | 7.0848 | 4.7251 | 6.7567 | 13.7364 | 0 | 27.62 | 158.9128
2461593 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-9 35-21-L00027_A_91063574_91063574 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 03:12:56 | 28.01.2023 04:13:25 | 1.0081 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54375 | 0 | 0 | 0 | 0.90002 | 0 | 0 | 1.4438
2461736 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1444 35-04-K01444_99358844_99358844 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:51:05 | 28.01.2023 12:43:08 | 2.8675 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0038
2461779 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2313894 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 10:21:20 | 28.01.2023 13:00:04 | 2.6456 | 0 | 8 | 28 | 73 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6.3299 | 67.6735 | 149.6913 | 140.3549 | 72.3768 | 40.9868 | 0 | 477.4133
2461587 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-429 35-01-K00429_B_56375467_56375467 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 02:52:04 | 28.01.2023 04:28:29 | 1.6069 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.5661 | 0 | 0 | 0 | 1.5361 | 0 | 0 | 20.1021
2461693 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-15/03 45-71-M02270_C C1_73736422 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:17:18 | 28.01.2023 12:58:25 | 3.6853 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 16.1676 | 0 | 0 | 58.3676
2461550 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-34 35-21-L00148_ARAS OTEL L01_72194382 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 00:45:55 | 28.01.2023 01:48:21 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2462028 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/15 45-71-M00394_953242803_953242803 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 15:14:23 | 28.01.2023 17:10:49 | 1.9406 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6565
2462277 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | HABAŞ TM 35-17-A00008_ÖZKAN-1 M17_2333332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 22:38:06 | 28.01.2023 22:40:07 | 0.033645 | 4 | 401 | 6 | 1 | 24 | 18 | 3 | 0 | 0.049019 | 3.9489 | 2.7533 | 0.036883 | 10.142 | 0.27159 | 5.3594 | 0 | 22.5611
2461985 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-337 35-02-M00337_35-02-M00337_2363164 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2023 14:05:25 | 28.01.2023 16:54:02 | 2.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.6524 | 0 | 209.0236 | 744.676
2461699 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-15-L00285_B_56369994_56369994 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:27:02 | 28.01.2023 11:37:55 | 2.1814 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29248 | 0 | 0.021401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31388
2462246 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-40 35-25-M00112_955284576_955284576 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 20:52:26 | 28.01.2023 21:40:40 | 0.80389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4229
2461722 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ALİ ÖRÜMLÜ TR-4 SULAMA 45-71-M01197_45-71-M01197_2355541 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:41:32 | 28.01.2023 12:49:00 | 3.1244 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1187
2461536 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-166 35-04-K00166_99574980_99574980 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 00:04:28 | 28.01.2023 01:57:03 | 1.8764 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5377
2462100 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3627 35-01-K03627_G_60984812_60984812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 16:33:12 | 28.01.2023 17:37:24 | 1.07 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 59.0836 | 0 | 0 | 0 | 19.8914 | 0 | 0 | 78.975
2462263 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAZANLI TR-1 35-15-L00964_35-15-L00964_2362485 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 21:51:09 | 28.01.2023 22:22:15 | 0.51833 | 0 | 165 | 0 | 18 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 24.4804 | 0 | 5.7497 | 0 | 3.8762 | 0 | 0 | 34.1063
2461908 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-223 35-14-M00223_SA B1_5858609 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2023 12:43:57 | 28.01.2023 17:44:55 | 5.0161 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 170.5439 | 0 | 0 | 0 | 215.8957 | 0 | 0 | 386.4396
2461576 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 02:23:46 | 28.01.2023 03:14:05 | 0.83861 | 0 | 98 | 7 | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.1526 | 28.2679 | 1.1881 | 48.9491 | 5.0962 | 0 | 0 | 101.6538
2461705 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4711 35-04-K04711_914525479_914525479 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:27:31 | 28.01.2023 10:58:57 | 1.5239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7801
2461659 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KÖSELER ÇATALÇEŞME TR-1 45-75-M00175_A_56393431_56393431 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 08:37:49 | 28.01.2023 14:15:21 | 5.6256 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0744
2461762 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_ÇAYIR TELEFİRİK L04_66822282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 10:06:34 | 28.01.2023 11:46:48 | 1.6706 | 0 | 4 | 3 | 253 | 8 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1.4412 | 0 | 51.0003 | 47.2456 | 42.5723 | 160.5025 | 0 | 302.7618
2461808 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2314 35-03-K02314_35-03-K02314_41912019 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 10:52:46 | 28.01.2023 14:19:17 | 3.4419 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 623.2071 | 0 | 0 | 0 | 85.6823 | 0 | 0 | 708.8894
2462017 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-7 35-28-M00181_B_91438387_91438387 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 15:04:34 | 28.01.2023 15:45:22 | 0.68 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.0538 | 0 | 0 | 0 | 1.0978 | 0 | 0 | 20.1516
2461825 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2425 35-04-M02425_99207651_99207651 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 10:59:28 | 28.01.2023 13:37:07 | 2.6275 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0986 | 0 | 0 | 0 | 2.7703 | 0 | 0 | 6.8689
2462180 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUM ÇEĞÇEY TR-1 45-73-M00278_A_91393197_91393197 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 18:15:21 | 28.01.2023 23:48:48 | 5.5575 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1122 | 0 | 0 | 0 | 6.957 | 0 | 0 | 9.0692
2461682 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72044677 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2023 09:12:24 | 28.01.2023 17:11:16 | 7.9811 | 0 | 0 | 10 | 114 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.771 | 128.4583 | 18.0776 | 41.3976 | 0 | 0 | 193.7046
2461931 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ÇİÇEKLİ ELMA ÇUKURU TR-1 45-75-M00312_A_91299818_91299818 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 13:15:40 | 28.01.2023 16:44:29 | 3.4803 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1497 | 0 | 0 | 0 | 6.2811 | 0 | 0 | 8.4308
2462037 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_AYTEKİN ŞENER L01_2108824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 15:24:22 | 28.01.2023 16:24:09 | 0.99639 | 0 | 0 | 41 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.07 | 1.9283 | 22.3029 | 0.00051737 | 183.6263 | 0 | 253.928
2461596 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | HABAŞ TM 35-17-A00008_ÖZKAN-1 M17_2333332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 04:17:00 | 28.01.2023 04:52:19 | 0.58863 | 5 | 401 | 8 | 1 | 44 | 18 | 4 | 0 | 0.65469 | 57.5443 | 55.3411 | 0.71184 | 257.3306 | 4.2214 | 122.4745 | 0 | 498.2786
2461639 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇIRPI TR-1/1 35-20-M00001_35-20-M00001_66559992 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 07:46:55 | 28.01.2023 09:59:07 | 2.2033 | 0 | 123 | 0 | 11 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 91.0971 | 0 | 9.3544 | 0 | 50.0247 | 0 | 0 | 150.4762
2461865 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/7 (UYGUR SOKAK) 45-71-M00144_953190901_953190901 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 11:52:23 | 28.01.2023 15:35:36 | 3.7203 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.093
2461679 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-2 35-15-L00440_B_56370344_56370344 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:04:48 | 28.01.2023 09:52:38 | 0.79722 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7741 | 0 | 0 | 0 | 3.6615 | 0 | 0 | 7.4357
2462203 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-12 35-25-M00150_956639146_956639146 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 18:59:52 | 28.01.2023 20:50:33 | 1.8447 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0533 | 0 | 0 | 0 | 0.5591 | 0 | 0 | 6.6124
2461871 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-580 35-01-K00580_911310889_911310889 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 11:42:53 | 28.01.2023 13:27:27 | 1.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32197 | 0 | 0 | 0.32197
2461573 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ABDİ GÜLTEN SULAMA GRB 35-26-M00944__72372709_72372709 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 02:08:23 | 28.01.2023 03:26:27 | 1.3011 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2512 | 0 | 2.9179 | 0 | 4.1237 | 0 | 0 | 8.2928
2462057 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | FERHUNDE DEMİREL ÖZEL 35-22-M00630Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2114710 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 15:48:43 | 28.01.2023 18:45:07 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7874 | 0 | 0 | 0 | 8.7874
2461616 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_MEHTAP K11_2310749 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2023 06:05:00 | 28.01.2023 07:21:23 | 1.2731 | 0 | 4132 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1678.7648 | 0 | 0 | 0 | 83.522 | 0 | 0 | 1762.2869
2462157 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇARIKBOZDAĞ TR-4 45-73-M01235_945652539_945652539 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 17:41:50 | 28.01.2023 19:24:34 | 1.7122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16516
2461805 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-2088 35-09-M02088_M-250 M04_75653674 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 10:49:55 | 28.01.2023 12:17:13 | 1.455 | 1 | 521 | 0 | 0 | 12 | 117 | 4 | 1 | 23.2226 | 356.7879 | 0 | 0 | 212.2419 | 319.686 | 110.801 | 9.884 | 1032.6234
2462114 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-3 35-28-M00503_A_56357455_56357455 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 16:58:47 | 28.01.2023 17:46:01 | 0.78722 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.39483 | 0 | 1.7923 | 0 | 1.2352 | 0 | 0 | 3.4224
2461928 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1283 35-02-M01283_35-02-M01283_2359915 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2023 13:04:03 | 28.01.2023 17:01:23 | 3.9556 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 521.3452 | 0 | 0 | 0 | 121.5378 | 0 | 334.462 | 977.3451
2461828 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-837 35-01-K00837_911274360_911274360 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 11:00:53 | 28.01.2023 12:48:05 | 1.7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4085 | 0 | 0 | 12.4085
2461599 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-228 35-02-M00228_K-1270 K02_49764201 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 04:37:44 | 28.01.2023 04:45:03 | 0.12194 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1175 | 7 | 47 | 0 | 0.1895 | 18.4258 | 0.017432 | 8.4455 | 84.4243 | 15.3023 | 112.4904 | 239.2951
2461848 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-768 35-01-K00768_911156126_911156126 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 11:24:09 | 28.01.2023 11:55:04 | 0.51528 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78376 | 0 | 0 | 0 | 0.27391 | 0 | 0 | 1.0577
2461742 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2314 35-03-K02314_E_56354150_56354150 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:54:11 | 28.01.2023 10:23:07 | 0.48222 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.0625 | 0 | 0 | 0 | 1.0897 | 0 | 0 | 21.1522
2461636 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3956 35-03-K03956__72372715_72372715 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 07:27:02 | 28.01.2023 10:03:10 | 2.6022 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 107.7993 | 0 | 0 | 0 | 191.2716 | 0 | 0 | 299.0709
2461991 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_ŞARK SANAYİ K18_2308243 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 14:38:06 | 28.01.2023 14:40:04 | 0.033019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60486 | 0.0033411 | 2.3592 | 0 | 2.9674
2462177 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_C_60983929_60983929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 18:23:10 | 28.01.2023 21:29:50 | 3.1111 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 126.0158 | 0 | 0 | 0 | 2.3261 | 0 | 0 | 128.3419
2462283 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-766 35-04-K00766_912517791_912517791 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 22:58:49 | 29.01.2023 00:18:33 | 1.3289 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4431
2461885 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547384 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 12:17:27 | 28.01.2023 13:04:54 | 0.79083 | 1 | 521 | 0 | 0 | 11 | 117 | 4 | 1 | 12.4329 | 191.0737 | 0 | 0 | 110.7493 | 169.3 | 57.9335 | 4.7683 | 546.2578
2461642 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-2 35-29-M00465_950340441_950340441 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 08:04:04 | 28.01.2023 09:15:55 | 1.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2461937 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_HatBaşıAyırıcı_88018339 M02_88018339 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 13:27:36 | 28.01.2023 14:44:28 | 1.2811 | 7 | 235 | 2 | 62 | 19 | 54 | 1 | 1 | 3.3235 | 115.9472 | 0.18837 | 18.7356 | 147.7355 | 125.0607 | 14.0368 | 0 | 425.0277
2462269 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_HatBaşıAyırıcı_53137192 M08_53137192 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 22:07:43 | 28.01.2023 23:23:27 | 1.2622 | 1 | 3 | 30 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.064131 | 1.0873 | 24.7642 | 10.3877 | 0 | 0.061226 | 0 | 0 | 36.3646
2461774 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1083 35-04-K01083_99442368_99442368 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 10:13:38 | 28.01.2023 14:46:05 | 4.5408 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.086 | 0 | 0 | 0 | 2.7634 | 0 | 0 | 12.8494
2462123 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | METAL İŞLERİ TR-2 35-22-M00102_DAĞITIM TRAFO METAL İŞLERİ TR-2 M05_72101852 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 17:07:59 | 28.01.2023 20:57:00 | 3.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1504 | 0 | 593.5789 | 711.7294
2462169 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_KISIKKÖY(KARTAL) M02_72110742 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 18:15:10 | 28.01.2023 18:52:16 | 0.61833 | 0 | 268 | 0 | 23 | 10 | 65 | 1 | 2 | 0 | 54.4696 | 0 | 8.5105 | 61.4847 | 40.4834 | 32.765 | 6.2458 | 203.9591
2461920 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | AHMET ANDAŞ-1 SULAMA GRUBU 35-29-M00305_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095979 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 13:03:10 | 28.01.2023 17:17:27 | 4.2381 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7044
2461768 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-3 45-81-M00003_C_56387546_56387546 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2023 10:09:59 | 28.01.2023 17:52:35 | 7.71 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.7016 | 0 | 0.88392 | 0 | 12.945 | 0 | 0 | 59.5305
2461814 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950456224_950456224 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 10:50:10 | 28.01.2023 15:46:50 | 4.9444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6366
2461688 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-28 35-27-M00028_KOZLUDERE TR-29 M02_66129632 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:18:29 | 28.01.2023 10:12:00 | 0.89194 | 0 | 1564 | 0 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 427.2458 | 0 | 0.058826 | 0 | 20.3157 | 0 | 0 | 447.6204
2462209 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_ÇIRPI M06_72191063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 19:13:03 | 28.01.2023 19:53:36 | 0.67583 | 1 | 0 | 12 | 60 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0.41106 | 0 | 1.1329 | 30.9361 | 1.7783 | 12.4036 | 0 | 0 | 46.6619
2461545 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARDİBİ TR-2 35-20-M00048_955200079_955200079 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 00:28:02 | 28.01.2023 02:13:41 | 1.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76082 | 0 | 0 | 0.76082
2462066 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-470 KÖK 35-18-L00470_95000642823_95000642823 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 16:01:34 | 28.01.2023 18:08:14 | 2.1111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22912
2461831 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAĞDERE TR-2 45-72-M00257_B_66324877_66324877 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 11:09:29 | 28.01.2023 15:54:43 | 4.7539 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3575
2462000 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3956 35-03-K03956_D D1_5906587 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 12:42:38 | 28.01.2023 19:37:39 | 6.9169 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 41.8556 | 0 | 0 | 0 | 164.622 | 0 | 0 | 206.4776
2462143 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-7 M07_89600659 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 17:28:30 | 28.01.2023 18:04:25 | 0.59861 | 6 | 349 | 25 | 71 | 9 | 57 | 0 | 0 | 5.0825 | 78.9127 | 7.0435 | 23.4739 | 14.2423 | 35.658 | 0 | 0 | 164.4129
2461874 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-2 M05_2307646 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 11:32:00 | 28.01.2023 12:38:41 | 1.1114 | 8 | 2095 | 13 | 318 | 75 | 952 | 9 | 4 | 6.6436 | 985.4635 | 19.2418 | 132.4289 | 739.5287 | 1836.9271 | 835.6853 | 269.5154 | 4825.4342
2461980 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _95000043209_95000043209 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 14:03:27 | 28.01.2023 19:19:15 | 5.2633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169
2461731 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _B_60984414_60984414 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:45:07 | 28.01.2023 13:38:34 | 3.8908 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58.6222 | 0 | 0 | 0 | 27.3811 | 0 | 0 | 86.0034
2461894 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-131 35-16-L00131_47556631_56397433_56397433 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 12:27:04 | 28.01.2023 15:11:23 | 2.7386 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7051
2462129 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN DM-3/10 35-28-L00096_C_56359221_56359221 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 17:12:04 | 28.01.2023 18:32:10 | 1.335 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.325 | 0 | 0 | 0 | 7.4346 | 0 | 0 | 17.7596
2461837 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1339 35-02-K01339_35-02-K01339_2360373 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 10:46:53 | 28.01.2023 11:46:33 | 0.99444 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 68.9102 | 0 | 0 | 0 | 84.494 | 0 | 0 | 153.4042
2462103 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1193 35-07-K01193_99461132_99461132 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 16:34:34 | 28.01.2023 20:05:31 | 3.5158 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0748 | 0 | 0 | 0 | 1.1168 | 0 | 0 | 9.1916
2461748 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560899 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:56:49 | 28.01.2023 10:07:00 | 0.16972 | 0 | 878 | 112 | 65 | 20 | 113 | 6 | 0 | 0 | 25.2732 | 7.6872 | 3.1565 | 15.037 | 9.363 | 88.8225 | 0 | 149.3394
2462149 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-73 ( M-773) 35-30-M00773_C_56362632_56362632 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 17:44:11 | 28.01.2023 21:01:36 | 3.2903 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53037
2462126 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | HABAŞ TM 35-17-A00008_ÖZKAN-1 M17_2333332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 17:10:23 | 28.01.2023 17:32:21 | 0.36637 | 5 | 401 | 8 | 1 | 44 | 18 | 4 | 0 | 0.60527 | 47.5941 | 40.7253 | 0.55264 | 198.3255 | 4.5586 | 87.9379 | 0 | 380.2994
2461794 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3956 35-03-K03956__72372715_72372715 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 10:35:42 | 28.01.2023 11:43:30 | 1.13 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 47.7232 | 0 | 0 | 0 | 89.7795 | 0 | 0 | 137.5027
2462272 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-169 35-18-L00169_L-174 L02_49891582 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 22:14:10 | 28.01.2023 23:00:47 | 0.77694 | 3 | 637 | 1 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 15.1458 | 106.4957 | 0 | 0 | 10.5331 | 10.579 | 0 | 0 | 142.7537
2461602 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | İMBAT DM 35-15-M00370_KİRAZ-2 ( KİRAZ İM ) M04_2107625 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 04:50:17 | 28.01.2023 04:51:49 | 0.025556 | 0 | 7113 | 4 | 1131 | 18 | 1737 | 7 | 3 | 0 | 35.7911 | 0.037549 | 7.2097 | 4.7828 | 21.2117 | 3.6579 | 0.11956 | 72.8103
2461754 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ HACIMUSA MEV. TR-32 35-15-L01052_A_56361687_56361687 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 10:01:07 | 28.01.2023 12:27:31 | 2.44 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3209 | 0 | 4.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6063
2461562 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-166 35-04-K00166_R K166 R1B_5834132 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 01:43:58 | 28.01.2023 02:00:02 | 0.26778 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8982 | 0 | 0 | 0 | 0.2472 | 0 | 0 | 8.1454
2462003 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-16 ( M-716) 35-30-M00716_TR-21 L03_79435255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 14:46:17 | 28.01.2023 15:38:32 | 0.87083 | 0 | 1845 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 401.907 | 0 | 0 | 0 | 40.1224 | 0 | 0 | 442.0294
2462249 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_TATAR DM (İYTE)-1 M09_72185134 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 21:05:40 | 28.01.2023 21:51:01 | 0.75583 | 0 | 287 | 11 | 31 | 9 | 55 | 2 | 0 | 0 | 110.9007 | 4.8014 | 10.2474 | 17.9553 | 26.9494 | 112.9699 | 0 | 283.8242
2461963 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_TR-B (34.5) M10_2109328 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2023 14:01:20 | 28.01.2023 14:40:22 | 0.65056 | 3 | 1798 | 96 | 125 | 38 | 166 | 15 | 0 | 0.92769 | 289.2677 | 56.1723 | 20.0779 | 201.6958 | 99.8636 | 816.7172 | 0 | 1484.7222
2461957 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _A_56392857_56392857 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 13:47:15 | 28.01.2023 16:05:19 | 2.3011 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8991 | 0 | 0.046694 | 0 | 0.019717 | 0 | 0 | 1.9655
2461811 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-131 35-16-L00131_35-16-L00131_72035749 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 10:54:08 | 28.01.2023 12:04:53 | 1.1792 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 112.0537 | 0 | 0 | 0 | 111.2964 | 0 | 0 | 223.3501
2461665 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_GÜNLÜCE L13_2062378 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:03:59 | 28.01.2023 09:25:12 | 0.35361 | 0 | 426 | 48 | 32 | 7 | 67 | 1 | 0 | 0 | 32.5872 | 16.7904 | 9.6188 | 10.9889 | 14.3871 | 46.4155 | 0 | 130.7879
2461854 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3569(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03569_A A1B_5818977 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 10:51:04 | 28.01.2023 13:19:26 | 2.4728 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.5615 | 0 | 0 | 0 | 146.7426 | 0 | 0 | 154.3041
2461711 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-832 35-04-K00832_99623895_99623895 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:28:57 | 28.01.2023 10:52:08 | 1.3864 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7478 | 0 | 0 | 0 | 0.064529 | 0 | 0 | 7.8123
2461734 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARLIKUYU TR-2 45-71-M02165_95000131033_95000131033 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:51:08 | 28.01.2023 14:23:19 | 4.5364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4148
2462212 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TOKİ TR-2 45-83-M00827_TR-2/33 GALERİCİLER L02_72126328 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 19:25:02 | 28.01.2023 19:39:58 | 0.24889 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 40.5855 | 0 | 0 | 0 | 15.3231 | 0 | 0 | 55.9086
2462189 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-1 TARIMSAL SULAMA M06_2099423 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 18:41:41 | 28.01.2023 19:01:06 | 0.32361 | 0 | 3 | 13 | 68 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.37425 | 102.0813 | 13.0122 | 4.7396 | 2.3429 | 0 | 0 | 122.5502
2461897 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | HABAŞ TM 35-17-A00008_ÖZKAN-1 M17_2333332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 12:32:21 | 28.01.2023 12:46:15 | 0.2318 | 5 | 401 | 8 | 1 | 44 | 18 | 4 | 0 | 0.33912 | 27.0706 | 24.946 | 0.29364 | 138.4619 | 3.1912 | 97.8526 | 0 | 292.1551
2462275 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2815 35-04-K02815_99669791_99669791 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 22:25:14 | 28.01.2023 23:54:56 | 1.495 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5352 | 0 | 0 | 0 | 1.4593 | 0 | 0 | 2.9945
2462226 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-1917 35-10-K01917_A_91190011_91190011 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 19:57:40 | 28.01.2023 22:59:51 | 3.0364 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5952 | 0 | 4.7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3618
2461585 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_A a_5897893 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 02:56:19 | 28.01.2023 03:19:10 | 0.38083 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.141
2462040 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4742 35-07-K04742_99415076_99415076 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 15:27:39 | 28.01.2023 18:21:43 | 2.9011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1405
2461940 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_ARVALYA L11_2326934 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 13:30:15 | 28.01.2023 14:59:20 | 1.4847 | 3 | 16 | 25 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 3.7417 | 5.6449 | 20.9158 | 1.4066 | 166.5897 | 5.3263 | 0 | 0 | 203.625
2461685 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-18 35-26-M00018_35-26-M00018_65921154 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2023 09:15:04 | 28.01.2023 17:35:49 | 8.3458 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 652.4617 | 0 | 0 | 0 | 385.6758 | 0 | 0 | 1038.1375
2461866 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-39/A 45-77-L00078_945491040_945491040 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 11:51:32 | 28.01.2023 12:33:23 | 0.6975 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94539
2462152 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TÖYKO TR-2 35-30-M00214_42914826_56362431_56362431 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 17:51:33 | 28.01.2023 18:44:13 | 0.87778 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6797 | 0 | 0 | 0 | 1.731 | 0 | 0 | 9.4107
2461843 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_HatBaşıAyırıcı_53137012 M08_53137012 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 11:23:05 | 28.01.2023 12:39:39 | 1.2761 | 1 | 4 | 30 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.062513 | 1.524 | 29.096 | 21.67 | 0 | 0.67809 | 0 | 0 | 53.0306
2461797 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-1 35-28-M00167__88888769_88888769 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 10:40:10 | 28.01.2023 11:12:47 | 0.54361 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0545
2461611 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_KOYUNDERE M13_2313760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 05:22:20 | 28.01.2023 06:08:00 | 0.76111 | 1 | 6040 | 8 | 12 | 35 | 399 | 10 | 17 | 0.33501 | 1133.8193 | 45.8924 | 2.2701 | 340.0149 | 285.1599 | 913.9676 | 164.0449 | 2885.5041
2461860 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1516 35-01-K01516_912077467_912077467 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 11:49:38 | 28.01.2023 14:36:05 | 2.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7426 | 0 | 0 | 4.7426
2461657 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_ARVALYA L11_2326934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 08:29:22 | 28.01.2023 12:05:50 | 3.6078 | 3 | 16 | 25 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 9.4958 | 14.1128 | 54.9314 | 3.6644 | 444.3284 | 13.7428 | 0 | 0 | 540.2756
2461906 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BOZDAĞ TR-4 35-15-L00313_35-15-L00313_66829066 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 12:39:07 | 28.01.2023 13:11:11 | 0.53444 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2513 | 0 | 0 | 0 | 0.0066176 | 0 | 0 | 4.2579
2461574 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2212 DOĞANCILAR TR-1 35-03-M02212_35-03-M02212_2367208 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 02:16:33 | 28.01.2023 05:35:58 | 3.3236 | 0 | 128 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 74.0637 | 0 | 11.1247 | 0 | 7.5669 | 0 | 0 | 92.7553
2462052 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-57 45-73-M00057_TR-58 TR-86 M01_81564818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 15:02:01 | 28.01.2023 15:58:34 | 0.9425 | 0 | 286 | 2 | 33 | 3 | 67 | 2 | 2 | 0 | 72.0024 | 20.7518 | 3.9152 | 110.9793 | 36.874 | 38.7331 | 0 | 283.2559
2462261 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | _C_56366312_56366312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 21:45:41 | 28.01.2023 22:47:31 | 1.0306 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2146 | 0 | 0 | 0 | 6.4153 | 0 | 0 | 14.6298
2462112 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 16:56:22 | 28.01.2023 17:17:17 | 0.34861 | 0 | 1248 | 4 | 2 | 10 | 86 | 0 | 0 | 0 | 49.1335 | 0.92475 | 0.0023793 | 9.0348 | 6.0012 | 0 | 0 | 65.0966
2462158 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2921 35-02-M02921_99348552_99348552 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 17:50:05 | 28.01.2023 19:31:49 | 1.6956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0981
2461617 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKKENT SİTESİ TR 35-21-L00028_953367490_953367490 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 06:17:26 | 28.01.2023 07:29:40 | 1.2039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78418
2461923 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | BEĞEL TR-1 45-75-M00366_45-75-M00366_61355177 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 12:58:36 | 28.01.2023 16:54:12 | 3.9267 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.3787 | 0 | 0.0059758 | 0 | 12.0956 | 0 | 0 | 54.4802
2462192 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1325 35-03-M01325_910364599_910364599 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 18:37:24 | 28.01.2023 21:47:36 | 3.17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8763
2461929 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-153 BATI BASMA 35-26-M00238_956612441_956612441 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 13:09:23 | 28.01.2023 15:10:45 | 2.0228 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71219
2462178 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_HatBaşıAyırıcı_53137214 M05_53137214 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 18:24:11 | 28.01.2023 20:13:38 | 1.8242 | 0 | 215 | 4 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 55.178 | 1.9695 | 1.9002 | 2.4425 | 16.7818 | 0 | 0 | 78.272
2461986 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR DM-13/1 45-73-M01121_TRAFO KORUMA M07_61345356 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 14:19:04 | 28.01.2023 17:49:50 | 3.5128 | 0 | 153 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 150.6048 | 0 | 5.0124 | 0 | 21.751 | 0 | 0 | 177.3681
2461886 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-3/34 35-28-M00034_A a1b_5771320 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 12:17:54 | 28.01.2023 13:43:54 | 1.4333 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.3175 | 0 | 0 | 0 | 14.4586 | 0 | 0 | 57.7761
2461700 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI TR-1 35-10-L00056_912602291_912602291 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:26:59 | 28.01.2023 13:18:56 | 3.8658 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4897
2462195 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2 35-01-K00002_K C1_5871532 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 18:57:08 | 28.01.2023 22:25:19 | 3.4697 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5.5076 | 0 | 0 | 0 | 78.8521 | 0 | 0 | 84.3597
2461631 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-279 35-02-M00279_DAĞITIM TRAFO M-279 M01_89088813 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 07:14:56 | 28.01.2023 09:52:18 | 2.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.0856 | 0 | 103.6758 | 305.7614
2461654 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-4 35-15-L00313_48787290_56368657_56368657 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 08:34:01 | 28.01.2023 13:13:14 | 4.6536 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8659
2462218 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-174 35-18-L00174_950437421_950437421 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 19:31:39 | 28.01.2023 22:53:07 | 3.3578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89404
2461677 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-470 KÖK 35-18-L00470_95000642823_95000642823 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:05:13 | 28.01.2023 13:29:21 | 4.4022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46322
2461554 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | SUBATAN TR-4 35-15-L00338_35-15-L00338_2365327 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 00:49:37 | 28.01.2023 01:26:34 | 0.61583 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.76012 | 0 | 1.0789 | 0 | 0.1578 | 0 | 0 | 1.9969
2461717 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_MORDOĞAN TR-41 L04_72182264 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2023 09:40:14 | 28.01.2023 14:57:00 | 5.2794 | 3 | 682 | 0 | 6 | 2 | 69 | 0 | 0 | 82.8866 | 823.3734 | 0 | 6.2677 | 603.7741 | 293.6761 | 0 | 0 | 1809.9779
2461568 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | İMBAT DM 35-17-M00260_KILIÇLAR M06_2307905 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 02:08:32 | 28.01.2023 02:38:28 | 0.49889 | 5 | 401 | 8 | 1 | 39 | 18 | 4 | 0 | 0.55106 | 49.3403 | 43.6387 | 0.49983 | 192.0676 | 3.4966 | 106.7645 | 0 | 396.3586
2462155 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1623 35-01-K01623_911927604_911927604 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 17:55:45 | 28.01.2023 20:53:04 | 2.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.479 | 0 | 0 | 3.479
2461783 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1654 35-07-K01654_98916137_98916137 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 10:17:40 | 28.01.2023 14:46:52 | 4.4867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.736
2461903 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1570 35-01-K01570_911401878_911401878 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 12:36:32 | 28.01.2023 14:24:18 | 1.7961 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3924
2461946 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_ALAŞEHİR ŞEHİR-1 M16_2312681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 13:36:54 | 28.01.2023 14:19:02 | 0.70229 | 0 | 11899 | 3 | 172 | 19 | 1944 | 5 | 15 | 0 | 2602.8885 | 16.1771 | 18.4186 | 393.9744 | 1479.3379 | 343.7836 | 40.5509 | 4895.1311
2461803 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GELENBE L09_2081447 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 10:47:20 | 28.01.2023 10:52:59 | 0.094167 | 0 | 771 | 0 | 46 | 0 | 229 | 1 | 0 | 0 | 11.7967 | 0 | 0.51599 | 0 | 9.9611 | 5.1708 | 0 | 27.4446
2461969 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4 35-21-L00145_A_56353981_56353981 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 14:05:14 | 28.01.2023 14:53:31 | 0.80472 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.1063 | 0 | 0 | 0 | 7.2773 | 0 | 0 | 23.3836
2462095 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-19 45-81-M00019_C_56386860_56386860 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 16:30:26 | 28.01.2023 18:01:03 | 1.5103 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8827 | 0 | 0 | 0 | 5.6445 | 0 | 0 | 22.5273
2462026 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR DM-13/1 45-73-M01121_HASTANE ÇIKIŞ YEDEK M06_61345355 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 15:14:03 | 28.01.2023 18:11:08 | 2.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.7796 | 0 | 0 | 0 | 467.7796
2461883 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-1 35-30-M00224_B_56375094_56375094 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 12:13:03 | 28.01.2023 12:41:19 | 0.47111 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8357 | 0 | 0 | 0 | 1.8288 | 0 | 0 | 7.6645
2461634 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ DM-3 (ÜRKMEZ M-6) 35-25-M00145_956639120_956639120 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 07:26:02 | 28.01.2023 10:19:49 | 2.8964 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.758
2461740 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_ESKİ MECİDİYE L04_2107704 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:54:25 | 28.01.2023 10:31:48 | 0.62306 | 1 | 0 | 92 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.19264 | 0 | 26.0783 | 2.0326 | 8.3619 | 0 | 3.182 | 0 | 39.8475
2462132 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1408 35-01-K01408_912364473_912364473 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 17:16:02 | 28.01.2023 19:11:49 | 1.9297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3158
2461591 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | GÖKTEPE TR-1 35-28-M00269_C_56374857_56374857 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 03:12:16 | 28.01.2023 04:12:21 | 1.0014 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3306 | 0 | 0.0025626 | 0 | 1.8989 | 0 | 0 | 9.2321
2462221 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1024 35-01-K01024_911199819_911199819 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 19:50:08 | 28.01.2023 21:18:55 | 1.4797 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6427
2461557 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-7 35-15-L00290_C_56369355_56369355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 01:24:02 | 28.01.2023 03:33:30 | 2.1578 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1902 | 0 | 0.12051 | 0 | 0 | 8.3107
2461680 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077_TR-81 L01_76784769 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2023 09:09:29 | 28.01.2023 14:55:59 | 5.775 | 12 | 3330 | 0 | 101 | 4 | 281 | 0 | 2 | 631.5397 | 8442.0005 | 0 | 230.6082 | 453.8665 | 1915.3996 | 0 | 702.5605 | 12375.975
2461872 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53139450 M02_53139450 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 11:50:14 | 28.01.2023 17:56:49 | 6.1097 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2331 | 0 | 66.3075 | 0 | 0 | 73.5407
2462098 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ - KAPASİTÖR M05_72102276 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 16:33:40 | 28.01.2023 22:17:45 | 5.7347 | 0 | 0 | 45 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6686 | 95.8255 | 50.5277 | 0 | 0 | 0 | 235.0218
2461766 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/41 45-72-M00041_95002457482_95002457482 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 10:01:45 | 28.01.2023 10:49:13 | 0.79111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45069
2461663 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-131 35-16-L00131_47556631_56397433_56397433 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 08:43:44 | 28.01.2023 09:27:36 | 0.73111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1168
2461666 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4575 35-10-K04575_942588122_942588122 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 08:48:17 | 28.01.2023 10:22:33 | 1.5711 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5381
2461912 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DUTLUCA TR-1 45-75-M00282_B_91416407_91416407 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 12:42:58 | 28.01.2023 15:16:43 | 2.5625 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.2744 | 0 | 0 | 0 | 1.9572 | 0 | 0 | 13.2316
2461829 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1666 35-02-K01666_99154419_99154419 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 11:08:28 | 28.01.2023 12:06:37 | 0.96917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89008
2461806 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-203 35-14-L00203_956648639_956648639 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 10:48:47 | 28.01.2023 15:58:20 | 5.1592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27725
2461998 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1361 35-03-M01361_910926849_910926849 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 14:42:41 | 28.01.2023 15:54:24 | 1.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9429 | 0 | 0 | 1.9429
2461972 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | BALIKLIOVA TR-1 35-19-L00271_ H_81735424 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 14:05:10 | 28.01.2023 16:00:51 | 1.9281 | 0 | 96 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.4193 | 0 | 4.4709 | 0 | 35.5992 | 0 | 0 | 82.4894
2461849 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | _A_56402122_56402122 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 11:26:10 | 28.01.2023 13:58:39 | 2.5414 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2385 | 0 | 0.58507 | 0 | 3.7345 | 0 | 0 | 5.5581
2462227 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1298 35-03-M01298_910812039_910812039 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 19:56:46 | 28.01.2023 21:01:37 | 1.0808 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2703
2461992 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | YÜCEBAŞ MAKİNA ÖZEL TR 35-17-M00421Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047471 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 14:30:37 | 28.01.2023 16:33:33 | 2.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2461743 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-6 35-25-M00162_956637182_956637182 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:54:27 | 28.01.2023 10:36:53 | 0.70722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52881
2461978 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-580 35-01-K00580_911375936_911375936 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 14:17:40 | 28.01.2023 15:17:20 | 0.99444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15708 | 0 | 0 | 0.15708
2461537 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3109 35-04-K03109_99782462_99782462 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 00:09:44 | 28.01.2023 02:36:48 | 2.4511 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.249
2461643 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1570 35-02-M01570_M-1054 M04_88751031 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 07:54:15 | 28.01.2023 17:14:49 | 9.3428 | 1 | 794 | 0 | 7 | 9 | 59 | 1 | 4 | 2.7586 | 2801.8669 | 0 | 116.2074 | 742.4104 | 748.8866 | 60.2798 | 305.4857 | 4777.8954
2461686 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-12 35-22-M00230_A_56368729_56368729 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:12:18 | 28.01.2023 10:22:39 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4191
2461935 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2091 35-09-M02091_8361573 A1_5947758 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 13:05:49 | 28.01.2023 15:39:50 | 2.5669 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.9013 | 0 | 0 | 0 | 10.2474 | 0 | 0 | 40.1487
2461723 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-207(DM-2/20) 35-09-M00207_99300067_99300067 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:43:38 | 28.01.2023 11:18:07 | 1.5747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5395 | 0 | 0 | 0 | 1.6739 | 0 | 0 | 5.2134
2462055 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1074 35-01-K01074_35-01-K01074_2348597 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 15:50:03 | 28.01.2023 16:15:54 | 0.43083 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 123.631 | 0 | 0 | 0 | 10.172 | 0 | 0 | 133.803
2461915 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | SİNDEL TR-1 45-75-M00331_45-75-M00331_2373444 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 12:48:29 | 28.01.2023 14:46:49 | 1.9722 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9164 | 0 | 0.21938 | 0 | 0.023405 | 0 | 0 | 12.1592
2461892 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_HatBaşıAyırıcı_53140381 M08_53140381 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 12:25:42 | 28.01.2023 17:42:33 | 5.2808 | 0 | 4 | 22 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.96533 | 69.7894 | 5.5901 | 0.7388 | 16.1449 | 0 | 0 | 93.2286
2462101 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238617 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 16:32:02 | 28.01.2023 18:17:27 | 1.7569 | 0 | 729 | 0 | 227 | 3 | 157 | 0 | 0 | 0 | 209.6643 | 0 | 130.7426 | 13.7813 | 147.6687 | 0 | 0 | 501.8568
2462224 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAGÖZLER TR-6 45-72-M00600__72374781_72374781 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 19:57:57 | 29.01.2023 00:24:03 | 4.435 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8076
2461769 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_C_60983929_60983929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 10:07:39 | 28.01.2023 11:13:58 | 1.1053 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.8736 | 0 | 0 | 0 | 1.1108 | 0 | 0 | 41.9844
2461560 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2 35-01-K00002_K C1_5871532 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 01:39:06 | 28.01.2023 02:37:26 | 0.97222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.2305 | 0 | 0 | 0 | 15.6799 | 0 | 0 | 16.9104
2462124 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HATUNDERE M03_66476668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 15:52:50 | 28.01.2023 20:12:24 | 4.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5695 | 0 | 80.5695
2461846 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_88018704 M29_88018704 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 11:24:25 | 28.01.2023 11:51:14 | 0.44694 | 4 | 229 | 4 | 29 | 9 | 28 | 0 | 0 | 3.1547 | 26.8012 | 5.4229 | 2.5475 | 29.5938 | 11.9125 | 0 | 0 | 79.4325
2461577 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-143 35-18-L00143_11328953_56372526_56372526 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 02:24:02 | 28.01.2023 05:21:29 | 2.9575 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.9665 | 0 | 0 | 0 | 6.633 | 0 | 0 | 49.5995
2461955 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 13:50:03 | 28.01.2023 14:54:39 | 1.0767 | 0 | 730 | 0 | 227 | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 119.4853 | 0 | 68.7387 | 8.9061 | 96.5231 | 0 | 0 | 293.6532
2461623 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_ARVALYA L11_2326934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 06:47:31 | 28.01.2023 07:53:16 | 1.0958 | 3 | 16 | 25 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2.3899 | 3.8868 | 17.2443 | 1.1327 | 117.7382 | 3.1676 | 0 | 0 | 145.5595
2461706 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEKİ KÖY İĞDELİ AKTEPE ÇİÇEKLİK YANI TR-3 35-15-L00512_A_56369995_56369995 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:29:03 | 28.01.2023 11:44:26 | 2.2564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57208 | 0 | 4.0529 | 0 | 0 | 4.625
2462264 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2955(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02955_E_56365794_56365794 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 21:50:51 | 29.01.2023 01:12:09 | 3.355 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 91.1046 | 0 | 0 | 0 | 23.832 | 0 | 0 | 114.9367
2461763 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-121 ZEYTİNALANI 35-19-L00121_B_56373275_56373275 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2023 09:59:20 | 28.01.2023 15:29:55 | 5.5097 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 67.087 | 0 | 0 | 0 | 159.5136 | 0 | 0 | 226.6007
2462161 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİŞAKRAN TR-5 35-17-M00205_950309035_950309035 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 17:56:57 | 28.01.2023 23:56:01 | 5.9844 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8419
2462118 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ERGENEKON TR-3 45-83-L00140_45-83-L00140_61290913 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 17:00:43 | 28.01.2023 18:49:41 | 1.8161 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 346.3098 | 0 | 0 | 0 | 5.7594 | 0 | 0 | 352.0692
2461852 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇIRPI TR-1-2/4 35-20-M00009_35-20-M00009_2370832 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 11:20:37 | 28.01.2023 14:04:14 | 2.7269 | 0 | 110 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 74.0712 | 0 | 8.513 | 0 | 19.8348 | 0 | 0 | 102.419
2461975 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_SARIKAYA L02_2113671 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 14:09:00 | 28.01.2023 14:18:38 | 0.16056 | 1 | 3355 | 3 | 747 | 22 | 548 | 0 | 0 | 0.046097 | 73.3148 | 5.7278 | 14.1794 | 20.5837 | 54.7817 | 0 | 0 | 168.6335
2461826 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-8 35-21-L00015_A_56357682_56357682 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 11:06:17 | 28.01.2023 13:17:55 | 2.1939 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.5168 | 0 | 0 | 0 | 0.35314 | 0 | 0 | 55.8699
2461932 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BİRGİ TR-10 35-15-L00266_A_91225178_91225178 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 13:21:11 | 28.01.2023 16:17:45 | 2.9428 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10.1264 | 0 | 0 | 0 | 110.6942 | 0 | 0 | 120.8206
2461895 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2353 35-03-M02353_35-03-M02353_55019299 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2023 12:27:19 | 28.01.2023 13:36:09 | 1.1472 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 25.519 | 0 | 0 | 0 | 212.8884 | 0 | 237.2616 | 475.6689
2482304 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_MANİFATURACILAR K02_2092114 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:47:00 | 28.01.2023 11:12:00 | 1.4167 | 0 | 191 | 0 | 0 | 2 | 113 | 0 | 2 | 0 | 73.8823 | 0 | 0 | 3324.5419 | 295.0583 | 0 | 98.6534 | 3792.1359
2461683 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2675 35-01-M02675_911415543_911415543 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:08:30 | 28.01.2023 11:39:31 | 2.5169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6587
2461640 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3373 35-10-K03373_912726756_912726756 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 07:51:25 | 28.01.2023 09:28:00 | 1.6097 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9894
2462459 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-42 35-15-M00042_TR-43 - TR-138 M03_66581728 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 10:57:58 | 29.01.2023 12:08:49 | 1.1808 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 213.6676 | 0 | 0 | 0 | 24.3039 | 0 | 0 | 237.9715
2462499 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_LALELİ M03_2308211 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 11:47:36 | 29.01.2023 12:40:00 | 0.87333 | 0 | 6539 | 0 | 0 | 1 | 579 | 0 | 0 | 0 | 1334.8635 | 0 | 0 | 12.4977 | 630.1789 | 0 | 0 | 1977.5401
2462605 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ÇAPUTÇU M16_2060976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 14:10:46 | 29.01.2023 14:34:44 | 0.39944 | 0 | 3610 | 3 | 1 | 1 | 119 | 1 | 0 | 0 | 369.7353 | 2.5348 | 0.20133 | 13.962 | 46.935 | 3.4504 | 0 | 436.8188
2462691 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_GÖDENCE L04_72144455 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 17:42:34 | 29.01.2023 19:48:32 | 2.0994 | 5 | 844 | 6 | 19 | 10 | 86 | 0 | 2 | 640.2217 | 575.4496 | 16.0351 | 8.2619 | 39.7295 | 114.3857 | 0 | 0 | 1394.0835
2462545 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/46 (25/17c) 45-71-M00146_953245017_953245017 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 12:48:07 | 29.01.2023 15:03:40 | 2.2592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1255
2462651 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-436 BUCA KALK.KOOP 35-02-M00436_ M02_2062610 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 16:08:14 | 29.01.2023 16:42:37 | 0.57306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9496 | 2.4995 | 0 | 92.449
2462376 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 09:16:57 | 29.01.2023 09:49:00 | 0.53417 | 7 | 1530 | 13 | 297 | 33 | 266 | 1 | 0 | 3.324 | 293.9212 | 9.1913 | 63.9534 | 62.7607 | 132.1346 | 5.0834 | 0 | 570.3685
2462396 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | VİKİNG TM 35-17-A00007_VİKİNG KÖYLER R08_2314259 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 09:30:16 | 29.01.2023 09:58:13 | 0.4661 | 2 | 204 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.69469 | 16.0103 | 0 | 0.7646 | 11.0965 | 1.5627 | 0 | 0 | 30.1288
2462419 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_SEFERİHİSAR M05_2313936 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 09:45:24 | 29.01.2023 13:42:42 | 3.955 | 4 | 11268 | 20 | 423 | 39 | 1151 | 1 | 3 | 24.7853 | 13037.3886 | 212.7293 | 332.8799 | 2066.2802 | 5028.1458 | 61.7497 | 45.7912 | 20809.7501
2462688 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_DSİ M06_72163658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 17:41:08 | 29.01.2023 17:52:19 | 0.18639 | 1 | 722 | 10 | 8 | 29 | 62 | 6 | 0 | 0.058216 | 35.4894 | 12.4101 | 0.88548 | 212.0854 | 4.9396 | 50.1309 | 0 | 315.999
2462668 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_TURGUTALP TR-1 M02_60210071 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 16:48:33 | 29.01.2023 17:06:17 | 0.29556 | 0 | 5384 | 0 | 0 | 3 | 346 | 0 | 0 | 0 | 371.1533 | 0 | 0 | 4.2321 | 92.3535 | 0 | 0 | 467.739
2462774 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYAĞZI MERKEZ TR-20 35-31-L00273_956577015_956577015 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 21:19:37 | 29.01.2023 23:55:36 | 2.5997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29999
2462648 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 15:56:03 | 29.01.2023 16:39:27 | 0.72333 | 0 | 90 | 45 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.4015 | 21.3162 | 0.0068779 | 24.3612 | 0.24021 | 0 | 0 | 65.326
2462339 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-217 35-01-K00217_A_56376758_56376758 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2023 08:27:32 | 29.01.2023 11:39:04 | 3.1922 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 220.7115 | 0 | 0 | 0 | 6.929 | 0 | 0 | 227.6405
2462462 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-6 35-25-M00162_956637459_956637459 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 10:51:02 | 29.01.2023 16:02:51 | 5.1969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13872
2462439 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1361 35-02-K01361_A_56378733_56378733 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 10:22:55 | 29.01.2023 12:38:06 | 2.2531 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 199.1811 | 0 | 0 | 0 | 39.881 | 0 | 0 | 239.0622
2462416 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | DUTLUCA TR-1 45-75-M00282_45-75-M00282_2366973 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 09:51:22 | 29.01.2023 14:12:53 | 4.3586 | 0 | 141 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.4298 | 0 | 0 | 0 | 9.4065 | 0 | 0 | 34.8363
2462356 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-2/12 45-72-L01016_TR-2/15 TR-2/16 L04_79524865 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 08:56:00 | 29.01.2023 16:12:54 | 7.2817 | 0 | 1515 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2226.222 | 0 | 102.1189 | 0 | 592.1885 | 0 | 0 | 2920.5294
2462565 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | LEZİTA DM 35-27-M00950_BAĞYURDU TM LEZİTA-1 M08_49855401 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 12:47:58 | 29.01.2023 14:42:47 | 1.9136 | 1 | 8 | 24 | 53 | 17 | 11 | 17 | 0 | 0.27596 | 3.2365 | 148.8235 | 24.1541 | 514.4492 | 18.3088 | 4730.0719 | 0 | 5439.3201
2462542 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_HURDACILAR M50_2321435 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 11:31:39 | 29.01.2023 13:50:27 | 2.3133 | 0 | 238 | 0 | 0 | 2 | 336 | 1 | 18 | 0 | 181.5201 | 0 | 0 | 4.0251 | 1197.1115 | 110.5914 | 448.4504 | 1941.6985
2462777 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-58 45-73-M00058_945670803_945670803 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 20:09:02 | 29.01.2023 23:19:00 | 3.1661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1555
2462422 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-12 35-21-L00134_C_56378242_56378242 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 10:03:06 | 29.01.2023 10:48:54 | 0.76333 | 0 | 142 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.339 | 0 | 2.0864 | 0 | 1.1422 | 0 | 0 | 15.5676
2462734 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_G G1_5860327 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 19:13:13 | 29.01.2023 22:15:36 | 3.0397 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.4861 | 0 | 0 | 0 | 101.498 | 0 | 0 | 133.9841
2462714 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3063(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03063_912606022_912606022 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 18:38:52 | 29.01.2023 19:26:32 | 0.79444 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7027 | 0 | 0 | 0 | 0.082367 | 0 | 0 | 10.785
2462479 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | ÖVEÇLİ TR-1 45-76-L00134_45-76-L00134_2363329 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 11:30:55 | 29.01.2023 12:18:12 | 0.78806 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3.4099 | 0 | 0.84672 | 0 | 0.72789 | 0 | 0 | 4.9845
2462628 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYIR TR-1 35-29-L00505_950353771_950353771 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 14:48:40 | 29.01.2023 19:01:01 | 4.2058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80387
2462379 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-4 35-28-M00004_ULUKENT DM-4/6 M08_66492819 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 09:14:44 | 29.01.2023 14:52:39 | 5.6319 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 332.9313 | 0 | 0 | 0 | 8.8262 | 0 | 0 | 341.7575
2462720 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM08/TR01 45-73-M00017_DM-8/2 M06_66749466 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 18:46:05 | 29.01.2023 19:49:01 | 1.0489 | 0 | 2842 | 1 | 96 | 4 | 220 | 2 | 2 | 0 | 962.6541 | 0.82324 | 19.1593 | 14.6517 | 193.3844 | 71.0818 | 3.7619 | 1265.5165
2462365 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033272 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 08:44:29 | 29.01.2023 09:51:46 | 1.1214 | 22 | 2658 | 35 | 204 | 56 | 757 | 6 | 1 | 19.0241 | 560.962 | 155.604 | 71.6451 | 214.4806 | 361.0154 | 197.4305 | 7.6326 | 1587.7941
2462342 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_TURGUTALP TR-1 M02_60210160 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 08:36:18 | 29.01.2023 08:44:58 | 0.14444 | 0 | 5384 | 0 | 0 | 3 | 346 | 0 | 0 | 0 | 166.0616 | 0 | 0 | 2.0142 | 40.7374 | 0 | 0 | 208.8131
2462348 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | SFS KÖK 35-26-M00396_AYMER KÖK M04_50092879 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 08:41:40 | 29.01.2023 10:22:11 | 1.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2263 | 0 | 13.8934 | 140.1197
2462597 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 13:48:42 | 29.01.2023 13:52:37 | 0.065413 | 0 | 9 | 43 | 85 | 17 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0.097126 | 0.94347 | 3.973 | 11.1215 | 4.6306 | 24.1151 | 0 | 44.8808
2462611 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3 45-71-M02147_953243939_953243939 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 14:23:27 | 29.01.2023 19:01:14 | 4.6297 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9743
2462637 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇA TR-3 35-23-L00003_35-23-L00003_72151854 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 15:23:10 | 29.01.2023 17:35:31 | 2.2058 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.2561 | 0 | 0 | 0 | 1.7306 | 0 | 0 | 66.9867
2462760 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KAMUKENT ARSA KOOP ÖZEL TR 35-21-L00174Ö_ L03_2312752 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 20:33:04 | 29.01.2023 23:01:18 | 2.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.0979 | 0 | 0 | 0 | 204.0979
2462382 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-95 45-78-L00095_953248015_953248015 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 09:18:18 | 29.01.2023 11:22:59 | 2.0781 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9342
2462425 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANHASAN KÖYÜ TR1 45-72-L00321_45-72-L00321_2349010 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 10:03:59 | 29.01.2023 12:04:34 | 2.0097 | 0 | 55 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.6828 | 0 | 0.62631 | 0 | 11.1579 | 0 | 0 | 33.4671
2462431 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-9/2 KÖK 45-71-M00676_DM-9/4-B M09_72117576 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 10:12:15 | 29.01.2023 17:33:03 | 7.3467 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.0982 | 0 | 906.8773 | 0 | 3273.5229 | 0 | 4186.4984
2462554 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2 35-01-K00002_35-01-K00002_2374436 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 12:59:02 | 29.01.2023 13:17:11 | 0.3025 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10.8194 | 0 | 0 | 0 | 5.6208 | 0 | 0 | 16.4403
2462362 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2453 35-03-M02453_910779799_910779799 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 10:49:33 | 29.01.2023 16:25:30 | 5.5992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.5877 | 0 | 0 | 0 | 120.8054 | 0 | 0 | 132.3931
2462531 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-84/1 35-18-L00533_6772040 TD1_5817626 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 12:30:48 | 29.01.2023 13:28:28 | 0.96111 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5529
2462385 | 1 | İZMİR | KINIK | KÖK | DAĞISTAN KÖK 35-16-M00186_BERGAMA T.M. M01_2059217 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 09:08:30 | 29.01.2023 18:06:52 | 8.9728 | 0 | 530 | 15 | 280 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1005.5535 | 26.208 | 683.5937 | 153.3086 | 462.196 | 0 | 0 | 2330.8598
2462717 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM02/TR01 45-73-M00037_DM-6/01 M10_2082140 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 18:45:19 | 29.01.2023 19:06:09 | 0.34722 | 0 | 11196 | 3 | 25 | 3 | 1890 | 1 | 5 | 0 | 1260.3037 | 0.11566 | 1.8466 | 17.0009 | 460.511 | 39.1964 | 1.212 | 1780.1863
2462508 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-259 KAVAKLIDERE 35-14-M00259_956659263_956659263 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 12:06:20 | 29.01.2023 17:23:01 | 5.2781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018198
2462763 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAKIRBEYLİ TR-1 35-26-M00486_D_56358894_56358894 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 20:39:14 | 29.01.2023 21:45:43 | 1.1081 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.48 | 0 | 0.50176 | 0 | 0.064011 | 0 | 0 | 16.0458
2462368 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3 45-71-M02147_953221824_953221824 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 09:05:27 | 29.01.2023 11:55:23 | 2.8322 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8246
2462654 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4024 35-01-K04024_35-01-K04024_2351140 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 16:17:50 | 29.01.2023 17:14:13 | 0.93972 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 116.7282 | 0 | 0 | 0 | 7.4444 | 0 | 0 | 124.1726
2462594 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950462385_950462385 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2023 13:37:36 | 29.01.2023 17:11:10 | 3.5594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57851
2462800 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1439 35-01-K01439_912033212_912033212 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 23:32:27 | 30.01.2023 02:48:03 | 3.26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.063
2462700 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞLENHOCA TR-3 35-21-L00120_D_56376550_56376550 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 18:05:04 | 29.01.2023 19:11:35 | 1.1086 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.2059 | 0 | 0 | 0 | 2.0147 | 0 | 0 | 34.2207
2462448 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARALAR TR-1 35-16-M00089_953326232_953326232 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 10:48:07 | 29.01.2023 12:02:39 | 1.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2462471 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TUMBULLAR TR-2 35-31-L00369_A_91440696_91440696 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 11:22:27 | 29.01.2023 15:47:42 | 4.4208 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0313 | 0 | 3.3304 | 0 | 0.37165 | 0 | 0 | 11.7333
2462591 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-4 35-29-L00004_950342381_950342381 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 13:39:14 | 29.01.2023 14:18:02 | 0.64667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88743 | 0 | 0 | 0 | 0.12012 | 0 | 0 | 1.0076
2462614 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | SONİŞ TR 35-26-M01125_SBT İNŞAAT M03_66056323 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 14:26:44 | 29.01.2023 15:48:01 | 1.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5632 | 0 | 0 | 0 | 5.5632
2462783 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİFOÇA TR-21 35-23-M00021_E tr/21e/1_42106394 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 21:40:27 | 29.01.2023 22:37:40 | 0.95361 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5571
2462571 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-17 35-21-L00128_953368476_953368476 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 13:14:01 | 29.01.2023 15:04:20 | 1.8386 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47556
2462411 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ERZE AMBALAJ KÖK 35-27-M00086_TR-32(DM03-TR-01) M04_72177640 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 09:04:10 | 29.01.2023 10:48:27 | 1.7381 | 16 | 95 | 17 | 24 | 40 | 26 | 9 | 2 | 42.0768 | 81.5192 | 27.4211 | 25.1817 | 493.0662 | 60.2014 | 827.5575 | 34.8707 | 1591.8944
2462789 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-17 35-28-L00017_953373707_953373707 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 22:24:50 | 29.01.2023 23:26:19 | 1.0247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56031
2462434 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/6 45-83-L00006_TR-2/9 L02_2325950 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 10:03:31 | 29.01.2023 13:01:14 | 2.9619 | 0 | 893 | 0 | 15 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 682.5819 | 0 | 9.0541 | 0 | 169.2513 | 0 | 0 | 860.8874
2462749 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-10 35-19-L00249_A_91017579_91017579 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 19:58:17 | 29.01.2023 21:24:15 | 1.4328 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.4118 | 0 | 2.3605 | 0 | 4.8543 | 0 | 0 | 50.6266
2462394 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139846 M05_53139846 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 09:25:33 | 29.01.2023 12:02:02 | 2.6081 | 1 | 414 | 7 | 5 | 3 | 38 | 0 | 0 | 1.0761 | 255.8934 | 6.617 | 4.4606 | 8.3685 | 48.8438 | 0 | 0 | 325.2595
2462497 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3981 35-04-K03981_35-04-K03981_2352075 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 11:48:29 | 29.01.2023 12:27:44 | 0.65417 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 96.298 | 0 | 0 | 0 | 14.0788 | 0 | 0 | 110.3768
2462494 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_GÜRÇEŞME-1 M11_2312203 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 11:44:47 | 29.01.2023 11:54:00 | 0.15361 | 1 | 23789 | 0 | 0 | 4 | 2165 | 0 | 1 | 0.04657 | 948.0505 | 0 | 0 | 37.4665 | 358.2988 | 0 | 1.031 | 1344.8933
2462543 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_HatBaşıAyırıcı_53135150 M06_53135150 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 12:50:03 | 29.01.2023 16:32:53 | 3.7139 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0892 | 0 | 0.22585 | 0 | 0 | 0 | 31.315
2462374 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-78/1 45-83-L00305_955140260_955140260 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 09:10:54 | 29.01.2023 12:11:28 | 3.0094 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1018
2462729 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TUMBULLAR TR-2 35-31-L00369_47788459_56352277_56352277 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 19:01:28 | 29.01.2023 22:05:42 | 3.0706 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3773 | 0 | 2.3104 | 0 | 0.20964 | 0 | 0 | 8.8974
2462666 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_E_56357187_56357187 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 16:56:31 | 29.01.2023 21:47:23 | 4.8478 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 119.4225 | 0 | 0.014105 | 0 | 82.1973 | 0 | 0 | 201.634
2462480 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2312218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 11:25:34 | 29.01.2023 12:42:17 | 1.2786 | 1 | 4 | 68 | 327 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0.65882 | 2.2814 | 442.5536 | 367.9855 | 43.8948 | 134.2532 | 0 | 0 | 991.6273
2462772 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168905 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 21:15:13 | 29.01.2023 22:21:33 | 1.1056 | 3 | 198 | 19 | 244 | 15 | 76 | 4 | 0 | 47.4661 | 126.9107 | 4.7652 | 73.2972 | 89.4799 | 81.3801 | 139.3866 | 0 | 562.6858
2462414 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-5 GÖZSÜZLER 35-14-L00005_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2093353 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 09:49:49 | 29.01.2023 09:57:47 | 0.13278 | 0 | 58 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0738 | 0 | 0.6277 | 0 | 0.18982 | 0 | 0 | 2.8914
2462786 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-22 HASTANE ÖNÜ 35-14-M00022_956640491_956640491 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 22:07:43 | 29.01.2023 23:07:10 | 0.99083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3015
2462391 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_NOHUT GÖLÜ(KÖY SULAMA) M01_72111686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 09:24:49 | 29.01.2023 10:34:06 | 1.1547 | 0 | 0 | 16 | 59 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4309 | 125.1065 | 0.1135 | 4.284 | 0 | 0 | 146.9349
2462500 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE DM-5/05 45-71-M00235_45-71-M00235_2363240 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 11:33:46 | 29.01.2023 12:13:23 | 0.66028 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.4283 | 0 | 0 | 0 | 8.1592 | 0 | 0 | 31.5875
2462560 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KÖK 45-71-M01899Ö_ M02_2051941 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 13:00:45 | 29.01.2023 13:37:48 | 0.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7325 | 0 | 0 | 0 | 48.7325
2462646 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DAĞDERE TR-1 45-72-M00256_45-72-M00256_2372755 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 15:52:30 | 29.01.2023 19:13:28 | 3.3494 | 0 | 82 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.56 | 0 | 4.2934 | 0 | 10.1829 | 0 | 0 | 39.0363
2462600 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-676 GİRİŞ M04_2118175 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 13:56:45 | 29.01.2023 14:12:28 | 0.26194 | 2 | 31 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 13.9247 | 8.7726 | 0 | 0 | 23.4561 | 0.16611 | 0 | 0 | 46.3194
2462328 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3 KÖPRÜYANI 45-71-M00254_953221151_953221151 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 06:56:47 | 29.01.2023 07:20:37 | 0.39722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053547
2462683 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | MUZAFFER DURAL GRB. 35-20-L00097_10098357_56361047_56361047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 17:34:31 | 29.01.2023 20:02:51 | 2.4722 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2865 | 0 | 12.4882 | 0 | 0 | 24.7747
2462706 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | KEMAL ÖZBAŞ SULAMA GRUBU TR 35-27-M00530_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052058 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 18:14:58 | 29.01.2023 22:15:14 | 4.0044 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.624 | 0 | 13.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1971
2462520 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_956650591_956650591 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 12:23:25 | 29.01.2023 15:27:06 | 3.0614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1315
2462397 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2118 35-03-M02118_910759055_910759055 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 09:30:59 | 29.01.2023 13:31:23 | 4.0067 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2169
2462640 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ALAŞARLI M.ÇETİN GRUBU TR-3 35-15-L00221_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046454 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 15:28:09 | 29.01.2023 20:42:59 | 5.2472 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4355 | 0 | 9.2448 | 0 | 0 | 15.6803
2462563 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KOCAKAĞAN TR-1 45-72-L00223_A_79435873_79435873 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 13:05:52 | 29.01.2023 19:08:58 | 6.0517 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5062 | 0 | 0 | 0 | 8.6796 | 0 | 0 | 14.1857
2462583 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | UMMANDERESİ TR-2 45-75-M00074_C_56398055_56398055 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 13:29:42 | 29.01.2023 14:00:58 | 0.52111 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20351 | 0 | 0.32779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53131
2462371 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-3 35-28-M00003_DM-3/30 M03_2312186 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 09:08:58 | 29.01.2023 14:21:28 | 5.2083 | 0 | 1661 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2489.4189 | 0 | 0 | 0 | 330.6293 | 0 | 0 | 2820.0482
2462769 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVACIK TR-5 35-31-L00146_956588413_956588413 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 20:57:16 | 30.01.2023 02:30:09 | 5.5481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056424
2462626 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-49 45-73-M00049_945674468_945674468 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 14:40:36 | 29.01.2023 17:18:57 | 2.6392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2462340 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TUMBULLAR TR-2 35-31-L00369_A_91440696_91440696 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 08:36:57 | 29.01.2023 10:31:43 | 1.9128 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.467 | 0 | 1.5412 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 5.1643
2462695 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-295 GENÇLİK VE SPOR BAK. ÖZEL TR 35-02-M00295Ö_M-97 M01_87243352 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 17:41:44 | 29.01.2023 21:20:01 | 3.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 4.5619
2462463 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KALEMOĞLU TR-1 45-75-M00318_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2038117 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 10:58:32 | 29.01.2023 18:49:27 | 7.8486 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.3724 | 0 | 0 | 0 | 16.8334 | 0 | 0 | 94.2058
2462440 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-4 45-71-M00004_45-71-M00004_2377244 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2023 10:30:37 | 29.01.2023 12:40:44 | 2.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7528 | 0 | 0 | 28.7528
2462689 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163649 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 17:42:30 | 29.01.2023 18:01:24 | 0.315 | 5 | 1825 | 9 | 21 | 16 | 209 | 2 | 0 | 0.135 | 196.1053 | 0.68542 | 1.0163 | 75.1307 | 34.9191 | 2.7212 | 0 | 310.713
2462423 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-32 35-30-L00032_TR-34 L05_2095858 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 10:03:00 | 29.01.2023 12:23:43 | 2.3453 | 0 | 396 | 0 | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 200.0381 | 0 | 0.093169 | 27.5698 | 134.5 | 0 | 0 | 362.201
2462400 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_ŞEHİR-1 L14_2314540 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 09:33:28 | 29.01.2023 16:11:28 | 6.6333 | 1 | 4237 | 6 | 83 | 6 | 776 | 3 | 1 | 3.6804 | 5713.0385 | 204.0107 | 354.9764 | 47.4394 | 3038.3234 | 969.409 | 1.8078 | 10332.6858
2462778 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-24 45-80-M00024_B_91000921_91000921 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 21:36:50 | 29.01.2023 22:00:15 | 0.39028 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.9407 | 0 | 0 | 0 | 2.2771 | 0 | 0 | 13.2178
2462592 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HAMZABEYLİ TR-3 45-71-M01773_A_56352546_56352546 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 13:35:18 | 29.01.2023 20:17:47 | 6.7081 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.3603 | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 0 | 0 | 45.1004
2462443 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-9 45-78-L00009_915884376_915884376 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 10:25:42 | 29.01.2023 13:26:53 | 3.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1991 | 0 | 0 | 3.1991
2462609 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOYGAR TR-1 45-73-M00236_945657457_945657457 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 14:15:58 | 29.01.2023 15:14:04 | 0.96833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47485 | 0 | 0 | 0.47485
2462466 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | ARPACI GÜNEŞLİ TR-2 45-86-M00079_45-86-M00079_2349386 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 11:08:22 | 29.01.2023 12:27:08 | 1.3128 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8712 | 0 | 0.072118 | 0 | 1.9571 | 0 | 0 | 3.9004
2462735 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-272 GÜZELÇİFTLİK KÖK 35-14-L00272_L-185 UFUKKÖY L04_89207578 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 19:12:38 | 29.01.2023 20:44:57 | 1.5386 | 0 | 296 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 413.6245 | 0 | 0.40875 | 0 | 23.377 | 0 | 0 | 437.4102
2462523 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | RAHMANLAR KÖK 45-81-M00327_RAHMANLAR KÖY M04_90848852 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 12:12:21 | 29.01.2023 14:25:41 | 2.2222 | 0 | 223 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.5663 | 0 | 2.5789 | 0 | 21.6529 | 0 | 0 | 80.7981
2462629 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_IŞIKLAR-1 M03_2091648 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 14:59:50 | 29.01.2023 15:09:30 | 0.16111 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.8905 | 0 | 0 | 0.5758 | 1.3912 | 0 | 0 | 3.8576
2462506 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1750 35-08-K01750_35-08-K01750_42108377 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 11:40:12 | 29.01.2023 12:36:46 | 0.94278 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 89.7445 | 0 | 0 | 0 | 59.5451 | 0 | 0 | 149.2896
2462529 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-4/5-1 45-71-M00805_DM-4/5 M02_50178538 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 12:07:00 | 29.01.2023 12:17:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13578 | 0 | 3.0544 | 0 | 22.7795 | 0 | 25.9697
2462460 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-20/TR01-A 45-71-M02373_A A01b_84573688 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 10:57:11 | 29.01.2023 14:00:10 | 3.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8159 | 0 | 0 | 2.8159
2462483 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | SONİŞ TR 35-26-M01125_NİLSAN KÖK M02_66056322 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 11:25:50 | 29.01.2023 12:37:47 | 1.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0361 | 26.0378 | 0 | 0 | 31.0739
2462297 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-3 (M-211) 35-09-M00211_M-2092 M01_45384024 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 00:43:30 | 29.01.2023 00:47:51 | 0.0725 | 0 | 1178 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21.2873 | 0 | 0 | 0.079205 | 4.355 | 0 | 0 | 25.7215
2462606 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2404 35-04-M02404_99446777_99446777 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 14:15:54 | 29.01.2023 18:40:06 | 4.4033 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1419
2462755 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AVŞAR TR-2 45-83-L00352_A_91071981_91071981 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2023 20:19:21 | 29.01.2023 22:28:28 | 2.1519 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.9896 | 0 | 0 | 0 | 0.070545 | 0 | 0 | 17.0602
2462589 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_35-23-M00030_76459361 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 13:39:25 | 29.01.2023 14:07:03 | 0.46056 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.3978 | 0 | 0 | 0 | 17.216 | 0 | 0 | 38.6138
2462420 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÇETMEN DM 35-26-M00924_EGE KENT M09_2307165 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 10:00:00 | 29.01.2023 15:36:47 | 5.6131 | 0 | 818 | 0 | 1 | 18 | 41 | 9 | 0 | 0 | 1140.1904 | 0 | 10.7996 | 946.2895 | 215.5071 | 1409.2435 | 0 | 3722.03
2462612 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-4 35-17-M00364_A_91012856_91012856 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 14:23:58 | 29.01.2023 15:47:41 | 1.3953 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0093594 | 0 | 0.87587 | 0 | 33.5237 | 0 | 0 | 34.4089
2462383 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | HELVACI TR-4 35-17-M00364_35-17-M00364_2351390 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 09:19:05 | 29.01.2023 12:31:15 | 3.2028 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.1658 | 0 | 4.6693 | 0 | 171.6774 | 0 | 0 | 202.5126
2462569 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1758 35-01-M01758_A A01b_5895971 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 13:14:31 | 29.01.2023 20:29:53 | 7.2561 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 136.4155 | 0 | 0 | 0 | 10.3291 | 0 | 0 | 146.7447
2462426 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_ESKİOBA L03_2312347 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 10:07:29 | 29.01.2023 10:44:36 | 0.61861 | 1 | 815 | 46 | 35 | 7 | 85 | 1 | 0 | 0.13074 | 109.6074 | 60.6294 | 9.1601 | 79.1249 | 36.8591 | 37.6893 | 0 | 333.201
2462669 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVACIK TR-1 45-77-M00001_945507034_945507034 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 16:34:38 | 29.01.2023 17:53:23 | 1.3125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80058
2462775 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-196 (AYAYORGİ-1) 35-18-L00196_A_90995212_90995212 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 21:24:33 | 29.01.2023 22:05:11 | 0.67722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5514 | 0 | 0 | 1.5514
2462377 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53140197 M014_53140197 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 09:14:28 | 29.01.2023 17:24:42 | 8.1706 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.0049 | 0 | 198.6441 | 0 | 0 | 0 | 330.649
2462526 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2 35-01-K00002_J_56377437_56377437 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 12:34:38 | 29.01.2023 14:22:57 | 1.8053 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.541 | 0 | 0 | 0 | 30.9134 | 0 | 0 | 63.4545
2462386 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_HALİTPAŞA TARIMSAL SULAMA-2 M01_72188720 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 09:19:18 | 29.01.2023 12:10:05 | 2.8464 | 0 | 0 | 50 | 121 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3409 | 147.7831 | 10.1968 | 9.9033 | 0 | 0 | 269.2242
2462741 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213068 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 19:24:08 | 29.01.2023 19:51:43 | 0.45972 | 0 | 778 | 4 | 41 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 80.0992 | 2.1595 | 2.4869 | 0 | 15.0344 | 19.3941 | 0 | 119.1741
2462532 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKMAKLI TR-2 35-17-M00346_95000602567_95000602567 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2023 12:29:34 | 29.01.2023 19:06:39 | 6.6181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7415e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7415e-05
2462787 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1050 35-02-M01050_A A03_5913772 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 22:09:34 | 29.01.2023 23:07:22 | 0.96333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2789 | 0 | 0 | 0 | 0.86422 | 0 | 0 | 9.1431
2462392 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 09:28:30 | 29.01.2023 09:42:16 | 0.22944 | 1 | 2447 | 40 | 87 | 21 | 245 | 7 | 0 | 0.071921 | 66.5478 | 25.8192 | 3.2908 | 14.8697 | 29.0484 | 73.7149 | 0 | 213.3627
2462346 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | VİKİNG TM 35-17-A00007_HatBaşıAyırıcı_73034390 R05_73034390 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 08:40:58 | 29.01.2023 10:08:38 | 1.4611 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.94453 | 0.90974 | 0.32532 | 4.2195 | 0.65177 | 0 | 0 | 7.0509
2462701 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREKLİ TR-2 35-15-L00440_950371080_950371080 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 18:02:26 | 29.01.2023 22:32:44 | 4.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8423
2462309 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_KARMEZ-2 M09_2306332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 02:52:08 | 29.01.2023 03:16:44 | 0.41 | 21 | 141 | 143 | 316 | 48 | 95 | 15 | 0 | 1.784 | 10.0276 | 32.0624 | 24.2254 | 62.2069 | 10.7351 | 251.439 | 0 | 392.4805
2462641 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | TİLKİKÖY TR-2 45-71-M01272_45-71-M01272_2374534 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 15:40:06 | 29.01.2023 22:23:35 | 6.7247 | 0 | 67 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 109.0141 | 0 | 34.6722 | 0 | 57.7536 | 0 | 0 | 201.44
2462472 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-2 M04_61320834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 11:22:00 | 29.01.2023 14:44:37 | 3.3769 | 0 | 437 | 31 | 61 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 270.4828 | 33.7824 | 46.2444 | 25.6423 | 66.1343 | 0 | 0 | 442.2862
2462492 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-6 K36_2310278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 11:40:26 | 29.01.2023 12:31:00 | 0.84278 | 0 | 3179 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 23 | 0 | 729.0194 | 0 | 0 | 0 | 660.2475 | 0 | 167.9625 | 1557.2295
2462635 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | HABAŞ TM 35-17-A00008_BİÇEROVA M26_2333323 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 15:22:29 | 29.01.2023 15:58:09 | 0.59444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 626 | 5 | 6 | 0 | 0.18931 | 0 | 0 | 42.9463 | 318.7556 | 592.0799 | 29.2213 | 983.1925
2462429 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-137 TORASAN MAH. 35-19-L00137_956695020_956695020 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 10:03:48 | 29.01.2023 10:52:21 | 0.80917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5246 | 0 | 0 | 0.5246
2462678 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3089 35-03-M03089_910460712_910460712 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 17:18:43 | 29.01.2023 22:03:41 | 4.7494 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97921
2462572 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2304032 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 13:13:51 | 29.01.2023 14:07:53 | 0.90056 | 1 | 292 | 18 | 106 | 10 | 49 | 4 | 0 | 3.146 | 64.1843 | 156.2371 | 74.792 | 190.5576 | 27.1045 | 58.741 | 0 | 574.7625
2462721 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | KAREL DM 35-17-M00247_EGELİM DM-2 M12_66441977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 18:48:33 | 29.01.2023 19:29:02 | 0.67472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6511 | 8.1391 | 315.9799 | 0 | 385.7701
2462329 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | _C_56366312_56366312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 06:52:49 | 29.01.2023 09:52:39 | 2.9972 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.3007 | 0 | 0 | 0 | 22.9973 | 0 | 0 | 44.298
2462744 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1758 35-01-M01758_DAĞITIM TRF M-1758 M03_65827299 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 19:31:09 | 29.01.2023 20:32:28 | 1.0219 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.3262 | 0 | 0 | 0 | 1.2986 | 0 | 0 | 37.6248
2462412 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-425 35-04-K00425_913137660_913137660 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 09:45:27 | 29.01.2023 10:54:59 | 1.1589 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7213
2462343 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-116 OVACIK 35-18-L00116_950440402_950440402 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 08:39:06 | 29.01.2023 10:10:59 | 1.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4176 | 0 | 0 | 6.4176
2462389 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-4 35-28-M00004_ULUKENT DM-4/15 M07_66492818 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 09:27:08 | 29.01.2023 15:10:35 | 5.7242 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3748.52 | 0 | 0 | 0 | 90.9927 | 0 | 0 | 3839.5127
2462512 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10-C KÖK 45-71-M00674_DM-5/10 M08_2306062 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 12:14:07 | 29.01.2023 12:16:27 | 0.038889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.031683 | 0 | 9.8187 | 0 | 45.7414 | 0 | 55.5918
2462406 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_SERVİS TRAFOSU HALİLBEYLİ DM M13_2051355 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 09:32:07 | 29.01.2023 12:29:05 | 2.9494 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5983
2462558 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-1 (DM-5/1) 35-19-M00001_50005174_56391867_56391867 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 13:03:32 | 29.01.2023 14:24:38 | 1.3517 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9616 | 0 | 0.023869 | 0 | 15.3188 | 0 | 0 | 17.3042
2462349 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAĞDERE TR-2 45-72-M00257_A_66324878_66324878 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 08:27:18 | 29.01.2023 13:04:32 | 4.6206 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6641 | 0 | 0 | 0 | 0.68694 | 0 | 0 | 17.3511
2462306 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-928 35-04-K00928_B B2_5827364 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 02:26:32 | 29.01.2023 03:05:10 | 0.64389 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.8233 | 0 | 0 | 0 | 7.2866 | 0 | 0 | 24.11
2462303 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-436 BUCA KALK.KOOP 35-02-M00436_A_56376767_56376767 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 01:52:14 | 29.01.2023 02:34:39 | 0.70694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6095 | 0 | 0 | 8.6095
2462698 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLICA TR-10 45-86-M00049_915773320_915773320 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 17:56:33 | 29.01.2023 18:49:06 | 0.87583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15589
2462469 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABAĞ TR-2 35-31-L00129_B_91204000_91204000 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 11:05:44 | 29.01.2023 15:30:38 | 4.415 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0649 | 0 | 1.5045 | 0 | 0.55876 | 0 | 0 | 15.1281
2462661 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1153 35-03-K01153_95000068815_95000068815 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 16:40:52 | 29.01.2023 22:49:45 | 6.1481 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.0649 | 0 | 0 | 0 | 39.9767 | 0 | 0 | 60.0416
2462369 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BELEVİ TR-5 35-13-L00064_A_56380283_56380283 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 08:57:14 | 29.01.2023 17:26:24 | 8.4861 | 0 | 209 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 423.2246 | 0 | 0.40907 | 0 | 165.7916 | 0 | 0 | 589.4253
2462618 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 14:32:04 | 29.01.2023 14:42:02 | 0.16611 | 0 | 778 | 4 | 41 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 24.3912 | 0.72779 | 0.82514 | 0 | 5.8649 | 7.9158 | 0 | 39.7249
2462432 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_HatBaşıAyırıcı_53135138 M07_53135138 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 10:11:24 | 29.01.2023 13:58:16 | 3.7811 | 0 | 4 | 11 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73604 | 15.0808 | 73.394 | 0 | 4.5638 | 0 | 0 | 93.7747
2462475 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-62 İSTUR 35-14-L00062_956639401_956639401 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 11:26:24 | 29.01.2023 17:30:28 | 6.0678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37344
2462575 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_G G1_5860327 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 13:18:00 | 29.01.2023 17:59:48 | 4.6967 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45.5686 | 0 | 0 | 0 | 173.6248 | 0 | 0 | 219.1934
2462601 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | YENİ TOKİ DM-2 45-71-M02244_KÖY HATTI-AFKAF TEKKE M02_72151518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 13:57:20 | 29.01.2023 19:34:33 | 5.6203 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.2535 | 0 | 256.7729
2462438 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/9A M07_2307012 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 10:24:02 | 29.01.2023 12:35:07 | 2.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723.9932 | 0 | 1723.9932
2462461 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3081 35-03-K03081_35-03-K03081_41949438 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 10:49:53 | 29.01.2023 15:55:54 | 5.1003 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 778.0838 | 0 | 0 | 0 | 311.0865 | 0 | 0 | 1089.1703
2462292 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-425 35-04-K00425_913137660_913137660 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 00:28:26 | 29.01.2023 01:39:49 | 1.1897 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5292
2462607 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SATILMIŞ TR-2 45-81-M00130_ H_84290432 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 14:11:55 | 29.01.2023 17:36:22 | 3.4075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71377
2462355 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_ÜÇ CEVİZLER (TR-26) L02_67544151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 08:58:30 | 29.01.2023 09:05:21 | 0.11417 | 0 | 250 | 2 | 167 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 4.8847 | 0.26245 | 5.4232 | 0 | 5.4448 | 0 | 0 | 16.0151
2462455 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | _C_56366312_56366312 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 10:54:48 | 29.01.2023 13:49:25 | 2.9103 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.5088 | 0 | 0 | 0 | 25.8137 | 0 | 0 | 47.3224
2462647 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-272 GÜZELÇİFTLİK KÖK 35-14-L00272_L-200 YEŞİLKENT L02_89207580 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 15:54:30 | 29.01.2023 16:23:45 | 0.4875 | 11 | 2003 | 9 | 108 | 23 | 249 | 0 | 2 | 197.5478 | 507.6104 | 4.0303 | 16.7795 | 54.9021 | 127.5364 | 0 | 0 | 908.4065
2462707 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27(M-727) 35-30-M00727_955299719_955299719 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 18:19:38 | 29.01.2023 20:11:23 | 1.8625 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6175 | 0 | 0 | 0 | 0.54559 | 0 | 0 | 7.1631
2462664 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911__81571083_81571083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 16:39:04 | 29.01.2023 17:44:02 | 1.0828 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.993 | 0 | 0 | 0 | 2.6142 | 0 | 0 | 56.6072
2462335 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-143 35-18-L00143_11328953_56372526_56372526 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 07:56:35 | 29.01.2023 09:27:45 | 1.5194 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.7771 | 0 | 0 | 0 | 5.084 | 0 | 0 | 28.8611
2462770 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3203 35-04-K03203_99351181_99351181 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 15:41:33 | 29.01.2023 22:14:52 | 6.5553 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.016
2462670 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-272 GÜZELÇİFTLİK KÖK 35-14-L00272_L-200 YEŞİLKENT L02_89207580 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 17:07:00 | 29.01.2023 17:41:05 | 0.56806 | 6 | 1159 | 3 | 89 | 13 | 163 | 0 | 0 | 76.2308 | 518.1155 | 0.72592 | 19.7252 | 57.0984 | 119.7883 | 0 | 0 | 791.6842
2462627 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAGÖZLER TR-5 45-72-M00601_B_66338597_66338597 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 14:42:09 | 29.01.2023 18:57:05 | 4.2489 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5621
2462478 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3099 35-02-M03099_95001440708_95001440708 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 11:24:37 | 29.01.2023 15:04:53 | 3.6711 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.9086 | 0 | 0 | 0 | 5.4032 | 0 | 0 | 33.3118
2462378 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU DM 35-27-M00879_DAĞITIM TRAFO ARMUTLU DM M08_2104515 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 09:12:59 | 29.01.2023 12:15:19 | 3.0389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4485 | 0 | 0 | 0 | 0.7266 | 0 | 0 | 2.1751
2462358 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_ESKİ KARŞIYAKA M06_66552881 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 08:57:47 | 29.01.2023 15:30:01 | 6.5372 | 4 | 333 | 6 | 4 | 38 | 160 | 22 | 39 | 85.2228 | 650.824 | 66.083 | 83.2387 | 1747.9258 | 2891.849 | 6152.5754 | 3260.4999 | 14938.2186
2462441 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168905 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 10:33:28 | 29.01.2023 12:23:37 | 1.8358 | 3 | 198 | 19 | 244 | 15 | 76 | 4 | 0 | 75.5574 | 194.9303 | 8.4759 | 148.4802 | 156.8216 | 197.1749 | 264.0926 | 0 | 1045.5328
2462690 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/6 45-72-L00006_956496602_956496602 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 17:34:48 | 29.01.2023 18:49:51 | 1.2508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20056
2462750 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | KOCAER KÖK 35-17-M00253_İMBAT DM M01_66425694 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 19:59:49 | 29.01.2023 22:49:16 | 2.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.9087 | 26.658 | 0 | 0 | 179.5667
2462644 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | M-1918 35-10-M01918_35-10-M01918_66800210 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 15:48:49 | 29.01.2023 16:35:09 | 0.77222 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.5069 | 0 | 0 | 0 | 10.5599 | 0 | 0 | 92.0668
2462604 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-1 35-26-M00425_95001380793_95001380793 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 14:00:35 | 29.01.2023 15:13:47 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2462504 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2307616 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 12:02:51 | 29.01.2023 13:21:44 | 1.3147 | 0 | 17 | 28 | 187 | 9 | 64 | 2 | 0 | 0 | 12.3605 | 20.6976 | 129.677 | 106.0951 | 102.0611 | 20.3674 | 0 | 391.2587
2462352 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_ŞARK SANAYİ K18_2308243 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 08:42:00 | 29.01.2023 09:08:07 | 0.43537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8211 | 0.03603 | 14.2313 | 0 | 21.0884
2462375 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_KARAKUYU M02_66033275 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 09:13:19 | 29.01.2023 12:29:49 | 3.275 | 4 | 2716 | 24 | 420 | 33 | 894 | 3 | 2 | 3.8725 | 1622.2908 | 161.3165 | 210.443 | 339.0348 | 1245.4745 | 365.3403 | 0 | 3947.7724
2462544 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-524 35-01-K00524_D_56366005_56366005 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2023 12:47:10 | 29.01.2023 14:32:45 | 1.7597 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77.2314 | 0 | 0 | 0 | 0.92039 | 0 | 0 | 78.1518
2462753 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALKAN MURATLAR TR-1 45-73-M01021_45-73-M01021_2353370 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 20:08:38 | 29.01.2023 23:35:10 | 3.4422 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4318
2462561 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1822 35-03-M01822_ H_48048244 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 13:04:59 | 29.01.2023 15:12:45 | 2.1294 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 321.8193 | 0 | 0 | 0 | 13.4247 | 0 | 0 | 335.244
2462538 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-4 (M-704) 35-30-M00704_TR-3 (M-703) M01_66047937 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 12:41:01 | 29.01.2023 13:56:14 | 1.2536 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 320.5564 | 0 | 0 | 0 | 73.9378 | 0 | 0 | 394.4942
2462773 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-74 35-19-L00074_8294432_56378374_56378374 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 21:22:59 | 29.01.2023 21:41:55 | 0.31556 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2036 | 0 | 0 | 0 | 0.10763 | 0 | 0 | 12.3112
2462524 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVACIK TR-1 35-31-L00151_959829621_959829621 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 12:24:27 | 29.01.2023 18:56:08 | 6.5281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075976
2462418 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-344 ÇAMKOZA SİTESİ 35-19-L00289_35-19-L00289_2348901 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 09:57:30 | 29.01.2023 11:56:41 | 1.9864 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149.3509 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 152.3209
2462667 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-299 35-19-L00355_956671136_956671136 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 16:57:36 | 29.01.2023 18:16:11 | 1.3097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14356
2462624 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_OMS METAL M02_66442991 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 05:22:35 | 30.01.2023 06:12:48 | 24.8369 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2.3145 | 0 | 311.9252 | 0 | 4355.0707 | 0 | 761.6841 | 0 | 5430.9946
2462530 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-2398 35-02-K02398_K-2779 K03_2113483 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 12:27:23 | 29.01.2023 13:53:33 | 1.4361 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 4 | 0 | 579.2712 | 0 | 0 | 0 | 286.6914 | 0 | 70.1541 | 936.1168
2462553 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÇANDIR TR-1 45-74-M00113_A_56352947_56352947 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 12:55:39 | 29.01.2023 13:50:40 | 0.91694 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.975
2462484 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-455 35-18-L00455_8634235_56372192_56372192 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 11:34:58 | 29.01.2023 12:01:55 | 0.44917 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2836 | 0 | 0 | 0 | 0.57151 | 0 | 0 | 13.8552
2462507 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-9/3 KÖK 45-71-M00642_DM-9/4 M08_2077870 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 12:05:23 | 29.01.2023 12:36:27 | 0.51778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6536 | 0 | 104.7911 | 0 | 140.4448
2462361 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_KAMPÜS M20_2310710 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 09:01:39 | 29.01.2023 10:05:41 | 1.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5209 | 0 | 0 | 0 | 5.5209
2462338 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_A_91253399_91253399 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 08:17:44 | 29.01.2023 10:07:45 | 1.8336 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.9465 | 0 | 0 | 0 | 3.4066 | 0 | 0 | 17.3531
2462739 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YENİCEKÖY YEŞİLLER TR-2 45-72-L00178_C_56404548_56404548 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 19:03:26 | 29.01.2023 21:59:54 | 2.9411 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4963 | 0 | 0.052634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.549
2462407 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134153 M04_53134153 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 09:11:58 | 29.01.2023 10:03:50 | 0.86444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8347 | 0 | 0 | 10.8347
2462593 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞLENHOCA TR-3 35-21-L00120_D_56376550_56376550 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 13:32:33 | 29.01.2023 15:45:32 | 2.2164 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.1773 | 0 | 0 | 0 | 4.1014 | 0 | 0 | 57.2786
2462298 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | VİKİNG TM 35-17-A00007_VİKİNG KÖYLER R08_2314259 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 00:52:26 | 29.01.2023 01:27:07 | 0.5782 | 2 | 204 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.69824 | 18.8937 | 0 | 0.6912 | 12.1026 | 1.1885 | 0 | 0 | 33.5742
2462693 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAVELİLER TR-1 KÖK 35-20-L00137_KIZILCAOVA L03_2050223 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 17:50:19 | 29.01.2023 20:01:08 | 2.1803 | 0 | 440 | 22 | 49 | 8 | 131 | 1 | 0 | 0 | 277.7848 | 28.3851 | 51.0879 | 88.8475 | 158.3444 | 2.4949 | 0 | 606.9446
2462421 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_DM-3 M03_60208850 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 09:59:40 | 29.01.2023 15:05:54 | 5.1039 | 0 | 11364 | 0 | 12 | 11 | 773 | 0 | 2 | 0 | 13059.236 | 0 | 15.0745 | 442.1461 | 3616.5185 | 0 | 26.429 | 17159.4041
2462470 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇA TR-49 35-23-L00049_35-23-L00049_72145515 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 11:16:09 | 29.01.2023 11:50:49 | 0.57778 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 47.4425 | 0 | 0 | 0 | 39.5584 | 0 | 0 | 87.001
2462633 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-2/9 EGE KOOP. 35-26-M00827_35-26-M00827_65903900 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 15:20:02 | 29.01.2023 16:35:03 | 1.2503 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1869
2462490 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-5 35-15-L00340_C_56369707_56369707 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 11:33:03 | 29.01.2023 15:19:24 | 3.7725 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7117 | 0 | 2.8434 | 0 | 5.8955 | 0 | 0 | 11.4507
2462713 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1051 35-04-K01051_99031418_99031418 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 18:33:22 | 29.01.2023 20:16:52 | 1.725 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2341 | 0 | 0 | 0 | 2.7483 | 0 | 0 | 6.9824
2462384 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-331 35-02-M00331_35-02-M00331_2377156 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 09:13:39 | 29.01.2023 14:09:18 | 4.9275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 3 | 0 | 3.5211 | 0 | 0 | 0 | 564.4525 | 0 | 42.6909 | 610.6645
2462527 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-178 35-18-L00178_950442664_950442664 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 12:28:00 | 29.01.2023 13:43:44 | 1.2622 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8341 | 0 | 0 | 0 | 3.3279 | 0 | 0 | 6.162
2462676 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-766 35-04-K00766_914635359_914635359 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 17:12:34 | 29.01.2023 22:17:46 | 5.0867 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8253
2462427 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜÇPINAR TR-5 45-71-M01536_953217068_953217068 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 10:08:22 | 29.01.2023 11:23:04 | 1.245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18464
2462696 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PEKMEZCİ TR-1 45-72-M00198_956478110_956478110 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 17:56:08 | 29.01.2023 20:13:28 | 2.2889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00074556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00074556
2462387 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-4 35-28-M00004_ULUKENT DM-4/19 M05_66492816 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 09:24:13 | 29.01.2023 15:03:16 | 5.6508 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 287.1098 | 0 | 0 | 0 | 66.6467 | 0 | 0 | 353.7565
2462510 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_SARUHANLI-2 M12_2099431 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 12:11:28 | 29.01.2023 12:28:19 | 0.28083 | 3 | 360 | 173 | 79 | 18 | 54 | 4 | 0 | 5.1489 | 19.9939 | 290.5646 | 10.6089 | 43.1149 | 4.1008 | 71.3483 | 0 | 444.8805
2462487 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-670 MURTAZA ALP 35-02-M00670Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2062439 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 11:31:47 | 29.01.2023 14:17:40 | 2.7647 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5765
2462341 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | ÖRENCİK TR-1 45-71-M01564_45-71-M01564_82386920 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 08:31:43 | 29.01.2023 10:45:25 | 2.2283 | 0 | 127 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.5791 | 0 | 1.4977 | 0 | 1.5778 | 0 | 0 | 42.6546
2462464 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11/05 (TR-39) 45-71-M00283_953220510_953220510 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 11:06:49 | 29.01.2023 13:43:01 | 2.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5607 | 0 | 0 | 1.5607
2462650 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-38 45-75-M00038_945606277_945606277 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2023 15:55:58 | 29.01.2023 21:07:16 | 5.1883 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7524
2462796 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-17 35-28-L00017_C_56364757_56364757 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 17:19:06 | 29.01.2023 23:38:19 | 6.3203 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 324.368 | 0 | 0 | 0 | 38.9731 | 0 | 0 | 363.3411
2462424 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAMLICA TR-1 35-29-L00480_B_91284860_91284860 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 10:04:59 | 29.01.2023 11:44:43 | 1.6622 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0528 | 0 | 0 | 0 | 0.0061965 | 0 | 0 | 5.059
2462610 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | KADIDEĞİRMENİ KÖK 45-82-M00127_BERGAMA KINIK (AVDAN) M02_2091828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 14:22:37 | 29.01.2023 14:37:50 | 0.25361 | 0 | 3004 | 59 | 123 | 14 | 325 | 2 | 1 | 0 | 130.7528 | 10.9215 | 3.5213 | 27.5654 | 49.9134 | 4.4127 | 9.2405 | 236.3277
2462467 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_72341736 M01_72341736 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 11:07:00 | 29.01.2023 13:16:22 | 2.1561 | 0 | 36 | 18 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0823 | 10.1234 | 9.2913 | 0 | 6.4018 | 0 | 0 | 30.8988
2462636 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | KARAKURT KÖK 45-76-M00049_İLYASLAR KÖK M01_72213480 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 15:15:28 | 29.01.2023 18:39:41 | 3.4036 | 0 | 778 | 4 | 41 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 542.7029 | 15.633 | 17.853 | 0 | 119.7211 | 145.8348 | 0 | 841.7449
2462381 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-48 35-30-L00048_TR-80 L03_72065193 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 09:21:15 | 29.01.2023 11:17:33 | 1.9383 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.9377 | 0 | 0 | 0 | 0.85696 | 0 | 0 | 43.7947
2462716 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3816 35-03-K03816_912408631_912408631 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 18:40:18 | 30.01.2023 01:01:13 | 6.3486 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.3045 | 0 | 0 | 0 | 13.1368 | 0 | 0 | 32.4413
2462673 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_TR-16/4 M03_60210159 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 17:11:36 | 29.01.2023 17:15:06 | 0.058333 | 0 | 5702 | 0 | 12 | 8 | 413 | 0 | 2 | 0 | 86.8093 | 0 | 0.18968 | 4.3531 | 21.6767 | 0 | 0.21364 | 113.2424
2462436 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-2 35-23-L00002_FOÇA TR-3 L03_2080993 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 10:20:16 | 29.01.2023 10:59:18 | 0.65056 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.2275 | 0 | 0 | 0 | 0.52592 | 0 | 0 | 18.7534
2462768 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-4 35-29-L00004_950342381_950342381 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 20:54:17 | 29.01.2023 21:49:56 | 0.9275 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 0.12578 | 0 | 0 | 1.5413
2462367 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_953207539_953207539 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 09:02:15 | 29.01.2023 12:47:41 | 3.7572 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8513
2462290 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-28 (ESKİ TR-2) 35-27-L00002_912951396_912951396 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 00:29:13 | 29.01.2023 03:02:10 | 2.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2462785 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-7/1 45-71-M01854_DAHİLİ TRAFO M06_2125944 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 21:58:59 | 29.01.2023 23:40:44 | 1.6958 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.4734 | 0 | 0 | 0 | 1.5952 | 0 | 0 | 18.0686
2462453 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAYALIOĞLU TR-1 45-72-L00071_A_56389902_56389902 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 10:47:27 | 29.01.2023 13:31:21 | 2.7317 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.1021 | 0 | 0 | 0 | 2.9951 | 0 | 9.1307 | 13.2279
2462350 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÜLKÜ KÖK 45-78-M01394_SERVET BLOK M03_83839759 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 08:44:34 | 29.01.2023 09:18:42 | 0.56889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5949 | 0 | 26.8921 | 0 | 96.619 | 0 | 133.106
2462353 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | GÖKÇEKÖY FATİH MAH.TR-1 45-80-L00178_A_56402289_56402289 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 08:53:14 | 29.01.2023 10:08:27 | 1.2536 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5582 | 0 | 0.59924 | 0 | 5.4449 | 0 | 0 | 9.6023
2462519 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-91 35-19-L00091_956668194_956668194 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 12:18:21 | 29.01.2023 14:24:57 | 2.11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5723
2462539 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | ALİ BAŞ VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00114_35-13-L00114_2361616 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 12:42:16 | 29.01.2023 16:38:49 | 3.9425 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0326
2462513 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAMYAYLA TR-1 35-15-L00981_B_56369362_56369362 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 12:14:35 | 29.01.2023 15:17:47 | 3.0533 | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0157 | 0 | 0.67364 | 0 | 1.0614 | 0 | 0 | 12.7507
2462619 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4024 35-01-K04024_C_56376850_56376850 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2023 14:32:12 | 29.01.2023 17:09:37 | 2.6236 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3339
2462370 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-217 35-01-K00217_35-01-K00217_2347911 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 09:03:21 | 29.01.2023 11:41:56 | 2.6431 | 0 | 1249 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1178.361 | 0 | 0 | 0 | 149.2134 | 0 | 0 | 1327.5744
2462762 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÜLKÜ KÖK 45-78-M01394_SERVET BLOK M03_83839677 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 20:36:01 | 29.01.2023 21:01:49 | 0.43 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0406 | 0 | 31.007 | 0 | 62.6442 | 0 | 106.6918
2462582 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE EYÜP YAVUZ GRB. TR-6 35-15-L00128_A_56368972_56368972 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 13:31:16 | 29.01.2023 18:20:59 | 4.8286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21327
2462327 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-766 35-04-K00766_C_56381807_56381807 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 06:34:30 | 29.01.2023 09:41:50 | 3.1222 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 119.9771 | 0 | 0 | 0 | 38.6933 | 0 | 0 | 158.6704
2462602 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-77 HULUSİ İZLEYEN GRB. 35-15-M00077_A_56370339_56370339 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 13:57:48 | 29.01.2023 20:01:30 | 6.0617 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3743 | 0 | 108.1657 | 0 | 5.7302 | 0 | 0 | 117.2701
2462410 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_ALHATLI GRUBU-ÇAMOBA-DURMUŞLAR-KAPLAN M06_72044678 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 09:41:42 | 29.01.2023 12:40:26 | 2.9789 | 0 | 405 | 0 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 111.2606 | 0 | 0.0013954 | 23.9597 | 37.3113 | 0 | 0 | 172.533
2462556 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_HatBaşıAyırıcı_88020578 M07_88020578 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 12:22:51 | 29.01.2023 13:22:27 | 0.99333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2.1365 | 0 | 0 | 1.0436 | 12.5123 | 0 | 0 | 15.6924
2462765 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2 35-01-K00002_G_60983263_60983263 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 16:16:38 | 30.01.2023 03:54:02 | 11.6233 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 460.8636 | 0 | 0 | 0 | 2.901 | 0 | 0 | 463.7646
2462433 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-524 SAĞLIKÇILAR 35-18-L00524_35-18-L00524_49906522 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 10:13:56 | 29.01.2023 12:25:08 | 2.1867 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.727 | 0 | 2.5034 | 0 | 3.2653 | 0 | 0 | 13.4957
2462533 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3113(YATIRIM REZERVE) 35-08-M03113_E E1_5761038 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 12:35:45 | 29.01.2023 17:50:18 | 5.2425 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 852.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.4698
2462702 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_KALEMOĞLU KÖYÜ M05_2101956 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 17:08:03 | 29.01.2023 18:51:09 | 1.7183 | 0 | 186 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.1892 | 0 | 0.036376 | 0 | 7.3157 | 0 | 0 | 51.5413
2462347 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_TR-16/4 M03_60210159 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 08:45:46 | 29.01.2023 09:02:55 | 0.28583 | 0 | 5702 | 0 | 12 | 8 | 413 | 0 | 2 | 0 | 363.4114 | 0 | 0.90705 | 20.1612 | 95.8194 | 0 | 1.5532 | 481.8523
2462450 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ TR-13 35-15-L01049_48663299_56372078_56372078 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.01.2023 10:48:21 | 29.01.2023 17:16:00 | 6.4608 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.5293 | 0 | 0 | 0 | 8.7641 | 0 | 0 | 29.2933
2462616 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | CABARLAR KÖK 45-75-M00053_HatBaşıAyırıcı_53135630 M02_53135630 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 14:34:39 | 29.01.2023 14:35:09 | 0.0083333 | 0 | 303 | 10 | 155 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.2332 | 0.13384 | 0.32152 | 0 | 0.1452 | 0.11773 | 0 | 0.9515
2462516 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-664 35-08-K00664_912629495_912629495 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2023 12:09:55 | 29.01.2023 15:59:12 | 3.8214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7046
2462685 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_A_56380151_56380151 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.01.2023 17:36:54 | 29.01.2023 19:06:31 | 1.4936 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 73.3252 | 0 | 0 | 0 | 3.9601 | 0 | 0 | 77.2853
2462287 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-95 45-78-L00095__72410949_72410949 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 00:14:14 | 29.01.2023 01:04:27 | 0.83694 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.9592 | 0 | 0 | 0 | 0.81329 | 0 | 0 | 21.7725
2462679 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK TR-1 45-73-M00349_44975401_56404364_56404364 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 17:20:48 | 29.01.2023 18:27:40 | 1.1144 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7112
2462622 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-158 35-15-M00158_TR-54 M02_66593671 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 14:35:06 | 29.01.2023 15:30:49 | 0.92861 | 0 | 2659 | 3 | 0 | 1 | 88 | 1 | 0 | 0 | 644.4053 | 5.893 | 0 | 32.3208 | 79.3717 | 7.9005 | 0 | 769.8912
2462473 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560899 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 11:22:09 | 29.01.2023 13:10:32 | 1.8064 | 0 | 878 | 112 | 65 | 20 | 113 | 6 | 0 | 0 | 247.2333 | 67.5949 | 33.535 | 122.6066 | 81.514 | 330.9733 | 0 | 883.4572
2462330 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-436 BUCA KALK.KOOP 35-02-M00436_H H1B_5819180 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.01.2023 06:55:46 | 29.01.2023 13:48:59 | 6.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.909 | 0 | 0 | 28.909
2462837 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-311 ÖZBEK 35-19-M00527_B_77618125_77618125 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 08:28:04 | 30.01.2023 12:46:53 | 4.3136 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102.5548 | 0 | 0.20194 | 0 | 7.4582 | 0 | 0 | 110.215
2462983 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-516 METAŞ KÖK 35-02-M00516_M-1151 M04_72046090 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2023 10:35:01 | 30.01.2023 15:54:00 | 5.3164 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.62375 | 0 | 316.8721 | 1270.5487 | 9771.0728 | 972.6972 | 12331.8145
2463006 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTALP TR-1 45-82-M00051_945544825_945544825 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 10:46:15 | 30.01.2023 12:01:43 | 1.2578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073331
2463046 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA M-259 BAĞARASI 35-23-M00259_966500208_966500208 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 11:16:27 | 30.01.2023 16:07:10 | 4.8453 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1055
2462937 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2 35-01-K00002_35-01-K00002_2374436 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 10:01:18 | 30.01.2023 10:39:52 | 0.64278 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35.3857 | 0 | 0 | 0 | 18.2629 | 0 | 0 | 53.6486
2463000 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NİLSAN KÖK 35-26-M00725_EGE YEM M02_65911196 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 10:40:55 | 30.01.2023 11:35:56 | 0.91694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2673 | 36.0743 | 2521.5113 | 82.1081 | 2692.961
2463292 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2039282 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 17:01:32 | 30.01.2023 19:07:17 | 2.0958 | 3 | 1770 | 1 | 17 | 7 | 176 | 0 | 3 | 12.0986 | 907.0119 | 0.52366 | 4.2047 | 56.8517 | 288.8739 | 0 | 2.2906 | 1271.8551
2463192 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-2402 35-01-M02402_DAĞITIM TRF M-2402 M04_66105995 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 13:36:03 | 30.01.2023 14:27:32 | 0.85806 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 221.8761 | 0 | 0 | 0 | 68.0835 | 0 | 0 | 289.9596
2462897 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_TR-319 M05_80470430 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 09:32:39 | 30.01.2023 10:01:23 | 0.47889 | 8 | 670 | 11 | 325 | 15 | 189 | 1 | 1 | 40.731 | 253.7842 | 27.018 | 88.2577 | 100.0181 | 306.5495 | 47.0089 | 3.7404 | 867.1078
2463229 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1050 35-02-M01050_D D01_5924835 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 14:22:49 | 30.01.2023 17:46:58 | 3.4025 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70.0014 | 0 | 0 | 0 | 41.1147 | 0 | 0 | 111.1162
2462874 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLEME-MALTA-SANCAKLI M08_50066611 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 09:05:21 | 30.01.2023 18:13:57 | 9.1433 | 0 | 907 | 3 | 72 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2630.3066 | 2.5093 | 349.6165 | 50.0331 | 553.9825 | 0 | 0 | 3586.448
2463086 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | MEHMET AKİF BİLİR TR 35-17-M00496_35-17-M00496_2356877 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 11:51:23 | 30.01.2023 13:05:36 | 1.2369 | 0 | 58 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.3698 | 0 | 4.942 | 0 | 18.7103 | 0 | 0 | 63.0221
2462880 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2623 35-01-M02623_35-01-M02623_72296330 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 09:12:20 | 30.01.2023 18:02:45 | 8.8403 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4955 | 0 | 0 | 0 | 300.3228 | 0 | 0 | 306.8184
2463023 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | İZSU YENİKÖY UMURCALI İÇME SUYU ÖZEL TR 35-31-L00186Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046071 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 11:01:27 | 30.01.2023 12:54:21 | 1.8817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2353 | 0 | 0 | 0 | 36.2353
2463415 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-233 AKARCA KÖK 35-14-L00233_L-58 HAVACILAR SİTESİ L03_72202703 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 19:55:28 | 30.01.2023 20:20:36 | 0.41889 | 0 | 2250 | 0 | 3 | 3 | 90 | 1 | 5 | 0 | 183.399 | 0 | 0.54701 | 20.049 | 22.4681 | 44.8567 | 0.18801 | 271.5078
2463458 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜVERCİNLİK TR-1 45-77-L00334_945499178_945499178 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 21:31:25 | 30.01.2023 23:35:58 | 2.0758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47011
2463312 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/87-1 45-83-L00133_48125428_56396023_56396023 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 17:16:31 | 30.01.2023 19:46:34 | 2.5008 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 175.6417 | 0 | 0 | 0 | 5.7757 | 0 | 0 | 181.4174
2463003 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-130 35-26-M00130_DAĞITIM TRAFO TR-130 M04_66032240 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 10:44:30 | 30.01.2023 11:03:35 | 0.31806 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 28.0799 | 0 | 0 | 0 | 5.7821 | 0 | 7.0835 | 40.9454
2463358 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-2 35-19-L00002_B_56393845_56393845 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 18:19:30 | 30.01.2023 21:14:13 | 2.9119 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.5325 | 0 | 4.2067 | 0 | 4.5947 | 0 | 0 | 41.3338
2463026 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/3 35-19-L00308_956682853_956682853 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 11:10:37 | 30.01.2023 13:31:56 | 2.3553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1794
2463149 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_ M07_65666753 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 13:09:33 | 30.01.2023 15:53:37 | 2.7344 | 0 | 947 | 2 | 330 | 8 | 91 | 0 | 1 | 0 | 641.2603 | 1.8079 | 151.1745 | 46.0459 | 364.9107 | 0 | 58.2254 | 1263.4246
2462834 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-142 MAVİ BESTE SİTESİ 35-18-L00142_950443527_950443527 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 08:21:23 | 30.01.2023 11:12:52 | 2.8581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5261
2463189 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BOZDAĞ TR-9 35-15-L00293_35-15-L00293_2365131 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 13:40:11 | 30.01.2023 19:34:22 | 5.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2045 | 0 | 0 | 5.2045
2463441 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖREN TR-5 35-27-L00221_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054285 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 20:53:18 | 30.01.2023 22:08:46 | 1.2578 | 0 | 204 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 85.0186 | 0 | 1.4882 | 0 | 35.9183 | 0 | 0 | 122.4252
2463106 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-739 35-04-K00739_99781272_99781272 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 12:19:23 | 30.01.2023 12:59:38 | 0.67083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33975 | 0 | 0 | 0 | 1.4208 | 0 | 0 | 1.7605
2462877 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-4 35-29-L00004_950342381_950342381 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 09:08:27 | 30.01.2023 16:15:43 | 7.1211 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9749 | 0 | 0 | 0 | 1.9067 | 0 | 0 | 12.8816
2462963 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AVŞAR TR-1 45-83-L00340_A_56399810_56399810 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 10:16:04 | 30.01.2023 12:57:02 | 2.6828 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.3203 | 0 | 0 | 0 | 49.5305 | 0 | 0 | 69.8508
2463461 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-114 35-26-M00114_95001315902_95001315902 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 21:24:00 | 30.01.2023 22:04:31 | 0.67528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74196 | 0 | 0 | 0.74196
2463407 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DUTLUCA TR-1 45-75-M00282_945611665_945611665 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 19:35:56 | 30.01.2023 22:05:33 | 2.4936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18001
2463430 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-4755 35-01-K04755_ H_42467850 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 20:23:37 | 30.01.2023 22:36:03 | 2.2072 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 215.4111 | 0 | 0 | 0 | 13.6095 | 0 | 0 | 229.0206
2463029 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-62 35-19-L00062_TR-64 L02_72126596 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 11:14:40 | 30.01.2023 11:25:00 | 0.17222 | 0 | 409 | 0 | 2 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 32.2599 | 0 | 0.0052962 | 22.1101 | 12.0909 | 0 | 0 | 66.4662
2462883 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KALEMOĞLU FINDIKOĞLU TR-1 45-75-M00306_B_56398567_56398567 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 09:16:31 | 30.01.2023 13:26:19 | 4.1633 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1016
2463152 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | SONİŞ TR 35-26-M01125_SBT İNŞAAT M03_66056323 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 13:13:34 | 30.01.2023 14:17:48 | 1.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0685 | 0 | 0 | 0 | 7.0685
2462843 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-10 35-22-M00110_955291808_955291808 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 08:39:39 | 30.01.2023 10:11:17 | 1.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3957 | 0 | 0 | 3.3957
2463284 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-8 45-71-M02145_MURDADİYE DM-5/05 ÇIKIŞ M08_60746444 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 16:09:22 | 30.01.2023 17:16:00 | 1.1106 | 0 | 100 | 0 | 0 | 180 | 8 | 53 | 3 | 0 | 43.9063 | 0 | 0 | 1931.3228 | 23.3649 | 10148.3111 | 241.7677 | 12388.6729
2463198 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KAZIM ÖZTÜRK SULAMA GRUBU 35-29-M00337_A_91348162_91348162 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 13:49:01 | 30.01.2023 15:30:59 | 1.6994 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057563 | 0 | 1.5339 | 0 | 0 | 1.5345
2462889 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3908 35-04-K03908_99643434_99643434 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 09:17:20 | 30.01.2023 11:20:33 | 2.0536 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3488
2463238 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HALİMBEY ÇİFTLİĞİ TARIMSAL SULAMA 45-73-M00515_F_56404497_56404497 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 14:29:23 | 30.01.2023 15:30:09 | 1.0128 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3643 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5073
2463138 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-22 HASTANE ÖNÜ 35-14-M00022_956640491_956640491 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 12:58:30 | 30.01.2023 18:55:18 | 5.9467 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4019
2462946 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-5/14 35-26-M00808_İZSU TERFİ İSTASYONU M01_2040596 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 10:11:39 | 30.01.2023 10:44:34 | 0.54861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5287 | 0 | 0 | 0 | 23.5287
2462992 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-3327 35-09-K03327_TRAFO K01_45397674 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 10:34:48 | 30.01.2023 11:39:06 | 1.0717 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.3008 | 0 | 0 | 0 | 0.79291 | 0 | 0 | 46.0937
2463135 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_ÇEPİNDERE TR-1 L02_72158531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 12:43:06 | 30.01.2023 15:03:29 | 2.3397 | 1 | 377 | 8 | 13 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0.024971 | 188.861 | 90.6791 | 5.8445 | 158.16 | 35.5336 | 135.9901 | 0 | 615.0932
2482697 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_EMİRALEM SULAMA M10_66811804 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 11:47:37 | 30.01.2023 12:24:58 | 0.6225 | 11 | 1048 | 17 | 593 | 31 | 160 | 0 | 1 | 3.5479 | 166.3114 | 35.277 | 29.6728 | 43.9322 | 83.6831 | 0 | 4.5202 | 366.9446
2462803 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-123 35-01-K00123_B_56374946_56374946 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2023 00:04:41 | 30.01.2023 02:25:15 | 2.3428 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9797
2463278 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/4 35-26-M00826__56369028_56369028 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 15:52:12 | 30.01.2023 16:48:52 | 0.94444 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.6478 | 0 | 0 | 0 | 36.0584 | 0 | 0 | 60.7062
2462866 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM06/TR05 HAL İÇİ 45-73-M00042_945674592_945674592 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 09:00:02 | 30.01.2023 10:25:14 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40334 | 0 | 0 | 0.40334
2462823 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_HatBaşıAyırıcı_72212677 L15_72212677 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 06:59:16 | 30.01.2023 10:13:08 | 3.2311 | 0 | 66 | 24 | 169 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 101.3399 | 122.1591 | 536.0167 | 73.9168 | 126.4874 | 0 | 0 | 959.9198
2463464 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_89716738 M01_89716738 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 21:51:42 | 30.01.2023 22:40:32 | 0.81389 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5188 | 0 | 0 | 0 | 0.0001011 | 0 | 0 | 3.5189
2462972 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3995 35-03-K03995_C_56362592_56362592 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 10:28:45 | 30.01.2023 11:07:07 | 0.63944 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.9668 | 0 | 0 | 0 | 4.4723 | 0 | 0 | 30.439
2462909 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-10 35-01-K00010_D_56365721_56365721 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2023 09:41:16 | 30.01.2023 11:07:46 | 1.4417 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7586
2462886 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-228 ILICA GARAJ 35-18-L00228_950444658_950444658 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 09:17:35 | 30.01.2023 10:11:44 | 0.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4005 | 0 | 0 | 14.4005
2463218 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-693 35-02-K00693_99967944_99967944 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 14:04:35 | 30.01.2023 18:13:25 | 4.1472 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8866
2462863 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_MURADİYE M13_2061929 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 08:59:07 | 30.01.2023 09:46:11 | 0.78444 | 0 | 5055 | 7 | 24 | 9 | 204 | 1 | 0 | 0 | 952.3802 | 15.6945 | 8.7519 | 257.9691 | 283.8377 | 455.5648 | 0 | 1974.1983
2463049 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2302 35-04-K02302_35-04-K02302_2365116 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 11:31:07 | 30.01.2023 12:40:25 | 1.155 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 211.7035 | 0 | 0 | 0 | 96.7226 | 0 | 18.3238 | 326.7499
2462840 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1487 35-03-K01487_A_56373241_56373241 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2023 08:33:24 | 30.01.2023 14:36:40 | 6.0544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.52433 | 0 | 0 | 0 | 21.721 | 0 | 43.7393 | 65.9845
2463404 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-30 45-82-M00030_C_56402038_56402038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 19:28:24 | 30.01.2023 19:57:44 | 0.48889 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.3154 | 0 | 0 | 0 | 0.16653 | 0 | 0 | 16.482
2462903 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_35-21-L00113_2373867 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 09:35:16 | 30.01.2023 19:33:03 | 9.9631 | 0 | 81 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 126.1321 | 0 | 15.8815 | 0 | 56.1646 | 0 | 0 | 198.1783
2463341 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_956673576_956673576 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 17:43:29 | 30.01.2023 20:18:02 | 2.5758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7806 | 0 | 0 | 0 | 0.92176 | 0 | 0 | 2.7023
2462949 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-146 35-16-L00146_TR-146 DAĞITIM TRAFO M03_73005981 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 10:11:42 | 30.01.2023 11:40:41 | 1.4831 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 190.2072 | 0 | 0 | 0 | 26.3988 | 0 | 0 | 216.606
2463487 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-928 35-04-K00928_F F1B_5827413 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 23:44:32 | 31.01.2023 00:10:38 | 0.435 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8.4596 | 0 | 0 | 0 | 4.4532 | 0 | 0 | 12.9128
2462846 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_950458707_950458707 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 08:44:00 | 30.01.2023 11:09:03 | 2.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2735 | 0 | 0 | 30.2735
2463387 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-1 TARIMSAL SULAMA M06_2099423 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 18:50:33 | 30.01.2023 18:52:37 | 0.034444 | 0 | 3 | 13 | 68 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.040656 | 10.6882 | 1.4301 | 0.53183 | 0.25762 | 0 | 0 | 12.9484
2463467 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3586 35-01-K03586_B_91390769_91390769 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 22:04:06 | 30.01.2023 23:59:16 | 1.9194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72621
2463304 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YENİKENT TR-1 35-16-M00026_B_56395761_56395761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 17:10:01 | 30.01.2023 18:25:08 | 1.2519 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.1525 | 0 | 0 | 0 | 8.3658 | 0 | 0 | 39.5182
2462820 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_IRMAK M10_2321228 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 03:19:09 | 30.01.2023 03:56:15 | 0.61833 | 0 | 3405 | 0 | 1 | 3 | 152 | 0 | 0 | 0 | 668.6715 | 0 | 0.13445 | 2.6353 | 59.3384 | 0 | 0 | 730.7797
2463069 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_ASARLIK TR-14 M03_66531253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 11:49:10 | 30.01.2023 13:11:33 | 1.3731 | 0 | 4097 | 0 | 0 | 1 | 314 | 0 | 1 | 0 | 1830.9328 | 0 | 0 | 11.2547 | 606.9021 | 0 | 0 | 2449.0895
2463367 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 18:23:40 | 30.01.2023 19:35:38 | 1.1994 | 0 | 991 | 1 | 11 | 16 | 125 | 0 | 0 | 0 | 193.0023 | 0.71705 | 5.3574 | 148.8932 | 49.122 | 0 | 0 | 397.092
2462926 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | _C_56366312_56366312 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 09:50:11 | 30.01.2023 10:56:24 | 1.1036 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3742 | 0 | 0 | 0 | 14.8041 | 0 | 0 | 24.1783
2463012 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/2 45-72-M00614_956509515_956509515 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 10:49:59 | 30.01.2023 11:55:19 | 1.0889 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9467
2463361 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3772 35-02-K03772_913462861_913462861 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 18:21:16 | 30.01.2023 22:23:19 | 4.0342 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1983
2463121 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_EGEKENT-2 M15_2313762 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 12:38:37 | 30.01.2023 13:17:18 | 0.64472 | 0 | 3842 | 0 | 0 | 1 | 284 | 0 | 1 | 0 | 704.5791 | 0 | 0 | 15.3099 | 343.018 | 0 | 7.9016 | 1070.8086
2463098 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/79 45-72-M00079_956505355_956505355 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 12:13:25 | 30.01.2023 13:04:37 | 0.85333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98409
2463476 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-255(DM-2/2) 35-19-L00255_7066467_56394877_56394877 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 22:48:59 | 31.01.2023 03:58:16 | 5.1547 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.7717 | 0 | 0 | 0 | 0.76302 | 0 | 0 | 27.5347
2462958 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-3 35-28-M00372_95000520349_95000520349 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 10:20:36 | 30.01.2023 11:38:01 | 1.2903 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2182 | 0 | 0 | 0 | 2.8456 | 0 | 0 | 12.0638
2463330 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | PELİTALAN TR-3 45-71-M02218_ H_73315669 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 17:26:10 | 30.01.2023 18:46:59 | 1.3469 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.3024 | 0 | 0 | 0 | 1.815 | 0 | 0 | 11.1174
2462952 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_TR-2 K15_2034843 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 10:13:30 | 30.01.2023 11:14:29 | 1.0164 | 0 | 3518 | 0 | 0 | 21 | 5967 | 0 | 39 | 0 | 1250.2335 | 0 | 0 | 2003.9534 | 7540.8624 | 0 | 1120.6407 | 11915.6899
2462895 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3900 35-02-K03900_H h1b_5875523 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2023 09:30:55 | 30.01.2023 16:49:28 | 7.3092 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8518
2463370 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | ÖVEÇLİ TR-1 45-76-L00134_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2092592 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 18:33:11 | 30.01.2023 18:57:57 | 0.41278 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2.189 | 0 | 0.49017 | 0 | 0.40296 | 0 | 0 | 3.0822
2463084 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DUĞLA TR-1 45-82-M00190_945549770_945549770 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 11:56:41 | 30.01.2023 15:56:56 | 4.0042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2463227 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | EYKO TR-3 35-30-M00029_B_65497500_65497500 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 14:19:29 | 30.01.2023 15:00:45 | 0.68778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12553
2462915 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-150 35-16-L00150_TR-45 L02_72038447 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 09:29:24 | 30.01.2023 11:59:08 | 2.4956 | 0 | 2108 | 0 | 6 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1465.7024 | 0 | 0.95482 | 0 | 405.6686 | 0 | 0 | 1872.3258
2463413 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ DM-3 (ÜRKMEZ M-6) 35-25-M00145_7532160_56376993_56376993 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 19:49:34 | 30.01.2023 20:29:10 | 0.66 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.1551 | 0 | 0 | 0 | 6.2885 | 0 | 0 | 17.4437
2463264 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-3 35-15-L00337_B_56371061_56371061 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 15:03:38 | 30.01.2023 20:19:23 | 5.2625 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.1712 | 0 | 4.8686 | 0 | 4.9504 | 0 | 0 | 11.9902
2463313 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILAR TR-1 35-19-M00226_35-19-M00226_2351577 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 17:17:38 | 30.01.2023 18:08:23 | 0.84583 | 0 | 113 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.8844 | 0 | 0.54377 | 0 | 9.4236 | 0 | 0 | 58.8518
2463479 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3062 (YATIRIM REZERVE) 35-09-M03062_913257213_913257213 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 22:57:50 | 31.01.2023 01:02:26 | 2.0767 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.0785 | 0 | 0 | 0 | 0.26651 | 0 | 0 | 16.345
2462978 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_CEPHANELİK M03_2309058 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 10:29:45 | 30.01.2023 11:27:01 | 0.95444 | 0 | 709 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 165.6484 | 0 | 0 | 77.7057 | 9.0936 | 0 | 0 | 252.4477
2462932 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | BEREKETLİ TR-2 YEĞENLER 45-79-M00322_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2076005 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 09:54:48 | 30.01.2023 16:07:09 | 6.2058 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.4231 | 0 | 20.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1477
2462855 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_BAĞYOLU M12_2061923 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 08:53:49 | 30.01.2023 09:48:48 | 0.91639 | 60 | 19695 | 585 | 562 | 131 | 1688 | 14 | 1 | 16.1475 | 3884.7384 | 385.2797 | 133.471 | 1329.7029 | 1819.0473 | 2372.3531 | 21.9068 | 9962.6467
2463187 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YELKİ TR-5 (M-2339) 35-10-M02339_A A4_49574437 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2023 13:26:28 | 30.01.2023 16:59:34 | 3.5517 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0159
2462995 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇLI TR-1 45-76-M00157_955253441_955253441 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 10:38:53 | 30.01.2023 12:49:22 | 2.1747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64601
2463287 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-01/TR-91 45-71-M01856_B b3_44959863 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2023 16:28:34 | 30.01.2023 21:27:10 | 4.9767 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1035
2463141 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEĞİRMENDERE TR-5 35-22-M00201_C_91302273_91302273 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2023 13:01:13 | 30.01.2023 14:46:18 | 1.7514 | 0 | 125 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.9477 | 0 | 0.38667 | 0 | 3.7016 | 0 | 0 | 49.036
2462849 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BELEVİ TR-5 35-13-L00064_A_56380283_56380283 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 08:49:57 | 30.01.2023 17:05:07 | 8.2528 | 0 | 209 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 455.9644 | 0 | 0.39529 | 0 | 228.9201 | 0 | 0 | 685.2797
2463347 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | M-2742 35-10-M02742_35-10-M02742_48177360 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 17:54:40 | 30.01.2023 20:04:27 | 2.1631 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 634.8042 | 0 | 0 | 0 | 285.9712 | 0 | 0 | 920.7754
2462875 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-174/A 45-78-L00736_95001414815_95001414815 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 09:05:56 | 30.01.2023 10:22:17 | 1.2725 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5478 | 0 | 0 | 0 | 5.708 | 0 | 0 | 7.2558
2463038 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-32 45-80-M00032_956563704_956563704 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 11:23:31 | 30.01.2023 17:08:25 | 5.7483 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.794
2463061 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_HAVAI HAT DM-4 M03_2309266 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 11:34:29 | 30.01.2023 12:43:19 | 1.1472 | 0 | 27 | 0 | 3 | 25 | 36 | 25 | 7 | 0 | 29.308 | 0 | 0.60459 | 366.2046 | 132.414 | 2451.127 | 530.4187 | 3510.0769
2463204 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_TR-319 M05_80470370 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 13:52:30 | 30.01.2023 14:23:38 | 0.51889 | 8 | 670 | 11 | 325 | 15 | 189 | 1 | 1 | 38.279 | 257.8614 | 26.5632 | 84.5397 | 96.6316 | 303.1472 | 49.278 | 3.8827 | 860.1829
2463373 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_MAHMUTLAR L02_2324401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 18:32:30 | 30.01.2023 19:27:39 | 0.91917 | 0 | 490 | 35 | 103 | 13 | 99 | 1 | 0 | 0 | 151.1197 | 99.0714 | 64.236 | 34.9288 | 60.7562 | 19.0763 | 0 | 429.1884
2462832 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_95001423155_95001423155 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 08:08:20 | 30.01.2023 11:33:39 | 3.4219 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.7562 | 0 | 0 | 0 | 15.1108 | 0 | 0 | 35.867
2463224 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_C_56357082_56357082 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 14:12:58 | 30.01.2023 15:49:51 | 1.6147 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.3389 | 0 | 0 | 0 | 6.7797 | 0 | 0 | 27.1186
2463161 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4095 35-09-K04095_947620261_947620261 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 13:20:14 | 30.01.2023 14:53:09 | 1.5486 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8211 | 0 | 0 | 0 | 3.1853 | 0 | 0 | 15.0064
2463416 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1867 35-09-K01867_A_56382023_56382023 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2023 19:54:24 | 30.01.2023 22:31:29 | 2.6181 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 124.2727 | 0 | 0 | 0 | 25.8166 | 0 | 0 | 150.0892
2463018 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3 45-71-M00387_95000616092_95000616092 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 10:58:10 | 30.01.2023 14:18:28 | 3.3383 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4327
2463027 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1450 35-04-K01450_913362656_913362656 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 11:06:36 | 30.01.2023 14:34:55 | 3.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2463050 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIRDAMLARI TR-1 45-78-M00504_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070381 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 11:29:23 | 30.01.2023 14:03:58 | 2.5764 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7169 | 0 | 1.9376 | 0 | 5.4442 | 0 | 0 | 18.0987
2462981 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-2 35-30-M00002_ÇANDARLI DM M01_72079687 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 10:07:08 | 30.01.2023 13:23:47 | 3.2775 | 0 | 1153 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1125.9836 | 0 | 0 | 0 | 946.0629 | 0 | 0 | 2072.0465
2462858 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1283 35-02-M01283_C_56382769_56382769 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 08:54:08 | 30.01.2023 14:34:23 | 5.6708 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 117.81 | 0 | 0 | 0 | 5.693 | 0 | 0 | 123.503
2463236 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_95001429943_95001429943 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 14:24:39 | 30.01.2023 20:44:59 | 6.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6142 | 0 | 0 | 10.6142
2462841 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KAMUKENT TR-1 35-21-M00039_35-21-M00039_73505543 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 08:35:20 | 30.01.2023 12:48:46 | 4.2239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.2674 | 0 | 0 | 0 | 56.1159 | 0 | 0 | 57.3833
2463044 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-43 35-16-L00043_DAĞITIM TRAFO TR-43 L04_67589048 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 10:28:35 | 30.01.2023 17:08:59 | 6.6733 | 0 | 191 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 321.4469 | 0 | 0.02815 | 0 | 204.4304 | 0 | 0 | 525.9054
2463190 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 13:41:10 | 30.01.2023 13:48:00 | 0.11389 | 7 | 1126 | 194 | 83 | 42 | 97 | 0 | 0 | 0.20043 | 22.4864 | 30.3852 | 2.8859 | 17.3727 | 8.3447 | 0 | 0 | 81.6753
2462921 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAĞDERE TR-2 45-72-M00257_A_66324878_66324878 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 09:46:50 | 30.01.2023 13:35:49 | 3.8164 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.5194 | 0 | 0 | 0 | 0.84387 | 0 | 0 | 16.3633
2463064 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-231 35-01-K00231_35-01-K00231_2347738 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 11:42:17 | 30.01.2023 12:19:48 | 0.62528 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 28.9141 | 0 | 0 | 0 | 8.9173 | 0 | 7.7502 | 45.5816
2463133 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-158 35-16-L00158_TR-158 DAĞITIM TRAFO L04_83206372 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 12:53:20 | 30.01.2023 13:28:17 | 0.5825 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 76.1178 | 0 | 0 | 0 | 15.915 | 0 | 0 | 92.0328
2463442 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-17 35-27-M00017_A_56363200_56363200 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 20:54:02 | 30.01.2023 22:15:29 | 1.3575 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.2648 | 0 | 0.62423 | 0 | 4.0498 | 0 | 0 | 27.9388
2463299 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13/07 45-71-M00347_B_56397870_56397870 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 17:04:32 | 30.01.2023 18:15:57 | 1.1903 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.1967 | 0 | 0 | 0 | 19.8015 | 0 | 0 | 54.9982
2463376 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/29 45-83-L00029_955144022_955144022 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 18:38:51 | 30.01.2023 20:14:59 | 1.6022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79097
2463276 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_IŞIKLAR-2 M10_2046242 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 15:48:18 | 30.01.2023 15:58:00 | 0.16167 | 0 | 28708 | 0 | 0 | 16 | 3864 | 2 | 49 | 0 | 1748.7775 | 0 | 0 | 328.9952 | 751.0665 | 37.7808 | 331.2449 | 3197.8649
2463070 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU TR-21 35-27-M00615_35-27-M00615_2361050 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 11:48:20 | 30.01.2023 13:10:42 | 1.3728 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.2405 | 0 | 10.0097 | 0 | 15.6097 | 0 | 0 | 27.8598
2462964 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_İSTİKLAL M07_77678571 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 10:23:16 | 30.01.2023 12:12:29 | 1.8203 | 1 | 291 | 1 | 57 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0.29141 | 374.0179 | 9.856 | 20.5022 | 6.4241 | 395.592 | 0 | 0 | 806.6836
2462878 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-3 35-31-L00336_35-31-L00336_2365265 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 09:06:08 | 30.01.2023 18:41:41 | 9.5925 | 0 | 58 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77.6412 | 0 | 15.3075 | 0 | 6.3794 | 0 | 0 | 99.3281
2463356 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | İLMAKSAN KÖK 35-26-M00929_SELAMPEN M04_65891503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 18:19:25 | 30.01.2023 19:36:44 | 1.2886 | 0 | 9 | 0 | 27 | 17 | 56 | 16 | 3 | 0 | 4.8104 | 0 | 15.9497 | 282.0469 | 132.3228 | 972.634 | 29.8744 | 1437.6381
2463362 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-177 35-18-L00177_B_56369146_56369146 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 18:21:04 | 30.01.2023 23:34:37 | 5.2258 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 210.2472 | 0 | 0 | 0 | 62.5336 | 0 | 0 | 272.7808
2463122 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-11 35-16-L00011_TR-138 L05_72014798 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 12:21:00 | 30.01.2023 13:42:30 | 1.3583 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 134.5513 | 0 | 0 | 0 | 151.84 | 0 | 0 | 286.3913
2463454 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-27 45-82-M00027_945523575_945523575 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 21:09:01 | 30.01.2023 21:51:42 | 0.71139 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5016 | 0 | 0 | 0 | 0.67907 | 0 | 0 | 4.1806
2462936 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-516 METAŞ KÖK 35-02-M00516_M-1151 M04_72046090 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 10:02:08 | 30.01.2023 10:10:37 | 0.14139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.017549 | 0 | 9.1841 | 36.4556 | 284.0919 | 28.0598 | 357.8089
2462959 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÜNKENT TR-3 35-18-M00054_A a1_5772614 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 10:18:06 | 30.01.2023 14:59:06 | 4.6833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4156 | 0 | 0 | 0 | 4.5232 | 0 | 0 | 6.9389
2463437 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1526 35-02-K01526_B b1b_5854185 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 20:34:08 | 30.01.2023 21:37:25 | 1.0547 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.422 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 32.522
2463082 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-166 35-18-L00166_11003074_56372863_56372863 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 11:57:48 | 30.01.2023 17:47:45 | 5.8325 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90.0005 | 0 | 0 | 0 | 202.0518 | 0 | 0 | 292.0524
2463291 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-28 35-23-L00028_42133458_56398903_56398903 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 16:59:12 | 30.01.2023 18:47:13 | 1.8003 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.2853 | 0 | 0 | 0 | 54.9553 | 0 | 0 | 90.2406
2462896 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KOCAKAĞAN TR-1 45-72-L00223_B_56406394_56406394 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 09:29:37 | 30.01.2023 18:11:54 | 8.7047 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.4933 | 0 | 0.024363 | 0 | 19.9361 | 0 | 0 | 102.4538
2462873 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2309330 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 09:01:28 | 30.01.2023 16:35:15 | 7.5631 | 4 | 1662 | 4 | 105 | 9 | 74 | 0 | 0 | 359.4334 | 2206.993 | 39.8183 | 180.4672 | 1409.3023 | 480.6406 | 0 | 0 | 4676.6548
2463085 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-1404 35-01-M01404_M-2911 M02_2113603 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 12:03:10 | 30.01.2023 13:02:42 | 0.99222 | 0 | 15868 | 0 | 0 | 4 | 2263 | 0 | 5 | 0 | 5275.3559 | 0 | 0 | 1162.2923 | 2911.6936 | 0 | 40.5255 | 9389.8674
2462853 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3791 35-07-K03791_913358463_913358463 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 08:51:08 | 30.01.2023 16:35:59 | 7.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.4538 | 0 | 0 | 325.4538
2462830 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2353 35-03-M02353_910773344_910773344 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 08:12:49 | 30.01.2023 09:32:34 | 1.3292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23779
2463228 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2954 35-01-M02954_911633507_911633507 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 14:15:04 | 30.01.2023 16:24:14 | 2.1528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4119 | 0 | 0 | 0 | 5.4022 | 0 | 0 | 11.8141
2463414 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | M-1918 35-10-M01918_35-10-M01918_66800210 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 19:54:15 | 30.01.2023 21:06:30 | 1.2042 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 146.9264 | 0 | 0 | 0 | 14.5576 | 0 | 0 | 161.484
2462916 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1616 35-04-M01616_913919202_913919202 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 09:41:34 | 30.01.2023 10:55:14 | 1.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8574 | 0 | 0 | 42.8574
2463357 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 (M-703) 35-30-M00703_95002592786_95002592786 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 18:06:44 | 30.01.2023 20:41:54 | 2.5861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2773
2463314 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | M-1918 35-10-M01918_35-10-M01918_66800210 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 17:15:38 | 30.01.2023 19:34:38 | 2.3167 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 291.9131 | 0 | 0 | 0 | 34.5993 | 0 | 0 | 326.5125
2463065 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/41 45-72-M00041_95002462433_95002462433 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 11:40:28 | 30.01.2023 14:41:44 | 3.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3251 | 0 | 0 | 6.3251
2463194 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-10 35-01-K00010_910943203_910943203 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 13:32:18 | 30.01.2023 16:46:15 | 3.2325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69375
2462885 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-684 35-03-K00684_35-03-K00684_2376510 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 09:03:58 | 30.01.2023 18:12:32 | 9.1428 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1847.7274 | 0 | 0 | 0 | 1015.6325 | 0 | 0 | 2863.3599
2463025 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4 35-21-L00145_A_56353981_56353981 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 11:06:55 | 30.01.2023 13:56:00 | 2.8181 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.3539 | 0 | 0 | 0 | 32.5883 | 0 | 0 | 91.9422
2463094 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ASARLIK DM-2 35-28-M00169_ASARLIK TR-20(DM-2/16) M04_2064970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 12:13:13 | 30.01.2023 12:15:07 | 0.031667 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.5731 | 0 | 0 | 0 | 0.5255 | 0 | 0 | 3.0986
2463234 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2353 35-03-M02353_A_91464325_91464325 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 14:17:12 | 30.01.2023 17:57:00 | 3.6633 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.8888 | 0 | 0 | 0 | 199.3838 | 0 | 0 | 213.2726
2462902 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BALABANLI TR-3 35-15-L00969_35-15-L00969_2352591 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 09:30:18 | 30.01.2023 18:55:07 | 9.4136 | 0 | 41 | 0 | 17 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 165.8046 | 0 | 112.5502 | 0 | 240.8174 | 0 | 0 | 519.1722
2463048 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-5 35-13-L00005_949969270_949969270 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 11:24:46 | 30.01.2023 12:12:05 | 0.78861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2665
2463380 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN GÖRECE TR-2 35-28-M00272_35-28-M00272_2363453 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 18:39:03 | 30.01.2023 20:11:21 | 1.5383 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.62464 | 0 | 6.8705 | 0 | 4.9625 | 0 | 0 | 12.4576
2463486 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-107 35-16-M00867_95000498077_95000498077 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 23:45:10 | 31.01.2023 04:05:55 | 4.3458 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0622
2463240 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2666 35-03-K02666_6653045 _5773649 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 14:30:11 | 30.01.2023 21:37:59 | 7.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0.86108 | 0 | 0 | 0 | 590.5746 | 0 | 0 | 591.4357
2463111 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_GÖKÇEKÖY M05_78225764 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 12:29:06 | 30.01.2023 14:05:19 | 1.6036 | 3 | 258 | 85 | 111 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0.19063 | 56.4398 | 149.9438 | 89.1544 | 49.5347 | 14.703 | 56.7731 | 0 | 416.7396
2463088 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/26 45-71-M00008_A a1b_45125395 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 12:02:58 | 30.01.2023 15:32:18 | 3.4889 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 81.3703 | 0 | 0 | 0 | 28.6948 | 0 | 0 | 110.065
2463466 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-578 (DM-7/20) 35-17-M00578_A A03_60800380 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 22:06:01 | 30.01.2023 22:47:14 | 0.68694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45562
2463423 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | LUKOİL BENZİNLİK ÖZEL TR 35-30-M00335Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041814 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 20:02:26 | 30.01.2023 23:40:49 | 3.6397 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40421 | 0 | 24.2391 | 0 | 0 | 0 | 24.6433
2463403 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-43 35-25-M00082_955268052_955268052 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 19:30:33 | 30.01.2023 20:06:59 | 0.60722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57494
2462962 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | AMBARSEKİ KÖYÜ TR-1 35-21-L00105_35-21-L00105_2349245 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 10:21:43 | 30.01.2023 17:59:40 | 7.6325 | 0 | 115 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 194.4087 | 0 | 0.14767 | 0 | 165.1931 | 0 | 0 | 359.7494
2463011 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2425 35-04-M02425_913177417_913177417 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 10:44:23 | 30.01.2023 18:29:54 | 7.7586 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4091
2462925 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-126 35-19-L00126_956689337_956689337 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 09:48:15 | 30.01.2023 14:36:37 | 4.8061 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7155
2462859 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÇINARKÖY DM03/TR02 35-27-M00999_35-27-M00999_66126568 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 08:53:19 | 30.01.2023 17:22:35 | 8.4878 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.4388 | 0 | 17.1241 | 0 | 9.5796 | 0 | 0 | 108.1424
2463191 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİ BAĞARASI TR-5 35-23-M00211_35-23-M00211_72144546 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 09:02:00 | 30.01.2023 10:02:00 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.39142 | 0 | 0.75728 | 0 | 12.3654 | 0 | 0 | 13.5141
2462942 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1623 35-01-K01623_911185450_911185450 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 10:03:10 | 30.01.2023 13:04:25 | 3.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4824 | 0 | 0 | 3.4824
2463483 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-4 35-19-L00144_956689260_956689260 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 23:31:32 | 31.01.2023 02:03:58 | 2.5406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73551
2463237 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1487 35-03-K01487_35-03-K01487_41935816 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 10:00:38 | 30.01.2023 18:58:13 | 8.9597 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 3 | 0 | 20.5738 | 0 | 0 | 0 | 1512.519 | 0 | 777.0899 | 2310.1827
2462945 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-385 35-01-K00385_35-01-K00385_2375455 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 10:09:04 | 30.01.2023 12:11:39 | 2.0431 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 4.4676 | 0 | 0 | 0 | 589.0694 | 0 | 0 | 593.537
2463443 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2353 35-03-M02353_35-03-M02353_55019299 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 21:23:28 | 30.01.2023 21:40:02 | 0.27611 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 6.5372 | 0 | 0 | 0 | 33.1284 | 0 | 34.8476 | 74.5132
2463469 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2353 35-03-M02353_A_91464325_91464325 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 19:17:01 | 31.01.2023 01:02:44 | 5.7619 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.216 | 0 | 0 | 0 | 185.2547 | 0 | 0 | 206.4707
2463400 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | EYKO TR-3 35-30-M00029_C_56380193_56380193 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 19:15:11 | 30.01.2023 19:50:55 | 0.59556 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.594 | 0 | 0 | 0 | 5.2651 | 0 | 0 | 16.8591
2463177 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YEŞİLYURT TR-18 45-73-M00489_B_56402709_56402709 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 13:30:04 | 30.01.2023 14:19:58 | 0.83167 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.3185 | 0 | 0 | 0 | 6.0844 | 0 | 0 | 30.403
2463320 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GERÇEKLİ TR-2 35-15-L00649_35-15-L00649_2364876 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 17:23:20 | 30.01.2023 19:16:14 | 1.8817 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0803 | 0 | 13.111 | 0 | 19.6832 | 0 | 0 | 42.8745
2463071 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-11 35-15-L00633_B_91353594_91353594 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 11:49:15 | 30.01.2023 13:44:50 | 1.9264 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5411 | 0 | 0 | 0 | 0.25631 | 0 | 0 | 7.7974
2463257 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_65826607 M08_65826607 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 14:51:40 | 30.01.2023 17:34:18 | 2.7106 | 0 | 186 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 102.7688 | 0 | 0.23676 | 0 | 21.8146 | 0 | 0 | 124.8202
2462865 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-10 35-01-K00010_910509062_910509062 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2023 08:54:14 | 30.01.2023 10:57:19 | 2.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5908 | 0 | 0 | 4.5908
2463455 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-16 35-17-M00016_D D01_5834116 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 21:17:27 | 30.01.2023 21:57:49 | 0.67278 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2329 | 0 | 0 | 0 | 0.0058363 | 0 | 0 | 3.2388
2463432 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-2666 35-03-K02666_TRAFO K03_41961942 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 20:24:09 | 30.01.2023 21:41:55 | 1.2961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0.15511 | 0 | 0 | 0 | 245.8267 | 0 | 0 | 245.9818
2462954 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_TR-1 K01_2082135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 10:13:30 | 30.01.2023 11:01:47 | 0.80472 | 0 | 3899 | 0 | 0 | 8 | 3131 | 0 | 6 | 0 | 1222.4017 | 0 | 0 | 524.5382 | 2458.6293 | 0 | 19.216 | 4224.7851
2463077 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1187 35-04-M01187_99289937_99289937 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 11:50:12 | 30.01.2023 13:52:24 | 2.0367 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3399
2462891 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | HAVAOĞLU AHBAPLAR TR-1 45-81-M00072_B_56400922_56400922 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 09:29:11 | 30.01.2023 12:53:19 | 3.4022 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9233
2463392 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | OVACIK TR-5 35-31-L00146_35-31-L00146_2364100 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 19:03:28 | 30.01.2023 19:48:48 | 0.75556 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 0 | 0.43455 | 0 | 1.1322 | 0 | 0 | 2.5899
2463286 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4415 35-01-K04415_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2074456 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 16:15:08 | 30.01.2023 16:22:50 | 0.12833 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 14.0898 | 0 | 0 | 0 | 3.798 | 0 | 0 | 17.8879
2462991 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-5 35-26-M00807_DM-5/13 M02_2125774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 10:41:05 | 30.01.2023 11:13:29 | 0.54 | 0 | 3058 | 0 | 0 | 1 | 345 | 0 | 0 | 0 | 520.5114 | 0 | 0 | 22.5456 | 307.0887 | 0 | 0 | 850.1456
2462845 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 35-19-M00033_956670024_956670024 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2023 08:43:19 | 30.01.2023 10:57:25 | 2.235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2063
2463386 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_ZER SALÇA M05_2099421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 18:50:29 | 30.01.2023 18:52:24 | 0.031944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0351 | 0 | 2.0351
2463372 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_ŞEHİR-2 L02_2310180 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 18:35:48 | 30.01.2023 18:46:00 | 0.17 | 0 | 3476 | 0 | 14 | 1 | 613 | 0 | 0 | 0 | 159.1161 | 0 | 1.4185 | 2.8409 | 91.9533 | 0 | 0 | 255.3289
2463160 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERÇEKLİ TR-2 35-15-L00649_A_91354716_91354716 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 13:20:38 | 30.01.2023 19:12:43 | 5.8681 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2825 | 0 | 20.9177 | 0 | 15.6659 | 0 | 0 | 47.8661
2462825 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/33 45-72-L00033_956495040_956495040 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 07:47:12 | 30.01.2023 11:31:09 | 3.7325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9821
2462805 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-143 35-18-L00143_11998415_56372525_56372525 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 00:23:37 | 30.01.2023 01:09:13 | 0.76 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7916 | 0 | 0 | 0 | 1.6571 | 0 | 0 | 11.4488
2462831 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HatBaşıAyırıcı_53134494 M03_53134494 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 08:06:02 | 30.01.2023 11:31:34 | 3.4256 | 0 | 0 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0184 | 0 | 9.8294 | 0 | 0 | 0 | 41.8478
2462868 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-1252 35-01-M01252_M-1253 M02_2120121 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 08:53:53 | 30.01.2023 10:18:00 | 1.4019 | 0 | 6624 | 0 | 0 | 2 | 6254 | 0 | 19 | 0 | 3001.5875 | 0 | 0 | 201.6393 | 10355.9661 | 0 | 183.7921 | 13742.985
2463366 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-377 35-18-L00377_9336759 b1_5948894 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2023 17:23:04 | 30.01.2023 19:27:33 | 2.0747 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0199 | 0 | 0 | 0 | 5.4207 | 0 | 0 | 7.4406
2463223 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3337 35-04-M03337_912484908_912484908 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 14:10:02 | 30.01.2023 17:42:38 | 3.5433 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1878
2462974 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_GÜZELKÖY M07_50218011 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 10:29:50 | 30.01.2023 11:47:51 | 1.3003 | 1 | 103 | 12 | 139 | 3 | 19 | 0 | 1 | 3.1707 | 24.338 | 2.6352 | 46.156 | 92.4322 | 32.8897 | 0 | 4.112 | 205.7338
2463017 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-143 35-18-L00143_950461201_950461201 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 10:50:46 | 30.01.2023 11:36:25 | 0.76083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1894
2463074 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_TIRAZLAR M09_2318423 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 11:49:13 | 30.01.2023 16:56:56 | 5.1286 | 0 | 1655 | 121 | 391 | 9 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1178.5935 | 266.3504 | 659.4096 | 240.2958 | 333.8411 | 0 | 0 | 2678.4904
2463220 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-5 35-22-M00235_955256275_955256275 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 14:07:11 | 30.01.2023 15:45:12 | 1.6336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0469
2462888 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | BÜLBÜLDERE TR-1 35-26-L00288_35-26-L00288_2350949 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 09:24:07 | 30.01.2023 18:09:29 | 8.7561 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 181.3828 | 0 | 24.1701 | 0 | 4.6954 | 0 | 0 | 210.2483
2463429 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-540 35-09-M00540_TRF-2 M03_47723419 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 20:07:50 | 30.01.2023 22:37:29 | 2.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7735 | 0 | 0 | 62.7735
2463452 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1103 35-02-K01103_A_56380295_56380295 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 20:59:04 | 30.01.2023 22:16:53 | 1.2969 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 161.7775 | 0 | 0 | 0 | 5.7479 | 0 | 0 | 167.5254
2463475 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HAYKIRAN TR-2 35-28-M00201_A_56357555_56357555 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 22:48:09 | 30.01.2023 23:34:52 | 0.77861 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2941 | 0 | 0.0022314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2964
2463283 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_BAĞYOLU M12_2061923 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 16:08:42 | 30.01.2023 16:57:37 | 0.81528 | 60 | 20660 | 586 | 574 | 137 | 1808 | 15 | 1 | 13.4308 | 3380.2619 | 302.8821 | 107.1646 | 1009.988 | 1334.4143 | 1727.5077 | 16.77 | 7892.4193
2462951 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | PANCAR TM 35-26-A00003_PANCAR-4 M05_2331033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 10:12:12 | 30.01.2023 10:26:14 | 0.234 | 0 | 5592 | 18 | 82 | 63 | 547 | 71 | 9 | 0 | 390.6406 | 2.7947 | 14.6384 | 388.7369 | 249.7776 | 2109.3474 | 117.1412 | 3273.077
2463034 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_ERBİLLER M03_61292035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 11:15:10 | 30.01.2023 11:52:44 | 0.62611 | 0 | 3 | 1 | 3 | 14 | 120 | 14 | 2 | 0 | 0.30392 | 0.6487 | 1.0557 | 528.6937 | 158.2105 | 2447.0891 | 8.4113 | 3144.413
2463389 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK TR-3 35-24-L00003_TR-28 L04_2303841 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 18:50:26 | 30.01.2023 19:07:27 | 0.28361 | 0 | 286 | 0 | 13 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.9173 | 0 | 2.2887 | 4.6538 | 2.8816 | 0 | 0 | 45.7414
2463137 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TEKKE İSMAİL AKSU GRB. TR-4 35-15-L00126_35-15-L00126_2362228 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 12:57:46 | 30.01.2023 20:36:58 | 7.6533 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2222 | 0 | 1.4249 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 19.8271
2462894 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3948 35-07-K03948_35-07-K03948_48253873 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 09:16:06 | 30.01.2023 17:21:24 | 8.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3791.2864 | 0 | 0 | 3791.2864
2463183 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SÜTÇÜLER TR-2 35-27-M00406_A_56381804_56381804 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 13:28:52 | 30.01.2023 14:59:30 | 1.5106 | 0 | 204 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 105.2913 | 0 | 0.75829 | 0 | 22.2557 | 0 | 0 | 128.3053
2462851 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ÜÇPINAR DM M02_2076872 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 08:51:57 | 30.01.2023 09:43:19 | 0.85611 | 48 | 5018 | 539 | 390 | 74 | 536 | 4 | 0 | 12.1978 | 835.3276 | 212.38 | 79.149 | 906.7679 | 356.045 | 357.3593 | 0 | 2759.2267
2463369 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_AKHİSAR TM ŞEHİR-3 M07_42545484 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 18:31:30 | 30.01.2023 18:56:26 | 0.41556 | 1 | 5216 | 680 | 767 | 114 | 1150 | 14 | 8 | 0.019726 | 434.2945 | 61.2816 | 41.9629 | 535.6923 | 222.3273 | 211.1222 | 23.8924 | 1530.5928
2463449 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4237 35-03-K04237_910345902_910345902 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 21:02:58 | 30.01.2023 22:43:30 | 1.6756 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85172
2462914 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-265 KUŞÇULAR 35-19-M00151_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2061364 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 10:31:00 | 30.01.2023 14:25:14 | 3.9039 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.1916 | 0 | 0 | 0 | 24.9333 | 0 | 0 | 54.1249
2463306 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | AKKOYUNLU ATATÜRK MAH.TR-1 35-29-L00117_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2075764 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 17:10:23 | 30.01.2023 19:15:27 | 2.0844 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.9724 | 0 | 0.87616 | 0 | 5.809 | 0 | 0 | 31.6576
2462871 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2039282 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 09:02:43 | 30.01.2023 10:02:42 | 0.99972 | 3 | 1770 | 1 | 16 | 7 | 177 | 0 | 3 | 5.123 | 413.5007 | 0.26593 | 1.4229 | 39.3707 | 191.2937 | 0 | 2.1473 | 653.1243
2463014 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | KARAKOVA KÖK 35-15-L01205_SEYREKLİ M01_85269012 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 10:21:00 | 30.01.2023 18:27:43 | 8.1119 | 1 | 285 | 20 | 128 | 4 | 73 | 0 | 0 | 8.7061 | 563.8092 | 633.9037 | 653.4142 | 317.3754 | 543.6615 | 0 | 0 | 2720.8701
2463647 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-49 35-26-M00049_95001223304_95001223304 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 10:36:18 | 31.01.2023 10:58:00 | 0.36167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026549 | 0 | 0 | 0.026549
2463547 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-290 35-18-L00290_950456232_950456232 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2023 08:18:36 | 31.01.2023 11:38:00 | 3.3233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9306 | 0 | 0 | 0 | 2.7764 | 0 | 0 | 4.707
2463670 | 1 | İZMİR | KINIK | KÖK | DAĞISTAN KÖK 35-16-M00186_DAĞISTAN KÖYLER M03_2059082 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 11:11:43 | 31.01.2023 11:40:30 | 0.47972 | 0 | 530 | 15 | 280 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 60.0123 | 1.5902 | 39.5438 | 13.3784 | 36.6451 | 0 | 0 | 151.1699
2463733 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1226 35-01-M01226_911639314_911639314 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 12:59:49 | 31.01.2023 13:41:17 | 0.69111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89527
2463979 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-23 35-23-M00023_B_56364421_56364421 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 18:00:46 | 31.01.2023 18:41:58 | 0.68667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221
2463630 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ TR-8 35-21-L00131__83437376_83437376 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 10:13:54 | 31.01.2023 11:04:40 | 0.84611 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1801 | 0 | 0 | 0 | 3.7723 | 0 | 0 | 12.9524
2463584 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/30 35-29-M00030_48367759_56362196_56362196 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 09:17:31 | 31.01.2023 11:42:35 | 2.4178 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.842
2463879 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIAHMETLİ TR-1 45-71-M01701_953203442_953203442 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 15:18:32 | 31.01.2023 20:06:30 | 4.7994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8856
2464105 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-106 45-78-L00106_95001195176_95001195176 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 23:16:24 | 01.02.2023 00:55:52 | 1.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16465 | 0 | 0 | 0.16465
2463770 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-18 35-25-M00151_C_91264079_91264079 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 13:45:42 | 31.01.2023 14:41:13 | 0.92528 | 0 | 69 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.9921 | 0 | 1.5216 | 0 | 1.9197 | 0 | 0 | 38.4334
2463942 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/33 (GALERİCİLER) 45-83-L00033_YÜKSEL TOPRAK ÖZEL L01_2327481 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 16:58:34 | 31.01.2023 17:59:22 | 1.0133 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.032215 | 0 | 1.522 | 0 | 2060.1396 | 0 | 2061.6938
2463607 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1708 35-01-K01708_C_56373641_56373641 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 09:34:11 | 31.01.2023 12:35:44 | 3.0258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 388.8789 | 0 | 622.4671 | 1011.4585
2463707 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-8 URLA 35-19-M00466_956674857_956674857 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 12:05:19 | 31.01.2023 17:12:35 | 5.1211 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5014
2463644 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-33 35-19-M00033_6979224 a6b_5961291 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 10:28:23 | 31.01.2023 13:10:59 | 2.71 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6427
2463713 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAVİ KÖŞE TR-1 KÖK 35-17-M00224_950304136_950304136 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 12:17:53 | 31.01.2023 17:40:52 | 5.3831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2442
2463876 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_ESKİ MECİDİYE L04_2107704 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 15:24:54 | 31.01.2023 15:38:09 | 0.22083 | 1 | 0 | 92 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.058173 | 0 | 8.6521 | 0.69317 | 3.3984 | 0 | 1.4236 | 0 | 14.2254
2463627 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | EMLAKDERE TR-1 45-71-M01025_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091038 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2023 10:09:26 | 31.01.2023 13:52:42 | 3.7211 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.1241 | 0 | 21.6024 | 0 | 160.8137 | 0 | 0 | 208.5402
2463730 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ESENDERE TR-1 35-21-L00108_D_82668927_82668927 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 12:51:44 | 31.01.2023 13:45:48 | 0.90111 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9203 | 0 | 0 | 0 | 0.12318 | 0 | 0 | 4.0435
2464108 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-54 45-84-L00189_C_56401101_56401101 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 23:26:56 | 01.02.2023 01:13:50 | 1.7817 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.52
2463896 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | AFŞAR TR-3 YENİMAHALLE 45-79-M00346_B_56384558_56384558 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 15:42:53 | 31.01.2023 18:38:29 | 2.9267 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6067 | 0 | 6.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3126
2463796 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-02 ÜÇTEPELER RİNG M04_2076878 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 13:57:20 | 31.01.2023 14:08:00 | 0.17778 | 4 | 12158 | 13 | 157 | 24 | 1003 | 9 | 1 | 0.24029 | 495.3428 | 1.9214 | 8.1712 | 61.7252 | 243.9069 | 344.2692 | 4.087 | 1159.6641
2463939 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-2 35-19-L00002_B_56393845_56393845 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 16:59:27 | 31.01.2023 19:23:39 | 2.4033 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.0106 | 0 | 3.8155 | 0 | 4.4058 | 0 | 0 | 35.2319
2464039 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2024 35-09-M02024_A A02b_5968233 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 20:07:49 | 31.01.2023 22:09:36 | 2.0297 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2742
2463604 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-4 (ESKİ TR-36) 35-26-M01365_956625550_956625550 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 09:34:12 | 31.01.2023 09:59:39 | 0.42417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30491
2464002 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ORHAN ATİK SULAMA GRUBU 35-29-M00228_35-29-M00228_2373838 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 18:38:06 | 31.01.2023 20:57:52 | 2.3294 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4553 | 0 | 2.685 | 0 | 0 | 46.1403
2463693 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_ULUKENT DM-3/7 M01_66552821 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 11:36:13 | 31.01.2023 15:01:55 | 3.4283 | 0 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1846.0074 | 0 | 0 | 0 | 1638.9365 | 0 | 0 | 3484.9439
2463991 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAYKÖY TR-1 45-78-L00429_B_91195813_91195813 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 18:15:08 | 31.01.2023 19:28:55 | 1.2297 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.292
2463968 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-67 35-19-L00067_5858112_56377362_56377362 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 17:41:14 | 31.01.2023 18:58:21 | 1.2853 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.055 | 0 | 0.088106 | 0 | 2.9325 | 0 | 0 | 48.0756
2464054 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1839 35-02-M01839_913475251_913475251 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 20:21:57 | 31.01.2023 21:55:09 | 1.5533 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0033 | 0 | 0 | 0 | 2.3941 | 0 | 0 | 13.3974
2463613 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK TR-1 35-31-L00366_B_91440553_91440553 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2023 09:45:00 | 31.01.2023 18:55:40 | 9.1778 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.6611 | 0 | 4.5035 | 0 | 0.32718 | 0 | 0 | 23.4917
2463699 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_MAYIS M13_2308908 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2023 11:55:16 | 31.01.2023 12:50:31 | 0.92083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4816 | 0 | 0 | 0 | 273.4816
2463862 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3248 35-07-K03248_913746629_913746629 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2023 15:09:58 | 31.01.2023 16:44:20 | 1.5728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35245
2463756 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SARNIÇ İM 35-08-A00005_SARNIÇ-12 K11_2308973 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2023 13:32:23 | 31.01.2023 14:26:59 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7756 | 107.2325 | 835.0139 | 213.5189 | 1185.541
2463550 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-928 35-04-K00928_F F1B_5827413 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 08:45:56 | 31.01.2023 09:37:53 | 0.86583 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19.6331 | 0 | 0 | 0 | 21.1794 | 0 | 0 | 40.8124
2463527 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-95 35-02-K00095_C_56376158_56376158 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2023 05:50:30 | 31.01.2023 10:57:23 | 5.1147 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11.1432 | 0 | 0 | 0 | 278.4653 | 0 | 0 | 289.6085
2463742 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1402 35-01-K01402_E_56381147_56381147 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 13:18:15 | 31.01.2023 16:21:24 | 3.0525 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.198 | 0 | 0 | 106.198
2463719 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-84/1 35-18-L00533_35-18-L00533_72103741 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 12:25:17 | 31.01.2023 19:14:51 | 6.8261 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129.1842 | 0 | 0 | 0 | 3.9516 | 0 | 0 | 133.1358
2463922 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M08_2323291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 16:30:58 | 31.01.2023 17:00:46 | 0.49667 | 1 | 303 | 2 | 19 | 16 | 65 | 3 | 0 | 0.76776 | 48.8854 | 1.6755 | 1.896 | 47.5211 | 30.3883 | 35.6362 | 0 | 166.7702
2463590 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | BÜLBÜLDERE TR-1 35-26-L00288_35-26-L00288_2350949 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2023 09:17:28 | 31.01.2023 18:08:42 | 8.8539 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 183.8386 | 0 | 25.5367 | 0 | 4.7945 | 0 | 0 | 214.1698
2463533 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-22 35-25-M00192_956651311_956651311 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 07:12:34 | 31.01.2023 10:45:17 | 3.5453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625
2463988 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KRAL KÖK 35-26-M00345_BİM M04_66236441 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 18:14:56 | 31.01.2023 18:16:52 | 0.032222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2912 | 0 | 0 | 0 | 2.2912
2463845 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | SUBATAN TR-7 35-15-L00342_35-15-L00342_2365330 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 14:41:16 | 31.01.2023 16:49:27 | 2.1364 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.8741 | 0 | 2.4016 | 0 | 5.8199 | 0 | 0 | 10.0957
2463945 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | TÜRKELLİ TR-7 35-28-M00461_35-28-M00461_2373778 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 17:04:54 | 31.01.2023 19:00:43 | 1.9303 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.6336 | 0 | 0.39157 | 0 | 33.3906 | 0 | 0 | 62.4157
2463616 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | OĞULDURUK TR-1 45-75-M00185_B_56403645_56403645 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 09:53:18 | 31.01.2023 10:34:09 | 0.68083 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.4445 | 0 | 0.0010589 | 0 | 0.73203 | 0 | 0 | 4.1776
2464008 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133535 M30_53133535 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 18:26:16 | 31.01.2023 21:23:58 | 2.9617 | 5 | 7 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.376 | 9.2067 | 0 | 8.8229 | 27.141 | 0.00023696 | 0 | 0 | 60.5469
2463653 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-56 35-15-M00056_35-15-M00056_66597918 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 10:46:54 | 31.01.2023 11:19:26 | 0.54222 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 69.2921 | 0 | 0 | 0 | 5.876 | 0 | 0 | 75.1681
2463908 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | M-1446 GEÇİT 35-08-M01446_M-1069 M02_85465573 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2023 16:00:17 | 31.01.2023 16:50:24 | 0.83528 | 0 | 1702 | 0 | 0 | 21 | 342 | 25 | 32 | 0 | 423.801 | 0 | 0 | 466.0085 | 991.0214 | 2847.2886 | 1224.8695 | 5952.9891
2463576 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-177 35-18-L00177_950442817_950442817 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 09:14:41 | 31.01.2023 15:20:12 | 6.0919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11771
2463622 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | KÖK | BEYKÖY KÖK TR-12 35-32-L00012_YENİYURT TR-1 L01_2334562 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2023 09:57:41 | 31.01.2023 12:27:57 | 2.5044 | 0 | 488 | 2 | 20 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 166.5657 | 0.53786 | 0.30595 | 3.4815 | 51.9058 | 0 | 0 | 222.7968
2463645 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-17 35-04-K00017_99744242_99744242 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2023 10:34:05 | 31.01.2023 12:46:03 | 2.1994 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.006
2463722 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/18 (YENİHAN) 45-71-M00155_B B5_45179969 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 12:27:26 | 31.01.2023 18:57:10 | 6.4956 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.3045 | 0 | 0 | 0 | 118.0673 | 0 | 0 | 132.3718
2463685 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-301 35-01-K00301_911948073_911948073 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 11:26:37 | 31.01.2023 13:37:00 | 2.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2463639 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/64 DM 45-72-M00064_C_56390688_56390688 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 10:27:09 | 31.01.2023 11:22:28 | 0.92194 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.4893 | 0 | 0.42251 | 0 | 19.2919 | 0 | 0 | 33.2036
2463931 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-81 35-30-L00081_955331794_955331794 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 16:43:08 | 31.01.2023 17:31:31 | 0.80639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0974e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0974e-05
2463562 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2059241 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2023 08:59:26 | 31.01.2023 17:30:58 | 8.5256 | 1 | 1709 | 10 | 527 | 15 | 291 | 9 | 1 | 0.82685 | 2436.5857 | 126.1228 | 1344.6639 | 1322.6941 | 3436.7112 | 14422.312 | 556.987 | 23646.9034
2464060 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-174/A 45-78-L00736_953268459_953268459 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 20:58:14 | 31.01.2023 23:29:01 | 2.5131 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4598
2464034 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAYKÖY TR-1 45-78-L00429_A_91195812_91195812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 19:53:42 | 31.01.2023 21:04:29 | 1.1797 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0489 | 0 | 0.39019 | 0 | 1.5301 | 0 | 0 | 6.9692
2463848 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-20 35-25-M00170_B_56390754_56390754 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 14:49:32 | 31.01.2023 15:58:08 | 1.1433 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.9902 | 0 | 0 | 0 | 2.2736 | 0 | 0 | 17.2639
2463662 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-3 (M-211) 35-09-M00211_M-2781 M03_45384026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 11:02:32 | 31.01.2023 11:07:23 | 0.080833 | 0 | 17910 | 0 | 2 | 2 | 1571 | 0 | 4 | 0 | 443.0244 | 0 | 0.046789 | 10.0505 | 230.4769 | 0 | 3.7456 | 687.3444
2463911 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLBEYLİ TR-5 35-27-M01054_911906311_911906311 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 16:03:04 | 31.01.2023 18:32:04 | 2.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6276
2463519 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-2 M04_66328145 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 05:05:12 | 31.01.2023 05:09:29 | 0.071389 | 2 | 1035 | 15 | 16 | 11 | 65 | 1 | 0 | 0.068749 | 12.1644 | 1.646 | 0.27546 | 6.9027 | 1.8166 | 0.11981 | 0 | 22.9937
2464103 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-928 35-04-K00928_F F1B_5827413 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 22:55:16 | 31.01.2023 23:56:52 | 1.0267 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20.503 | 0 | 0 | 0 | 10.917 | 0 | 0 | 31.4199
2463954 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-43 35-16-L00043_47578110_56353120_56353120 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 17:10:31 | 31.01.2023 20:55:52 | 3.7558 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 120.1951 | 0 | 0 | 0 | 6.3239 | 0 | 0 | 126.519
2463854 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-1305 35-08-K01305_K-810 K02_2116665 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2023 15:00:44 | 31.01.2023 15:44:18 | 0.72611 | 0 | 550 | 0 | 0 | 8 | 98 | 3 | 5 | 0 | 162.0152 | 0 | 0 | 147.0532 | 506.2847 | 163.126 | 72.7358 | 1051.2149
2463665 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-3040 35-09-M03040_M-1978 M01_79572189 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 11:03:40 | 31.01.2023 11:07:29 | 0.063611 | 0 | 1835 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 31.4489 | 0 | 0 | 0.12661 | 3.426 | 0 | 0 | 35.0015
2463619 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4390 35-09-K04390_A A1b_5867734 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 09:56:24 | 31.01.2023 17:18:33 | 7.3692 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.795
2464020 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI TR-1/4 35-20-M00004_A_56381181_56381181 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 19:24:46 | 31.01.2023 20:34:17 | 1.1586 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6428 | 0 | 0 | 0 | 0.52915 | 0 | 0 | 3.1719
2463682 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-3052 35-09-M03052_TRAFO K03_45353898 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 11:02:00 | 31.01.2023 11:10:00 | 0.13333 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.7527 | 0 | 0 | 0 | 1.6437 | 0 | 0 | 17.3965
2463894 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/12 45-72-L01016__81571431_81571431 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 15:36:31 | 31.01.2023 17:13:44 | 1.6203 | 0 | 186 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61.7531 | 0 | 0.13903 | 0 | 41.9991 | 0 | 0 | 103.8912
2463702 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1307 35-02-M01307_35-02-M01307_2372760 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2023 08:54:47 | 31.01.2023 16:47:37 | 7.8806 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 722.1915 | 0 | 0 | 0 | 48.1759 | 0 | 0 | 770.3674
2463871 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248777 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 15:15:24 | 31.01.2023 21:19:07 | 6.0619 | 2 | 1395 | 29 | 84 | 13 | 109 | 1 | 0 | 2.3557 | 1435.5622 | 115.8633 | 81.7732 | 176.2034 | 320.0045 | 17.5305 | 0 | 2149.2927
2464057 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_G G1_5865798 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 20:42:56 | 31.01.2023 21:51:12 | 1.1378 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 49.6051 | 0 | 0 | 0 | 65.0908 | 0 | 0 | 114.696
2464037 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİ BAĞARASI TR-1 35-23-M00207_35-23-M00207_2361193 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 20:05:35 | 31.01.2023 21:08:04 | 1.0414 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 132.566 | 0 | 0 | 0 | 30.2481 | 0 | 0 | 162.8141
2464014 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_HatBaşıAyırıcı_53140703 M12_53140703 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 19:10:08 | 31.01.2023 21:04:18 | 1.9028 | 0 | 139 | 1 | 7 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 53.9193 | 0.92911 | 7.4958 | 21.3405 | 35.2959 | 0 | 0 | 118.9806
2463851 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİLE TR-2 35-22-M00238_955270841_955270841 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 14:50:33 | 31.01.2023 17:55:12 | 3.0775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53026
2463602 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-365 ILDIR ÇAYAĞZI 35-18-L00365_35-18-L00365_2372304 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 09:32:29 | 31.01.2023 10:33:55 | 1.0239 | 0 | 140 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43.6927 | 0 | 0.30066 | 0 | 18.7654 | 0 | 0 | 62.7588
2463808 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/07 (MAKEDON GÖÇMENLERİ) 45-71-M00062_B b3b_45179827 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 14:00:41 | 31.01.2023 20:33:45 | 6.5511 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 94.9882 | 0 | 0 | 0 | 43.9238 | 0 | 0 | 138.9121
2463951 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2092293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 17:14:39 | 31.01.2023 17:21:19 | 0.11111 | 0 | 688 | 52 | 78 | 9 | 55 | 2 | 0 | 0 | 12.0949 | 4.5717 | 2.7248 | 3.233 | 2.8658 | 11.1297 | 0 | 36.6198
2463708 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞEHİR-3 M15_65986280 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2023 12:13:53 | 31.01.2023 17:02:42 | 4.8136 | 0 | 2627 | 0 | 21 | 0 | 235 | 0 | 1 | 0 | 3507.6511 | 0 | 9.2354 | 0 | 1879.59 | 0 | 2.6692 | 5399.1458
2463559 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-3008 35-07-K03008_TRAFO K02_48408899 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2023 08:56:30 | 31.01.2023 10:56:57 | 2.0075 | 0 | 598 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 448.13 | 0 | 0.0037075 | 0 | 153.1131 | 0 | 0 | 601.2469
2464100 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2024 35-09-M02024_915055498_915055498 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 22:44:30 | 01.02.2023 00:16:57 | 1.5408 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3127 | 0 | 0 | 0 | 0.022146 | 0 | 0 | 1.3348
2463668 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3772 35-02-K03772_99162064_99162064 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 11:01:43 | 31.01.2023 13:23:49 | 2.3683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7345
2464023 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_C_60983929_60983929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 19:35:02 | 31.01.2023 21:43:06 | 2.1344 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84.8368 | 0 | 0 | 0 | 1.5035 | 0 | 0 | 86.3403
2463691 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-33 (ESKİ TR-8) 35-22-M00008_D D5_5801894 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 11:42:10 | 31.01.2023 15:53:32 | 4.1894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2.9892 | 0 | 0 | 0 | 176.5299 | 0 | 0 | 179.519
2464046 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4772 35-04-K04772_35-04-K04772_2376595 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 20:25:11 | 31.01.2023 21:19:34 | 0.90639 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 154.7172 | 0 | 0 | 0 | 14.2644 | 0 | 0 | 168.9816
2463714 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | AYRANCILAR DM-2 35-26-M00825__85103118_85103118 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 12:16:18 | 31.01.2023 13:49:14 | 1.5489 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.2769 | 0 | 0 | 0 | 3.307 | 0 | 0 | 33.5839
2464069 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-14 K44_2312133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 21:37:15 | 31.01.2023 22:20:17 | 0.71722 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 853.2617 | 0 | 0 | 0 | 178.8152 | 0 | 0 | 1032.0769
2463528 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1526 35-02-K01526_C_56364159_56364159 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 05:57:23 | 31.01.2023 08:57:20 | 2.9992 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71.655 | 0 | 0 | 0 | 5.2142 | 0 | 0 | 76.8692
2463545 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2353 35-03-M02353_B_65510655_65510655 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 07:50:44 | 31.01.2023 14:11:49 | 6.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5882 | 0 | 2326.6612 | 2347.2494
2463877 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | SEYREK TR-3 35-28-M00372__78540088_78540088 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 15:17:00 | 31.01.2023 17:42:07 | 2.4186 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.4579 | 0 | 0 | 0 | 6.6247 | 0 | 0 | 56.0826
2463966 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911__81571083_81571083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 17:37:18 | 31.01.2023 18:17:06 | 0.66333 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.2288 | 0 | 0 | 0 | 1.8036 | 0 | 0 | 38.0324
2463568 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLEME-MALTA-SANCAKLI M08_50066611 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2023 09:01:26 | 31.01.2023 17:15:07 | 8.2281 | 0 | 907 | 3 | 72 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2353.7627 | 2.3873 | 325.3204 | 46.9271 | 512.0695 | 0 | 0 | 3240.4671
2463605 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TR-27/1 45-82-M00108_TR-28-29-30 M03_2325730 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2023 09:36:34 | 31.01.2023 16:22:24 | 6.7639 | 0 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1929.7236 | 0 | 0 | 0 | 367.7031 | 0 | 0 | 2297.4267
2463611 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BALABANLI TR-3 35-15-L00969_35-15-L00969_2352591 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2023 09:36:21 | 31.01.2023 16:53:52 | 7.2919 | 0 | 41 | 0 | 17 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 126.621 | 0 | 89.015 | 0 | 196.8274 | 0 | 0 | 412.4634
2463502 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-24 35-01-K00024_911718526_911718526 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 00:50:06 | 31.01.2023 01:44:51 | 0.9125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24142
2463857 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4778 35-04-K04778_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089920 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2023 15:03:15 | 31.01.2023 17:31:03 | 2.4633 | 0 | 194 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 232.8419 | 0 | 1.4447 | 0 | 32.3157 | 0 | 0 | 266.6023
2463525 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-2 35-19-L00002_A_60984865_60984865 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 05:49:09 | 31.01.2023 07:44:03 | 1.915 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0011 | 0 | 4.4953 | 0 | 32.9965 | 0 | 0 | 40.4929
2463548 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-95 35-02-K00095_58141663 _58141611 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2023 08:32:56 | 31.01.2023 10:59:52 | 2.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1132 | 0 | 0 | 58.1132
2463734 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-20 45-77-L00020_945504186_945504186 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 13:01:08 | 31.01.2023 15:31:42 | 2.5094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48302
2463631 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/23 45-71-M02399_953200321_953200321 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 10:10:35 | 31.01.2023 13:54:42 | 3.7353 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4026
2464106 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3586 35-01-K03586_C_91390765_91390765 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 23:23:04 | 01.02.2023 00:38:26 | 1.2561 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1649
2464086 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-126 35-18-L00126_6497245_60982883_60982883 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 22:02:27 | 31.01.2023 23:45:18 | 1.7142 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.0579 | 0 | 0 | 0 | 22.8848 | 0 | 0 | 45.9428
2464063 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_ABALIOĞLU M07_2324257 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 21:03:11 | 31.01.2023 21:43:57 | 0.67944 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0.84223 | 0 | 326.2198 | 0 | 12.2521 | 0 | 973.111 | 0 | 1312.4252
2463757 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_DM-5/6-C M04_72097658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 13:32:39 | 31.01.2023 14:59:00 | 1.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3282 | 0 | 5330.068 | 0 | 5569.3962
2463508 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-4 35-19-L00144_C_91019934_91019934 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 01:34:15 | 31.01.2023 02:12:56 | 0.64472 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.8389 | 0 | 0 | 0 | 6.0602 | 0 | 0 | 30.8991
2464006 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | TR-20 AYI BALIĞI 35-21-L00207_35-21-L00207_49159438 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 18:43:47 | 31.01.2023 20:15:50 | 1.5342 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45.4155 | 0 | 0 | 0 | 37.8328 | 0 | 0 | 83.2483
2463900 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1700 35-01-M01700_911076674_911076674 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 15:45:33 | 31.01.2023 16:52:26 | 1.1147 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 3.1362 | 0 | 0 | 4.2962
2464043 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1954 35-01-M01954_M M1b_5873843 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 20:15:02 | 01.02.2023 03:57:06 | 7.7011 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 236.9678 | 0 | 0 | 0 | 282.5656 | 0 | 0 | 519.5334
2463565 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-2 35-31-L00335_E_91225700_91225700 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2023 08:58:21 | 31.01.2023 18:08:23 | 9.1672 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0864 | 0 | 0.60523 | 0 | 10.8426 | 0 | 0 | 22.5343
2463651 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | SAĞANCI İM 35-16-A00003_HatBaşıAyırıcı_53139558 L05_53139558 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 10:46:50 | 31.01.2023 12:15:03 | 1.4703 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8911 | 0 | 5.3565 | 0 | 0 | 0 | 7.2476
2463929 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA M-259 BAĞARASI 35-23-M00259_A_56364324_56364324 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 16:41:04 | 31.01.2023 17:53:04 | 1.2 | 0 | 115 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55.1446 | 0 | 2.7157 | 0 | 12.6301 | 0 | 0 | 70.4904
2463597 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_7753778_56394834_56394834 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 09:30:19 | 31.01.2023 10:15:39 | 0.75556 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.577 | 0 | 0 | 0 | 1.4546 | 0 | 0 | 13.0316
2463574 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_YENİBAĞARASI M05_72143180 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2023 09:02:46 | 31.01.2023 16:18:48 | 7.2672 | 3 | 1022 | 6 | 33 | 4 | 101 | 2 | 0 | 11.5277 | 2888.515 | 915.8807 | 35.0923 | 85.7211 | 920.852 | 1388.4702 | 0 | 6246.059
2463551 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-2 35-19-L00002_B_56393845_56393845 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 08:51:25 | 31.01.2023 09:33:45 | 0.70556 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.607 | 0 | 1.1486 | 0 | 2.7805 | 0 | 0 | 11.5361
2464029 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2574 35-01-K02574_35-01-K02574_42397039 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 19:45:41 | 31.01.2023 20:11:20 | 0.4275 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 63.5939 | 0 | 0 | 0 | 4.923 | 0 | 0 | 68.5169
2463969 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | ÖVEÇLİ TR-2 45-76-L00135_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2092593 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 17:39:17 | 31.01.2023 19:15:55 | 1.6106 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.107 | 0 | 0 | 0 | 5.2571 | 0 | 0 | 37.3641
2463637 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2984 35-03-K02984_910626290_910626290 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 10:22:48 | 31.01.2023 11:37:55 | 1.2519 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1126
2463534 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-6 35-15-L00341_A_56367912_56367912 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 07:24:24 | 31.01.2023 13:24:42 | 6.005 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6993 | 0 | 0.28254 | 0 | 13.0365 | 0 | 0 | 21.0183
2463680 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-1929 M04_42868424 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 11:16:43 | 31.01.2023 11:59:16 | 0.70917 | 1 | 552 | 0 | 19 | 28 | 491 | 6 | 5 | 0 | 189.7484 | 0 | 7.6344 | 214.1491 | 760.5256 | 418.7734 | 265.5343 | 1856.3651
2463491 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3978 35-01-K03978_35-01-K03978_2354066 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 00:04:38 | 31.01.2023 02:43:39 | 2.6503 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 108.915 | 0 | 0 | 0 | 52.4804 | 0 | 0 | 161.3954
2463823 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/80 45-72-M00080_956505271_956505271 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 14:20:22 | 31.01.2023 17:51:31 | 3.5192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3336
2464009 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-10 (M-710) 35-30-M00710__79530019_79530019 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 18:49:26 | 31.01.2023 20:13:28 | 1.4006 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.3842 | 0 | 0 | 0 | 9.9477 | 0 | 0 | 55.3319
2464015 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-987 35-03-M00987_B_56353911_56353911 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 19:12:41 | 31.01.2023 20:01:22 | 0.81139 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.6428 | 0 | 0 | 0 | 0.70898 | 0 | 0 | 25.3518
2463889 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-192 35-02-M00192_99031517_99031517 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 15:32:14 | 31.01.2023 17:19:18 | 1.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068344 | 0 | 0 | 0.068344
2463989 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_KIRKAĞAÇ L15_2091660 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 18:15:53 | 31.01.2023 19:13:00 | 0.95194 | 2 | 729 | 195 | 59 | 25 | 94 | 0 | 0 | 0.66755 | 117.0259 | 48.6425 | 10.4738 | 387.0686 | 32.9209 | 0 | 0 | 596.7991
2463866 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DALBAHÇE TR-1 45-83-L00187_955160903_955160903 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 15:15:03 | 31.01.2023 16:03:05 | 0.80056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077335
2463909 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAPINAR TR-1 45-78-M01107_953289977_953289977 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 16:01:37 | 31.01.2023 17:56:01 | 1.9067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005646
2463511 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-271 SANATKARLAR SİTESİ 35-18-L00271_B_91137249_91137249 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 02:33:30 | 31.01.2023 03:19:59 | 0.77472 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5643 | 0 | 0 | 0 | 0.47899 | 0 | 0 | 6.0433
2463660 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1708 35-01-K01708_35-01-K01708_2352581 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 10:57:47 | 31.01.2023 12:36:24 | 1.6436 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 9 | 0 | 103.1801 | 0 | 0 | 0 | 500.0375 | 0 | 661.0529 | 1264.2705
2463654 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÖLCÜK TR-31 35-15-L00323_D_91223481_91223481 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 10:44:50 | 31.01.2023 13:51:43 | 3.1147 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6773 | 0 | 0.4045 | 0 | 20.2017 | 0 | 0 | 24.2835
2464052 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1103 35-02-K01103_A_56380295_56380295 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 20:27:51 | 31.01.2023 21:20:13 | 0.87278 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 113.0418 | 0 | 0 | 0 | 4.3573 | 0 | 0 | 117.3991
2463952 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_HatBaşıAyırıcı_53133592 M14_53133592 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 17:10:56 | 31.01.2023 19:57:50 | 2.7817 | 0 | 111 | 0 | 13 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 108.3638 | 0 | 8.0038 | 0 | 89.8575 | 38.6397 | 0 | 244.8648
2463594 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA - TR-6 M06_2096501 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2023 09:24:56 | 31.01.2023 15:11:45 | 5.7803 | 0 | 9 | 0 | 112 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.3097 | 0 | 294.0627 | 0 | 44.0233 | 0 | 0 | 363.3958
2463617 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1283 35-02-M01283_T_56382771_56382771 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2023 09:50:59 | 31.01.2023 16:05:06 | 6.2353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0364 | 0 | 0 | 0 | 3.2946 | 0 | 0 | 6.331
2463717 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_HatBaşıAyırıcı_53139874 M02_53139874 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 12:26:18 | 31.01.2023 16:05:02 | 3.6456 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7572
2463571 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-2 35-31-L00335_F_91225701_91225701 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2023 09:07:54 | 31.01.2023 18:37:00 | 9.485 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3594 | 0 | 3.4654 | 0 | 1.253 | 0 | 0 | 6.0778
2463723 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | METAL İŞLERİ TR-2 35-22-M00102_8963398 TR2/D1_5930249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 12:21:06 | 31.01.2023 13:44:42 | 1.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8995 | 0 | 250.8667 | 263.7662
2463577 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-626 35-09-M00626_A_56368867_56368867 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2023 09:14:22 | 31.01.2023 14:32:54 | 5.3089 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 209.895 | 0 | 0 | 0 | 183.0598 | 0 | 0 | 392.9548
2463926 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ YENİKÖY M09_50217160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 16:42:48 | 31.01.2023 16:47:11 | 0.073056 | 0 | 0 | 9 | 25 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.16352 | 1.0645 | 14.2944 | 0.28549 | 4.9006 | 0 | 20.7084
2463800 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_ÇİTKÖY SULAMA M09_82965072 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 14:05:14 | 31.01.2023 14:15:05 | 0.16417 | 0 | 530 | 15 | 280 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 19.7351 | 0.52986 | 11.9832 | 4.368 | 11.8836 | 0 | 0 | 48.4997
2463614 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-377 35-18-L00377_8988398 e3_5954189 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 09:50:39 | 31.01.2023 12:19:03 | 2.4733 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6775 | 0 | 0 | 0 | 5.4405 | 0 | 0 | 11.118
2463700 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEMİRCİ TR-2 35-26-M01435_956622314_956622314 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 12:02:50 | 31.01.2023 12:52:00 | 0.81944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073125
2463557 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-4738 GEÇİT 35-07-K04738_K-4859 K04_66719787 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2023 08:59:30 | 31.01.2023 11:01:06 | 2.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377.6895 | 0 | 0 | 0 | 2377.6895
2463503 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-110 45-78-L00110_953259793_953259793 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 00:46:19 | 31.01.2023 01:33:19 | 0.78333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19742 | 0 | 0 | 0 | 0.0021189 | 0 | 0 | 0.19954
2463689 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-3 (M-211) 35-09-M00211_M-2781 M03_45384129 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 11:40:07 | 31.01.2023 11:44:13 | 0.068333 | 0 | 17504 | 0 | 2 | 2 | 1558 | 0 | 4 | 0 | 366.4422 | 0 | 0.039553 | 8.4963 | 193.9938 | 0 | 3.1664 | 572.1383
2463766 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_MURADİYE M13_2312167 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 13:34:07 | 31.01.2023 14:42:19 | 1.1367 | 0 | 5061 | 7 | 24 | 9 | 205 | 2 | 1 | 0 | 1304.798 | 21.722 | 11.6776 | 341.372 | 386.1119 | 859.0294 | 0.6071 | 2925.318
2463497 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-297 35-08-K00297_TRAFO K04_42454089 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 00:24:37 | 31.01.2023 00:25:00 | 0.0063889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26924 | 0 | 0.13556 | 0.4048
2463935 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-4/11 35-26-M00835__65035252_65035252 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 16:43:54 | 31.01.2023 18:28:08 | 1.7372 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.777 | 0 | 0 | 0 | 5.8537 | 0 | 0 | 51.6307
2463580 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-5 35-15-L00340_B_91355075_91355075 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 09:18:48 | 31.01.2023 11:15:05 | 1.9381 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36126 | 0 | 0.00029876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36156
2463981 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇAKMAKLI TR-1 35-17-M00345_D_56365131_56365131 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 18:05:41 | 31.01.2023 18:52:13 | 0.77556 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1685 | 0 | 0 | 0 | 3.8988 | 0 | 0 | 11.0673
2463626 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1659 35-01-K01659_912027093_912027093 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 10:03:56 | 31.01.2023 15:57:34 | 5.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8969 | 0 | 0 | 4.8969
2464021 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | YENİCEKÖY YEŞİLLER TR-2 45-72-L00178_45-72-L00178_2370046 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 19:22:30 | 31.01.2023 20:47:40 | 1.4194 | 0 | 39 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2602 | 0 | 1.8844 | 0 | 0.18811 | 0 | 0 | 6.3327
2463683 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÖLCÜK TR-22 35-15-L00319_A_91223313_91223313 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 11:22:47 | 31.01.2023 14:28:54 | 3.1019 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7545 | 0 | 0.009011 | 0 | 0.090457 | 0 | 0 | 2.8539
2463895 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-3248 35-07-K03248_A_56383148_56383148 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 15:41:22 | 31.01.2023 16:54:06 | 1.2122 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.009 | 0 | 0 | 0 | 56.0754 | 0 | 0 | 91.0844
2463872 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-131 35-16-L00131_35-16-L00131_72035749 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 15:19:07 | 31.01.2023 15:49:26 | 0.50528 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.1944 | 0 | 0 | 0 | 52.8531 | 0 | 0 | 101.0475
2463517 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_6 MVA ÇIKIŞ M06_2071910 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 04:42:45 | 31.01.2023 05:05:27 | 0.37833 | 1 | 266 | 29 | 15 | 29 | 140 | 5 | 1 | 0.18896 | 23.4542 | 23.5439 | 4.8059 | 90.8898 | 21.54 | 56.1368 | 1.6214 | 222.1809
2463938 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-77 HULUSİ İZLEYEN GRB. 35-15-M00077_950407097_950407097 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 16:57:49 | 31.01.2023 18:05:31 | 1.1283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092803
2463746 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139969 M05_53139969 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 13:18:11 | 31.01.2023 18:41:42 | 5.3919 | 1 | 140 | 22 | 28 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.12775 | 96.9299 | 194.2911 | 26.7435 | 118.9838 | 13.4351 | 0 | 0 | 450.5113
2463709 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/64 DM 45-72-M00064_D_56406893_56406893 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 12:12:39 | 31.01.2023 14:55:52 | 2.7203 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 68.8562 | 0 | 0 | 0 | 17.1198 | 0 | 0 | 85.9761
2464044 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4509 35-02-K04509_C_56374780_56374780 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 20:19:31 | 31.01.2023 21:39:05 | 1.3261 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.9487 | 0 | 0 | 0 | 3.5155 | 0 | 0 | 45.4642
2463995 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DM-3/15 (ESKİ TR-2/71) 45-83-L00071_45-83-L00071_50192589 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 18:22:40 | 31.01.2023 19:00:15 | 0.62639 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 92.0954 | 0 | 0 | 0 | 34.7177 | 0 | 0 | 126.8132
2463523 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ŞEHİTLİOĞLU ÇAKIRCA MAH TR 45-77-L00331_A_56388400_56388400 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 05:11:25 | 31.01.2023 07:06:37 | 1.92 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2781 | 0 | 0.19239 | 0 | 2.2277 | 0 | 0 | 3.6982
2463623 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | M-3121(YATIRIM REZERVE) 35-10-M03121_A_56369214_56369214 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2023 10:03:36 | 31.01.2023 17:17:08 | 7.2256 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67.3442 | 0 | 0 | 0 | 20.8541 | 0 | 0 | 88.1984
2463646 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | M-32 CUMHURİYET 35-25-M00103_C_56355610_56355610 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 10:31:31 | 31.01.2023 11:40:56 | 1.1569 | 0 | 172 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 71.4612 | 0 | 0.36506 | 0 | 13.603 | 0 | 0 | 85.4293
2463815 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-377 35-18-L00377_9443125 d1_5954229 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 14:16:38 | 31.01.2023 16:52:03 | 2.5903 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.4424 | 0 | 0 | 0 | 26.6072 | 0 | 0 | 66.0496
2463769 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-16 45-71-M00309_DM-12/01 M08_2080026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 13:33:47 | 31.01.2023 14:30:00 | 0.93694 | 0 | 10839 | 0 | 0 | 5 | 773 | 0 | 1 | 0 | 2593.2233 | 0 | 0 | 383.427 | 1642.4533 | 0 | 29.456 | 4648.5596
2464018 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BELEVİ TR-5 35-13-L00064_A_56380283_56380283 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 19:21:25 | 31.01.2023 20:19:10 | 0.9625 | 0 | 209 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 56.2908 | 0 | 0.045927 | 0 | 18.0931 | 0 | 0 | 74.4298
2463978 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-2 35-31-L00335_35-31-L00335_2365264 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 17:55:27 | 31.01.2023 18:20:13 | 0.41278 | 0 | 43 | 0 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.6786 | 0 | 0.721 | 0 | 10.1503 | 0 | 0 | 13.5499
2463586 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇIRPI TR-1-2/4 35-20-M00009_35-20-M00009_2370832 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 09:17:47 | 31.01.2023 09:54:28 | 0.61139 | 0 | 110 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.9309 | 0 | 2.2233 | 0 | 5.728 | 0 | 0 | 25.8822
2463918 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3525 35-01-K03525_911750284_911750284 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 16:23:45 | 31.01.2023 17:05:40 | 0.69861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69774
2463537 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/43 45-72-M00043_TR-1/43-A M02_2043118 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 06:48:00 | 31.01.2023 08:42:42 | 1.9117 | 0 | 40 | 9 | 53 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.0514 | 2.1767 | 11.9848 | 363.206 | 4.5823 | 0 | 0 | 407.0012
2463563 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3181 35-01-K03181_D_56373477_56373477 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 08:58:31 | 31.01.2023 12:34:37 | 3.6017 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 355.4735 | 0 | 0 | 0 | 128.8402 | 0 | 0 | 484.3137
2463726 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-16 45-75-M00016_945607509_945607509 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 12:37:33 | 31.01.2023 15:58:03 | 3.3417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7529
2464061 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-903 35-02-K00903_99529358_99529358 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 20:57:52 | 31.01.2023 21:44:26 | 0.77611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333
2463663 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_DSİ M06_2313768 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 11:02:52 | 31.01.2023 11:37:37 | 0.57917 | 4 | 2226 | 6 | 4 | 39 | 352 | 22 | 37 | 7.0411 | 423.7475 | 6.6301 | 8.0295 | 1124.7581 | 686.2108 | 1791.0969 | 1119.4186 | 5166.9327
2463606 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ALTINOVA-1 M08_72357026 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2023 09:08:17 | 31.01.2023 11:56:00 | 2.7953 | 16 | 8747 | 21 | 87 | 30 | 589 | 0 | 11 | 268.4403 | 3310.4239 | 44.9882 | 88.6864 | 1165.2437 | 1892.4548 | 0 | 80.7221 | 6850.9594
2463955 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-36 45-77-L00036_945488035_945488035 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 17:19:44 | 31.01.2023 17:57:37 | 0.63139 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6631
2463706 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI BOZKÖY TR-3 45-71-M00565_953204448_953204448 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 12:08:40 | 31.01.2023 18:09:25 | 6.0125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58576
2463526 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_KAZIKBAĞLAR M12_2306323 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 05:47:29 | 31.01.2023 07:31:32 | 1.7342 | 0 | 106 | 1 | 6 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 38.12 | 0.92126 | 7.1157 | 274.6869 | 21.6914 | 1854.2872 | 0 | 2196.8224
2463858 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_HatBaşıAyırıcı_53133684 M04_53133684 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 15:05:59 | 31.01.2023 16:14:06 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7221 | 0 | 0 | 0 | 107.7221
2463881 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÖLCÜK TR-27 35-15-L00327_C_56368971_56368971 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 15:28:16 | 31.01.2023 18:53:35 | 3.4219 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3519 | 0 | 0.00028648 | 0 | 5.9802 | 0 | 0 | 7.3324
2463549 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ - KAPASİTÖR M05_72102276 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 08:38:51 | 31.01.2023 12:05:45 | 3.4483 | 0 | 0 | 45 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6992 | 64.3017 | 48.1202 | 0 | 0 | 0 | 173.1211
2463672 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-290 35-18-L00290_B b4_5949126 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 11:11:10 | 31.01.2023 11:40:19 | 0.48583 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6159 | 0 | 0 | 0 | 6.2778 | 0 | 0 | 10.8937
2463572 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-43 35-16-L00043_47578111_56353121_56353121 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2023 09:11:25 | 31.01.2023 16:51:12 | 7.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9963 | 0 | 0 | 70.9963
2463718 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | AFŞAR TR-3 YENİMAHALLE 45-79-M00346_A_56384437_56384437 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 12:26:50 | 31.01.2023 13:55:22 | 1.4756 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51258
2463735 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244782 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 13:01:47 | 31.01.2023 13:57:04 | 0.92139 | 3 | 395 | 125 | 110 | 15 | 39 | 2 | 0 | 0.55499 | 64.4532 | 109.4928 | 55.6673 | 65.6752 | 16.7947 | 225.9765 | 0 | 538.6147
2463635 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_956642252_956642252 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 10:15:20 | 31.01.2023 12:14:14 | 1.9817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13526
2463609 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ALTINOVA-2 M15_72357038 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2023 09:40:03 | 31.01.2023 13:57:06 | 4.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21852.999 | 0 | 21852.999
2463795 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-34 35-23-M00034_ALMAK KÖYLER M01_2124507 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 13:59:47 | 31.01.2023 15:49:22 | 1.8264 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 110.6306 | 0 | 0 | 0 | 14.2972 | 0 | 0 | 124.9279
2463758 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_KENT BETON M08_72097653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 13:32:36 | 31.01.2023 14:57:45 | 1.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4767 | 0 | 1990.9109 | 0 | 2121.3876
2463901 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 15:49:21 | 31.01.2023 16:03:42 | 0.23917 | 0 | 98 | 7 | 19 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.0887 | 9.874 | 0.42144 | 23.1577 | 3.1785 | 39.3838 | 0 | 82.1042
2463692 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-4 (ESKİ TR-36) 35-26-M01365_956625550_956625550 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 11:46:13 | 31.01.2023 17:30:04 | 5.7308 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9632
2464024 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4431 35-01-K04431_911437510_911437510 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 19:40:17 | 31.01.2023 20:41:04 | 1.0131 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2261
2464047 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | HÜSEYİN KÖKÇÜ TR3 35-26-M01192_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043652 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 20:21:32 | 31.01.2023 22:45:12 | 2.3944 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.9561 | 0 | 11.3732 | 0 | 155.328 | 232.6573
2463552 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_35-21-L00113_2373867 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2023 08:49:07 | 31.01.2023 17:22:37 | 8.5583 | 0 | 81 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 105.3743 | 0 | 14.0596 | 0 | 51.5715 | 0 | 0 | 171.0055
2463569 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAOĞLANLI TR-1 KÖK 45-71-M00091_ŞEHİR İÇİ ÇIKIŞ M02_61195438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 09:07:02 | 31.01.2023 12:01:21 | 2.9053 | 0 | 788 | 32 | 33 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 398.0626 | 59.0147 | 11.4805 | 0.16158 | 189.5222 | 0 | 0 | 658.2415
2463924 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1424 35-02-M01424_99610683_99610683 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 16:27:49 | 31.01.2023 18:05:16 | 1.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8071 | 0 | 0 | 2.8071
2463984 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1201 35-01-K01201_35-01-K01201_2375105 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 18:08:51 | 31.01.2023 18:25:26 | 0.27639 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 36.9304 | 0 | 0 | 0 | 40.9506 | 0 | 0 | 77.8811
2463732 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-438 35-18-L00438_950464939_950464939 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 12:54:37 | 31.01.2023 17:07:27 | 4.2139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6028
2463878 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE DM-4/14-A 45-71-M02007_B B01B_73753422 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 15:17:54 | 31.01.2023 18:25:40 | 3.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5796 | 0 | 0 | 5.5796
2463775 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HATUNDERE M03_66476619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 13:49:15 | 31.01.2023 15:12:05 | 1.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9302 | 0 | 85.9302
2464110 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_45-71-M01032_2369053 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 23:38:42 | 01.02.2023 01:09:58 | 1.5211 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.4057 | 0 | 0.056525 | 0 | 2.8076 | 0 | 0 | 48.2699
2463967 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | YAHŞELLİ TR-8 35-28-M00731_B_91007253_91007253 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 17:39:30 | 31.01.2023 21:56:13 | 4.2786 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 191.6848 | 0 | 0 | 0 | 7.669 | 0 | 0 | 199.3538
2463712 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-114 OVACIK 35-18-L00114_95001350694_95001350694 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 12:17:37 | 31.01.2023 15:28:15 | 3.1772 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5008
2463612 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | KOLDERE TR-11 45-80-M00056_TR-92 TST M03_84186843 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 09:42:47 | 31.01.2023 10:08:45 | 0.43278 | 0 | 0 | 39 | 40 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9278 | 8.374 | 1.1138 | 3.5279 | 0 | 0 | 20.9435
2463655 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143182 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2023 10:51:49 | 31.01.2023 13:18:09 | 2.4389 | 0 | 2358 | 0 | 16 | 1 | 212 | 0 | 0 | 0 | 2551.5476 | 0 | 9.8985 | 6.8512 | 822.0082 | 0 | 0 | 3390.3055
2463904 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YENİCEKÖY TR-2 45-72-L00183_B_56393230_56393230 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 15:54:48 | 31.01.2023 20:04:13 | 4.1569 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2146 | 0 | 0.56349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7781
2463787 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-23 35-21-L00152_D_56375695_56375695 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 13:52:59 | 31.01.2023 15:42:58 | 1.8331 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.5295 | 0 | 0 | 0 | 18.5174 | 0 | 0 | 54.0468
2463618 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ TR-8 35-21-L00131_953356700_953356700 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 09:52:47 | 31.01.2023 10:57:13 | 1.0739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091381
2463741 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2573 35-01-M02573__81571179_81571179 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 13:09:36 | 31.01.2023 13:44:40 | 0.58444 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 28.2957 | 0 | 0 | 0 | 11.8099 | 0 | 0 | 40.1056
2463595 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-3 35-28-M00372_95000520358_95000520358 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 09:26:33 | 31.01.2023 10:30:26 | 1.0647 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5117
2463532 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3062 (YATIRIM REZERVE) 35-09-M03062_913257213_913257213 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 06:57:53 | 31.01.2023 08:52:47 | 1.915 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.0455 | 0 | 0 | 0 | 0.51731 | 0 | 0 | 17.5628
2463887 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-1 TARIMSAL SULAMA M06_2099423 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 15:36:12 | 31.01.2023 15:38:32 | 0.038889 | 0 | 3 | 13 | 68 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.040518 | 12.0109 | 1.3914 | 0.70932 | 0.36489 | 0 | 0 | 14.517
2463973 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-84/1 35-18-L00533_6772040 TD1_5817626 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 17:53:43 | 01.02.2023 00:33:24 | 6.6614 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2322
2463870 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-252 SİSSUS HASTANE 35-18-L00252_35-18-L00252_72086623 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 15:19:59 | 31.01.2023 15:51:15 | 0.52111 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.8978 | 0 | 0.77787 | 0 | 7.7091 | 0 | 0 | 33.3847
2463538 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-4 (ESKİ TR-36) 35-26-M01365_956625550_956625550 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 07:28:07 | 31.01.2023 08:07:30 | 0.65639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45723
2464036 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_953207536_953207536 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 20:01:33 | 31.01.2023 23:30:01 | 3.4744 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1154 | 0 | 0 | 0 | 4.2216 | 0 | 0 | 11.337
2463615 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-19/02A 45-71-M02184_AMCAOĞLU GIDA HATTI M09_65995478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 09:50:31 | 31.01.2023 11:42:26 | 1.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6542 | 0 | 1046.3392 | 0 | 1128.9934
2463664 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-241 35-18-L00241_950440812_950440812 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 11:00:26 | 31.01.2023 13:03:15 | 2.0469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58637
2463601 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | BEREKETLİ TR-2 YEĞENLER 45-79-M00322_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2076005 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2023 09:00:24 | 31.01.2023 17:28:00 | 8.46 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.715 | 0 | 29.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5096
2463701 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_956642078_956642078 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2023 12:06:28 | 31.01.2023 15:36:06 | 3.4939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40115
2463950 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-162 45-78-L00162_953256058_953256058 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 17:10:36 | 31.01.2023 18:27:23 | 1.2797 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83709 | 0 | 0 | 0 | 3.0628 | 0 | 0 | 3.8999
2463850 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-67 35-19-L00067_5858112_56377362_56377362 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 14:45:01 | 31.01.2023 15:49:30 | 1.0747 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.683 | 0 | 0.063332 | 0 | 3.0238 | 0 | 0 | 37.7701
2463621 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-1096 M04_47553536 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 10:01:08 | 31.01.2023 10:07:24 | 0.10444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8437 | 0 | 0 | 0 | 1.3423 | 0 | 0 | 0 | 13.186
2463953 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-110 35-21-L00110_95001300366_95001300366 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 17:16:27 | 31.01.2023 18:25:38 | 1.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07708 | 0 | 0 | 0.07708
2463598 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-2 45-71-M00163_UZUNBURUN M02_55994925 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2023 09:22:34 | 31.01.2023 10:44:36 | 1.3672 | 0 | 244 | 4 | 5 | 13 | 29 | 3 | 0 | 0 | 86.2433 | 5.5256 | 6.838 | 72.8196 | 41.0509 | 1277.8888 | 0 | 1490.3662
2463638 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2816 35-10-K02816_98087872_98087872 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 10:25:22 | 31.01.2023 12:25:07 | 1.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.9759 | 232.9759
2463581 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | KARŞIYAKA MAHALLESİ TR-1 35-17-R00008_A_91320934_91320934 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 09:19:53 | 31.01.2023 11:12:59 | 1.885 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3999 | 0 | 0.24393 | 0 | 4.1969 | 0 | 0 | 14.8407
2463976 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-134 DENETMENLER SİTESİ 35-14-L00134_35-14-L00134_72205372 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 17:57:33 | 31.01.2023 19:11:16 | 1.2286 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.8509 | 0 | 0 | 0 | 0.24593 | 0 | 0 | 29.0968
2463704 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/57 45-83-M00057_TR-1/59 M04_2307966 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.01.2023 12:02:21 | 31.01.2023 15:28:19 | 3.4328 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3995 | 812.6008 | 167.3033 | 2715.4151 | 45.486 | 3746.2048
2463824 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-311 ÖZBEK 35-19-M00527_956699826_956699826 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 14:20:08 | 31.01.2023 18:55:14 | 4.585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8772
2463518 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-365 ILDIR ÇAYAĞZI 35-18-L00365_950458778_950458778 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 04:56:34 | 31.01.2023 10:03:40 | 5.1183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3985
2463990 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HALİLLER SERALARIN ALTI TR-12 35-31-L00471_C_72248907_72248907 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 18:15:36 | 31.01.2023 22:09:46 | 3.9028 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0479 | 0 | 1.3738 | 0 | 1.8568 | 0 | 0 | 5.2785
2464053 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-2 35-19-L00002_B_56393845_56393845 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 20:31:45 | 01.02.2023 00:23:35 | 3.8639 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.3808 | 0 | 4.5358 | 0 | 4.5589 | 0 | 0 | 49.4755
2463747 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-200 35-18-L00200_950460657_950460657 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.01.2023 13:16:14 | 31.01.2023 19:25:01 | 6.1464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2192
2463996 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2575 35-01-K02575_35-01-K02575_65797836 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.01.2023 18:26:44 | 31.01.2023 20:08:01 | 1.6881 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 184.6952 | 0 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 186.2432
2445033 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1608 35-04-K01608_35-04-K01608_2370547 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 00:06:47 | 01.01.2023 03:29:06 | 3.3719 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 317.6194 | 0 | 0 | 0 | 311.0374 | 0 | 16.8709 | 645.5278
2445037 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-34 35-26-M00034__56360777_56360777 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 00:19:24 | 01.01.2023 00:53:31 | 0.56861 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.0654 | 0 | 0 | 0 | 4.5896 | 0 | 0 | 6.655
2445042 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4114 35-08-K04114_913358112_913358112 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 00:18:15 | 01.01.2023 02:23:03 | 2.08 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6144 | 0 | 0 | 0 | 1.0089 | 0 | 0 | 5.6233
2445047 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-834 35-01-K00834_911774250_911774250 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 00:46:36 | 01.01.2023 02:15:59 | 1.4897 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6786
2445057 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1464 35-09-K01464_D d2b_5878994 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 01:33:47 | 01.01.2023 02:04:51 | 0.51778 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.1721 | 0 | 0 | 0 | 0.4464 | 0 | 0 | 18.6185
2445064 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-7 (TR-308) 35-19-L00361_956666074_956666074 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 02:20:33 | 01.01.2023 04:25:47 | 2.0872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2445066 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-846 35-04-K00846_B E01b_83784927 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 02:29:00 | 01.01.2023 05:36:24 | 3.1233 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.2731 | 0 | 0 | 0 | 0.77207 | 0 | 0 | 22.0451
2445071 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ AZMAK MEVKİ L03_2095908 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 04:17:34 | 01.01.2023 04:58:54 | 0.68889 | 2 | 123 | 1 | 186 | 1 | 43 | 0 | 0 | 10.6041 | 44.4622 | 1.1069 | 64.0102 | 13.5158 | 16.7486 | 0 | 0 | 150.4478
2445074 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2705 35-01-M02705_A a4_5894865 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 04:57:26 | 01.01.2023 06:29:12 | 1.5294 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6467
2445076 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-34 35-26-M00034__56360777_56360777 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 05:40:50 | 01.01.2023 06:26:07 | 0.75472 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.6061 | 0 | 0 | 0 | 5.6533 | 0 | 0 | 8.2595
2445078 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-281 35-18-L00281_35-18-L00281_2375934 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 06:00:34 | 01.01.2023 06:23:44 | 0.38611 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 25.0024 | 0 | 0 | 0 | 7.4916 | 0 | 0 | 32.494
2445089 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M08_2323291 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 07:01:13 | 01.01.2023 12:10:21 | 5.1522 | 1 | 303 | 2 | 19 | 15 | 66 | 4 | 0 | 7.4547 | 397.0987 | 17.3119 | 19.0475 | 297.3197 | 208.8931 | 107.8906 | 0 | 1055.0163
2445092 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214509 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 07:19:34 | 01.01.2023 08:38:29 | 1.3153 | 5 | 900 | 8 | 102 | 4 | 47 | 0 | 0 | 1.5331 | 87.6931 | 6.3817 | 16.1214 | 27.841 | 17.993 | 0 | 0 | 157.5633
2445097 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135367 M14_53135367 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 08:08:28 | 01.01.2023 08:09:04 | 0.01 | 2 | 1185 | 1 | 31 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0.0048072 | 0.9949 | 0.0041124 | 0.030611 | 0.028743 | 0.12356 | 0 | 0 | 1.1867
2445099 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ABDULLAH BALKIYAN VE ARKADAŞLARI TR 45-71-M01105_45-71-M01105_2367972 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 08:10:47 | 01.01.2023 10:50:48 | 2.6669 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9067
2445100 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168905 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 08:24:49 | 01.01.2023 09:22:10 | 0.95583 | 3 | 196 | 19 | 237 | 14 | 73 | 4 | 0 | 32.4495 | 87.8719 | 4.8876 | 77.6179 | 70.5626 | 61.6418 | 123.8915 | 0 | 458.9227
2445105 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133999 L05_53133999 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 08:33:29 | 01.01.2023 09:21:38 | 0.8025 | 2 | 181 | 2 | 119 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1.0322 | 75.6544 | 0.25935 | 33.1064 | 0.8672 | 30.6416 | 0 | 0 | 141.5611
2445106 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135188 M14_53135188 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 08:39:31 | 01.01.2023 10:04:04 | 1.4092 | 0 | 97 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.3777 | 0 | 0.96122 | 0 | 6.6099 | 0 | 0 | 23.9487
2445107 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_DEMİRKÖPRÜ TM M05_2106979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 08:46:24 | 01.01.2023 08:47:04 | 0.011111 | 0 | 821 | 2 | 106 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.56573 | 0.014512 | 0.19878 | 0 | 0.19598 | 0 | 0 | 0.975
2445109 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 08:50:31 | 01.01.2023 09:57:51 | 1.1222 | 4 | 395 | 124 | 109 | 14 | 40 | 2 | 0 | 0.96564 | 62.9115 | 128.2945 | 65.044 | 43.2338 | 12.9919 | 64.8819 | 0 | 378.3233
2445110 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_MADEN KÖK M03_50241539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 08:54:14 | 01.01.2023 09:53:46 | 0.99222 | 5 | 462 | 131 | 157 | 9 | 39 | 4 | 0 | 4.6892 | 73.0899 | 231.6177 | 76.2797 | 18.4086 | 21.6638 | 43.5181 | 0 | 469.2669
2445112 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BÜNYAN OSMANİYE TR-2 45-72-L00445_A_65509266_65509266 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.01.2023 09:00:56 | 01.01.2023 16:44:20 | 7.7233 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.2189 | 0 | 0.24016 | 0 | 5.4881 | 0 | 0 | 30.9471
2445114 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | İSKELE KÖK 35-19-L00275_ÇAYIR L03_72119386 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 09:03:15 | 01.01.2023 09:22:05 | 0.31389 | 2 | 688 | 2 | 200 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0.42559 | 95.1124 | 0.099099 | 19.9855 | 0.34729 | 43.4781 | 0 | 0 | 159.448
2445115 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_D_56375626_56375626 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 08:54:06 | 01.01.2023 10:44:05 | 1.8331 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6179 | 0 | 0 | 0 | 0.50842 | 0 | 0 | 8.1263
2445116 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/23 45-72-L00023_A_91426642_91426642 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.01.2023 09:03:12 | 01.01.2023 12:16:57 | 3.2292 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 102.1022 | 0 | 0 | 0 | 19.9504 | 0 | 0 | 122.0527
2445117 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_TR-48 SANAYİ M03_67054316 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.01.2023 09:05:53 | 01.01.2023 13:13:47 | 4.1317 | 0 | 20 | 0 | 7 | 10 | 989 | 5 | 16 | 0 | 14.5954 | 0 | 21.5168 | 485.8241 | 1942.9609 | 71.6258 | 254.5661 | 2791.089
2445122 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-3 M06_89600660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 08:44:59 | 01.01.2023 10:14:39 | 1.4944 | 0 | 457 | 1 | 42 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 231.0428 | 0.81459 | 18.6269 | 0 | 97.3165 | 0 | 16.6188 | 364.4195
2445124 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-1/8 35-27-M00339_98601271_98601271 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 09:21:27 | 01.01.2023 10:43:12 | 1.3625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39088
2445125 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_YENİ KARAAĞAÇLI M08_50217230 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 09:42:58 | 01.01.2023 11:30:45 | 1.7964 | 0 | 966 | 12 | 31 | 9 | 126 | 6 | 2 | 0 | 469.8736 | 3.7086 | 12.042 | 336.8622 | 115.6743 | 481.6332 | 82.5381 | 1502.3319
2445126 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1437 35-02-M01437_M-485 M03_2307790 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.01.2023 09:39:01 | 01.01.2023 10:06:58 | 0.46583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0.39491 | 0 | 0 | 14.3154 | 22.8235 | 10.1253 | 10.9744 | 58.6336
2445130 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-421 35-01-K00421_A_56382095_56382095 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 09:43:17 | 01.01.2023 10:15:26 | 0.53583 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.8222 | 0 | 0 | 0 | 0.30038 | 0 | 0 | 20.1226
2445131 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-4 35-26-M00633_YAZIBAŞI DM-6 M03_2308927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 09:54:19 | 01.01.2023 10:18:49 | 0.40833 | 0 | 1322 | 0 | 14 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 141.1848 | 0 | 2.0351 | 0 | 32.5123 | 0 | 0 | 175.7322
2445133 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_METAL İŞLERİ TR-1 M11_72100791 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 09:54:25 | 01.01.2023 10:18:37 | 0.40333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 73 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9929 | 49.406 | 34.0572 | 86.2651 | 172.7213
2445138 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | MEDİ KÖK 35-27-M00425_AKALAN M01_72165947 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 10:03:30 | 01.01.2023 11:16:12 | 1.2117 | 0 | 357 | 1 | 1 | 8 | 33 | 2 | 0 | 0 | 94.4567 | 15.9174 | 5.6907e-05 | 112.6762 | 13.4924 | 59.2155 | 0 | 295.7584
2445139 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-834 35-01-K00834_911436659_911436659 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 10:05:33 | 01.01.2023 16:52:31 | 6.7828 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9056
2445142 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72727542 M13_72727542 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 10:18:43 | 01.01.2023 11:45:18 | 1.4431 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.35263 | 0 | 43.1451 | 0 | 16.4768 | 0 | 0 | 0 | 59.9746
2445144 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-6 35-15-M00006_950359090_950359090 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 10:18:29 | 01.01.2023 16:11:08 | 5.8775 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3398
2445145 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-6/10 35-26-M00659_DM-6/8 M01_65949028 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 10:20:05 | 01.01.2023 12:59:58 | 2.6647 | 0 | 752 | 0 | 7 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 518.935 | 0 | 6.8359 | 0 | 138.9342 | 0 | 0 | 664.7051
2445149 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | METAL İŞLERİ TR-2 35-22-M00102_11470382 TR2/A1_5931583 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 10:22:54 | 01.01.2023 12:23:54 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4266 | 0 | 250.2255 | 255.6521
2445151 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_PAŞAKÖY FERİZLER M05_82985648 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 10:30:34 | 01.01.2023 10:41:54 | 0.18889 | 0 | 221 | 26 | 6 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.2692 | 1.0749 | 0.256 | 6.8065 | 1.2876 | 0 | 0 | 13.6942
2445153 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-231/A 35-01-K04858_35-01-K04858_2366097 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 10:39:06 | 01.01.2023 10:51:08 | 0.20056 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.4609 | 0 | 0 | 0 | 2.481 | 0 | 0 | 4.9418
2445154 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-359 35-14-M00359_C_81703409_81703409 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 10:35:07 | 01.01.2023 11:47:38 | 1.2086 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3393 | 0 | 0.68039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0197
2445157 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARAKUYU-5 35-26-M00444_C_91214527_91214527 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.01.2023 10:49:33 | 01.01.2023 11:16:16 | 0.44528 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.3093 | 0 | 0 | 0 | 1.2743 | 0 | 0 | 3.5836
2445162 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-455 35-18-L00455_8634223_56372191_56372191 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 10:54:49 | 01.01.2023 11:33:42 | 0.64806 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.8815 | 0 | 0 | 0 | 0.47755 | 0 | 0 | 23.3591
2445173 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | BİOKÜTLE SANTRAL KÖK 45-72-M00616_TR-1/90 M02_72239387 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.01.2023 11:14:25 | 01.01.2023 12:34:15 | 1.3306 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 93 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.249 | 5.9585 | 101.948 | 60.4027 | 11.6081 | 193.1663
2445176 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_GÖZSÜZLER L11_72378549 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 11:22:24 | 01.01.2023 11:52:46 | 0.50611 | 0 | 97 | 0 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28.0282 | 0 | 3.2066 | 59.8229 | 0.66207 | 6.9644 | 0 | 98.6842
2445179 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 11:26:59 | 01.01.2023 12:49:06 | 1.3686 | 0 | 77 | 45 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.9846 | 38.7959 | 0.012164 | 44.0123 | 0.41633 | 0 | 0 | 110.2213
2445185 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_KARAAĞAÇLI TR-2 M06_2088480 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 11:41:04 | 01.01.2023 12:58:00 | 1.2822 | 0 | 910 | 11 | 26 | 3 | 109 | 0 | 1 | 0 | 313.455 | 2.2436 | 5.8144 | 15.7218 | 76.4636 | 0 | 8.1596 | 421.858
2445189 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1508 35-03-K01508_35-03-K01508_2359255 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 11:50:16 | 01.01.2023 12:53:56 | 1.0611 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 129.4614 | 0 | 0 | 0 | 20.4338 | 0 | 0 | 149.8952
2445194 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | NAİME KÖY-2 35-26-L00341_6637081_56358854_56358854 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 11:56:21 | 01.01.2023 12:37:22 | 0.68361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27664
2445198 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_BERGAMA-1 M11_72352932 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.01.2023 11:55:20 | 01.01.2023 17:17:02 | 5.3617 | 1 | 1307 | 28 | 90 | 5 | 45 | 0 | 3 | 17.5303 | 760.6353 | 1749.3711 | 151.8426 | 136.9508 | 254.2898 | 0 | 10.4409 | 3081.0608
2445199 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_BAKIRÇAY-1-(DİKİLİ TM) M03_72352923 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.01.2023 12:03:04 | 01.01.2023 17:15:39 | 5.2097 | 3 | 1854 | 5 | 15 | 12 | 260 | 0 | 1 | 144.9956 | 1462.698 | 2177.7016 | 17.869 | 509.0879 | 801.6909 | 0 | 6.5178 | 5120.5609
2445203 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-996 35-02-K00996_99845204_99845204 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 12:03:12 | 01.01.2023 13:13:16 | 1.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1043 | 0 | 0 | 17.1043
2445212 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-80 35-19-L00080_956663528_956663528 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 12:24:56 | 01.01.2023 13:44:36 | 1.3278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36594
2445213 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_912958290_912958290 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 12:26:02 | 01.01.2023 14:54:33 | 2.4753 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.505
2445218 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-54 35-21-L00195_953366956_953366956 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 12:36:21 | 01.01.2023 14:53:09 | 2.28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86231
2445219 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KARABURUN TR-57 35-21-L00018_B B1_5770814 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 12:40:44 | 01.01.2023 13:51:57 | 1.1869 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.186
2445221 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_AŞAĞIKIRIKLAR-1 M06_2314062 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.01.2023 11:54:07 | 01.01.2023 16:42:38 | 4.8086 | 2 | 2259 | 113 | 613 | 46 | 325 | 17 | 0 | 21.3326 | 2293.0638 | 72.2267 | 1758.428 | 1672.7777 | 909.2201 | 3821.6245 | 0 | 10548.6735
2445223 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-3009 35-07-K03009_35-07-K03009_48240429 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 12:49:04 | 01.01.2023 13:10:58 | 0.365 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.1818 | 0 | 0 | 0 | 2.2122 | 0 | 0 | 31.394
2445225 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKKÖY TR-2 45-78-L00273_45-78-L00273_2355418 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 12:49:29 | 01.01.2023 13:30:28 | 0.68306 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5615 | 0 | 1.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0013
2445226 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAARZMAK TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00259_A_91049196_91049196 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 12:51:22 | 01.01.2023 15:00:28 | 2.1517 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4731
2445238 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-193 ESENEVLER 35-18-L00193_950443364_950443364 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 13:08:17 | 01.01.2023 17:11:41 | 4.0567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55538
2445242 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR04 45-73-M00062_C c1_45157684 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 13:19:03 | 01.01.2023 13:53:03 | 0.56667 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3377 | 0 | 0 | 0 | 0.75245 | 0 | 0 | 9.0902
2445246 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2306340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 13:27:39 | 01.01.2023 14:10:35 | 0.71556 | 9 | 0 | 70 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 3.9681 | 0 | 18.3843 | 0 | 45.2812 | 8.4137 | 0 | 0 | 76.0473
2445252 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | EMENLER TR-1 35-31-L00139_B_91212491_91212491 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 13:32:18 | 01.01.2023 14:24:28 | 0.86944 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2087
2445253 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ALACALAR L02_2326556 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 13:38:07 | 01.01.2023 13:48:24 | 0.17139 | 3 | 433 | 19 | 23 | 16 | 27 | 1 | 0 | 0.10099 | 9.3083 | 1.0279 | 0.20211 | 18.6127 | 0.80185 | 0.089749 | 0 | 30.1436
2445255 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3613 35-01-K03613_913653046_913653046 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 13:41:50 | 01.01.2023 16:00:54 | 2.3178 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.661
2445256 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3372 35-01-K03372_911146075_911146075 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 13:41:41 | 01.01.2023 15:38:28 | 1.9464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67451
2445258 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_İZSU M07_2323290 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 13:49:51 | 01.01.2023 14:03:28 | 0.22694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067919 | 0 | 0 | 14.7706 | 0 | 0 | 0 | 14.7774
2445265 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YENİCEKÖY TR-2 35-15-L00428_35-15-L00428_2365589 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 14:07:34 | 01.01.2023 15:31:42 | 1.4022 | 0 | 80 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.4102 | 0 | 11.144 | 0 | 0.28728 | 0 | 0 | 27.8414
2445268 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-296 35-18-L00296_950447746_950447746 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 14:16:30 | 01.01.2023 15:50:11 | 1.5614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8791
2445272 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/17-A 45-71-M00054_A_56396829_56396829 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 14:20:30 | 01.01.2023 16:30:38 | 2.1689 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 164.1987 | 0 | 0 | 0 | 38.4471 | 0 | 0 | 202.6458
2445273 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | NARINCALIPITRAK TR-1 45-77-L00092_45-77-L00092_2351755 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 14:22:23 | 01.01.2023 14:55:15 | 0.54778 | 0 | 255 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.1301 | 0 | 0.29492 | 0 | 2.3585 | 0 | 0 | 22.7834
2445282 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_BAĞARASI DM GİRİŞ M03_67574173 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 14:50:07 | 01.01.2023 15:52:09 | 1.0339 | 8 | 3701 | 10 | 54 | 12 | 388 | 3 | 0 | 4.1985 | 1336.0619 | 109.7995 | 9.997 | 27.9153 | 362.9236 | 45.883 | 0 | 1896.7789
2445284 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3121 35-10-M03121_97891200_97891200 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 14:56:41 | 01.01.2023 17:32:50 | 2.6025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.163
2445290 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-129 35-15-M00129_35-15-M00129_66869861 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 15:21:00 | 01.01.2023 15:49:06 | 0.46833 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42.9688 | 0 | 0 | 0 | 9.8633 | 0 | 0 | 52.8321
2445296 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇAVUŞOĞLU TR-1 45-71-M01820_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094690 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 15:21:44 | 01.01.2023 19:10:42 | 3.8161 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87.6896 | 0 | 0.038445 | 0 | 1.1724 | 0 | 0 | 88.9004
2445302 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-147 SAKIZLIKOY 35-18-M00147__56369461_56369461 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 15:49:24 | 01.01.2023 19:06:33 | 3.2858 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.0849 | 0 | 0 | 0 | 33.0435 | 0 | 0 | 49.1284
2445304 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1953 35-09-K01953_A a1b_5876971 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 15:38:50 | 01.01.2023 16:35:23 | 0.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9284 | 0 | 0 | 3.9284
2445305 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-1625 35-07-K01625_35-07-K01625_66518470 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 15:55:34 | 01.01.2023 16:38:40 | 0.71833 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 78.5243 | 0 | 0 | 0 | 10.4634 | 0 | 0 | 88.9877
2445308 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞLENHOCA TR-1 35-21-L00118_95000075391_95000075391 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 16:06:21 | 01.01.2023 18:32:05 | 2.4289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8471
2445309 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3288 35-03-M03288_913149647_913149647 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 16:07:59 | 01.01.2023 20:36:22 | 4.4731 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5596 | 0 | 0 | 0 | 5.8187 | 0 | 0 | 17.3782
2445311 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-26/4 45-82-M00121_TR-23 M02_72193694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 16:09:34 | 01.01.2023 16:30:50 | 0.35444 | 0 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 155.9512 | 0 | 0 | 0 | 29.1644 | 0 | 0 | 185.1156
2445313 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/4 35-18-L00590_7425827_56392437_56392437 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 16:14:10 | 01.01.2023 18:04:04 | 1.8317 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.3213 | 0 | 0 | 0 | 4.9716 | 0 | 0 | 18.2929
2445314 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3 45-71-M00387_953183410_953183410 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 16:14:28 | 01.01.2023 18:36:38 | 2.3694 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8424
2445318 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-834 35-01-K00834_35-01-K00834_2352872 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 16:27:59 | 01.01.2023 16:57:37 | 0.49389 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 94.3519 | 0 | 0 | 0 | 22.3742 | 0 | 1.4537 | 118.1798
2445319 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KAYRAK TR-1 45-83-L00256_B_91170174_91170174 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 16:25:50 | 01.01.2023 18:24:15 | 1.9736 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3837
2445320 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-34 35-26-M00034_G g8b_5910130 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 16:34:11 | 01.01.2023 23:17:58 | 6.7297 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 204.3024 | 0 | 0 | 0 | 85.1566 | 0 | 0 | 289.4591
2445322 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-1 35-19-L00271_95000487753_95000487753 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 16:32:13 | 01.01.2023 18:41:51 | 2.1606 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77899 | 0 | 0.65633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4353
2445325 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-193 ESENEVLER 35-18-L00193_C_56368413_56368413 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 16:48:47 | 01.01.2023 17:14:02 | 0.42083 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.2092 | 0 | 0 | 0 | 5.4589 | 0 | 0 | 18.6681
2445328 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1233 35-01-M01233_A_56354799_56354799 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 16:59:59 | 01.01.2023 17:40:41 | 0.67833 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.9328 | 0 | 0 | 0 | 4.7055 | 0 | 0 | 20.6383
2445334 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HACIRAHMANLU TR-10 45-80-M00145_A_56407456_56407456 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 17:18:37 | 01.01.2023 18:22:40 | 1.0675 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.1634 | 0 | 0.21129 | 0 | 3.1418 | 0 | 0 | 21.5165
2445336 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-5 35-31-L00074_C_91025703_91025703 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 17:23:44 | 01.01.2023 19:48:27 | 2.4119 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3585 | 0 | 0.55991 | 0 | 0.050826 | 0 | 0 | 1.9692
2445337 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | BEDDELLER TR-1 45-81-M00126_45-81-M00126_2376135 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 17:24:36 | 01.01.2023 18:46:06 | 1.3583 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0364
2445338 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-6 - TR-7 M06_72358824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 17:23:54 | 01.01.2023 18:16:24 | 0.875 | 0 | 201 | 0 | 72 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 67.2834 | 0 | 33.3807 | 12.023 | 22.8277 | 0 | 0 | 135.5148
2445345 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4198 35-02-K04198_K-208 K03_2071499 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 17:41:04 | 01.01.2023 17:45:54 | 0.080556 | 0 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.3316 | 0 | 0 | 0 | 5.3343 | 0 | 0 | 34.6659
2445347 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-17 35-28-M00173_953369592_953369592 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 17:40:25 | 01.01.2023 19:40:55 | 2.0083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2788
2445355 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HİSAR TR-1 35-31-L00118_956591637_956591637 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 18:06:40 | 01.01.2023 18:56:24 | 0.82889 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18204 | 0 | 0.0022219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18426
2445360 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/97 45-83-L00097_G G03_65894740 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 18:11:44 | 01.01.2023 19:43:03 | 1.5219 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5408
2445363 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-34 45-80-M00034_B_56387234_56387234 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 18:20:32 | 01.01.2023 19:29:06 | 1.1428 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64.1529 | 0 | 0 | 0 | 8.3617 | 0 | 0 | 72.5146
2445368 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKACIK TR-4 35-20-L00242_B_91343465_91343465 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 18:27:45 | 01.01.2023 18:58:18 | 0.50917 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4835 | 0 | 0.5169 | 0 | 3.4805 | 0 | 0 | 5.4809
2445372 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048__72374174_72374174 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 18:35:36 | 01.01.2023 20:24:00 | 1.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5929 | 0 | 0 | 17.5929
2445377 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3586 35-01-K03586_D_56378508_56378508 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 18:41:36 | 01.01.2023 21:26:57 | 2.7558 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1071
2445378 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 18:45:16 | 01.01.2023 19:08:14 | 0.38278 | 0 | 77 | 45 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5412 | 12.0346 | 0.0039127 | 13.3289 | 0.11683 | 0 | 0 | 35.0255
2445382 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILKEÇİLİ KÖYÜ TR-1 35-20-L00393_955205598_955205598 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 18:59:24 | 01.01.2023 21:07:14 | 2.1306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19023
2445383 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | SAYIK TR-1 45-74-M00217_A_56352388_56352388 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 19:07:21 | 01.01.2023 20:32:54 | 1.4258 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3159
2445384 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_YENİBAĞARASI M05_72143139 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 18:28:45 | 01.01.2023 19:51:56 | 1.3864 | 3 | 1009 | 6 | 33 | 4 | 103 | 2 | 0 | 2.7205 | 528.5266 | 154.2592 | 6.6939 | 10.1376 | 110.1981 | 57.4107 | 0 | 869.9466
2445388 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-17 45-80-M00017_45-80-M00017_2355942 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 19:30:19 | 01.01.2023 21:28:07 | 1.9633 | 0 | 258 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 182.8592 | 0 | 0.15806 | 0 | 37.3479 | 0 | 0 | 220.3651
2445392 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-5 35-27-L00005__72373171_72373171 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 19:51:36 | 01.01.2023 22:31:14 | 2.6606 | 0 | 230 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131.4681 | 0 | 3.8546 | 0 | 7.9925 | 0 | 0 | 143.3152
2445395 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138504 L04_53138504 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 20:00:24 | 01.01.2023 22:15:53 | 2.2581 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 15.917 | 0 | 5.3646 | 0 | 0 | 22.3835
2445396 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-39 35-16-L00039_35-16-L00039_67577606 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 20:02:01 | 01.01.2023 20:47:09 | 0.75222 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 159.6115 | 0 | 0 | 0 | 24.2686 | 0 | 0 | 183.8801
2445400 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/9 35-21-L00024_A_56357249_56357249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 20:12:58 | 01.01.2023 22:02:31 | 1.8258 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | 0 | 0 | 0.026458 | 0 | 0 | 3.4025
2445403 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2030 35-01-M02030_A_56388918_56388918 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 20:19:52 | 01.01.2023 22:09:23 | 1.8253 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 98.0145 | 0 | 0 | 0 | 38.8935 | 0 | 0 | 136.9079
2445404 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3586 35-01-K03586_35-01-K03586_2369124 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 20:36:47 | 01.01.2023 21:13:54 | 0.61861 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.6639 | 0 | 0 | 0 | 2.2958 | 0 | 0 | 66.9597
2445406 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | KAPAKLI DM 45-72-M00309_HatBaşıAyırıcı_53136954 M09_53136954 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 20:52:13 | 02.01.2023 00:29:35 | 3.6228 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.54093 | 0 | 44.4064 | 0 | 6.4271 | 0 | 0 | 51.3744
2445412 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-17 35-28-M00173_953369588_953369588 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 21:13:06 | 01.01.2023 22:24:28 | 1.1894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53293
2445416 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/11 45-83-L00011_955149802_955149802 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 21:37:56 | 01.01.2023 22:11:40 | 0.56222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25723
2445420 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-17 45-80-M00017_45-80-M00017_2355942 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 21:51:49 | 01.01.2023 23:00:02 | 1.1369 | 0 | 258 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 99.0132 | 0 | 0.082445 | 0 | 17.8956 | 0 | 0 | 116.9913
2445424 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1033 35-04-M01033_99266327_99266327 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 22:03:24 | 01.01.2023 22:45:20 | 0.69889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2717 | 0 | 0 | 7.2717
2445430 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | EMLAKDERE KÖK 45-71-M02311_ON YAPI BETON M04_72744318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 22:33:46 | 01.01.2023 23:38:30 | 1.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3573 | 0 | 111.3573
2445432 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/13 45-71-M00562_A_56400762_56400762 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 22:46:31 | 01.01.2023 23:32:28 | 0.76583 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.6117 | 0 | 0.43727 | 0 | 0.20535 | 0 | 0 | 22.2543
2445445 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2309330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.01.2023 23:14:37 | 02.01.2023 00:26:28 | 1.1975 | 4 | 1651 | 4 | 91 | 9 | 73 | 0 | 0 | 54.9367 | 288.1734 | 5.0816 | 22.1101 | 123.7793 | 30.7011 | 0 | 0 | 524.7822
2445469 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-598 35-01-K00598_35-01-K00598_2348435 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 02:56:36 | 02.01.2023 03:41:29 | 0.74806 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.3205 | 0 | 0 | 0 | 3.9626 | 0 | 0 | 38.2831
2445470 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-656 35-02-K00656_B_56363412_56363412 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2023 03:00:20 | 02.01.2023 07:34:04 | 4.5622 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1312
2445474 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇEPNİDERE TR-1 45-83-L00222_A_56400729_56400729 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 03:41:17 | 02.01.2023 05:23:54 | 1.7103 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8643 | 0 | 0.0013861 | 0 | 1.4622 | 0 | 0 | 10.3279
2445485 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1744 35-01-K01744_C_56365747_56365747 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 05:38:52 | 02.01.2023 13:19:34 | 7.6783 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 490.8448 | 0 | 0 | 0 | 422.2451 | 0 | 0 | 913.0899
2445486 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-656 35-02-K00656__72373120_72373120 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2023 05:54:00 | 02.01.2023 07:38:59 | 1.7497 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 114.7321 | 0 | 0 | 0 | 1.8855 | 0 | 0 | 116.6176
2445492 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-13 35-26-M01287_C C01b_42573225 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2023 02:36:19 | 02.01.2023 10:17:18 | 7.6831 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 136.9517 | 0 | 0 | 0 | 77.2162 | 0 | 0 | 214.1679
2445496 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_GÖKÇEN M01_2334129 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 07:34:25 | 02.01.2023 08:54:15 | 1.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169.6222 | 0 | 1169.6222
2445499 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3569(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03569_A A1B_5818977 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 07:43:29 | 02.01.2023 09:00:11 | 1.2783 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.1947 | 0 | 0 | 0 | 89.659 | 0 | 0 | 93.8537
2445502 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2337 35-03-K02337_910330775_910330775 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 07:59:30 | 02.01.2023 14:57:49 | 6.9719 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4077
2445503 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-2 35-23-L00002_950419258_950419258 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 07:59:31 | 02.01.2023 10:56:32 | 2.9503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19405
2445505 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-385 35-01-K00385_35-01-K00385_2375455 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2023 08:08:23 | 02.01.2023 10:05:55 | 1.9589 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 4.3759 | 0 | 0 | 0 | 565.8193 | 0 | 0 | 570.1953
2445506 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1179 35-08-K01179_97695376_97695376 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 08:18:05 | 02.01.2023 13:28:34 | 5.1747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4977
2445507 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SART TR-4 45-78-M00176_TR-3 M01_2109152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 08:26:53 | 02.01.2023 09:24:39 | 0.96278 | 0 | 753 | 0 | 36 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 171.9503 | 0 | 5.576 | 0 | 86.1451 | 0 | 40.6845 | 304.356
2445512 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | CUMHURİYET KÖK 35-29-L00057_YİĞENLİ KÖYÜ L07_2311620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 08:38:23 | 02.01.2023 09:21:52 | 0.72472 | 2 | 127 | 44 | 48 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0.57343 | 30.2828 | 26.4249 | 51.8369 | 14.9981 | 17.589 | 0 | 0 | 141.7051
2445514 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-50 35-15-M00050_KESSAN RÖMORK VE AYVAZ MANDIRA M02_66575274 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 08:40:05 | 02.01.2023 10:24:05 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.8936 | 17.6848 | 98.8988 | 0 | 393.4772
2445516 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1339 35-02-K01339_35-02-K01339_2360373 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 08:43:46 | 02.01.2023 09:04:33 | 0.34639 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 27.0024 | 0 | 0 | 0 | 60.5577 | 0 | 0 | 87.5601
2445517 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2475(YATIRIM REZERVE) 35-02-M02475_95001238614_95001238614 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 08:44:32 | 02.01.2023 09:45:13 | 1.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9703 | 0 | 0 | 17.9703
2445518 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3252 35-04-M03252_913415075_913415075 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 08:52:06 | 02.01.2023 09:49:23 | 0.95472 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8431 | 0 | 0 | 0 | 0.05604 | 0 | 0 | 3.8992
2445519 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-28 35-21-L00156_953356773_953356773 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 08:53:29 | 02.01.2023 09:47:27 | 0.89944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014391
2445520 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256928 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 08:55:46 | 02.01.2023 09:17:13 | 0.3575 | 16 | 1381 | 27 | 20 | 13 | 110 | 1 | 0 | 1.5065 | 67.4502 | 57.0385 | 1.6896 | 41.4913 | 22.8602 | 74.3151 | 0 | 266.3515
2445523 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-43 35-19-M00043_D D01_5893065 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2023 08:59:39 | 02.01.2023 16:05:43 | 7.1011 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 262.0173 | 0 | 0 | 0 | 30.2582 | 0 | 0 | 292.2754
2445525 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-16 35-21-L00016__91354556_91354556 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 08:59:36 | 02.01.2023 10:44:38 | 1.7506 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86.2955 | 0 | 0 | 0 | 1.2556 | 0 | 0 | 87.5511
2445527 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BÜNYAN OSMANİYE TR-2 45-72-L00445_B_65509269_65509269 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2023 09:01:51 | 02.01.2023 15:43:45 | 6.6983 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8177 | 0 | 8.7803 | 0 | 1.9183 | 0 | 0 | 22.5163
2445529 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-55 35-23-L00055_42041593_56395807_56395807 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2023 09:02:21 | 02.01.2023 17:00:36 | 7.9708 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 223.7277 | 0 | 0 | 0 | 89.9032 | 0 | 0 | 313.6309
2445531 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | ÇAYAĞZI KÖK 35-31-L00259_KARABURÇ KÖYÜ L02_2113761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 09:04:16 | 02.01.2023 09:30:15 | 0.43306 | 0 | 341 | 0 | 61 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 26.4749 | 0 | 6.3226 | 7.1679 | 21.5641 | 0 | 0 | 61.5295
2445533 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | KOYUNDERE TR-12 35-28-M00161_35-28-M00161_66532826 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2023 09:06:21 | 02.01.2023 15:57:10 | 6.8469 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1414.8468 | 0 | 0 | 0 | 693.412 | 0 | 0 | 2108.2588
2445534 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇİLE TR-3 35-22-M00188_B_56353983_56353983 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2023 09:00:40 | 02.01.2023 17:47:17 | 8.7769 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74.2127 | 0 | 68.3302 | 0 | 41.1437 | 0 | 0 | 183.6867
2445535 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2324964 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2023 09:04:21 | 02.01.2023 11:17:54 | 2.2258 | 3 | 113 | 13 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0.94594 | 29.3938 | 38.39 | 0 | 69.4791 | 5.139 | 426.7002 | 0 | 570.0481
2445536 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4706 35-03-K04706_35-03-K04706_2371745 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2023 09:08:37 | 02.01.2023 10:49:55 | 1.6883 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 79.6048 | 0 | 0 | 0 | 26.9005 | 0 | 0 | 106.5054
2445537 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-1 M11_2324953 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2023 09:08:49 | 02.01.2023 11:16:22 | 2.1258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8839
2445541 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-257(DM-2/7) 35-19-L00257_DAĞITIM TRAFOSU L03_72132427 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2023 08:59:17 | 02.01.2023 17:22:45 | 8.3911 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 786.7381 | 0 | 0 | 0 | 717.5579 | 0 | 0 | 1504.2959
2445542 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-830 35-01-K00830_35-01-K00830_42381513 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2023 09:01:44 | 02.01.2023 12:40:06 | 3.6394 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 491.8294 | 0 | 0 | 0 | 183.8549 | 0 | 0 | 675.6843
2445545 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YUKARI SÜTÇÜLER KÖYÜ TR-1 35-27-M00410_B_80310461_80310461 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 09:15:54 | 02.01.2023 10:30:53 | 1.2497 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1654 | 0 | 0 | 0 | 0.39178 | 0 | 0 | 3.5572
2445546 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELİMŞAHLAR TR-7 45-71-M01294_953202216_953202216 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 09:16:51 | 02.01.2023 10:30:51 | 1.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37448
2445549 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_YENİOSMANİYE M04_72195774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 09:18:28 | 02.01.2023 09:36:42 | 0.30389 | 1 | 133 | 36 | 11 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.4951 | 2.1271 | 1.5585 | 0.050704 | 1.0001 | 0 | 0 | 13.2315
2445554 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-18 35-21-L00026_95000072835_95000072835 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 09:23:52 | 02.01.2023 11:09:59 | 1.7686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004166
2445565 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | KARAKOVA KÖK 35-15-L01205_SEYREKLİ M01_85269012 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2023 09:08:54 | 02.01.2023 17:29:59 | 8.3514 | 1 | 285 | 20 | 128 | 4 | 73 | 0 | 0 | 8.8408 | 581.4236 | 659.4509 | 672.1057 | 341.8397 | 582.0861 | 0 | 0 | 2845.7468
2445566 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-4 35-19-L00004_915947293_915947293 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 09:37:08 | 02.01.2023 12:57:44 | 3.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027887 | 0 | 0 | 0.027887
2445567 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4785 35-02-K04785_A_60983303_60983303 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 09:37:41 | 02.01.2023 11:21:01 | 1.7222 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 92.1463 | 0 | 0 | 0 | 12.3967 | 0 | 0 | 104.5429
2445568 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-118 EMEK SANAYİ-1 35-26-L00040__56359033_56359033 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 09:40:48 | 02.01.2023 10:51:48 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8328 | 0 | 16.0602 | 41.8929
2445569 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-22 45-71-M01177_ROSEBAY TR-1 M04_2085399 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2023 09:29:22 | 02.01.2023 18:45:00 | 9.2606 | 0 | 2261 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6861.069 | 0 | 0 | 0 | 889.7328 | 0 | 0 | 7750.8019
2445571 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16 45-71-M00309_953244695_953244695 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 09:42:17 | 02.01.2023 10:40:04 | 0.96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4292 | 0 | 0 | 4.4292
2445576 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-2 35-23-L00002_42134107_56398253_56398253 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 09:54:37 | 02.01.2023 11:01:39 | 1.1172 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.079 | 0 | 0 | 0 | 1.8796 | 0 | 0 | 48.9586
2445579 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3320 35-09-K03320_95000586387_95000586387 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 09:49:48 | 02.01.2023 11:08:58 | 1.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21476 | 0 | 0 | 0.21476
2445580 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ALİAĞA TR-30 35-17-M00030_6179451_56353557_56353557 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 09:58:03 | 02.01.2023 11:22:59 | 1.4156 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9925
2445583 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_MEHMETLER L02_2327050 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 10:02:00 | 02.01.2023 12:05:05 | 2.0514 | 2 | 742 | 87 | 129 | 10 | 99 | 1 | 0 | 0.81292 | 347.0483 | 165.6158 | 148.8706 | 82.3234 | 175.5223 | 24.4165 | 0 | 944.6099
2445586 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_ASKERİYE M02_65918028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 10:01:23 | 02.01.2023 10:10:17 | 0.14833 | 2 | 118 | 7 | 22 | 7 | 22 | 5 | 1 | 0.02803 | 4.2345 | 0.46649 | 0.32827 | 68.9704 | 8.9689 | 210.6506 | 0 | 293.6473
2445588 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÇAKIRCA ALİ TR-1 45-73-M00557_45-73-M00557_61314937 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2023 10:02:23 | 02.01.2023 16:38:08 | 6.5958 | 0 | 124 | 0 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 124.9578 | 0 | 29.7487 | 0 | 62.7068 | 0 | 0 | 217.4134
2445589 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-3183 35-02-K03183_K-608 K01_2052703 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2023 10:03:00 | 02.01.2023 12:51:32 | 2.8089 | 0 | 3287 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 1 | 0 | 4128.5375 | 0 | 0 | 129.8839 | 594.0193 | 0 | 61.2393 | 4913.68
2445591 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | EURO GIDA KÖK 35-27-M00591_ARMUTLU TR-15 M02_72161842 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 08:27:00 | 02.01.2023 10:45:24 | 2.3067 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3.9581 | 0 | 2.8841 | 60.6871 | 6.3815 | 3815.9631 | 5.2888 | 3895.1627
2445593 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-7 35-31-L00361_47784639_56352352_56352352 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 09:59:38 | 02.01.2023 12:48:55 | 2.8214 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8511 | 0 | 0.36048 | 0 | 0.14537 | 0 | 0 | 2.3569
2445599 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_CANLI L09_2058779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 10:14:33 | 02.01.2023 10:28:10 | 0.22694 | 0 | 2314 | 26 | 683 | 40 | 674 | 3 | 0 | 0 | 150.3086 | 8.7105 | 65.3923 | 40.9578 | 138.8572 | 163.1011 | 0 | 567.3276
2445602 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4226 35-08-K04226_99070942_99070942 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 10:15:58 | 02.01.2023 14:40:50 | 4.4144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 34.106 | 0 | 0 | 35.4111
2445606 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 10:20:29 | 02.01.2023 10:37:28 | 0.28306 | 17 | 1128 | 195 | 83 | 32 | 97 | 0 | 0 | 1.3681 | 58.7003 | 80.8221 | 7.3605 | 40.5424 | 21.6523 | 0 | 0 | 210.4456
2445610 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TARİŞ KÖK 45-73-M01049_ULAŞTIRMA TABURU M02_66732611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 10:23:43 | 02.01.2023 10:42:31 | 0.31333 | 2 | 94 | 7 | 3 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0.05921 | 8.1792 | 0.98539 | 0.39279 | 127.4704 | 7.8744 | 94.3892 | 0 | 239.3506
2445616 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-292 35-18-L00292_950459483_950459483 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 10:31:00 | 02.01.2023 11:27:58 | 0.94944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097
2445617 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-8 45-77-L00008_45-77-L00008_82668671 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 10:28:00 | 02.01.2023 11:07:59 | 0.66639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.83732 | 0 | 0 | 0 | 16.5603 | 0 | 0 | 17.3976
2445618 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-476 MAMURBABA YENİ KABİN 35-18-L00476_95002457058_95002457058 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 10:31:55 | 02.01.2023 13:08:35 | 2.6111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77165
2445620 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-17 K24_2311287 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2023 10:39:00 | 02.01.2023 11:30:31 | 0.85861 | 0 | 5102 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 1210.3594 | 0 | 0 | 0 | 386.7842 | 0 | 0 | 1597.1437
2445621 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_956639640_956639640 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 10:41:46 | 02.01.2023 13:24:53 | 2.7186 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.366
2445622 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2304041 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 10:43:13 | 02.01.2023 10:59:39 | 0.27389 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55093 | 0 | 23.714 | 0 | 4.6929 | 0 | 28.9577
2445625 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU TR-3 35-27-L00003_35-27-L00003_2365492 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 10:47:02 | 02.01.2023 12:55:35 | 2.1425 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 153.2782 | 0 | 0 | 0 | 97.2274 | 0 | 6.4584 | 256.964
2445628 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | M-3121 35-10-M03121_35-10-M03121_81756692 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2023 10:52:12 | 02.01.2023 18:45:21 | 7.8858 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 982.7 | 0 | 0 | 0 | 152.6765 | 0 | 0 | 1135.3765
2445629 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-2/3 ÖĞRETMEN EVİ KABİN 35-20-L00011_ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ÖZEL L02_66694554 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 10:51:24 | 02.01.2023 11:20:24 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5345 | 0 | 0 | 0 | 8.5345
2445635 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KAPAKLI DM 45-72-M00309_HatBaşıAyırıcı_53136954 M09_53136954 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 10:59:03 | 02.01.2023 11:40:50 | 0.69639 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.12279 | 0 | 9.9063 | 0 | 2.847 | 0 | 0 | 12.8761
2445640 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4114 35-08-K04114_942546296_942546296 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 11:06:05 | 02.01.2023 13:38:21 | 2.5378 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.1385 | 0 | 0 | 0 | 0.13785 | 0 | 0 | 17.2764
2445645 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-256 (18 KABİN) 35-18-L00256_950446866_950446866 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 11:21:10 | 02.01.2023 12:05:41 | 0.74194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13435
2445647 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3569 35-02-K03569_913248752_913248752 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 11:27:37 | 02.01.2023 14:14:19 | 2.7783 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6478 | 0 | 0 | 0 | 0.14171 | 0 | 0 | 1.7895
2445648 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | DM-2 35-17-M00002_DOLUM TESİSİ M23_2321736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 11:23:24 | 02.01.2023 12:40:36 | 1.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1255 | 0 | 273.5215 | 0 | 364.647
2445649 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3501 35-01-K03501_C_56379079_56379079 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 11:31:03 | 02.01.2023 14:54:39 | 3.3933 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 122.7155 | 0 | 0 | 0 | 2.3574 | 0 | 0 | 125.0729
2445650 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-2709 35-03-K02709_K-2713 K02_41963417 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2023 11:29:57 | 02.01.2023 12:08:45 | 0.64667 | 0 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 265.6204 | 0 | 0 | 0 | 53.9308 | 0 | 0 | 319.5512
2445652 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1393 35-03-M01393_C_56364632_56364632 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2023 11:35:24 | 02.01.2023 13:59:15 | 2.3975 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 123.2801 | 0 | 0 | 0 | 47.7981 | 0 | 0 | 171.0782
2445653 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | HABAŞ TM 35-17-A00008_ÖZKAN-1 M17_2333332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 11:36:23 | 02.01.2023 11:46:37 | 0.17058 | 5 | 2555 | 8 | 39 | 59 | 220 | 10 | 2 | 0.23343 | 149.2495 | 17.7643 | 0.80288 | 164.1495 | 61.5313 | 133.9891 | 1.672 | 529.392
2445656 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-3 35-27-L00003_C_56355952_56355952 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 11:20:44 | 02.01.2023 13:45:09 | 2.4069 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 110.0522 | 0 | 0 | 0 | 9.0674 | 0 | 0 | 119.1197
2445657 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2732 35-04-K02732_B_56355534_56355534 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2023 11:32:09 | 02.01.2023 12:46:40 | 1.2419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2445658 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRAZDAMLARI TR-10 45-78-M00575_953254694_953254694 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 11:34:57 | 02.01.2023 13:17:13 | 1.7044 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22343
2445663 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TAT DM 35-26-M00070_SEVGİ ERYÖNE M08_64662437 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 11:37:50 | 02.01.2023 12:13:00 | 0.58611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.436 | 0 | 0 | 5.9287 | 9.3646
2445667 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-846 35-04-K00846_B E01b_83784927 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 11:43:26 | 02.01.2023 21:02:35 | 9.3192 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81.9265 | 0 | 0 | 0 | 17.1326 | 0 | 0 | 99.0591
2445668 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-1/14-C 45-71-M00038_B_91075546_91075546 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 11:46:21 | 02.01.2023 12:46:56 | 1.0097 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.5866 | 0 | 0 | 0 | 15.2408 | 0 | 0 | 34.8274
2445670 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-112 ZEYTİNALANI 35-19-L00112_956667038_956667038 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 11:59:16 | 02.01.2023 16:15:48 | 4.2756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37838
2445676 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 12:02:59 | 02.01.2023 12:06:55 | 0.065614 | 2 | 470 | 136 | 20 | 41 | 36 | 1 | 0 | 0.08847 | 7.3964 | 17.9577 | 0.97534 | 9.9372 | 1.9752 | 0.52711 | 0 | 38.8574
2445681 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-5 35-28-M00005_953382950_953382950 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 12:04:43 | 02.01.2023 14:50:46 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1898 | 0 | 0 | 13.1898
2445683 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | GÜNEY DM 45-83-L00130_45-83-L00130_2356944 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 12:07:58 | 02.01.2023 13:57:48 | 1.8306 | 0 | 16 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2736 | 0 | 15.1198 | 0 | 12.3938 | 0 | 0 | 30.7873
2445687 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-11 35-28-L00011__72410755_72410755 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 12:12:10 | 02.01.2023 14:21:43 | 2.1592 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 148.304 | 0 | 0 | 0 | 180.092 | 0 | 0 | 328.396
2445688 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MORDOĞAN TR-24 35-21-L00210_50054632 B1_50054802 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 12:12:12 | 02.01.2023 12:59:00 | 0.78 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9959 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 9.6479
2445693 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1432 35-02-M01432_35-02-M01432_2374087 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 12:18:17 | 02.01.2023 15:03:48 | 2.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.0157 | 0 | 160.2434 | 441.2591
2445695 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1222 35-01-K01222_911706734_911706734 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 12:22:11 | 02.01.2023 13:40:04 | 1.2981 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5127
2445698 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_TRAFO 15.8 GİRİŞ L05_2035572 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 12:29:53 | 02.01.2023 12:39:45 | 0.16444 | 2 | 1893 | 51 | 167 | 26 | 247 | 9 | 0 | 0.54357 | 109.8321 | 33.0439 | 18.4524 | 34.898 | 48.6475 | 235.6957 | 0 | 481.1132
2445700 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAOĞLANLI TR-7 45-71-M00569_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2081394 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2023 12:30:51 | 02.01.2023 12:43:12 | 0.20583 | 0 | 40 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.2916 | 0 | 0.13752 | 0 | 0.50203 | 0 | 0 | 1.9312
2445702 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _911979405_911979405 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 12:31:11 | 02.01.2023 13:32:29 | 1.0217 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.728 | 0 | 0 | 0 | 2.1458 | 0 | 0 | 8.8738
2445709 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/14 45-71-M00053_953215583_953215583 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 12:49:00 | 02.01.2023 13:47:40 | 0.97778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.608
2445711 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-2 M18_2310302 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2023 12:04:23 | 02.01.2023 13:56:00 | 1.8603 | 9 | 473 | 6 | 18 | 11 | 37 | 0 | 0 | 138.0129 | 590.3907 | 9.1942 | 18.165 | 212.6104 | 173.119 | 0 | 0 | 1141.4921
2445713 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-495 35-01-K00495_35-01-K00495_2370281 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2023 12:54:43 | 02.01.2023 17:15:56 | 4.3536 | 0 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1311.0355 | 0 | 0 | 0 | 75.6866 | 0 | 0 | 1386.7221
2445714 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _C_56393690_56393690 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 13:00:13 | 02.01.2023 15:32:46 | 2.5425 | 0 | 174 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 101.2734 | 0 | 0.19652 | 0 | 29.366 | 0 | 0 | 130.8359
2445716 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-60 35-01-K00060_912933490_912933490 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 13:00:46 | 02.01.2023 15:45:05 | 2.7386 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2218 | 0 | 0 | 0 | 4.0816 | 0 | 0 | 13.3035
2445717 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-431 HAPPY PARK 35-18-L00431_950459918_950459918 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 13:03:56 | 02.01.2023 14:32:14 | 1.4717 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74909 | 0 | 0 | 0 | 0.071038 | 0 | 0 | 0.82013
2445719 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_BALIKDAĞI M02_2305251 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 13:06:12 | 02.01.2023 14:49:43 | 1.7253 | 2 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1631 | 0 | 70.204 | 0 | 11.2965 | 0 | 0 | 0 | 91.6636
2445725 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2732 35-04-K02732_99111521_99111521 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2023 13:12:17 | 02.01.2023 16:58:38 | 3.7725 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.4932 | 0 | 0 | 0 | 2.1724 | 0 | 0 | 16.6656
2445726 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ŞİRİNKÖY TR-1 35-15-L00554_A_65499258_65499258 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 13:19:33 | 02.01.2023 14:11:23 | 0.86389 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6158 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0 | 6.1991
2445727 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_YAZIBAŞI-2 M26_2303228 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 13:20:23 | 02.01.2023 13:42:20 | 0.36583 | 0 | 27 | 0 | 3 | 23 | 36 | 28 | 7 | 0 | 9.1675 | 0 | 0.19315 | 114.7117 | 41.1868 | 980.8081 | 182.4293 | 1328.4965
2445730 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_LA ŞARAP İDOL ÇIKIŞI M06_66064755 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 13:32:42 | 02.01.2023 14:09:02 | 0.60556 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.1253 | 5.1608 | 3.5745 | 14.4686 | 177.1296 | 0 | 217.4588
2445734 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEMSİLER MANDAL TR-2 35-31-L00102_956597049_956597049 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 13:33:43 | 02.01.2023 14:47:08 | 1.2236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28198
2445740 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | M-2595 BEŞYOL DM 35-02-M02595_BEŞYOL DM GİRİŞ M07_50219672 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.01.2023 13:36:35 | 02.01.2023 14:28:16 | 0.86139 | 4 | 281 | 8 | 30 | 8 | 25 | 0 | 0 | 2.5102 | 61.8165 | 12.0943 | 9.3059 | 35.0467 | 35.3003 | 0 | 0 | 156.0739
2445753 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1744 35-01-K01744_B_56365746_56365746 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 14:01:29 | 02.01.2023 14:42:37 | 0.68556 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 67.6812 | 0 | 0 | 0 | 11.3148 | 0 | 0 | 78.996
2445756 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UMURLU KAHVEÖNÜ TR-8 35-31-L00372_35-31-L00372_2365710 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 13:59:36 | 02.01.2023 17:43:52 | 3.7378 | 0 | 71 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.0617 | 0 | 4.7226 | 0 | 6.3395 | 0 | 0 | 48.1238
2445758 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72190075 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 14:00:09 | 02.01.2023 14:16:50 | 0.27806 | 0 | 21 | 12 | 125 | 4 | 34 | 2 | 0 | 0 | 3.1832 | 4.0231 | 19.0361 | 28.2645 | 23.4197 | 15.449 | 0 | 93.3756
2445763 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-5 35-28-M00382_953394426_953394426 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 14:12:36 | 02.01.2023 15:37:42 | 1.4183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3784
2445764 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_F f1_5959771 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 14:16:07 | 02.01.2023 17:51:53 | 3.5961 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.4815 | 0 | 0 | 0 | 41.5949 | 0 | 0 | 86.0765
2445765 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1442 35-04-M01442__79725837_79725837 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 14:19:24 | 02.01.2023 17:54:09 | 3.5792 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 133.6169 | 0 | 0 | 0 | 32.8646 | 0 | 0 | 166.4815
2445767 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-4 45-71-M02427_950067274_950067274 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 14:21:30 | 02.01.2023 16:45:35 | 2.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3137 | 0 | 0 | 11.3137
2445769 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3720 35-02-K03720_910201025_910201025 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 14:21:41 | 02.01.2023 15:28:46 | 1.1181 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.898 | 0 | 0 | 0 | 5.8415 | 0 | 0 | 9.7395
2445770 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1179 35-08-K01179_97546688_97546688 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 14:24:25 | 02.01.2023 18:18:10 | 3.8958 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1459
2445777 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-128 35-19-L00128_956670249_956670249 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 14:31:36 | 02.01.2023 17:40:17 | 3.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4638 | 0 | 0 | 2.4638
2445780 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-3 35-15-L00859_A_91272622_91272622 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 14:32:38 | 02.01.2023 18:06:57 | 3.5719 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.168 | 0 | 1.7856 | 0 | 7.4566 | 0 | 0 | 12.4101
2445781 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PINARLI TR-3 35-20-M00097_955205626_955205626 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 14:35:32 | 02.01.2023 18:25:53 | 3.8392 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2278 | 0 | 0 | 0 | 6.7542 | 0 | 0 | 9.982
2445783 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEMİRCİ TR-2 35-26-M01435_956622334_956622334 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 14:45:52 | 02.01.2023 15:54:36 | 1.1456 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23729
2445784 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-310 35-18-L00310_950463312_950463312 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 14:43:38 | 02.01.2023 20:29:40 | 5.7672 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53104
2445786 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/26 45-71-M00008_A a1b_45125395 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 14:44:40 | 02.01.2023 15:24:02 | 0.65611 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.8394 | 0 | 0 | 0 | 6.0807 | 0 | 0 | 20.9201
2445787 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ENCEKLER TR-1 45-77-M00117_945510453_945510453 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 14:46:45 | 02.01.2023 17:11:23 | 2.4106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2445788 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1543 35-01-M01543_911239268_911239268 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 14:48:37 | 02.01.2023 16:29:12 | 1.6764 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2986
2445789 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_KÜÇÜKKALE ÜZÜMLER L01_2327056 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 14:50:49 | 02.01.2023 17:24:23 | 2.5594 | 0 | 231 | 0 | 15 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 156.0929 | 0 | 7.0516 | 0 | 39.8786 | 0 | 0 | 203.023
2445790 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-270 35-01-K00270_910569427_910569427 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 14:53:04 | 02.01.2023 17:30:20 | 2.6211 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8054 | 0 | 0 | 0 | 1.0146 | 0 | 0 | 3.82
2445791 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139734 M05_53139734 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 15:00:22 | 02.01.2023 17:02:53 | 2.0419 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2619 | 4.9378 | 0 | 0.14156 | 0 | 0 | 0 | 9.3413
2445794 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | VİLLAKENT TR-5 35-28-M00382_7584266_56360135_56360135 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 15:05:56 | 02.01.2023 15:42:11 | 0.60417 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2395 | 0 | 0 | 0 | 7.9765 | 0 | 0 | 10.216
2445797 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-1 35-22-M00229_95002478215_95002478215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 15:12:55 | 02.01.2023 16:37:25 | 1.4083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4054
2445798 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3638 35-08-K03638_99217495_99217495 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 15:16:48 | 02.01.2023 18:14:55 | 2.9686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2445800 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-215 35-04-K00215_99676262_99676262 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 15:18:06 | 02.01.2023 20:34:07 | 5.2669 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2284
2445801 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1179 35-08-K01179_35-08-K01179_42032196 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 15:21:52 | 02.01.2023 15:44:35 | 0.37861 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.5966 | 0 | 0 | 0 | 7.8508 | 0 | 0 | 44.4474
2445816 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-2 35-21-L00172_C_56379187_56379187 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 15:43:25 | 02.01.2023 17:29:36 | 1.7697 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0165
2445820 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ALACALAR L02_2093763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 15:46:52 | 02.01.2023 16:00:00 | 0.21889 | 3 | 433 | 19 | 23 | 16 | 27 | 1 | 0 | 0.13045 | 15.1373 | 1.4743 | 0.26058 | 37.5768 | 1.5103 | 0.45963 | 0 | 56.5494
2445821 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK DM-2/1 35-28-M00186_A_60982231_60982231 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 15:34:04 | 02.01.2023 17:56:56 | 2.3811 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3487 | 0 | 0 | 0 | 14.656 | 0 | 0 | 48.0047
2445823 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-69 35-16-L00069_953331864_953331864 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 15:36:43 | 02.01.2023 17:31:46 | 1.9175 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2822 | 0 | 0 | 0 | 3.4446 | 0 | 0 | 14.7268
2445827 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_ L01_2331265 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 15:59:29 | 02.01.2023 19:04:03 | 3.0761 | 0 | 194 | 1 | 18 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 212.8444 | 1.5495 | 101.1037 | 0 | 73.9291 | 14.3741 | 0 | 403.8008
2445828 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-46 35-02-M00046_948524034_948524034 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2023 16:06:35 | 02.01.2023 18:05:02 | 1.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5589 | 17.5589
2445829 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 CEPHANELİK 35-19-L00056_965845168_965845168 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 16:10:18 | 02.01.2023 19:43:43 | 3.5569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47898
2445830 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | YUSUFDERE TR-1 35-15-L00529_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050569 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 16:10:30 | 02.01.2023 18:01:09 | 1.8442 | 0 | 144 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45.7489 | 0 | 10.4619 | 0 | 12.3461 | 0 | 0 | 68.5569
2445831 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_HatBaşıAyırıcı_53135144 M07_53135144 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 16:09:56 | 02.01.2023 20:42:40 | 4.5456 | 0 | 1 | 11 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0012457 | 19.3384 | 32.3687 | 0 | 5.7832 | 0 | 0 | 57.4915
2445832 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135055 L02_53135055 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 16:12:53 | 02.01.2023 17:22:10 | 1.1547 | 0 | 244 | 0 | 8 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.1039 | 0 | 0.051572 | 3.1159 | 4.3598 | 0 | 0 | 48.6312
2445833 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_KUMKUYUCAK ŞEHİR M05_72193247 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 16:17:04 | 02.01.2023 17:04:27 | 0.78972 | 0 | 307 | 4 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.3472 | 1.7694 | 7.0103 | 0 | 11.4951 | 0 | 0 | 70.6219
2445839 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | MEHTAP SİTESİ TR-1 35-17-M00343_B_91304984_91304984 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 16:27:39 | 02.01.2023 17:33:45 | 1.1017 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3361 | 0 | 0 | 0 | 3.3079e-05 | 0 | 0 | 8.3362
2445840 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLMARMARA TR-19 45-85-L00019_95000509414_95000509414 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 16:36:04 | 02.01.2023 18:29:03 | 1.8831 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2202 | 0 | 0 | 0 | 3.1505 | 0 | 0 | 9.3707
2445841 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | M-1901 OĞLANANASI TR-11 35-22-M00644_C_56357092_56357092 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 16:46:11 | 02.01.2023 17:13:03 | 0.44778 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2352 | 0 | 0.10528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3404
2445843 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_950447227_950447227 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 16:45:17 | 02.01.2023 18:51:26 | 2.1025 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936
2445844 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | TOPALAHMETLER TR-1 45-81-M00099_A_91136325_91136325 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 16:51:20 | 02.01.2023 18:02:45 | 1.1903 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2962
2445845 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 16:53:18 | 02.01.2023 17:51:53 | 0.97639 | 10 | 31 | 58 | 84 | 14 | 37 | 0 | 0 | 3.0057 | 10.7586 | 12.274 | 25.9863 | 64.1579 | 27.8407 | 0 | 0 | 144.0233
2445846 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-15/4 45-82-M00095__81571090_81571090 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 17:05:43 | 02.01.2023 18:00:26 | 0.91194 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.0526 | 0 | 0 | 0 | 8.1032 | 0 | 0 | 44.1557
2445848 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_SARUHANLI-2 M12_2331705 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 17:03:57 | 02.01.2023 17:32:55 | 0.48278 | 3 | 360 | 173 | 79 | 18 | 54 | 4 | 0 | 9.3636 | 40.9075 | 552.6498 | 19.5752 | 90.0203 | 7.9572 | 202.9141 | 0 | 923.3877
2445849 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YELKİ TR-6 (M-2343) 35-10-M02343_B B1B_5871996 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.01.2023 17:13:46 | 02.01.2023 21:10:35 | 3.9469 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2981 | 0 | 0 | 0 | 1.4374 | 0 | 0 | 23.7355
2445850 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-110 35-21-L00110_B_82668112_82668112 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 17:11:32 | 02.01.2023 20:09:51 | 2.9719 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2874 | 0 | 0 | 0 | 4.9647 | 0 | 0 | 20.2521
2445853 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-17 45-80-M00017_45-80-M00017_2355942 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 17:18:02 | 02.01.2023 18:34:45 | 1.2786 | 0 | 423 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 224.5456 | 0 | 0.11656 | 0 | 43.5173 | 0 | 0 | 268.1795
2445854 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | VELİLER DM 35-15-L00840_YUSUFDERE-MENTBAŞI L05_66945990 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 17:18:16 | 02.01.2023 18:00:36 | 0.70556 | 0 | 190 | 1 | 34 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22.4297 | 0.35939 | 16.0063 | 2.4651 | 20.6205 | 0 | 0 | 61.881
2445855 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_F_56394864_56394864 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 17:19:31 | 02.01.2023 19:28:17 | 2.1461 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.9808 | 0 | 0 | 0 | 16.363 | 0 | 0 | 47.3438
2445859 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206__56374655_56374655 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 17:25:56 | 02.01.2023 20:30:39 | 3.0786 | 0 | 121 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86.1043 | 0 | 4.6451 | 0 | 10.2489 | 0 | 0 | 100.9983
2445860 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-11 35-23-L00011_42134244_56398540_56398540 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 17:44:23 | 02.01.2023 18:18:13 | 0.56389 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.6013 | 0 | 0 | 0 | 29.5592 | 0 | 0 | 34.1606
2445861 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | SEYREK TR-3 35-28-M00372__78540089_78540089 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 17:45:31 | 02.01.2023 20:13:17 | 2.4628 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0132
2445862 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-14 35-22-M00686__79304905_79304905 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 17:40:31 | 02.01.2023 17:55:46 | 0.25417 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5135 | 0 | 0.040951 | 0 | 0.66211 | 0 | 0 | 2.2166
2445863 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1857 YAKAKÖY TR-1 35-02-M01857_910103707_910103707 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 17:40:18 | 02.01.2023 18:55:00 | 1.245 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6366
2445869 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_HatBaşıAyırıcı_65632140 M02_65632140 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 18:00:15 | 02.01.2023 22:33:06 | 4.5475 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.5513 | 0 | 0 | 0 | 9.4757 | 0 | 0 | 50.027
2445870 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1536 35-01-M01536_911761487_911761487 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 18:02:59 | 02.01.2023 20:18:08 | 2.2525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0697
2445872 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_SARUHANLI-2 M12_2331705 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 18:07:45 | 02.01.2023 19:53:13 | 1.7578 | 3 | 360 | 173 | 79 | 21 | 54 | 3 | 0 | 37.9965 | 154.4145 | 2001.3553 | 70.1536 | 321.5772 | 26.2731 | 463.5274 | 0 | 3075.2977
2445873 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-143 35-18-L00143_11998415_56372525_56372525 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 18:10:08 | 02.01.2023 22:40:14 | 4.5017 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.4414 | 0 | 0 | 0 | 14.6212 | 0 | 0 | 85.0625
2445876 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-164 35-26-M01147_956625260_956625260 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 18:11:23 | 02.01.2023 19:36:43 | 1.4222 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8319 | 0 | 0 | 0 | 2.1662 | 0 | 0 | 5.9981
2445880 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-2 35-21-L00140_95001326263_95001326263 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 18:15:47 | 02.01.2023 21:38:21 | 3.3761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4417
2445884 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1223 35-01-M01223_911932617_911932617 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 18:17:15 | 02.01.2023 19:25:04 | 1.1303 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5093 | 0 | 0 | 0 | 5.1916 | 0 | 0 | 6.7009
2445885 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_11330279_56371861_56371861 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 18:25:25 | 02.01.2023 18:46:30 | 0.35139 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6294 | 0 | 0 | 0 | 1.3503 | 0 | 0 | 8.9797
2445886 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CEVİZLİ BALYERİ TR-8 35-31-L00326_A_91234300_91234300 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 18:23:46 | 02.01.2023 23:03:39 | 4.6647 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.0082 | 0 | 0.94971 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 27.0014
2445889 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YAYLAKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01710_43168510_56385277_56385277 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 18:22:18 | 02.01.2023 22:24:52 | 4.0428 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1508 | 0 | 0 | 0 | 0.95133 | 0 | 0 | 8.1021
2445893 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_HatBaşıAyırıcı_53134565 M06_53134565 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 18:42:29 | 02.01.2023 21:45:50 | 3.0558 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2547 | 0 | 22.2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5429
2445894 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3092 35-02-K03092_D_56380396_56380396 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 18:43:06 | 02.01.2023 21:16:22 | 2.5544 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 290.7299 | 0 | 0 | 0 | 17.8487 | 0 | 0 | 308.5787
2445896 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-15 35-28-L00015_C_90997319_90997319 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 18:46:26 | 02.01.2023 19:35:38 | 0.82 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.9581 | 0 | 0 | 0 | 2.9393 | 0 | 0 | 21.8974
2445897 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | MEYDANCIK MAH. TR-1 45-74-M00261_A_56383042_56383042 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 18:50:42 | 02.01.2023 19:50:20 | 0.99389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.136
2445899 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ROSEBYE TR-1 45-71-M01181_953190457_953190457 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 18:54:04 | 02.01.2023 19:36:28 | 0.70667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7058
2445900 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | GENCERLER TR-5 35-20-L00042_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047506 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 18:54:49 | 02.01.2023 20:33:14 | 1.6403 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.2848 | 0 | 13.4331 | 0 | 18.0046 | 0 | 0 | 33.7224
2445903 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-302 35-19-M00302__72410672_72410672 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 19:01:01 | 02.01.2023 21:58:54 | 2.9647 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5524 | 0 | 46.5014 | 0 | 0 | 47.0538
2445906 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | _C_56356467_56356467 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 19:17:50 | 02.01.2023 20:32:05 | 1.2375 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.756 | 0 | 0.62305 | 0 | 14.9636 | 0 | 0 | 29.3426
2445909 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-78 35-28-L00078_12047788_56377587_56377587 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 19:37:39 | 02.01.2023 21:42:19 | 2.0778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95
2445912 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_A_56374215_56374215 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 19:40:56 | 02.01.2023 22:32:41 | 2.8625 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.5379 | 0 | 0 | 0 | 5.6472 | 0 | 0 | 27.1851
2445913 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076259 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 19:45:48 | 02.01.2023 20:35:50 | 0.83389 | 6 | 499 | 83 | 77 | 19 | 41 | 4 | 0 | 1.3271 | 84.1149 | 36.7042 | 18.3395 | 445.4232 | 15.1511 | 182.8628 | 0 | 783.9228
2445914 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HALİLLER VAKIFLAR TR-7 35-31-L00232_47919385_56403359_56403359 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 19:41:21 | 02.01.2023 20:16:12 | 0.58083 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9948 | 0 | 0.71135 | 0 | 0.32709 | 0 | 0 | 7.0332
2445916 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-34 45-80-M00034_45-80-M00034_72204501 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 19:57:09 | 02.01.2023 20:41:51 | 0.745 | 0 | 246 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 69.0712 | 0 | 0 | 0 | 16.0277 | 0 | 0 | 85.0989
2445917 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-891 35-02-K00891_95000659059_95000659059 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 19:51:10 | 02.01.2023 20:55:19 | 1.0692 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8207 | 0 | 0 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 7.1215
2445919 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-6/1 YAĞCI KAVAĞI 35-20-L00033_GENCER FİDERİ L02_66512522 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 20:03:49 | 02.01.2023 20:30:43 | 0.44833 | 0 | 67 | 0 | 186 | 4 | 106 | 0 | 0 | 0 | 7.6841 | 0 | 27.1418 | 49.3674 | 23.2588 | 0 | 0 | 107.4521
2445920 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1179 35-08-K01179_912122335_912122335 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 19:59:38 | 02.01.2023 20:58:27 | 0.98028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82324
2445922 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-17 35-28-M00173_953369588_953369588 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 20:23:07 | 02.01.2023 21:45:24 | 1.3714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71152
2445923 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_C_60984290_60984290 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 20:24:37 | 03.01.2023 00:04:22 | 3.6625 | 0 | 624 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 501.3927 | 0 | 0 | 0 | 30.5943 | 0 | 0 | 531.987
2445925 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | İCİKLER TR-1 45-74-M00255_İCİKLER TR-6 M04_72229959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 20:34:09 | 02.01.2023 21:43:51 | 1.1617 | 2 | 254 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0.7443 | 42.734 | 0 | 0.66837 | 0 | 18.0052 | 0 | 0 | 62.1519
2445926 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1117 35-08-K01117__72410710_72410710 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 20:36:16 | 03.01.2023 01:12:54 | 4.6106 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 346.4167 | 0 | 0 | 0 | 52.6463 | 0 | 0 | 399.063
2445930 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARIÇAM TR-2 45-80-M00160_C_56391839_56391839 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 20:36:47 | 02.01.2023 21:51:40 | 1.2481 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8613
2445931 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | DENİŞ TR-1 45-82-M00340_45-82-M00340_2377090 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 20:51:36 | 02.01.2023 22:36:38 | 1.7506 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.713 | 0 | 0 | 0 | 3.9524 | 0 | 0 | 8.6654
2445933 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-3/2 45-82-M00083_A_56385103_56385103 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 21:05:59 | 02.01.2023 21:32:53 | 0.44833 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.5766 | 0 | 0 | 0 | 0.49776 | 0 | 0 | 23.0743
2445937 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-63 35-19-L00063_956677915_956677915 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 21:20:15 | 02.01.2023 22:50:35 | 1.5056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5123
2445939 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-870 35-02-K00870_A_56379622_56379622 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 21:26:48 | 02.01.2023 22:54:27 | 1.4608 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69.9227 | 0 | 0 | 0 | 0.13196 | 0 | 0 | 70.0547
2445944 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | YILMAZ DM 45-80-M02976_TR-20 M03_78582776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 21:46:07 | 02.01.2023 22:15:00 | 0.48139 | 1 | 1647 | 0 | 11 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0.14553 | 277.5007 | 0 | 1.4122 | 0 | 23.0812 | 0 | 0 | 302.1397
2445945 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KONAKLI TR-1 35-15-L00902_35-15-L00902_67107877 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 21:47:31 | 02.01.2023 23:34:31 | 1.7833 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.3532 | 0 | 0.037904 | 0 | 13.7003 | 0 | 0 | 51.0913
2445948 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3195 35-03-K03195_35-03-K03195_41919036 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 21:55:42 | 02.01.2023 22:30:00 | 0.57167 | 0 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 181.6218 | 0 | 0 | 0 | 25.9695 | 0 | 0 | 207.5913
2445949 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1117 35-08-K01117_35-08-K01117_42457662 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 22:03:11 | 02.01.2023 22:27:18 | 0.40194 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44.1565 | 0 | 0 | 0 | 6.2272 | 0 | 0 | 50.3836
2445951 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-510 REİSDERE 35-18-L00510_A_91231455_91231455 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 15:31:10 | 02.01.2023 23:08:18 | 7.6189 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 159.1345 | 0 | 0 | 0 | 124.141 | 0 | 0 | 283.2755
2445953 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3733 35-02-K03733_C C1B_5850883 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 22:28:46 | 02.01.2023 23:01:24 | 0.54389 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0526 | 0 | 0 | 0 | 1.1564 | 0 | 0 | 12.2091
2445955 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-17 45-80-M00017_45-80-M00017_2355942 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 22:15:00 | 03.01.2023 03:03:38 | 4.8106 | 0 | 422 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 684.8501 | 0 | 0.31128 | 0 | 92.7823 | 0 | 0 | 777.9438
2445961 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3643 35-08-K03643_35-08-K03643_42458763 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.01.2023 23:30:30 | 03.01.2023 01:00:22 | 1.4978 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 331.5449 | 0 | 0 | 0 | 12.5745 | 0 | 0 | 344.1195
2446143 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KARAKOVA TR-4 35-15-L01080_ H_42091024 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 11:52:30 | 03.01.2023 16:03:16 | 4.1794 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.0492 | 0 | 7.167 | 0 | 18.2788 | 0 | 0 | 43.495
2446335 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/33 (VALİ PARKI) 45-71-M00533_953185943_953185943 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 15:59:19 | 03.01.2023 18:50:58 | 2.8608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5518
2446066 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_957845722_957845722 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 10:01:49 | 03.01.2023 12:28:35 | 2.4461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7995
2446080 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKALTEPE TR-3 (PALAMUTARASI) 35-22-M00185_955280915_955280915 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 10:05:40 | 03.01.2023 11:52:38 | 1.7828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35395
2446060 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3012 35-04-K03012_C_56356414_56356414 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2023 09:50:36 | 03.01.2023 10:44:19 | 0.89528 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.0837 | 0 | 0 | 0 | 6.2954 | 0 | 0 | 45.3791
2446458 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2980 35-01-K02980_911605666_911605666 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 23:59:41 | 04.01.2023 01:10:19 | 1.1772 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55923
2446252 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1781 35-04-K01781_D_56366593_56366593 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2023 14:21:05 | 03.01.2023 14:47:40 | 0.44306 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.271 | 0 | 0 | 0 | 0.99985 | 0 | 0 | 3.2708
2446169 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | GERENKÖY TR-5 35-23-M00151_GERENKÖY TR-4 M01_72154550 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 12:31:05 | 03.01.2023 13:32:44 | 1.0275 | 0 | 298 | 2 | 12 | 3 | 59 | 2 | 0 | 0 | 142.9702 | 1.2581 | 4.5144 | 46.8812 | 78.7938 | 30.0752 | 0 | 304.4927
2446372 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-512 REİSDERE 35-18-L00512_950439185_950439185 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 17:39:55 | 03.01.2023 19:10:46 | 1.5142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58915
2446392 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_TR-2 L13_2090130 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 18:39:01 | 03.01.2023 19:08:00 | 0.48306 | 0 | 15690 | 0 | 184 | 2 | 1953 | 0 | 0 | 0 | 2394.7349 | 0 | 21.6942 | 113.0911 | 810.9767 | 0 | 0 | 3340.4968
2446435 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-34 45-80-M00034_45-80-M00034_72204501 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 21:15:04 | 03.01.2023 23:08:08 | 1.8844 | 0 | 247 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 160.5057 | 0 | 0 | 0 | 33.4214 | 0 | 0 | 193.9271
2446063 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-408 35-02-M00408__72410621_72410621 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 09:57:18 | 03.01.2023 13:56:24 | 3.985 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.3609 | 0 | 13.2436 | 0 | 80.3259 | 0 | 0 | 104.9304
2446398 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3406(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03406_913393368_913393368 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 18:53:12 | 03.01.2023 19:38:34 | 0.75611 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3661
2446043 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-56 CEPHANELİK 35-19-L00056_A_56378165_56378165 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 09:27:42 | 03.01.2023 10:11:55 | 0.73694 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.1804 | 0 | 0.13578 | 0 | 3.551 | 0 | 0 | 20.8672
2446072 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-62 35-28-M00738_SB H01_60792598 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 10:11:20 | 03.01.2023 12:48:07 | 2.6131 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 146.4152 | 0 | 0 | 0 | 180.0637 | 0 | 0 | 326.479
2446404 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DM-1/10 (TR-18) 35-19-M00018_6346787_60982629_60982629 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 19:07:55 | 03.01.2023 20:05:22 | 0.9575 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 105.6457 | 0 | 0 | 0 | 3.2443 | 0 | 0 | 108.89
2446281 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-66 45-78-L00066_953260549_953260549 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2023 14:49:45 | 03.01.2023 15:44:34 | 0.91361 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7211 | 0 | 0 | 0 | 1.8194 | 0 | 0 | 4.5405
2446381 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-2 35-28-M00184_C_56377626_56377626 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 18:07:47 | 03.01.2023 23:48:01 | 5.6706 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.1408
2446358 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1520 35-03-M01520_A_56363254_56363254 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 16:56:13 | 03.01.2023 17:29:47 | 0.55944 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 50.9299 | 0 | 0 | 0 | 23.8081 | 0 | 0 | 74.738
2446421 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-17 45-80-M00017_45-80-M00017_2355942 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 20:21:35 | 04.01.2023 01:06:06 | 4.7419 | 0 | 422 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 732.511 | 0 | 0.32305 | 0 | 103.3222 | 0 | 0 | 836.1563
2446218 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-47 DENİZKENT SİTESİ 35-14-L00047_8792046_56375205_56375205 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 13:51:01 | 03.01.2023 16:08:34 | 2.2925 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7718 | 0 | 0 | 0 | 1.1475 | 0 | 0 | 3.9194
2446026 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ALİAĞA TR-30 35-17-M00030_6179451_56353557_56353557 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 09:08:58 | 03.01.2023 10:34:18 | 1.4222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.062
2446321 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-4/20 45-71-M00854_DM-5/08 M05_72088443 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 15:19:20 | 03.01.2023 16:56:30 | 1.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8571 | 0 | 1783.457 | 0 | 1851.3141
2446132 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-8 URLA 35-19-M00466_956678691_956678691 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 11:38:09 | 03.01.2023 14:16:45 | 2.6433 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.936
2446444 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-116 35-19-L00116_956693506_956693506 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 21:42:39 | 03.01.2023 22:12:53 | 0.50389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0736
2446046 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | GÖKEYÜP KÖK 45-86-M00334_GÖKEYÜP M04_81494918 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2023 09:25:56 | 03.01.2023 19:05:48 | 9.6644 | 0 | 902 | 2 | 126 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 692.6227 | 12.6562 | 191.686 | 0 | 418.6302 | 0 | 0 | 1315.5951
2446192 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-12 K42_2312131 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 12:30:00 | 03.01.2023 14:18:12 | 1.8033 | 0 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 957.1715 | 0 | 0 | 0 | 628.1764 | 0 | 0 | 1585.3479
2446029 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/28 45-72-M00028_TR-1/36 M04_66492540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 09:09:40 | 03.01.2023 09:28:41 | 0.31694 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 87 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7193 | 34.9797 | 27.1339 | 0 | 17.6712 | 81.504
2446129 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | M-1692 SELWAY OUTLET 35-07-M01692Ö_ M05_49072815 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 11:35:00 | 03.01.2023 12:53:46 | 1.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565.0258 | 0 | 0 | 0 | 1565.0258
2446155 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-510 REİSDERE 35-18-L00510_8391292_56365506_56365506 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 12:17:37 | 03.01.2023 12:49:38 | 0.53361 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9132 | 0 | 0.039206 | 0 | 10.8597 | 0 | 0 | 17.8122
2445986 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | GÜZELYALI TM 35-01-A00008_TR-1 K06_2313694 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2023 03:00:34 | 03.01.2023 03:16:35 | 0.26694 | 0 | 13267 | 0 | 0 | 2 | 639 | 2 | 1 | 0 | 857.9217 | 0 | 0 | 3.0657 | 74.8267 | 54.0632 | 0.50725 | 990.3845
2446135 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-69 35-16-L00069_953331864_953331864 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 11:39:22 | 03.01.2023 14:58:06 | 3.3122 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.291 | 0 | 0 | 0 | 7.0147 | 0 | 0 | 26.3057
2446341 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-11 35-25-M00186_95001287398_95001287398 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 16:13:31 | 03.01.2023 18:45:29 | 2.5328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95681
2446441 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4349 35-04-K04349_95001170879_95001170879 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 21:29:43 | 03.01.2023 22:38:43 | 1.15 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.518
2446298 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1520 35-03-M01520_910611408_910611408 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2023 15:00:31 | 03.01.2023 17:28:35 | 2.4678 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.2892 | 0 | 0 | 0 | 7.5817 | 0 | 0 | 22.8709
2446049 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | SEYREK TR-3 35-28-M00372__78540087_78540087 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 09:30:51 | 03.01.2023 10:12:04 | 0.68694 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.0018 | 0 | 0 | 0 | 18.5457 | 0 | 0 | 44.5475
2446198 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-4 L16_2324906 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 13:21:57 | 03.01.2023 13:47:18 | 0.4225 | 0 | 8008 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 943.5892 | 0 | 0 | 0 | 460.4842 | 0 | 0 | 1404.0734
2446095 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYDAĞ TR-8/A 35-32-L00137_946411674_946411674 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 10:43:12 | 03.01.2023 14:55:04 | 4.1978 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6203
2446141 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-3/19 35-26-M00820_9333739_56368677_56368677 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 11:53:51 | 03.01.2023 13:49:17 | 1.9239 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.6434 | 0 | 0 | 0 | 4.117 | 0 | 0 | 61.7605
2446450 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEYHYAYLA TR-1 45-75-M00151_945601160_945601160 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.01.2023 23:01:25 | 04.01.2023 02:07:32 | 3.1019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64637
2446264 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇİLE TR-5 35-22-M00247_C_56372695_56372695 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 14:31:17 | 03.01.2023 14:46:54 | 0.26028 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66046 | 0 | 0.47086 | 0 | 0.23033 | 0 | 0 | 1.3617
2446287 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 14:54:07 | 03.01.2023 17:07:01 | 2.215 | 0 | 0 | 38 | 42 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2513 | 63.0772 | 8.8252 | 4.1959 | 0 | 0 | 147.3497
2446018 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | MAHMUT YILDIZDAĞ SULAMA GRUBU TR 35-27-M00536_A_56362872_56362872 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 08:49:28 | 03.01.2023 10:32:06 | 1.7106 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3934 | 0 | 5.1755 | 0 | 17.6029 | 0 | 0 | 31.1717
2446078 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELİMİYE TR-7 DUTLUKUYU 45-79-M00363_945562166_945562166 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 10:15:17 | 03.01.2023 12:45:28 | 2.5031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00092775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00092775
2445972 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | YILMAZ DM 45-80-M02976_TR-20 M03_78582829 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 01:18:00 | 03.01.2023 02:56:00 | 1.6333 | 1 | 1225 | 0 | 10 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0.35602 | 576.2749 | 0 | 4.1233 | 0 | 35.5819 | 0 | 0 | 616.3361
2446327 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2573 35-01-M02573_913355889_913355889 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 15:40:31 | 03.01.2023 20:45:54 | 5.0897 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8528
2446058 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_YENİFOÇA TR-48 M04_83359168 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2023 09:49:11 | 03.01.2023 12:42:17 | 2.885 | 0 | 3454 | 0 | 44 | 2 | 194 | 1 | 0 | 0 | 1999.3938 | 0 | 19.1398 | 45.8545 | 1091.5082 | 344.699 | 0 | 3500.5953
2446158 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2741 35-08-K02741_A a6b_5834818 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 12:20:15 | 03.01.2023 16:27:53 | 4.1272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.068009 | 0 | 0 | 0 | 79.9643 | 0 | 0 | 80.0323
2446244 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-55 KÖK 35-19-M00055_URLA İM 15.8 L01_76783820 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 14:11:15 | 03.01.2023 14:52:43 | 0.69111 | 0 | 3525 | 0 | 85 | 6 | 436 | 0 | 1 | 0 | 1016.4293 | 0 | 21.8568 | 118.857 | 612.0048 | 0 | 2.733 | 1771.881
2445995 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | M-1691 35-07-M01691_M-1692 M05_49841450 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2023 05:57:47 | 03.01.2023 09:51:59 | 3.9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4321.0612 | 0 | 0 | 0 | 4321.0612
2446393 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-80 35-19-L00080_A A04_5768036 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 18:44:07 | 03.01.2023 19:13:14 | 0.48528 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8146 | 0 | 0 | 0 | 4.7323 | 0 | 0 | 5.5469
2446144 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 11:57:25 | 03.01.2023 12:11:37 | 0.23667 | 6 | 1017 | 25 | 382 | 13 | 206 | 3 | 0 | 0.62611 | 62.4665 | 1.9834 | 24.2322 | 21.6986 | 46.6948 | 81.4417 | 0 | 239.1434
2446430 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/17 35-27-M00859_D_56373281_56373281 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 20:52:42 | 03.01.2023 21:57:45 | 1.0842 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.837 | 0 | 0 | 0 | 0.40112 | 0 | 0 | 17.2381
2446307 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-8 URLA 35-19-M00466_956678690_956678690 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 15:08:36 | 03.01.2023 17:14:19 | 2.0953 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5184
2446284 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-11 35-28-L00011_B D01_5825915 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2023 14:45:38 | 03.01.2023 21:36:43 | 6.8514 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 128.6632 | 0 | 0 | 0 | 47.3174 | 0 | 0 | 175.9806
2446121 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | YALLIOĞLU KÖK 35-15-L00361_YENİKÖY L02_66935979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 11:23:02 | 03.01.2023 11:25:00 | 0.032778 | 2 | 339 | 23 | 81 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0.01873 | 3.101 | 0.56159 | 1.5383 | 0.2945 | 1.5616 | 0 | 0 | 7.0758
2446370 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KONAKLI TR-12 35-15-L00899_35-15-L00899_67111464 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 17:36:55 | 03.01.2023 17:59:54 | 0.38306 | 0 | 228 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.4136 | 0 | 0.42497 | 0 | 24.5751 | 0 | 0 | 47.4137
2446075 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_TERZİHALİLLER M03_72040415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 10:13:29 | 03.01.2023 10:19:00 | 0.091944 | 1 | 247 | 14 | 42 | 15 | 85 | 7 | 0 | 0.1103 | 5.3428 | 0.14132 | 0.66474 | 12.7277 | 3.2316 | 72.6017 | 0 | 94.8201
2446035 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BÖLCEK-3 TR 35-16-M00024_47439346_56399039_56399039 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 09:12:49 | 03.01.2023 14:46:04 | 5.5542 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.9245 | 0 | 0 | 0 | 0.1915 | 0 | 0 | 26.116
2446367 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_EGE GÜBRE-2 (1H07) M07_66128142 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 17:21:39 | 03.01.2023 17:59:43 | 0.63444 | 0 | 5379 | 0 | 0 | 7 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1016.9816 | 0 | 0 | 436.8132 | 451.179 | 0 | 0 | 1904.9738
2446390 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/65 45-71-M00011_953196676_953196676 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 18:25:04 | 03.01.2023 19:23:30 | 0.97389 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8356
2446204 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-10 35-15-L01126_A_91155471_91155471 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 13:23:17 | 03.01.2023 18:09:06 | 4.7636 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4215 | 0 | 0.0012848 | 0 | 0 | 4.4228
2446061 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13 DAVUT KISRAK PARKI 35-26-M00013_956618967_956618967 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 09:53:36 | 03.01.2023 11:15:22 | 1.3628 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4613
2446433 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2793 35-01-M02793_910032856_910032856 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 20:57:26 | 04.01.2023 00:11:35 | 3.2358 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2786
2446055 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1568 35-01-K01568_35-01-K01568_41900400 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2023 09:24:22 | 03.01.2023 14:22:54 | 4.9756 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 2.6854 | 0 | 0 | 0 | 1591.7742 | 0 | 0 | 1594.4596
2446098 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_SÜZBEYLİ-TUZCULU M04_2093194 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2023 10:49:14 | 03.01.2023 19:23:28 | 8.5706 | 2 | 133 | 5 | 3 | 7 | 41 | 0 | 0 | 7.3605 | 409.4189 | 418.0339 | 4.5865 | 613.0548 | 343.9578 | 0 | 0 | 1796.4124
2446356 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | DM-3(M-460) 35-17-M00460_TR-13 M17_66253514 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 16:40:46 | 03.01.2023 17:18:49 | 0.63417 | 0 | 995 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 169.9109 | 0 | 0 | 105.8546 | 56.4819 | 0 | 0 | 332.2473
2446024 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | KOCAER KÖK 35-17-M00253_İMBAT DM M01_66425694 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2023 08:59:42 | 03.01.2023 10:07:09 | 1.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8537 | 21.9469 | 0 | 0 | 130.8007
2446233 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4349 35-04-K04349_K-774 K01_64741280 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2023 14:05:41 | 03.01.2023 16:54:45 | 2.8178 | 0 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 1 | 0 | 2664.9815 | 0 | 0 | 0 | 578.6768 | 0 | 0 | 3243.6582
2446170 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAHATTİN DOĞANER KÖK 35-27-M00482_ÇİFTEL KAZAN M05_72166834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 12:33:47 | 03.01.2023 15:16:39 | 2.7144 | 0 | 32 | 0 | 59 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 24.3956 | 0 | 48.3967 | 80.2493 | 27.2413 | 2989.8909 | 0 | 3170.1738
2445978 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-19 45-80-M00019_45-80-M00019_73345420 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 02:31:49 | 03.01.2023 03:09:13 | 0.62333 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.9734 | 0 | 0 | 0 | 1.9155 | 0 | 0 | 50.889
2446419 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_953200556_953200556 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 20:12:37 | 03.01.2023 21:11:15 | 0.97722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7982
2446107 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KIZILCA KÖYÜ TR-1 35-15-L00542_35-15-L00542_2364699 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 11:01:19 | 03.01.2023 11:40:26 | 0.65194 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2064 | 0 | 0 | 0 | 0.24216 | 0 | 0 | 3.4486
2446130 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1117 35-08-K01117__72373785_72373785 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 11:37:26 | 03.01.2023 13:26:48 | 1.8228 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 56.9353 | 0 | 0 | 0 | 13.2477 | 0 | 0 | 70.183
2446436 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-772 35-01-K00772_35-01-K00772_42387435 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 21:19:26 | 03.01.2023 21:50:15 | 0.51361 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 114.686 | 0 | 0 | 0 | 4.7465 | 0 | 0 | 119.4325
2446064 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | KÖK | M-2132 KÖK 35-07-M02132_M-2133 M07_60554927 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 10:00:15 | 03.01.2023 10:01:10 | 0.015278 | 0 | 7293 | 0 | 1 | 15 | 634 | 0 | 2 | 0 | 34.9283 | 0 | 0.015919 | 89.2157 | 19.9375 | 0 | 2.8233 | 146.9206
2446207 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-3 35-28-M00503_953395626_953395626 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 13:20:05 | 03.01.2023 14:30:01 | 1.1656 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031011
2446399 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-455 35-18-L00455_6196901_56372190_56372190 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 18:56:54 | 03.01.2023 21:03:17 | 2.1064 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89.3231 | 0 | 0 | 0 | 1.9565 | 0 | 0 | 91.2796
2446044 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-57 35-22-M00057_965901072_965901072 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 09:22:01 | 03.01.2023 10:06:59 | 0.74944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0957
2446213 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ALACALAR L02_2326556 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 13:48:31 | 03.01.2023 13:58:58 | 0.17417 | 3 | 433 | 19 | 23 | 16 | 27 | 1 | 0 | 0.10712 | 12.1784 | 1.2535 | 0.22586 | 32.9065 | 1.2994 | 0.39642 | 0 | 48.3671
2446167 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | HASAN BÜYÜKYOLDAŞ SULAMA GRUBU 35-29-M00277_35-29-M00277_2350617 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 12:24:26 | 03.01.2023 15:09:47 | 2.7558 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5236 | 0 | 8.5808 | 0 | 0 | 15.1044
2446353 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-8/9 (ESKİ HARMANDALI) 45-71-M00293_B B01_5967905 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 16:39:19 | 03.01.2023 17:42:41 | 1.0561 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3071 | 0 | 0 | 0 | 1.1248 | 0 | 0 | 12.4319
2446422 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ŞEYHYAYLA TR-2 45-75-M00456__84431237_84431237 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.01.2023 20:22:48 | 03.01.2023 23:52:37 | 3.4969 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.7824 | 0 | 0 | 0 | 1.9832 | 0 | 0 | 34.7656
2446067 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_HatBaşıAyırıcı_53133409 M12_53133409 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 10:06:08 | 03.01.2023 11:08:53 | 1.0458 | 0 | 0 | 14 | 42 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3379 | 34.7572 | 10.8078 | 6.4706 | 0 | 0 | 53.3735
2446230 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU TR-3 35-22-M00291_955259240_955259240 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 14:00:03 | 03.01.2023 18:31:40 | 4.5269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71946
2446376 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇAKMAKLI TR-1 35-17-M00345_C_56363702_56363702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 17:47:53 | 03.01.2023 19:12:40 | 1.4131 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1876 | 0 | 0.7813 | 0 | 8.7191 | 0 | 0 | 21.688
2446021 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇİLE TR-3 35-22-M00188_35-22-M00188_2362564 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2023 09:01:39 | 03.01.2023 17:49:20 | 8.7947 | 0 | 56 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 156.2106 | 0 | 86.2748 | 0 | 98.1279 | 0 | 0 | 340.6134
2446439 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KAYALIOĞLU TARIMSAL SULAMA TR-3 45-72-L00650_45-72-L00650_2362407 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 21:20:18 | 04.01.2023 01:35:45 | 4.2575 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8815 | 0 | 13.9273 | 0 | 0 | 57.8089
2446416 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1464 35-09-K01464_C C1b_5907939 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 12:30:45 | 03.01.2023 20:27:58 | 7.9536 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 616.4958 | 0 | 0 | 0 | 81.2069 | 0 | 0 | 697.7027
2446253 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-6/32 35-28-M00756_A A04_5841004 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 14:20:08 | 03.01.2023 15:26:49 | 1.1114 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.18918 | 0 | 0 | 0 | 2.5239 | 0 | 0 | 2.7131
2446147 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-95 45-78-L00095_TR-93 L05_61303276 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2023 11:59:33 | 03.01.2023 13:08:43 | 1.1528 | 0 | 2299 | 0 | 3 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 770.119 | 0 | 0.78639 | 0 | 205.8672 | 0 | 0 | 976.7726
2446070 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | HELVACI KÖK-1 35-17-M00360_HELVACI DM-2 M03_66443930 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 10:25:00 | 03.01.2023 11:24:00 | 0.98333 | 0 | 2168 | 0 | 40 | 15 | 207 | 6 | 2 | 0 | 747.1987 | 0 | 3.6499 | 180.6044 | 346.9774 | 217.1775 | 10.4608 | 1506.0687
2446402 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-113 OVACIK 35-18-L00113_C_91227889_91227889 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 19:07:43 | 03.01.2023 19:42:29 | 0.57944 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.2372 | 0 | 0 | 0 | 1.2704 | 0 | 0 | 27.5076
2446239 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-846 35-04-K00846_99312869_99312869 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 13:59:46 | 03.01.2023 15:25:37 | 1.4308 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4803
2446093 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3586 35-01-K03586_D_56378508_56378508 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 10:43:41 | 03.01.2023 12:07:22 | 1.3947 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.814
2446116 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1065 35-04-K01065_C_56365241_56365241 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2023 11:19:30 | 03.01.2023 12:43:25 | 1.3986 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 68.0823 | 0 | 0 | 0 | 27.6105 | 0 | 0 | 95.6928
2446139 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1016 35-01-K01016_913552463_913552463 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 11:45:03 | 03.01.2023 19:15:52 | 7.5136 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1468
2446030 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BÜNYAN OSMANİYE TR-2 45-72-L00445_B_65509269_65509269 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2023 09:12:32 | 03.01.2023 17:48:54 | 8.6061 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2364 | 0 | 11.749 | 0 | 2.3799 | 0 | 0 | 29.3653
2446279 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-16 45-81-M00016_B_56386171_56386171 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 14:44:58 | 03.01.2023 15:02:55 | 0.29917 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4256 | 0 | 0.14029 | 0 | 0.056545 | 0 | 0 | 1.6224
2446076 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | ZEYTİNKÖY KÖK 35-13-L00065_ZEYTİNKÖY L07_2126051 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2023 10:10:35 | 03.01.2023 11:26:56 | 1.2725 | 0 | 357 | 0 | 21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 106.3232 | 0 | 5.1823 | 0 | 35.652 | 0 | 0 | 147.1575
2446368 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_53135697 M11_53135697 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 17:22:29 | 03.01.2023 19:49:16 | 2.4464 | 0 | 52 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9318 | 0 | 4.0728 | 0 | 0.11868 | 0 | 0 | 12.1233
2456499 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-290 35-18-L00290_950456388_950456388 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 15:43:25 | 20.01.2023 21:12:33 | 5.4856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0225
2456044 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1222 35-01-M01222_911365091_911365091 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 09:46:02 | 20.01.2023 10:57:54 | 1.1978 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55646
2456067 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-19 45-75-M00019_945603947_945603947 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 09:58:42 | 20.01.2023 10:50:25 | 0.86194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033313
2456565 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-37 35-04-K00037_A K37A2B_5810411 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 16:41:30 | 20.01.2023 17:10:52 | 0.48944 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.3245 | 0 | 0 | 0 | 0.6557 | 0 | 0 | 5.9802
2456167 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TEPEBOZ KÖYÜ TR 35-21-L00056_A_91087121_91087121 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 11:30:32 | 20.01.2023 12:37:11 | 1.1108 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9664 | 0 | 0 | 0 | 5.0302 | 0 | 0 | 9.9965
2456585 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-2 45-83-M00604_B_56407860_56407860 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 16:51:13 | 20.01.2023 18:37:48 | 1.7764 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1544
2456144 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | VİLLAKENT TR-1 35-28-M00391_35-28-M00391_66513896 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 11:11:19 | 20.01.2023 13:06:17 | 1.9161 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 129.3514 | 0 | 0 | 0 | 36.4692 | 0 | 0 | 165.8206
2456087 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666754 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.01.2023 10:16:16 | 20.01.2023 11:49:10 | 1.5483 | 0 | 944 | 2 | 330 | 8 | 91 | 0 | 1 | 0 | 374.3631 | 1.1023 | 95.2718 | 27.8508 | 220.7067 | 0 | 32.4979 | 751.7926
2456665 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-410 35-03-K00410_D d1b_5802061 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 18:25:30 | 20.01.2023 18:49:45 | 0.40417 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.5464 | 0 | 0 | 0 | 22.4087 | 0 | 0 | 24.9551
2455981 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_53134208 M05_53134208 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 08:40:28 | 20.01.2023 10:57:26 | 2.2828 | 0 | 439 | 0 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 164.2301 | 0 | 9.1204 | 0 | 85.0218 | 0 | 0 | 258.3723
2456671 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-7 45-71-M01294_A_56352392_56352392 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 18:30:38 | 20.01.2023 22:07:01 | 3.6064 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.7662 | 0 | 0 | 0 | 0.77734 | 0 | 0 | 12.5435
2456771 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3422 35-07-K03422_99161284_99161284 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 17:45:04 | 20.01.2023 23:36:40 | 5.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.662
2456886 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA MERKEZ DM-2 45-82-M00070_TR-38 M06_2092857 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 08:34:31 | 21.01.2023 08:56:01 | 0.35833 | 0 | 4276 | 0 | 0 | 2 | 846 | 0 | 0 | 0 | 359.2307 | 0 | 0 | 8.1643 | 188.0997 | 0 | 0 | 555.4946
2456840 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_AKYURT ENH L03_72208757 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 05:02:22 | 21.01.2023 05:50:43 | 0.80583 | 0 | 281 | 0 | 72 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33.0367 | 0 | 9.1965 | 21.4505 | 6.9307 | 0 | 0 | 70.6144
2457049 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİLKİKÖY TR-1 45-71-M01271_953218043_953218043 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 12:12:23 | 21.01.2023 19:50:43 | 7.6389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4731
2457172 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-511 35-01-K00511_F 1F_5922966 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 15:27:59 | 21.01.2023 16:49:14 | 1.3542 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0.049059 | 0 | 0 | 0 | 59.5719 | 0 | 0 | 59.6209
2456986 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_HatBaşıAyırıcı_53137073 M03_53137073 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 10:43:05 | 21.01.2023 14:39:30 | 3.9403 | 0 | 208 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 119.8617 | 0 | 8.0159 | 0 | 34.5712 | 0 | 0 | 162.4487
2456903 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-891 35-02-M00891_M-1701 M04_2034652 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 09:06:19 | 21.01.2023 09:15:35 | 0.15444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9091 | 0 | 61.3935 | 0 | 68.3026
2482270 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_TR-B M02_2312210 | TEİAŞ Trafo Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 19:37:00 | 21.01.2023 19:56:39 | 0.3275 | 1 | 97520 | 0 | 1 | 20 | 11559 | 2 | 55 | 0.11471 | 10635.2485 | 0 | 0.045122 | 1047.9429 | 3396.9941 | 15.445 | 113.3549 | 15209.1451
2457095 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-428 35-18-L00428_950430672_950430672 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 13:25:10 | 21.01.2023 17:50:57 | 4.4297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4688
2456803 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2370 35-01-M02370_910788834_910788834 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 01:08:09 | 21.01.2023 02:18:48 | 1.1775 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054351
2457135 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-410 35-03-K00410_D b3b_5797925 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 14:28:12 | 21.01.2023 22:15:23 | 7.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5255 | 0 | 0 | 83.5255
2457278 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-4/7 35-28-M00846_C C01_65899251 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 17:51:37 | 21.01.2023 18:39:17 | 0.79444 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1927 | 0 | 0 | 0 | 2.4418 | 0 | 0 | 8.6345
2457301 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK DEREMAHALLE TR-1 45-75-M00214_B_56387765_56387765 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 19:14:22 | 21.01.2023 23:46:34 | 4.5367 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79647 | 0 | 0.0089702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80544
2457009 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-11 35-30-M00079_SULAMA M02_72085967 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 10:55:47 | 21.01.2023 13:38:48 | 2.7169 | 0 | 0 | 12 | 51 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008.1901 | 30.4462 | 4.0674 | 14.3498 | 0 | 0 | 1057.0536
2456866 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-527 35-01-K00527_B_56374932_56374932 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 07:34:52 | 21.01.2023 10:41:17 | 3.1069 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.1823 | 0 | 0 | 0 | 56.2717 | 0 | 0 | 96.4539
2457072 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3197 35-02-K03197_35-02-K03197_2347913 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 12:50:56 | 21.01.2023 14:22:15 | 1.5219 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4652
2456966 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_AYVACIK M11_66870994 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 10:20:28 | 21.01.2023 10:28:58 | 0.14167 | 1 | 1003 | 4 | 117 | 18 | 100 | 3 | 0 | 0.10211 | 34.5811 | 0.71868 | 3.2326 | 19.4963 | 9.654 | 58.9639 | 0 | 126.7487
2456923 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_MORDOĞAN TR-29 L04_72179977 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 09:16:03 | 21.01.2023 18:08:18 | 8.8708 | 3 | 339 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 141.7952 | 475.5139 | 0 | 0 | 0 | 171.1868 | 0 | 0 | 788.4959
2457364 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÖREN TR-1 KÖK 35-27-L00213_ŞEHİR ÖREN L07_72160515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 21:56:38 | 21.01.2023 22:13:04 | 0.27389 | 0 | 1951 | 0 | 18 | 1 | 219 | 0 | 0 | 0 | 162.1436 | 0 | 0.92589 | 0.32962 | 28.334 | 0 | 0 | 191.7331
2457052 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/10 45-72-M00010_TR-1/13 M06_85209775 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 12:19:49 | 21.01.2023 12:41:27 | 0.36056 | 0 | 318 | 19 | 97 | 20 | 288 | 5 | 0 | 0 | 24.3047 | 2.6846 | 7.6442 | 87.9502 | 94.5675 | 196.9981 | 0 | 414.1493
2456906 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_FEVZİPAŞA K23_2102094 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 09:01:18 | 21.01.2023 11:01:16 | 1.9994 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 1198 | 0 | 1 | 0 | 17.9438 | 0 | 0 | 196.3698 | 2533.9415 | 0 | 20.815 | 2769.0701
2457029 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-7 K04_2313227 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 11:08:30 | 21.01.2023 12:42:53 | 1.5731 | 0 | 2670 | 0 | 0 | 2 | 258 | 0 | 3 | 0 | 1437.1465 | 0 | 0 | 34.3759 | 643.6258 | 0 | 0 | 2115.1482
2456860 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-1/8 35-27-M00339_A_56378106_56378106 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 07:12:53 | 21.01.2023 10:50:46 | 3.6314 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 189.9204 | 0 | 0 | 0 | 38.6469 | 0 | 0 | 228.5673
2457152 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1387 35-09-M01387_913575704_913575704 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 15:03:36 | 21.01.2023 17:07:22 | 2.0628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5162
2457344 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | ATAKENT DM (M-2214) 35-09-M02214_M-1580 M04_2309035 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 20:33:58 | 21.01.2023 20:37:15 | 0.054722 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.346 | 0 | 0 | 0 | 0.037757 | 0 | 0 | 8.3838
2456989 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1505 35-03-K01505_910859465_910859465 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 10:49:48 | 21.01.2023 11:55:59 | 1.1031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29662
2457238 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 35-15-M00051_950350727_950350727 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 17:33:23 | 21.01.2023 19:42:41 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13262 | 0 | 0 | 0.13262
2457155 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-281 35-18-L00281_ H01_2077164 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 12:55:22 | 21.01.2023 15:36:59 | 2.6936 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 207.6813 | 0 | 0 | 0 | 104.329 | 0 | 0 | 312.0102
2457304 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 (M-710) 35-30-M00710_955327558_955327558 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 19:11:23 | 21.01.2023 20:02:50 | 0.8575 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0276
2457361 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-34 35-26-M00034_956621100_956621100 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 21:37:20 | 21.01.2023 23:30:30 | 1.8861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48817
2457055 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-488 35-02-M00488_A_56357039_56357039 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 12:19:06 | 21.01.2023 15:01:35 | 2.7081 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.14415 | 0 | 0.095946 | 0 | 131.1574 | 0 | 32.0379 | 163.4354
2456932 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BEREKETLİ TR-1 45-79-M00323_45-79-M00323_2350252 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 09:32:59 | 21.01.2023 16:51:20 | 7.3058 | 0 | 138 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 191.8764 | 0 | 15.4904 | 0 | 20.273 | 0 | 0 | 227.6398
2457247 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_SULAMALAR-AT ÇİFTLİĞİ M02_72258016 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 17:51:13 | 21.01.2023 19:08:15 | 1.2839 | 3 | 1 | 26 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7.4373 | 0.011966 | 25.4023 | 2.8898 | 73.9561 | 1.9569 | 0 | 0 | 111.6544
2456892 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-744 35-02-K00744_35-02-K00744_2360364 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 08:55:31 | 21.01.2023 10:08:31 | 1.2167 | 0 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 616.0579 | 0 | 0 | 0 | 45.5463 | 0 | 0 | 661.6041
2457287 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ DAMLAR SOKAK TR-4 35-31-L00344_B_91355453_91355453 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 18:46:21 | 21.01.2023 20:06:12 | 1.3308 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6647 | 0 | 2.3726 | 0 | 0.049631 | 0 | 0 | 4.0869
2457141 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-8 35-19-L00268_956689195_956689195 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 14:40:41 | 21.01.2023 18:04:55 | 3.4039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21489
2456992 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-7 (TR-308) 35-19-L00361_956695235_956695235 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 10:53:59 | 21.01.2023 16:11:04 | 5.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53632 | 0 | 0 | 0.53632
2457207 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1938 35-09-K01938_35-09-K01938_45353399 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2023 16:42:54 | 21.01.2023 20:16:40 | 3.5628 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 362.1116 | 0 | 0 | 0 | 347.6572 | 0 | 0 | 709.7688
2457184 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-236 35-18-L00236_953078182_953078182 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 15:51:12 | 21.01.2023 19:18:02 | 3.4472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.805
2457201 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIK SANAYİ TR-17 35-22-M00117_955281521_955281521 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 16:16:09 | 21.01.2023 18:26:14 | 2.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0255 | 0 | 0 | 2.0255
2457227 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | ALİFAKI TR-1 45-76-L00024_A_56391273_56391273 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 17:08:54 | 21.01.2023 18:18:26 | 1.1589 | 0 | 133 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.5451 | 0 | 0.1491 | 0 | 0.82774 | 0 | 0 | 28.5219
2456915 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HÜSEYİN ÇETİNKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00368_A_56369189_56369189 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 09:10:19 | 21.01.2023 12:34:47 | 3.4078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0097
2457058 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-165 35-15-L00165_TR-92 L03_72098768 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 12:18:19 | 21.01.2023 14:19:56 | 2.0269 | 0 | 1861 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 1020.2917 | 0 | 0 | 0 | 842.8537 | 0 | 0 | 1863.1454
2457307 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 KÖK 35-19-M00055_966557869_966557869 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 19:19:52 | 21.01.2023 21:09:56 | 1.8344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34941
2456872 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-452 35-02-M00452_C_56363691_56363691 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2023 08:11:46 | 21.01.2023 12:12:38 | 4.0144 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 204.7146 | 0 | 0 | 0 | 0.7369 | 0 | 0 | 205.4515
2456812 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-410 35-03-K00410_35-03-K00410_42876866 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 01:50:13 | 21.01.2023 02:00:30 | 0.17139 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 30.6322 | 0 | 0 | 0 | 26.0745 | 0 | 0 | 56.7067
2456958 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | TSK RADAR ÖZEL KÖK 35-21-M00008Ö_ H1_2304762 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 10:10:38 | 21.01.2023 10:38:51 | 0.47028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.0906 | 0 | 0 | 0 | 123.0906
2456998 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-4 K14_2057894 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 11:04:08 | 21.01.2023 11:36:52 | 0.54556 | 0 | 999 | 0 | 0 | 3 | 668 | 0 | 1 | 0 | 198.6085 | 0 | 0 | 205.1565 | 545.4016 | 0 | 3.8817 | 953.0482
2457081 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4171 35-04-K04171_913661804_913661804 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 13:05:28 | 21.01.2023 15:17:35 | 2.2019 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8824
2456889 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 08:51:01 | 21.01.2023 08:54:53 | 0.064444 | 24 | 233 | 39 | 69 | 32 | 207 | 1 | 0 | 2.7744 | 6.0521 | 1.9137 | 1.1327 | 22.3076 | 18.9533 | 1.3075 | 0 | 54.4414
2457244 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1715 35-02-K01715_912827854_912827854 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 17:50:51 | 21.01.2023 18:28:55 | 0.63444 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2087 | 0 | 0 | 0 | 0.016446 | 0 | 0 | 4.2252
2457290 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/80 45-72-M00080_956505594_956505594 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 18:42:24 | 21.01.2023 19:23:49 | 0.69028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24009
2456826 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-5 35-27-L00005_910198047_910198047 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 03:19:12 | 21.01.2023 05:30:56 | 2.1956 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6862 | 0 | 0 | 0 | 0.40533 | 0 | 0 | 2.0915
2456849 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_N 1N_5860423 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 06:06:08 | 21.01.2023 14:19:53 | 8.2292 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.543 | 0 | 0 | 0 | 90.7567 | 0 | 0 | 122.2997
2457181 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ÜÇPINAR DM M02_2322412 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 15:39:30 | 21.01.2023 16:05:00 | 0.425 | 47 | 4991 | 539 | 389 | 74 | 537 | 4 | 0 | 5.976 | 374.2335 | 96.6005 | 34.6832 | 291.5801 | 127.0395 | 91.3145 | 0 | 1021.4273
2457224 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-289 35-04-K00289_99450088_99450088 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 17:06:45 | 21.01.2023 20:15:19 | 3.1428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2.6616 | 0 | 0 | 0 | 28.2038 | 0 | 19.5417 | 50.407
2457161 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMERDAMLARI TR-2 45-78-M00587_95000662537_95000662537 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 15:16:00 | 21.01.2023 17:13:10 | 1.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.579 | 0 | 0 | 3.579
2457118 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3236 35-03-K03236_35-03-K03236_41918554 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 14:02:09 | 21.01.2023 17:45:36 | 3.7242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 564.9109 | 0 | 77.6318 | 643.8433
2457018 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | POLYAK TR-2 35-30-L00133_A_56403775_56403775 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 11:20:32 | 21.01.2023 12:49:09 | 1.4769 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 38.6399 | 0 | 0 | 0 | 10.6083 | 0 | 0.93112 | 50.1793
2457193 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | EROĞLU TR-2 45-72-L00370_45-72-L00370_2374961 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 15:56:35 | 21.01.2023 18:14:01 | 2.2906 | 0 | 6 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 0 | 6.1445 | 0 | 3.5776 | 0 | 0 | 11.3671
2456815 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1454 35-01-K01454_911456703_911456703 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 02:11:53 | 21.01.2023 05:40:54 | 3.4836 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.126
2451342 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2116641 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 11:45:05 | 12.01.2023 12:06:39 | 0.35944 | 0 | 136 | 0 | 256 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 44.6851 | 0 | 34.2405 | 7.1826 | 50.7574 | 0 | 0 | 136.8655
2451674 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | GÖLMARMARA TR-4 45-85-L00004_C_56404779_56404779 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 18:33:55 | 12.01.2023 19:32:24 | 0.97472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712
2451236 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-14 35-15-L00437_B_56369969_56369969 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2023 09:40:01 | 12.01.2023 16:22:02 | 6.7003 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6142 | 0 | 18.3241 | 0 | 0.44712 | 0 | 0 | 29.3854
2451488 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-157 35-15-M00157_E_56380567_56380567 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 15:14:12 | 12.01.2023 15:49:31 | 0.58861 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7005 | 0 | 0 | 0 | 0.63999 | 0 | 0 | 9.3405
2451783 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1996 35-01-K01996_911283016_911283016 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 23:53:11 | 13.01.2023 00:50:46 | 0.95972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4691 | 0 | 0 | 4.4691
2451133 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/16 35-29-M00097_950318125_950318125 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 04:20:53 | 12.01.2023 05:47:23 | 1.4417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096394
2451156 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/42 45-71-M00025_953206064_953206064 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 08:11:23 | 12.01.2023 10:34:54 | 2.3919 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4234 | 0 | 0 | 0 | 18.9902 | 0 | 0 | 23.4136
2451325 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-96 35-02-K00096_C_56367441_56367441 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2023 11:13:29 | 12.01.2023 13:35:54 | 2.3736 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.9854 | 0 | 0 | 0 | 93.8089 | 0 | 0 | 100.7943
2451176 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2320416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 08:49:44 | 12.01.2023 12:43:56 | 3.9033 | 1 | 463 | 91 | 133 | 8 | 64 | 0 | 0 | 0.066128 | 501.414 | 606.6926 | 248.085 | 244.2786 | 137.4311 | 0 | 0 | 1737.9676
2451697 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-73 45-78-M00073_953301569_953301569 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 19:18:50 | 12.01.2023 20:14:56 | 0.935 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8472 | 0 | 0 | 0 | 1.3497 | 0 | 0 | 6.1968
2451305 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-860 35-02-M00860_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2061797 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 10:50:05 | 12.01.2023 19:12:54 | 8.3803 | 0 | 88 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 357.0437 | 0 | 34.4448 | 0 | 120.0717 | 0 | 0 | 511.5603
2451262 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-4/1 35-28-M00043_A a1b_5770479 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 10:02:03 | 12.01.2023 10:09:44 | 0.12806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.32072 | 0 | 0 | 0 | 0.66729 | 0 | 0 | 0.98801
2451511 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076621 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 15:39:35 | 12.01.2023 16:03:20 | 0.39583 | 0 | 2624 | 142 | 339 | 10 | 199 | 0 | 0 | 0 | 206.0782 | 33.1785 | 47.907 | 13.2322 | 48.9762 | 0 | 0 | 349.3721
2451654 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-23 35-30-M00023_BELEDİYE ARITMA M02_79436886 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 18:15:31 | 12.01.2023 19:20:09 | 1.0772 | 0 | 1763 | 0 | 0 | 2 | 76 | 0 | 1 | 0 | 324.6269 | 0 | 0 | 64.8853 | 85.5245 | 0 | 0.19832 | 475.235
2451763 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | AHMET TÜRELİ SULAMA GRUBU 35-29-M00255_A_56377830_56377830 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 22:12:37 | 12.01.2023 23:12:55 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46101 | 0 | 1.9044 | 0 | 0 | 2.3655
2451408 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-240 35-01-K00240_35-01-K00240_2367486 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2023 13:30:44 | 12.01.2023 17:19:33 | 3.8136 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 704.0485 | 0 | 0 | 0 | 367.1268 | 0 | 0 | 1071.1753
2451740 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/TR-16 45-72-L00939_956482239_956482239 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 21:46:20 | 12.01.2023 23:12:06 | 1.4294 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.497
2451617 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIK SANAYİ TR-17 35-22-M00117_955276170_955276170 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 17:25:09 | 12.01.2023 18:26:20 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13828 | 0 | 0 | 0.13828
2451548 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-5 35-19-M00217_956669251_956669251 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 16:09:16 | 12.01.2023 21:39:01 | 5.4958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7927
2451694 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_956667977_956667977 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 19:15:52 | 12.01.2023 19:50:11 | 0.57194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24598
2451631 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE DM-5/17-A 45-71-M00879_DM-5/17A-1 M03_66001507 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 17:35:12 | 12.01.2023 20:47:51 | 3.2108 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 235.0262 | 0 | 0 | 0 | 27.3674 | 0 | 0 | 262.3936
2451385 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAMUKENT TR-3 35-21-M00041_95001440397_95001440397 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2023 12:49:52 | 12.01.2023 15:59:21 | 3.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5263 | 0 | 0 | 6.5263
2451634 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/70 45-72-M00070_956505438_956505438 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 17:34:43 | 12.01.2023 18:54:50 | 1.3353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068865
2451239 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1580 35-01-K01580_N 1N_5863398 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 09:40:07 | 12.01.2023 14:19:54 | 4.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8278 | 0 | 0 | 28.8278
2451485 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-112 ZEYTİNALANI 35-19-L00112_6222639_56377692_56377692 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 15:08:48 | 12.01.2023 17:44:16 | 2.5911 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.611
2451136 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-184 35-18-L00184_A_91402666_91402666 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 05:12:22 | 12.01.2023 06:23:09 | 1.1797 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.4395 | 0 | 0 | 0 | 0.36017 | 0 | 0 | 14.7996
2451179 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2304041 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2023 08:57:50 | 12.01.2023 15:24:29 | 6.4442 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.8596 | 0 | 534.3576 | 0 | 104.3376 | 0 | 651.5549
2451279 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-52 35-30-L00052_B_56365563_56365563 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 10:21:16 | 12.01.2023 10:52:10 | 0.515 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1988 | 0 | 0 | 0 | 0.015685 | 0 | 0 | 9.2145
2451322 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-140 35-26-M00140_956614537_956614537 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 11:18:23 | 12.01.2023 14:00:27 | 2.7011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63445
2451302 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_BENZİNLİK L011_85268689 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2023 10:34:28 | 12.01.2023 12:48:25 | 2.2325 | 0 | 199 | 1 | 79 | 5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 112.1182 | 10.224 | 115.3576 | 79.7309 | 153.5034 | 0 | 0 | 470.9341
2451259 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-900A 35-22-M00303_HatBaşıAyırıcı_54669769 M01_54669769 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2023 09:32:59 | 12.01.2023 18:51:37 | 9.3106 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9688 | 0 | 17.7233 | 0 | 0 | 0 | 49.6921
2451222 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ARAPLI TR-4 35-16-M00750_35-16-M00750_2358855 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2023 09:09:21 | 12.01.2023 17:48:00 | 8.6442 | 0 | 48 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.2538 | 0 | 30.2614 | 0 | 5.5269 | 0 | 0 | 91.0421
2451700 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | ABALIOĞLU DM 45-83-M00136_BAĞYURDU-DOĞALGAZ-OZAN BLOK M09_72134517 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 19:23:21 | 12.01.2023 23:08:50 | 3.7581 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.022 | 0.19332 | 238.6975 | 0 | 560.649 | 0 | 801.5618
2451116 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_BORNOVA-1 M05_2059289 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 00:16:00 | 12.01.2023 02:30:50 | 2.2472 | 0 | 5236 | 0 | 0 | 5 | 511 | 0 | 0 | 0 | 3354.3752 | 0 | 0 | 3381.6756 | 1145.3678 | 0 | 0 | 7881.4185
2451657 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-16 45-73-M00016_945683918_945683918 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 18:10:57 | 12.01.2023 18:47:28 | 0.60861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0742
2451597 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_C c1b_5953782 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 13:25:43 | 12.01.2023 21:26:54 | 8.0197 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 341.798 | 0 | 0 | 0 | 356.3043 | 0 | 0 | 698.1023
2451666 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1211 35-03-K01211_910566031_910566031 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 18:27:56 | 12.01.2023 20:50:50 | 2.3817 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2443
2451743 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-6/31 35-28-L00094_B B03_5855707 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 21:51:26 | 12.01.2023 22:09:03 | 0.29361 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.9198 | 0 | 0 | 0 | 2.3878 | 0 | 0 | 8.3076
2451188 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ELEK TR-1 45-74-M00133_B_65496827_65496827 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 09:00:52 | 12.01.2023 10:56:02 | 1.9194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19753
2451580 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | DERBENT TR-1 45-83-L00325_TR-4 L01_72152539 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 16:48:41 | 12.01.2023 17:52:32 | 1.0642 | 0 | 528 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 112.6978 | 0 | 0.72678 | 0 | 38.2641 | 0 | 0 | 151.6887
2451680 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-1 35-15-L00631_B_79917071_79917071 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 18:50:36 | 12.01.2023 20:00:33 | 1.1658 | 0 | 133 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.8161 | 0 | 2.2664 | 0 | 7.4615 | 0 | 0 | 42.544
2451417 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | VELİ KOYUNCU SULAMA GRUBU TR 35-27-M00514_D_56383183_56383183 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 13:40:05 | 12.01.2023 17:23:14 | 3.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4733 | 0 | 0 | 7.4733
2451517 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3394(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03394_910381093_910381093 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 15:43:16 | 12.01.2023 18:02:33 | 2.3214 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.664
2451603 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_950415752_950415752 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 17:16:21 | 12.01.2023 19:37:17 | 2.3489 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8236
2451268 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_ÇEPİNDERE TR-1 L02_72158565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 10:05:09 | 12.01.2023 11:51:40 | 1.7753 | 1 | 377 | 8 | 13 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0.021373 | 150.4319 | 72.8264 | 4.8955 | 128.9136 | 29.049 | 102.9312 | 0 | 489.0689
2451660 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_ZER SALÇA M05_2311315 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 18:20:32 | 12.01.2023 18:27:41 | 0.11917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7871 | 0 | 7.7871
2451311 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN HAVA RADAR ÖZEL TR 35-21-M00009Ö_ M01_2324084 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 11:05:40 | 12.01.2023 14:03:23 | 2.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.0391 | 0 | 0 | 0 | 862.0391
2451411 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1634 35-01-K01634_911164047_911164047 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 13:33:37 | 12.01.2023 16:08:28 | 2.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8063 | 0 | 0 | 47.8063
2451477 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-676 GİRİŞ M04_2333769 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2023 12:22:21 | 12.01.2023 17:26:13 | 5.0644 | 4 | 31 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 275.6478 | 191.2231 | 0 | 0 | 692.9213 | 4.392 | 0 | 0 | 1164.1843
2451122 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | İLTUR TR-2 35-19-M00434_İLTUR TR-2 DAĞITIM TRAFO M01_82711044 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 01:47:55 | 12.01.2023 02:00:00 | 0.20139 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.061 | 0 | 0 | 0 | 1.9683 | 0 | 0 | 7.0293
2451600 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-25 45-77-L00025_945504104_945504104 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 17:14:32 | 12.01.2023 20:28:48 | 3.2378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35765
2451646 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-32 45-77-L00032_D_56403904_56403904 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 17:52:29 | 12.01.2023 18:53:10 | 1.0114 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4716
2451686 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2319919 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 18:57:05 | 12.01.2023 19:11:58 | 0.24806 | 3 | 143 | 5 | 8 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1.1799 | 10.8545 | 0.71817 | 0.29978 | 5.2799 | 1.5438 | 3.7306 | 0 | 23.6066
2451437 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-160 BAYRAMKUYU MEVKİİ 35-15-L00160_35-15-L00160_2347393 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 14:08:41 | 12.01.2023 14:38:47 | 0.50167 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.69812 | 0 | 1.773 | 0 | 5.9863 | 0 | 0 | 8.4575
2451723 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-32 45-77-L00032_D_56403904_56403904 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 20:17:40 | 12.01.2023 21:17:05 | 0.99028 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5946
2451391 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | ÖREN TR-2 35-31-L00315_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050061 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 12:54:28 | 12.01.2023 15:00:54 | 2.1072 | 0 | 46 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7599 | 0 | 6.7454 | 0 | 8.1249 | 0 | 0 | 26.6303
2451185 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_95002379782_95002379782 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 09:01:12 | 12.01.2023 16:43:48 | 7.71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5658
2451291 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4/19 35-21-L00004_B_56357320_56357320 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 10:37:53 | 12.01.2023 11:27:13 | 0.82222 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.1038 | 0 | 0 | 0 | 0.0019334 | 0 | 0 | 40.1058
2451139 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | OTOYOL DM 45-80-M02917_HatBaşıAyırıcı_53136975 M01_53136975 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 05:31:37 | 12.01.2023 06:44:14 | 1.2103 | 2 | 493 | 32 | 31 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0.37365 | 94.8455 | 16.8317 | 1.629 | 30.4704 | 7.6195 | 0 | 0 | 151.7697
2451514 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-3/32 35-28-M00035_953382535_953382535 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2023 15:40:47 | 12.01.2023 19:04:20 | 3.3925 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.7657 | 0 | 0 | 0 | 2.0133 | 0 | 0 | 22.779
2451371 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 12:22:32 | 12.01.2023 13:17:22 | 0.91389 | 8 | 1527 | 13 | 297 | 33 | 268 | 1 | 0 | 4.9979 | 557.4429 | 15.5577 | 107.3714 | 172.8926 | 335.3982 | 30.3489 | 0 | 1224.0096
2451394 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | ABALIOĞLU DM 45-83-M00136_BAĞYURDU-DOĞALGAZ-OZAN BLOK M09_72134615 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 13:00:00 | 12.01.2023 14:29:23 | 1.4897 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.88687 | 0.088186 | 141.8475 | 0 | 567.4343 | 0 | 710.2568
2451726 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-392 35-03-M00392_B_56364968_56364968 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 18:16:14 | 13.01.2023 01:06:15 | 6.8336 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 65.2317 | 0 | 2.6474 | 0 | 76.7366 | 0 | 0 | 144.6156
2451328 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-96 35-18-L00096_95001199850_95001199850 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 11:27:11 | 12.01.2023 19:41:31 | 8.2389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5008
2451414 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAHSİN ATALAY VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00133_946419446_946419446 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 13:36:57 | 12.01.2023 16:04:50 | 2.4647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26139 | 0 | 4.5173 | 0 | 0 | 4.7787
2451308 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | ZEYTİNKÖY KÖK 35-13-L00065_SULAMA GRUBU L06_2328207 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 10:53:22 | 12.01.2023 13:53:08 | 2.9961 | 1 | 3 | 5 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.2569 | 2.2123 | 2.4485 | 7.0556 | 111.9945 | 0.80698 | 0 | 0 | 125.7748
2451663 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-137 TORASAN MAH. 35-19-L00137_C _5764312 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 18:27:15 | 12.01.2023 18:50:00 | 0.37917 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.946 | 0 | 0 | 0 | 1.8083 | 0 | 0 | 7.7543
2451165 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-297 35-18-L00297_12292686 c1b_5897781 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 08:35:37 | 12.01.2023 17:09:26 | 8.5636 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.989 | 0 | 0 | 0 | 128.4175 | 0 | 0 | 168.4065
2451706 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/16 45-72-L00016_956477028_956477028 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 19:38:48 | 12.01.2023 21:38:48 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8454
2451194 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2023 08:58:01 | 12.01.2023 17:26:57 | 8.4822 | 1 | 1428 | 18 | 449 | 14 | 308 | 0 | 1 | 13.81 | 4104.7717 | 445.6817 | 1704.7485 | 849.1147 | 2310.8338 | 0 | 31.1015 | 9460.0618
2451526 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2940 35-04-K02940_B_56356860_56356860 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 15:53:24 | 12.01.2023 16:37:42 | 0.73833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7606 | 0 | 0 | 0 | 0.26072 | 0 | 0 | 7.0213
2451148 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-28 35-15-M00028_950350521_950350521 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 07:26:07 | 12.01.2023 11:21:36 | 3.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.032 | 0 | 0 | 5.032
2451480 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-35 45-75-M00035_945607330_945607330 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 15:06:53 | 12.01.2023 16:43:18 | 1.6069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47528
2451672 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-2/16 35-29-M00097_48376979_60982723_60982723 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 18:29:55 | 12.01.2023 19:34:57 | 1.0839 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.292 | 0 | 0 | 0 | 5.4001 | 0 | 0 | 41.6921
2451735 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3385 35-04-K03385_D D1B_5817516 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 21:18:10 | 12.01.2023 21:28:59 | 0.18028 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.9321 | 0 | 0 | 0 | 0.9858 | 0 | 0 | 10.9179
2451234 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_953246496_953246496 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 09:36:02 | 12.01.2023 16:20:36 | 6.7428 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051273 | 0 | 9.3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3938
2451294 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 35-17-M00054_950302020_950302020 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 10:32:02 | 12.01.2023 14:56:08 | 4.4017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2451626 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRECE M-352 35-22-M00352_955259109_955259109 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 17:30:07 | 12.01.2023 21:02:11 | 3.5344 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6377
2451440 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_TRAFO-1 M11_77533627 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 14:12:25 | 12.01.2023 15:35:08 | 1.3786 | 0 | 8906 | 0 | 0 | 8 | 627 | 0 | 3 | 0 | 4931.7428 | 0 | 0 | 710.7688 | 1344.3937 | 0 | 66.8513 | 7053.7567
2451609 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-524 SAĞLIKÇILAR 35-18-L00524_950440370_950440370 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 17:16:20 | 12.01.2023 23:14:01 | 5.9614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2451254 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-244 35-18-L00244_L-243 L01_72073977 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2023 09:53:01 | 12.01.2023 16:04:17 | 6.1878 | 0 | 824 | 0 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2037.1316 | 0 | 0 | 95.195 | 915.9895 | 0 | 0 | 3048.316
2451231 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAAĞAÇ TR-1 45-74-M00277_945580355_945580355 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 09:35:17 | 12.01.2023 13:43:21 | 4.1344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7768
2451154 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR04 45-73-M00062_945685407_945685407 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 08:00:44 | 12.01.2023 09:15:17 | 1.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7921 | 0 | 0 | 8.7921
2451423 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | AHMET TÜRELİ SULAMA GRUBU 35-29-M00255_A_56377830_56377830 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 13:43:03 | 12.01.2023 14:38:22 | 0.92194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5131 | 0 | 3.5874 | 0 | 0 | 4.1005
2451211 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | KARAKOVA KÖK 35-15-L01205_SEYREKLİ M01_85269012 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2023 09:05:19 | 12.01.2023 10:21:09 | 1.2639 | 1 | 279 | 20 | 111 | 4 | 70 | 0 | 0 | 1.4714 | 88.5214 | 108.4151 | 97.462 | 58.5182 | 97.3379 | 0 | 0 | 451.726
2451709 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1053 35-02-M01053_912994051_912994051 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 19:44:32 | 12.01.2023 22:05:10 | 2.3439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90125
2451692 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-11 35-17-M00211_C_91206904_91206904 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 19:12:25 | 12.01.2023 20:16:51 | 1.0739 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.7083 | 0 | 0 | 0 | 5.9582 | 0 | 0 | 21.6665
2451151 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ALAAĞAÇ TR-1 45-74-M00277_B_56389241_56389241 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 07:54:01 | 12.01.2023 09:13:37 | 1.3267 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9527
2451377 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-6/4 35-26-M00656_956615393_956615393 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 12:29:13 | 12.01.2023 13:17:52 | 0.81083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43567
2451778 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950430018_950430018 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 23:07:58 | 13.01.2023 01:11:35 | 2.0603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091704
2451237 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2564 35-02-M02564_912484375_912484375 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2023 09:30:09 | 12.01.2023 14:39:43 | 5.1594 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0257
2451775 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-158 ONTUR 35-18-L00158_L-169 L10_84884923 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 22:50:52 | 12.01.2023 23:17:29 | 0.44361 | 0 | 403 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.1234 | 0 | 0 | 13.8773 | 4.6414 | 0 | 0 | 55.642
2451251 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-44 35-16-L00044_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041163 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2023 09:40:43 | 12.01.2023 17:01:08 | 7.3403 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 455.9833 | 0 | 0 | 0 | 152.9525 | 0 | 0 | 608.9358
2451320 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-14 35-23-M00014_D_65504098_65504098 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 11:20:45 | 12.01.2023 12:45:09 | 1.4067 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.1399 | 0 | 0 | 0 | 18.3399 | 0 | 0 | 35.4798
2451606 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-907 35-03-M00907_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070529 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 17:16:01 | 12.01.2023 21:57:37 | 4.6933 | 0 | 68 | 0 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 129.2358 | 0 | 62.1703 | 0 | 39.1455 | 0 | 0 | 230.5515
2451506 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YAĞLAR AZMAK TARIMSAL SULAMA GRUBU 35-31-L00048_C_91002160_91002160 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 15:28:46 | 12.01.2023 17:10:27 | 1.6947 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91317 | 0 | 8.0682 | 0 | 0 | 8.9814
2451718 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-17 35-19-L00017_B_91047737_91047737 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 20:04:49 | 12.01.2023 23:53:45 | 3.8156 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 218.5686 | 0 | 0 | 0 | 15.7534 | 0 | 0 | 234.322
2451595 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | DERBENT ALTI TST KÖK 45-83-M00127_AKÇAPINAR M02_72202043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 17:12:22 | 12.01.2023 18:38:01 | 1.4275 | 0 | 1 | 1 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74406 | 16.3804 | 0 | 0.68729 | 0 | 0 | 17.8118
2451781 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2815 35-04-K02815_D_56371237_56371237 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 23:37:38 | 13.01.2023 00:28:17 | 0.84417 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48.2026 | 0 | 0 | 0 | 13.181 | 0 | 0 | 61.3837
2451140 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-33 45-78-L00033_TR-37 L02_61214092 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2023 06:00:45 | 12.01.2023 06:40:09 | 0.65667 | 0 | 1903 | 1 | 34 | 57 | 129 | 1 | 0 | 0 | 357.2512 | 0 | 10.1338 | 1262.7491 | 106.523 | 18.3338 | 0 | 1754.9909
2451386 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707188 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2023 12:43:41 | 12.01.2023 17:06:24 | 4.3786 | 9 | 420 | 2 | 128 | 6 | 63 | 0 | 0 | 15.0162 | 565.8601 | 106.2886 | 334.0768 | 29.0296 | 317.8187 | 0 | 0 | 1368.09
2451203 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-2 M18_2310302 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2023 09:09:08 | 12.01.2023 12:40:17 | 3.5192 | 9 | 474 | 6 | 18 | 11 | 38 | 0 | 0 | 288.6983 | 1161.0321 | 18.6136 | 36.7602 | 424.6959 | 347.5325 | 0 | 0 | 2277.3326
2451280 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SIĞACIK DM (L-35) 35-14-M00425_95000618356_95000618356 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 10:13:53 | 12.01.2023 10:51:35 | 0.62833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5221
2451303 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-74 35-19-L00074_9152053_56377014_56377014 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 10:45:00 | 12.01.2023 11:22:17 | 0.62139 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.8644 | 0 | 0 | 0 | 36.6194 | 0 | 0 | 51.4838
2451323 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-78 35-28-L00078_953393223_953393223 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2023 11:18:52 | 12.01.2023 12:40:04 | 1.3533 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.2449 | 0 | 0 | 0 | 7.9298 | 0 | 0 | 35.1748
2451472 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-7 45-73-M00007_B_56405373_56405373 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2023 14:01:38 | 12.01.2023 17:06:23 | 3.0792 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.8276 | 0 | 0 | 0 | 6.0237 | 0 | 0 | 40.8513
2451117 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-37 35-04-K00037_99776021_99776021 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 01:18:43 | 12.01.2023 02:03:42 | 0.74972 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0.010108 | 0 | 0 | 1.0168
2451366 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1580 35-01-K01580_35-01-K01580_49934827 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 12:09:18 | 12.01.2023 14:23:09 | 2.2308 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 1.4722 | 0 | 0 | 0 | 1284.3891 | 0 | 0 | 1285.8614
2451615 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-112 ZEYTİNALANI 35-19-L00112_35-19-L00112_2376173 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 17:25:21 | 12.01.2023 17:50:39 | 0.42167 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56.7457 | 0 | 0 | 0 | 7.0534 | 0 | 0 | 63.7991
2451260 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | KAVAKLIDERE KÖK 45-73-M00140_ALAŞEHİR TM GİRİŞ M06_66675710 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2023 09:55:40 | 12.01.2023 17:16:48 | 7.3522 | 4 | 2185 | 20 | 88 | 6 | 328 | 0 | 0 | 58.3045 | 3099.2962 | 78.2805 | 113.3301 | 771.2514 | 2031.6074 | 0 | 0 | 6152.0701
2451701 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-866 35-03-K00866_35-03-K00866_41916885 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 19:12:17 | 12.01.2023 22:16:55 | 3.0772 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 734.8381 | 0 | 0 | 0 | 21.6396 | 0 | 0 | 756.4777
2451243 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168905 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 09:41:38 | 12.01.2023 11:18:00 | 1.6061 | 3 | 197 | 19 | 244 | 14 | 76 | 4 | 0 | 63.9058 | 194.657 | 8.4358 | 139.1668 | 230.3707 | 259.9856 | 886.9852 | 0 | 1783.5068
2451575 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_TURGUTLU-2 M09_72237416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 16:32:41 | 12.01.2023 20:25:08 | 3.8742 | 0 | 669 | 66 | 95 | 9 | 87 | 2 | 0 | 0 | 642.6005 | 181.2883 | 156.8746 | 52.7074 | 246.7053 | 133.7972 | 0 | 1413.9734
2451220 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_VADİ EVLERİ M06_77533629 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2023 09:24:49 | 12.01.2023 13:19:33 | 3.9122 | 0 | 11738 | 0 | 0 | 1 | 820 | 0 | 1 | 0 | 18719.2713 | 0 | 0 | 954.9516 | 4611.7992 | 0 | 41.1424 | 24327.1645
2451137 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-184 35-18-L00184_5716256_56372140_56372140 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 05:38:11 | 12.01.2023 06:21:23 | 0.72 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8474 | 0 | 0 | 0 | 3.1948 | 0 | 0 | 14.0421
2451492 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2940 35-04-K02940_99827456_99827456 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 15:15:11 | 12.01.2023 16:33:25 | 1.3039 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.677
2451369 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-986 35-03-M00986_915025878_915025878 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 12:15:59 | 12.01.2023 19:30:53 | 7.2483 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9491
2451326 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_950415752_950415752 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 11:27:19 | 12.01.2023 15:59:14 | 4.5319 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.619
2451698 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1174 35-04-M01174_C C1B_5787268 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 19:23:26 | 12.01.2023 19:50:08 | 0.445 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4.9954 | 0 | 0 | 0 | 1.3836 | 0 | 0.17245 | 6.5514
2451120 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-140 35-19-L00140_6526693_56390701_56390701 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 01:39:25 | 12.01.2023 02:22:58 | 0.72583 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.4067 | 0 | 0.91988 | 0 | 2.0554 | 0 | 0 | 19.3819
2451114 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-109 ZEYTİNALANI 35-19-L00109_7132314_56373304_56373304 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 00:55:26 | 12.01.2023 01:34:04 | 0.64389 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6452
2451363 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALKAYA TR-4 35-21-L00194_965669753_965669753 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 12:08:52 | 12.01.2023 15:01:24 | 2.8756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014808
2451655 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | K-138 GÖRECE 35-22-K00138_C_91312066_91312066 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 17:35:29 | 12.01.2023 20:49:41 | 3.2367 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2863 | 0 | 0 | 0 | 0.014103 | 0 | 0 | 22.3004
2451641 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_HatBaşıAyırıcı_53138163 L03_53138163 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 17:41:09 | 12.01.2023 23:12:38 | 5.5247 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 112.5168 | 0 | 0 | 48.0252 | 37.9631 | 0 | 0 | 198.5052
2451378 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_ÖZBEY M15_2305567 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 12:33:11 | 12.01.2023 12:37:05 | 0.065039 | 6 | 2146 | 103 | 315 | 46 | 214 | 9 | 1 | 0.16839 | 44.2335 | 40.4649 | 15.1577 | 39.4847 | 17.9424 | 221.939 | 11.3674 | 390.7579
2451332 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-609 35-02-K00609_913158327_913158327 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 11:29:01 | 12.01.2023 14:51:52 | 3.3808 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.9172 | 0 | 0 | 0 | 11.3198 | 0 | 0 | 39.2371
2451392 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-4/5 35-28-M00047_SD c2b_5760078 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 12:59:54 | 12.01.2023 14:49:14 | 1.8222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.65235 | 0 | 0 | 0 | 36.5557 | 0 | 0 | 37.2081
2451229 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/89 35-29-M00089_35-29-M00089_2357805 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 09:29:21 | 12.01.2023 10:21:59 | 0.87722 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.2747 | 0 | 4.5227 | 0 | 49.5993 | 0 | 0 | 62.3966
2451564 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_HatBaşıAyırıcı_87339998 M03_87339998 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 16:22:11 | 12.01.2023 16:22:45 | 0.0094444 | 0 | 173 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.18385 | 0 | 0.0062902 | 0 | 0.043209 | 0 | 0 | 0.23335
2451352 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRECE M-353 35-22-M00353_955259025_955259025 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 11:44:00 | 12.01.2023 12:53:50 | 1.1639 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3971
2451272 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÖLOVA TR-1 35-22-M00248_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112503 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 10:15:00 | 12.01.2023 12:58:52 | 2.7311 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.2135 | 0 | 0 | 0 | 6.5691 | 0 | 0 | 31.7826
2451209 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2319919 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2023 09:08:49 | 12.01.2023 12:34:13 | 3.4233 | 10 | 790 | 14 | 52 | 29 | 69 | 1 | 0 | 45.5759 | 1099.6617 | 63.9817 | 65.2521 | 877.3203 | 211.203 | 112.509 | 0 | 2475.5037
2451458 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_OVAKENT M03_2334249 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 14:32:01 | 12.01.2023 14:42:00 | 0.16639 | 9 | 4572 | 245 | 1383 | 53 | 1183 | 6 | 0 | 2.3275 | 146.9891 | 77.1586 | 91.2124 | 81.2815 | 155.7908 | 65.6163 | 0 | 620.3761
2451315 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2813 35-03-M02813_35-03-M02813_66950678 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 11:13:20 | 12.01.2023 13:07:20 | 1.9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5.1115 | 0 | 0 | 0 | 227.2177 | 0 | 0 | 232.3293
2451309 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | MERDİVENLİ TR-1 35-30-M00161_B_91327328_91327328 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 10:59:21 | 12.01.2023 16:10:34 | 5.1869 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.4333 | 0 | 0 | 0 | 12.1943 | 0 | 0 | 31.6277
2451621 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | TOLOZ KÖK 45-79-M00251_HatBaşıAyırıcı_53135412 M02_53135412 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 17:29:02 | 12.01.2023 18:19:50 | 0.84667 | 1 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15769 | 0 | 1.2017 | 2.2549 | 1.2603 | 0 | 0 | 0 | 4.8746
2451126 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1067 GEÇİT 35-09-M01067_M-1649 M01_80783849 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 02:17:03 | 12.01.2023 04:53:08 | 2.6014 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.2757 | 0 | 0 | 468.1822 | 5.4992 | 0 | 0 | 528.9571
2451149 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SIĞACIK DM (L-35) 35-14-M00425_956636264_956636264 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 07:28:37 | 12.01.2023 10:11:27 | 2.7139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0843
2451481 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_TRAFO-2 K09_77533384 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 14:12:25 | 12.01.2023 15:48:00 | 1.5931 | 0 | 7797 | 0 | 0 | 1 | 568 | 0 | 1 | 0 | 5369.7705 | 0 | 0 | 356.7436 | 1187.561 | 0 | 16.3373 | 6930.4124
2451684 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | GÜNERLİ TR-1 35-28-M00408_A_56359008_56359008 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 18:52:54 | 12.01.2023 20:14:08 | 1.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4778 | 0 | 0 | 3.4778
2451335 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_ZER SALÇA M05_2099422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 11:38:11 | 12.01.2023 11:45:23 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2957 | 0 | 14.2957
2451189 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4183 35-10-K04183_98085880_98085880 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 09:02:10 | 12.01.2023 10:42:56 | 1.6794 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9555
2451435 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_DAĞITIM TRAFOSU L06_2335176 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 14:08:32 | 12.01.2023 14:23:51 | 0.25528 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 39.2975 | 0 | 0 | 0 | 38.8127 | 0 | 0 | 78.1103
2451206 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1174 35-01-K01174_35-01-K01174_2372567 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2023 09:16:10 | 12.01.2023 12:14:09 | 2.9664 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 960.742 | 0 | 0 | 0 | 146.8728 | 0 | 85.631 | 1193.2458
2451704 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİLEME TR-1 35-22-M00160_955270995_955270995 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 19:24:23 | 12.01.2023 20:48:27 | 1.4011 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.329
2451232 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-234 35-18-L00234__78583933_78583933 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2023 09:27:22 | 12.01.2023 12:48:14 | 3.3478 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.24
2465839 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_İZSU-2 M13_77533622 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 14:21:00 | 12.01.2023 15:25:00 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.9844 | 0 | 1064.9844
2451518 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-37 35-02-M00037_D_56375548_56375548 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 15:47:32 | 12.01.2023 16:40:42 | 0.88611 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.3416 | 0 | 0 | 0 | 15.6233 | 0 | 0 | 25.9648
2451710 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | EYKO TR-2 35-30-M00028_TR-1 - TR-3-5 M01_72084322 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 18:17:37 | 12.01.2023 20:54:53 | 2.6211 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 135.0216 | 0 | 0 | 0 | 54.4065 | 0 | 0 | 189.4281
2451461 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-223 35-14-M00223_956642983_956642983 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 14:42:48 | 12.01.2023 15:48:53 | 1.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46358 | 0 | 0 | 0.46358
2451604 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1648 35-03-K01648_910909470_910909470 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 17:14:10 | 12.01.2023 23:26:11 | 6.2003 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8065 | 0 | 0 | 0 | 3.716 | 0 | 0 | 11.5225
2451269 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANAKÇI TR-1 45-79-M00187_945565159_945565159 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 10:09:09 | 12.01.2023 11:41:47 | 1.5439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46481
2451163 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1074 35-01-K01074_911380545_911380545 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 08:34:42 | 12.01.2023 11:56:00 | 3.355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4841
2451384 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-5 35-26-M00807_DEMİRCİ M03_2125777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 12:43:42 | 12.01.2023 12:50:00 | 0.105 | 12 | 721 | 20 | 97 | 15 | 173 | 0 | 0 | 0.44321 | 23.5618 | 8.7782 | 3.0211 | 12.7287 | 14.4271 | 0 | 0 | 62.96
2451739 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868455 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 21:41:20 | 12.01.2023 21:58:17 | 0.2825 | 7 | 1529 | 13 | 297 | 33 | 265 | 1 | 0 | 1.8814 | 176.2439 | 4.2295 | 27.8338 | 34.8079 | 55.2263 | 3.8043 | 0 | 304.0271
2451524 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2940 35-04-K02940_A_56356861_56356861 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 15:51:47 | 12.01.2023 16:36:22 | 0.74306 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.246 | 0 | 0 | 0 | 6.1922 | 0 | 0 | 36.4382
2451198 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-11F TURGUT ÖZAL-2 45-71-M00388_DAĞITIM TRAFOSU M04_66174696 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2023 09:14:39 | 12.01.2023 14:08:30 | 4.8975 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 446.9544 | 0 | 0 | 0 | 109.6056 | 0 | 0 | 556.56
2451593 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-4 35-31-L00004_35-31-L00004_2351391 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 17:06:35 | 12.01.2023 17:21:34 | 0.24972 | 0 | 344 | 0 | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 23.3391 | 0 | 0.0047598 | 0 | 11.9652 | 0 | 0 | 35.3091
2451152 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1580 35-01-K01580_A 1A_5857145 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 07:51:55 | 12.01.2023 09:07:17 | 1.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7669 | 0 | 0 | 14.7669
2451733 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-73 45-78-M00073_953301569_953301569 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 21:00:51 | 12.01.2023 21:47:55 | 0.78444 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7708 | 0 | 0 | 0 | 0.88936 | 0 | 0 | 4.6602
2451344 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-9/2 KÖK 45-71-M00676_VESTON HAVAİ HAT M02_2078542 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 11:35:32 | 12.01.2023 13:58:06 | 2.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3808 | 0 | 972.7158 | 0 | 982.0966
2451630 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2304032 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 17:39:49 | 12.01.2023 18:09:16 | 0.49083 | 1 | 292 | 18 | 106 | 10 | 49 | 4 | 0 | 2.0484 | 42.432 | 96.2426 | 45.2596 | 127.9054 | 16.9981 | 62.3377 | 0 | 393.2238
2451192 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-1 M06_2310311 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2023 09:05:27 | 12.01.2023 12:37:15 | 3.53 | 10 | 209 | 9 | 32 | 17 | 66 | 1 | 0 | 144.3422 | 498.256 | 34.4446 | 121.0425 | 1369.8495 | 748.9623 | 101.6514 | 0 | 3018.5486
2451530 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YENİ LİMAN TR-1 35-21-L00050_A_56406702_56406702 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 15:50:15 | 12.01.2023 18:43:27 | 2.8867 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.5634 | 0 | 5.5363 | 0 | 10.2924 | 0 | 0 | 26.392
2451338 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-24 35-25-M00158_956644362_956644362 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 11:39:25 | 12.01.2023 12:44:24 | 1.0831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20956
2451779 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-28 35-21-L00156_B_56376105_56376105 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 23:17:10 | 13.01.2023 00:06:19 | 0.81917 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4789 | 0 | 0 | 0 | 0.78102 | 0 | 0 | 9.2599
2451135 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1506 35-03-K01506_910163516_910163516 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 05:07:05 | 12.01.2023 14:22:52 | 9.2631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2065
2451301 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950464339_950464339 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 10:37:40 | 12.01.2023 17:21:29 | 6.7303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031497
2451278 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_KARAÇAM M07_49919631 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 10:21:17 | 12.01.2023 10:47:49 | 0.44222 | 0 | 259 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 71.5544 | 0 | 0.63712 | 10.2504 | 4.7154 | 0 | 0 | 87.1572
2451421 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI DM-1/TR-7 35-26-L00210_956606116_956606116 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 13:38:00 | 12.01.2023 15:01:03 | 1.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3173 | 0 | 0 | 2.3173
2451650 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-16 (KARAPINAR) 35-19-L00042_956676572_956676572 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 18:03:56 | 12.01.2023 20:06:02 | 2.035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21
2451613 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SART TR-2 45-78-M00171_SART TR-3 M05_65980329 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 16:23:00 | 12.01.2023 17:50:00 | 1.45 | 0 | 1091 | 0 | 52 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 393.1704 | 0 | 15.5263 | 0 | 145.2393 | 0 | 43.8035 | 597.7394
2451215 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/39 45-72-M00039_956503209_956503209 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 09:18:20 | 12.01.2023 10:03:40 | 0.75556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75874
2451464 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | NAİME İÇME SUYU 35-26-L00349_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039793 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 14:45:00 | 12.01.2023 18:01:17 | 3.2714 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.295 | 0 | 0.14527 | 0 | 0 | 32.4402
2451364 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YURDAKUL ALKAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00260_A_56372332_56372332 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 12:03:34 | 12.01.2023 13:34:44 | 1.5194 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7275 | 0 | 0.087158 | 0 | 0 | 3.8147
2451358 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-78 35-28-L00078_D_56357108_56357108 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 12:02:23 | 12.01.2023 12:43:32 | 0.68583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.92615 | 0 | 0 | 0 | 5.6873 | 0 | 0 | 6.6135
2451656 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAKIR TR-6 45-76-M00072_955249513_955249513 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 18:05:26 | 12.01.2023 20:24:12 | 2.3128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75184
2451504 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/7 KÖK 45-71-M00594_MURADİYE DM-7/1 M02_2336447 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 15:25:44 | 12.01.2023 17:36:39 | 2.1819 | 0 | 806 | 0 | 1 | 40 | 66 | 41 | 46 | 0 | 543.9898 | 0 | 0 | 1032.6771 | 1099.9239 | 13145.4886 | 7268.0775 | 23090.1569
2451527 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAKIR TR-6 45-76-M00072_955249513_955249513 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 15:52:26 | 12.01.2023 16:44:29 | 0.8675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25796
2451719 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2815 35-04-K02815_C_56371552_56371552 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 20:10:18 | 12.01.2023 20:49:03 | 0.64583 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 35.4891 | 0 | 0 | 0 | 6.8397 | 0 | 0 | 42.3287
2451295 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_HatBaşıAyırıcı_53138143 M04_53138143 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 10:29:30 | 12.01.2023 15:55:56 | 5.4406 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8861
2451590 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-2 TARIMSAL SULAMA M03_2310885 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 17:02:59 | 12.01.2023 17:22:28 | 0.32472 | 0 | 0 | 6 | 70 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5216 | 23.6512 | 0.87563 | 0.5546 | 0 | 0 | 30.603
2451736 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_HACIHALİLLER M04_72237421 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 20:26:00 | 13.01.2023 01:24:00 | 4.9667 | 0 | 293 | 28 | 48 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 292.3112 | 159.7559 | 65.8527 | 12.493 | 82.4173 | 0 | 0 | 612.8302
2451610 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇİLEME TR-1 35-22-M00160_B_56354343_56354343 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 17:14:10 | 12.01.2023 17:47:38 | 0.55778 | 0 | 51 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3918 | 0 | 1.6387 | 0 | 0.0074462 | 0 | 0 | 11.0379
2451132 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | RADAR KÖK 35-21-M00006_RADAR M02_72199828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 03:40:20 | 12.01.2023 04:55:17 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.0572 | 0 | 0 | 0 | 234.0572
2451155 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1487 35-04-M01487_99301427_99301427 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 08:11:33 | 12.01.2023 08:55:09 | 0.72667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1998
2451424 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-70 BELEDİYE PARK 35-14-M00070_956643060_956643060 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 13:54:30 | 12.01.2023 15:29:29 | 1.5831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96314
2451275 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESKİHİSAR TR-1 45-74-M00104_945576804_945576804 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 10:15:26 | 12.01.2023 11:21:53 | 1.1075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082488
2451653 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ TR-15 45-78-M01380_DAHİLİ TRAFO M04_82103756 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 18:11:22 | 12.01.2023 19:06:41 | 0.92194 | 0 | 42 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.3814 | 0 | 1.0457 | 0 | 0.47519 | 0 | 0 | 13.9023
2451510 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-279 35-02-M00279_M-281 M02_89088816 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 15:26:59 | 12.01.2023 16:30:07 | 1.0522 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 178.1297 | 0 | 25.2302 | 0 | 58.9264 | 0 | 262.2863
2451261 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258057 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2023 10:00:11 | 12.01.2023 10:17:52 | 0.29472 | 3 | 555 | 99 | 28 | 9 | 70 | 0 | 0 | 0.4443 | 32.9409 | 16.8601 | 1.5973 | 15.3145 | 15.8437 | 0 | 0 | 83.0008
2451785 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_DONANIMLI YEDEK M12_67054200 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 00:13:51 | 13.01.2023 01:12:22 | 0.97528 | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.4138 | 0 | 12.3784 | 0 | 8.615 | 0 | 0 | 29.4072
2451786 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-137 35-15-M00137_TR-7 ANADOLU CADDESİ M01_66742364 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 00:13:54 | 13.01.2023 01:28:06 | 1.2367 | 0 | 2163 | 0 | 0 | 4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 713.9936 | 0 | 0 | 37.853 | 178.5272 | 0 | 0 | 930.3738
2451790 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | TM Fideri | GAZİEMİR GIS TM 35-08-A00006_ESBAŞ-2 M01_2319333 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 00:44:07 | 13.01.2023 00:44:51 | 0.012222 | 1 | 11113 | 2 | 25 | 28 | 1024 | 9 | 5 | 0.0030381 | 39.4174 | 0.025403 | 0.049177 | 3.9943 | 11.8598 | 1.5932 | 0.90556 | 57.8479
2451791 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_TR-1 10.5 K12_2053318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 00:44:34 | 13.01.2023 00:45:14 | 0.011111 | 0 | 5469 | 0 | 2 | 24 | 432 | 2 | 6 | 0 | 17.2308 | 0 | 0.0046006 | 3.8552 | 10.0659 | 0.21102 | 0.36634 | 31.7338
2451795 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ M-5 35-22-M00243_955256045_955256045 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 01:01:35 | 13.01.2023 02:01:49 | 1.0039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11042
2451797 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HatBaşıAyırıcı_53139472 L03_53139472 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 01:05:07 | 13.01.2023 02:14:58 | 1.1642 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.025403 | 0 | 2.0652 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 17.2556
2451799 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-826 35-03-K00826_910405507_910405507 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 01:08:29 | 13.01.2023 04:42:15 | 3.5628 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6164 | 0 | 0 | 0 | 19.7071 | 0 | 0 | 30.3235
2451801 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_TURGUTLU-1 M09_2060120 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 01:29:35 | 13.01.2023 02:07:03 | 0.62444 | 10 | 153 | 202 | 210 | 14 | 29 | 0 | 0 | 1.7381 | 16.2931 | 37.0654 | 51.0708 | 4.0686 | 5.206 | 0 | 0 | 115.4421
2451803 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_TURGUTLU-2 M18_2059983 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 00:58:09 | 13.01.2023 01:08:00 | 0.16417 | 18 | 4832 | 692 | 493 | 106 | 570 | 21 | 1 | 0.62595 | 145.1076 | 50.3791 | 17.5397 | 140.5218 | 33.1997 | 132.7853 | 0.13671 | 520.2958
2451805 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_BOYALI M03_2092142 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 01:57:42 | 13.01.2023 05:47:41 | 3.8331 | 0 | 480 | 3 | 18 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 125.918 | 2.132 | 3.5856 | 17.4024 | 27.5036 | 0 | 0 | 176.5416
2451806 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1996 35-01-K01996_911283016_911283016 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2023 01:58:48 | 13.01.2023 04:52:43 | 2.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4148 | 0 | 0 | 13.4148
2451807 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-113 OVACIK 35-18-L00113_12258444_56354381_56354381 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 02:30:46 | 13.01.2023 03:28:26 | 0.96111 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.437 | 0 | 0 | 0 | 0.021002 | 0 | 0 | 33.458
2451809 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SARNIÇ İM 35-08-A00005_TR-2 10.5 K15_2308969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 03:21:13 | 13.01.2023 03:24:00 | 0.046389 | 0 | 9130 | 0 | 0 | 16 | 873 | 22 | 31 | 0 | 94.7092 | 0 | 0 | 7.9309 | 35.287 | 39.4483 | 16.0031 | 193.3785
2451810 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_956669397_956669397 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 03:28:35 | 13.01.2023 04:50:35 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9796
2451813 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 03:57:24 | 13.01.2023 07:25:17 | 3.4647 | 0 | 8 | 32 | 106 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.2892 | 11.2858 | 172.0621 | 337.239 | 71.579 | 0 | 0 | 596.4551
2451814 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3411 35-08-K03411_K-841 K01_42025509 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 05:24:19 | 13.01.2023 05:28:58 | 0.0775 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1 | 3 | 0 | 22.6524 | 0 | 0 | 0 | 12.049 | 4.7559 | 3.4476 | 42.9049
2451816 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-91 ULAMIŞ TEPE KAHVE 35-14-L00091_D_91304358_91304358 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 05:53:40 | 13.01.2023 08:00:33 | 2.1147 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.0693 | 0 | 0 | 0 | 41.0703 | 0 | 0 | 93.1396
2451817 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-338 35-19-L00372_A_90991960_90991960 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 06:03:05 | 13.01.2023 10:29:58 | 4.4481 | 0 | 103 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 270.9792 | 0 | 1.5836 | 0 | 23.9687 | 0 | 0 | 296.5314
2451820 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | İBRAHİM ÇOBAN SULAMA GRUBU 35-29-M00386_B_56407186_56407186 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 06:54:53 | 13.01.2023 09:54:27 | 2.9928 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3435 | 0 | 6.0284 | 0 | 0 | 8.3718
2451821 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53134218 M07_53134218 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 07:00:50 | 13.01.2023 14:04:46 | 7.0656 | 0 | 154 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 179.6978 | 0 | 12.6578 | 0 | 73.4629 | 0 | 0 | 265.8185
2451822 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | BAŞARAN KÖK 45-71-M00755_SÜRAT M01_50184405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 07:21:46 | 13.01.2023 08:51:47 | 1.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3643 | 0 | 33.6801 | 0 | 44.0443
2451823 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-524 35-01-K00524_C_56366007_56366007 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2023 07:26:34 | 13.01.2023 10:27:11 | 3.0103 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 110.6776 | 0 | 0 | 0 | 52.0554 | 0 | 0 | 162.7329
2451825 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-263 M02_47547382 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 07:24:39 | 13.01.2023 07:51:29 | 0.44722 | 0 | 210 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 46.0582 | 0 | 0 | 110.183 | 20.7912 | 16.5922 | 0 | 193.6245
2451826 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-33 SEFERİHİSAR 35-14-L00299_956646084_956646084 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 07:37:34 | 13.01.2023 08:59:16 | 1.3617 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8573
2451830 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ELİFLİ TR-5 35-20-L00113_A_56361044_56361044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 08:01:39 | 13.01.2023 09:12:03 | 1.1733 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.898 | 0 | 1.1645 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 5.0635
2458904 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-103 MEZARLIK YOLU 35-26-M00103_35-26-M00103_2356819 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 13:29:19 | 24.01.2023 13:49:24 | 0.33472 | 0 | 228 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.4404 | 0 | 0.41682 | 0 | 1.6096 | 0 | 0 | 26.4668
2458921 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HAMZABEYLİ KÖK 45-71-M00071_FABRİKALAR M02_2074297 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 13:55:07 | 24.01.2023 17:34:23 | 3.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8109 | 0 | 47.0169 | 0 | 83.8278
2458612 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3083 35-04-K03083_913722451_913722451 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 07:34:09 | 24.01.2023 09:44:12 | 2.1675 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3674
2458672 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | M-3121(YATIRIM REZERVE) 35-10-M03121_C_56374793_56374793 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 09:17:48 | 24.01.2023 18:01:02 | 8.7206 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.3237
2458566 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4001 35-01-K04001_BAHRİBABA TM K03_65818789 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 01:44:00 | 24.01.2023 01:50:04 | 0.10111 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.4611 | 0 | 0 | 0 | 0.25731 | 0 | 0 | 7.7184
2458841 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | BEBEKLİ TR-1 45-77-L00196_45-77-L00196_2374997 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2023 12:34:24 | 24.01.2023 16:15:35 | 3.6864 | 0 | 77 | 0 | 34 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.5786 | 0 | 1.4842 | 0 | 20.004 | 0 | 0 | 53.0668
2459176 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-34 35-26-M00034_956621099_956621099 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 18:48:04 | 24.01.2023 20:29:11 | 1.6853 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1021
2458649 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-1/TR-18 (TR-47) 35-26-M00047_DAHİLİ TRAFO M03_76951202 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 09:06:32 | 24.01.2023 18:11:31 | 9.0831 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 983.299 | 0 | 0 | 0 | 721.0565 | 0 | 0 | 1704.3555
2458798 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | KUMKUYUCAK TR-2 45-80-M00175_A_56390891_56390891 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 11:34:52 | 24.01.2023 12:53:24 | 1.3089 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.1109 | 0 | 0 | 0 | 11.2628 | 0 | 0 | 33.3737
2458629 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-103 35-18-L00103_950439585_950439585 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2023 08:43:49 | 24.01.2023 10:09:45 | 1.4322 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4398
2459239 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_DM-3 M03_60208790 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 23:22:00 | 25.01.2023 00:07:00 | 0.75 | 0 | 11361 | 0 | 12 | 11 | 772 | 0 | 2 | 0 | 1905.4907 | 0 | 1.758 | 62.5249 | 337.4179 | 0 | 5.8188 | 2313.0103
2458884 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-4 35-28-M00179_D_91325981_91325981 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 13:13:40 | 24.01.2023 13:43:47 | 0.50194 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.1677 | 0 | 0 | 0 | 4.501 | 0 | 0 | 21.6687
2458635 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-452 35-02-M00452_D_56363697_56363697 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 08:59:20 | 24.01.2023 10:08:33 | 1.1536 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.2559 | 0 | 0 | 0 | 0.72417 | 0 | 0 | 45.9801
2459133 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | OĞLANANASI TR-7 35-22-M00260_35-22-M00260_2355187 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 17:01:49 | 24.01.2023 17:31:13 | 0.49 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.652 | 0 | 0.11928 | 0 | 1.0643 | 0 | 0 | 17.8355
2459162 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1927 35-10-K01927_C C05b_5911194 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 18:03:04 | 24.01.2023 21:18:51 | 3.2631 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5543
2459139 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BÜYÜKAVULCUK TR-1 35-15-L00701_35-15-L00701_2364958 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 17:06:09 | 24.01.2023 17:59:10 | 0.88361 | 0 | 96 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.8451 | 0 | 5.6707 | 0 | 19.1365 | 0 | 0 | 48.6523
2458807 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-87 (DM-5/31) 35-28-M00687_953374678_953374678 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 11:36:58 | 24.01.2023 12:57:14 | 1.3378 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.284
2458575 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-2440 35-09-M02440_35-09-M02440_42782976 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 02:49:23 | 24.01.2023 03:34:05 | 0.745 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70.8788 | 0 | 0 | 0 | 61.0489 | 0 | 0 | 131.9276
2458824 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_BEYLER L10_72378370 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 12:10:38 | 24.01.2023 14:58:56 | 2.805 | 3 | 188 | 5 | 3 | 7 | 26 | 0 | 0 | 4.8642 | 79.6998 | 29.3273 | 0.076344 | 46.8066 | 150.8079 | 0 | 0 | 311.5822
2459202 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-44 35-16-L00044_953338735_953338735 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 20:03:19 | 24.01.2023 21:43:39 | 1.6722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49958
2459016 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKAVULCUK TR-1 35-15-L00701_950354386_950354386 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 15:35:45 | 24.01.2023 17:33:47 | 1.9672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33744
2458661 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ARIKBAŞI L12_2054987 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 09:17:14 | 24.01.2023 09:57:49 | 0.67639 | 1 | 259 | 2 | 13 | 10 | 61 | 2 | 0 | 0.32804 | 73.9425 | 2.4167 | 5.2722 | 101.2823 | 39.993 | 0 | 0 | 223.2349
2458761 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-977 35-03-M00977_912546210_912546210 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 10:38:20 | 24.01.2023 13:28:59 | 2.8442 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9536 | 0 | 0 | 0 | 63.9221 | 0 | 0 | 71.8758
2458581 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | GÜZELYALI TM 35-01-A00008_GÜZELYALI-8 K15_2313687 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 03:01:46 | 24.01.2023 03:05:46 | 0.066667 | 0 | 1712 | 0 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 26.8232 | 0 | 0 | 10.8147 | 3.3866 | 0 | 0 | 41.0244
2458724 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_ALTINYUNUS L10_2308111 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 10:03:14 | 24.01.2023 17:43:29 | 7.6708 | 6 | 5854 | 7 | 68 | 30 | 681 | 0 | 1 | 162.2991 | 12423.9591 | 166.4121 | 257.8561 | 7759.9842 | 11646.9661 | 0 | 2.7405 | 32420.2172
2458867 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_YAZIBAŞI-2 M17_2305565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 13:06:36 | 24.01.2023 13:42:59 | 0.60639 | 0 | 722 | 5 | 60 | 33 | 147 | 45 | 2 | 0 | 139.4875 | 18.9768 | 3.4269 | 258.0239 | 183.226 | 10262.8746 | 0 | 10866.0158
2459199 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAKLACI TR-2 45-73-M00525_945676133_945676133 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 19:41:07 | 24.01.2023 20:28:14 | 0.78528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24109
2459122 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-1148 35-09-M01148_M-540 M01_47617192 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 16:49:19 | 24.01.2023 16:50:21 | 0.017222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6909 | 0 | 0 | 0.6909
2458893 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_HatBaşıAyırıcı_89696970 M02_89696970 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 13:27:50 | 24.01.2023 15:15:15 | 1.7903 | 0 | 16 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.298 | 0 | 6.2697 | 8.1138 | 2.0434 | 0 | 0 | 19.7249
2458930 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_DURU K18_2327849 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 14:06:59 | 24.01.2023 14:07:20 | 0.0058333 | 0 | 688 | 0 | 0 | 1 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1.2094 | 0 | 0 | 0.011077 | 1.5183 | 0 | 0 | 2.7387
2458744 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_A_91389216_91389216 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 10:16:43 | 24.01.2023 17:33:04 | 7.2725 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 99.21 | 0 | 0 | 0 | 31.8526 | 0 | 0 | 131.0626
2458638 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1463 35-01-K01463_35-01-K01463_2375851 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 08:56:00 | 24.01.2023 12:52:56 | 3.9489 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 586.8963 | 0 | 0 | 0 | 77.3236 | 0 | 0 | 664.2199
2458887 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2312356 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 13:20:56 | 24.01.2023 13:56:05 | 0.58583 | 0 | 31 | 14 | 47 | 12 | 23 | 3 | 0 | 0 | 7.8614 | 10.5316 | 22.6491 | 35.5145 | 43.6016 | 248.4205 | 0 | 368.5788
2459142 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | GÜLBAHÇE TR-8 35-19-L00268_35-19-L00268_2350464 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 17:18:59 | 24.01.2023 17:35:00 | 0.26694 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2857 | 0 | 0 | 0 | 1.0284 | 0 | 0 | 3.314
2458950 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/89 (DEMİRELLER) 45-83-M00089_TR-1/35 M02_72156199 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 14:31:54 | 24.01.2023 14:45:00 | 0.21833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0.00032292 | 0 | 0 | 0 | 13.2695 | 174.2221 | 0 | 187.4919
2458658 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-13 35-26-M01287_E E03b_42573259 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 09:10:45 | 24.01.2023 14:56:44 | 5.7664 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 262.0265 | 0 | 0 | 0 | 93.4892 | 0 | 0 | 355.5157
2459159 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2307805 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 18:00:27 | 24.01.2023 18:28:11 | 0.46222 | 2 | 41 | 14 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.50961 | 1.6086 | 5.52 | 1.1112 | 6.1876 | 3.7038 | 0 | 0 | 18.6407
2458910 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_DM-3/16 M05_2070883 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 13:44:37 | 24.01.2023 14:45:23 | 1.0128 | 0 | 2767 | 0 | 3 | 1 | 322 | 0 | 0 | 0 | 839.3392 | 0 | 0.29277 | 373.4938 | 467.3275 | 0 | 0 | 1680.4532
2459205 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | M-2823 35-10-M02823_A_82569599_82569599 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 20:22:18 | 24.01.2023 22:20:50 | 1.9756 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.4473 | 0 | 6.7151 | 0 | 0.13778 | 0 | 0 | 21.3002
2458764 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | SAĞLIKÇILAR DM 35-18-L00544_ALTINYUNUS DM L01_2324613 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 10:41:25 | 24.01.2023 10:46:25 | 0.083333 | 3 | 1160 | 3 | 54 | 5 | 28 | 0 | 1 | 1.0196 | 15.3376 | 0.82704 | 2.6271 | 1.0999 | 2.7532 | 0 | 0.033797 | 23.6983
2459059 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-01/TR-91 45-71-M01856_953195047_953195047 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 16:11:56 | 24.01.2023 18:25:42 | 2.2294 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8307
2458913 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4036 35-02-K04036_99554429_99554429 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 13:44:44 | 24.01.2023 14:50:55 | 1.1031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32593
2458578 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BAHRİBABA İM-DM 35-01-A00014_BAHRİBABA-14/BAHRİBABA-3 K02_60323560 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 02:58:16 | 24.01.2023 03:01:22 | 0.051667 | 1 | 11884 | 0 | 97 | 6 | 1710 | 1 | 4 | 1.0308 | 162.1005 | 0 | 2.2138 | 4.7391 | 52.8848 | 11.7681 | 1.428 | 236.1651
2458704 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-147 35-19-L00147_DAĞITIM TRAFOSU L03_72133305 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 09:39:31 | 24.01.2023 09:54:15 | 0.24556 | 0 | 166 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.3003 | 0 | 0.49181 | 0 | 1.5659 | 0 | 0 | 23.3581
2458741 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ÇOBANHASAN KÖYÜ TR1 45-72-L00321_B_56392908_56392908 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 10:14:58 | 24.01.2023 12:46:03 | 2.5181 | 0 | 42 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5454 | 0 | 0.82701 | 0 | 16.3823 | 0 | 0 | 33.7547
2458684 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_TURGUTLU-1 M09_2060120 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 09:24:14 | 24.01.2023 11:47:54 | 2.3944 | 10 | 154 | 202 | 211 | 14 | 29 | 0 | 0 | 7.8516 | 76.9582 | 187.7873 | 291.5786 | 28.884 | 48.658 | 0 | 0 | 641.7177
2458641 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BEREKETLİ TR-1 45-79-M00323_45-79-M00323_2350252 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 09:02:49 | 24.01.2023 17:21:49 | 8.3167 | 0 | 138 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 228.7718 | 0 | 19.1159 | 0 | 28.1268 | 0 | 0 | 276.0144
2459182 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-14 45-79-M00014_B_91215724_91215724 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 18:54:47 | 24.01.2023 20:59:42 | 2.0819 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4815
2458922 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_PANCAR M24_2307686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 13:57:02 | 24.01.2023 13:58:59 | 0.032569 | 1 | 272 | 4 | 51 | 42 | 81 | 27 | 0 | 0.039764 | 2.6516 | 0.86914 | 0.94485 | 32.651 | 5.3779 | 573.6626 | 0 | 616.1969
2458561 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-552 35-03-K00552_K-552 K02_2073298 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 00:51:59 | 24.01.2023 00:52:16 | 0.0047222 | 0 | 10873 | 0 | 0 | 3 | 722 | 0 | 0 | 0 | 17.0839 | 0 | 0 | 0.61419 | 2.5465 | 0 | 0 | 20.2445
2458916 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-97 TURGUT KÖYÜ SULAMA 35-14-L00097_956659201_956659201 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 13:37:45 | 24.01.2023 17:44:51 | 4.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5763 | 0 | 0 | 4.5763
2458959 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 14:46:58 | 24.01.2023 15:01:26 | 0.24111 | 0 | 281 | 4 | 37 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.783 | 0.47343 | 2.192 | 7.1455 | 4.364 | 0 | 0 | 22.9578
2458713 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-31 35-01-K00031_911265400_911265400 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 09:54:04 | 24.01.2023 11:24:07 | 1.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.146 | 0 | 0 | 17.146
2458813 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ÇEŞME HAVZA TM 35-18-A00006_ALAÇATI-2 M12_2063476 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 11:53:20 | 24.01.2023 13:28:40 | 1.5889 | 0 | 167 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 178.5629 | 0 | 0 | 34.6784 | 132.0208 | 0 | 0 | 345.2621
2459128 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-362 35-09-M00362_M-447 M03_47555515 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 16:57:38 | 24.01.2023 18:10:03 | 1.2069 | 0 | 876 | 0 | 0 | 2 | 127 | 1 | 0 | 0 | 614.1751 | 0 | 0 | 118.5682 | 213.2005 | 29.1019 | 0 | 975.0457
2459148 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-235 35-02-M00235_910059682_910059682 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 17:36:31 | 24.01.2023 20:41:07 | 3.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8843 | 0 | 0 | 23.8843
2458587 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BAHRİBABA İM-DM 35-01-A00014_BAHRİBABA-17/BAHRİBABA-2 K08_60323565 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 03:37:00 | 24.01.2023 03:40:40 | 0.061111 | 0 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 61.5375 | 0 | 0 | 0 | 21.7497 | 0 | 0 | 83.2871
2459191 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-3 35-29-L00003_950342324_950342324 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 19:08:08 | 24.01.2023 20:14:56 | 1.1133 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3601 | 0 | 0 | 0 | 0.14869 | 0 | 0 | 2.5088
2459228 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-524 SAĞLIKÇILAR 35-18-L00524__72410823_72410823 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 22:23:20 | 24.01.2023 23:41:43 | 1.3064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2458693 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-14 35-15-L00437_A_56369968_56369968 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 09:40:59 | 24.01.2023 18:02:42 | 8.3619 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6308 | 0 | 44.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2959
2458710 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | GÜLKENT TR-2 35-30-M00225_35-30-M00225_2354192 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 09:54:34 | 24.01.2023 10:41:10 | 0.77667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 23.3595 | 0 | 0 | 0 | 27.7487 | 0 | 9.7608 | 60.869
2458733 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-4 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SAN. SİTESİ M10_2077009 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 09:23:00 | 24.01.2023 11:00:00 | 1.6167 | 0 | 2127 | 0 | 23 | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 856.7881 | 0 | 18.3662 | 85.6284 | 359.4879 | 0 | 0 | 1320.2706
2459188 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/26 (ŞEHİTLER OKULU TR) 45-71-M00156_G dm1/26g1b_45193352 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 19:02:01 | 24.01.2023 19:38:48 | 0.61306 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.813 | 0 | 0 | 0 | 7.4977 | 0 | 0 | 20.3107
2458873 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_HatBaşıAyırıcı_53136407 M06_53136407 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 13:05:48 | 24.01.2023 14:32:20 | 1.4422 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7065 | 0 | 0.95677 | 0 | 0 | 17.6632
2458919 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-62 MUSTAFA BOZKURT GRB 35-15-M00062_35-15-M00062_2365989 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 13:54:41 | 24.01.2023 14:35:57 | 0.68778 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2289 | 0 | 24.3523 | 0 | 0.60095 | 0 | 0 | 27.1821
2458816 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-2 45-83-M00570_DAĞITIM TRAFOSU M06_2103503 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 11:50:34 | 24.01.2023 12:10:14 | 0.32778 | 0 | 233 | 0 | 6 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 19.3861 | 0 | 0.35503 | 0 | 18.3908 | 0 | 0 | 38.132
2459125 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-1148 35-09-M01148_M-360 M06_47617197 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 16:49:45 | 24.01.2023 16:50:47 | 0.017222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81163 | 0 | 0.70829 | 0 | 1.5199
2458796 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/115 45-83-L00115_955149268_955149268 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 11:29:12 | 24.01.2023 12:52:06 | 1.3817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59804 | 0 | 0 | 0 | 0.19583 | 0 | 0 | 0.79387
2458770 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-512 REİSDERE 35-18-L00512_7815749_56355330_56355330 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 10:48:31 | 24.01.2023 13:06:50 | 2.3053 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.3451 | 0 | 0 | 0 | 7.8826 | 0 | 0 | 43.2277
2459151 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | NURİ SOLMAN 45-71-M00918_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082484 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 17:42:37 | 24.01.2023 20:19:59 | 2.6228 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9408 | 0 | 4.9866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9274
2458627 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 08:35:19 | 24.01.2023 09:17:41 | 0.70611 | 1 | 369 | 143 | 55 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0.19177 | 35.279 | 105.7092 | 9.3814 | 7.4484 | 16.3905 | 0 | 0 | 174.4002
2458833 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/5 RADİSSON OTEL ÖNÜ 35-18-L00582_950454173_950454173 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 12:21:48 | 24.01.2023 14:20:17 | 1.9747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043406
2480464 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ADALET-2 M08_2310720 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 02:03:27 | 27.01.2023 02:29:00 | 0.42583 | 2 | 1399 | 15 | 21 | 25 | 79 | 1 | 0 | 0.41823 | 101.0126 | 8.6262 | 1.2727 | 535.079 | 12.6036 | 0.70332 | 0 | 659.7156
2461480 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2745 35-01-M02745_35-01-M02745_65990500 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 22:03:40 | 27.01.2023 22:39:55 | 0.60417 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 195.0106 | 0 | 0 | 0 | 24.4124 | 0 | 0 | 219.423
2460839 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SIRIMLI TR-1 35-31-L00201_35-31-L00201_2365089 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 12:24:35 | 27.01.2023 15:50:51 | 3.4378 | 0 | 47 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.1881 | 0 | 1.8982 | 0 | 14.8817 | 0 | 0 | 40.9679
2461526 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-27 35-23-M00027_950419314_950419314 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 23:42:30 | 28.01.2023 01:06:57 | 1.4075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54756
2461317 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-102 GÜNLÜCE YOLU ÜZERİ 35-15-L00102_A_56365061_56365061 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 17:36:06 | 28.01.2023 00:21:14 | 6.7522 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1362 | 0 | 147.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4131
2460736 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KARAKÖY ÜÇYOL TR-2 45-72-L00195_45-72-L00195_2367026 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:49:45 | 27.01.2023 14:11:10 | 3.3569 | 0 | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4973 | 0 | 5.0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5772
2461417 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-31(M-731) 35-30-M00731_35-30-M00731_92002548 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 19:38:31 | 27.01.2023 20:52:27 | 1.2322 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 142.5392 | 0 | 0 | 0 | 139.2509 | 0 | 0 | 281.7901
2461025 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-6 35-30-M00006_955323141_955323141 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:33:49 | 27.01.2023 17:53:14 | 3.3236 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81
2460882 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_CENKYERİ TR-4 M04_72194959 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 12:19:16 | 27.01.2023 14:16:32 | 1.9544 | 0 | 1053 | 6 | 24 | 1 | 148 | 1 | 0 | 0 | 393.5239 | 2.2797 | 11.4447 | 3.6495 | 253.5336 | 7.7206 | 0 | 672.152
2461380 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_PAŞAKÖY M21_88471043 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 18:52:47 | 27.01.2023 21:20:05 | 2.455 | 3 | 15 | 48 | 25 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6.3402 | 5.1945 | 123.4582 | 13.0198 | 19.09 | 6.7271 | 0 | 0 | 173.8297
2460690 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-4 35-19-L00274_B_91453869_91453869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:23:25 | 27.01.2023 13:04:39 | 2.6872 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55023 | 0 | 1.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7991
2460859 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-8/A 45-76-M00229_955250938_955250938 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 12:20:45 | 27.01.2023 13:18:20 | 0.95972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24377
2461500 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/28 35-29-M00028_48367120_56362264_56362264 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 22:56:55 | 27.01.2023 23:35:07 | 0.63667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0635 | 0 | 0 | 0 | 0.65346 | 0 | 0 | 10.717
2460381 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1450 35-04-K01450_B_56364489_56364489 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 07:02:04 | 27.01.2023 10:38:50 | 3.6128 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 106.2396 | 0 | 0 | 0 | 43.9539 | 0 | 0 | 150.1935
2460647 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_KARGIN BAKIR HAT TURGUTLU YÖNÜ M05_2076269 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 09:57:53 | 27.01.2023 12:32:39 | 2.5794 | 0 | 3 | 38 | 36 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41665 | 22.0539 | 21.1141 | 34.9397 | 0.39022 | 0 | 0 | 78.9146
2460404 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_BOYALI M03_2092141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 07:43:23 | 27.01.2023 07:48:13 | 0.080556 | 0 | 431 | 3 | 16 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2.6865 | 0.060581 | 0.04841 | 0.59025 | 0.96028 | 0 | 0 | 4.346
2460696 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:32:25 | 27.01.2023 11:03:31 | 0.51833 | 4 | 912 | 13 | 132 | 20 | 78 | 0 | 4 | 9.7859 | 85.9655 | 6.4495 | 20.1322 | 59.6228 | 23.3099 | 0 | 7.0729 | 212.3389
2461357 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-16 35-28-M00160_B_56379566_56379566 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 18:45:32 | 27.01.2023 19:44:06 | 0.97611 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.7053 | 0 | 0 | 0 | 7.5825 | 0 | 0 | 68.2879
2480441 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_PLATİN GES M03_66870997 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 01:38:00 | 27.01.2023 08:02:00 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2460816 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-4/6 45-82-M00062_B_56387597_56387597 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 11:50:09 | 27.01.2023 15:24:05 | 3.5656 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 132.5793 | 0 | 0 | 0 | 69.8813 | 0 | 0 | 202.4607
2460567 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_KÜÇÜKKALE ÜZÜMLER L01_2327056 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 09:18:26 | 27.01.2023 10:41:29 | 1.3842 | 0 | 234 | 0 | 15 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 87.6758 | 0 | 4.1794 | 0 | 31.8188 | 0 | 0 | 123.6739
2460318 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2314242 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 00:19:17 | 27.01.2023 00:54:00 | 0.57861 | 4 | 577 | 1 | 39 | 2 | 73 | 0 | 0 | 21.6924 | 63.2369 | 0.19321 | 2.5897 | 21.4611 | 17.3191 | 0 | 0 | 126.4924
2461337 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560801 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 18:16:33 | 27.01.2023 22:47:19 | 4.5128 | 0 | 878 | 112 | 65 | 20 | 113 | 6 | 0 | 0 | 712.2081 | 172.1402 | 77.4052 | 327.338 | 179.6018 | 1228.8469 | 0 | 2697.5403
2460710 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-283 35-18-L00283_10346640_56372628_56372628 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:28:39 | 27.01.2023 14:49:19 | 4.3444 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 110.166 | 0 | 0 | 0 | 9.9587 | 0 | 0 | 120.1247
2460945 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_DAĞITIM TRAFOSU M08_66856540 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 13:33:30 | 27.01.2023 18:16:00 | 4.7083 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.5922 | 0 | 3.1478 | 0 | 19.6651 | 0 | 0 | 58.4051
2460959 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-74 KURTULUŞ 45-84-L00074_955179094_955179094 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 12:27:15 | 27.01.2023 14:45:01 | 2.2961 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2778 | 0 | 17.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3169
2460653 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SERİNYAYLA TR-2 45-73-L00005_945638391_945638391 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 09:53:06 | 27.01.2023 11:29:46 | 1.6111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078288
2461400 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇUBURUN-2 35-26-M00537_956603584_956603584 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 19:18:24 | 27.01.2023 22:35:46 | 3.2894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9127
2461251 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_TAŞKUYUCAK L03_85678555 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 16:59:41 | 27.01.2023 17:12:17 | 0.21 | 0 | 335 | 2 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.9603 | 2.4762 | 0.019635 | 0.49852 | 1.4719 | 0 | 0 | 11.4265
2460361 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_BERGAMA-2 M03_2314054 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 02:09:29 | 27.01.2023 02:25:00 | 0.25861 | 0 | 10880 | 16 | 186 | 42 | 876 | 1 | 1 | 0 | 695.6759 | 3.5808 | 9.3227 | 63.2507 | 187.6229 | 19.1148 | 3.1074 | 981.6752
2461443 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-69 BAŞKENT SİTESİ 35-14-L00069__72410530_72410530 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 20:37:39 | 27.01.2023 22:09:09 | 1.525 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.3082 | 0 | 0 | 0 | 1.5724 | 0 | 0 | 14.8806
2460461 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-30 35-25-M00030_B_56357566_56357566 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:22:31 | 27.01.2023 10:00:05 | 1.6261 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.7705 | 0 | 0 | 0 | 6.1481 | 0 | 0 | 42.9186
2460773 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | KARAPINAR İM 45-78-A00002_ERDELEK M02_66243739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 11:31:12 | 27.01.2023 16:15:00 | 4.73 | 0 | 331 | 9 | 89 | 12 | 70 | 1 | 0 | 0 | 349.1206 | 46.1502 | 245.2977 | 2024.7356 | 182.527 | 6682.8846 | 0 | 9530.7156
2460418 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_AKÇAŞEHİR L19_2312360 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 07:56:09 | 27.01.2023 08:18:59 | 0.38056 | 4 | 1810 | 56 | 372 | 29 | 303 | 3 | 1 | 0.54774 | 135.5256 | 29.7928 | 41.7187 | 100.6754 | 89.0011 | 624.5209 | 70.0674 | 1091.8496
2461483 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_ŞİRİNYER K17_2095051 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 22:09:36 | 27.01.2023 23:31:41 | 1.3681 | 1 | 2056 | 0 | 0 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0.38981 | 636.2761 | 0 | 0 | 69.9892 | 89.1201 | 0 | 0 | 795.7752
2481125 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-86 35-17-M00086_DAĞITIM TRAFO TR-86 M03_66230177 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 06:53:25 | 27.01.2023 09:03:00 | 2.1597 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 334.4016 | 0 | 0 | 0 | 283.9549 | 0 | 0 | 618.3565
2460919 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KARAGÖZLER M08_2106076 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 13:21:38 | 27.01.2023 14:46:42 | 1.4178 | 1 | 99 | 4 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.3427 | 13.0843 | 19.9813 | 16.101 | 34.5868 | 16.8885 | 0 | 0 | 101.9846
2460733 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1489 35-01-K01489_911431150_911431150 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:55:43 | 27.01.2023 19:03:54 | 8.1364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3258
2460378 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_KADİFEKALE K19_2311621 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 05:00:00 | 27.01.2023 08:47:24 | 3.79 | 0 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 2 | 0 | 4394.1896 | 0 | 0 | 0 | 1513.6339 | 0 | 13.1458 | 5920.9694
2460627 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_CENKYERİ TR-4 M04_72194952 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 09:48:46 | 27.01.2023 10:52:28 | 1.0617 | 0 | 809 | 6 | 8 | 1 | 118 | 1 | 0 | 0 | 183.4669 | 1.3647 | 3.3537 | 2.1985 | 134.2213 | 4.7198 | 0 | 329.3248
2460925 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2054627 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:22:08 | 27.01.2023 13:47:20 | 5.42 | 2 | 105 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4.2201 | 141.5759 | 5.2589 | 0 | 346.4339 | 0 | 0 | 0 | 497.4888
2461466 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-429 35-01-K00429_B_56375467_56375467 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 21:30:39 | 28.01.2023 00:10:33 | 2.665 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.9219 | 0 | 0 | 0 | 2.8336 | 0 | 0 | 38.7555
2461274 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | BÖLCEK MEZARLIK-2 TR 35-16-M00264_35-16-M00264_2351788 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 17:17:41 | 27.01.2023 20:31:58 | 3.2381 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1465
2461028 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇERİKÖZÜ YAYLA TR-1 35-29-L00800__72410802_72410802 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:37:25 | 27.01.2023 17:41:24 | 3.0664 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7358 | 0 | 0.43347 | 0 | 8.3825 | 0 | 0 | 12.5518
2461168 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_CANLI L09_2313515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 15:52:35 | 27.01.2023 16:01:00 | 0.14028 | 0 | 2316 | 26 | 685 | 41 | 674 | 3 | 0 | 0 | 86.476 | 5.0412 | 38.2109 | 21.144 | 73.4211 | 89.0336 | 0 | 313.3268
2460836 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | SARILAR TR-2 35-29-L00691__72538704_72538704 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 12:25:48 | 27.01.2023 19:27:08 | 7.0222 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.152 | 0 | 0.24647 | 0 | 13.1821 | 0 | 0 | 45.5805
2460713 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1763 35-02-M01763_TRAFO M04_2113005 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:47:23 | 27.01.2023 11:25:50 | 0.64083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9895 | 0 | 13.6089 | 64.5984
2480544 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ M-20 M04_72072949 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 05:35:20 | 27.01.2023 05:36:40 | 0.022222 | 1 | 3658 | 0 | 7 | 7 | 219 | 0 | 0 | 0.11123 | 13.0118 | 0 | 0.0037269 | 3.9492 | 2.5114 | 0 | 0 | 19.5874
2461068 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-493 35-01-K00493_911070317_911070317 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 15:06:01 | 27.01.2023 19:04:42 | 3.9781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.23316 | 0 | 0 | 0 | 16.8953 | 0 | 0 | 17.1284
2460693 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SAÇLI TR-2 35-31-L00154_A_91217870_91217870 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:08:08 | 27.01.2023 14:30:02 | 4.365 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.571 | 0 | 0.51229 | 0 | 3.7822 | 0 | 0 | 15.8655
2461360 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEMİRCİ TR-1 35-26-M00780_956622167_956622167 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 18:47:50 | 27.01.2023 19:49:58 | 1.0356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29005
2460670 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_OVAKÖY L04_2308265 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:09:59 | 27.01.2023 11:18:57 | 1.1494 | 2 | 2762 | 59 | 586 | 17 | 381 | 4 | 1 | 0.99754 | 685.9125 | 16.7007 | 73.5172 | 128.6409 | 325.1834 | 400.607 | 21.0561 | 1652.6153
2461334 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-131 35-16-L00131_35-16-L00131_72035749 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 18:19:00 | 27.01.2023 21:45:55 | 3.4486 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 351.9567 | 0 | 0 | 0 | 246.9733 | 0 | 0 | 598.9301
2460401 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KÜREKÇİ M09_2083714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 07:43:51 | 27.01.2023 07:47:57 | 0.068333 | 1 | 637 | 19 | 219 | 3 | 50 | 1 | 0 | 0.0040311 | 3.6444 | 1.9636 | 3.3977 | 0.27495 | 2.4243 | 3.0275 | 0 | 14.7365
2460899 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-4 35-22-M00271_35-22-M00271_2349678 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 13:09:49 | 27.01.2023 14:18:39 | 1.1472 | 0 | 45 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4137 | 0 | 6.6567 | 0 | 7.0357 | 0 | 0 | 24.106
2460650 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | İBB KİRAZ TELSİS RÖLE İSTASYONU ÖZEL TR 35-31-L00384Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2073036 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 10:00:17 | 27.01.2023 13:12:41 | 3.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0147 | 0 | 0 | 0 | 9.0147
2461397 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2 35-01-K00002_35-01-K00002_2374440 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 19:16:51 | 27.01.2023 19:31:07 | 0.23778 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 36.4235 | 0 | 0 | 0 | 32.0798 | 0 | 0 | 68.5033
2461005 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1450 35-04-K01450_B_56364489_56364489 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:24:46 | 28.01.2023 00:20:55 | 9.9358 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 300.5158 | 0 | 0 | 0 | 83.3931 | 0 | 0 | 383.9089
2460507 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3083 35-04-K03083_913722451_913722451 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:43:46 | 27.01.2023 16:30:53 | 7.7853 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.189
2460564 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_ALEMŞAHLI M05_72035420 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 09:12:16 | 27.01.2023 16:43:51 | 7.5264 | 1 | 487 | 52 | 71 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0.32692 | 550.3896 | 98.1255 | 70.282 | 36.9085 | 195.1653 | 0 | 0 | 951.1979
2460464 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇİFTLİKDERE TR-3 45-73-M00548_A_56390957_56390957 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 08:24:32 | 27.01.2023 09:41:03 | 1.2753 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13652 | 0 | 0.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47892
2460756 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2916 35-01-M02916_911965728_911965728 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 11:18:50 | 27.01.2023 12:39:24 | 1.3428 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6502
2460822 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1341 35-02-K01341_35-02-K01341_2374173 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 12:12:50 | 27.01.2023 14:32:15 | 2.3236 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 245.2169 | 0 | 0 | 0 | 206.7423 | 0 | 0 | 451.9593
2460845 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YELKİ TR-5 (M-2339) 35-10-M02339_F F3_49574447 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 12:31:18 | 27.01.2023 14:19:50 | 1.8089 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9773 | 0 | 0 | 0 | 0.048074 | 0 | 0 | 10.0253
2460991 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_HatBaşıAyırıcı_53133345 M03_53133345 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:04:19 | 27.01.2023 21:32:29 | 7.4694 | 1 | 321 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48.1474 | 517.4491 | 0 | 1.0786 | 0 | 62.3757 | 0 | 0 | 629.0509
2460968 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİFOÇA TR-21 35-23-M00021_C c1b_42106398 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 14:02:17 | 27.01.2023 15:53:26 | 1.8525 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7478
2460868 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-9 45-71-M01537_B_56363744_56363744 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 12:51:18 | 27.01.2023 21:22:19 | 8.5169 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9563 | 0 | 11.9653 | 0 | 0.00062458 | 0 | 0 | 18.9223
2460350 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ TR-14 35-15-L01030_A_91229727_91229727 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 01:56:41 | 27.01.2023 02:49:48 | 0.88528 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.5149 | 0 | 0.057822 | 0 | 1.5137 | 0 | 0 | 18.0865
2461409 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-37 45-78-L00037_45-78-L00037_65896287 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 19:22:53 | 27.01.2023 19:51:32 | 0.4775 | 0 | 416 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65.9947 | 0 | 4.0811 | 0 | 27.9185 | 0 | 0 | 97.9944
2460828 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_FUNDACIK M03_67108855 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 12:11:45 | 27.01.2023 16:19:12 | 4.1242 | 0 | 581 | 3 | 26 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 252.4186 | 26.2651 | 74.4667 | 120.8683 | 134.0121 | 0 | 0 | 608.0308
2460390 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-279 ERDİL SİTESİ 35-18-L00279_7598944_56370549_56370549 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 07:19:09 | 27.01.2023 12:09:42 | 4.8425 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 99.5517 | 0 | 2.6209 | 0 | 0.1461 | 0 | 0 | 102.3187
2461515 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DOĞANPINAR TR-1 45-75-M00172_B_56393536_56393536 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.01.2023 23:22:45 | 28.01.2023 02:24:28 | 3.0286 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5466 | 0 | 0 | 0 | 3.8618 | 0 | 0 | 16.4084
2461738 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BEREKETLİ TR-2 YEĞENLER 45-79-M00322_45-79-M00322_2349137 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2023 09:30:09 | 28.01.2023 17:02:22 | 7.5369 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.0773 | 0 | 24.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5666
2462136 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 35-27-M00029_98932221_98932221 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 17:16:48 | 28.01.2023 18:37:45 | 1.3492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11101
2461887 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1065 35-04-K01065_99343697_99343697 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 12:15:49 | 28.01.2023 13:23:13 | 1.1233 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3378 | 0 | 0 | 0 | 4.9316 | 0 | 0 | 10.2694
2461724 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-1 35-28-M00167_953376458_953376458 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:42:14 | 28.01.2023 11:08:26 | 1.4367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4211
2461793 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-9(M-709) 35-30-M00709_C C01_79526210 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 10:35:59 | 28.01.2023 11:16:43 | 0.67889 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.9653 | 0 | 0 | 0 | 0.066186 | 0 | 0 | 30.0315
2461770 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ ÜÇCEVİZLER MEV. KEMENLER KÖPRÜSÜ YANI TR-24 35-15-L01037_C_65499093_65499093 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 10:11:20 | 28.01.2023 11:39:00 | 1.4611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20221
2462248 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-143 35-16-L00143_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2098002 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 21:00:13 | 28.01.2023 21:36:11 | 0.59944 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.7267 | 0 | 0 | 0 | 0.74017 | 0 | 0 | 54.4669
2461584 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-27 35-23-M00027_950426781_950426781 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 02:32:13 | 28.01.2023 03:30:15 | 0.96722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31091
2461601 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-13 35-02-M00013_M-408 M08_2333806 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 04:45:00 | 28.01.2023 06:03:45 | 1.3125 | 1 | 13 | 0 | 1 | 18 | 34 | 8 | 1 | 0.30124 | 3.0526 | 0 | 4.1501 | 178.1201 | 68.6268 | 486.2976 | 32.3649 | 772.9134
2461707 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1526 35-02-K01526_A a1b_5854217 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:23:40 | 28.01.2023 11:18:35 | 1.9153 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.5848 | 0 | 0 | 0 | 32.1606 | 0 | 0 | 79.7454
2461956 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DM-12/TR-16 45-72-L00939_TR-2/27 L02_61366547 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2023 13:20:25 | 28.01.2023 13:53:31 | 0.55167 | 0 | 1480 | 0 | 12 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 180.3231 | 0 | 0.36851 | 13.0506 | 87.1178 | 0 | 0 | 280.86
2461561 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-131 35-16-L00131_47556432_56397430_56397430 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 01:36:49 | 28.01.2023 02:19:35 | 0.71278 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.9377 | 0 | 0 | 0 | 18.7258 | 0 | 0 | 68.6634
2462016 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-9 45-71-M00386_ŞEHZADE GIDA M02_74379828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 15:02:32 | 28.01.2023 16:09:37 | 1.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.657 | 0 | 0 | 0 | 58.657
2461996 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | Y. YAZAR SULAMA GRUBU TR 35-27-M00528_35-27-M00528_2366930 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 14:44:25 | 28.01.2023 16:56:08 | 2.1953 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0954 | 0 | 19.5809 | 0 | 5.0861 | 0 | 0 | 29.7623
2462162 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139183 M01_53139183 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 17:49:01 | 28.01.2023 22:31:12 | 4.7031 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5747 | 0 | 2.7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2775
2461710 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇENİKLER TR-1 35-20-L00284_35-20-L00284_2363349 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:33:59 | 28.01.2023 10:23:21 | 0.82278 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3368 | 0 | 0 | 0 | 3.634 | 0 | 0 | 12.9708
2461976 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1541 35-01-M01541_910544966_910544966 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 14:14:07 | 28.01.2023 17:34:14 | 3.3353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508
2461896 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-444 35-18-L00444_950446554_950446554 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 12:29:22 | 28.01.2023 18:43:38 | 6.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2462039 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-3 35-28-M00503_95001354894_95001354894 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 15:23:14 | 28.01.2023 17:39:12 | 2.2661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35979
2461684 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-692 35-04-K00692_99213449_99213449 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:12:41 | 28.01.2023 10:01:38 | 0.81583 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4712
2461939 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-429 35-02-M00429__72372713_72372713 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2023 13:31:05 | 28.01.2023 14:00:43 | 0.49389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5761 | 0 | 87.858 | 127.4342
2461790 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-39/A 45-77-L00078_945491040_945491040 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 10:25:59 | 28.01.2023 11:01:48 | 0.59694 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81838
2461641 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-37 45-78-L00037__56387680_56387680 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 08:02:21 | 28.01.2023 09:49:28 | 1.7853 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 92.4777 | 0 | 1.405 | 0 | 35.4875 | 0 | 0 | 129.3702
2462182 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_950460742_950460742 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 18:22:55 | 29.01.2023 00:06:44 | 5.7303 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.324
2461581 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | HABAŞ TM 35-17-A00008_ÖZKAN-1 M17_2333332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 02:38:43 | 28.01.2023 04:12:16 | 1.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4914 | 0 | 0 | 0 | 74.4914
2461913 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI KIZILCA TR-3 35-27-L00047_98811082_98811082 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 12:45:17 | 28.01.2023 14:32:14 | 1.7825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66493
2461704 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ŞEHİTLER TR-2 45-72-L00728_45-72-L00728_2359165 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:22:02 | 28.01.2023 15:13:07 | 5.8514 | 0 | 42 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.7999 | 0 | 4.4831 | 0 | 10.1853 | 0 | 0 | 44.4682
2462251 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3089 35-03-M03089_912947084_912947084 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 21:06:47 | 28.01.2023 22:36:33 | 1.4961 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8044
2461564 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | HABAŞ TM 35-17-A00008_ÖZKAN-1 M17_2333332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 02:00:33 | 28.01.2023 02:15:11 | 0.24389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6474 | 0 | 0 | 0 | 11.6474
2461621 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-5 M04_66524414 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 06:31:55 | 28.01.2023 12:54:31 | 6.3767 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 15.1491 | 0 | 18.1681 | 55.948 | 77.7771 | 1831.141 | 0 | 1998.1833
2461667 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİLEME TR-3 35-22-M00162_955270998_955270998 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 08:48:41 | 28.01.2023 10:47:57 | 1.9878 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35846
2462105 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-5 35-15-L00312_C_60982772_60982772 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 16:35:27 | 28.01.2023 21:22:21 | 4.7817 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.1358 | 0 | 3.183 | 0 | 18.1239 | 0 | 0 | 30.4427
2462205 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-3 35-23-M00172_950424940_950424940 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 19:08:17 | 28.01.2023 21:21:36 | 2.2219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31762
2461813 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4042 35-02-K04042_C_56375577_56375577 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 10:55:33 | 28.01.2023 13:53:45 | 2.97 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 178.8054 | 0 | 0 | 0 | 63.026 | 0 | 0 | 241.8314
2461664 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HatBaşıAyırıcı_53135146 M03_53135146 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 08:46:06 | 28.01.2023 12:19:28 | 3.5561 | 2 | 9 | 128 | 66 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1.1596 | 0.72525 | 109.7558 | 49.3079 | 25.6706 | 8.0515 | 0 | 0 | 194.6706
2462042 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_METAL İŞLERİ TR-2 M12_72100792 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 15:35:59 | 28.01.2023 16:19:50 | 0.73083 | 0 | 29 | 1 | 12 | 10 | 557 | 9 | 101 | 0 | 5.0178 | 1.5127 | 5.6119 | 35.9594 | 774.96 | 288.6124 | 918.6532 | 2030.3274
2461856 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-204(DM-2/7) 35-09-M00204_97453977_97453977 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 11:43:23 | 28.01.2023 18:34:11 | 6.8467 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.942
2462165 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_OMS METAL M02_66442991 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 18:05:44 | 29.01.2023 01:13:53 | 7.1358 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0.74671 | 0 | 89.5955 | 0 | 1316.1066 | 0 | 257.5396 | 0 | 1663.9883
2462142 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3627 35-01-K03627_35-01-K03627_65814215 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 17:25:53 | 28.01.2023 17:41:09 | 0.25444 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 65.6512 | 0 | 0 | 0 | 16.8903 | 0 | 0 | 82.5415
2461873 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2177 35-01-M02177_912181519_912181519 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 11:43:44 | 28.01.2023 17:34:26 | 5.845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68803
2462022 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-4 35-26-M00633_YAZIBAŞI DM-6 M03_2308927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 15:06:12 | 28.01.2023 16:50:14 | 1.7339 | 0 | 1848 | 0 | 20 | 13 | 205 | 11 | 3 | 0 | 1053.8455 | 0 | 8.8962 | 269.1429 | 284.467 | 2518.8057 | 156.0761 | 4291.2333
2462228 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1386 35-03-M01386_910478417_910478417 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 20:06:43 | 28.01.2023 21:24:09 | 1.2906 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1077 | 0 | 0 | 0 | 1.5728 | 0 | 0 | 4.6805
2461538 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_ARVALYA L11_2326934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 00:10:54 | 28.01.2023 01:16:33 | 1.0942 | 3 | 16 | 25 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2.3292 | 3.7353 | 12.6078 | 0.84967 | 94.7896 | 2.0949 | 0 | 0 | 116.4064
2461893 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 12:25:45 | 28.01.2023 13:52:12 | 1.4408 | 13 | 1388 | 3 | 257 | 11 | 169 | 0 | 0 | 6.4112 | 495.2777 | 39.7043 | 147.7028 | 16.1229 | 190.597 | 0 | 0 | 895.8158
2462036 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-5 35-23-M00151_42127889_56356446_56356446 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 15:25:50 | 28.01.2023 15:59:45 | 0.56528 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.3274 | 0 | 1.2239 | 0 | 6.2017 | 0 | 0 | 26.7531
2461544 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-110 BEYLER KÖYÜ 35-14-L00110_956643779_956643779 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 00:39:11 | 28.01.2023 03:30:37 | 2.8572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63506
2461936 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | UZUNBURUN TR-1 35-30-M00158_A_56355554_56355554 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 13:27:42 | 28.01.2023 14:16:22 | 0.81111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9571 | 0 | 0 | 0 | 0.0071788 | 0 | 0 | 1.9643
2461676 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3927 35-08-K03927_G G1_5896019 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 08:55:23 | 28.01.2023 18:44:38 | 9.8208 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 165.6633 | 0 | 0 | 0 | 22.7348 | 0 | 0 | 188.3981
2462171 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_İKİZTEPE M03_66251203 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 18:14:04 | 28.01.2023 18:47:13 | 0.5525 | 3 | 60 | 40 | 95 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1.0045 | 6.5307 | 8.0316 | 42.0785 | 0.072414 | 11.3833 | 0 | 0 | 69.101
2462148 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KARADAĞ OLUKÇUKUR MEVKİİ TR-1 45-73-M00289_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091195 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 17:43:38 | 28.01.2023 21:23:37 | 3.6664 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9859 | 0 | 0.039753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0256
2461822 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-7/A 45-76-M00221_955233779_955233779 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 11:01:06 | 28.01.2023 14:26:54 | 3.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41769
2461799 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_KAPAKLI-1 M16_2055310 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 10:40:09 | 28.01.2023 10:48:00 | 0.13083 | 7 | 5010 | 809 | 740 | 107 | 641 | 20 | 3 | 2.6058 | 147.6426 | 260.3474 | 41.1188 | 102.0569 | 55.0326 | 331.1619 | 20.0181 | 959.984
2461630 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3582 35-01-K03582_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2069771 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 07:16:18 | 28.01.2023 11:25:44 | 4.1572 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 616.2338 | 0 | 0 | 0 | 58.8751 | 0 | 0 | 675.109
2461670 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-309 35-18-L00309_950467473_950467473 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.01.2023 08:53:30 | 28.01.2023 10:39:44 | 1.7706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4865
2461753 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | M-3121(YATIRIM REZERVE) 35-10-M03121_C_56374793_56374793 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.01.2023 10:02:20 | 28.01.2023 13:50:08 | 3.7967 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9339
2461968 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKAPINAR TR-4 35-20-L00154_955193154_955193154 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 14:03:57 | 28.01.2023 18:23:23 | 4.3239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1312
2462154 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | BÜYÜKKENT SİTESİ TR 35-21-L00028_A A1B_5826951 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 17:55:41 | 28.01.2023 19:54:52 | 1.9864 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6944 | 0 | 0 | 0 | 0.03821 | 0 | 0 | 4.7326
2461925 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-3/34 35-28-M00034_C c1b_5759248 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 13:05:23 | 28.01.2023 13:47:00 | 0.69361 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.11 | 0 | 0 | 0 | 36.8615 | 0 | 0 | 56.9715
2461759 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-455 35-18-L00455_8634223_56372191_56372191 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 10:04:28 | 28.01.2023 10:41:39 | 0.61972 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.5348 | 0 | 0 | 0 | 0.63887 | 0 | 0 | 28.1736
2461902 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-3 35-31-L00357_A_91360963_91360963 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 12:32:52 | 28.01.2023 15:50:17 | 3.2903 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0715 | 0 | 0.014726 | 0 | 0.0092366 | 0 | 0 | 3.0954
2461547 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DOMİNOS KÖK 35-26-M00208_BEŞİKÇİOĞLU M03_65962998 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 00:42:31 | 28.01.2023 02:45:11 | 2.0444 | 0 | 35 | 2 | 14 | 17 | 23 | 19 | 0 | 0 | 15.752 | 1.4375 | 2.7955 | 359.0252 | 9.5323 | 2061.8781 | 0 | 2450.4206
2462274 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-1917 35-10-K01917_35-10-K01917_2362561 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 22:20:22 | 28.01.2023 23:03:20 | 0.71611 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.3653 | 0 | 3.0691 | 0 | 2.9184 | 0 | 0 | 16.3528
2462237 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1659 35-01-K01659_B_56365786_56365786 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 20:24:31 | 28.01.2023 22:47:46 | 2.3875 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 6.6112 | 0 | 0 | 0 | 43.0979 | 0 | 1.3875 | 51.0966
2462088 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-425 35-04-K00425_7985655 b1b_5890266 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 16:00:02 | 28.01.2023 17:34:12 | 1.5694 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72.8688 | 0 | 0 | 0 | 0.87109 | 0 | 0 | 73.7399
2461982 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇÖMLEKÇİ TR-2 35-31-L00090_A_65512546_65512546 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 14:18:11 | 28.01.2023 17:25:27 | 3.1211 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2859 | 0 | 1.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6446
2461988 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-112 35-15-M00112_950365884_950365884 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 14:32:00 | 28.01.2023 16:50:14 | 2.3039 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8091
2462131 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_A_72255945_72255945 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 17:15:28 | 28.01.2023 19:44:08 | 2.4778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 3.7501 | 0 | 0 | 4.8381
2462231 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-5 35-23-M00151_42127887_56356447_56356447 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 20:09:45 | 28.01.2023 21:45:20 | 1.5931 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36.5653 | 0 | 0.093896 | 0 | 30.2635 | 0 | 0 | 66.9226
2462280 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-3 35-15-L00337_B_56371061_56371061 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 22:40:25 | 29.01.2023 01:37:23 | 2.9494 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.047 | 0 | 2.1205 | 0 | 1.538 | 0 | 0 | 4.7055
2461690 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-36 35-15-M00036_950366903_950366903 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 09:16:36 | 28.01.2023 10:49:24 | 1.5467 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0834
2462174 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-114 KAVAKLIDERE CAMİİ 35-14-M00114_D_60984994_60984994 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 18:20:25 | 28.01.2023 18:55:45 | 0.58889 | 0 | 32 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0993 | 0 | 0.70829 | 0 | 1.4814 | 0 | 0 | 7.2889
2461842 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1526 35-02-K01526_B b1b_5854185 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 11:00:20 | 28.01.2023 12:25:43 | 1.4231 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.4135 | 0 | 0 | 0 | 18.4378 | 0 | 0 | 47.8513
2463170 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-1/13 GEÇİT 35-28-M00571_ULUKENT DM-1/10 M02_66580721 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 12:36:00 | 30.01.2023 13:16:00 | 0.66667 | 0 | 2923 | 0 | 0 | 1 | 218 | 0 | 1 | 0 | 554.5042 | 0 | 0 | 15.8327 | 245.1023 | 0 | 8.1458 | 823.585
2463193 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 13:44:20 | 30.01.2023 14:17:06 | 0.54611 | 5 | 2110 | 122 | 387 | 34 | 182 | 3 | 0 | 0.5275 | 218.8291 | 15.5564 | 17.6247 | 61.606 | 69.7309 | 33.1372 | 0 | 417.0117
2462815 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_ERBİLLER M03_61292035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 02:24:29 | 30.01.2023 03:15:15 | 0.84611 | 0 | 6 | 1 | 3 | 14 | 227 | 14 | 3 | 0 | 0.80386 | 0.72951 | 1.1024 | 384.0194 | 112.6202 | 1159.7295 | 5.1034 | 1664.1082
2463147 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2 35-01-K00002_35-01-K00002_2374436 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 13:09:50 | 30.01.2023 15:36:23 | 2.4425 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 127.7902 | 0 | 0 | 0 | 62.9968 | 0 | 0 | 190.787
2463001 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-175 35-18-L00175_950457213_950457213 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 10:46:00 | 30.01.2023 12:05:04 | 1.3178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40546
2463293 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GÜLKENT KÖK-3 35-30-M00219_ALTINOVA-1 ÇIKIŞ M05_84885056 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 17:12:54 | 30.01.2023 17:30:54 | 0.3 | 1 | 110 | 5 | 36 | 7 | 19 | 0 | 0 | 3.6508 | 6.9166 | 0.63725 | 5.6408 | 57.8708 | 9.9113 | 0 | 0 | 84.6275
2462901 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ARAPLI TR-3 35-16-M00749_A_91427378_91427378 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 09:35:08 | 30.01.2023 17:02:12 | 7.4511 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2288 | 0 | 0.00032002 | 0 | 33.0014 | 0 | 0 | 42.2306
2463339 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | MAVİ KÖŞE TR-1 KÖK 35-17-M00224__56356206_56356206 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 17:34:56 | 30.01.2023 19:34:15 | 1.9886 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0037 | 0 | 0 | 0 | 3.1028 | 0 | 0 | 10.1065
2463439 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2 35-01-K00002_35-01-K00002_2374436 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 20:50:30 | 30.01.2023 21:33:48 | 0.72167 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 39.5282 | 0 | 0 | 0 | 10.4952 | 0 | 0 | 50.0234
2462944 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-32 45-80-M00032_956563704_956563704 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 10:07:58 | 30.01.2023 10:29:16 | 0.355 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30824
2462898 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ARAPLI TR-4 35-16-M00750_B_91138109_91138109 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 09:31:43 | 30.01.2023 18:32:59 | 9.0211 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.6079 | 0 | 4.2953 | 0 | 0.69253 | 0 | 0 | 36.5958
2463465 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLIK TR-6 35-13-L00462_946420211_946420211 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 21:55:59 | 30.01.2023 22:57:18 | 1.0219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99563
2463273 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-38 35-28-L00038_E E02_83735412 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 15:40:26 | 30.01.2023 16:04:55 | 0.40806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.86288 | 0 | 0 | 0 | 3.4038 | 0 | 0 | 4.2666
2463130 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_95001423155_95001423155 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 12:46:48 | 30.01.2023 15:52:01 | 3.0869 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.7191 | 0 | 0 | 0 | 12.5689 | 0 | 0 | 30.2879
2463402 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-291 35-18-L00291_9847234_56353923_56353923 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 19:30:16 | 30.01.2023 23:33:11 | 4.0486 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 126.9595 | 0 | 25.8495 | 0 | 18.9563 | 0 | 0 | 171.7654
2462961 | 1 | İZMİR | KINIK | KÖK | DAĞISTAN KÖK 35-16-M00186_BERGAMA T.M. M01_2059217 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 09:51:41 | 30.01.2023 18:45:19 | 8.8939 | 0 | 530 | 15 | 280 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1105.4405 | 27.6479 | 676.1032 | 225.076 | 617.6752 | 0 | 0 | 2651.9428
2463316 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2304032 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 17:16:08 | 30.01.2023 17:39:55 | 0.39639 | 1 | 292 | 18 | 106 | 9 | 49 | 5 | 0 | 1.5106 | 33.0738 | 76.0675 | 36.2607 | 4.439 | 13.6485 | 150.0938 | 0 | 315.0939
2462967 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3688 35-02-K03688_35-02-K03688_2376732 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 10:00:00 | 30.01.2023 10:41:21 | 0.68917 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 125.002 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 0 | 0 | 138.482
2463219 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-1 45-71-M00133_A_56406977_56406977 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 14:02:49 | 30.01.2023 16:14:31 | 2.195 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.603 | 0 | 0 | 0 | 0.93148 | 0 | 0 | 10.5345
2463451 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ DM-3 (ÜRKMEZ M-6) 35-25-M00145_956652313_956652313 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 20:58:00 | 30.01.2023 23:02:49 | 2.0803 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58326
2463474 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-609 35-02-K00609_913035238_913035238 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 22:37:37 | 31.01.2023 00:18:41 | 1.6844 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0116
2463033 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_İTOP M04_2127061 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 11:17:13 | 30.01.2023 12:44:34 | 1.4558 | 0 | 3 | 58 | 72 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0428 | 49.3003 | 168.2441 | 110.1811 | 0.95866 | 0 | 0 | 332.727
2462950 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53135943 M07_53135943 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 10:12:37 | 30.01.2023 15:16:11 | 5.0594 | 0 | 901 | 2 | 127 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 360.7739 | 6.2547 | 97.3324 | 0 | 233.0417 | 0 | 0 | 697.4026
2463488 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1414 35-07-K01414_97585907_97585907 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 23:35:49 | 31.01.2023 01:04:11 | 1.4728 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1359
2463388 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_B_91412093_91412093 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 18:52:30 | 30.01.2023 23:12:33 | 4.3342 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 124.8897 | 0 | 0 | 0 | 10.6267 | 0 | 0 | 135.5163
2463468 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-9 35-15-L00293_A_91362935_91362935 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 22:06:57 | 31.01.2023 01:19:27 | 3.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4879 | 0 | 0 | 1.4879
2462827 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/85 45-83-M00085_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109742 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 08:05:15 | 30.01.2023 12:44:48 | 4.6592 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 3.2659 | 0 | 0 | 0 | 382.4575 | 0 | 98.1369 | 483.8603
2463368 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAPAKLI-1 GİRİŞ M01_2099567 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 18:29:50 | 30.01.2023 18:50:48 | 0.34944 | 0 | 442 | 13 | 125 | 12 | 75 | 4 | 0 | 0 | 39.4529 | 108.4336 | 19.6337 | 48.3202 | 18.2697 | 47.2982 | 0 | 281.4083
2463013 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-4/12 35-28-M00030__75604521_75604521 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 10:54:08 | 30.01.2023 12:33:24 | 1.6544 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 162.5823 | 0 | 0 | 0 | 32.7163 | 0 | 0 | 195.2986
2463411 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2 35-01-K00002_J_56377437_56377437 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 11:35:53 | 30.01.2023 21:27:58 | 9.8681 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 205.4452 | 0 | 0 | 0 | 202.7124 | 0 | 0 | 408.1576
2463408 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TAŞDELEN TR-336 35-19-M00181__81571031_81571031 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 19:38:44 | 30.01.2023 22:55:05 | 3.2725 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 87.6066 | 0 | 0 | 0 | 41.0913 | 0 | 0 | 128.6979
2463076 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-7 35-30-M00007_955317081_955317081 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 11:52:37 | 30.01.2023 13:49:26 | 1.9469 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4389
2462930 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/29 45-72-L00029_95001240348_95001240348 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 09:54:16 | 30.01.2023 12:45:34 | 2.855 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2463053 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-516 METAŞ KÖK 35-02-M00516_M-1151 M04_72046090 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 21:00:00 | 30.01.2023 21:10:20 | 0.17222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.018186 | 0 | 6.7926 | 24.9648 | 127.2235 | 11.1446 | 170.1438
2463030 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | BAĞYURDU TM 35-27-A00003_DERBENT TM M06_2310333 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 11:15:00 | 30.01.2023 11:23:58 | 0.14944 | 0 | 431 | 0 | 4 | 12 | 18 | 15 | 1 | 0 | 20.8913 | 0 | 1.2723 | 50.6329 | 7.6022 | 389.7043 | 0 | 470.103
2462907 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2318419 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 08:56:31 | 30.01.2023 11:38:20 | 2.6969 | 0 | 2625 | 141 | 332 | 10 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1439.6644 | 235.6936 | 344.0621 | 103.3572 | 369.5832 | 0 | 0 | 2492.3604
2462844 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | PANCAR TM 35-26-A00003_OSB-1 M06_2306094 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 08:41:51 | 30.01.2023 09:25:53 | 0.73389 | 28 | 7515 | 60 | 379 | 55 | 987 | 16 | 5 | 16.01 | 1913.0553 | 96.4369 | 134.8903 | 730.273 | 939.4707 | 2602.1438 | 253.5752 | 6685.8553
2463391 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | MAVİ KÖŞE TR-1 KÖK 35-17-M00224__56356204_56356204 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 19:02:28 | 30.01.2023 19:39:46 | 0.62167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8734
2462990 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | PANCAR TM 35-26-A00003_PANCAR-4 M05_2331033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 10:42:11 | 30.01.2023 10:50:11 | 0.13349 | 0 | 0 | 6 | 21 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.24442 | 4.2418 | 43.9509 | 6.3994 | 24.7075 | 0 | 79.544
2463285 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_MURADİYE M13_2061929 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 16:40:00 | 30.01.2023 16:50:37 | 0.17694 | 0 | 5063 | 7 | 24 | 9 | 204 | 2 | 0 | 0 | 203.9657 | 3.134 | 1.7335 | 44.2064 | 51.4122 | 110.1301 | 0 | 414.5819
2462947 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-739 35-04-K00739_99162902_99162902 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 10:07:12 | 30.01.2023 12:08:07 | 2.0153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2693
2463139 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-5/14 35-26-M00808_İZSU TERFİ İSTASYONU M01_65905662 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 13:01:20 | 30.01.2023 15:54:04 | 2.8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4142 | 0 | 0 | 0 | 110.4142
2463385 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAPAKLI ŞEHİR M04_2099420 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 18:50:25 | 30.01.2023 18:52:10 | 0.029167 | 0 | 439 | 0 | 57 | 6 | 68 | 3 | 0 | 0 | 3.2585 | 0 | 0.42774 | 3.5827 | 1.3067 | 2.0896 | 0 | 10.6654
2463345 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA M-259 BAĞARASI 35-23-M00259_95001238509_95001238509 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 17:44:34 | 30.01.2023 21:07:31 | 3.3825 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4779
2463322 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-4/12 35-28-M00030_65131900 B01b_65132005 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 17:25:53 | 30.01.2023 18:37:59 | 1.2017 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2757 | 0 | 0 | 0 | 1.3588 | 0 | 0 | 15.6345
2463328 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48136600_56385945_56385945 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 17:25:52 | 30.01.2023 18:06:03 | 0.66972 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.8646 | 0 | 0 | 0 | 1.1818 | 0 | 0 | 35.0465
2463471 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1024 35-01-K01024_K-813 K05_61260263 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 22:08:28 | 30.01.2023 22:40:00 | 0.52556 | 0 | 1553 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 332.5558 | 0 | 0 | 0 | 37.9746 | 0 | 0 | 370.5304
2463302 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVACIK TR-5 35-31-L00146_956588415_956588415 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 17:10:14 | 30.01.2023 20:04:03 | 2.8969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18456
2463010 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-300 35-19-L00356_C_77596399_77596399 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 10:51:24 | 30.01.2023 11:41:23 | 0.83306 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.1826 | 0 | 1.0227 | 0 | 2.0038 | 0 | 0 | 37.209
2462867 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-385 35-01-K00385_C A1_60555761 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2023 08:57:31 | 30.01.2023 12:08:25 | 3.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7014 | 0 | 0 | 72.7014
2463365 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-813 35-01-K00813_911516768_911516768 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 18:20:24 | 30.01.2023 19:29:35 | 1.1531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7032 | 0 | 0 | 0 | 2.9823 | 0 | 0 | 4.6855
2463222 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-1/10 35-28-M00570_DAĞITIM TRAFO ULUKENT DM-1/10 M01_66558517 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 13:16:00 | 30.01.2023 15:00:00 | 1.7333 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 221.813 | 0 | 0 | 0 | 116.4023 | 0 | 0 | 338.2152
2462973 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_TEKELİ M10_2328009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 10:27:18 | 30.01.2023 10:52:48 | 0.425 | 0 | 16 | 0 | 5 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.5939 | 0 | 0.4329 | 19.4673 | 6.8512 | 0 | 0 | 30.3453
2462979 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | MELİHA BİÇER SİTESİ TR 35-23-M00004_35-23-M00004_2360785 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 10:25:11 | 30.01.2023 11:14:39 | 0.82444 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0678
2462956 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÇETMEN DM 35-26-M00924_SELAMPEN M03_2307170 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 10:18:23 | 30.01.2023 11:05:30 | 0.78528 | 0 | 5609 | 12 | 61 | 48 | 544 | 67 | 11 | 0 | 1313.2374 | 7.8926 | 24.0012 | 923.3706 | 780.8442 | 7171.7503 | 422.0186 | 10643.1149
2462833 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | KAPAKLI DM 45-72-M00309_HatBaşıAyırıcı_53136237 M09_53136237 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 08:09:42 | 30.01.2023 09:11:20 | 1.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.341 | 0 | 0 | 0 | 6.341
2462939 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-846 35-04-K00846_99173900_99173900 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 10:04:26 | 30.01.2023 12:23:51 | 2.3236 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8959
2463248 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-150 35-15-M00150_950360503_950360503 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.01.2023 13:06:44 | 30.01.2023 18:59:07 | 5.8731 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9177
2463294 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2353 35-03-M02353_35-03-M02353_55019299 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 17:03:47 | 30.01.2023 18:00:06 | 0.93861 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 23.345 | 0 | 0 | 0 | 169.3508 | 0 | 210.2676 | 402.9634
2463434 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3978 35-01-K03978__72372277_72372277 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 19:24:00 | 31.01.2023 02:25:35 | 7.0264 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 219.3548 | 0 | 0 | 0 | 88.5332 | 0 | 0 | 307.888
2463334 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÖLCÜK TR-25 35-15-L00320_48779323_56368613_56368613 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 17:28:44 | 30.01.2023 23:33:17 | 6.0758 | 0 | 56 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.8656 | 0 | 2.7825 | 0 | 18.3885 | 0 | 0 | 44.0366
2463142 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_ESKİ MECİDİYE L04_2107704 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 13:05:32 | 30.01.2023 13:14:33 | 0.15028 | 1 | 0 | 92 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.038596 | 0 | 5.6653 | 0.49461 | 2.4572 | 0 | 1.0159 | 0 | 9.6716
2462899 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-945 35-04-M00945_TRAFO M03_2065615 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 09:32:32 | 30.01.2023 10:29:41 | 0.9525 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.0768 | 0 | 0 | 0 | 2.5223 | 0 | 0 | 69.5991
2463062 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | YENİ TOKİ DM-2 45-71-M02244_KÖY HATTI-AFKAF TEKKE M02_72147771 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 11:22:50 | 30.01.2023 14:53:36 | 3.5128 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.8113 | 0 | 599.5405
2462876 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_DAĞITIM TRAFO ASARLIK TR-16 M04_66531254 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 09:09:22 | 30.01.2023 16:54:40 | 7.755 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1215.8465 | 0 | 0 | 0 | 411.0981 | 0 | 0 | 1626.9447
2463274 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM 35-26-M00001_TR-53/TR-54 M08_2307930 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 15:37:18 | 30.01.2023 16:52:25 | 1.2519 | 0 | 1044 | 0 | 1 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 375.1842 | 0 | 0.015264 | 12.4925 | 343.7561 | 0 | 0 | 731.4481
2463397 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/21 45-72-M00021_TR-1/27 M03_61377489 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 18:32:00 | 30.01.2023 19:07:00 | 0.58333 | 0 | 1 | 1 | 8 | 67 | 466 | 9 | 5 | 0 | 0.1879 | 0.92756 | 9.6306 | 92.6142 | 166.1479 | 111.2657 | 25.0738 | 405.8475
2463225 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAMUKENT TR-2 35-21-M00040_95001212815_95001212815 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 14:09:38 | 30.01.2023 17:25:46 | 3.2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010712 | 0 | 0 | 0.0010712
2463374 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-278 35-01-K00278_D_56375439_56375439 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 18:35:41 | 30.01.2023 19:26:04 | 0.83972 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 95.8595 | 0 | 0 | 0 | 0.61011 | 0 | 0 | 96.4696
2463354 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-542 35-01-K00542_BOĞAZİÇİ TRF. K03_2059368 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 17:44:32 | 30.01.2023 18:18:46 | 0.57056 | 0 | 64 | 0 | 0 | 2 | 416 | 0 | 2 | 0 | 7.2485 | 0 | 0 | 571.0489 | 164.5321 | 0 | 58.3343 | 801.1638
2463268 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-150 35-15-M00150_C_56379175_56379175 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 15:17:56 | 30.01.2023 18:33:19 | 3.2564 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 157.9283 | 0 | 0 | 0 | 18.6679 | 0 | 0 | 176.5962
2463477 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-96 35-18-L00096_6347564_56369522_56369522 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.01.2023 22:52:44 | 30.01.2023 23:48:20 | 0.92667 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 51.577 | 0 | 0 | 0 | 3.8412 | 0 | 0 | 55.4182
2445987 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | GÜZELYALI TM 35-01-A00008_TR-2 K12_2313691 | Manevra | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2023 03:00:38 | 03.01.2023 03:03:02 | 0.04 | 1 | 14029 | 0 | 0 | 4 | 1274 | 0 | 1 | 0.76253 | 141.7249 | 0 | 0 | 11.1789 | 37.6708 | 0 | 0.11264 | 191.4498
2446242 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-3 35-28-M00183_C_56373490_56373490 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 14:08:43 | 03.01.2023 14:33:38 | 0.41528 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 0 | 0 | 0 | 0.33462 | 0 | 0 | 21.6846
2445993 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_B_56389334_56389334 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 04:18:20 | 03.01.2023 10:45:31 | 6.4531 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 367.451 | 0 | 0 | 0 | 112.2906 | 0 | 0 | 479.7416
2446007 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-846 35-04-K00846_B E01b_83784927 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 08:32:21 | 03.01.2023 10:17:55 | 1.7594 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.6032 | 0 | 0 | 0 | 5.4214 | 0 | 0 | 21.0246
2446199 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/51 M17_2312219 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2023 13:23:50 | 03.01.2023 14:45:35 | 1.3625 | 0 | 4606 | 0 | 13 | 3 | 307 | 2 | 1 | 0 | 1530.7796 | 0 | 4.1292 | 1124.9556 | 769.1456 | 100.1778 | 28.572 | 3557.7598
2446299 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-109 ZEYTİNALANI 35-19-L00109_956691650_956691650 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 14:57:26 | 03.01.2023 15:59:41 | 1.0375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29612
2446050 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KERESTECİLER TR-3 45-83-M00140_C_56386575_56386575 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 09:31:50 | 03.01.2023 10:19:02 | 0.78667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.482 | 0 | 0 | 25.482
2446451 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-27 İZMİRLİ LİMANLAR 35-18-L00027_950454250_950454250 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 23:10:00 | 04.01.2023 01:18:31 | 2.1419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050871
2446428 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2 35-01-K00002_911022562_911022562 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 20:38:42 | 03.01.2023 22:26:55 | 1.8036 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7658
2446282 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3676 35-04-K03676_B_56357014_56357014 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2023 09:00:00 | 03.01.2023 14:52:56 | 5.8822 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 217.8961 | 0 | 0 | 0 | 15.622 | 0 | 0 | 233.5182
2446219 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_RAHMİYE (ESKİ BEYOBA) L06_2327009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 13:53:06 | 03.01.2023 14:04:59 | 0.19806 | 2 | 51 | 18 | 43 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0.057736 | 1.1297 | 7.7622 | 4.3231 | 4.877 | 1.8144 | 25.3455 | 0 | 45.3095
2446365 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2561 35-02-M02561_B_56382856_56382856 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2023 17:19:02 | 03.01.2023 19:43:20 | 2.405 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.2046 | 0 | 0 | 0 | 19.839 | 0 | 0 | 26.0436
2446319 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | AŞAĞIÇOBANİSA KÖK 45-71-M00096_İSTASYON KABİN M05_2076284 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 15:21:21 | 03.01.2023 16:06:19 | 0.74944 | 0 | 527 | 0 | 20 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 92.5437 | 0 | 9.8666 | 0 | 31.2003 | 0 | 0 | 133.6107
2446073 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-69 BAŞKENT SİTESİ 35-14-L00069_35-14-L00069_72203617 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 10:11:23 | 03.01.2023 15:05:54 | 4.9086 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 127.9742 | 0 | 0 | 0 | 9.4852 | 0 | 0 | 137.4595
2446153 | 1 | MANİSA | KULA | TM Fideri | KULA TM 45-77-A00002_SELENDİ M24_2334807 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 12:12:39 | 03.01.2023 12:16:17 | 0.060593 | 35 | 9042 | 18 | 703 | 28 | 1046 | 0 | 1 | 0.57221 | 78.4104 | 0.59338 | 4.3125 | 16.657 | 49.6632 | 0 | 10.5123 | 160.7211
2446090 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-24 35-01-K00024_913378315_913378315 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 10:34:34 | 03.01.2023 16:05:42 | 5.5189 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8868
2446345 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2312356 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 16:23:23 | 03.01.2023 16:58:38 | 0.5875 | 0 | 31 | 14 | 47 | 12 | 23 | 3 | 0 | 0 | 7.8742 | 9.9596 | 22.8789 | 29.6616 | 37.5933 | 197.6053 | 0 | 305.573
2446285 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-489 35-04-K00489_E_56364928_56364928 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2023 09:00:00 | 03.01.2023 15:04:46 | 6.0794 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 373.2148 | 0 | 0 | 0 | 304.311 | 0 | 0 | 677.5257
2446162 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-57 35-22-M00057_955256958_955256958 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 12:22:55 | 03.01.2023 18:13:37 | 5.845 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30826
2446185 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-1 L01_2325467 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 12:51:39 | 03.01.2023 13:41:00 | 0.8225 | 0 | 3165 | 0 | 1 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 827.633 | 0 | 0.61312 | 0 | 1237.7169 | 0 | 0 | 2065.963
2446022 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-257(DM-2/7) 35-19-L00257_A_65514237_65514237 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2023 08:56:11 | 03.01.2023 17:11:07 | 8.2489 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 428.886 | 0 | 0 | 0 | 46.7001 | 0 | 0 | 475.5861
2446417 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SARNIÇ YENİMAHALLE TR-1 45-72-L00263_A_72373112_72373112 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 20:10:07 | 03.01.2023 23:47:53 | 3.6294 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0677 | 0 | 0.15439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2221
2446391 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-21 35-25-M00069_955278171_955278171 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 18:25:19 | 03.01.2023 19:48:46 | 1.3908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0756
2446105 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-280 GEÇİT 35-02-M00280_M-10 M04_89088092 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 10:59:35 | 03.01.2023 16:53:23 | 5.8967 | 0 | 11 | 0 | 23 | 4 | 44 | 4 | 3 | 0 | 21.2821 | 0 | 114.6329 | 394.9558 | 934.1285 | 1820.3479 | 687.1795 | 3972.5267
2446062 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHÇELİ TR-1 35-30-L00147_955325113_955325113 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 09:52:07 | 03.01.2023 11:58:18 | 2.1031 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.409
2446056 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-16/1 45-82-M00528_945529774_945529774 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 09:38:44 | 03.01.2023 10:21:16 | 0.70889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57773
2445999 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1117 35-08-K01117__72410710_72410710 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 07:09:30 | 03.01.2023 11:11:25 | 4.0319 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 331.6472 | 0 | 0 | 0 | 97.2804 | 0 | 0 | 428.9277
2446142 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4 35-21-L00145_B_56354416_56354416 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 11:51:10 | 03.01.2023 14:43:03 | 2.8647 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.784 | 0 | 0.62329 | 0 | 30.3523 | 0 | 0 | 73.7596
2446188 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ - KAPASİTÖR M05_72102276 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 13:00:20 | 03.01.2023 13:35:35 | 0.5875 | 0 | 0 | 45 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6952 | 10.1481 | 8.5002 | 0 | 0 | 0 | 28.3436
2446411 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-34 45-80-M00034_45-80-M00034_72204501 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 19:21:44 | 03.01.2023 19:48:05 | 0.43917 | 0 | 247 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 41.5429 | 0 | 0 | 0 | 10.7654 | 0 | 0 | 52.3083
2446079 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4 35-21-L00145_C_56353980_56353980 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 10:19:39 | 03.01.2023 11:27:03 | 1.1233 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.425 | 0 | 0 | 0 | 3.2101 | 0 | 0 | 14.6352
2446019 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-10 K17_2053748 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2023 09:00:33 | 03.01.2023 13:45:36 | 4.7508 | 8 | 3089 | 6 | 11 | 7 | 229 | 0 | 0 | 15.4941 | 6721.2323 | 8.879 | 4.9367 | 797.7278 | 1153.3391 | 0 | 0 | 8701.609
2445979 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1464 35-09-K01464_97763033_97763033 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 02:33:18 | 03.01.2023 09:54:48 | 7.3583 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1529
2446414 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-201(DM-2/1) 35-09-M00201_B a2b_5890626 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 19:23:15 | 03.01.2023 20:44:35 | 1.3556 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.0073 | 0 | 0 | 0 | 0.10464 | 0 | 0 | 28.1119
2446016 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | AVŞAR TR-1 45-83-L00340_TR-5 L03_72154013 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2023 08:48:02 | 03.01.2023 09:51:16 | 1.0539 | 0 | 396 | 3 | 11 | 7 | 50 | 3 | 0 | 0 | 111.4538 | 14.8348 | 2.0421 | 191.9227 | 49.9891 | 166.3232 | 0 | 536.5657
2446102 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | SÖĞÜTÖREN TR-3 35-20-L00349_C_91177780_91177780 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 10:53:45 | 03.01.2023 12:20:56 | 1.4531 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3471 | 0 | 0.66565 | 0 | 3.4195 | 0 | 0 | 9.4322
2446168 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-222 35-01-K00222_B k222b1_5899228 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2023 12:25:24 | 03.01.2023 22:43:00 | 10.2933 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 144.9637 | 0 | 0 | 0 | 428.3687 | 0 | 0 | 573.3324
2446383 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/17 35-27-M00859_956339128_956339128 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 18:07:35 | 03.01.2023 21:48:51 | 3.6878 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.257
2446377 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | AVŞAR TR-1 45-83-L00340_TR-5 L03_72154013 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2023 18:00:15 | 03.01.2023 19:00:10 | 0.99861 | 0 | 396 | 3 | 11 | 7 | 50 | 3 | 0 | 0 | 112.2843 | 12.612 | 1.9518 | 125.6913 | 34.1179 | 71.3828 | 0 | 358.0401
2446231 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-270 35-18-L00270_A D1_5778129 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 14:03:53 | 03.01.2023 16:15:56 | 2.2008 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.2639 | 0 | 0 | 0 | 2.7657 | 0 | 0 | 18.0296
2445982 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2313571 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 02:56:50 | 03.01.2023 03:33:00 | 0.60278 | 3 | 1637 | 0 | 1 | 4 | 98 | 0 | 0 | 22.7643 | 188.9953 | 0 | 0.12644 | 22.3156 | 27.1605 | 0 | 0 | 261.3622
2446068 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-3 35-21-L00007_953359634_953359634 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 10:04:30 | 03.01.2023 11:04:13 | 0.99528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1493 | 0 | 0 | 1.1493
2446128 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TEKELLER KÖYÜ TR-1 45-71-M01268_44415599_56387812_56387812 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 11:34:53 | 03.01.2023 14:44:33 | 3.1611 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5711 | 0 | 0.096124 | 0 | 0.0035066 | 0 | 0 | 5.6708
2446028 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | M-1201 35-10-M01201__91003496_91003496 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 09:07:33 | 03.01.2023 14:27:03 | 5.325 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 237.6161 | 0 | 8.1533 | 0 | 465.0803 | 0 | 0 | 710.8497
2446174 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_ÖZBEY M15_2305567 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 12:38:45 | 03.01.2023 12:41:35 | 0.047222 | 6 | 2085 | 103 | 312 | 46 | 215 | 9 | 1 | 0.12155 | 31.3726 | 30.3349 | 11.0746 | 28.8861 | 13.1449 | 164.0381 | 8.1977 | 287.1706
2446085 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_5715512_56368436_56368436 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 10:29:41 | 03.01.2023 10:59:29 | 0.49667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5478 | 0 | 0 | 0 | 0.019841 | 0 | 0 | 9.5676
2446091 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-30 (M-730) 35-30-M00730_955330722_955330722 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 10:35:12 | 03.01.2023 14:04:26 | 3.4872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0707
2446005 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-35 35-27-M00035_A A2B_5832045 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 08:16:48 | 03.01.2023 16:15:18 | 7.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8699 | 0 | 0 | 90.8699
2446340 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HASTANE DM 45-71-M02096_HASTANE-2 ÇIKIŞ M04_61026586 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 16:09:49 | 03.01.2023 16:55:24 | 0.75972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924.4159 | 0 | 0 | 0 | 1924.4159
2446380 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-286 35-19-L00286_956695694_956695694 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 18:07:22 | 03.01.2023 21:54:42 | 3.7889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8669
2446403 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_BERGAMA-1 M03_2094398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 19:09:00 | 03.01.2023 19:12:40 | 0.061111 | 0 | 23389 | 1 | 344 | 14 | 3899 | 4 | 9 | 0 | 453.6354 | 0.31395 | 5.4335 | 36.6578 | 217.4848 | 4.4846 | 1.9751 | 719.9851
2446071 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-436 35-18-L00436_950459065_950459065 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.01.2023 10:07:28 | 03.01.2023 11:01:44 | 0.90444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018256
2446357 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 35-15-L00027_950353200_950353200 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 16:57:30 | 03.01.2023 18:07:15 | 1.1625 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4355 | 0 | 0 | 0 | 1.1718 | 0 | 0 | 4.6073
2446065 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YASEMİN DM 35-19-M00002_HatBaşıAyırıcı_53137290 M02_53137290 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 09:57:38 | 03.01.2023 11:40:41 | 1.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0594 | 0 | 0 | 0 | 23.0594
2446108 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 11:06:05 | 03.01.2023 11:23:02 | 0.2825 | 17 | 1128 | 195 | 84 | 32 | 96 | 0 | 0 | 1.3123 | 58.0819 | 82.0813 | 7.7077 | 38.5128 | 20.3571 | 0 | 0 | 208.053
2446088 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-1 KÖK 45-78-M00571_TR-2 M03_66081109 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2023 10:32:39 | 03.01.2023 11:11:33 | 0.64833 | 0 | 49 | 2 | 10 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 11.2237 | 0.30668 | 2.5105 | 0 | 16.2569 | 0 | 7.2515 | 37.5493
2445988 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | DM | BALÇOVA İM 35-07-A00001_TRAFO K09_62693515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 03:02:48 | 03.01.2023 04:10:36 | 1.13 | 0 | 12245 | 0 | 7 | 9 | 1431 | 3 | 6 | 0 | 3702.3534 | 0 | 1.8284 | 1543.6594 | 1144.2974 | 263.3554 | 147.1067 | 6802.6007
2446300 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | CABARLAR KÖK 45-75-M00053_HatBaşıAyırıcı_53135630 M02_53135630 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 15:06:09 | 03.01.2023 15:06:42 | 0.0091667 | 0 | 335 | 10 | 160 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.30258 | 0.16749 | 0.35076 | 0 | 0.19815 | 0.4647 | 0 | 1.4837
2446294 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | EĞRİDERE ÇAMLI BURUN TR-5 35-32-L00046_B_65508629_65508629 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 15:00:12 | 03.01.2023 17:29:33 | 2.4892 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2003 | 0 | 0 | 0 | 3.6303 | 0 | 0 | 6.8306
2446002 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-5 35-28-M00005_953382950_953382950 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 07:47:08 | 03.01.2023 10:37:34 | 2.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0901 | 0 | 0 | 14.0901
2446443 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135301 M15_53135301 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 21:40:44 | 03.01.2023 22:06:17 | 0.42583 | 0 | 65 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2527 | 0 | 0.20202 | 22.076 | 5.1897 | 0 | 0 | 34.7204
2446452 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-1 L01_2325467 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 23:40:49 | 03.01.2023 23:47:40 | 0.11417 | 0 | 3165 | 0 | 1 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 104.2863 | 0 | 0.066423 | 0 | 77.0803 | 0 | 0 | 181.433
2446329 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-109 ZEYTİNALANI 35-19-L00109_7132314_56373304_56373304 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 15:45:22 | 03.01.2023 16:12:45 | 0.45639 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5486
2446283 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1741 35-04-M01741_912529504_912529504 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 14:44:34 | 03.01.2023 16:55:09 | 2.1764 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.2994 | 0 | 0 | 0 | 0.091924 | 0 | 0 | 30.3913
2446074 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-51 35-15-M00051_48866767_56365757_56365757 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 10:08:51 | 03.01.2023 14:37:57 | 4.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.4664 | 0 | 0 | 213.4664
2446177 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-2 35-18-L00002_950453579_950453579 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 12:42:22 | 03.01.2023 15:02:00 | 2.3272 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13519
2446160 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_Recloser M09_2313231 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2023 12:27:25 | 03.01.2023 14:04:12 | 1.6131 | 10 | 36 | 59 | 198 | 21 | 49 | 6 | 0 | 3.8507 | 23.6217 | 71.1374 | 62.8134 | 114.5 | 60.6644 | 845.4012 | 0 | 1181.9887
2446389 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BADEMLİ TR-10 35-15-L01050_35-15-L01050_2366038 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 18:25:43 | 03.01.2023 18:46:10 | 0.34083 | 0 | 52 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.9711 | 0 | 0.41102 | 0 | 3.5888 | 0 | 0 | 7.971
2446097 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_953207535_953207535 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 10:47:13 | 03.01.2023 18:42:40 | 7.9242 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.8289 | 0 | 0 | 0 | 0.25144 | 0 | 0 | 25.0804
2446286 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-489 35-04-K00489_C_56364930_56364930 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2023 09:00:00 | 03.01.2023 15:02:12 | 6.0367 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 552.5494 | 0 | 0 | 0 | 87.8984 | 0 | 0 | 640.4478
2446094 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1755 35-04-M01755_A_56382127_56382127 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.01.2023 10:45:18 | 03.01.2023 11:18:16 | 0.54944 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.5716 | 0 | 0 | 0 | 10.5255 | 0 | 0 | 22.097
2446449 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-847 35-01-K00847_911325118_911325118 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.01.2023 22:56:09 | 04.01.2023 00:55:55 | 1.9961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69221
2448236 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1196 35-02-M01196_913786710_913786710 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2023 15:55:44 | 07.01.2023 20:59:42 | 5.0661 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0559
2448090 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-1/42 45-71-M00025_45-71-M00025_74475692 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 10:21:40 | 07.01.2023 18:16:48 | 7.9189 | 0 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 2098.0739 | 0 | 0 | 0 | 1670.4531 | 0 | 0 | 3768.527
2448044 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | OĞLANANASI TR-8 35-22-M00261_35-22-M00261_2350442 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 09:05:17 | 07.01.2023 17:08:36 | 8.0553 | 0 | 130 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 402.8362 | 0 | 30.2161 | 0 | 33.689 | 0 | 0 | 466.7414
2448170 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_ÇAMAVLU M05_79464826 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 13:22:58 | 07.01.2023 15:01:50 | 1.6478 | 0 | 917 | 32 | 32 | 12 | 175 | 1 | 0 | 0 | 238.744 | 26.7576 | 3.5407 | 53.5479 | 151.7338 | 71.6118 | 0 | 545.9359
2448050 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-233 AKARCA KÖK 35-14-L00233_L-47 DENİZKENT SİTESİ L02_72202702 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 09:01:48 | 07.01.2023 14:03:18 | 5.025 | 1 | 3029 | 1 | 2 | 6 | 159 | 1 | 2 | 1.4992 | 3933.5831 | 20.0739 | 0.13309 | 106.3196 | 810.5556 | 129.9397 | 3.0544 | 5005.1586
2448127 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-24 45-80-M00024_SD_56392571_56392571 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 11:31:02 | 07.01.2023 12:13:28 | 0.70722 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.1031 | 0 | 0 | 0 | 4.1798 | 0 | 0 | 55.283
2448319 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-53 45-79-M00053_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2074100 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 19:37:16 | 07.01.2023 20:32:59 | 0.92861 | 0 | 544 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 152.8589 | 0 | 0.10107 | 0 | 18.1243 | 0 | 0 | 171.0844
2448213 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-21/06 (CAMİ) 45-71-M00356_953210199_953210199 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 14:51:00 | 07.01.2023 15:46:59 | 0.93306 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3438
2448348 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261_C C01_79363671 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 21:20:32 | 07.01.2023 23:55:55 | 2.5897 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6621 | 0 | 0 | 0 | 5.2675 | 0 | 0 | 10.9296
2448156 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-19 K25_2061727 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 12:00:00 | 07.01.2023 12:40:27 | 0.67417 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 7 | 86 | 1 | 0 | 0 | 202.4183 | 0 | 0 | 91.4451 | 108.7311 | 89.5027 | 0 | 492.0973
2448302 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-419 35-01-K00419_A_56378204_56378204 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 19:02:22 | 07.01.2023 19:46:16 | 0.73167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.4476 | 0 | 0 | 0 | 0.24253 | 0 | 0 | 20.6902
2448202 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | ALİFAKI TR-1 45-76-L00024_A_56391273_56391273 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 13:59:35 | 07.01.2023 15:20:43 | 1.3522 | 0 | 133 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.0119 | 0 | 0.14497 | 0 | 3.251 | 0 | 0 | 32.4079
2448093 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/99-1 45-83-M00778_B B04_65881945 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 10:31:38 | 07.01.2023 11:42:43 | 1.1847 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 11.6046 | 0 | 0 | 15.5146
2448033 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KEMALPAŞA-2 M23_2308412 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 08:44:33 | 07.01.2023 08:52:38 | 0.13485 | 2 | 4385 | 5 | 5 | 32 | 1860 | 19 | 75 | 0.051382 | 177.6808 | 27.0652 | 0.39195 | 48.1831 | 301.3644 | 184.9652 | 297.5449 | 1037.247
2448265 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-32 35-30-L00032_A_56365528_56365528 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 17:11:52 | 07.01.2023 17:55:27 | 0.72639 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.2256 | 0 | 0 | 0 | 22.9855 | 0 | 0 | 29.2111
2448073 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_953365319_953365319 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 09:31:01 | 07.01.2023 11:26:51 | 1.9306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7565
2448053 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-2 35-31-L00335_C_91225698_91225698 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 09:15:02 | 07.01.2023 17:34:12 | 8.3194 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4886 | 0 | 5.727 | 0 | 0.36225 | 0 | 0 | 8.5778
2448079 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | METAL İŞLERİ TR-7 (KISIK DM-1/TR-15) 35-22-M00107_955290924_955290924 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 09:55:13 | 07.01.2023 12:27:17 | 2.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8472 | 0 | 0 | 2.8472
2448010 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_SARIGÖL-2 M19_2312684 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 05:10:49 | 07.01.2023 05:22:31 | 0.195 | 2 | 8603 | 263 | 981 | 29 | 875 | 0 | 4 | 0.089763 | 314.4324 | 24.9881 | 61.8223 | 25.3588 | 84.4508 | 0 | 2.8041 | 513.9462
2448365 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-10 (M-710) 35-30-M00710__79530019_79530019 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 22:36:07 | 07.01.2023 23:58:41 | 1.3761 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.7671 | 0 | 0 | 0 | 6.5129 | 0 | 0 | 43.28
2448222 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/22 45-83-M00022_45-83-M00022_2349532 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 15:07:33 | 07.01.2023 15:45:46 | 0.63694 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.093246 | 0 | 1.4734 | 0 | 39.0081 | 0 | 0 | 40.5747
2448308 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-2 45-78-M00171__56389117_56389117 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 19:15:58 | 07.01.2023 19:39:35 | 0.39361 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1137
2448345 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_ARVALYA L11_2326934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 21:05:28 | 07.01.2023 21:30:02 | 0.40944 | 3 | 16 | 25 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1.185 | 1.6528 | 5.0427 | 0.35385 | 39.9891 | 0.97481 | 0 | 0 | 49.1982
2448328 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-15 45-80-M00015_A_65513506_65513506 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 19:43:58 | 07.01.2023 21:01:37 | 1.2942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62237 | 0 | 5.6066 | 0 | 0 | 6.229
2448199 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_C_56367338_56367338 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 13:52:01 | 07.01.2023 17:29:30 | 3.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.139 | 0 | 0 | 221.139
2448282 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAPAK TR-3 35-26-M01426_B_76952528_76952528 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 17:57:18 | 07.01.2023 20:25:44 | 2.4739 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3296 | 0 | 1.2865 | 0 | 13.488 | 0 | 0 | 21.1041
2448036 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_KEMALPAŞA-2 GİRİŞ M14_78582607 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 08:52:38 | 07.01.2023 09:20:07 | 0.45806 | 2 | 4391 | 5 | 5 | 28 | 1463 | 13 | 51 | 0.18425 | 618.225 | 90.4718 | 1.3466 | 120.0709 | 776.1107 | 280.4843 | 1031.8857 | 2918.7792
2448245 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2308 35-01-K02308_911966078_911966078 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 16:30:10 | 07.01.2023 23:05:55 | 6.5958 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.8988 | 0 | 0 | 0 | 8.7996 | 0 | 0 | 22.6984
2448096 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_SAĞLIK OCAĞI L13_2314075 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 10:34:40 | 07.01.2023 14:02:42 | 3.4672 | 0 | 1389 | 0 | 5 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 1168.3531 | 0 | 0.82447 | 0 | 717.6109 | 0 | 0.12267 | 1886.9111
2447996 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2308 35-01-K02308_A_56368755_56368755 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 02:04:24 | 07.01.2023 02:52:52 | 0.80778 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.952 | 0 | 0 | 0 | 0.8804 | 0 | 0 | 25.8324
2448242 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1870 35-09-K01870_97741522_97741522 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2023 15:47:44 | 07.01.2023 18:23:42 | 2.5994 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1817 | 0 | 0 | 0 | 4.4004 | 0 | 0 | 7.5822
2448076 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | CEVİZALAN TR-3 35-15-L01018_35-15-L01018_2365057 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 09:43:11 | 07.01.2023 11:54:24 | 2.1869 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1284 | 0 | 1.5159 | 0 | 28.363 | 0 | 0 | 34.0074
2448056 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-104 ZEYTİNALANI 35-19-L00104_ L03_2334676 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 09:16:44 | 07.01.2023 11:59:32 | 2.7133 | 7 | 945 | 0 | 22 | 4 | 54 | 0 | 1 | 322.3788 | 1330.2294 | 0 | 41.9306 | 601.9873 | 117.2408 | 0 | 6.2138 | 2419.9807
2448262 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | AMBARSEKİ KÖYÜ TR-1 35-21-L00105_A_56376926_56376926 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 17:11:29 | 07.01.2023 18:49:02 | 1.6258 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.6981 | 0 | 0 | 0 | 14.166 | 0 | 0 | 20.8641
2448119 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_İTOP M04_2127061 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 11:26:12 | 07.01.2023 11:44:57 | 0.3125 | 0 | 3 | 59 | 72 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.84118 | 11.2407 | 35.5151 | 18.5047 | 0.17119 | 0 | 0 | 66.2729
2448162 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | MEDİ KÖK 35-27-M00425_AKALAN M01_72165947 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 12:57:58 | 07.01.2023 13:30:48 | 0.54722 | 0 | 357 | 1 | 1 | 8 | 33 | 2 | 0 | 0 | 52.5091 | 7.7845 | 2.4646e-05 | 65.8156 | 8.1964 | 68.1695 | 0 | 202.4751
2448039 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-9 45-71-M00386_GENEL KONUTLAR M07_66182420 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 08:56:08 | 07.01.2023 11:59:46 | 3.0606 | 0 | 18 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.0893 | 0 | 1.9082 | 237.1242 | 147.0098 | 0 | 0 | 406.1315
2448062 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2309330 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 09:06:47 | 07.01.2023 12:37:55 | 3.5189 | 4 | 1662 | 4 | 105 | 9 | 74 | 0 | 0 | 187.688 | 1000.1569 | 19.8641 | 83.0904 | 527.5364 | 190.6437 | 0 | 0 | 2008.9796
2448231 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | M-1505 35-08-M01505_35-08-M01505_42016691 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 15:44:17 | 07.01.2023 16:36:43 | 0.87389 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.2379 | 0 | 0 | 0 | 63.0832 | 0 | 0 | 77.3211
2448294 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-1 45-71-M01904_ M04_2334942 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 18:04:00 | 07.01.2023 21:04:39 | 3.0108 | 0 | 181 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 245.6875 | 0 | 0.40627 | 0 | 15.2051 | 0 | 0 | 261.2988
2448191 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/113 45-83-L00113_B_56401340_56401340 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 13:47:44 | 07.01.2023 15:04:07 | 1.2731 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.818 | 0 | 0 | 0 | 20.4806 | 0 | 0 | 45.2986
2448122 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_G KOLU L09_81661206 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 11:22:00 | 07.01.2023 11:59:00 | 0.61667 | 0 | 2357 | 4 | 12 | 21 | 182 | 3 | 0 | 0 | 399.8446 | 1.5016 | 1.3127 | 53.0214 | 168.4983 | 686.8095 | 0 | 1310.9879
2447979 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-554 35-01-K00554_TRAFO K04_42396796 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 00:41:44 | 07.01.2023 01:12:21 | 0.51028 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 73.6194 | 0 | 0 | 0 | 13.7053 | 0 | 1.9855 | 89.3102
2448271 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | DM-8 35-17-M00700_C_83714371_83714371 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 17:35:41 | 07.01.2023 21:04:31 | 3.4806 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 104.1088 | 0 | 0 | 0 | 6.2152 | 0 | 0 | 110.324
2448059 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-766 ASLAN NAKLİYAT 35-02-M00766Ö_ M01_2307016 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 09:21:13 | 07.01.2023 11:50:09 | 2.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2912 | 18.9654 | 0 | 0 | 52.2566
2448065 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/10 (YENİHAL) 45-71-M02120_DM-5/09 M01_66399350 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 09:30:55 | 07.01.2023 11:29:24 | 1.9747 | 0 | 739 | 0 | 14 | 17 | 65 | 0 | 0 | 0 | 365.9606 | 0 | 15.5498 | 431.1873 | 259.1329 | 0 | 0 | 1071.8305
2448205 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1320 35-09-K01320_97817854_97817854 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 14:23:58 | 07.01.2023 16:05:13 | 1.6875 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5751
2448251 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72823458 M13_72823458 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 16:41:27 | 07.01.2023 22:08:12 | 5.4458 | 2 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.1686 | 0 | 18.202 | 0 | 661.2532 | 0 | 0 | 0 | 701.6238
2448291 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | SİNANCILAR KÖYÜ TR-2 35-27-L00260_35-27-L00260_2348021 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 18:24:47 | 07.01.2023 19:11:56 | 0.78583 | 0 | 91 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14.885 | 0 | 0.9375 | 0 | 14.5511 | 0 | 0 | 30.3736
2448337 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 20:23:21 | 07.01.2023 21:27:23 | 1.0672 | 1 | 1428 | 18 | 449 | 14 | 308 | 0 | 1 | 2.0776 | 525.0969 | 50.1735 | 186.8561 | 71.6708 | 164.4422 | 0 | 0.85807 | 1001.1752
2448042 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | GÖRDES TR-14 45-75-M00014_45-75-M00014_2351159 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 09:05:37 | 07.01.2023 16:37:53 | 7.5378 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.0098 | 0 | 5.4734 | 0 | 96.5536 | 0 | 0 | 126.0369
2448288 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-11 35-22-M00167_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035395 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 18:18:38 | 07.01.2023 21:17:33 | 2.9819 | 0 | 36 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54.6142 | 0 | 12.0466 | 0 | 44.3547 | 0 | 0 | 111.0155
2448025 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 07:39:06 | 07.01.2023 07:41:18 | 0.036925 | 2 | 470 | 137 | 20 | 40 | 36 | 1 | 0 | 0.047039 | 3.6994 | 12.0779 | 0.54259 | 3.9937 | 0.73552 | 0.19192 | 0 | 21.2881
2448211 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SART TR-2 45-78-M00171_953253037_953253037 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 14:40:55 | 07.01.2023 19:34:09 | 4.8872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2448268 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CERİTLER TR-5 35-31-L00480_A_72253914_72253914 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 17:26:26 | 07.01.2023 18:47:08 | 1.345 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.419 | 0 | 2.1028 | 0 | 12.9684 | 0 | 0 | 18.4902
2448177 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_KARAAĞAÇLI TR-2 M06_2320971 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 13:22:00 | 07.01.2023 17:47:00 | 4.4167 | 0 | 911 | 11 | 27 | 3 | 108 | 0 | 1 | 0 | 1365.4656 | 8.9819 | 27.2318 | 65.5649 | 315.7868 | 0 | 60.6448 | 1843.6758
2448237 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-288 MENDERES MAH. 35-18-L00288_950447145_950447145 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2023 15:58:22 | 07.01.2023 18:09:22 | 2.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.324
2448028 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2308 35-01-K02308_A_56368755_56368755 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 08:07:01 | 07.01.2023 10:55:19 | 2.805 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 103.5568 | 0 | 0 | 0 | 6.0911 | 0 | 0 | 109.6479
2448051 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-1 45-71-M00001_NARLIBAHÇE M04_2308933 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 09:07:47 | 07.01.2023 11:31:23 | 2.3933 | 0 | 1336 | 0 | 7 | 16 | 201 | 0 | 3 | 0 | 876.316 | 0 | 1.4524 | 737.5619 | 585.2064 | 0 | 77.5676 | 2278.1044
2448071 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_EMİRALEM M03_66582307 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 09:38:38 | 07.01.2023 12:26:23 | 2.7958 | 1 | 2525 | 4 | 333 | 29 | 358 | 6 | 3 | 1.9632 | 2177.8298 | 13.8988 | 147.5142 | 799.0178 | 961.2866 | 1741.4518 | 9.1776 | 5852.1398
2448257 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_D_56394859_56394859 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 16:58:17 | 07.01.2023 18:00:19 | 1.0339 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.6113 | 0 | 0 | 0 | 10.1639 | 0 | 0 | 43.7752
2448114 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_CEVİZALAN L05_67562292 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 11:16:38 | 07.01.2023 12:07:18 | 0.84444 | 0 | 574 | 2 | 115 | 6 | 101 | 1 | 0 | 0 | 80.1037 | 0.58461 | 34.19 | 14.8163 | 52.3667 | 27.1132 | 0 | 209.1745
2448363 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-429 35-01-K00429_910739919_910739919 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 22:35:57 | 08.01.2023 00:43:48 | 2.1308 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2065
2447965 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_SARIGÖL-2 M19_2312684 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 00:14:32 | 07.01.2023 00:28:05 | 0.22583 | 2 | 8603 | 263 | 981 | 29 | 875 | 0 | 4 | 0.11134 | 378.2167 | 25.675 | 52.924 | 28.9712 | 93.259 | 0 | 3.1596 | 582.3168
2448214 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168905 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 14:52:38 | 07.01.2023 15:14:21 | 0.36194 | 3 | 196 | 19 | 237 | 14 | 73 | 4 | 0 | 14.2447 | 40.1497 | 1.8132 | 26.9729 | 34.4284 | 34.729 | 108.9378 | 0 | 261.2756
2448111 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KEMALPAŞA-2 M23_2308412 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 11:14:38 | 07.01.2023 11:44:32 | 0.49836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 396 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2573 | 341.4162 | 317.8626 | 213.4405 | 914.9767
2448134 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-22 35-23-M00022_YENİFOÇA TR-23 M2_76459225 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.01.2023 11:49:30 | 07.01.2023 13:41:57 | 1.8742 | 0 | 291 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.9129 | 0 | 0 | 6.3686 | 11.4512 | 0 | 0 | 99.7327
2448234 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-62 35-16-L00062_953347592_953347592 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 15:58:03 | 07.01.2023 16:58:46 | 1.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0214 | 0 | 0 | 4.0214
2447988 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | SEYREK TR-3 35-28-M00372__78540088_78540088 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 01:22:13 | 07.01.2023 01:58:51 | 0.61056 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1169 | 0 | 0 | 0 | 1.6178 | 0 | 0 | 11.7346
2448343 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-292 (İM-1/TR-2) 35-19-L00292_50031814 D01_50032190 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 20:46:52 | 07.01.2023 21:48:22 | 1.025 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.5405 | 0 | 0 | 0 | 83.7039 | 0 | 0 | 97.2443
2448240 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-4124 35-09-K04124_A_56382025_56382025 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.01.2023 15:01:11 | 07.01.2023 17:24:26 | 2.3875 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 62.3148 | 0 | 0 | 0 | 50.2526 | 0 | 0 | 112.5674
2448074 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3769 35-04-K03769_35-04-K03769_2365110 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.01.2023 09:41:17 | 07.01.2023 13:10:39 | 3.4894 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 900.0945 | 0 | 0 | 0 | 70.7684 | 0 | 0 | 970.8629
2449888 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-193 ESENEVLER 35-18-L00193_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2096333 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 17:52:12 | 11.01.2023 00:45:25 | 6.8869 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 469.8123 | 0 | 0 | 0 | 123.8881 | 0 | 0 | 593.7004
2449739 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_Sarıgöl Tr-4 M21_2076600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:34:54 | 10.01.2023 16:11:10 | 0.60444 | 0 | 1090 | 35 | 284 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 152.6882 | 9.164 | 34.0015 | 2.1436 | 48.0209 | 0 | 2.0234 | 248.0415
2449842 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DM-3/TR-23 45-83-L00483_45-83-L00483_81544794 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 17:14:50 | 10.01.2023 17:37:39 | 0.38028 | 0 | 318 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.9518 | 0 | 0.18741 | 0 | 2.6073 | 0 | 0 | 32.7465
2449533 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-44 (DM-5/TR-12) ALPKENT 35-26-M00044_TR-46 M03_50241717 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2023 12:52:13 | 10.01.2023 14:51:06 | 1.9814 | 0 | 1411 | 0 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 795.0427 | 0 | 0 | 45.803 | 335.1694 | 0 | 0 | 1176.015
2450197 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BAŞKÖY TR-1 35-29-L00229_A_91260998_91260998 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 23:31:47 | 11.01.2023 01:38:02 | 2.1042 | 0 | 61 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.809 | 0 | 4.3828 | 0 | 4.8838 | 0 | 0 | 38.0756
2449679 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | ATAKENT DM (M-2214) 35-09-M02214_ATAKENT-2 M06_2046714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:03:18 | 10.01.2023 16:07:58 | 1.0778 | 0 | 5177 | 0 | 0 | 2 | 291 | 0 | 0 | 0 | 2355.1531 | 0 | 0 | 52.8764 | 848.1881 | 0 | 0 | 3256.2176
2449556 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | CABARLAR TR-1 45-75-M00115_45-75-M00115_2352122 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 13:23:50 | 10.01.2023 15:53:08 | 2.4883 | 0 | 26 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9026 | 0 | 9.9594 | 0 | 25.4254 | 0 | 0 | 45.2874
2449702 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | KONURCA TR-1 45-77-M00108_B_91457412_91457412 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:12:07 | 10.01.2023 15:56:59 | 0.74778 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82119
2450097 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-228 35-07-K00228_97516253_97516253 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 21:10:09 | 10.01.2023 22:44:16 | 1.5686 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3345 | 0 | 0.53522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8697
2449765 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_HatBaşıAyırıcı_53138747 M07_53138747 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:02:08 | 10.01.2023 18:05:05 | 2.0492 | 0 | 45 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.9499 | 0 | 1.0933 | 0 | 23.3714 | 0 | 0 | 57.4146
2450051 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TOPUZ DAMLARI TR-1 45-77-M00114_B_56400783_56400783 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 20:13:41 | 10.01.2023 20:37:00 | 0.38861 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44471
2449905 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-36 35-15-L00230_B_56406854_56406854 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:08:47 | 10.01.2023 18:25:39 | 0.28111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21581 | 0 | 0.46392 | 0 | 0 | 0.67973
2450011 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOMBAYLI BAHÇELER TR-3 45-78-M00277_953282625_953282625 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 19:37:33 | 10.01.2023 22:12:08 | 2.5764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46903
2449370 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-29 35-23-M00029_B_56365455_56365455 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 08:50:14 | 10.01.2023 09:33:04 | 0.71389 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.8483 | 0 | 0 | 0 | 1.7699 | 0 | 0 | 19.6182
2449473 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/13-A 45-71-M01922_953208886_953208886 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 11:32:14 | 10.01.2023 14:08:49 | 2.6097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50223
2450114 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ AZMAK MEVKİ L03_2324753 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:10:48 | 10.01.2023 22:41:08 | 4.5056 | 2 | 123 | 1 | 186 | 1 | 43 | 0 | 0 | 100.8919 | 385.5088 | 8.3974 | 416.8696 | 114.8481 | 166.9463 | 0 | 0 | 1193.4621
2449450 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SELENDİ TR-13 45-81-M00013_D D02_66019532 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.01.2023 10:57:40 | 10.01.2023 17:25:00 | 6.4556 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.5962 | 0 | 0 | 0 | 17.7761 | 0 | 0 | 71.3723
2449430 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-272 35-18-L00272_9370706 f1b_5948318 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 10:15:54 | 10.01.2023 12:41:54 | 2.4333 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.2444 | 0 | 0 | 0 | 5.3213 | 0 | 0 | 19.5657
2449928 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SARISU TR-1 35-31-L00078_C_91435185_91435185 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:28:50 | 10.01.2023 20:59:17 | 2.5075 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6689 | 0 | 0.37469 | 0 | 0.15349 | 0 | 0 | 2.1971
2449971 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | VİLLAKENT TR-1 35-28-M00391_DAĞITIM TRAFO VİLLAKENT TR-1 M01_66513859 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:47:15 | 10.01.2023 23:09:03 | 4.3633 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 306.6245 | 0 | 0 | 0 | 49.1569 | 0 | 0 | 355.7814
2449948 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 23:17:00 | 11.01.2023 00:44:10 | 1.4528 | 0 | 987 | 1 | 11 | 16 | 125 | 0 | 0 | 0 | 187.041 | 0.7602 | 5.3181 | 148.216 | 36.3184 | 0 | 0 | 377.6537
2449407 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/30 45-72-M00030_A_56393269_56393269 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 09:36:19 | 10.01.2023 10:18:36 | 0.70472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3413 | 0 | 0 | 2.3413
2449550 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/52 45-72-L00052_A_91289229_91289229 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 13:15:28 | 10.01.2023 14:13:16 | 0.96333 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0318 | 0 | 2.4983 | 0 | 15.7354 | 0 | 0 | 22.2655
2450177 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBAŞI-5 35-26-L00332_956611910_956611910 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 22:57:12 | 10.01.2023 23:38:50 | 0.69389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15907 | 0 | 0 | 0.15907
2449885 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-515 OVACIK 35-18-L00515_ H_49093104 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:57:10 | 10.01.2023 22:20:18 | 5.3856 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9266 | 0 | 54.1377 | 0 | 1.5101 | 0 | 0 | 59.5744
2450134 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-10 ( ALİ ÇOK SULAMA GRUBU ) 35-27-M00010_47999862_56399852_56399852 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 21:44:55 | 11.01.2023 02:54:39 | 5.1622 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0116
2449493 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÖRECE M-1130 35-22-M00187_35-22-M00187_72142276 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 12:06:38 | 10.01.2023 12:40:02 | 0.55667 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.1701 | 0 | 0.062749 | 0 | 13.1882 | 0 | 0 | 25.4211
2450034 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1112 35-03-K01112_A_56377105_56377105 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 19:44:43 | 10.01.2023 21:25:46 | 1.6842 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.5329 | 0 | 0 | 0 | 9.6515 | 0 | 0 | 43.1844
2449605 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_ESKİ PAMUCAK (HAVAALANI) L09_2326932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 14:02:11 | 10.01.2023 14:37:38 | 0.59083 | 3 | 12 | 14 | 18 | 3 | 61 | 1 | 0 | 0.71784 | 1.3862 | 2.0599 | 1.2137 | 3.4248 | 53.3067 | 19.8757 | 0 | 81.9847
2449559 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-215 35-04-K00215_35-04-K00215_2372147 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 13:28:26 | 10.01.2023 15:01:53 | 1.5575 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | 471.9032 | 0 | 0 | 0 | 141.9809 | 0 | 51.2576 | 665.1418
2449436 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_HatBaşıAyırıcı_53136718 M06_53136718 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 10:25:52 | 10.01.2023 11:17:50 | 0.86611 | 0 | 124 | 2 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.2339 | 3.8012 | 0.4921 | 0 | 1.4024 | 0 | 0 | 22.9297
2450146 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE ŞEHİR-4 L21_2312362 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 22:12:15 | 10.01.2023 22:44:12 | 0.5325 | 0 | 5706 | 0 | 19 | 2 | 847 | 0 | 6 | 0 | 695.5 | 0 | 1.4983 | 4.2849 | 220.1903 | 0 | 15.2974 | 936.7707
2449751 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1734 35-03-K01734_TRAFO K03_41948210 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:45:42 | 10.01.2023 16:23:11 | 0.62472 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 70.047 | 0 | 0 | 0 | 62.4644 | 0 | 81.1572 | 213.6686
2449705 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SALİHLİ BİOKÜTLE YAKITLI ENERJİ SANTRALİ KÖK 45-78-M01333_HatBaşıAyırıcı_53139526 M02_53139526 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:16:01 | 10.01.2023 15:44:03 | 0.46722 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3678 | 1.4017 | 0.20641 | 0.98352 | 0 | 0 | 5.9594
2449622 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HAMZABEYLİ TR-4 45-71-M01774_45-71-M01774_2368271 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 14:13:04 | 10.01.2023 15:50:53 | 1.6303 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5503 | 0 | 8.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7664
2449668 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-55 35-16-L00055_35-16-L00055_71984719 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 14:55:31 | 10.01.2023 15:52:58 | 0.9575 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66.2866 | 0 | 0 | 0 | 14.5213 | 0 | 0 | 80.8079
2450060 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 20:24:37 | 11.01.2023 01:00:07 | 4.5917 | 7 | 1125 | 195 | 83 | 42 | 98 | 0 | 0 | 9.1622 | 870.0084 | 1124.6165 | 92.0065 | 440.4661 | 172.9163 | 0 | 0 | 2709.1759
2449565 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | POYRAZ KÖK 45-78-M00651_POYRAZ MERKEZ-BOZAĞAÇ M03_2307304 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 13:31:40 | 10.01.2023 13:58:43 | 0.45083 | 0 | 326 | 16 | 62 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15.141 | 4.5476 | 1.9649 | 4.4596 | 3.3467 | 0 | 0 | 29.4598
2450186 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1901 OĞLANANASI TR-11 35-22-M00644_955285750_955285750 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 23:13:02 | 11.01.2023 01:59:31 | 2.7747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05387
2450043 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1116 35-04-K01116_99320338_99320338 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 20:04:30 | 10.01.2023 22:37:21 | 2.5475 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1514
2449808 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | TIRAZLAR TR-2 45-79-M00077_45-79-M00077_2367052 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:44:45 | 10.01.2023 18:44:50 | 2.0014 | 0 | 132 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.6778 | 0 | 1.13 | 0 | 3.7547 | 0 | 0 | 51.5625
2449476 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1850 ÇİÇEKLİ TR-1 35-02-M01850_A_56375572_56375572 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 11:31:57 | 10.01.2023 13:25:24 | 1.8908 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.002 | 0 | 0.43727 | 0 | 5.3838 | 0 | 0 | 27.8231
2449831 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ALEMŞAHLI TR-4 HİSAR 45-79-M00454_B_56387816_56387816 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 17:02:59 | 10.01.2023 17:40:15 | 0.62111 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43378 | 0 | 0.12257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55635
2449353 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2530 35-02-K02530_912477772_912477772 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 07:38:24 | 10.01.2023 11:12:02 | 3.5606 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2543
2449502 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077__78917798_78917798 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 12:21:48 | 10.01.2023 13:29:08 | 1.1222 | 0 | 74 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.3495 | 0 | 5.3907 | 0 | 18.3418 | 0 | 0 | 81.082
2450166 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_45-79-M00121_2367426 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 22:41:57 | 11.01.2023 01:43:20 | 3.0231 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4223 | 0 | 3.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.242
2449333 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_TR-A M12_2314067 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2023 03:07:12 | 10.01.2023 03:20:08 | 0.21556 | 10 | 33210 | 200 | 1800 | 87 | 5689 | 26 | 11 | 0.54154 | 1602.5217 | 212.2911 | 89.0972 | 220.7056 | 664.3908 | 336.2664 | 23.5218 | 3149.3362
2449433 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DM-4/TR-25 35-22-M00082_35-22-M00082_2347849 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 10:20:04 | 10.01.2023 10:40:42 | 0.34389 | 0 | 137 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 13.2959 | 0 | 0.1223 | 0 | 8.573 | 0 | 2.6217 | 24.613
2450037 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YUKARI AKTEPE KÖYÜ TR-1 35-32-L00073_C_65513132_65513132 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 19:57:33 | 10.01.2023 21:43:59 | 1.7739 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0269 | 0 | 0 | 0 | 0.046466 | 0 | 0 | 2.0734
2449894 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-2088 35-09-M02088_M-250 M04_75653672 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 17:52:00 | 10.01.2023 19:29:00 | 1.6167 | 1 | 726 | 0 | 0 | 14 | 134 | 5 | 1 | 29.9882 | 634.9706 | 0 | 0 | 536.4384 | 376.7295 | 122.2124 | 7.8121 | 1708.1513
2449645 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3540 35-01-K03540_911107455_911107455 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 14:35:56 | 10.01.2023 17:58:36 | 3.3778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5748
2449788 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BADEMLİ TR-13 35-15-L01049_35-15-L01049_2361314 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:27:34 | 10.01.2023 21:08:05 | 4.6753 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.2439 | 0 | 0 | 0 | 7.1486 | 0 | 0 | 26.3924
2449771 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLE KÖK M07_50066610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:10:31 | 10.01.2023 16:51:27 | 0.68222 | 5 | 1584 | 34 | 331 | 19 | 277 | 0 | 0 | 12.5547 | 258.5691 | 74.1005 | 81.2771 | 57.4593 | 156.3352 | 0 | 0 | 640.296
2449439 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_ASARLIK TR-16(DM-1/5) M04_66531978 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 10:37:04 | 10.01.2023 11:12:00 | 0.58222 | 0 | 4562 | 0 | 0 | 1 | 362 | 0 | 1 | 0 | 897.3671 | 0 | 0 | 5.0785 | 301.4593 | 0 | 0 | 1203.9049
2450080 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ASARLIK TR-18 35-28-M00171_6859787 a2_5829484 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 20:38:49 | 10.01.2023 23:05:05 | 2.4378 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.6627 | 0 | 0 | 0 | 13.9364 | 0 | 0 | 60.5991
2450126 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_72291214 M13_72291214 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 21:42:57 | 10.01.2023 21:44:47 | 0.030556 | 1 | 811 | 1 | 13 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0.012531 | 3.2679 | 0 | 0.027495 | 0.38541 | 0.85763 | 0 | 0 | 4.5509
2449794 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-25 35-14-L00025_956653495_956653495 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:47:01 | 10.01.2023 18:34:46 | 2.7958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083421
2449602 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1690 35-01-M01690_35-01-M01690_2375621 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 14:03:47 | 10.01.2023 14:30:07 | 0.43889 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 1.1526 | 0 | 0 | 0 | 90.5396 | 0 | 2.7837 | 94.4759
2449725 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-231 35-18-L00231_6123703 a1b_5957412 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:25:14 | 11.01.2023 00:34:08 | 9.1483 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.8792 | 0 | 0 | 0 | 72.5044 | 0 | 0 | 129.3836
2450203 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_HatBaşıAyırıcı_53139425 M06_53139425 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 23:48:37 | 11.01.2023 02:17:12 | 2.4764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2008 | 0 | 2.3451 | 0 | 0 | 9.5459
2449871 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-821 35-03-K00821_910074920_910074920 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 17:42:17 | 10.01.2023 20:48:58 | 3.1114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90867
2450063 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | GÖKÇEÖREN TR-3 45-77-M00032_B_56386069_56386069 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 20:23:07 | 11.01.2023 03:56:51 | 7.5622 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.6978 | 0 | 0 | 0 | 0.28837 | 0 | 0 | 67.9861
2449708 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_MAHMUTLAR L02_2324401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 15:04:01 | 10.01.2023 15:33:24 | 0.48972 | 0 | 491 | 35 | 103 | 13 | 98 | 1 | 0 | 0 | 72.463 | 53.7217 | 30.6074 | 24.0796 | 41.2584 | 21.7221 | 0 | 243.8521
2449376 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-222 35-01-K00222_TRAFO-1 K04_42346234 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.01.2023 09:01:47 | 10.01.2023 13:25:08 | 4.3892 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 599.1288 | 0 | 0 | 0 | 600.6786 | 0 | 0 | 1199.8074
2449917 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-178 35-18-L00178_A_91399818_91399818 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:09:09 | 11.01.2023 03:49:08 | 9.6664 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 156.2597 | 0 | 0 | 0 | 177.5056 | 0 | 0 | 333.7653
2449957 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | UMMANDERESİ TR-1 45-75-M00075_B_56397907_56397907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:45:40 | 10.01.2023 20:31:16 | 1.76 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0.010101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6141
2449522 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-1 M06_2053523 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 12:45:58 | 10.01.2023 12:58:00 | 0.20056 | 10 | 191 | 9 | 29 | 17 | 61 | 1 | 0 | 7.6828 | 25.3713 | 1.9351 | 6.484 | 75.2011 | 40.6393 | 5.5362 | 0 | 162.8497
2449854 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-1 (DOĞANBEY-1 H.H. 477 SOL DEVRE) M15_49833960 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 17:24:41 | 10.01.2023 17:45:22 | 0.34472 | 0 | 940 | 2 | 330 | 8 | 91 | 0 | 1 | 0 | 89.0808 | 0.23864 | 23.3285 | 4.66 | 38.5148 | 0 | 4.6555 | 160.4782
2450189 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1820 35-01-K01820_913182187_913182187 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 16:42:59 | 11.01.2023 00:08:46 | 7.4297 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.864 | 0 | 0 | 0 | 15.0942 | 0 | 0 | 37.9582
2449336 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_ALTAY K14_2309380 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 03:58:00 | 10.01.2023 04:01:39 | 0.060833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0645 | 0 | 0 | 0 | 3.0645
2449897 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-3 DAMLAR MAH. 45-86-M00003_TR-31 M02_84596481 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 18:04:01 | 10.01.2023 18:44:33 | 0.67556 | 0 | 81 | 2 | 37 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.6214 | 1.6181 | 2.5591 | 0 | 5.7537 | 1.1834 | 0 | 17.7356
2449456 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1303 35-03-M01303_A_60984247_60984247 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.01.2023 11:03:07 | 10.01.2023 11:54:16 | 0.8525 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14.9693 | 0 | 0.0013312 | 0 | 47.2301 | 0 | 0 | 62.2007
2450926 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_953360102_953360102 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 17:05:13 | 11.01.2023 23:45:25 | 6.67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8508
2450671 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-1 35-17-M00361_B_60982276_60982276 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 12:17:32 | 11.01.2023 13:20:49 | 1.0547 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2469 | 0 | 0 | 0 | 22.6677 | 0 | 0 | 26.9146
2450279 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/96 45-83-M00783__72372915_72372915 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.01.2023 07:01:47 | 11.01.2023 07:53:56 | 0.86917 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.6351 | 0 | 0 | 0 | 22.0174 | 0 | 0 | 51.6524
2451407 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-3 35-27-L00003_D_56355953_56355953 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 13:30:07 | 12.01.2023 14:51:39 | 1.3589 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 73.4128 | 0 | 0 | 0 | 28.6159 | 0 | 4.2897 | 106.3184
2451476 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-11 45-72-M00276_A_56393198_56393198 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 14:57:45 | 12.01.2023 17:53:48 | 2.9342 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2212 | 0 | 0.048539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2697
2451330 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-106 İHSANİYE 35-14-L00106_956660870_956660870 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 11:28:15 | 12.01.2023 14:35:40 | 3.1236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1721
2451390 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | M-2543 35-02-M02543_DAĞITIM TRAFOSU M12_73560335 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2023 13:00:20 | 12.01.2023 15:25:25 | 2.4181 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.2686 | 0 | 0 | 0 | 0.045287 | 0 | 0 | 90.3139
2451284 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ESKİ ZEYTİN OVA L06_2308263 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 10:23:08 | 12.01.2023 10:43:57 | 0.34694 | 3 | 179 | 123 | 302 | 10 | 36 | 4 | 2 | 0.1147 | 11.4337 | 9.3682 | 10.2679 | 27.9071 | 18.784 | 262.9698 | 72.4214 | 413.2667
2451639 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_NOHUT GÖLÜ(KÖY SULAMA) M01_72111630 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 17:39:36 | 12.01.2023 18:42:24 | 1.0467 | 0 | 0 | 16 | 72 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4786 | 129.2862 | 0.1233 | 6.1036 | 0 | 0 | 151.9917
2451244 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-288 MENDERES MAH. 35-18-L00288_950447634_950447634 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2023 09:41:51 | 12.01.2023 18:05:09 | 8.3883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5021
2451144 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_KURŞUNLU L03_2327777 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2023 06:20:59 | 12.01.2023 06:36:49 | 0.26389 | 2 | 4 | 6 | 9 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0.23531 | 0.0065055 | 0.54662 | 0.67953 | 30.5163 | 4.8265 | 2.8536 | 0 | 39.6644
2451138 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-609 35-02-K00609_913114853_913114853 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 05:46:10 | 12.01.2023 06:57:25 | 1.1875 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6692 | 0 | 0 | 0 | 1.2469 | 0 | 0 | 6.9161
2451725 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ÜÇPINAR M08_72249133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 22:44:00 | 12.01.2023 23:39:00 | 0.91667 | 0 | 546 | 1 | 70 | 3 | 122 | 1 | 0 | 0 | 118.3654 | 11.4294 | 10.0691 | 3.5277 | 54.9818 | 12.5696 | 0 | 210.943
2451393 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-151 35-16-L00151_B_91095773_91095773 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 13:03:38 | 12.01.2023 15:49:00 | 2.7561 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92.9909 | 0 | 0 | 0 | 8.4021 | 0 | 0 | 101.393
2451327 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ARİF ÇÜRÜKÇÜ ÖZEL TR 35-26-L00386Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039637 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 11:25:40 | 12.01.2023 13:03:11 | 1.6253 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3249 | 0 | 0.34994 | 0 | 0 | 0 | 1.6748
2451699 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_DAĞITIM TRF DM-12/1 M010_65917917 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 18:50:00 | 12.01.2023 21:17:56 | 2.4656 | 0 | 715 | 0 | 9 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 835.5334 | 0 | 2.7822 | 0 | 358.2069 | 0 | 0 | 1196.5225
2451221 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_GÖZSÜZLER L11_72378549 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2023 09:15:36 | 12.01.2023 17:14:31 | 7.9819 | 0 | 96 | 0 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 576.1084 | 0 | 52.198 | 1603.8707 | 16.7152 | 436.1097 | 0 | 2685.0019
2451307 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11(M-711) 35-30-M00711_955297091_955297091 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 10:49:55 | 12.01.2023 12:40:54 | 1.8497 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0794
2451456 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | EYKO TR-6 35-30-M00032_42973545_56370143_56370143 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 14:30:43 | 12.01.2023 15:14:34 | 0.73083 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.37462 | 0 | 0 | 0 | 4.6026 | 0 | 0 | 4.9772
2451742 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | SULTANİYE KÖYÜ TR-1 35-13-L00080_A_56356826_56356826 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 21:51:04 | 12.01.2023 23:39:33 | 1.8081 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0744
2451642 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_95001432412_95001432412 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 17:38:18 | 12.01.2023 19:28:42 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9489 | 0 | 0 | 2.9489
2451596 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HACIALİLER OKUL YANI 45-73-M00734_A_91133089_91133089 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 17:08:55 | 12.01.2023 19:27:12 | 2.3047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49471 | 0 | 3.8035 | 0 | 0 | 4.2982
2451496 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_A_91357742_91357742 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 15:22:29 | 12.01.2023 16:12:29 | 0.83333 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.4024 | 0 | 0 | 0 | 1.6292 | 0 | 0 | 20.0315
2451636 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1740 BELENBAŞI 35-03-M01740_B_90965429_90965429 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 17:35:09 | 12.01.2023 19:05:05 | 1.4989 | 0 | 43 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.0498 | 0 | 5.7195 | 0 | 5.0532 | 0 | 0 | 22.8226
2451782 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2793 35-01-M02793_910802787_910802787 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 23:46:10 | 13.01.2023 01:28:54 | 1.7122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7944
2451287 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-4/1 45-71-M02426_964207839_964207839 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 10:24:34 | 12.01.2023 14:31:31 | 4.1158 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8771 | 0 | 0 | 0 | 2.2418 | 0 | 0 | 10.1188
2451387 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEDERE TR-2 35-21-L00125_953359490_953359490 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 12:53:13 | 12.01.2023 14:05:51 | 1.2106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032619
2451347 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YENİCEKÖY TR-5 35-15-L00423_35-15-L00423_2365586 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 11:47:11 | 12.01.2023 12:27:49 | 0.67722 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.48668 | 0 | 7.8643 | 0 | 9.0997 | 0 | 0 | 17.4506
2451373 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3067 35-07-K03067_97582745_97582745 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 12:26:32 | 12.01.2023 14:52:24 | 2.4311 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4553
2451745 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-73 45-78-M00073_953301569_953301569 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 21:51:59 | 12.01.2023 22:41:51 | 0.83111 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8396 | 0 | 0 | 0 | 0.87061 | 0 | 0 | 4.7102
2451410 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4566 35-02-K04566_C_56382745_56382745 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 13:33:42 | 12.01.2023 14:09:27 | 0.59583 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.1595 | 0 | 0 | 0 | 7.9242 | 0 | 0 | 30.0837
2451161 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_956698830_956698830 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 08:27:14 | 12.01.2023 12:11:00 | 3.7294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3457
2451267 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | GÖKÇEN İM 35-29-A00004_HatBaşıAyırıcı_53138852 L15_53138852 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 10:07:55 | 12.01.2023 11:31:05 | 1.3861 | 0 | 924 | 1 | 35 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 308.9669 | 0.56872 | 49.4332 | 0 | 299.8593 | 0 | 0 | 658.8282
2451118 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4133 35-04-K04133_99983712_99983712 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 01:25:57 | 12.01.2023 03:17:46 | 1.8636 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7257 | 0 | 0 | 0 | 0.1196 | 0 | 0 | 2.8453
2451668 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-5 35-21-L00146_H_56376596_56376596 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 18:30:02 | 12.01.2023 20:40:22 | 2.1722 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1255
2451336 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-11 35-28-L00011_953379816_953379816 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 11:34:25 | 12.01.2023 13:31:14 | 1.9469 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5853
2451691 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | KATIRALAN TR-1 35-30-M00160_C_90960620_90960620 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 19:07:56 | 12.01.2023 20:05:46 | 0.96389 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4952 | 0 | 0 | 0 | 0.13537 | 0 | 0 | 3.6306
2451150 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRECE M-352 35-22-M00352_955259041_955259041 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 07:33:17 | 12.01.2023 09:44:19 | 2.1839 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9193
2451127 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİRGİ TR-7 35-15-L00264_950392119_950392119 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 02:20:59 | 12.01.2023 04:09:12 | 1.8036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2451104 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4121 35-04-K04121_35-04-K04121_2376322 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.01.2023 00:08:29 | 12.01.2023 00:43:40 | 0.58639 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 80.1819 | 0 | 0 | 0 | 10.0404 | 0 | 0 | 90.2222
2451522 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BONCUKLU TR-1 45-82-M00202_945548877_945548877 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 15:48:57 | 12.01.2023 18:18:09 | 2.4867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39635
2451628 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-9 35-17-M00209_A_91183242_91183242 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 17:37:34 | 12.01.2023 18:36:00 | 0.97389 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.4091 | 0 | 0 | 0 | 5.878 | 0 | 0 | 27.2871
2451296 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SULTAN YAYLASI TR-1 45-71-M01766_A_56391994_56391994 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 10:33:48 | 12.01.2023 19:14:58 | 8.6861 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1331 | 0 | 0.040968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1741
2451582 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | HİSARLIK YUVALI TR-3 35-29-L00211_35-29-L00211_2371213 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 16:57:30 | 12.01.2023 17:37:42 | 0.67 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.6954 | 0 | 0.43013 | 0 | 1.4149 | 0 | 0 | 5.5404
2451190 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OVAKENT TR-6 35-15-L00586_35-15-L00586_2366044 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2023 09:02:20 | 12.01.2023 17:38:39 | 8.6053 | 0 | 20 | 0 | 37 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 76.9964 | 0 | 150.4915 | 0 | 71.7677 | 0 | 0 | 299.2557
2451419 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_956688084_956688084 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 13:41:24 | 12.01.2023 14:33:44 | 0.87222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6624 | 0 | 0 | 2.6624
2451748 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-9 35-28-M00766_953393266_953393266 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 21:47:29 | 12.01.2023 22:56:52 | 1.1564 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5702 | 0 | 0 | 0 | 1.2137 | 0 | 0 | 4.7839
2451250 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI DM 35-15-M00254_KAYMAKÇI ŞEHİR M04_66813613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 09:51:11 | 12.01.2023 10:17:09 | 0.43278 | 0 | 1547 | 0 | 96 | 1 | 358 | 0 | 0 | 0 | 145.8721 | 0 | 16.2128 | 0.89808 | 119.3795 | 0 | 0 | 282.3624
2451107 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-1302 M05_47553619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 00:16:33 | 12.01.2023 01:13:49 | 0.95444 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 270.974 | 0 | 0 | 0 | 19.259 | 0 | 0 | 290.233
2451376 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/104 45-83-L00104_C_91115734_91115734 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 12:29:12 | 12.01.2023 14:01:38 | 1.5406 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 112.0491 | 0 | 0 | 0 | 16.0725 | 0 | 0 | 128.1216
2451270 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YAŞAR ÖZLÜ 35-26-L00078_A_91127295_91127295 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 09:58:38 | 12.01.2023 11:43:04 | 1.7406 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6366 | 0 | 33.3493 | 0 | 0 | 37.9859
2451213 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1982 35-09-M01982_TRAFO M03_45203984 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2023 09:01:25 | 12.01.2023 12:30:33 | 3.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6695 | 0 | 0 | 51.6695
2451124 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-469 35-18-L00469_11133609_56357314_56357314 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 02:07:09 | 12.01.2023 02:53:14 | 0.76806 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2129 | 0 | 0 | 0 | 2.6895 | 0 | 0 | 8.9023
2451147 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-8 35-15-L00644_D_56371407_56371407 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 07:17:51 | 12.01.2023 10:42:07 | 3.4044 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6248 | 0 | 13.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0755
2451671 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_A_91357742_91357742 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 18:36:35 | 12.01.2023 19:44:02 | 1.1242 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.5208 | 0 | 0 | 0 | 1.7266 | 0 | 0 | 29.2474
2451688 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | ÇERKEZ HAMİDİYE TR-1 45-82-M00259_45-82-M00259_2372062 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 18:57:31 | 12.01.2023 19:34:24 | 0.61472 | 0 | 178 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.7985 | 0 | 0.27075 | 0 | 3.3029 | 0 | 0 | 22.3722
2451588 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-54 35-15-M00054_35-15-M00054_66712463 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 17:01:40 | 12.01.2023 17:18:55 | 0.2875 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.7335 | 0 | 0 | 0 | 4.815 | 0 | 0 | 45.5485
2451230 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256928 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2023 09:32:11 | 12.01.2023 19:21:56 | 9.8292 | 7 | 1387 | 27 | 20 | 22 | 113 | 1 | 0 | 15.9002 | 1845.7808 | 1458.8194 | 44.9449 | 1110.7364 | 619.9211 | 1723.0747 | 0 | 6819.1775
2451422 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/4 35-18-L00579_950454616_950454616 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 13:42:22 | 12.01.2023 21:50:57 | 8.1431 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5869
2451130 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 03:18:03 | 12.01.2023 09:40:30 | 6.3742 | 3 | 736 | 5 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 389.282 | 719.2047 | 141.3191 | 0 | 1554.5543 | 190.6979 | 33.6049 | 0 | 3028.6629
2451651 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PANCAR TR-1 35-26-M00892_956604020_956604020 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 18:06:05 | 12.01.2023 21:00:37 | 2.9089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93654
2451316 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/107 (İBRAHİMCİ KÖK) 45-83-L00107_955140569_955140569 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 11:14:44 | 12.01.2023 11:46:29 | 0.52917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49573
2451608 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞHACIYUSUF TR-4 45-73-M01228_95000650310_95000650310 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 17:16:49 | 12.01.2023 21:22:26 | 4.0936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30387
2451219 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-3 35-31-L00336_D_91225762_91225762 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2023 09:19:34 | 12.01.2023 18:30:37 | 9.1842 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1373 | 0 | 1.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4717
2451405 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_L-241 (ESKİ34) L02_72078966 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.01.2023 13:29:23 | 12.01.2023 16:09:56 | 2.6758 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 316.9805 | 0 | 0 | 0 | 2036.3465 | 0 | 0 | 2353.3269
2451528 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3723 35-04-K03723_99117627_99117627 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 15:50:30 | 12.01.2023 17:58:52 | 2.1394 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5941
2451737 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-89 35-17-M00089__56355270_56355270 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 21:38:32 | 12.01.2023 22:48:45 | 1.1703 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9833
2451173 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256965 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 08:42:00 | 12.01.2023 09:56:04 | 1.2344 | 1 | 597 | 3 | 4 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0.30973 | 90.5325 | 3.0884 | 3.0226 | 23.716 | 45.7319 | 0 | 0 | 166.4011
2451428 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-34 35-26-M00034__56360776_56360776 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 13:53:21 | 12.01.2023 15:11:31 | 1.3028 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 92.1836 | 0 | 0 | 0 | 106.8578 | 0 | 0 | 199.0414
2480788 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_KARAOĞLANLI M07_72237420 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 15:17:00 | 12.01.2023 20:08:00 | 4.85 | 18 | 4057 | 626 | 394 | 68 | 477 | 12 | 1 | 25.139 | 4520.5839 | 1539.6972 | 516.1423 | 5137.5673 | 1510.3238 | 4182.4224 | 8.289 | 17440.1649
2451451 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1247 35-01-K01247_911870496_911870496 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 14:21:08 | 12.01.2023 16:52:36 | 2.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8078 | 0 | 0 | 1.8078
2451720 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_C_60983929_60983929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.01.2023 20:02:56 | 12.01.2023 22:05:28 | 2.0422 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81.3752 | 0 | 0 | 0 | 1.3709 | 0 | 0 | 82.7461
2451832 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2927 35-03-M02927_ H_82407895 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 08:08:56 | 13.01.2023 10:58:44 | 2.83 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.7421 | 0 | 0 | 0 | 0.47158 | 0 | 0 | 15.2137
2451842 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAOĞLANLI TR-3 45-71-M00567_953212140_953212140 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 08:53:04 | 13.01.2023 14:38:20 | 5.7544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59929
2451847 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139703 M04_53139703 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2023 08:59:24 | 13.01.2023 17:52:32 | 8.8856 | 0 | 248 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 438.16 | 0 | 7.8673 | 0 | 64.2486 | 0 | 0 | 510.276
2451850 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1765 35-02-M01765_M-531/2 M03_66096630 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2023 09:04:15 | 13.01.2023 16:01:00 | 6.9458 | 0 | 933 | 0 | 2 | 13 | 84 | 5 | 0 | 0 | 2689.3521 | 0 | 0.15525 | 1117.4107 | 985.2561 | 2433.9983 | 0 | 7226.1724
2451851 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M06_83813233 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2023 08:58:22 | 13.01.2023 10:33:08 | 1.5794 | 2 | 231 | 93 | 185 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0.53587 | 51.4719 | 101.5967 | 119.4851 | 10.7 | 25.5221 | 0 | 0 | 309.3117
2451854 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2318414 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2023 09:02:39 | 13.01.2023 16:30:45 | 7.4683 | 0 | 514 | 56 | 121 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 538.6042 | 285.8243 | 513.5513 | 110.8494 | 130.0598 | 0 | 0 | 1578.889
2451856 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-2816 35-10-K02816_35-10-K02816_47771820 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2023 09:03:44 | 13.01.2023 13:06:56 | 4.0533 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 53.6861 | 0 | 0.012584 | 0 | 131.9435 | 0 | 627.1964 | 812.8386
2451857 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-116 35-15-M00116_950363872_950363872 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 09:03:53 | 13.01.2023 10:52:24 | 1.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4688 | 0 | 0 | 3.4688
2451861 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_ARPALIK KÖK-1 M03_2099100 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 09:06:09 | 13.01.2023 11:50:46 | 2.7436 | 5 | 384 | 295 | 337 | 23 | 70 | 1 | 0 | 3.3811 | 161.9763 | 557.7659 | 334.0891 | 37.8483 | 141.6387 | 480.9445 | 0 | 1717.6441
2451864 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-300 L17_2307548 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2023 09:04:28 | 13.01.2023 14:06:00 | 5.0256 | 3 | 531 | 8 | 30 | 22 | 170 | 0 | 0 | 2.191 | 1990.7549 | 1078.2199 | 98.5594 | 5235.2828 | 3410.4889 | 0 | 0 | 11815.4968
2451870 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/86 45-83-L00086_DAHİLİ TRAFO L03_83863882 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2023 09:15:14 | 13.01.2023 09:38:37 | 0.38972 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 1 | 0 | 67.7685 | 0 | 0 | 0 | 44.6177 | 0 | 4.7882 | 117.1743
2451873 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇİLE KÖYÜ M05_50064097 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2023 09:12:03 | 13.01.2023 17:36:14 | 8.4031 | 0 | 215 | 0 | 31 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 432.9239 | 0 | 51.068 | 49.0435 | 334.268 | 0 | 0 | 867.3034
2451878 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_35-21-L00164_72179980 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2023 09:19:06 | 13.01.2023 17:47:49 | 8.4786 | 0 | 208 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 428.3762 | 0 | 5.1557 | 0 | 251.6624 | 0 | 0 | 685.1944
2451882 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-18 35-26-M00018_TR-20/TR-22 M05_65921152 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2023 08:34:16 | 13.01.2023 09:57:46 | 1.3917 | 0 | 528 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 205.0206 | 0 | 0 | 24.7857 | 477.8052 | 0 | 0 | 707.6115
2451883 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | M-3121(YATIRIM REZERVE) 35-10-M03121_D_56375462_56375462 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2023 09:11:26 | 13.01.2023 17:36:43 | 8.4214 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4477
2451885 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ARAPLI TR-4 35-16-M00750_35-16-M00750_2358855 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2023 09:03:53 | 13.01.2023 19:04:48 | 10.0153 | 0 | 48 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63.0855 | 0 | 35.035 | 0 | 6.0378 | 0 | 0 | 104.1582
2451887 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-611 35-02-K00611_910174825_910174825 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 09:19:11 | 13.01.2023 11:16:46 | 1.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8041 | 0 | 0 | 14.8041
2451888 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-3 35-31-L00336_C_91225761_91225761 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2023 09:14:53 | 13.01.2023 17:18:55 | 8.0672 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.4105 | 0 | 0.3599 | 0 | 2.5925 | 0 | 0 | 39.363
2451896 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-93 35-18-L00093_35-18-L00093_2347792 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 09:25:31 | 13.01.2023 09:43:23 | 0.29778 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7432 | 0 | 0 | 0 | 1.5411 | 0 | 0 | 7.2842
2451899 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-43 35-16-L00043_DAĞITIM TRAFO TR-43 L04_67589096 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2023 09:08:37 | 13.01.2023 17:05:13 | 7.9433 | 0 | 187 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 370.6484 | 0 | 0.035176 | 0 | 259.2954 | 0 | 0 | 629.979
2451900 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_TR-319 M05_80470430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 09:25:10 | 13.01.2023 10:09:41 | 0.74194 | 8 | 724 | 11 | 362 | 15 | 196 | 1 | 1 | 61.8045 | 415.101 | 43.0496 | 151.4742 | 152.9078 | 485.9845 | 74.028 | 5.7771 | 1390.1268
2451904 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4183 35-10-K04183_913325306_913325306 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 09:24:04 | 13.01.2023 10:20:09 | 0.93472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7937
2451912 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HatBaşıAyırıcı_53139472 L03_53139472 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 09:31:04 | 13.01.2023 11:07:10 | 1.6017 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.041887 | 0 | 3.9117 | 0 | 50.6335 | 0 | 0 | 54.5871
2451914 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-6 35-23-M00152_C_90995734_90995734 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 09:35:56 | 13.01.2023 10:29:48 | 0.89778 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.6918 | 0 | 0 | 0 | 2.6674 | 0 | 0 | 18.3593
2451920 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-524 35-01-K00524_35-01-K00524_2367115 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 09:37:03 | 13.01.2023 10:31:21 | 0.905 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 178.8485 | 0 | 0 | 0 | 31.2326 | 0 | 0 | 210.0811
2451929 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-326 35-03-M00326_910161008_910161008 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 09:42:21 | 13.01.2023 11:51:44 | 2.1564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57106
2451931 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/79 45-72-M00079_956505622_956505622 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 09:47:51 | 13.01.2023 12:02:31 | 2.2444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42351
2451933 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TATAR DM 35-19-M00256_HatBaşıAyırıcı_53134107 M11_53134107 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 09:49:41 | 13.01.2023 11:46:23 | 1.945 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1790.7837 | 65.6616 | 0 | 0 | 0 | 12.6914 | 0 | 0 | 1869.1367
2451936 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2845 35-03-M02845_ M06_82471648 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 09:54:46 | 13.01.2023 10:41:52 | 0.785 | 1 | 919 | 2 | 52 | 3 | 123 | 0 | 0 | 0.22316 | 194.8112 | 0.40328 | 10.3406 | 3.5622 | 108.8465 | 0 | 0 | 318.1869
2451942 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | KFC KÖK 35-28-M00534_ M01_2329272 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2023 10:04:48 | 13.01.2023 11:25:35 | 1.3464 | 13 | 33 | 6 | 72 | 14 | 21 | 1 | 0 | 10.0912 | 14.0456 | 1.5126 | 34.553 | 357.0493 | 35.7331 | 331.7733 | 0 | 784.7581
2451944 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_953190644_953190644 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 10:04:39 | 13.01.2023 16:47:17 | 6.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2451946 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ILGIN TR-1 45-73-M00591_945647093_945647093 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 10:04:14 | 13.01.2023 11:00:21 | 0.93528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025707
2451948 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | CANYURT SİTESİ 35-30-M00289_C_91347698_91347698 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 10:11:24 | 13.01.2023 10:57:17 | 0.76472 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2223 | 0 | 0 | 0 | 9.6725 | 0 | 0 | 11.8948
2451949 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-4 35-30-M00051_B_56353167_56353167 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 10:12:23 | 13.01.2023 10:32:00 | 0.32694 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.3502 | 0 | 0 | 0 | 2.3818 | 0 | 0 | 4.732
2451950 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-22 35-26-M00022_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047116 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2023 10:06:01 | 13.01.2023 16:16:55 | 6.1817 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 57.5132 | 0 | 0 | 0 | 1292.8608 | 0 | 0 | 1350.374
2451952 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_ALTINYUNUS L10_2053074 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 10:24:09 | 13.01.2023 10:34:35 | 0.17389 | 6 | 5853 | 7 | 68 | 30 | 671 | 0 | 1 | 3.8171 | 287.8174 | 3.9473 | 5.8906 | 193.4237 | 282.3577 | 0 | 0.069102 | 777.3228
2451954 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1173 35-04-M01173_95001181934_95001181934 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 10:24:55 | 13.01.2023 11:36:42 | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4974 | 0 | 0 | 55.4974
2451955 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-37 YAT LİMANI 35-14-L00037_35-14-L00037_72206397 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 10:26:49 | 13.01.2023 14:20:49 | 3.9 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 387.5253 | 0 | 0 | 0 | 882.3166 | 0 | 0 | 1269.8419
2451957 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TÜRKELLİ TR-6 35-28-M00459_D_56375389_56375389 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2023 10:29:24 | 13.01.2023 14:12:35 | 3.7197 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.4107 | 0 | 0 | 0 | 8.3972 | 0 | 0 | 61.8079
2451960 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4438 35-09-K04438_A a1b_5862021 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 10:35:06 | 13.01.2023 14:01:42 | 3.4433 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6293 | 0 | 0 | 0 | 62.4576 | 0 | 0 | 78.0869
2451961 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-33 SEFERİHİSAR 35-14-L00299_D D03_50087911 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 10:38:14 | 13.01.2023 12:13:51 | 1.5936 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.1152 | 0 | 0 | 0 | 15.4448 | 0 | 0 | 45.5599
2451964 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | HACIALİLER OKUL YANI 45-73-M00734_45-73-M00734_2355622 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 10:42:08 | 13.01.2023 11:59:04 | 1.2822 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0942 | 0 | 1.2262 | 0 | 4.0565 | 0 | 0 | 14.3769
2451969 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-201(DM-2/1) 35-09-M00201_TRAFO M02_42989098 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2023 10:44:33 | 13.01.2023 17:24:40 | 6.6686 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 346.4983 | 0 | 0 | 0 | 0.74205 | 0 | 0 | 347.2403
2451971 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-598 35-01-K00598_A_56373369_56373369 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2023 10:49:50 | 13.01.2023 12:56:04 | 2.1039 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96.6889 | 0 | 0 | 0 | 13.2166 | 0 | 0 | 109.9055
2451972 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2475(YATIRIM REZERVE) 35-02-M02475_913517867_913517867 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 10:47:42 | 13.01.2023 13:20:16 | 2.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4264 | 0 | 0 | 113.4264
2451973 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_IŞIKLAR-1 M03_2319664 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 10:55:06 | 13.01.2023 11:15:41 | 0.34306 | 16 | 334 | 25 | 26 | 49 | 39 | 15 | 2 | 7.394 | 40.3293 | 6.7549 | 5.0461 | 262.9729 | 18.8933 | 2037.1357 | 27.182 | 2405.7082
2451980 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SUBAŞI M19_2307691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 11:01:09 | 13.01.2023 11:07:00 | 0.0975 | 2 | 1946 | 51 | 169 | 28 | 261 | 7 | 0 | 0.33528 | 66.9494 | 20.8196 | 11.538 | 52.1132 | 30.259 | 78.9091 | 0 | 260.9236
2451984 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-253 35-19-M00253_35-19-M00253_2363982 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 11:06:05 | 13.01.2023 13:48:32 | 2.7075 | 0 | 45 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 115.7078 | 0 | 17.3655 | 0 | 41.5989 | 0 | 0 | 174.6721
2451987 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217225 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 11:07:19 | 13.01.2023 15:33:42 | 4.4397 | 9 | 3 | 284 | 43 | 17 | 2 | 0 | 0 | 7.6609 | 15.4577 | 918.4008 | 314.8926 | 217.7597 | 16.3504 | 0 | 0 | 1490.5221
2451989 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M02_46998946 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 11:11:48 | 13.01.2023 11:48:47 | 0.61639 | 8 | 874 | 9 | 93 | 19 | 116 | 1 | 0 | 238.3784 | 301.2276 | 310.1834 | 12.2198 | 37.5691 | 111.3997 | 96.2613 | 0 | 1107.2394
2451991 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1826 35-02-M01826_B_56373984_56373984 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 11:16:31 | 13.01.2023 11:49:18 | 0.54639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 89.9144 | 0 | 0 | 91.5174
2451995 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 11:14:45 | 13.01.2023 14:48:31 | 3.5628 | 10 | 866 | 71 | 40 | 22 | 54 | 0 | 1 | 5.1651 | 430.3077 | 242.6881 | 27.895 | 282.6473 | 141.0094 | 0 | 1.6412 | 1131.3538
2452001 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_HatBaşıAyırıcı_80968608 L02_80968608 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 11:30:03 | 13.01.2023 12:04:34 | 0.57528 | 0 | 91 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1587 | 6.1008 | 0.90477 | 0 | 3.283 | 0 | 0 | 15.4472
2452002 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-598 35-01-K00598_35-01-K00598_2348435 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 11:33:20 | 13.01.2023 12:38:43 | 1.0897 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 61.7649 | 0 | 0 | 0 | 13.816 | 0 | 0 | 75.5809
2452003 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | AHMETLİ TR-54 45-84-L00189_TR-10 EMNİYET L02_72168795 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2023 11:39:14 | 13.01.2023 12:44:27 | 1.0869 | 1 | 2302 | 5 | 63 | 3 | 528 | 0 | 0 | 0.54916 | 565.2647 | 36.2402 | 36.9315 | 5.092 | 455.1699 | 0 | 0 | 1099.2475
2452004 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 11:42:58 | 13.01.2023 14:58:03 | 3.2514 | 4 | 81 | 100 | 96 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2.1661 | 46.8116 | 112.2011 | 108.6079 | 6.3629 | 18.503 | 0 | 0 | 294.6526
2452005 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/14 35-27-M00332_C_56356847_56356847 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 11:42:13 | 13.01.2023 12:36:43 | 0.90833 | 0 | 256 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.2291 | 0 | 1.3545 | 0 | 4.0467 | 0 | 0 | 69.6302
2452006 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HASTANE DM 45-71-M02096_HASTANE-2 ÇIKIŞ M04_61026586 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 11:43:32 | 13.01.2023 12:08:36 | 0.41778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226.4241 | 0 | 0 | 0 | 1226.4241
2452009 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-52 35-23-L00052_950422207_950422207 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 11:49:35 | 13.01.2023 14:24:47 | 2.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9396 | 0 | 0 | 2.9396
2452011 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_ARMATEKS-OMRAT M05_2051845 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 11:54:39 | 13.01.2023 12:19:20 | 0.41139 | 0 | 10 | 0 | 9 | 3 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0.35969 | 0 | 0.69904 | 7.9208 | 6.4548 | 248.9206 | 0 | 264.355
2452012 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_DONANIMLI YEDEK M02_72170824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 11:49:59 | 13.01.2023 12:07:24 | 0.29028 | 1 | 416 | 3 | 15 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.60866 | 36.3901 | 0.83397 | 0.71185 | 0 | 5.6924 | 0 | 0 | 44.237
2452014 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ÇAVUŞOĞLU TR-1 45-71-M01820_45-71-M01820_2377254 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 11:56:04 | 13.01.2023 12:35:00 | 0.64889 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.2928 | 0 | 0.0062452 | 0 | 0.30935 | 0 | 0 | 18.6084
2452016 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_IŞIKLAR-1 M05_2324956 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2023 12:00:54 | 13.01.2023 16:06:16 | 4.0894 | 12 | 1903 | 268 | 98 | 57 | 183 | 4 | 2 | 8.0154 | 1067.1868 | 480.4808 | 71.3327 | 2829.9052 | 483.4021 | 191.1636 | 1.9004 | 5133.387
2452021 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-82-M00153_IŞIKLAR-2 GİRİŞ M09_73816060 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.01.2023 12:05:40 | 13.01.2023 16:13:05 | 4.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2955 | 0 | 6760.2269 | 0 | 6786.5224
2452024 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-8 35-21-L00015_95002453388_95002453388 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 12:16:25 | 13.01.2023 13:27:08 | 1.1786 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67013
2452026 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SIĞACIK DM (L-35) 35-14-M00425_956636287_956636287 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 12:18:00 | 13.01.2023 13:21:07 | 1.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1629 | 0 | 0 | 2.1629
2452028 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/80-A 45-83-L00306_48136698 TR1828A2B_48138637 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 12:19:14 | 13.01.2023 13:26:58 | 1.1289 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.6935 | 0 | 0 | 0 | 4.4474 | 0 | 0 | 27.1409
2452029 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3193 35-03-K03193_910669339_910669339 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2023 12:25:35 | 13.01.2023 18:08:38 | 5.7175 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4943
2452031 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | AHMETLİ TR-51 45-84-L00051_TR-54 L01_2065752 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 12:37:19 | 13.01.2023 12:50:41 | 0.22278 | 0 | 536 | 0 | 18 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.1592 | 0 | 4.4882 | 0.41719 | 11.3295 | 0 | 0 | 41.3941
2452032 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ZEYTİNDAĞ TR-1 35-16-M00003_D_56396091_56396091 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 12:36:32 | 13.01.2023 15:20:08 | 2.7267 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 73.1462 | 0 | 0 | 0 | 92.4935 | 0 | 0 | 165.6397
2452033 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/48 45-72-M00048_956530888_956530888 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.01.2023 12:32:31 | 13.01.2023 13:40:21 | 1.1306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28984
2452035 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4361 35-02-K04361_B B1B_5838392 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.01.2023 12:43:42 | 13.01.2023 15:22:36 | 2.6483 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.4886 | 0 | 0 | 0 | 6.7924 | 0 | 0 | 48.281
2453506 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-260 35-18-L00260_950451090_950451090 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 11:03:32 | 16.01.2023 18:42:18 | 7.6461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1609
2453510 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-515 35-03-K00515_35-03-K00515_2348593 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 11:11:48 | 16.01.2023 11:37:14 | 0.42389 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.2621 | 0 | 0 | 0 | 5.5912 | 0 | 0 | 7.8533
2453513 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 11:11:00 | 16.01.2023 12:14:59 | 1.0664 | 1 | 369 | 142 | 55 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0.29147 | 52.0895 | 133.6275 | 13.0391 | 10.4725 | 24.5325 | 0 | 0 | 234.0525
2453516 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-134 35-16-L00134_A_56352282_56352282 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 11:18:31 | 16.01.2023 12:52:40 | 1.5692 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.7443 | 0 | 0 | 0 | 2.6221 | 0 | 0 | 46.3664
2453517 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-60 45-77-L00060_DAĞITIM TRAFOSU L06_74849968 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 11:18:13 | 16.01.2023 11:35:38 | 0.29028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0.11964 | 0 | 0 | 0 | 8.3262 | 0 | 65.9267 | 74.3726
2453520 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/104 45-83-L00104_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2106246 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 11:19:02 | 16.01.2023 13:22:51 | 2.0636 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 407.9628 | 0 | 0 | 0 | 34.652 | 0 | 0 | 442.6148
2453525 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-192 35-01-K00192_911250722_911250722 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 11:25:02 | 16.01.2023 13:02:11 | 1.6192 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7391
2453527 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2549 35-09-M02549_912650977_912650977 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 11:24:48 | 16.01.2023 16:19:13 | 4.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6312 | 0 | 0 | 70.6312
2453528 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-8 BOZAVLU 35-19-L00008_35-19-L00008_2349615 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 11:28:54 | 16.01.2023 12:14:39 | 0.7625 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.2753 | 0 | 11.7094 | 0 | 27.0364 | 0 | 0 | 41.0211
2453529 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-277 35-04-K00277_D_56370541_56370541 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 11:32:18 | 16.01.2023 15:10:28 | 3.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6907 | 0 | 0 | 3.6907
2453530 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-277 35-04-K00277_C_56370542_56370542 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 11:33:29 | 16.01.2023 15:03:11 | 3.495 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87.4011 | 0 | 0 | 0 | 80.3642 | 0 | 0 | 167.7653
2453531 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARAKOVA MEHMET BALABAN SULAMA GRB TR-4 35-15-M00336_A_79938875_79938875 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 10:16:14 | 16.01.2023 15:16:49 | 5.0097 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1404 | 0 | 8.2522 | 0 | 0 | 26.3926
2453532 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-456 35-18-L00456_950453237_950453237 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 11:30:15 | 16.01.2023 16:04:20 | 4.5681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4179
2453534 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1386 35-03-M01386_911027742_911027742 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 11:35:04 | 16.01.2023 13:09:56 | 1.5811 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92515
2453535 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3733 35-02-K03733_910186811_910186811 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 11:35:06 | 16.01.2023 13:26:38 | 1.8589 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7513
2453536 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KEMALPAŞA-2 M23_2308412 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 11:40:09 | 16.01.2023 11:59:47 | 0.32722 | 2 | 1243 | 4 | 2 | 19 | 500 | 11 | 24 | 0.12306 | 167.1264 | 0.80297 | 0.0071135 | 106.0174 | 338.9474 | 391.459 | 199.8184 | 1204.3017
2453537 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | HORZUM EMBEL 100.YIL MAH. TR 45-73-M00276_45-73-M00276_2374834 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 11:36:09 | 16.01.2023 14:10:35 | 2.5739 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0478 | 0 | 9.0423 | 0 | 5.4241 | 0 | 0 | 17.5142
2453538 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-49 45-77-L00049_DAĞITIM TRAFOSU L06_72209312 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 11:42:35 | 16.01.2023 11:58:43 | 0.26889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.019632 | 0 | 0 | 0 | 3.1277 | 0 | 0 | 3.1473
2453542 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | VİLLAKENT TR-5 35-28-M00382_7230628_56360134_56360134 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 11:52:10 | 16.01.2023 13:18:27 | 1.4381 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.9177 | 0 | 0 | 0 | 15.211 | 0 | 0 | 29.1287
2453544 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/32 (İŞKUR) 45-71-M00134_953202997_953202997 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 11:53:58 | 16.01.2023 13:35:37 | 1.6942 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2143 | 0 | 0 | 0 | 2.5623 | 0 | 0 | 6.7766
2453545 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-1/22 45-71-M00016_DAĞITIM TRAFOSU DM-1/22 M03_66421741 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 11:56:43 | 16.01.2023 12:20:02 | 0.38861 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 34.5015 | 0 | 0 | 0 | 16.7932 | 0 | 0 | 51.2948
2453547 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4755 35-01-K04755_35-01-K04755_42467853 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 11:55:17 | 16.01.2023 12:58:25 | 1.0522 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 105.3043 | 0 | 0 | 0 | 12.2078 | 0 | 0 | 117.5121
2453548 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-29 35-23-M00029_B_56365455_56365455 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 11:58:47 | 16.01.2023 12:37:26 | 0.64417 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4957 | 0 | 0 | 0 | 1.5317 | 0 | 0 | 17.0274
2453551 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_TEKELİ SULAMA M08_2328011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 11:58:16 | 16.01.2023 13:02:55 | 1.0775 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27561 | 21.6373 | 0.95708 | 2.9202 | 0 | 0 | 25.7902
2453552 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KÜNER TR-11 35-22-M00293_A_56373334_56373334 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 11:59:27 | 16.01.2023 13:35:35 | 1.6022 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.5106 | 0 | 6.2077 | 0 | 0.69212 | 0 | 0 | 23.4105
2453555 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-15 K45_2053433 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 12:05:15 | 16.01.2023 13:24:45 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2038.2445 | 0 | 0 | 0 | 2038.2445
2453556 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_TAŞDİBİ ÇIKIŞI M010_72063859 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 11:57:03 | 16.01.2023 12:47:47 | 0.84556 | 4 | 479 | 30 | 47 | 5 | 36 | 1 | 0 | 0.6706 | 56.2208 | 5.5681 | 6.6744 | 38.4189 | 14.2004 | 138.4781 | 0 | 260.2313
2453559 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-172 35-02-M00172_M-228 M05_2082691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 12:04:56 | 16.01.2023 12:22:52 | 0.29889 | 0 | 3148 | 0 | 2 | 2 | 392 | 1 | 10 | 0 | 259.5511 | 0 | 0.82595 | 12.479 | 144.3796 | 12.8478 | 133.2461 | 563.3296
2453560 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-2/2 35-20-L00008_955204511_955204511 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 12:09:12 | 16.01.2023 18:05:17 | 5.9347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4384 | 0 | 0 | 26.4384
2453561 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-51 45-77-L00051_DAĞITIM TRAFO TR-51 L04_72401650 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 12:02:09 | 16.01.2023 12:23:15 | 0.35167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1807 | 0 | 0 | 12.1807
2453566 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-452 35-02-M00452_M-1270 M02_2092649 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 12:20:40 | 16.01.2023 12:31:35 | 0.18194 | 0 | 414 | 1 | 1 | 11 | 1201 | 7 | 51 | 0 | 18.8182 | 29.9444 | 0.029061 | 22.6013 | 294.5839 | 68.9199 | 537.0306 | 971.9275
2453573 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-309 35-19-L00360_956672414_956672414 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 12:32:45 | 16.01.2023 13:52:06 | 1.3225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0514
2453577 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | TR-37 45-77-L00037_DAĞITIM TRAFOSU L03_72210374 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 12:42:21 | 16.01.2023 12:59:10 | 0.28028 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8.8972 | 0 | 0 | 0 | 17.1068 | 0 | 0 | 26.0041
2453580 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | EYKO TR-3 35-30-M00029_C_56380193_56380193 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 12:55:01 | 16.01.2023 13:35:34 | 0.67583 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.9393 | 0 | 0 | 0 | 7.1677 | 0 | 0 | 19.107
2453581 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ALACALAR L02_2093764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 12:52:00 | 16.01.2023 12:57:00 | 0.083333 | 2 | 432 | 19 | 23 | 17 | 28 | 1 | 0 | 0.02938 | 5.797 | 0.55404 | 0.10671 | 15.6618 | 0.79836 | 0.16878 | 0 | 23.116
2453583 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/11-A 45-71-M02001_953209387_953209387 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 12:56:01 | 16.01.2023 14:13:26 | 1.2903 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5979
2453584 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4130 35-04-K04130_99359224_99359224 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 12:55:04 | 16.01.2023 16:19:06 | 3.4006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1912
2453585 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-46 35-02-M00046_A_56364734_56364734 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 12:58:07 | 16.01.2023 16:21:58 | 3.3975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.1279 | 0 | 0 | 0 | 52.785 | 0 | 0 | 55.9128
2453586 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2353 35-02-K02353_35-02-K02353_82145558 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 13:00:47 | 16.01.2023 16:47:33 | 3.7794 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 20.9128 | 0 | 0 | 0 | 120.0768 | 0 | 0 | 140.9896
2453588 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURUCUOVA TR-4 35-15-L00255_950349364_950349364 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 13:06:07 | 16.01.2023 19:51:23 | 6.7544 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7153
2453590 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1974 35-09-M01974_D d1b_5859663 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 13:07:38 | 16.01.2023 14:21:28 | 1.2306 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.2809 | 0 | 0 | 0 | 2.5479 | 0 | 0 | 33.8287
2453605 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2515 35-02-M02515_99212558_99212558 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 13:09:56 | 16.01.2023 14:59:34 | 1.8272 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3435
2453608 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_AYVACIK M11_66870923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 13:20:31 | 16.01.2023 13:26:53 | 0.10611 | 1 | 1004 | 4 | 117 | 18 | 100 | 3 | 0 | 0.063242 | 26.2888 | 0.48829 | 2.4474 | 17.7678 | 8.5041 | 58.1424 | 0 | 113.702
2453610 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 13:21:18 | 16.01.2023 13:50:05 | 0.47972 | 5 | 1308 | 128 | 150 | 17 | 190 | 0 | 1 | 0.35395 | 130.7613 | 18.9035 | 20.178 | 17.6623 | 73.4226 | 0 | 3.8211 | 265.1027
2453616 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-10 35-02-M00010_910208990_910208990 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2023 13:19:03 | 16.01.2023 14:57:26 | 1.6397 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2197 | 0 | 0 | 0 | 2.164 | 0 | 0 | 4.3837
2453619 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/104 45-83-L00104_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2106246 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 13:25:39 | 16.01.2023 17:42:41 | 4.2839 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 847.3653 | 0 | 0 | 0 | 64.4925 | 0 | 0 | 911.8578
2453626 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARKENT KONUTLARI 35-27-L00089_35-27-L00089_72165252 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 13:36:44 | 16.01.2023 14:31:54 | 0.91944 | 0 | 171 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 103.1646 | 0 | 1.1011 | 0 | 12.478 | 0 | 0 | 116.7437
2453628 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1854 35-07-K01854_912425040_912425040 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2023 13:37:59 | 16.01.2023 16:24:13 | 2.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73704 | 0 | 0 | 0.73704
2453629 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-2/32 (İŞKUR) 45-71-M00134_DAĞITIM TRAFOSU M04_66489109 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 13:34:50 | 16.01.2023 13:47:43 | 0.21472 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 18.9107 | 0 | 0 | 0 | 13.7003 | 0 | 0 | 32.6111
2453630 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HACIALİLER TR-4 45-73-M00729__91133045_91133045 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 13:41:25 | 16.01.2023 15:04:53 | 1.3911 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6524 | 0 | 1.8547 | 0 | 12.7426 | 0 | 0 | 20.2497
2453632 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAPAKLI TR-7 45-72-M00314_C_56394719_56394719 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 13:44:05 | 16.01.2023 14:20:19 | 0.60389 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.6757 | 0 | 0.066097 | 0 | 12.5209 | 0 | 0 | 21.2627
2453636 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | KARTAL İM 35-08-A00003_M-902 TEKNİK OKULLAR M13_80521396 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2023 13:50:28 | 16.01.2023 19:12:28 | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6778.7242 | 0 | 6778.7242
2453637 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-2/27 (TAŞBİNA) 45-71-M00169_DAĞITIM TRAFOSU M03_66483843 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 13:56:04 | 16.01.2023 14:11:53 | 0.26361 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 22.8663 | 0 | 0 | 0 | 18.5721 | 0 | 5.5494 | 46.9878
2453640 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4/19 35-21-L00004_A_56357319_56357319 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 13:54:24 | 16.01.2023 14:31:34 | 0.61944 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1863
2453645 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1449 35-04-K01449_950180059_950180059 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 13:50:04 | 16.01.2023 17:37:53 | 3.7969 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6165
2453646 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 (M-775) 35-30-M00775_955297168_955297168 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 13:58:34 | 16.01.2023 15:19:17 | 1.3453 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1799
2453647 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | KÜNER TR-11 35-22-M00293_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102566 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 14:07:37 | 16.01.2023 15:36:06 | 1.4747 | 0 | 66 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.9589 | 0 | 14.4758 | 0 | 22.7616 | 0 | 0 | 88.1962
2453655 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2328468 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 14:18:17 | 16.01.2023 14:25:00 | 0.11194 | 5 | 404 | 4 | 65 | 17 | 106 | 4 | 1 | 0.34126 | 17.3418 | 0.39853 | 4.7933 | 11.9686 | 10.4737 | 50.9618 | 0.0034329 | 96.2824
2453656 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-182 35-18-L00182_35-18-L00182_2376076 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 14:17:54 | 16.01.2023 14:33:00 | 0.25167 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.9829 | 0 | 0.57713 | 0 | 3.2975 | 0 | 0 | 28.8575
2453657 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-141 35-15-M00141_C_56366807_56366807 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 14:25:51 | 16.01.2023 15:04:21 | 0.64167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3383 | 0 | 0 | 0 | 0.12715 | 0 | 0 | 2.4655
2453659 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-2 M05_2307646 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2023 14:31:46 | 16.01.2023 17:42:00 | 3.1706 | 31 | 4742 | 28 | 723 | 122 | 1403 | 12 | 7 | 56.0934 | 5139.0584 | 154.8642 | 930.496 | 3118.203 | 7277.5496 | 3659.0339 | 2121.7151 | 22457.0135
2453662 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-3 45-81-M00003_DAĞITIM TRAFOSU M06_2077266 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 14:13:06 | 16.01.2023 14:51:50 | 0.64556 | 0 | 389 | 0 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 58.705 | 0 | 0.14003 | 0 | 26.6482 | 0 | 0 | 85.4932
2453663 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3074 35-04-K03074_D_56359224_56359224 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 14:36:52 | 16.01.2023 15:27:00 | 0.83556 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.4844 | 0 | 0 | 0 | 2.076 | 0 | 0 | 31.5605
2453664 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-1/45 45-71-M00027_DAĞITIM TRAFOSU M01_66434170 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 14:35:51 | 16.01.2023 15:36:11 | 1.0056 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 62.1493 | 0 | 0 | 0 | 94.0452 | 0 | 0 | 156.1945
2453667 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4235 35-03-K04235_A_56367365_56367365 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 14:35:58 | 16.01.2023 16:49:14 | 2.2211 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.7657 | 0 | 0 | 0 | 46.3842 | 0 | 0 | 93.15
2453676 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-879 35-01-K00879_35-01-K00879_65659507 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 14:44:12 | 16.01.2023 20:02:40 | 5.3078 | 0 | 939 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 2045.8318 | 0 | 0 | 0 | 1054.0392 | 0 | 75.919 | 3175.7901
2453678 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 35-19-M00033_956671293_956671293 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.01.2023 14:52:11 | 16.01.2023 16:58:47 | 2.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69284
2453683 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-3/13 (KIRMIZI KÖPRÜ) 45-71-M00102_DAĞITIM TRAFOSU M03_66425446 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 14:56:50 | 16.01.2023 15:38:05 | 0.6875 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 132.8284 | 0 | 0 | 0 | 72.1132 | 0 | 0 | 204.9416
2453684 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-36 45-77-L00036_945487919_945487919 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 14:54:15 | 16.01.2023 15:30:06 | 0.5975 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75403
2453689 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-4 45-81-M00004_DAĞITIM TRAFOSU M06_2076771 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 14:57:48 | 16.01.2023 15:13:00 | 0.25333 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1346 | 0 | 0.12005 | 0 | 0.1777 | 0 | 0 | 7.4323
2453690 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 15:00:50 | 16.01.2023 16:39:53 | 1.6508 | 3 | 555 | 99 | 28 | 9 | 70 | 0 | 0 | 2.2164 | 175.5452 | 86.9938 | 7.7574 | 69.7326 | 74.3013 | 0 | 0 | 416.5467
2453694 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-15 K39_2061525 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.01.2023 14:59:34 | 16.01.2023 17:45:20 | 2.7628 | 0 | 2124 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1902.4626 | 0 | 1.3733 | 0 | 205.8171 | 0 | 0 | 2109.653
2455113 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-134 35-16-L00134_A_56352282_56352282 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 18:15:38 | 18.01.2023 19:08:45 | 0.88528 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.5337 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 28.6497
2455030 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARİF DURSUN SULAMA GRB 35-26-M00534_956631530_956631530 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 16:06:02 | 18.01.2023 17:39:30 | 1.5578 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50438
2454735 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-21 K27_2310403 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 10:22:17 | 18.01.2023 11:17:44 | 0.92417 | 0 | 2076 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | 1 | 0 | 832.1452 | 0 | 0 | 1.9104 | 246.4636 | 0 | 4.5594 | 1085.0786
2455067 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950447427_950447427 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 16:59:47 | 18.01.2023 18:37:54 | 1.6353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.901
2454635 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_VETERİNERLİK K05_2053340 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 08:52:33 | 18.01.2023 10:40:44 | 1.8031 | 0 | 4068 | 0 | 0 | 4 | 323 | 0 | 0 | 0 | 2196.5697 | 0 | 0 | 1904.2482 | 859.8722 | 0 | 0 | 4960.6902
2455176 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-19-L00026_956682379_956682379 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 19:49:25 | 18.01.2023 22:17:00 | 2.4597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9366
2454761 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-2 45-78-M01115_ M04_66089952 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 10:44:39 | 18.01.2023 11:08:31 | 0.39778 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4874 | 0 | 0.38433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8717
2455216 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138247 L05_53138247 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 18:52:07 | 18.01.2023 23:03:48 | 4.1947 | 1 | 269 | 0 | 29 | 1 | 36 | 0 | 0 | 12.6305 | 272.7688 | 0 | 12.373 | 5.3065 | 91.0744 | 0 | 0 | 394.1531
2454718 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-139 35-18-L00139_950443424_950443424 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 10:05:01 | 18.01.2023 12:26:55 | 2.365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17063
2455053 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYMAKÇI TR-33 35-15-L00236_35-15-L00236_2364867 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 16:37:53 | 18.01.2023 19:43:34 | 3.0947 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3509 | 0 | 5.1483 | 0 | 0 | 25.4991
2455090 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1540 35-01-M01540_911037164_911037164 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 17:53:08 | 18.01.2023 20:46:59 | 2.8975 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8669
2454612 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI KIZILCA TR-1 35-27-L00045_97526108_97526108 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 08:12:43 | 18.01.2023 09:52:39 | 1.6656 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42611
2455033 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÖRENCİK TR-3 35-31-L00455_A_91445085_91445085 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 16:12:34 | 18.01.2023 17:58:44 | 1.7694 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2686 | 0 | 0.048453 | 0 | 0.023858 | 0 | 0 | 1.3409
2455110 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | SEYREK TR-1 35-28-M00371_C_91208436_91208436 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 18:18:59 | 18.01.2023 18:39:54 | 0.34861 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.0343 | 0 | 0 | 0 | 8.2852 | 0 | 0 | 20.3195
2454987 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_TR-2 FİDERİ L07_2309134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 15:19:14 | 18.01.2023 15:57:00 | 0.62944 | 0 | 3818 | 0 | 2 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 974.8887 | 0 | 0.029 | 265.6538 | 225.3199 | 0 | 0 | 1465.8915
2454964 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2552 35-09-M02552_97763693_97763693 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 14:24:12 | 18.01.2023 17:33:35 | 3.1564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9239
2455219 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | CENKYERİ TR-2 45-82-M00257_B_56404467_56404467 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 21:55:33 | 18.01.2023 22:19:34 | 0.40028 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6874 | 0 | 0 | 0 | 0.99796 | 0 | 0 | 8.6854
2455027 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-847 35-01-K00847_K-1683 K02_61203770 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 16:11:37 | 18.01.2023 16:18:35 | 0.11611 | 0 | 4666 | 0 | 0 | 3 | 311 | 0 | 0 | 0 | 242.2142 | 0 | 0 | 16.8668 | 83.0432 | 0 | 0 | 342.1242
2455073 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KİBAR KÖYÜ TR-2 35-31-L00313_47904653_56385038_56385038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 17:16:07 | 18.01.2023 19:04:54 | 1.8131 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8082 | 0 | 0.24035 | 0 | 0.062495 | 0 | 0 | 3.1111
2454632 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ H. TOP GRB. TR-21 35-15-L01038_A_56361525_56361525 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 08:43:57 | 18.01.2023 09:54:56 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3127 | 0 | 0 | 5.3127
2455173 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NEVZAT AKÇALI SULAMA GRB. TR 35-27-M00122_95000615788_95000615788 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 19:35:34 | 18.01.2023 22:03:04 | 2.4583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6679
2454881 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | GÜME KÖYÜ TR-1 35-29-L00340_35-29-L00340_2375021 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 13:05:44 | 18.01.2023 17:16:24 | 4.1778 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.7288 | 0 | 4.2298 | 0 | 1.3168 | 0 | 0 | 17.2753
2455093 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3036 35-04-K03036_B_56356912_56356912 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 17:55:54 | 18.01.2023 19:31:25 | 1.5919 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 123.6947 | 0 | 0 | 0 | 69.5285 | 0 | 0 | 193.2232
2454652 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-52/A 45-77-L00054_B_56395455_56395455 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 09:03:13 | 18.01.2023 11:29:11 | 2.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.952 | 0 | 0 | 13.952
2455193 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-901 35-02-K00901_K-3003 K03_2310817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 20:09:52 | 18.01.2023 20:30:55 | 0.35083 | 0 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 180.3052 | 0 | 0 | 0 | 75.8572 | 0 | 0 | 256.1624
2454658 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLEME-MALTA-SANCAKLI M08_50066611 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 09:08:38 | 18.01.2023 17:59:58 | 8.8556 | 0 | 906 | 3 | 73 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2524.3808 | 2.5394 | 361.6468 | 49.5055 | 544.141 | 0 | 0 | 3482.2135
2455036 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2322183 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 16:15:14 | 18.01.2023 16:25:00 | 0.16278 | 0 | 4410 | 2 | 188 | 17 | 474 | 2 | 0 | 0 | 69.807 | 1.157 | 6.5437 | 4.1407 | 35.1047 | 22.4112 | 0 | 139.1643
2455059 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_TR-11 M07_67577917 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 16:48:26 | 18.01.2023 17:52:12 | 1.0628 | 0 | 877 | 0 | 6 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 142.5577 | 0 | 0.11866 | 0 | 90.5712 | 0 | 0 | 233.2475
2455082 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_B_65601190_65601190 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 17:38:37 | 18.01.2023 18:46:30 | 1.1314 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5417
2455228 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-14 SEVTUR 35-18-L00014_7196389_56394158_56394158 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 22:25:14 | 19.01.2023 01:06:43 | 2.6914 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 155.5556 | 0 | 0 | 0 | 12.2823 | 0 | 0 | 167.8379
2454867 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HAMZABABA VE KÖYLER M04_61283942 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 12:48:27 | 18.01.2023 13:06:12 | 0.29583 | 2 | 419 | 6 | 30 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0.30595 | 24.7773 | 0.31897 | 2.7303 | 5.5093 | 11.7969 | 0 | 0 | 45.4387
2455205 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİ BAĞARASI TR-4 35-23-M00210_35-23-M00210_2362392 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 20:57:25 | 18.01.2023 21:47:35 | 0.83611 | 0 | 251 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 87.1894 | 0 | 0.053629 | 0 | 9.5194 | 0 | 0 | 96.7624
2455182 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/3 35-27-M00336_E_56364614_56364614 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 19:56:48 | 18.01.2023 20:20:04 | 0.38778 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.1053 | 0 | 0 | 0 | 3.9032 | 0 | 0 | 18.0086
2455159 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLEME-MALTA-SANCAKLI M08_50066539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 19:10:09 | 18.01.2023 19:59:59 | 0.83056 | 0 | 906 | 3 | 73 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 263.7739 | 0.22779 | 33.3207 | 3.4784 | 36.7549 | 0 | 0 | 337.5557
2455013 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-192 35-01-K00192_912952419_912952419 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2023 15:46:22 | 18.01.2023 17:52:33 | 2.1031 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0031
2454721 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-13/14 45-71-M00321_45-71-M00321_67549529 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 09:00:00 | 18.01.2023 10:20:59 | 1.3497 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.1617 | 0 | 0 | 0 | 3.0279 | 0 | 0 | 45.1897
2454936 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ALLAHDİYEN TR-1 45-78-L00279_B_80943539_80943539 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 13:44:48 | 18.01.2023 17:35:09 | 3.8392 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9783 | 0 | 0 | 0 | 0.027311 | 0 | 0 | 10.0056
2455019 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_BORNOVA K13_2057659 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 16:01:27 | 18.01.2023 17:42:41 | 1.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3319 | 0 | 0 | 0 | 11.3319
2454687 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2892 35-10-M02892_948819028_948819028 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 09:31:45 | 18.01.2023 14:51:50 | 5.3347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6843
2454973 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_ M06_2107112 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 14:47:33 | 18.01.2023 15:04:25 | 0.28111 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.38058 | 0 | 0.40734 | 0 | 0.54308 | 0 | 0 | 1.331
2454581 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1190 35-02-K01190_K-2354 K01_2075531 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 02:26:25 | 18.01.2023 02:28:45 | 0.038889 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.3528 | 0 | 0 | 0 | 0.67249 | 0 | 0 | 5.0252
2454681 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYAKÖY TR-4 35-15-L00524_35-15-L00524_2364693 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 09:16:28 | 18.01.2023 09:58:36 | 0.70222 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.091
2455096 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-921 35-02-M00921_99839685_99839685 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 17:44:25 | 18.01.2023 19:01:35 | 1.2861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8975
2454598 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 06:48:37 | 18.01.2023 09:30:53 | 2.7044 | 5 | 0 | 145 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.4091 | 0 | 113.4241 | 6.8547 | 357.9456 | 0 | 0 | 0 | 481.6335
2454641 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 09:01:07 | 18.01.2023 09:07:14 | 0.10194 | 4 | 912 | 13 | 131 | 20 | 78 | 0 | 4 | 1.9575 | 17.0844 | 1.3139 | 4.3034 | 12.0707 | 4.6303 | 0 | 1.3988 | 42.7592
2455139 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2486 35-04-K02486_B_56362882_56362882 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 18:37:39 | 18.01.2023 19:56:55 | 1.3211 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1395 | 0 | 0 | 0 | 2.1672 | 0 | 0 | 14.3067
2454661 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1411 35-04-K01411_E_56364471_56364471 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 09:11:31 | 18.01.2023 10:10:26 | 0.98194 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.8596 | 0 | 0 | 0 | 1.8684 | 0 | 0 | 53.7281
2454996 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_AYVACIK M11_66870923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 15:30:41 | 18.01.2023 15:31:43 | 0.017222 | 1 | 1004 | 4 | 117 | 18 | 100 | 3 | 0 | 0.010603 | 4.2335 | 0.082371 | 0.37214 | 2.7167 | 1.2856 | 9.1374 | 0 | 17.8383
2455225 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | GÜLKENT TR-5 35-30-M00228_35-30-M00228_2361410 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 22:14:13 | 18.01.2023 22:30:53 | 0.27778 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7.186 | 0 | 0 | 0 | 6.3231 | 0 | 0 | 13.509
2454893 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-12 35-17-M00212__56355757_56355757 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 13:19:19 | 18.01.2023 14:21:43 | 1.04 | 0 | 146 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.9199 | 0 | 0.11814 | 0 | 0.0031607 | 0 | 0 | 30.0412
2455179 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-901 35-02-K00901_35-02-K00901_2374459 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 19:52:06 | 18.01.2023 22:52:28 | 3.0061 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1102.4911 | 0 | 0 | 0 | 204.7423 | 0 | 0 | 1307.2333
2454847 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | GÖLMARMARA TR-16 45-85-L00016__72372541_72372541 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 12:10:36 | 18.01.2023 13:24:13 | 1.2269 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8313 | 0 | 0 | 0 | 9.3533 | 0 | 0 | 11.1846
2454770 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SOBRAN TR-2 45-73-M00953_B_91100304_91100304 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 10:56:36 | 18.01.2023 13:59:05 | 3.0414 | 0 | 33 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.4362 | 0 | 8.5744 | 0 | 0.68545 | 0 | 0 | 35.6961
2454578 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-4 35-15-L00862_A_56369060_56369060 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 02:09:37 | 18.01.2023 04:15:09 | 2.0922 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49478 | 0 | 2.7094 | 0 | 0.8214 | 0 | 0 | 4.0256
2454724 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-2 - TR-3 M03_72358818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 10:13:04 | 18.01.2023 10:30:10 | 0.285 | 0 | 79 | 0 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.2201 | 0 | 3.0329 | 0 | 3.5536 | 0 | 0 | 13.8067
2454933 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-1488 35-02-K01488_K-1213 K02_2054094 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 13:33:54 | 18.01.2023 14:56:53 | 1.3831 | 0 | 3085 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 2 | 0 | 1680.609 | 0 | 0 | 0 | 915.2728 | 0 | 85.4151 | 2681.2969
2454784 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 35-19-M00033_956667196_956667196 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.01.2023 11:09:28 | 18.01.2023 13:17:16 | 2.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6416
2454684 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_YEŞİLKÖY L05_2121821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 09:33:20 | 18.01.2023 09:38:46 | 0.090556 | 0 | 253 | 3 | 51 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4.997 | 0.10355 | 1.4222 | 1.8105 | 3.907 | 0 | 0 | 12.2401
2454830 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | SULUDERE TR-11 İSMET AKCAN EVİ YANI 35-31-L00066_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049396 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 12:01:14 | 18.01.2023 12:35:39 | 0.57361 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.1122 | 0 | 1.7032 | 0 | 8.1487 | 0 | 0 | 13.9641
2454787 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-30 K41_2063618 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 11:18:00 | 18.01.2023 12:37:15 | 1.3208 | 0 | 763 | 0 | 0 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 293.7742 | 0 | 0 | 82.9524 | 164.057 | 0 | 0 | 540.7836
2454621 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2707 35-02-M02707_35-02-M02707_77269396 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 08:26:21 | 18.01.2023 09:36:33 | 1.17 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 156.6059 | 0 | 0 | 0 | 5.3533 | 0 | 0 | 161.9592
2454930 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3141 35-07-K03141_E e3b_5825021 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 13:35:21 | 18.01.2023 18:16:42 | 4.6892 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68.2314 | 0 | 0 | 0 | 12.0942 | 0 | 0 | 80.3255
2454744 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2309330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 10:28:18 | 18.01.2023 10:50:25 | 0.36861 | 4 | 1662 | 4 | 105 | 9 | 74 | 0 | 0 | 18.3719 | 108.1178 | 2.0958 | 10.1914 | 75.0936 | 24.7527 | 0 | 0 | 238.6232
2454664 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/45 45-83-M00045_C_81590219_81590219 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 09:15:10 | 18.01.2023 11:23:46 | 2.1433 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15601 | 0 | 3.3877 | 0 | 0.076466 | 0 | 0 | 3.6202
2454601 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-599 35-01-K00599_911761562_911761562 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 07:13:01 | 18.01.2023 11:33:18 | 4.3381 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.0751 | 0 | 0 | 0 | 17.8162 | 0 | 0 | 37.8913
2454701 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950464346_950464346 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 09:45:20 | 18.01.2023 11:14:26 | 1.485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093595
2454956 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-2 M07_2306547 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 14:26:00 | 18.01.2023 14:48:24 | 0.37333 | 27 | 5939 | 72 | 663 | 123 | 1788 | 17 | 3 | 5.9369 | 460.0282 | 124.6247 | 46.4198 | 339.5468 | 414.0076 | 1083.0027 | 10.5854 | 2484.1521
2454707 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-13/13 45-71-M00319_45-71-M00319_72095038 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.01.2023 09:47:14 | 18.01.2023 11:18:31 | 1.5214 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 264.4515 | 0 | 0 | 0 | 58.036 | 0 | 0 | 322.4876
2454950 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_956696432_956696432 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 14:14:14 | 18.01.2023 16:03:40 | 1.8239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0171
2478654 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-41 KÖK 45-78-L00041_HatBaşıAyırıcı_53139484 L01_53139484 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 04:51:56 | 18.01.2023 06:50:38 | 1.9783 | 0 | 159 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 202.0785 | 0 | 1.4947 | 30.1398 | 5.205 | 0 | 0 | 238.918
2454850 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DADAĞLI TR-1 45-79-M00522_A_91456579_91456579 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 12:17:46 | 18.01.2023 15:17:28 | 2.995 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.6429 | 0 | 2.796 | 0 | 4.0512 | 0 | 0 | 20.49
2455099 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM08/TR02 45-73-M00003_945669423_945669423 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 17:56:44 | 18.01.2023 22:09:52 | 4.2189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2475
2457007 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YURDAKUL ALKAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00260_A_56372332_56372332 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 11:12:01 | 21.01.2023 12:43:17 | 1.5211 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4955 | 0 | 0.071809 | 0 | 0 | 3.5673
2456938 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_AKKEÇİLİ ÇIKIŞ M01_66716009 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 09:40:34 | 21.01.2023 14:19:49 | 4.6542 | 7 | 59 | 26 | 378 | 5 | 16 | 0 | 0 | 14.7094 | 11.3289 | 135.5197 | 466.4154 | 21.1367 | 382.1174 | 0 | 0 | 1031.2275
2456901 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MURSALLI TR-2 35-15-L00745_A_56370331_56370331 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 09:03:17 | 21.01.2023 09:36:14 | 0.54917 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.3425 | 0 | 0.012945 | 0 | 0.98713 | 0 | 0 | 4.3425
2456798 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-936 35-02-K00936_K-4163 K02_2035035 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 00:55:38 | 21.01.2023 00:56:05 | 0.0075 | 0 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3.398 | 0 | 0 | 0 | 0.16372 | 0 | 0 | 3.5618
2457250 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALCA TR-1 35-22-M00267_955289899_955289899 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 17:53:24 | 21.01.2023 20:26:42 | 2.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051091 | 0 | 0 | 0.051091
2457107 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-2 45-82-M00002_945539610_945539610 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 13:43:06 | 21.01.2023 14:29:37 | 0.77528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48084
2457021 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-16 35-21-L00016_B_56357700_56357700 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 11:19:50 | 21.01.2023 13:46:22 | 2.4422 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4086
2456964 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-137 35-16-L00137_953317646_953317646 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 10:16:17 | 21.01.2023 11:00:50 | 0.7425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2457356 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-2 35-28-M00184_A_91323398_91323398 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 21:01:40 | 21.01.2023 21:58:35 | 0.94861 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7073
2457313 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3719 35-04-K03719_99362064_99362064 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 19:35:36 | 21.01.2023 22:00:02 | 2.4072 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9216 | 0 | 0 | 0 | 9.479 | 0 | 0 | 12.4006
2457336 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-4053 35-09-K04053_TRAFO K02_47241455 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 20:03:19 | 21.01.2023 20:12:04 | 0.14583 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8551 | 0 | 0 | 0 | 0.44444 | 0 | 0 | 10.2995
2457027 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-51 35-21-L00151_95002446700_95002446700 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 11:28:52 | 21.01.2023 17:46:01 | 6.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3985 | 0 | 0 | 10.3985
2457173 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 15:40:41 | 21.01.2023 16:46:45 | 1.1011 | 0 | 369 | 9 | 32 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 169.6786 | 0.58968 | 24.0255 | 5.3728 | 24.5946 | 0 | 0 | 224.2613
2457044 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | ATAKENT DM (M-2214) 35-09-M02214_M-1580 M04_2309035 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 12:04:48 | 21.01.2023 12:05:57 | 0.019167 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6989 | 0 | 0 | 0 | 0.018112 | 0 | 0 | 2.7171
2457190 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_İĞDECİK M01_61320768 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 22:46:00 | 22.01.2023 00:22:25 | 1.6069 | 5 | 569 | 108 | 51 | 12 | 57 | 0 | 0 | 2.388 | 151.817 | 148.1868 | 17.5735 | 13.6961 | 25.7083 | 0 | 0 | 359.3698
2457253 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | YUKARIKEMER NARLI MAHALLESİ TR 45-78-M00634_45-78-M00634_2352554 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 18:00:19 | 21.01.2023 19:52:03 | 1.8622 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.636 | 0 | 0.00086204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6369
2457230 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3584 35-01-K03584_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2069773 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2023 17:16:47 | 21.01.2023 20:06:50 | 2.8342 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 431.6123 | 0 | 0 | 0 | 32.8587 | 0 | 0 | 464.4711
2456875 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-23 45-82-M00023_TR-8 M02_83206187 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 08:21:50 | 21.01.2023 08:34:08 | 0.205 | 0 | 532 | 0 | 0 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 23.5562 | 0 | 0 | 7.4113 | 13.1923 | 0 | 0 | 44.1598
2457130 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİTPAŞA TR-6 45-80-M00062_95001222169_95001222169 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 14:19:52 | 21.01.2023 17:46:53 | 3.4503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095908
2457153 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_SU POMPA K04_2043006 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 15:03:58 | 21.01.2023 16:45:23 | 1.6903 | 0 | 124 | 0 | 0 | 2 | 39 | 1 | 0 | 0 | 84.0798 | 0 | 0 | 3248.5864 | 1066.6897 | 231.3289 | 0 | 4630.6848
2457210 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_MEHTAP K11_2310749 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2023 16:44:08 | 21.01.2023 17:15:29 | 0.5225 | 0 | 3736 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 722.0089 | 0 | 0 | 0 | 40.7912 | 0 | 0 | 762.8
2457067 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2824 35-03-M02824__83841833_83841833 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 12:25:50 | 21.01.2023 17:56:52 | 5.5172 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 273.9853 | 0 | 0 | 0 | 61.4639 | 0 | 0 | 335.4492
2456930 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | AHMETLİ TR-25 45-84-L00025_TR-30 L04_65892198 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 09:31:36 | 21.01.2023 12:12:52 | 2.6878 | 0 | 483 | 0 | 23 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 295.9658 | 0 | 3.4466 | 142.3921 | 144.9708 | 0 | 0 | 586.7753
2456884 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKKOYUNLU TR-3 35-29-L00692_B_56360173_56360173 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 08:38:03 | 21.01.2023 11:20:21 | 2.705 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3457 | 0 | 1.6417 | 0 | 1.3469 | 0 | 0 | 4.3342
2456844 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2707 35-02-M02707_35-02-M02707_77269396 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2023 05:08:02 | 21.01.2023 10:35:01 | 5.4497 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 653.8369 | 0 | 0 | 0 | 16.4505 | 0 | 0 | 670.2873
2457093 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-52 35-27-M00052_DEVLET HASTANESİ KÖK M01_72176402 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 13:26:23 | 21.01.2023 15:10:59 | 1.7433 | 0 | 116 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 53.1721 | 0 | 1.4361 | 0 | 38.1929 | 0 | 0 | 92.8011
2456990 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-461 35-03-M00461_A_91071795_91071795 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 10:50:36 | 21.01.2023 11:48:36 | 0.96667 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.8323 | 0 | 3.3816 | 0 | 51.9068 | 0 | 0 | 57.1207
2456947 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_35-28-M00168_66531982 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 09:49:08 | 21.01.2023 13:45:20 | 3.9367 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 371.4118 | 0 | 0 | 0 | 275.1781 | 0 | 0 | 646.5898
2457285 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-168 45-78-L00168_953265905_953265905 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 18:43:43 | 21.01.2023 20:35:34 | 1.8642 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6993
2457239 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKSÜMBÜLLER TR-1 45-71-M00818_95001185509_95001185509 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 17:40:22 | 21.01.2023 20:48:14 | 3.1311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16797
2456993 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 45-74-M00029_945588496_945588496 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2023 10:56:47 | 21.01.2023 12:22:08 | 1.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2457348 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1103 35-03-M01103_B_56362943_56362943 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 20:43:28 | 22.01.2023 01:03:39 | 4.3364 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 208.9152 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 29.5645 | 518.4796
2457133 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-421 35-01-K00421_911244258_911244258 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 14:22:31 | 21.01.2023 16:37:56 | 2.2569 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5888
2456927 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72044622 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 08:36:33 | 21.01.2023 17:41:36 | 9.0842 | 0 | 0 | 10 | 114 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.623 | 147.8203 | 20.5744 | 46.9219 | 0 | 0 | 221.9395
2457070 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_ALTINDAĞ K15_2043016 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 12:42:48 | 21.01.2023 14:21:35 | 1.6464 | 0 | 3680 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 12 | 0 | 2227.3908 | 0 | 0 | 0 | 1374.555 | 0 | 433.6214 | 4035.5672
2457013 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-112 KAVAKDERE 35-14-M00112_956659266_956659266 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 11:18:08 | 21.01.2023 18:16:27 | 6.9719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7865
2457242 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138247 L05_53138247 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 17:45:37 | 21.01.2023 19:44:30 | 1.9814 | 1 | 269 | 0 | 29 | 1 | 36 | 0 | 0 | 6.2338 | 132.6894 | 0 | 6.4675 | 2.5428 | 51.0751 | 0 | 0 | 199.0086
2456910 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YAHŞELLİ TR-9 35-28-M00830_HatBaşıAyırıcı_53133707 M02_53133707 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 09:11:52 | 21.01.2023 15:42:40 | 6.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5644 | 0 | 696.8227 | 0 | 765.3871
2456864 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3167 35-04-K03167_A_60982533_60982533 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 07:38:57 | 21.01.2023 09:39:45 | 2.0133 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 120.6437 | 0 | 0 | 0 | 37.5714 | 0 | 0 | 158.215
2457196 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-421 35-01-K00421_35-01-K00421_2363781 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 16:07:13 | 21.01.2023 16:46:39 | 0.65722 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 101.8045 | 0 | 0 | 0 | 2.3011 | 0 | 0 | 104.1057
2457342 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-63 35-19-L00063_956668044_956668044 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 20:26:57 | 22.01.2023 00:33:28 | 4.1086 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12743
2456904 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TARİŞ KÖK 45-73-M01049_ULAŞTIRMA TABURU M02_66732611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 08:58:09 | 21.01.2023 10:24:38 | 1.4414 | 2 | 94 | 7 | 3 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0.28813 | 35.9189 | 4.8877 | 1.7063 | 444.8201 | 29.0489 | 228.1914 | 0 | 744.8615
2456987 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KÜÇÜKAVULCUK DM 35-15-L00727_KÜÇÜKAVLUCUK SULAMA GRB L05_72098514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 10:47:33 | 21.01.2023 11:12:08 | 0.40972 | 0 | 10 | 5 | 3 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.1285 | 0.68449 | 0.20598 | 14.9808 | 4.8661 | 0 | 0 | 21.8659
2456950 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/67 (CEZAEVİ YANI) 45-83-M00067__84021682_84021682 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 09:59:36 | 21.01.2023 10:42:48 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.33259 | 0 | 0 | 0 | 9.7342 | 0 | 0 | 10.0668
2457136 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-122 ZEYTİNALANI 35-19-L00122_A_91332190_91332190 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2023 14:34:06 | 21.01.2023 16:10:37 | 1.6086 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.325 | 0 | 0 | 0 | 3.0451 | 0 | 0 | 37.3701
2457159 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | HACIALİLER ORTAHAN TR-2 45-73-M00725_45-73-M00725_2355177 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 15:16:33 | 21.01.2023 16:02:12 | 0.76083 | 0 | 79 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.1902 | 0 | 12.016 | 0 | 3.0249 | 0 | 0 | 24.2311
2457345 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_BORNOVA-1 M05_2311191 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 20:34:39 | 21.01.2023 20:39:09 | 0.075 | 0 | 5252 | 0 | 0 | 5 | 517 | 0 | 0 | 0 | 135.0232 | 0 | 0 | 127.2551 | 53.0654 | 0 | 0 | 315.3436
2457322 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-19 35-25-M00172_956642202_956642202 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 19:47:37 | 21.01.2023 20:52:08 | 1.0753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019614
2457302 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-893 35-04-K00893_99412026_99412026 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 19:12:59 | 21.01.2023 21:58:05 | 2.7517 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.966 | 0 | 0 | 0 | 4.1802 | 0 | 0 | 8.1462
2457010 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3248 35-07-K03248_913746629_913746629 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2023 11:12:23 | 21.01.2023 13:44:44 | 2.5392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55682
2456973 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-676 GİRİŞ M04_2333769 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 10:26:48 | 21.01.2023 13:29:10 | 3.0394 | 4 | 31 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 178.48 | 109.9923 | 0 | 0 | 342.7961 | 2.3244 | 0 | 0 | 633.5928
2456824 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_N 1N_5860423 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 03:23:45 | 21.01.2023 05:14:48 | 1.8508 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.1087 | 0 | 0 | 0 | 11.3111 | 0 | 0 | 17.4199
2456967 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-970 35-03-M00970_35-03-M00970_41917708 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 10:00:00 | 21.01.2023 15:00:00 | 5 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 458.347 | 0 | 0 | 0 | 649.1373 | 0 | 0 | 1107.4842
2457145 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950447436_950447436 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 14:50:42 | 21.01.2023 18:33:16 | 3.7094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4763
2456936 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_B_56378742_56378742 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 09:25:47 | 21.01.2023 16:08:57 | 6.7194 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 294.8411 | 0 | 0 | 0 | 18.292 | 0 | 0 | 313.1331
2456953 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53133054 M04_53133054 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 09:59:11 | 21.01.2023 11:47:17 | 1.8017 | 0 | 371 | 3 | 20 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 128.5257 | 0.78329 | 2.1518 | 3.2495 | 14.6882 | 0 | 0 | 149.3985
2457185 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1256 35-01-M01256_D D1_5863798 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 15:45:33 | 21.01.2023 17:26:00 | 1.6742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7367 | 0 | 0 | 81.7367
2457182 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-240 35-01-K00240_A_56377595_56377595 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 15:45:16 | 21.01.2023 16:19:44 | 0.57444 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 20.7718 | 0 | 0 | 0 | 26.887 | 0 | 0 | 47.6589
2457039 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-1892 35-07-K01892_35-07-K01892_48190640 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2023 11:55:08 | 21.01.2023 12:36:54 | 0.69611 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.0221 | 0 | 0.15389 | 0 | 3.0609 | 0 | 0 | 55.2369
2457205 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-218 SANAYİ SİTESİ 35-18-L00218_950458266_950458266 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 16:34:44 | 21.01.2023 18:52:57 | 2.3036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.0072 | 0 | 0 | 0 | 4.6048 | 0 | 0 | 5.6119
2456976 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-278 35-18-L00278_5718191_56369161_56369161 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 10:31:06 | 21.01.2023 11:02:23 | 0.52139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2456913 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_950444681_950444681 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 09:12:26 | 21.01.2023 12:12:55 | 3.0081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077254
2457268 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 15:57:00 | 21.01.2023 22:06:13 | 6.1536 | 6 | 0 | 157 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6035 | 0 | 234.7424 | 14.179 | 546.4156 | 0 | 0 | 0 | 806.9405
2457162 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU TR-4 35-26-M00441_956621647_956621647 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 15:14:21 | 21.01.2023 18:22:52 | 3.1419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5211
2457311 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/05 (TR-14/19) 45-71-M00547_953241218_953241218 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 19:31:39 | 21.01.2023 22:45:50 | 3.2364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33374
2456933 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-38 35-17-M00038_7196005_56394744_56394744 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 09:34:35 | 21.01.2023 10:32:03 | 0.95778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7307 | 0 | 0 | 1.7307
2456939 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KABAZLI M01_2105504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 09:40:48 | 21.01.2023 09:41:18 | 0.0083333 | 0 | 1869 | 47 | 83 | 8 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2.5356 | 0.22391 | 0.16101 | 0.086741 | 0.50634 | 0 | 0 | 3.5136
2456856 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/37 45-72-L00037_956497045_956497045 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 06:37:12 | 21.01.2023 07:31:55 | 0.91194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055159 | 0 | 0 | 0.055159
2457142 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2806 35-07-K02806_95000001863_95000001863 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 14:39:23 | 21.01.2023 17:42:49 | 3.0572 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5661
2457042 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAYIŞLAR M09_2099434 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 12:02:17 | 21.01.2023 12:12:07 | 0.16389 | 1 | 844 | 101 | 153 | 12 | 102 | 0 | 1 | 0 | 32.4703 | 8.8156 | 15.336 | 5.5667 | 12.5193 | 0 | 17.2683 | 91.9761
2457288 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-460 35-03-M00460_A_56365022_56365022 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 18:42:12 | 21.01.2023 22:07:53 | 3.4281 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4627 | 0 | 7.0379 | 0 | 4.4009 | 0 | 0 | 20.9015
2457016 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEALAN TR-1 35-13-L00085_946420421_946420421 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 11:20:05 | 21.01.2023 13:52:28 | 2.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.077 | 0 | 0 | 3.077
2456873 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-9/12-A 45-71-M01919_A_56398247_56398247 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 08:11:06 | 21.01.2023 09:27:40 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1276 | 0 | 0 | 9.1276
2457085 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4518 35-01-K04518_910327652_910327652 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 13:11:37 | 21.01.2023 14:41:57 | 1.5056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31716
2456916 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/TR-15 SEFERİHİSAR 35-14-M00327_SA A1_5858601 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 09:13:40 | 21.01.2023 14:18:43 | 5.0842 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 211.8739 | 0 | 0 | 0 | 89.1037 | 0 | 0 | 300.9776
2457308 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KARABURÇ TR-11 35-31-L00269_956578672_956578672 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 19:22:51 | 21.01.2023 21:21:18 | 1.9742 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.238
2457165 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TARIMSAL SULAMA TR-68 45-85-L00098_45-85-L00098_2354616 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 15:23:33 | 21.01.2023 16:22:21 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.213
2457028 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-17 35-17-M00017_E_91313624_91313624 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 11:33:38 | 21.01.2023 12:07:18 | 0.56111 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.0223 | 0 | 0 | 0 | 1.7901 | 0 | 0 | 33.8125
2457051 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ KELTEPE MEV. TR-30 35-15-L01054_950404485_950404485 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 12:13:58 | 21.01.2023 13:26:17 | 1.2053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19724
2457197 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KARAHIDIRLI TR-1 35-16-M00048_A_56396057_56396057 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 16:12:34 | 21.01.2023 18:22:17 | 2.1619 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9591 | 0 | 0 | 0 | 0.55116 | 0 | 0 | 9.5102
2456905 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-34 35-27-M00034_TR-32 M03_82886843 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 09:03:13 | 21.01.2023 12:48:33 | 3.7556 | 0 | 1184 | 0 | 9 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 1232.004 | 0 | 14.1556 | 0 | 453.748 | 0 | 34.0548 | 1733.9623
2456882 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2764 35-02-M02764_910640795_910640795 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 08:27:00 | 21.01.2023 11:21:01 | 2.9003 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8105
2457128 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_HIZLI TREN M04_83813231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 14:18:26 | 21.01.2023 14:33:12 | 0.24611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.644 | 0 | 0 | 0 | 33.644
2457343 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2059028 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 20:30:26 | 21.01.2023 20:45:50 | 0.25667 | 0 | 8 | 28 | 73 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.64776 | 5.7784 | 13.991 | 11.4325 | 5.017 | 1.8581 | 0 | 38.7248
2457191 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/29 45-83-L00029_955172088_955172088 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 16:02:36 | 21.01.2023 17:37:48 | 1.5867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0571
2457237 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2530 35-02-K02530_35-02-K02530_75276490 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 17:30:43 | 21.01.2023 18:10:09 | 0.65722 | 0 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 283.0013 | 0 | 0 | 0 | 34.5042 | 0 | 0 | 317.5055
2457091 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-17 45-71-M00400_DAĞITIM TRAFO DM-17 M06_73387864 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 13:07:33 | 21.01.2023 13:50:46 | 0.72028 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8646 | 0 | 0 | 0 | 29.816 | 0 | 0 | 33.6806
2457111 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3422 35-07-K03422_912446490_912446490 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 13:50:54 | 21.01.2023 16:14:07 | 2.3869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2014
2457254 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-9 45-71-M00386_GENEL KONUTLAR M07_66182332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 17:56:00 | 21.01.2023 19:27:00 | 1.5167 | 0 | 18 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.8907 | 0 | 2.3272 | 101.7553 | 56.4562 | 0 | 0 | 171.4294
2457088 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 ( M-774) 35-30-M00774_966048417_966048417 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 13:19:50 | 21.01.2023 19:05:24 | 5.7594 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.4538 | 0 | 0 | 0 | 0.098466 | 0 | 0 | 19.5522
2457280 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-63 35-19-L00063_A_60983692_60983692 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 18:36:16 | 21.01.2023 20:06:57 | 1.5114 | 0 | 97 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.3497 | 0 | 0.88368 | 0 | 9.7956 | 0 | 0 | 58.029
2457211 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53135039 M05_53135039 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 16:45:10 | 21.01.2023 17:53:22 | 1.1367 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0.11943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5395
2456962 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_SARILAR ÇIKIŞI L03_66546764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 10:17:13 | 21.01.2023 10:17:28 | 0.0041667 | 0 | 1022 | 2 | 11 | 4 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0.34821 | 0.00089237 | 0.0055941 | 0.28695 | 0.085883 | 0 | 0 | 0.72753
2456925 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ATAKÖY TR-1 35-22-M00190_35-22-M00190_2374940 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 09:27:20 | 21.01.2023 17:41:02 | 8.2283 | 0 | 246 | 0 | 14 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 597.1974 | 0 | 26.414 | 0 | 140.1355 | 0 | 0 | 763.7469
2457194 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1338 35-03-K01338_D_56374147_56374147 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 16:01:18 | 21.01.2023 18:28:34 | 2.4544 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 99.8368 | 0 | 0 | 0 | 300.7341 | 0 | 0 | 400.5709
2456885 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HatBaşıAyırıcı_53139322 L03_53139322 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 08:33:57 | 21.01.2023 10:37:53 | 2.0656 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 10 | 3 | 0 | 2.0484 | 0.051941 | 4.6737 | 4.8103 | 216.212 | 52.5473 | 37.8756 | 0 | 318.2192
2457171 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-02 ÜÇTEPELER RİNG M04_2076877 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 15:30:55 | 21.01.2023 15:39:00 | 0.13472 | 4 | 12138 | 13 | 157 | 23 | 998 | 10 | 1 | 0.20377 | 363.2992 | 1.4132 | 5.9705 | 33.0028 | 143.2229 | 141.9017 | 1.4039 | 690.4179
2456985 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/05 45-71-M00235_DAĞITIM TRAFOSU M09_2124675 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 10:37:30 | 21.01.2023 11:07:10 | 0.49444 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.9521 | 0 | 0 | 0 | 7.4212 | 0 | 0 | 26.3733
2457340 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YAŞAR ÇETİN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00513_B_91411725_91411725 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 20:23:25 | 21.01.2023 21:41:40 | 1.3042 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8161 | 0 | 0.019634 | 0 | 0 | 2.8357
2457300 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-10 35-19-L00249_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058573 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 19:07:10 | 21.01.2023 20:04:39 | 0.95806 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.1715 | 0 | 1.6436 | 0 | 17.6281 | 0 | 0 | 57.4432
2456879 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TATLIÇEŞME TR-1 45-77-L00208_A_56387137_56387137 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 08:25:44 | 21.01.2023 09:13:19 | 0.79306 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.837 | 0 | 2.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4405
2457257 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1620 35-08-K01620_913202312_913202312 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 18:03:27 | 21.01.2023 19:11:10 | 1.1286 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0044
2457363 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4806 35-01-K04806_911140826_911140826 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 21:43:55 | 22.01.2023 00:25:40 | 2.6958 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9959 | 0 | 0 | 0 | 4.4979 | 0 | 0 | 7.4937
2457114 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ANSIZCA TR-1 35-27-M00861_A_56393151_56393151 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 13:52:13 | 21.01.2023 18:52:33 | 5.0056 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9066
2456822 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-90 35-17-M00090__60983269_60983269 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 03:13:36 | 21.01.2023 03:51:51 | 0.6375 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.711 | 0 | 0 | 0 | 3.8245 | 0 | 0 | 16.5356
2456934 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | AHMETLİ TR-3 35-26-L00127_35-26-L00127_2351715 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 09:32:35 | 21.01.2023 12:37:21 | 3.0794 | 0 | 85 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 74.4698 | 0 | 0.2476 | 0 | 14.2971 | 0 | 0 | 89.0145
2457243 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ALEMŞAHLI TR-3 45-79-M00450_A_91132759_91132759 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 17:42:07 | 21.01.2023 18:24:32 | 0.70694 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1451
2456911 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ATAKÖY TR-4 35-22-M00193_35-22-M00193_2374942 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 09:09:28 | 21.01.2023 17:42:04 | 8.5433 | 0 | 69 | 0 | 14 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 160.284 | 0 | 44.5471 | 0 | 150.3128 | 0 | 0 | 355.1439
2457283 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1620 35-08-K01620_35-08-K01620_65783220 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 18:39:39 | 21.01.2023 19:14:25 | 0.57944 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0259
2456997 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN GÖRECE TR-1 35-28-M00288_C_56358982_56358982 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 11:01:47 | 21.01.2023 11:54:52 | 0.88472 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7775 | 0 | 0.52857 | 0 | 2.6727 | 0 | 0 | 7.9788
2457137 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ M01_72044683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 14:39:14 | 21.01.2023 14:49:22 | 0.16889 | 0 | 810 | 0 | 58 | 1 | 150 | 2 | 1 | 0 | 27.0364 | 0 | 3.5274 | 0.46852 | 15.123 | 0.78396 | 0.17549 | 47.1148
2457346 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_BORNOVA-2 M07_2311195 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 20:35:37 | 21.01.2023 20:39:08 | 0.058611 | 1 | 147 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.020043 | 4.3642 | 0 | 0 | 10.1598 | 0.036841 | 0 | 0 | 14.5809
2457180 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3167 35-04-K03167_A_60982533_60982533 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 15:43:11 | 21.01.2023 17:46:22 | 2.0531 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 129.0356 | 0 | 0 | 0 | 36.1473 | 0 | 0 | 165.1829
2457223 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_DM-2 M05_60207432 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 17:00:03 | 21.01.2023 17:23:00 | 0.3825 | 0 | 6354 | 0 | 0 | 3 | 1653 | 0 | 0 | 0 | 595.9652 | 0 | 0 | 13.0422 | 543.9866 | 0 | 0 | 1152.994
2457011 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_45-71-M00984_2370300 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 11:16:27 | 21.01.2023 16:56:29 | 5.6672 | 0 | 76 | 0 | 23 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 88.7656 | 0 | 57.4798 | 0 | 41.7329 | 0 | 9.3426 | 197.321
2457309 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_72341744 M04_72341744 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 19:24:52 | 21.01.2023 20:50:05 | 1.4203 | 0 | 357 | 1 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 76.1486 | 0.53736 | 1.9182 | 0 | 7.2811 | 0 | 0 | 85.8853
2457100 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-42 35-27-M00042_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050490 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 13:28:11 | 21.01.2023 15:19:02 | 1.8475 | 0 | 354 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 143.1573 | 0 | 0.26125 | 0 | 125.0492 | 0 | 0 | 268.4677
2456954 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_DAĞITIM TRAFOSU M05_72233401 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 10:06:22 | 21.01.2023 10:18:50 | 0.20778 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.8656 | 0 | 0 | 0 | 4.0126 | 0 | 0 | 30.8782
2457031 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLICA KÖYÜ TR-1 45-71-M01596_966452277_966452277 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 11:36:56 | 21.01.2023 18:46:09 | 7.1536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2456908 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | M-3121 35-10-M03121_35-10-M03121_81756692 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 09:08:36 | 21.01.2023 16:35:44 | 7.4522 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 876.9617 | 0 | 0 | 0 | 127.3371 | 0 | 0 | 1004.2988
2457077 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | AHMETLİ TR-54 45-84-L00189_TR-10 EMNİYET L02_72168795 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 13:07:12 | 21.01.2023 15:56:02 | 2.8139 | 1 | 2307 | 5 | 63 | 3 | 526 | 0 | 0 | 1.5334 | 1419.2001 | 94.6415 | 88.3239 | 9.8602 | 931.2707 | 0 | 0 | 2544.8298
2457094 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 13:26:49 | 21.01.2023 13:36:46 | 0.16583 | 0 | 283 | 4 | 37 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.8476 | 0.32092 | 1.4664 | 3.7877 | 2.4999 | 0 | 0 | 13.9226
2482610 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | KARAALİ DM 45-71-M02127_BAĞYOLU ÇIKIŞ M02_54851152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 15:30:22 | 21.01.2023 15:37:46 | 0.12333 | 8 | 3489 | 34 | 27 | 49 | 273 | 1 | 0 | 0.22755 | 50.0691 | 18.5965 | 0.80617 | 15.6927 | 12.747 | 13.7371 | 0 | 111.8762
2457240 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/13 45-71-M00562_A_56400762_56400762 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 17:41:44 | 21.01.2023 18:53:13 | 1.1914 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.84 | 0 | 0.87822 | 0 | 0.5494 | 0 | 0 | 45.2677
2456991 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KARAKURT TR-4 45-76-M00088_D_56402347_56402347 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 10:50:50 | 21.01.2023 12:28:28 | 1.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37935 | 0 | 0 | 0.37935
2456851 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3740 35-08-K03740_97607995_97607995 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 06:17:50 | 21.01.2023 09:45:21 | 3.4586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93832 | 0 | 0 | 0 | 0.54719 | 0 | 0 | 1.4855
2457183 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | SEZENER EMRAN SULAMA GRUBU 35-29-M00215_A_56355082_56355082 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 15:48:20 | 21.01.2023 19:22:42 | 3.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87623 | 0 | 0 | 0.87623
2457226 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3583 35-02-K03583_99646773_99646773 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 17:09:10 | 21.01.2023 20:24:54 | 3.2622 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0362
2456928 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | AHMET YAR KÖK 35-27-M00067_KLEMSAN KÖK M03_72177223 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 09:11:19 | 21.01.2023 13:21:52 | 4.1758 | 16 | 334 | 24 | 26 | 47 | 39 | 14 | 2 | 97.6624 | 473.4127 | 83.137 | 57.4747 | 2422.2777 | 190.266 | 17727.5269 | 233.1856 | 21284.943
2457306 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ TR-8 35-21-L00131_D_60982176_60982176 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 19:03:25 | 21.01.2023 23:52:34 | 4.8192 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63.0441 | 0 | 0 | 0 | 0.98475 | 0 | 0 | 64.0289
2457014 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-2 35-28-M00184_A_91323398_91323398 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 11:17:18 | 21.01.2023 12:15:18 | 0.96667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6779
2456971 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARUHANLI TR-5 45-80-M02888_C C03b_60282587 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 10:23:26 | 21.01.2023 11:33:42 | 1.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1518 | 0 | 0 | 3.1518
2457163 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-782 35-01-K00782_912123749_912123749 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 15:09:49 | 21.01.2023 18:59:12 | 3.8231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64387
2457126 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1390 35-01-K01390_A_56374045_56374045 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 14:09:32 | 21.01.2023 17:58:14 | 3.8117 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 198.8128 | 0 | 0 | 0 | 1.4199 | 0 | 0 | 200.2327
2456811 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | KADIOVACIK TR-1 35-19-M00202_35-19-M00202_2364472 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 01:38:15 | 21.01.2023 02:03:54 | 0.4275 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.6617 | 0 | 0.062921 | 0 | 2.4879 | 0 | 0 | 23.2124
2457103 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1144 35-04-K01144_99873939_99873939 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 13:31:04 | 21.01.2023 16:19:43 | 2.8108 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8883
2457295 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | SİNDEL TR-1 45-75-M00331_C_56389895_56389895 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 19:06:18 | 21.01.2023 21:25:14 | 2.3156 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.987 | 0 | 0.021235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0082
2456940 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-460 35-03-M00460_35-03-M00460_2356559 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 09:41:31 | 21.01.2023 12:04:56 | 2.3903 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.3877 | 0 | 20.9893 | 0 | 12.9548 | 0 | 0 | 56.3318
2457043 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_HatBaşıAyırıcı_53135243 M07_53135243 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 11:59:12 | 21.01.2023 20:16:07 | 8.2819 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0816 | 38.465 | 0 | 10.7124 | 0 | 0 | 66.259
2456874 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-527 35-01-K00527_35-01-K00527_2350137 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 08:11:16 | 21.01.2023 10:46:54 | 2.5939 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.8217 | 0 | 0 | 0 | 1421.1473 | 0 | 0 | 1456.969
2457372 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKILIÇLI TR-2 45-71-M01556_953212758_953212758 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 22:33:04 | 22.01.2023 01:55:14 | 3.3694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0113
2457229 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | BAYAT TR-3 45-75-M00230_45-75-M00230_2362312 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 17:15:08 | 21.01.2023 18:06:12 | 0.85111 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8524 | 0 | 0.091562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9439
2456897 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YAHŞELLİ TR-9 35-28-M00830_EMİRALEM KÖK M02_58172277 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 09:00:04 | 21.01.2023 09:39:14 | 0.65278 | 1 | 2524 | 4 | 331 | 26 | 353 | 5 | 3 | 0.45616 | 515.4596 | 3.469 | 35.1036 | 183.4281 | 214.5342 | 353.6829 | 2.2844 | 1308.4179
2456854 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-452 35-02-M00452_B_56363692_56363692 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.01.2023 06:15:27 | 21.01.2023 11:42:41 | 5.4539 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 146.0239 | 0 | 0 | 0 | 28.2575 | 0 | 0 | 174.2814
2457209 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | K-1397 GÖRECE 35-22-K01397__91124622_91124622 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 16:42:10 | 21.01.2023 18:09:52 | 1.4617 | 0 | 281 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 169.9733 | 0 | 0.3904 | 0 | 8.3876 | 0 | 0 | 178.7514
2456817 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOZBEYLİ TR-2 35-23-M00071_962030471_962030471 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 02:30:15 | 21.01.2023 07:11:22 | 4.6853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.359
2456917 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_35-21-L00164_72179980 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 09:14:58 | 21.01.2023 18:19:02 | 9.0678 | 0 | 208 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 450.4081 | 0 | 5.2473 | 0 | 241.621 | 0 | 0 | 697.2765
2457066 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-175 35-18-L00175_49990595 A01_49991032 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 12:34:28 | 21.01.2023 19:44:11 | 7.1619 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129.7425 | 0 | 0 | 0 | 17.2684 | 0 | 0 | 147.0109
2457123 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-218 SANAYİ SİTESİ 35-18-L00218_D_91126102_91126102 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 14:06:02 | 21.01.2023 15:42:13 | 1.6031 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.69032 | 0 | 0 | 0 | 25.0105 | 0 | 0 | 25.7008
2456837 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-2 35-23-M00071_42094861_56362711_56362711 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 04:39:40 | 21.01.2023 07:12:44 | 2.5511 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.7881 | 0 | 4.5338 | 0 | 0.51782 | 0 | 0 | 25.8397
2457146 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KUYUCAK M07_2306689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 14:56:13 | 21.01.2023 15:00:43 | 0.075 | 1 | 466 | 22 | 27 | 28 | 72 | 5 | 0 | 0.22274 | 9.1924 | 1.401 | 0.61372 | 22.1411 | 7.1125 | 16.8447 | 0 | 57.5282
2457129 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA MERKEZ DM-2 45-82-M00070_TR-17 M01_2322044 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 09:30:20 | 21.01.2023 14:40:26 | 5.1683 | 0 | 6354 | 0 | 0 | 3 | 1653 | 0 | 0 | 0 | 7507.1781 | 0 | 0 | 197.6645 | 8203.4512 | 0 | 0 | 15908.2938
2457046 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4 35-21-L00145_953359962_953359962 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 12:05:08 | 21.01.2023 14:58:56 | 2.8967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0806
2457332 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_GÖZTEPE-2 M06_2312208 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 19:56:37 | 21.01.2023 20:07:00 | 0.17306 | 0 | 18379 | 0 | 0 | 3 | 1665 | 0 | 4 | 0 | 991.5104 | 0 | 0 | 44.2096 | 216.8134 | 0 | 2.9484 | 1255.4818
2457083 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 45-71-M00103_953198101_953198101 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 13:11:38 | 21.01.2023 20:21:06 | 7.1578 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6871
2457292 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DERELİ TR-1 35-13-L00399_95001193197_95001193197 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 18:52:20 | 21.01.2023 19:32:24 | 0.66778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8057 | 0 | 0 | 6.8057
2457206 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_SELENDİ DM M01_72038295 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 16:42:33 | 21.01.2023 16:43:43 | 0.019444 | 0 | 1410 | 9 | 72 | 12 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3.0079 | 0.067975 | 0.093549 | 0.45417 | 0.73283 | 0 | 0 | 4.3564
2457249 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3167 35-04-K03167_35-04-K03167_2362482 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 16:51:19 | 21.01.2023 18:18:48 | 1.4581 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 438.0994 | 0 | 0 | 0 | 67.7985 | 0 | 0 | 505.8978
2456963 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-410 35-03-K00410_F_56366331_56366331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 10:17:43 | 21.01.2023 12:20:40 | 2.0492 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48.7952 | 0 | 0 | 0 | 51.6265 | 0 | 0 | 100.4218
2457106 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-39 35-30-L00039_B_56402554_56402554 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 13:41:10 | 21.01.2023 15:55:03 | 2.2314 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.6768 | 0 | 0 | 0 | 3.717 | 0 | 0 | 57.3937
2457020 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3572 35-02-K03572_C_60984494_60984494 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.01.2023 11:21:55 | 21.01.2023 12:48:56 | 1.4503 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.3802 | 0 | 0 | 0 | 5.2544 | 0 | 0 | 42.6346
2456920 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1480 35-09-M01480_M-1480 ÖZEL M03_47436448 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.01.2023 08:55:14 | 21.01.2023 12:39:48 | 3.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.3473 | 0 | 0 | 0 | 864.3473
2457859 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YEŞİLDERE KAZALLI TR-3 35-31-L00164_A_91219499_91219499 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 18:15:40 | 22.01.2023 19:49:27 | 1.5631 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5429 | 0 | 0.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7171
2457527 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-118 35-15-M00118_I_56380594_56380594 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 09:22:21 | 22.01.2023 11:06:00 | 1.7275 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.5316 | 0 | 0 | 0 | 7.037 | 0 | 0 | 48.5685
2457404 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4437 35-04-K04437_913409422_913409422 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 00:48:47 | 22.01.2023 01:58:19 | 1.1589 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3732 | 0 | 0 | 0 | 1.614 | 0 | 0 | 11.9872
2457636 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-1 TARIMSAL SULAMA M06_2099423 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 12:08:06 | 22.01.2023 12:10:26 | 0.038889 | 0 | 3 | 13 | 68 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.037296 | 10.5936 | 1.4228 | 0.47172 | 0.27321 | 0 | 0 | 12.7986
2457656 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-493 35-01-K00493_35-01-K00493_42783858 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 12:27:51 | 22.01.2023 13:11:11 | 0.72222 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 34.0016 | 0 | 0 | 0 | 178.4755 | 0 | 0 | 212.4772
2457776 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | KIZILÜZÜM TR-1 35-27-M00080_A_56382484_56382484 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 16:16:22 | 22.01.2023 18:21:39 | 2.0881 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1289 | 0 | 0 | 0 | 0.37564 | 0 | 0 | 9.5046
2457401 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR03 ŞEYH CAMİİ 45-73-M00021_D d1_45157419 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.01.2023 00:32:17 | 22.01.2023 02:26:01 | 1.8956 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3219
2457507 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ATAKÖY TR-1 35-22-M00190_D_56369070_56369070 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 08:55:49 | 22.01.2023 17:21:30 | 8.4281 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73.9377 | 0 | 0.74727 | 0 | 0.088932 | 0 | 0 | 74.7739
2457862 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M02_46998946 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 18:14:40 | 22.01.2023 18:44:07 | 0.49083 | 9 | 876 | 9 | 93 | 19 | 116 | 1 | 0 | 755.1682 | 256.6773 | 239.7305 | 9.9396 | 20.1616 | 60.3555 | 20.7765 | 0 | 1362.8093
2457613 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_ALTINOLUK TR-2 L05_2337274 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 11:23:22 | 22.01.2023 12:34:53 | 1.1919 | 0 | 335 | 0 | 151 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 46.7746 | 0 | 36.6484 | 13.9951 | 27.1485 | 0 | 0 | 124.5667
2457756 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3100 35-02-K03100_99891330_99891330 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 15:30:43 | 22.01.2023 16:42:10 | 1.1908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55662 | 0 | 0 | 0 | 6.6451 | 0 | 0 | 7.2017
2457570 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | APANÇEŞME KÖK( TR-1) 35-16-M00683_HatBaşıAyırıcı_53139276 M04_53139276 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 10:09:43 | 22.01.2023 12:21:13 | 2.1917 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5758 | 0 | 0.67664 | 0 | 0 | 0 | 2.2525
2457693 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/12 45-71-M00051_953215543_953215543 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 13:24:47 | 22.01.2023 18:06:55 | 4.7022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2955
2457547 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/12 45-71-M00051_953242757_953242757 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 09:52:02 | 22.01.2023 10:53:44 | 1.0283 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61832
2457633 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | GÜZELHİSAR SULAMA TR-2 35-17-R00022_35-17-R00022_2361404 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 11:54:35 | 22.01.2023 12:36:51 | 0.70444 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24135 | 0 | 0.039492 | 0 | 0.036255 | 0 | 0 | 0.31709
2457879 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-3 35-13-M00055_946422155_946422155 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 19:39:25 | 22.01.2023 20:16:41 | 0.62111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51704
2457490 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139692 M05_53139692 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 08:32:18 | 22.01.2023 13:28:43 | 4.9403 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2.5374 | 1.325 | 8.112 | 11.6553 | 9.3074 | 21.8689 | 0 | 0 | 54.8061
2457845 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-141 35-15-M00141_A_56366805_56366805 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 17:56:10 | 22.01.2023 19:37:56 | 1.6961 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 112.9861 | 0 | 0 | 0 | 8.4966 | 0 | 0 | 121.4827
2457796 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLICA TR-1 35-26-M00454_956622382_956622382 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 16:27:25 | 22.01.2023 18:11:27 | 1.7339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34643
2457447 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-2 (ÜRKMEZ M-1) 35-25-M00137_GÜMÜLDÜR DM-5(ÜRKMEZ M-34) M02_72079416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 05:49:42 | 22.01.2023 06:25:37 | 0.59861 | 1 | 8748 | 0 | 91 | 14 | 893 | 0 | 0 | 3.1431 | 1056.9881 | 0 | 11.982 | 118.9688 | 252.2572 | 0 | 0 | 1443.3392
2457616 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-258 35-01-K00258_B_56376807_56376807 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 11:20:38 | 22.01.2023 14:02:26 | 2.6967 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 143.9507 | 0 | 0 | 0 | 7.0095 | 0 | 0 | 150.9603
2457802 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 (M-703) 35-30-M00703_955296557_955296557 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 16:50:11 | 22.01.2023 19:47:36 | 2.9569 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6282
2457788 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-95 35-02-K00095_C_56366072_56366072 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2023 16:37:03 | 22.01.2023 19:54:10 | 3.2853 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 14.2412 | 0 | 0 | 0 | 250.6827 | 0 | 12.9258 | 277.8497
2457742 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3813 35-03-K03813_B_56362604_56362604 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 15:03:04 | 22.01.2023 17:51:41 | 2.8103 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 119.2188 | 0 | 0 | 0 | 89.0127 | 0 | 0 | 208.2315
2457496 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_GAZİ K30_2102077 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 08:58:44 | 22.01.2023 10:55:54 | 1.9528 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 1 | 0 | 4.5046 | 0 | 0 | 0 | 685.4239 | 0 | 0.55452 | 690.483
2457888 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-40 35-19-L00040_956685918_956685918 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 20:08:33 | 22.01.2023 21:45:21 | 1.6133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1552
2457533 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_OSMANTEPE M19_2334264 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 09:24:19 | 22.01.2023 09:54:12 | 0.49806 | 1 | 7 | 13 | 16 | 11 | 43 | 1 | 1 | 0.0089828 | 2.0388 | 12.6697 | 8.2921 | 90.2663 | 22.4514 | 152.2194 | 0 | 287.9468
2457682 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YEŞİLYURT TR-15 45-73-M00484_B_56404433_56404433 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 13:03:20 | 22.01.2023 17:09:12 | 4.0978 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6411 | 0 | 18.6913 | 0 | 7.8866 | 0 | 0 | 28.2191
2457848 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | HACIÖMERLİ KARAKUYULAR TR 35-17-M00444_35-17-M00444_2362951 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 18:01:21 | 22.01.2023 18:39:05 | 0.62889 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76415 | 0 | 0.022165 | 0 | 0.17383 | 0 | 0 | 0.96015
2457393 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4/6 35-21-L00030_953360258_953360258 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 00:19:44 | 22.01.2023 02:02:49 | 1.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080421 | 0 | 0 | 0.080421
2457868 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-8 GEÇİT 45-82-M00084_TR-9 M05_72201300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 18:36:17 | 22.01.2023 19:04:49 | 0.47556 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.0281 | 0 | 0 | 0 | 3.2992 | 0 | 0 | 42.3273
2457413 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KARAKOVA MEHMET BALABAN SULAMA GRB TR-4 35-15-M00336_35-15-M00336_79938867 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2023 01:26:44 | 22.01.2023 05:55:31 | 4.4797 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.547 | 0 | 10.5005 | 0 | 0 | 38.0475
2457519 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BURHAN TR-3 45-78-M00740_953298916_953298916 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 09:10:41 | 22.01.2023 14:43:05 | 5.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55714
2457785 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-95 35-02-K00095_C_56375091_56375091 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2023 16:35:23 | 22.01.2023 19:22:41 | 2.7883 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 30.1154 | 0 | 0 | 0 | 53.1336 | 0 | 0 | 83.249
2457499 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | ARKACILAR TR-1 35-31-L00037_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048867 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 08:54:51 | 22.01.2023 16:57:43 | 8.0478 | 0 | 98 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 176.1998 | 0 | 11.9394 | 0 | 81.4366 | 0 | 0 | 269.5758
2457599 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNKÖY TR-3 35-13-L00067_946417490_946417490 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 10:44:35 | 22.01.2023 13:38:17 | 2.895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1261e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1261e-05
2457622 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KIRANLI 35-16-M00128_C_91031262_91031262 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 11:36:57 | 22.01.2023 14:22:37 | 2.7611 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1761 | 0 | 0 | 0 | 1.0796 | 0 | 0 | 7.2556
2457768 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_N 1N_5860423 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 16:04:27 | 22.01.2023 17:02:40 | 0.97028 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.6037 | 0 | 0 | 0 | 9.458 | 0 | 0 | 13.0616
2457722 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-58 45-78-M00058_953261090_953261090 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 14:34:01 | 22.01.2023 16:50:40 | 2.2775 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3798 | 0 | 0 | 0 | 9.4729 | 0 | 0 | 14.8527
2457685 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_TM GİRİŞ M08_2319504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 13:12:58 | 22.01.2023 13:55:00 | 0.70056 | 3 | 5043 | 680 | 766 | 95 | 906 | 11 | 6 | 0.42359 | 563.6182 | 69.7093 | 63.3485 | 260.2458 | 263.0999 | 168.0779 | 17.1646 | 1405.6877
2457639 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA L-69 35-23-L00069_942459059_942459059 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 12:03:51 | 22.01.2023 13:20:16 | 1.2736 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6806 | 0 | 0 | 0 | 0.044482 | 0 | 0 | 5.725
2457582 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_35-26-M00795_2374407 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 10:19:42 | 22.01.2023 12:59:18 | 2.66 | 0 | 334 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 264.6194 | 0 | 9.8501 | 0 | 65.3396 | 0 | 0 | 339.8091
2457825 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2552 35-09-M02552_97805636_97805636 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 17:26:38 | 22.01.2023 18:11:00 | 0.73944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6322
2457536 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MALTEPE TR-3 35-28-M00446_B_91251286_91251286 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 09:30:54 | 22.01.2023 11:27:46 | 1.9478 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3009 | 0 | 0 | 0 | 5.7647 | 0 | 0 | 14.0656
2457679 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-26/2 45-82-M00119_B_91423115_91423115 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 13:06:28 | 22.01.2023 13:33:42 | 0.45389 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.817 | 0 | 0 | 0 | 2.1355 | 0 | 0 | 17.9525
2457516 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-18/05 (TR-138) 45-71-M00255_DM-18/12 M04_75209756 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 09:11:27 | 22.01.2023 17:02:04 | 7.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.8031 | 0 | 0 | 656.8031
2457808 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-43 35-19-M00043_956677514_956677514 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 16:55:23 | 22.01.2023 19:04:03 | 2.1444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0665
2457559 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4722 35-02-K04722_35-02-K04722_2352938 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 09:57:13 | 22.01.2023 10:35:56 | 0.64528 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.8955 | 0 | 0 | 0 | 2.3991 | 0 | 0 | 27.2946
2457502 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_KURŞUNLU L03_2105189 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 09:00:06 | 22.01.2023 11:48:02 | 2.7989 | 2 | 4 | 6 | 9 | 15 | 10 | 3 | 0 | 2.859 | 0.064912 | 5.4698 | 6.7364 | 277.0599 | 59.1517 | 18.6894 | 0 | 370.031
2457525 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-4 35-26-M00633_URAS-ALİ TEZEL ÇIKIŞ M08_2093466 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 09:02:40 | 22.01.2023 13:13:12 | 4.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.4709 | 145.0006 | 6511.331 | 0 | 7067.8025
2457857 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU TR-3 35-26-M00440_956604666_956604666 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 18:08:14 | 22.01.2023 20:00:00 | 1.8628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10858
2457542 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ASARLIK TR-2 35-28-M00184_35-28-M00184_2377213 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 09:44:17 | 22.01.2023 11:32:20 | 1.8008 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 145.8684 | 0 | 0 | 0 | 5.4559 | 0 | 0 | 151.3243
2457588 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DEMİRTAŞ M02_72357031 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 10:04:03 | 22.01.2023 15:00:45 | 4.945 | 3 | 918 | 73 | 80 | 23 | 90 | 0 | 0 | 7.1327 | 1033.2932 | 721.567 | 71.7475 | 307.2246 | 329.2218 | 0 | 0 | 2470.1869
2457631 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 11:57:19 | 22.01.2023 12:18:09 | 0.34722 | 7 | 1388 | 27 | 20 | 22 | 113 | 1 | 0 | 0.55939 | 56.5826 | 45.6188 | 1.5007 | 27.0699 | 16.3198 | 18.9789 | 0 | 166.6301
2457880 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2111 35-03-M02111_C_56364993_56364993 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 19:39:17 | 22.01.2023 20:30:18 | 0.85028 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45.4212 | 0 | 0 | 0 | 20.2749 | 0 | 0 | 65.6962
2457419 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-2 GİRİŞ M02_2058323 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 02:19:02 | 22.01.2023 02:19:28 | 0.0072222 | 34 | 17928 | 34 | 646 | 101 | 2378 | 5 | 16 | 0.97084 | 32.0966 | 0.13763 | 0.9666 | 6.7589 | 9.3823 | 1.4681 | 0.10511 | 51.8861
2457917 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ERENKÖY TOLOZ TR-1 45-73-M01020_45-73-M01020_2353071 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2023 22:33:14 | 23.01.2023 01:04:41 | 2.5242 | 0 | 29 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5073 | 0 | 4.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6218
2457585 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-78 35-17-M00078_950300836_950300836 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 10:31:04 | 22.01.2023 12:08:55 | 1.6308 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1964
2457562 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-49 SAYKOP 35-14-L00049_956635458_956635458 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2023 10:03:03 | 22.01.2023 13:36:08 | 3.5514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032368
2457797 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1387 35-01-K01387_911865890_911865890 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 16:43:16 | 22.01.2023 20:41:13 | 3.9658 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1551
2457774 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1624 35-02-M01624_962652052_962652052 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 16:09:05 | 22.01.2023 20:59:21 | 4.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0647 | 0 | 0 | 17.0647
2457817 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_D_56370891_56370891 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 17:16:55 | 22.01.2023 18:07:35 | 0.84444 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78.9523 | 0 | 0 | 0 | 6.4104 | 0 | 0 | 85.3627
2457605 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4851 MERSİNLİ FİDER KAPASİTÖR 35-01-K04851_K-1627 K01_2117571 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 11:01:32 | 22.01.2023 12:56:09 | 1.9103 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 336 | 0 | 0 | 0 | 3.6821 | 0 | 0 | 410 | 630.8688 | 0 | 0 | 1044.5509
2457611 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_ L05_2331262 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 11:15:01 | 22.01.2023 13:42:11 | 2.4528 | 0 | 77 | 15 | 24 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 72.2668 | 3.8951 | 33.8946 | 12.9984 | 26.7514 | 56.7309 | 0 | 206.5371
2457462 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1620 35-08-K01620_913101814_913101814 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 06:37:23 | 22.01.2023 09:29:04 | 2.8614 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1201
2457854 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-20/07 (VEZİROĞLU) 45-71-M00274_MİGE MÜH. HİZMET İNŞ. SAN. TİC. M01_72146825 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 18:06:39 | 22.01.2023 18:52:07 | 0.75778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.336 | 0 | 0 | 0 | 4.336
2457691 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547415 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 13:09:17 | 22.01.2023 15:25:32 | 2.2708 | 1 | 519 | 0 | 0 | 11 | 117 | 4 | 1 | 34.1811 | 509.2234 | 0 | 0 | 258.2315 | 409.2939 | 72.0221 | 4.8012 | 1287.7533
2457791 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-34 35-16-L00034_47578075_56352883_56352883 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 16:06:08 | 22.01.2023 17:31:16 | 1.4189 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.2714 | 0 | 0 | 0 | 6.7397 | 0 | 0 | 36.0111
2457645 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-52 35-16-L00052_A_56397473_56397473 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 12:12:56 | 22.01.2023 15:54:35 | 3.6942 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2881 | 0 | 10.1258 | 0 | 16.4557 | 0 | 0 | 29.8695
2457482 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-64 35-30-L00064_C_91368459_91368459 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 08:15:48 | 22.01.2023 11:05:00 | 2.82 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.5693 | 0 | 0 | 0 | 6.093 | 0 | 0 | 23.6623
2457731 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-18 35-25-M00151_D_91264080_91264080 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 14:51:40 | 22.01.2023 16:08:48 | 1.2856 | 0 | 104 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.9801 | 0 | 2.0971 | 0 | 2.5554 | 0 | 0 | 53.6326
2457751 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÖRDES TR-27 45-75-M00042_GÖRDES TR-28 M01_61335195 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 15:24:22 | 22.01.2023 17:34:00 | 2.1606 | 0 | 200 | 0 | 51 | 6 | 25 | 1 | 0 | 0 | 49.9644 | 0 | 20.1343 | 56.4645 | 59.6251 | 93.0966 | 0 | 279.2849
2457771 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-2 35-19-A00005_DONANIMLI YEDEK M01_2335478 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 16:11:28 | 22.01.2023 16:34:50 | 0.38944 | 5 | 6487 | 5 | 366 | 25 | 1349 | 0 | 0 | 13.0591 | 1293.2817 | 0.562 | 46.8791 | 189.1129 | 660.2978 | 0 | 0 | 2203.1926
2457651 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DELİCETEPE M07_72357027 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 10:09:00 | 22.01.2023 16:06:56 | 5.9656 | 0 | 1 | 9 | 47 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.9723 | 572.4581 | 259.5251 | 0.63548 | 39.2266 | 0 | 0 | 877.8175
2457565 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKMAKLI TR-2 35-17-M00346_95000602567_95000602567 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2023 10:06:41 | 22.01.2023 11:36:12 | 1.4919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9205e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9205e-06
2457416 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-330 DENİZKIZI-1 35-18-L00330_941916623_941916623 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 01:47:53 | 22.01.2023 06:29:33 | 4.6944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1532
2457708 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950456311_950456311 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2023 13:56:37 | 22.01.2023 18:08:48 | 4.2031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1236
2457608 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_BOZKURT K15_2058211 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 11:01:28 | 22.01.2023 12:55:24 | 1.8989 | 0 | 2078 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 1372.3861 | 0 | 0 | 0 | 1671.464 | 0 | 0 | 3043.8501
2457763 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/74 35-29-M00074_48365575_56361268_56361268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 15:53:14 | 22.01.2023 17:10:16 | 1.2839 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100.4482 | 0 | 0 | 0 | 14.9851 | 0 | 0 | 115.4333
2457740 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-105 35-18-L00105_950466039_950466039 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 15:03:35 | 22.01.2023 15:57:42 | 0.90194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010831
2457617 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-218 SANAYİ SİTESİ 35-18-L00218_950458268_950458268 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2023 11:26:45 | 22.01.2023 18:56:25 | 7.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6966 | 0 | 0 | 30.6966
2457717 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-102 45-78-L00102_953257347_953257347 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 14:35:04 | 22.01.2023 14:56:18 | 0.35389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29529
2457531 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-7 DEPREM KONUTLARI 35-19-L00007_TR-6 L01_72118551 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 09:14:10 | 22.01.2023 14:36:43 | 5.3758 | 0 | 194 | 2 | 35 | 14 | 19 | 5 | 0 | 0 | 370.205 | 67.9528 | 85.514 | 291.597 | 188.6419 | 397.1837 | 0 | 1401.0944
2457886 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-47 35-16-L00047_TR-52 L03_71976764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 19:51:35 | 22.01.2023 20:50:30 | 0.98194 | 0 | 448 | 0 | 127 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 149.676 | 0 | 23.1651 | 0 | 37.2969 | 0 | 0 | 210.138
2457577 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | ŞEMSİLER MANDAL TR-2 35-31-L00102_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049559 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 10:14:05 | 22.01.2023 13:32:23 | 3.305 | 0 | 28 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.4815 | 0 | 45.2842 | 0 | 9.6892 | 0 | 0 | 74.4549
2457826 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TALAS TR-1 45-74-M00286_A_56352236_56352236 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 17:27:58 | 22.01.2023 18:48:59 | 1.3503 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9431
2457634 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MECİDİYE TR-4 45-72-L00577_956532619_956532619 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 12:02:39 | 22.01.2023 17:23:36 | 5.3492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0898
2457846 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-3 35-28-M00183_C_56373490_56373490 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 17:59:08 | 22.01.2023 19:20:32 | 1.3567 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 76.2702 | 0 | 0 | 0 | 0.75522 | 0 | 0 | 77.0255
2457889 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-5/11 45-71-M00286_DM5-12 DM5-13 BOZYAKA - FUAR ALANI M03_66503580 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 20:09:36 | 22.01.2023 23:01:58 | 2.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.286 | 0 | 0 | 0 | 82.286
2457511 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | TÜRKELLİ TR-6 35-28-M00459_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2100486 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 09:08:43 | 22.01.2023 15:18:48 | 6.1681 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 557.2599 | 0 | 0 | 0 | 153.7297 | 0 | 0 | 710.9896
2457760 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİMEYKO TR-4 35-30-M00051_955322992_955322992 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 15:33:57 | 22.01.2023 17:58:58 | 2.4169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36786
2457654 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | YUNTDAĞ KÖK 35-16-M00010_YUNTDAĞ M01_72050956 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 12:25:26 | 22.01.2023 15:34:28 | 3.1506 | 0 | 237 | 0 | 18 | 6 | 38 | 1 | 0 | 0 | 91.3213 | 0 | 5.4052 | 58.3594 | 77.8516 | 333.0717 | 0 | 566.0092
2457803 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4806 35-01-K04806_911518624_911518624 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 16:33:08 | 22.01.2023 18:24:55 | 1.8631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1641
2457903 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | SARINASUHLAR KÖYÜ TR-1 45-71-M01447_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086901 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 21:36:26 | 22.01.2023 22:22:04 | 0.76056 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.152
2457528 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ATALAN KÖK 35-26-L00247_GÖLLÜCE L06_72823413 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 09:25:23 | 22.01.2023 18:18:45 | 8.8894 | 0 | 297 | 39 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 531.1222 | 1257.4178 | 34.0889 | 278.4236 | 100.166 | 0 | 0 | 2201.2186
2457720 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KÜNER TR-16 35-22-M00294_A_56373284_56373284 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 14:36:10 | 22.01.2023 15:29:38 | 0.89111 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2716 | 0 | 0.16754 | 0 | 0.89468 | 0 | 0 | 6.3338
2457674 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3688 35-02-K03688_99599552_99599552 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 12:58:26 | 22.01.2023 14:50:22 | 1.8656 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0494
2457637 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_GÜRÇEŞME-2 M12_2312202 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 12:08:12 | 22.01.2023 12:11:48 | 0.06 | 0 | 17655 | 0 | 0 | 2 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 282.7945 | 0 | 0 | 44.1425 | 54.2946 | 0 | 0 | 381.2317
2457783 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-277 35-18-L00277__72372639_72372639 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 16:12:58 | 22.01.2023 18:59:22 | 2.7733 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71.4519 | 0 | 0 | 0 | 8.1479 | 0 | 0 | 79.5998
2457534 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE DM-9/4 45-71-M00636_DM-9/3 M01_2077240 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 09:33:00 | 22.01.2023 17:07:04 | 7.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.8691 | 0 | 637.6549 | 0 | 2663.524
2457514 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_ALAŞEHİR ŞEHİR-1 M16_2058695 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 09:10:28 | 22.01.2023 16:49:11 | 7.6453 | 0 | 11892 | 3 | 172 | 18 | 1944 | 5 | 15 | 0 | 26875.1827 | 161.1591 | 214.4533 | 3616.2006 | 13888.6062 | 1603.3688 | 173.9798 | 46532.9505
2457800 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-512 REİSDERE 35-18-L00512_950461691_950461691 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2023 16:32:52 | 22.01.2023 18:12:55 | 1.6675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48604
2457700 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | PELİTALAN TR-1 45-71-M01570_A_56385288_56385288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 13:35:13 | 22.01.2023 18:11:46 | 4.6092 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 59.9745 | 0 | 0 | 0 | 26.4387 | 0 | 0 | 86.4133
2457657 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-13 35-21-L00005_A_56366802_56366802 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 12:28:18 | 22.01.2023 13:18:45 | 0.84083 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3501
2457600 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ILDIR KÖK 35-18-M00069_HatBaşıAyırıcı_53138347 M03_53138347 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 10:53:36 | 22.01.2023 14:50:40 | 3.9511 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.507 | 0 | 0 | 0 | 10.9144 | 0 | 0 | 45.4214
2457500 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ATAKÖY TR-4 35-22-M00193_35-22-M00193_2374942 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 09:01:22 | 22.01.2023 17:19:36 | 8.3039 | 0 | 69 | 0 | 14 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 145.6067 | 0 | 43.4912 | 0 | 126.3903 | 0 | 0 | 315.4882
2457792 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3095(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03095_99113776_99113776 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 16:33:38 | 22.01.2023 17:50:53 | 1.2875 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7411
2457686 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1-2/3 35-20-M00008_955193516_955193516 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 13:14:32 | 22.01.2023 15:01:31 | 1.7831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58523
2457640 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-11 35-21-L00010_965982937_965982937 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 12:08:16 | 22.01.2023 13:15:12 | 1.1156 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.64064 | 0 | 0 | 0 | 6.8048 | 0 | 0 | 7.4454
2457391 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-2 35-28-M00184_A_91323398_91323398 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 00:11:58 | 22.01.2023 00:54:42 | 0.71222 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1165
2457583 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1620 35-08-K01620_913101814_913101814 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 10:26:19 | 22.01.2023 12:22:05 | 1.9294 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7632
2457895 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_49857744_56361075_56361075 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 20:39:58 | 22.01.2023 21:19:47 | 0.66361 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10422 | 0 | 0.13528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23951
2457540 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE ŞEHİR-4 L21_2312362 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 09:23:12 | 22.01.2023 11:52:58 | 2.4961 | 0 | 5709 | 0 | 19 | 2 | 847 | 0 | 6 | 0 | 3071.2654 | 0 | 7.6668 | 20.2192 | 1463.5013 | 0 | 48.7345 | 4611.3872
2457872 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_SEMİH BİLGE ÖZEL TR M05_72246774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 18:53:29 | 22.01.2023 22:13:24 | 3.3319 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2124 | 14.1984 | 4.0584 | 7.1814 | 0 | 0 | 44.6506
2457517 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_ALAŞEHİR ŞEHİR-2 M03_2057196 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 09:10:52 | 22.01.2023 12:56:32 | 3.7611 | 0 | 11563 | 3 | 60 | 9 | 1935 | 1 | 6 | 0 | 11785.4602 | 1.2056 | 38.8313 | 1420.6531 | 5567.1081 | 482.7647 | 30.79 | 19326.8129
2457852 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-512 REİSDERE 35-18-L00512_7815749_56355330_56355330 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 18:05:42 | 22.01.2023 18:29:11 | 0.39139 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2992 | 0 | 0 | 0 | 0.89316 | 0 | 0 | 7.1924
2457560 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-290 35-18-L00290_12145163_56368787_56368787 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 10:05:10 | 22.01.2023 10:42:23 | 0.62028 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.9948 | 0 | 0 | 0 | 7.1025 | 0 | 0 | 15.0973
2457689 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_PANCAR M24_2307686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 13:19:08 | 22.01.2023 13:22:08 | 0.05 | 1 | 272 | 4 | 51 | 42 | 81 | 27 | 0 | 0.065785 | 3.6703 | 1.1698 | 1.4095 | 30.7898 | 5.721 | 235.4754 | 0 | 278.3016
2457497 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | OĞLANANASI TR-13 35-22-M00296_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102589 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 08:56:11 | 22.01.2023 09:49:39 | 0.89111 | 0 | 64 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 14.2863 | 0 | 3.626 | 0 | 12.8475 | 0 | 2.1314 | 32.8912
2457543 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_ILCAKSU L23_2326924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 09:44:19 | 22.01.2023 10:20:21 | 0.60056 | 1 | 2 | 53 | 89 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.14351 | 0.22053 | 11.7782 | 25.1405 | 1.609 | 7.1198 | 0 | 0 | 46.0116
2457580 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-732 35-01-K00732_35-01-K00732_2374456 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 10:19:26 | 22.01.2023 11:13:37 | 0.90306 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 187.7492 | 0 | 0 | 0 | 5.026 | 0 | 0 | 192.7752
2457875 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ADALA TR-2 45-78-M00289_A_91070234_91070234 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 19:13:40 | 22.01.2023 20:08:56 | 0.92111 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1335 | 0 | 0.15283 | 0 | 0.59959 | 0 | 0 | 8.8859
2457626 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2814 35-04-K02814_99721949_99721949 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 11:41:19 | 22.01.2023 13:26:20 | 1.7503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42174
2457729 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILCAOVA TR-4 35-20-L00173_955192688_955192688 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 14:49:58 | 22.01.2023 15:43:14 | 0.88778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12914
2457829 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-157 35-16-L00157_953319679_953319679 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 17:33:15 | 22.01.2023 17:52:42 | 0.32417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34272
2457563 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-7/16 35-28-L00089_953391034_953391034 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 10:02:19 | 22.01.2023 17:10:34 | 7.1375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2457494 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 08:56:32 | 22.01.2023 08:57:08 | 0.01 | 3 | 1567 | 72 | 517 | 25 | 97 | 0 | 0 | 0.023351 | 1.3418 | 1.3757 | 0.49391 | 0.70564 | 0.5533 | 0 | 0 | 4.4937
2457520 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_95002382911_95002382911 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 09:15:25 | 22.01.2023 10:45:39 | 1.5039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39669
2457663 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ZEYTİNLİOVA ÇIKIŞ M06_42545397 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 12:50:32 | 22.01.2023 13:04:00 | 0.22444 | 3 | 4959 | 680 | 758 | 95 | 900 | 11 | 6 | 0.13858 | 179.1912 | 22.0995 | 19.7997 | 83.5564 | 84.5698 | 52.2863 | 5.6267 | 447.2681
2457557 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 10:02:57 | 22.01.2023 10:08:06 | 0.085833 | 3 | 550 | 10 | 46 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0.1934 | 4.466 | 0.22243 | 0.39546 | 1.5942 | 0.65028 | 0 | 0 | 7.5218
2457738 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KERESTECİLER TR-2 45-83-M00139_45-83-M00139_2368499 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 15:04:47 | 22.01.2023 20:17:55 | 5.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.3394 | 0 | 38.311 | 338.6504
2457523 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/7 KÖK 45-71-M00594_MURADİYE DM-5/17 M04_2336445 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 09:19:15 | 22.01.2023 16:59:21 | 7.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.383 | 0 | 2033.4245 | 0 | 2275.8074
2457838 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR30 45-73-M00032_945681052_945681052 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 17:44:44 | 22.01.2023 18:24:30 | 0.66278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8742 | 0 | 0 | 3.8742
2457778 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLYURT TR-15 45-73-M00484_45-73-M00484_2352399 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 16:24:14 | 22.01.2023 17:12:26 | 0.80333 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.69905 | 0 | 4.0344 | 0 | 7.7562 | 0 | 0.15008 | 12.6398
2457529 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-18 (UNCU BOZKÖY) 45-71-M00213_DM-18/10 M01_84451853 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 09:25:09 | 22.01.2023 11:12:06 | 1.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.1269 | 142.5815 | 0 | 77.5665 | 510.2749
2457629 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-323 SİMPA TATİL KÖYÜ ÖZEL TR 35-18-L00323Ö_950449818_950449818 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 11:51:15 | 22.01.2023 15:49:18 | 3.9675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16241
2457878 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARAKUYU TR-3 35-26-M00440_B_90389256_90389256 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 19:33:12 | 22.01.2023 20:31:00 | 0.96333 | 0 | 85 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.3665 | 0 | 0.79683 | 0 | 4.1761 | 0 | 0 | 23.3394
2457752 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-13 35-02-M00013_M-320 M07_2064788 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 15:28:59 | 22.01.2023 17:10:47 | 1.6967 | 1 | 2655 | 0 | 40 | 25 | 660 | 14 | 18 | 0.50302 | 1458.2057 | 0 | 73.49 | 281.1641 | 1573.1228 | 711.8981 | 161.0285 | 4259.4123
2457566 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | ŞEMSİLER TR-3 35-31-L00103_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049560 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 10:02:16 | 22.01.2023 13:21:09 | 3.3147 | 0 | 34 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.9069 | 0 | 27.0996 | 0 | 15.742 | 0 | 0 | 77.7485
2457509 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BEREKETLİ TR-1 45-79-M00323_45-79-M00323_2350252 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 09:09:54 | 22.01.2023 17:14:40 | 8.0794 | 0 | 138 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 199.5765 | 0 | 17.8142 | 0 | 19.2719 | 0 | 0 | 236.6626
2457858 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 TAVSU 35-19-L00003_956694371_956694371 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 18:12:00 | 22.01.2023 20:00:36 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2457526 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-290 35-18-L00290_950456326_950456326 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 09:20:52 | 22.01.2023 10:40:24 | 1.3256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062026
2457881 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-4/2 35-28-M00044_C c1b_5770493 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 19:37:39 | 22.01.2023 21:21:58 | 1.7386 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.2208 | 0 | 0 | 0 | 0.28651 | 0 | 0 | 35.5073
2457695 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_KARASULUK M17_2063424 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 13:31:33 | 22.01.2023 14:57:08 | 1.4264 | 0 | 2461 | 0 | 0 | 39 | 313 | 8 | 7 | 0 | 1169.8835 | 0 | 0 | 2779.2608 | 1064.0836 | 2445.6013 | 22.1953 | 7481.0244
2457672 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-8 45-78-L00008__56407827_56407827 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 12:58:33 | 22.01.2023 14:01:41 | 1.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3302 | 0 | 0 | 30.3302
2457735 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-16 45-71-M00309_DM-12/01 M08_2321059 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 14:58:14 | 22.01.2023 16:46:22 | 1.8022 | 0 | 10827 | 0 | 0 | 5 | 774 | 0 | 1 | 0 | 4568.1211 | 0 | 0 | 453.7199 | 2191.7938 | 0 | 10.1548 | 7223.7897
2457921 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | TEZEL KÖK 35-26-M00699_ŞENTÜRK M02_65915886 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 23:10:24 | 22.01.2023 23:46:01 | 0.59361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2028 | 0 | 35.2028
2457486 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-22 35-27-M00616_966248339_966248339 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 08:29:47 | 22.01.2023 12:56:40 | 4.4481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7496e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7496e-05
2457632 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OVAKENT TR-11 35-15-L00633_35-15-L00633_2364869 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 11:59:18 | 22.01.2023 12:23:17 | 0.39972 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.1967 | 0 | 0 | 0 | 0.94627 | 0 | 0 | 6.1429
2457775 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 16:16:55 | 22.01.2023 17:04:08 | 0.78694 | 10 | 21 | 200 | 165 | 43 | 21 | 0 | 0 | 1.9954 | 10.9309 | 43.7813 | 32.9905 | 16.2942 | 7.9131 | 0 | 0 | 113.9054
2457612 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1281 35-02-M01281__72373061_72373061 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 11:14:06 | 22.01.2023 12:05:17 | 0.85306 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7685 | 0 | 0 | 0 | 4.9679 | 0 | 0 | 14.7364
2457598 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/18 (YENİHAN) 45-71-M00155_953216775_953216775 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 10:51:37 | 22.01.2023 12:59:23 | 2.1294 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0553 | 0 | 0 | 0 | 3.9282 | 0 | 0 | 5.9835
2457575 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-14 35-25-M00060_C_56368328_56368328 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 10:08:32 | 22.01.2023 14:49:05 | 4.6758 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 127.1354 | 0 | 0 | 0 | 7.9346 | 0 | 0 | 135.07
2457552 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-1141 35-04-K01141_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2065374 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 09:59:43 | 22.01.2023 10:53:43 | 0.9 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 62.9393 | 0 | 0 | 0 | 36.0557 | 0 | 17.0837 | 116.0787
2457744 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_KAZIKLI GRUP M05_71994403 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 15:10:21 | 22.01.2023 15:25:13 | 0.24778 | 0 | 525 | 0 | 15 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.4995 | 0 | 0.33736 | 2.2994 | 2.0323 | 0 | 0 | 20.1685
2457389 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/2 35-28-M00044_95000538912_95000538912 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 00:02:53 | 22.01.2023 03:33:31 | 3.5106 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.3362 | 0 | 0 | 0 | 0.14876 | 0 | 0 | 48.485
2457638 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_GÖZTEPE-2 M06_2312208 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 12:08:18 | 22.01.2023 12:11:58 | 0.061111 | 0 | 18350 | 0 | 0 | 3 | 1657 | 0 | 6 | 0 | 295.3372 | 0 | 0 | 14.6169 | 82.5935 | 0 | 2.1262 | 394.6738
2457535 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_B_56379218_56379218 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 09:33:29 | 22.01.2023 10:59:53 | 1.44 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.3172 | 0 | 0 | 0 | 9.9182 | 0 | 0 | 30.2354
2457515 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KOYUNDERE TR-13 35-28-M00152_KOYUNDERE TR-1 M01_66522370 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 09:12:30 | 22.01.2023 11:44:46 | 2.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8491 | 0 | 0 | 108.8491
2457615 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-140 35-18-L00140_L-139 - L-138 - L-137 L09_2092537 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 11:26:48 | 22.01.2023 14:10:35 | 2.7297 | 0 | 106 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 96.7477 | 0 | 0 | 47.4639 | 5.1759 | 0 | 0 | 149.3875
2457807 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-2 TARIMSAL SULAMA M03_2310885 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 16:54:11 | 22.01.2023 17:28:20 | 0.56917 | 0 | 0 | 6 | 70 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0415 | 40.7843 | 1.2748 | 0.8367 | 0 | 0 | 51.9373
2457409 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-2 35-28-M00184_B_56365631_56365631 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 01:09:47 | 22.01.2023 02:55:09 | 1.7561 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.4694 | 0 | 0 | 0 | 1.5486 | 0 | 0 | 31.018
2457764 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3252(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03252_99418526_99418526 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 15:52:20 | 22.01.2023 18:07:01 | 2.2447 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 1.5008 | 0 | 0 | 24.1008
2457618 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-118 35-15-M00118_A_56380228_56380228 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 11:29:16 | 22.01.2023 14:53:59 | 3.4119 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 174.6419 | 0 | 0 | 0 | 16.2879 | 0 | 0 | 190.9298
2457641 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_ESKİ ÇAMBEL M16_2311044 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 12:05:08 | 22.01.2023 12:47:44 | 0.71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.029728 | 0 | 115.1083 | 11.8266 | 400.9078 | 0 | 527.8724
2457572 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-20 45-71-M00273_TR-20/20 AYAKKABICILAR M02_2306433 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 10:12:27 | 22.01.2023 15:48:27 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 83 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.0481 | 467.8244 | 5765.6143 | 267.6859 | 7657.1726
2457887 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-7 35-23-M00007_B_56399900_56399900 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 20:07:25 | 22.01.2023 21:21:25 | 1.2333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.2473 | 0 | 0 | 0 | 30.2481 | 0 | 0 | 36.4954
2457927 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-527 35-01-K00527_C_56374588_56374588 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 23:46:31 | 23.01.2023 01:34:42 | 1.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5227 | 0 | 0 | 84.5227
2457890 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-14 35-28-L00014_B_56364788_56364788 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 20:02:36 | 22.01.2023 20:57:03 | 0.9075 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.1152 | 0 | 0 | 0 | 19.1927 | 0 | 0 | 69.3079
2457555 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_TAMSA M09_2306546 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 09:58:49 | 22.01.2023 12:24:03 | 2.4206 | 0 | 13 | 1 | 2 | 18 | 17 | 17 | 8 | 0 | 9.2753 | 0 | 1.8083 | 78.9027 | 230.2665 | 7827.8872 | 408.7057 | 8556.8457
2457804 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_URLA TR-5 (YASEMİN KÖK) M09_2116636 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 14:00:45 | 22.01.2023 18:33:25 | 4.5444 | 5 | 1795 | 5 | 325 | 20 | 221 | 0 | 0 | 156.7949 | 2645.8266 | 6.6959 | 490.0691 | 234.2542 | 1008.2938 | 0 | 0 | 4541.9345
2457504 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-115 ARAPTEPESİ TR-1 35-14-M00115_A_91272794_91272794 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 09:02:49 | 22.01.2023 11:27:56 | 2.4186 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6409 | 0 | 0.89401 | 0 | 7.7475 | 0 | 0 | 14.2825
2457498 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TR-41 KÖK 45-78-L00041_TR-44 L01_65890244 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 08:59:59 | 22.01.2023 12:03:12 | 3.0536 | 0 | 239 | 1 | 1 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 375.8227 | 0 | 2.2852 | 465.7622 | 42.8267 | 0 | 0 | 886.6968
2457521 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M02_46998946 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 09:15:23 | 22.01.2023 10:20:16 | 1.0814 | 14 | 2630 | 14 | 418 | 37 | 331 | 2 | 0 | 1475.402 | 1056.4434 | 533.0009 | 141.3157 | 88.0085 | 370.5992 | 106.202 | 0 | 3770.9718
2457644 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-27/2 45-82-M00122_45-82-M00122_2357459 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 12:15:49 | 22.01.2023 12:31:54 | 0.26806 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 8.7149 | 0 | 0 | 0 | 17.3827 | 0 | 0 | 26.0976
2457544 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ALTINOVA-1 M08_72356787 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 09:48:49 | 22.01.2023 10:05:31 | 0.27833 | 15 | 8744 | 21 | 87 | 30 | 584 | 0 | 10 | 29.2665 | 287.8596 | 4.0376 | 8.3395 | 69.8108 | 121.8608 | 0 | 1.4174 | 522.5921
2457684 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1255 35-01-M01255_B B1_5850003 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 13:10:09 | 22.01.2023 14:35:28 | 1.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8929 | 0 | 0 | 84.8929
2457581 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | ŞEMSİLER KEMER TR-4 35-31-L00101_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049558 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 10:20:33 | 22.01.2023 13:07:45 | 2.7867 | 0 | 53 | 0 | 30 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41.339 | 0 | 22.3203 | 0 | 34.4464 | 0 | 0 | 98.1057
2457893 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4827 35-02-K04827_99200357_99200357 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 20:20:11 | 22.01.2023 21:10:14 | 0.83417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65883
2457793 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YUKARI YENMİŞ TR-1 35-27-M00382_B_91081649_91081649 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 16:41:14 | 22.01.2023 19:35:50 | 2.91 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.5143 | 0 | 0 | 0 | 0.39365 | 0 | 0 | 20.908
2457664 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇAKMAKLI TR-2 35-17-M00346_B_56364773_56364773 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 12:49:43 | 22.01.2023 13:33:25 | 0.72833 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1965 | 0 | 0 | 0 | 1.5183 | 0 | 0 | 10.7148
2457415 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-3 35-28-M00183_C_56373490_56373490 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 01:31:10 | 22.01.2023 02:52:36 | 1.3572 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 59.0765 | 0 | 0 | 0 | 0.46143 | 0 | 0 | 59.538
2457707 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-12 45-80-M00012_956562901_956562901 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.01.2023 13:53:08 | 22.01.2023 17:23:42 | 3.5094 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2048
2457833 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-62 35-19-L00062_956664743_956664743 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 17:38:03 | 22.01.2023 22:17:02 | 4.6497 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4488
2457810 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4832 35-01-K04832_911690481_911690481 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 16:59:54 | 22.01.2023 17:31:58 | 0.53444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24465
2457478 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2142 35-07-M02142_97553423_97553423 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 08:08:29 | 22.01.2023 08:58:10 | 0.82806 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7392 | 0 | 0 | 0 | 0.13408 | 0 | 0 | 1.8732
2457624 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | UMMANDERESİ TR-2 45-75-M00074_C_91063763_91063763 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 11:45:00 | 22.01.2023 13:40:47 | 1.9297 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75755 | 0 | 1.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9739
2457816 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | OSMANCALI KÖYÜ TR-4 45-71-M01719_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085714 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 17:13:23 | 23.01.2023 00:26:04 | 7.2114 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.8616 | 0 | 0.64321 | 0 | 36.5177 | 0 | 0 | 50.0225
2457770 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-2 35-19-A00005_HAVZA-BADEMLER M12_2313901 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 16:11:28 | 22.01.2023 16:48:37 | 0.61917 | 2 | 13841 | 11 | 612 | 38 | 1324 | 4 | 7 | 0.18393 | 2606.1199 | 10.1235 | 85.1018 | 561.3509 | 1031.7252 | 70.9876 | 0.22385 | 4365.8167
2457438 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ALTINOVA-1 M08_72356787 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 04:49:38 | 22.01.2023 04:53:56 | 0.071667 | 15 | 8744 | 21 | 87 | 30 | 584 | 0 | 10 | 5.7628 | 67.1103 | 0.89303 | 1.8102 | 15.4805 | 19.1461 | 0 | 0.29367 | 110.4966
2457733 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-316 YALIKENT 35-18-L00316_B_91033031_91033031 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 14:53:21 | 22.01.2023 20:13:56 | 5.3431 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1755
2457687 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/27 (TAŞBİNA) 45-71-M00169_953205057_953205057 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 13:18:28 | 22.01.2023 14:29:15 | 1.1797 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3516 | 0 | 0 | 0 | 0.23449 | 0 | 0 | 4.5861
2457873 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-87 (DM-5/31) 35-28-M00687_953374532_953374532 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 18:59:39 | 22.01.2023 19:40:41 | 0.68389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77958
2457561 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SUBAŞI M19_2307691 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.01.2023 10:05:42 | 22.01.2023 12:28:19 | 2.3769 | 2 | 1946 | 51 | 169 | 28 | 257 | 7 | 0 | 9.0758 | 1462.1793 | 462.0218 | 272.7233 | 811.0023 | 516.5192 | 590.9025 | 0 | 4124.4242
2457418 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEHMET KARAMAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00191_914692888_914692888 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 01:57:58 | 22.01.2023 06:55:27 | 4.9581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7298
2457753 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_95000007726_95000007726 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.01.2023 15:28:20 | 22.01.2023 16:33:48 | 1.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099553 | 0 | 0 | 0.099553
2457935 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-630 35-01-K00630_K-1085 K02_64208400 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 00:40:00 | 23.01.2023 00:55:00 | 0.25 | 0 | 1712 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 124.6084 | 0 | 0 | 0 | 21.3361 | 0 | 0 | 145.9445
2457944 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1184 35-02-K01184_A A1b_5789482 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 01:24:14 | 23.01.2023 04:21:08 | 2.9483 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.2961 | 0 | 0 | 0 | 123.242 | 0 | 0 | 165.5382
2457948 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_SANAYİ K19_2307516 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 02:10:47 | 23.01.2023 02:22:08 | 0.18917 | 0 | 3179 | 0 | 0 | 3 | 738 | 0 | 2 | 0 | 204.7672 | 0 | 0 | 148.736 | 45.7419 | 0 | 6.1782 | 405.4233
2457950 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-2 M04_2313935 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 02:18:01 | 23.01.2023 02:27:55 | 0.165 | 34 | 17874 | 34 | 640 | 101 | 2368 | 5 | 16 | 21.137 | 720.4942 | 3.1048 | 21.9858 | 153.261 | 211.7571 | 32.5861 | 2.1152 | 1166.4413
2457952 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058312 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 02:32:07 | 23.01.2023 02:38:36 | 0.10806 | 3 | 960 | 105 | 322 | 15 | 113 | 1 | 0 | 0.006318 | 13.129 | 3.5331 | 2.1759 | 6.1182 | 2.3873 | 0.48955 | 0 | 27.8395
2457963 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-329 35-19-M00476_35-19-M00476_76822641 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2023 03:58:37 | 23.01.2023 09:31:34 | 5.5492 | 0 | 32 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 191.3186 | 0 | 48.2051 | 0 | 118.0551 | 0 | 0 | 357.5788
2457979 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | YENİ LİMAN TR-1 35-21-L00050_ H_49790967 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 05:19:19 | 23.01.2023 07:38:22 | 2.3175 | 0 | 77 | 0 | 17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35.9979 | 0 | 5.3435 | 0 | 40.1217 | 0 | 0 | 81.4631
2457995 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ESKİOBA TR-3 35-29-L00145_B_56400328_56400328 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 07:35:05 | 23.01.2023 09:22:09 | 1.7844 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.6733 | 0 | 0.019103 | 0 | 3.7236 | 0 | 0 | 17.416
2458000 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-385 35-01-K00385_B_56376794_56376794 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2023 07:50:20 | 23.01.2023 10:35:14 | 2.7483 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.9246 | 0 | 0 | 0 | 79.8815 | 0 | 0 | 83.8062
2458001 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/3 45-71-M00538_953198706_953198706 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 07:45:49 | 23.01.2023 10:21:52 | 2.6008 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.648
2458002 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_B_56389334_56389334 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 07:51:09 | 23.01.2023 12:33:09 | 4.7 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 283.3366 | 0 | 0 | 0 | 97.1344 | 0 | 0 | 380.471
2458004 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-11 35-22-M00111_955269643_955269643 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 08:01:35 | 23.01.2023 09:30:32 | 1.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8599 | 0 | 0 | 8.8599
2458008 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2764 35-02-M02764_95001315909_95001315909 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 08:10:48 | 23.01.2023 09:30:17 | 1.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5548 | 0 | 0 | 7.5548
2458011 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | CAFER BEY EVREN MAH.TR-1 45-78-L00711_49333362_56407631_56407631 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 08:13:11 | 23.01.2023 09:34:46 | 1.3597 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68878 | 0 | 10.7711 | 0 | 0 | 11.4599
2458016 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-143 35-18-L00143_11328953_56372526_56372526 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 08:22:06 | 23.01.2023 09:47:34 | 1.4244 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.5607 | 0 | 0 | 0 | 7.8287 | 0 | 0 | 34.3895
2458021 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-1 35-28-M00227_A_56357709_56357709 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 08:54:47 | 23.01.2023 12:00:31 | 3.0956 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.6823 | 0 | 6.2165 | 0 | 11.454 | 0 | 0 | 58.3528
2458022 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-1509 35-09-M01509_35-09-M01509_47384845 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 08:57:18 | 23.01.2023 10:37:52 | 1.6761 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 125.2849 | 0 | 0 | 0 | 164.5491 | 0 | 0 | 289.834
2458023 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_KÜLTÜRPARK K14_2056577 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 09:00:14 | 23.01.2023 10:09:36 | 1.1561 | 0 | 1032 | 0 | 0 | 7 | 321 | 0 | 0 | 0 | 420.2223 | 0 | 0 | 1354.1095 | 336.2543 | 0 | 0 | 2110.586
2458024 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135367 M14_53135367 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 09:00:27 | 23.01.2023 09:00:59 | 0.0088889 | 0 | 830 | 1 | 30 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.82277 | 0.0037954 | 0.027711 | 0.088498 | 0.31088 | 0 | 0 | 1.2536
2458027 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | SEYREKLİ TR-14 35-15-L00437_35-15-L00437_2365591 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 09:03:13 | 23.01.2023 18:02:19 | 8.985 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.1281 | 0 | 104.1552 | 0 | 1.0271 | 0 | 0 | 123.3104
2458030 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2847 35-03-M02847_35-03-M02847_80833651 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 08:48:26 | 23.01.2023 10:58:00 | 2.1594 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 441.6027 | 0 | 0 | 0 | 22.3112 | 0 | 0 | 463.9139
2458031 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | KAYRANLAR TR-1 45-81-M00062_45-81-M00062_2368690 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 09:02:29 | 23.01.2023 11:20:43 | 2.3039 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.1264 | 0 | 0.1844 | 0 | 5.2089 | 0 | 0 | 26.5198
2458032 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-296 35-19-L00354_95000655530_95000655530 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2023 09:01:07 | 23.01.2023 15:38:06 | 6.6164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9457
2458035 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_DAĞITIM TRAFO MORDOĞAN TR-41 L06_72179975 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 09:06:04 | 23.01.2023 17:26:41 | 8.3436 | 0 | 208 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 427.2105 | 0 | 4.8904 | 0 | 271.6135 | 0 | 0 | 703.7144
2458039 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-29 45-79-M00029_TR-25 M02_2315972 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 09:09:54 | 23.01.2023 13:10:51 | 4.0158 | 0 | 197 | 0 | 68 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 173.416 | 0 | 95.3685 | 0 | 39.4695 | 0 | 0 | 308.2541
2458041 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/16 45-72-M00016__83532395_83532395 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 09:11:21 | 23.01.2023 18:53:05 | 9.6956 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 818.951 | 0 | 0 | 0 | 54.7942 | 0 | 0 | 873.7452
2458044 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-999 35-09-M00999__73773367_73773367 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 09:12:51 | 23.01.2023 13:42:58 | 4.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3
2458045 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-345 35-02-K00345_35-02-K00345_2367444 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 09:12:43 | 23.01.2023 13:23:52 | 4.1858 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 962.2081 | 0 | 0 | 0 | 257.5183 | 0 | 0 | 1219.7264
2458047 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/37 45-71-M00058_953215381_953215381 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 09:15:09 | 23.01.2023 10:24:45 | 1.16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8406 | 0 | 0 | 0 | 3.4118 | 0 | 0 | 6.2524
2458049 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-290 35-18-L00290_950456316_950456316 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2023 09:16:09 | 23.01.2023 10:48:01 | 1.5311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15576
2458050 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAYBAŞI TR-1/1 35-26-M01189_ÇAYBAŞI DM-1/3 M02_65967126 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 09:16:19 | 23.01.2023 11:22:39 | 2.1056 | 0 | 258 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 162.8607 | 0 | 0.1277 | 0 | 34.3486 | 0 | 0 | 197.337
2458053 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-255(DM-2/2) 35-19-L00255_7066467_56394877_56394877 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 09:15:13 | 23.01.2023 11:27:12 | 2.1997 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.8396 | 0 | 0 | 0 | 0.79719 | 0 | 0 | 14.6368
2458055 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | M-3121(YATIRIM REZERVE) 35-10-M03121_D_56375462_56375462 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 09:16:26 | 23.01.2023 15:52:32 | 6.6017 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.7079
2458056 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-25 35-28-L00025_D_56365079_56365079 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 09:20:33 | 23.01.2023 09:52:31 | 0.53278 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.6544 | 0 | 0 | 0 | 1.2676 | 0 | 0 | 15.922
2458057 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-4 35-30-M00227_B_56404722_56404722 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 09:18:54 | 23.01.2023 10:21:32 | 1.0439 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.1686 | 0 | 0 | 0 | 24.8428 | 0 | 0 | 45.0114
2458058 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | M-535 (DM-6/6) 35-17-M00535_DAĞITIM TRAFO M-535 (DM-6/6) M03_66466642 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 09:24:01 | 23.01.2023 11:59:44 | 2.5953 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 175.6243 | 0 | 0 | 0 | 93.1569 | 0 | 0 | 268.7812
2458060 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-329 35-19-M00476_A_76822649_76822649 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 09:27:45 | 23.01.2023 10:23:31 | 0.92944 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6233 | 0 | 1.6517 | 0 | 14.0651 | 0 | 0 | 25.3401
2458062 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-131 35-19-L00131_C_56391415_56391415 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 09:31:56 | 23.01.2023 18:19:12 | 8.7878 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 161.8726 | 0 | 4.387 | 0 | 139.8991 | 0 | 0 | 306.1587
2458063 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILÜZÜM TR-1 35-27-M00080_914007052_914007052 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 09:30:18 | 23.01.2023 11:04:30 | 1.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32938
2458065 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-5 GÖZSÜZLER 35-14-L00005__83269244_83269244 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 09:35:44 | 23.01.2023 14:43:27 | 5.1286 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5689 | 0 | 6.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9418
2458066 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1487 35-03-K01487_E_56373244_56373244 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 09:32:16 | 23.01.2023 11:56:38 | 2.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0505 | 0 | 0 | 7.0505
2458067 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-137 TORASAN MAH. 35-19-L00137_6056029_56376371_56376371 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 09:36:08 | 23.01.2023 18:17:36 | 8.6911 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99909
2458070 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-3 35-23-M00172_A_91412622_91412622 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 09:32:56 | 23.01.2023 11:09:30 | 1.6094 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.507 | 0 | 0 | 0 | 3.9449 | 0 | 0 | 8.4519
2458072 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2309330 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 09:22:17 | 23.01.2023 17:31:00 | 8.1453 | 4 | 1662 | 4 | 105 | 9 | 74 | 0 | 0 | 389.5184 | 2383.1406 | 42.6742 | 194.3356 | 1476.1478 | 505.7102 | 0 | 0 | 4991.527
2458074 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-4 45-79-M00004_TR-8 M03_67097331 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 09:40:26 | 23.01.2023 15:28:25 | 5.7997 | 0 | 379 | 35 | 180 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 538.8013 | 86.5312 | 218.8981 | 22.6878 | 139.8131 | 0 | 0 | 1006.7316
2458076 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2314242 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 09:40:08 | 23.01.2023 16:21:44 | 6.6933 | 4 | 576 | 1 | 39 | 2 | 71 | 0 | 0 | 269.3021 | 829.8129 | 2.5811 | 38.7674 | 417.8102 | 426.2987 | 0 | 0 | 1984.5724
2458077 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3956 35-03-K03956_D D1_5906587 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 09:38:03 | 23.01.2023 11:37:08 | 1.9847 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.8602 | 0 | 0 | 0 | 65.6905 | 0 | 0 | 77.5506
2458080 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DAĞISTAN M13_2314069 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 09:43:48 | 23.01.2023 17:22:06 | 7.6383 | 6 | 563 | 59 | 426 | 11 | 127 | 2 | 0 | 7.1767 | 973.9671 | 132.5354 | 981.1915 | 280.606 | 930.3547 | 1069.3385 | 0 | 4375.1699
2458083 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FOÇA TR-46 35-23-L00046_42133752 d1_42054742 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 09:46:26 | 23.01.2023 10:26:06 | 0.66111 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.7941 | 0 | 0 | 0 | 19.8586 | 0 | 0 | 34.6527
2458084 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1092 35-03-K01092_35-03-K01092_41945770 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 09:46:57 | 23.01.2023 10:24:34 | 0.62694 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 134.2339 | 0 | 0 | 0 | 12.883 | 0 | 0 | 147.1169
2458086 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-580 35-01-K00580_911851186_911851186 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 09:51:20 | 23.01.2023 11:37:26 | 1.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94117 | 0 | 0 | 0.94117
2458090 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | AĞAÇ İŞLERİ TR-9 35-22-M00109_6522716 TR9/D1_5928100 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 09:53:47 | 23.01.2023 11:05:46 | 1.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1281 | 0 | 58.6259 | 70.754
2458093 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-11 35-28-M00236_C_56354390_56354390 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 10:00:36 | 23.01.2023 10:28:05 | 0.45806 | 0 | 7 | 0 | 44 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.42419 | 0 | 0.49504 | 0 | 2.1118 | 0 | 0 | 3.031
2458101 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/126-1 (KEMALPAŞA SOKAK TRF) 45-83-M00270_955155175_955155175 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 10:03:01 | 23.01.2023 11:42:30 | 1.6581 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6795
2458102 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-889 GEÇİT 35-01-K00889_K-4330 K02_85308776 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 10:02:20 | 23.01.2023 11:30:07 | 1.4631 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 796 | 0 | 4 | 0 | 2.3581 | 0 | 0 | 109.5409 | 2251.537 | 0 | 6.1952 | 2369.6311
2458104 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M08_2323291 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 10:02:12 | 23.01.2023 11:58:46 | 1.9428 | 1 | 303 | 2 | 19 | 15 | 66 | 4 | 0 | 3.0404 | 197.7163 | 6.7119 | 7.4375 | 206.983 | 145.9434 | 163.2027 | 0 | 731.0352
2458111 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213957 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 10:12:12 | 23.01.2023 12:48:57 | 2.6125 | 1 | 3023 | 0 | 46 | 0 | 303 | 1 | 0 | 0.71985 | 3149.4635 | 0 | 76.0553 | 0 | 1494.4318 | 46.5043 | 0 | 4767.1747
2458112 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_SEFEERİHİSAR ENH M13_72057874 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 10:11:17 | 23.01.2023 16:21:59 | 6.1783 | 11 | 3099 | 3 | 26 | 13 | 228 | 1 | 1 | 236.7463 | 4060.4702 | 13.9821 | 32.0951 | 566.6772 | 1216.446 | 101.3419 | 0 | 6227.7588
2458117 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-35 35-01-K00035_DAĞITIM TRF K-35 K03_64085909 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 10:17:33 | 23.01.2023 12:47:57 | 2.5067 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 109.7617 | 0 | 0 | 0 | 122.5409 | 0 | 0 | 232.3025
2458121 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ARAPLI TR-4 35-16-M00750_35-16-M00750_2358855 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 10:16:36 | 23.01.2023 19:12:23 | 8.9297 | 0 | 48 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.9502 | 0 | 30.1817 | 0 | 5.3499 | 0 | 0 | 92.4818
2458122 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-490 35-18-L00490_12163884_56366820_56366820 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 10:28:36 | 23.01.2023 12:42:37 | 2.2336 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5345
2458126 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2331773 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 09:56:42 | 23.01.2023 14:45:38 | 4.8156 | 5 | 1308 | 127 | 150 | 17 | 190 | 0 | 1 | 3.709 | 1336.7365 | 191.3005 | 202.4921 | 179.4845 | 765.3707 | 0 | 37.1769 | 2716.2702
2458127 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ARAPLI TR-3 35-16-M00749_35-16-M00749_2363294 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 10:33:12 | 23.01.2023 17:39:18 | 7.1017 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.4279 | 0 | 7.7478 | 0 | 44.826 | 0 | 0 | 68.0017
2458140 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1256 35-01-M01256_7415110 1535kabin/F1_5868406 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 10:41:51 | 23.01.2023 11:11:38 | 0.49639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.164 | 0 | 0 | 31.164
2458142 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2486 35-04-K02486_A_56379755_56379755 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2023 10:43:00 | 23.01.2023 12:38:28 | 1.9244 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.099 | 0 | 0 | 0 | 25.7464 | 0 | 0 | 64.8454
2458144 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2522 35-01-M02522_A A1_79593165 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 10:49:35 | 23.01.2023 13:07:27 | 2.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2458148 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11/A 35-32-L00131_946413649_946413649 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 10:51:37 | 23.01.2023 11:57:54 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023667 | 0 | 0 | 0.023667
2458150 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_95000537661_95000537661 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 10:53:13 | 23.01.2023 14:55:29 | 4.0378 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4632
2458152 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HALİMBEY ÇİFTLİĞİ TARIMSAL SULAMA 45-73-M00515_A_56403849_56403849 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2023 11:02:18 | 23.01.2023 16:02:50 | 5.0089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2458155 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1184 35-02-K01184_965432673_965432673 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 11:15:27 | 23.01.2023 12:05:42 | 0.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8121 | 0 | 0 | 1.8121
2458160 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAYBAŞI DM-1/3 35-26-M01190_ÇAYBAŞI TR-1/1 M01_65959934 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 11:23:00 | 23.01.2023 12:33:50 | 1.1806 | 0 | 258 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 89.0736 | 0 | 0.068069 | 0 | 18.5344 | 0 | 0 | 107.6761
2458163 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-1892 35-07-K01892_A_56379000_56379000 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 11:26:37 | 23.01.2023 12:05:32 | 0.64861 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.467 | 0 | 0.15142 | 0 | 3.5386 | 0 | 0 | 32.1571
2458169 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1537 35-01-M01537_911138217_911138217 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 11:37:53 | 23.01.2023 14:46:15 | 3.1394 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40182
2458170 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1256 35-01-M01256_7415110 1535/2F_5864862 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 11:41:44 | 23.01.2023 12:29:26 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8423 | 0 | 0 | 31.8423
2458173 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-21 HAMAM ALANI 35-14-M00021_956634284_956634284 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 11:45:07 | 23.01.2023 15:04:02 | 3.3153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0489
2458174 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-1 M20_2307947 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 11:47:01 | 23.01.2023 11:58:41 | 0.19444 | 0 | 16 | 15 | 20 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.6271 | 0.050521 | 4.0729 | 8.513 | 3.5759 | 0 | 0 | 17.8394
2458175 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53135159 M03_53135159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 11:48:37 | 23.01.2023 11:50:00 | 0.023056 | 0 | 465 | 64 | 125 | 6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2.9567 | 3.1488 | 0.96895 | 1.3664 | 0.68954 | 0 | 0 | 9.1303
2458176 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 11:48:54 | 23.01.2023 12:02:25 | 0.22528 | 6 | 4052 | 95 | 150 | 52 | 392 | 3 | 1 | 0.41672 | 157.0368 | 17.4608 | 4.3387 | 225.463 | 73.5345 | 48.1973 | 38.3929 | 564.8407
2458181 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_SULAMALAR M05_72234123 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 11:52:13 | 23.01.2023 13:23:51 | 1.5272 | 3 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3883 | 0 | 32.9151 | 0 | 6.0922 | 0 | 0 | 0 | 40.3955
2458182 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-469 35-18-L00469_11133609_56357314_56357314 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 11:54:52 | 23.01.2023 12:39:04 | 0.73667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9771 | 0 | 0 | 0 | 5.9776 | 0 | 0 | 12.9547
2458184 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 35-19-M00033_956663105_956663105 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 11:52:32 | 23.01.2023 13:09:48 | 1.2878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96619
2458185 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | SULTANİYE KÖYÜ TR-1 35-13-L00080_A_56356826_56356826 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 11:53:45 | 23.01.2023 12:40:23 | 0.77722 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3847
2458193 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | AVDAN TR-5 KÖK 45-82-M00130_CENKYERİ M02_72194308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 12:06:47 | 23.01.2023 12:29:08 | 0.3725 | 0 | 1832 | 14 | 26 | 5 | 181 | 2 | 0 | 0 | 128.3091 | 10.6908 | 2.2285 | 4.5751 | 62.7083 | 22.3473 | 0 | 230.859
2458194 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4452 35-02-K04452_913136229_913136229 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 12:03:02 | 23.01.2023 17:17:12 | 5.2361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.491
2458198 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1549 35-01-K01549_K-1680 K01_2117435 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 12:10:48 | 23.01.2023 13:37:26 | 1.4439 | 0 | 698 | 0 | 0 | 2 | 324 | 0 | 0 | 0 | 443.1798 | 0 | 0 | 524.3249 | 988.6046 | 0 | 0 | 1956.1093
2458203 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2330245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 12:16:06 | 23.01.2023 14:08:11 | 1.8681 | 0 | 753 | 2 | 35 | 11 | 126 | 5 | 3 | 0 | 542.4449 | 0.78149 | 24.3061 | 156.9747 | 373.2746 | 177.8813 | 389.4989 | 1665.162
2458206 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-218 SANAYİ SİTESİ 35-18-L00218_950460787_950460787 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 12:18:17 | 23.01.2023 12:54:29 | 0.60333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14812
2458208 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-4 35-30-M00227_B_91096991_91096991 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 12:19:05 | 23.01.2023 15:02:52 | 2.7297 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.934 | 0 | 0 | 0 | 60.0483 | 0 | 0 | 109.9823
2458209 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 12:20:28 | 23.01.2023 14:39:20 | 2.3144 | 3 | 4 | 44 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.049 | 1.5666 | 42.4867 | 100.807 | 2.0624 | 2.0061 | 0 | 0 | 149.9778
2458212 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-01/TR-91 45-71-M01856_953182968_953182968 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 12:23:39 | 23.01.2023 15:13:45 | 2.835 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9053
2458213 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÇAKIR İNŞAAT LTD. ŞTİ. ÖZEL TR 35-27-M01222Ö_ H_76197906 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 12:26:47 | 23.01.2023 14:23:48 | 1.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.7854 | 0 | 0 | 0 | 293.7854
2458214 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-3 M06_89600569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 12:31:59 | 23.01.2023 13:04:36 | 0.54361 | 0 | 458 | 1 | 42 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 106.2762 | 0.28692 | 6.8985 | 0 | 62.7043 | 0 | 27.4486 | 203.6145
2458216 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-13 35-26-M01287_E E03b_42573259 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 12:32:05 | 23.01.2023 17:52:10 | 5.3347 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 238.804 | 0 | 0 | 0 | 77.4073 | 0 | 0 | 316.2114
2458219 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | İNECİK TR-1 35-21-L00121_A_90988555_90988555 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 12:34:21 | 23.01.2023 19:59:32 | 7.4197 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 43.0284 | 0 | 1.3681 | 0 | 59.1825 | 0 | 11.6796 | 115.2586
2458221 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | SALUR KÖK 45-75-M00062_OĞULDURUK M03_72037155 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 12:38:16 | 23.01.2023 13:49:37 | 1.1892 | 0 | 655 | 1 | 40 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 | 60.912 | 5.7526 | 17.5522 | 9.8914 | 13.8602 | 30.2593 | 0 | 138.2276
2458223 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-49 45-79-M00049_915776084_915776084 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 12:40:50 | 23.01.2023 14:58:26 | 2.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12658 | 0 | 0 | 0.12658
2458227 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKACIK TR-1 35-20-L00232_955209048_955209048 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 12:41:09 | 23.01.2023 14:12:22 | 1.5203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43825
2458228 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | SEYREK TR-3 35-28-M00372__78540088_78540088 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 12:45:38 | 23.01.2023 13:20:03 | 0.57361 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1823 | 0 | 0 | 0 | 1.8029 | 0 | 0 | 12.9852
2458231 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-1 M30_2307955 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 12:52:37 | 23.01.2023 12:55:57 | 0.055556 | 50 | 2254 | 48 | 194 | 72 | 257 | 14 | 2 | 1.2441 | 42.2081 | 5.0185 | 2.8944 | 45.2661 | 24.1249 | 61.8357 | 0.56235 | 183.1541
2458234 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİ FOÇA TR-26 35-23-M00026_F f5b_42106619 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 13:02:59 | 23.01.2023 13:29:37 | 0.44389 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.1008 | 0 | 0 | 0 | 10.7993 | 0 | 0 | 12.9001
2458236 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | GÜLBAHÇE TR-1 35-19-L00151_35-19-L00151_49915528 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 13:03:33 | 23.01.2023 16:45:50 | 3.7047 | 0 | 283 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 551.5357 | 0 | 0.031259 | 0 | 164.2872 | 0 | 0 | 715.8542
2458240 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARPINCIK TR-1 35-21-L00070_953357689_953357689 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 13:10:34 | 23.01.2023 16:20:48 | 3.1706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2458259 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | AKKEÇİLİ KÖK 45-73-M00239_AKKEÇİLİ M03_72035048 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 13:25:44 | 23.01.2023 14:52:49 | 1.4514 | 2 | 767 | 32 | 286 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0.24566 | 182.8909 | 24.2199 | 68.1403 | 33.9725 | 74.0319 | 0 | 0 | 383.5011
2458260 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4440 35-02-K04440_35-02-K04440_2357823 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 13:28:16 | 23.01.2023 18:15:23 | 4.7853 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 646.242 | 0 | 0 | 0 | 992.8849 | 0 | 0 | 1639.1269
2458262 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 09:00:27 | 23.01.2023 17:44:00 | 8.7258 | 1 | 1391 | 18 | 421 | 14 | 306 | 0 | 1 | 13.7506 | 4119.8933 | 446.9161 | 1642.4659 | 853.4524 | 2275.2786 | 0 | 31.3323 | 9383.0892
2458263 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476669 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 13:25:09 | 23.01.2023 13:30:00 | 0.080833 | 0 | 2073 | 0 | 2 | 1 | 163 | 0 | 2 | 0 | 57.2034 | 0 | 0.0051279 | 0.079077 | 18.8379 | 0 | 0.87217 | 76.9977
2458275 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_953244420_953244420 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 13:40:31 | 23.01.2023 15:30:32 | 1.8336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1205
2458276 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_BAĞARASI DM GİRİŞ M03_67574138 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 13:34:47 | 23.01.2023 14:47:00 | 1.2036 | 5 | 2698 | 4 | 21 | 8 | 288 | 1 | 0 | 3.2368 | 1455.2515 | 6.9246 | 7.1741 | 41.0385 | 491.7297 | 2.8008 | 0 | 2008.156
2458278 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1184 35-02-K01184_A A1b_5789482 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 13:41:44 | 23.01.2023 16:06:30 | 2.4128 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.1316 | 0 | 0 | 0 | 232.2424 | 0 | 0 | 273.374
2458280 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1001 35-03-M01001_35-03-M01001_41932804 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 13:39:23 | 23.01.2023 17:04:26 | 3.4175 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 648.3966 | 0 | 0 | 0 | 104.1483 | 0 | 39.8834 | 792.4283
2458296 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SALUR KÖK 45-75-M00062_HatBaşıAyırıcı_53135664 M03_53135664 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 13:52:10 | 23.01.2023 15:58:56 | 2.1128 | 0 | 150 | 0 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.382 | 0 | 3.3503 | 16.609 | 0 | 52.7352 | 0 | 98.0765
2458301 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | M.U TEKSTİL TR 35-26-M01391_DAĞITIM TRAFOSU M03_62496265 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 13:52:28 | 23.01.2023 14:28:24 | 0.59889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8884 | 0 | 0 | 9.8884
2458307 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1002 35-03-M01002_35-03-M01002_41932676 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 13:51:24 | 23.01.2023 17:20:23 | 3.4831 | 0 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1027.943 | 0 | 0 | 0 | 115.8391 | 0 | 0 | 1143.7822
2458311 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/03 (YİĞİTBAŞ CAMİİ) 45-71-M00069_953199776_953199776 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 14:08:54 | 23.01.2023 15:35:04 | 1.4361 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5756
2458318 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/10 45-71-M00418_953244743_953244743 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 14:09:17 | 23.01.2023 17:28:26 | 3.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1904 | 0 | 0 | 109.1904
2458319 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-42 45-77-L00042_TR-43 L02_89716227 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 14:09:06 | 23.01.2023 14:55:18 | 0.77 | 0 | 110 | 2 | 19 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.9895 | 11.5498 | 4.4719 | 12.842 | 6.3279 | 0 | 0 | 52.181
2458322 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1004 35-03-K01004_35-03-K01004_2355332 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 14:16:22 | 23.01.2023 17:35:10 | 3.3133 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 562.6051 | 0 | 0 | 0 | 1035.3622 | 0 | 0 | 1597.9672
2458323 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_956677162_956677162 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 14:17:10 | 23.01.2023 16:53:28 | 2.605 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74817
2458332 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_YENİBAĞARASI M05_72143180 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 13:32:00 | 23.01.2023 15:36:39 | 2.0775 | 3 | 1015 | 6 | 33 | 4 | 102 | 2 | 0 | 3.1027 | 803.3391 | 241.6527 | 9.1497 | 23.1366 | 251.201 | 393.4483 | 0 | 1725.0302
2458336 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUNULLAH BOYACIOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-M00390_A_56398376_56398376 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 14:29:47 | 23.01.2023 17:10:02 | 2.6708 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9743
2458340 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-2 TARIMSAL SULAMA M03_2099571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 14:32:26 | 23.01.2023 14:38:24 | 0.099444 | 0 | 0 | 6 | 70 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6148 | 6.1315 | 0.3327 | 0.20249 | 0 | 0 | 8.2814
2458343 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_KADİFEKALE K19_2311621 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 14:31:26 | 23.01.2023 15:39:07 | 1.1281 | 0 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 2 | 0 | 1344.028 | 0 | 0 | 0 | 595.8596 | 0 | 5.6916 | 1945.5792
2458344 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950447428_950447428 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2023 14:37:33 | 23.01.2023 17:47:04 | 3.1586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1893
2458347 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4230 35-03-K04230_911019453_911019453 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 14:42:18 | 23.01.2023 16:51:40 | 2.1561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8276
2458355 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1536 35-01-M01536_911154685_911154685 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 14:58:40 | 23.01.2023 16:01:05 | 1.0403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45511
2458356 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-3/40 35-28-M00048_948524049_948524049 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2023 14:54:38 | 23.01.2023 15:40:43 | 0.76806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049721 | 0 | 0 | 0.00049721
2458361 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | SARPINCIK TR-1 35-21-L00070_35-21-L00070_2347972 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 15:15:34 | 23.01.2023 16:30:36 | 1.2506 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 17.8366 | 0 | 0 | 0 | 5.6427 | 0 | 3.7351 | 27.2143
2458364 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | AFŞAR TR-3 YENİMAHALLE 45-79-M00346_B_56384558_56384558 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 15:17:56 | 23.01.2023 16:50:52 | 1.5489 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8365 | 0 | 3.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9332
2458365 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-296 35-19-L00354_C_77045862_77045862 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 15:27:40 | 23.01.2023 16:03:20 | 0.59444 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5499 | 0 | 0.75913 | 0 | 1.3161 | 0 | 0 | 5.6251
2458366 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEREMET KARIKOCA TR-1 45-77-M00068_945499484_945499484 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 15:23:03 | 23.01.2023 18:10:45 | 2.795 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29419
2458367 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-9 35-01-K00009_K-879 K01_2062637 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 15:29:02 | 23.01.2023 16:16:33 | 0.79194 | 0 | 938 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 1 | 0 | 293.5907 | 0 | 0 | 0 | 175.5709 | 0 | 15.7068 | 484.8685
2458368 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 15:29:24 | 23.01.2023 15:32:25 | 0.050278 | 10 | 31 | 68 | 84 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0.12973 | 0.47446 | 0.76484 | 1.2317 | 3.9017 | 1.513 | 0 | 0 | 8.0155
2458373 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1283 35-02-M01283_M_56367566_56367566 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2023 15:26:54 | 23.01.2023 17:08:16 | 1.6894 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.0351 | 0 | 0 | 0 | 4.6886 | 0 | 0 | 30.7237
2458386 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_78438798 M15_78438798 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 14:14:25 | 23.01.2023 18:40:42 | 4.4381 | 0 | 148 | 0 | 6 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 155.6421 | 0 | 7.0262 | 114.6259 | 95.3086 | 0 | 0 | 372.6028
2458388 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-218 SANAYİ SİTESİ 35-18-L00218_950458280_950458280 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 15:48:14 | 23.01.2023 17:04:37 | 1.2731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9768e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9768e-05
2458390 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-258 35-01-K00258_35-01-K00258_2348433 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 15:59:46 | 23.01.2023 17:21:24 | 1.3606 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 372.9368 | 0 | 0 | 0 | 20.1331 | 0 | 0 | 393.0698
2458392 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | PINARBAŞI TR-4 35-31-L00419_A_56406467_56406467 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 16:02:22 | 23.01.2023 17:38:02 | 1.5944 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.209 | 0 | 0 | 0 | 0.17895 | 0 | 0 | 3.3879
2458393 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-819 35-01-K00819_K-598 K02_61135171 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 15:53:37 | 23.01.2023 16:18:00 | 0.40639 | 0 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 191.8376 | 0 | 0 | 0 | 16.7161 | 0 | 0 | 208.5536
2458394 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_HatBaşıAyırıcı_53140069 L23_53140069 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 16:04:41 | 23.01.2023 17:42:11 | 1.625 | 0 | 0 | 24 | 58 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3087 | 39.4311 | 2.5163 | 20.0641 | 0 | 0 | 76.3202
2458399 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 16:18:40 | 23.01.2023 19:01:16 | 2.71 | 3 | 4 | 44 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.497 | 1.9695 | 51.0418 | 127.2136 | 1.879 | 1.8815 | 0 | 0 | 185.4825
2458403 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-261 ULAMIŞ 35-14-M00261_962644768_962644768 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 16:18:11 | 23.01.2023 18:23:21 | 2.0861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36971
2458408 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2101366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 16:35:16 | 23.01.2023 17:25:29 | 0.83694 | 3 | 43 | 124 | 296 | 19 | 73 | 0 | 0 | 0.14906 | 5.4189 | 26.9211 | 67.6799 | 5.505 | 30.4369 | 0 | 0 | 136.1109
2458410 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4419 35-01-K04419_K-2886 K04_65827380 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 16:38:29 | 23.01.2023 18:24:12 | 1.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585.1759 | 0 | 206.6463 | 1791.8222
2458414 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4230 35-03-K04230_35-03-K04230_2356606 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 16:43:19 | 23.01.2023 16:56:22 | 0.2175 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.0553 | 0 | 0 | 0 | 4.0913 | 0 | 0 | 26.1465
2458415 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1536 35-01-K01536_TRAFO K04_2336218 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 16:30:35 | 23.01.2023 18:05:06 | 1.5753 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 18.0143 | 0 | 0 | 0 | 207.311 | 0 | 0 | 225.3253
2458417 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-28 35-23-L00028_42133496_56397873_56397873 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 16:55:40 | 23.01.2023 18:21:49 | 1.4358 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.7199 | 0 | 0 | 0 | 14.582 | 0 | 0 | 35.3019
2458418 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-158 ONTUR 35-18-L00158_M-163 L05_2305724 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 16:58:21 | 23.01.2023 17:35:37 | 0.62111 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.8652 | 0 | 0 | 0 | 4.3277 | 0 | 0 | 26.1929
2458419 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1854 YAKAKÖY TR-3 35-02-M01854_A_56367603_56367603 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2023 16:53:02 | 23.01.2023 19:13:25 | 2.3397 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.2146 | 0 | 0.61344 | 0 | 12.0237 | 0 | 0 | 81.8517
2458420 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-12 GERMİYAN 35-18-M00183_950441977_950441977 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 16:58:32 | 23.01.2023 21:42:35 | 4.7342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1838
2458422 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ÜÇPINAR DM M02_2322412 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 17:02:39 | 23.01.2023 17:27:53 | 0.42056 | 47 | 4991 | 539 | 389 | 74 | 537 | 4 | 0 | 6.2214 | 413.3754 | 95.9525 | 39.0376 | 311.3413 | 131.5812 | 95.8478 | 0 | 1093.3572
2458424 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-13 35-17-M00213_E_72372490_72372490 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 17:07:54 | 23.01.2023 18:05:13 | 0.95528 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.0804 | 0 | 0 | 0 | 16.6331 | 0 | 0 | 63.7134
2458426 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3537 35-01-K03537_910761694_910761694 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 17:06:22 | 23.01.2023 19:26:48 | 2.3406 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7413
2458431 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-7 35-25-M00179_945348483_945348483 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 17:11:08 | 23.01.2023 20:33:05 | 3.3658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2458433 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_YAYLAYURT M06_72352818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 17:18:59 | 23.01.2023 17:56:37 | 0.62722 | 0 | 332 | 15 | 23 | 3 | 84 | 1 | 0 | 0 | 46.7629 | 5.0832 | 3.1391 | 8.1364 | 40.9642 | 60.6922 | 0 | 164.778
2458435 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_ESKİ MECİDİYE L04_2107704 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 17:24:50 | 23.01.2023 17:36:07 | 0.18806 | 1 | 0 | 92 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.057986 | 0 | 7.3232 | 0.67037 | 2.3334 | 0 | 0.69346 | 0 | 11.0784
2458436 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-290 35-18-L00290_950456660_950456660 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2023 17:19:40 | 23.01.2023 18:52:46 | 1.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5075 | 0 | 0 | 2.5075
2458437 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HELVACI TR-6 35-17-M00366_950304474_950304474 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2023 17:21:52 | 23.01.2023 19:02:23 | 1.6753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51696
2458441 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-15 35-15-M00015_48909459_56367475_56367475 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 17:28:51 | 23.01.2023 18:04:51 | 0.6 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.7609 | 0 | 0 | 0 | 10.9599 | 0 | 0 | 32.7208
2458443 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 35-19-L00151__72410831_72410831 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 17:26:47 | 23.01.2023 18:38:56 | 1.2025 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 89.1055 | 0 | 0 | 0 | 10.8488 | 0 | 0 | 99.9544
2458445 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4325 35-04-K04325_99263115_99263115 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 17:43:29 | 23.01.2023 19:50:30 | 2.1169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9817
2458449 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-4 35-23-M00173_950423591_950423591 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 17:52:17 | 23.01.2023 21:32:53 | 3.6767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2458451 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_SULAMA M02_72238377 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 17:58:06 | 23.01.2023 20:28:22 | 2.5044 | 0 | 0 | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9424 | 26.4569 | 3.7319 | 0 | 0 | 0 | 122.1312
2458452 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-2007 35-01-K02007_K-379 K02_2113442 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 18:00:40 | 23.01.2023 18:01:19 | 0.010833 | 0 | 2384 | 0 | 0 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 12.6205 | 0 | 0 | 0.96524 | 1.2723 | 0 | 0 | 14.858
2458460 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-1 35-17-M00361_C_60982273_60982273 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 18:27:09 | 23.01.2023 19:05:00 | 0.63083 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1694 | 0 | 0 | 0 | 8.213 | 0 | 0 | 22.3824
2458463 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_BOZALAN M04_66870929 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 18:28:47 | 23.01.2023 19:56:11 | 1.4567 | 5 | 677 | 12 | 91 | 8 | 74 | 0 | 0 | 3.2485 | 245.9745 | 83.7353 | 16.9443 | 15.5189 | 57.5417 | 0 | 0 | 422.9631
2458465 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-26 35-17-M00217_A_91197989_91197989 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 18:29:56 | 23.01.2023 19:19:50 | 0.83167 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9071 | 0 | 0.095614 | 0 | 0.17921 | 0 | 0 | 10.182
2458466 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI TR-6 35-22-M00155_95000486294_95000486294 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 18:26:43 | 23.01.2023 19:54:47 | 1.4678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18834
2458470 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3537 35-01-K03537_35-01-K03537_2371229 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 18:36:56 | 23.01.2023 19:30:54 | 0.89944 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 187.3466 | 0 | 0 | 0 | 12.6156 | 0 | 0 | 199.9622
2458481 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KATRANCI TR-1 35-16-M00087_47460417_56399339_56399339 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 18:46:35 | 23.01.2023 20:35:50 | 1.8208 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4747
2458485 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YAŞAR SUHAN 35-26-L00073_B_91413005_91413005 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 19:05:51 | 23.01.2023 19:41:32 | 0.59472 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1729 | 0 | 0.12963 | 0 | 0 | 2.3026
2458486 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-265 KUŞÇULAR 35-19-M00151_10631885_56378396_56378396 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 19:03:35 | 23.01.2023 19:30:48 | 0.45361 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.896 | 0 | 0 | 0 | 1.9794 | 0 | 0 | 4.8755
2458487 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3814 35-02-K03814_913692676_913692676 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 19:02:21 | 23.01.2023 20:57:24 | 1.9175 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4489 | 0 | 0 | 0 | 0.019882 | 0 | 0 | 3.4688
2458489 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 35-15-M00055_950369914_950369914 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 19:19:19 | 23.01.2023 22:43:14 | 3.3986 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.0569 | 0 | 0 | 0 | 0.28549 | 0 | 0 | 15.3424
2458490 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTALP TR-1/2 (DM-3/18) 45-82-M00057_945544665_945544665 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 19:19:21 | 23.01.2023 20:26:32 | 1.1197 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76744
2458492 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAYRAMŞAH TR-1 45-77-L00138_945510212_945510212 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 19:24:09 | 23.01.2023 22:03:12 | 2.6508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33638
2458493 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1536 35-01-M01536_912534146_912534146 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 19:33:04 | 23.01.2023 22:35:40 | 3.0433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91084
2458496 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN İZSU ÖZEL TR 35-21-L00230Ö_ H_74094300 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 19:34:21 | 23.01.2023 23:51:40 | 4.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7559 | 0 | 0 | 0 | 1.7559
2458497 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | YENİ ŞAKRAN TR-9 35-17-M00209_35-17-M00209_2361999 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 19:37:35 | 23.01.2023 20:43:12 | 1.0936 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.7652 | 0 | 0 | 0 | 5.3697 | 0 | 0 | 46.1349
2458499 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3416 35-08-K03416_35-08-K03416_42447014 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 19:48:43 | 23.01.2023 20:40:25 | 0.86167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6851 | 0 | 0 | 21.6851
2458500 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1 35-21-L00001_A_56357078_56357078 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 19:46:17 | 23.01.2023 21:51:57 | 2.0944 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 53.534 | 0 | 0 | 0 | 38.9333 | 0 | 0 | 92.4673
2458502 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1256 35-01-M01256_7415110 1535/2F_5864862 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 19:57:37 | 23.01.2023 20:36:35 | 0.64944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6564 | 0 | 0 | 15.6564
2458504 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4282 35-09-K04282_97675196_97675196 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 19:58:18 | 23.01.2023 20:43:56 | 0.76056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73417
2458507 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI SÜTÇÜLER KÖYÜ TR-1 35-27-M00410_914465669_914465669 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 20:29:23 | 23.01.2023 23:26:30 | 2.9519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387
2458511 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_DSİ M06_72163658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 20:48:36 | 23.01.2023 20:53:28 | 0.081111 | 1 | 721 | 10 | 8 | 29 | 62 | 6 | 0 | 0.025122 | 15.908 | 5.1776 | 0.33028 | 97.3647 | 1.8578 | 37.3413 | 0 | 158.0048
2458513 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_YENMİŞ M08_2306688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 20:51:53 | 23.01.2023 22:15:39 | 1.3961 | 19 | 2885 | 61 | 50 | 109 | 325 | 23 | 0 | 9.4215 | 1272.4303 | 141.4326 | 19.362 | 2506.7041 | 191.3269 | 2445.2853 | 0 | 6585.9628
2458514 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-302 35-19-M00302__72410672_72410672 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 20:55:01 | 23.01.2023 23:39:08 | 2.7353 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45325 | 0 | 34.7249 | 0 | 0 | 35.1782
2458516 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-1 35-19-L00151_956697836_956697836 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 20:50:34 | 24.01.2023 00:02:23 | 3.1969 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.491
2458519 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-8 35-17-M00368_60952257_60984724_60984724 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 21:15:15 | 23.01.2023 22:26:34 | 1.1886 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6196 | 0 | 0.0039654 | 0 | 0.14752 | 0 | 0 | 4.7711
2458522 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAŞDELEN TR-336 35-19-M00181_95000501616_95000501616 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 21:12:33 | 24.01.2023 01:55:19 | 4.7128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52239
2458531 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HACIÖMERLİ YUKARI TR 35-17-M00445_5661543_56356390_56356390 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 21:39:24 | 23.01.2023 23:02:19 | 1.3819 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.24569 | 0 | 0 | 0 | 1.4245 | 0 | 0 | 1.6702
2458534 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950456271_950456271 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.01.2023 21:41:43 | 23.01.2023 22:36:04 | 0.90583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2043
2458536 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1188 35-04-M01188_E _5956820 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 21:39:06 | 24.01.2023 01:26:02 | 3.7822 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 168.0032 | 0 | 0 | 0 | 1.7801 | 0 | 0 | 169.7833
2458537 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KORUCUK-4 35-26-M00464_956607953_956607953 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 21:57:32 | 23.01.2023 22:42:06 | 0.74278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1722
2458538 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/4 35-18-L00590_950454382_950454382 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 21:53:12 | 24.01.2023 05:25:26 | 7.5372 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2942 | 0 | 0 | 0 | 0.76915 | 0 | 0 | 9.0634
2458539 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-11/3 KÖK 45-71-M00844_DM-11/3A M02_72091002 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 22:09:21 | 23.01.2023 23:58:39 | 1.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2224 | 0 | 471.0741 | 0 | 642.2966
2458540 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-87 (DM-5/31) 35-28-M00687_953374560_953374560 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 22:08:43 | 23.01.2023 23:13:13 | 1.075 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7256
2458541 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-15 35-28-L00015_5766289_56383909_56383909 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 22:19:31 | 23.01.2023 23:16:57 | 0.95722 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.9463 | 0 | 0 | 0 | 7.1627 | 0 | 0 | 22.109
2458544 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-3 45-72-L00269_A_56390916_56390916 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 23:21:21 | 24.01.2023 01:23:16 | 2.0319 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.6112 | 0 | 3.7267 | 0 | 0.32352 | 0 | 0 | 7.6614
2458548 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-81/A 45-73-M01295_945669675_945669675 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.01.2023 23:40:53 | 24.01.2023 00:41:59 | 1.0183 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0428 | 0 | 0 | 0 | 0.19742 | 0 | 0 | 1.2403
2458569 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_ALTINPARK K09_53069107 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 02:01:29 | 24.01.2023 02:14:50 | 0.2225 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1758 | 0 | 6 | 0 | 2.6531 | 0 | 0 | 0 | 125.9771 | 0 | 25.9071 | 154.5373
2458755 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | NEVZAT TANÇ SULAMA GRB 35-20-L00405_A_91155676_91155676 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 10:28:01 | 24.01.2023 12:41:34 | 2.2258 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.022866 | 0 | 17.0503 | 0 | 16.1933 | 0 | 0 | 33.2665
2459216 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_35-14-L00045_2368449 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 21:24:21 | 25.01.2023 00:10:43 | 2.7728 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 107.997 | 0 | 0 | 0 | 25.1765 | 0 | 0 | 133.1736
2458964 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | METAL İŞLERİ TR-2 35-22-M00102_11470382 TR2/A1_5931583 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 14:47:22 | 24.01.2023 15:59:09 | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8699 | 0 | 482.9228 | 488.7927
2458615 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-640 TRT ÇIKIŞI M03_2118176 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 07:37:00 | 24.01.2023 08:57:51 | 1.3475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.40248 | 0 | 0 | 116.3966 | 279.3378 | 0 | 0 | 396.1369
2458715 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KESKİNOĞLU KÖK 45-80-M00107_ALİRIZA BEY/TR-37/TR-38 TARIMSAL SULAMA M01_72195195 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 09:56:05 | 24.01.2023 10:23:59 | 0.465 | 0 | 11 | 7 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1468 | 4.9964 | 4.7134 | 0.98405 | 0 | 0 | 0 | 11.8406
2458818 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_BİOENERJİ-1 M08_2311194 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.01.2023 12:03:03 | 24.01.2023 14:31:00 | 2.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0527 | 0 | 11.0527
2458675 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-640 TRT ÇIKIŞI M03_2118176 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 09:27:04 | 24.01.2023 10:38:10 | 1.185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.3581 | 0 | 0 | 107.1417 | 269.095 | 0 | 0 | 376.5948
2458844 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-1 35-21-L00201__88250665_88250665 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 12:43:31 | 24.01.2023 13:35:29 | 0.86611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7769 | 0 | 0 | 0 | 4.961 | 0 | 0 | 6.7379
2458795 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-455 35-18-L00455_8634235_56372192_56372192 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 11:32:43 | 24.01.2023 13:44:00 | 2.1881 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71.8724 | 0 | 0 | 0 | 3.9953 | 0 | 0 | 75.8676
2458632 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 35-26-M00055_95000655620_95000655620 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 08:45:49 | 24.01.2023 17:13:36 | 8.4631 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.62
2458775 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138525 L13_53138525 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 11:05:47 | 24.01.2023 14:01:00 | 2.9203 | 0 | 28 | 1 | 31 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.8768 | 27.68 | 65.0587 | 49.3034 | 98.1237 | 0 | 0 | 278.0426
2459193 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-278 35-18-L00278_950467810_950467810 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 19:22:07 | 24.01.2023 22:30:34 | 3.1408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48134
2458944 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERGENEKON TR-12 45-83-M00622_966089280_966089280 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 14:25:15 | 24.01.2023 18:40:06 | 4.2475 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4894
2459130 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_YAZIBAŞI-2 M17_2305565 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 17:00:55 | 24.01.2023 17:08:05 | 0.11944 | 0 | 722 | 5 | 60 | 33 | 147 | 45 | 2 | 0 | 29.6353 | 3.6708 | 0.76228 | 38.4946 | 28.8745 | 1238.3398 | 0 | 1339.7773
2458589 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BADEMLER TR-2 35-19-L00297__81637346_81637346 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 03:46:34 | 24.01.2023 04:11:41 | 0.41861 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3917 | 0 | 0.14628 | 0 | 0.054035 | 0 | 0 | 8.592
2458838 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-2442 35-07-M02442__83816065_83816065 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 12:27:52 | 24.01.2023 15:21:15 | 2.8897 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.1274 | 0 | 0 | 0 | 22.2931 | 0 | 0 | 46.4205
2458735 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_SAĞLIK OCAĞI L13_2314075 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.01.2023 10:11:05 | 24.01.2023 11:18:11 | 1.1183 | 0 | 1062 | 0 | 5 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 330.1101 | 0 | 0.30614 | 0 | 138.341 | 0 | 0.066257 | 468.8236
2458758 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | METİN SILAY SULAMA GRUBU 35-29-M00269_A_56386946_56386946 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.01.2023 10:35:30 | 24.01.2023 12:20:25 | 1.7486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6883 | 0 | 1.0459 | 0 | 0 | 5.7342
2463269 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-1806 GEÇİT 35-01-M01806_M-915 M01_42326071 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.01.2023 15:22:57 | 30.01.2023 15:56:32 | 0.55972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2453609 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_PLATİN GES M03_66870927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.01.2023 13:20:31 | 16.01.2023 13:27:23 | 0.11444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2454992 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_GÖRECE-2 GES M09_72509046 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 15:25:10 | 18.01.2023 16:04:08 | 0.64944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2461610 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_PLATİN GES M03_66870927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 05:18:26 | 28.01.2023 05:20:28 | 0.033889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2458238 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM-2 45-73-A00002_MİS JES M03_47430864 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.01.2023 13:08:09 | 23.01.2023 16:42:29 | 3.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2461613 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_PLATİN GES M03_66870927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.01.2023 05:42:31 | 28.01.2023 06:14:52 | 0.53917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2454852 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_GÖRECE-2 GES M09_72509046 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 12:19:38 | 18.01.2023 13:11:01 | 0.85639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2456332 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-2 35-19-A00005_KORKMAZ RES M22_2313909 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.01.2023 14:22:10 | 20.01.2023 14:36:06 | 0.23229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2453922 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_PLATİN GES M03_66870927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.01.2023 09:04:35 | 17.01.2023 09:10:48 | 0.10361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2452408 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ADALET DM 35-17-M00169_BERAK YÜKSEKKÖY GES ÇIKIŞI M10_53039680 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.01.2023 08:07:23 | 14.01.2023 10:19:41 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2448395 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KULA-2 M22_2312687 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.01.2023 00:12:12 | 08.01.2023 00:22:15 | 0.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2454807 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_PLATİN GES M03_66870927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.01.2023 11:37:05 | 18.01.2023 11:42:17 | 0.086667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TÜM BÖLGE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | TÜM BÖLGE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.018655 | 0.11768 | 0.018762 | 0.01706 | 0.075101 | 0.029507 | 0.059845 | 1.1927 | 0.089995 | 0.90293 | 6.8115 | 3.8496 | 0.035456
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14444 | 3.7913 | 0.14837 | 0.49037 | 2.7708 | 0.9794 | 0.36592 | 13.4533 | 0.71424 | 18.684 | 165.3361 | 91.8223 | 0.37918
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.011887 | 0.038939 | 0.011916 | 0.023861 | 0.078662 | 0.035613 | 0.03942 | 1.1089 | 0.067883 | 1.9156 | 17.0672 | 9.472 | 0.033582
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.00030246 | 0.0027299 | 0.00030508 | 1.6677e-05 | 6.5696e-05 | 2.7189e-05 | 0.00057066 | 0.0050872 | 0.00069086 | 0 | 0.012028 | 0.0059985 | 0.00036703
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.041154 | 0.14648 | 0.041268 | 0.044526 | 0.00099021 | 0.03519 | 0.11689 | 0.00043325 | 0.11379 | 5.7816 | 0.020192 | 2.9082 | 0.056483
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0037969 | 0 | 0.0037928 | 0.0029546 | 0 | 0.002321 | 0.011451 | 0 | 0.011146 | 0.27371 | 0 | 0.1372 | 0.0051133
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 5.2597e-05 | 0 | 5.254e-05 | 1.2581e-05 | 0 | 9.8831e-06 | 0.00015885 | 0 | 0.00015463 | 1.1967e-05 | 0 | 5.9988e-06 | 6.7854e-05
Genel Toplam |  | 0.22029 | 4.0971 | 0.22447 | 0.5788 | 2.9256 | 1.0821 | 0.59426 | 15.7604 | 0.9979 | 27.5578 | 189.247 | 108.1954 | 0.51025
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.017693 | 0.0081552 | 0.017683 | 0.015673 | 0.029491 | 0.018637 | 0.022207 | 0.60677 | 0.037765 | 0.13592 | 0.16974 | 0.15279 | 0.021141
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25451 | 3.8747 | 0.25841 | 0.50315 | 1.8139 | 0.78424 | 0.75251 | 16.2082 | 1.1639 | 27.9704 | 138.897 | 83.2916 | 0.52485
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.023906 | 0 | 0.02388 | 0.030214 | 0 | 0.023734 | 0.075286 | 0 | 0.073282 | 1.7257 | 0 | 0.86507 | 0.032958
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.29611 | 3.8828 | 0.29997 | 0.54904 | 1.8434 | 0.82661 | 0.85 | 16.815 | 1.2749 | 29.832 | 139.0667 | 84.3095 | 0.57895
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3005615 | 3243 | 3008858 | 82869 | 22622 | 105491 | 588725 | 16097 | 604822 | 2349 | 2337 | 4686 | 3723857
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 628837.0141 | 16103.9483 | 644940.9624 | 54815.5214 | 56783.8883 | 111599.4097 | 338642.5812 | 299520.4062 | 638162.9874 | 26223.257 | 411418.0923 | 437641.3493 | 1832344.7088
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 15551205.02 | 144123.591 | 15695328.611 | 544355.379 | 631304.843 | 1175660.222 | 3774496.082 | 4557876.9 | 8332372.982 | 98553.173 | 1997602.911 | 2096156.084 | 27299517.899
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.013497 | 0.1691 | 0.013626 | 0.0051394 | 0.0028203 | 0.0048525 | 0.043636 | 0.74382 | 0.059479 | 0.26456 | 1.7819 | 0.97137 | 0.022208
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14682 | 6.1757 | 0.15182 | 0.49805 | 4.0976 | 0.94329 | 0.38533 | 13.0936 | 0.67287 | 17.7401 | 114.7115 | 62.913 | 0.33085
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.013283 | 0.064367 | 0.013325 | 0.037752 | 0.18801 | 0.056338 | 0.046631 | 0.81415 | 0.063998 | 2.212 | 24.0739 | 12.3961 | 0.037807
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.00039896 | 0.0046793 | 0.00040251 | 2.8558e-05 | 0.00021756 | 5.1937e-05 | 0.0007427 | 0.0078198 | 0.00090283 | 0 | 0.01747 | 0.0081381 | 0.00048778
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.044573 | 0.25107 | 0.044744 | 0.055851 | 0.0026551 | 0.049271 | 0.13454 | 0.00066597 | 0.13151 | 6.9652 | 0.029328 | 3.7342 | 0.063713
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0046479 | 0 | 0.004644 | 0.0045826 | 0 | 0.0040158 | 0.014338 | 0 | 0.014013 | 0.33603 | 0 | 0.1795 | 0.0063947
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 3.817e-05 | 0 | 3.8139e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00020236 | 0 | 0.00019778 | 1.5236e-05 | 0 | 8.1385e-06 | 6.3719e-05
Genel Toplam |  | 0.22326 | 6.6649 | 0.2286 | 0.6014 | 4.2913 | 1.0578 | 0.62542 | 14.66 | 0.94298 | 27.5179 | 140.6141 | 80.2023 | 0.46153
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.021233 | 0.0092229 | 0.021223 | 0.00040527 | 0.0033759 | 0.00077272 | 0.026504 | 0.87928 | 0.045799 | 0.16636 | 0.042663 | 0.10874 | 0.024987
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23751 | 6.4339 | 0.24265 | 0.63557 | 3.5831 | 1.0002 | 0.76683 | 16.9582 | 1.1332 | 31.443 | 141.5046 | 82.7137 | 0.50634
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.028272 | 0 | 0.028248 | 0.04851 | 0 | 0.042509 | 0.086614 | 0 | 0.084655 | 1.9762 | 0 | 1.0556 | 0.039113
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.28702 | 6.4431 | 0.29213 | 0.68449 | 3.5865 | 1.0434 | 0.87995 | 17.8374 | 1.2636 | 33.5856 | 141.5473 | 83.8781 | 0.57044
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2278605 | 1892 | 2280497 | 48394 | 6831 | 55225 | 452348 | 10472 | 462820 | 1845 | 1609 | 3454 | 2801996
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 506709.0501 | 6280.0342 | 512989.0842 | 32975.4836 | 24892.52 | 57868.0036 | 279648.5316 | 239107.2119 | 518755.7435 | 21077.7891 | 297136.9849 | 318214.774 | 1407827.6053
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 11948322.594 | 116789.739 | 12065112.333 | 308582.282 | 242380.644 | 550962.926 | 2999894.826 | 3565181.541 | 6565076.367 | 79997.453 | 1376825.643 | 1456823.096 | 20637974.722
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.034822 | 0.045667 | 0.034842 | 0.033794 | 0.10637 | 0.056593 | 0.11361 | 2.0284 | 0.18945 | 3.2398 | 17.9278 | 11.9191 | 0.075726
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13697 | 0.45201 | 0.13755 | 0.47959 | 2.1969 | 1.0191 | 0.30155 | 14.1231 | 0.84905 | 22.1393 | 277.2248 | 172.8716 | 0.52606
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.007511 | 0.0033289 | 0.0075033 | 0.0043619 | 0.031358 | 0.012843 | 0.015501 | 1.6575 | 0.080544 | 0.8303 | 1.5812 | 1.274 | 0.020738
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.03044 | 0 | 0.030384 | 0.028629 | 0.00027001 | 0.01972 | 0.058344 | 0 | 0.056033 | 1.4486 | 0 | 0.59262 | 0.034505
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0011297 | 0 | 0.0011276 | 0.00066928 | 0 | 0.00045903 | 0.0018771 | 0 | 0.0018027 | 0.045559 | 0 | 0.018638 | 0.0012185
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 9.7811e-05 | 0 | 9.763e-05 | 3.0241e-05 | 0 | 2.0741e-05 | 1.4542e-05 | 0 | 1.3966e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.0419e-05
Genel Toplam |  | 0.21097 | 0.50101 | 0.21151 | 0.54707 | 2.3349 | 1.1087 | 0.49089 | 17.809 | 1.1769 | 27.7036 | 296.7338 | 186.676 | 0.65833
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0065976 | 0.00666 | 0.0065977 | 0.037106 | 0.040789 | 0.038263 | 0.0079563 | 0.09945 | 0.011581 | 0.024509 | 0.45061 | 0.2763 | 0.0094523
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.30777 | 0.29058 | 0.30774 | 0.31727 | 1.0486 | 0.54701 | 0.70503 | 14.8121 | 1.2638 | 15.258 | 133.1336 | 84.9118 | 0.58113
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010221 | 0 | 0.010202 | 0.0045308 | 0 | 0.0031075 | 0.03771 | 0 | 0.036216 | 0.80876 | 0 | 0.33086 | 0.014251
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.32459 | 0.29724 | 0.32453 | 0.35891 | 1.0894 | 0.58838 | 0.75069 | 14.9116 | 1.3116 | 16.0912 | 133.5843 | 85.5189 | 0.60483
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 727010 | 1351 | 728361 | 34475 | 15791 | 50266 | 136377 | 5625 | 142002 | 504 | 728 | 1232 | 921861
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 122127.964 | 9823.9142 | 131951.8782 | 21840.0378 | 31891.3683 | 53731.4061 | 58994.0497 | 60413.1942 | 119407.2439 | 5145.468 | 114281.1074 | 119426.5753 | 424517.1035
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 3602882.426 | 27333.852 | 3630216.278 | 235773.097 | 388924.199 | 624697.296 | 774601.256 | 992695.359 | 1767296.615 | 18555.72 | 620777.268 | 639332.988 | 6661543.177
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KONAK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KONAK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.050626 | 0 | 0.050618 | 0 | 0 | 0 | 0.14843 | 7.4015 | 0.20944 | 1.3507 | 2.4986 | 1.5497 | 0.09993
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14563 | 0 | 0.14561 | 0 | 0 | 0 | 0.24693 | 10.8627 | 0.33624 | 12.8768 | 2.3475 | 11.0518 | 0.21248
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.022241 | 0 | 0.022238 | 0 | 0 | 0 | 0.032003 | 1.0265 | 0.040369 | 0.67782 | 3.1513 | 1.1066 | 0.028638
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.081697 | 0 | 0.081685 | 0 | 0 | 0 | 0.15303 | 0 | 0.15175 | 0.18742 | 0 | 0.15493 | 0.10294
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00574 | 0 | 0.0057391 | 0 | 0 | 0 | 0.018248 | 0 | 0.018094 | 0 | 0 | 0 | 0.0094718
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.00046873 | 0 | 0.00046866 | 0 | 0 | 0 | 0.00012998 | 0 | 0.00012888 | 0 | 0 | 0 | 0.00036546
Genel Toplam |  | 0.30641 | 0 | 0.30636 | 0 | 0 | 0 | 0.59877 | 19.2907 | 0.75602 | 15.0928 | 7.9974 | 13.8629 | 0.45383
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1242 | 1.9211 | 0.12446 | 23.1388 | 0 | 14.4618 | 0.41986 | 17.3415 | 0.56222 | 8.9712 | 40.7676 | 14.4826 | 0.26944
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.026701 | 0 | 0.026697 | 0 | 0 | 0 | 0.060988 | 0 | 0.060475 | 0.40817 | 0 | 0.33742 | 0.037177
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.1509 | 1.9211 | 0.15115 | 23.1388 | 0 | 14.4618 | 0.48085 | 17.3415 | 0.62269 | 9.3793 | 40.7676 | 14.82 | 0.30662
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 185557 | 27 | 185584 | 5 | 3 | 8 | 79915 | 678 | 80593 | 186 | 39 | 225 | 266410
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 41575.6111 | 114.8324 | 41690.4435 | 0.3086 | 0.1583 | 0.4669 | 42297.096 | 28610.0406 | 70907.1366 | 1240.2567 | 1460.2537 | 2700.5104 | 115298.5574
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 771260.021 | 11329.43 | 782589.451 | 15 | 1009 | 1024 | 548644.29 | 683455.463 | 1232099.753 | 4165.492 | 22103.59 | 26269.082 | 2041982.286
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BORNOVA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BORNOVA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16591 | 5.9983 | 0.16717 | 2.5915 | 25.3228 | 4.8593 | 0.61822 | 11.3303 | 0.79546 | 26.5916 | 53.2709 | 33.8219 | 0.40942
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.031428 | 1.2194 | 0.031686 | 2.3982 | 3.616 | 2.5197 | 0.16985 | 3.8202 | 0.23025 | 5.0413 | 58.6468 | 19.5687 | 0.13795
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.030213 | 0 | 0.030206 | 0.055845 | 0 | 0.050274 | 0.11902 | 0 | 0.11705 | 8.2012 | 0 | 5.9786 | 0.06677
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.011995 | 0 | 0.011992 | 0.001581 | 0 | 0.0014233 | 0.027339 | 0 | 0.026886 | 0.90503 | 0 | 0.65976 | 0.017065
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015069 | 0 | 0.001482 | 4.5634e-05 | 0 | 3.3267e-05 | 0.00030317
Genel Toplam |  | 0.23954 | 7.2177 | 0.24106 | 5.0471 | 28.9388 | 7.4307 | 0.93594 | 15.1505 | 1.1711 | 40.7392 | 111.9177 | 60.029 | 0.63151
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17807 | 11.085 | 0.18044 | 1.3217 | 23.9986 | 3.5841 | 1.7624 | 17.0562 | 2.0154 | 59.9472 | 102.7013 | 71.5338 | 0.78636
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.032113 | 0 | 0.032106 | 0 | 0 | 0 | 0.12231 | 0 | 0.12028 | 3.0829 | 0 | 2.2474 | 0.057078
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.21018 | 11.085 | 0.21254 | 1.3217 | 23.9986 | 3.5841 | 1.8847 | 17.0562 | 2.1357 | 63.0302 | 102.7013 | 73.7813 | 0.84344
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 211681 | 46 | 211727 | 388 | 43 | 431 | 53853 | 906 | 54759 | 616 | 229 | 845 | 267762
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 50656.4637 | 128.5775 | 50785.0412 | 155.4887 | 202.6518 | 358.1405 | 41266.436 | 27853.4798 | 69119.9158 | 7902.343 | 56767.7842 | 64670.1272 | 184933.2247
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1017528.645 | 1529.564 | 1019058.209 | 1722.125 | 1306.3 | 3028.425 | 423547.027 | 347904.683 | 771451.71 | 25424.62 | 184769.5 | 210194.12 | 2003732.464
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BUCA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BUCA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.065266 | 1.4282 | 0.065552 | 2.3448 | 7.9895 | 2.6271 | 0.20626 | 5.7364 | 0.23992 | 3.4227 | 48.1846 | 8.825 | 0.099359
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.021359 | 0 | 0.021355 | 0 | 0 | 0 | 0.027538 | 0.91923 | 0.032967 | 0 | 0 | 0 | 0.022769
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.024626 | 0 | 0.024621 | 0.049403 | 0 | 0.046933 | 0.18662 | 0 | 0.18548 | 33.1623 | 0 | 29.16 | 0.057148
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0018128 | 0 | 0.0018124 | 0 | 0 | 0 | 0.020026 | 0 | 0.019904 | 0.42882 | 0 | 0.37706 | 0.004279
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.11306 | 1.4282 | 0.11334 | 2.3942 | 7.9895 | 2.674 | 0.44044 | 6.6556 | 0.47828 | 37.0138 | 48.1846 | 38.362 | 0.18355
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.19057 | 0.28923 | 0.19059 | 0 | 0 | 0 | 0.32504 | 41.1689 | 0.5737 | 3.0024 | 0 | 2.64 | 0.24012
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.051889 | 0.020923 | 0.051882 | 0.055287 | 0.036071 | 0.054326 | 0.14636 | 9.4773 | 0.20317 | 8.2546 | 0 | 7.2584 | 0.074215
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.043533 | 0 | 0.043524 | 0.037807 | 0 | 0.035916 | 0.16404 | 0 | 0.16304 | 3.4782 | 0 | 3.0584 | 0.06005
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.28599 | 0.31016 | 0.286 | 0.093094 | 0.036071 | 0.090243 | 0.63544 | 50.6462 | 0.93991 | 14.7352 | 0 | 12.9568 | 0.37439
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 247981 | 52 | 248033 | 836 | 44 | 880 | 36406 | 223 | 36629 | 102 | 14 | 116 | 285658
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 51232.1488 | 49.3776 | 51281.5264 | 413.9828 | 110.0503 | 524.033 | 23086.1307 | 7158.2731 | 30244.4038 | 1132.3866 | 1225.7924 | 2358.179 | 84408.1422
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1258990.64 | 1242 | 1260232.64 | 4100.626 | 1967.2 | 6067.826 | 229196.426 | 61610.19 | 290806.616 | 2808.699 | 18908.4 | 21717.099 | 1578824.181
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARŞIYAKA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARŞIYAKA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.028204 | 0 | 0.028204 | 0 | 0 | 0 | 0.065061 | 0 | 0.064826 | 0.42735 | 0 | 0.36058 | 0.033436
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.024515 | 0 | 0.024514 | 0 | 0 | 0 | 0.069437 | 0 | 0.069187 | 24.4197 | 0 | 20.6041 | 0.033696
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0036997 | 0 | 0.0036996 | 0 | 0 | 0 | 0.011279 | 0 | 0.011238 | 0 | 0 | 0 | 0.0047672
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.056419 | 0 | 0.056418 | 0 | 0 | 0 | 0.14578 | 0 | 0.14525 | 24.847 | 0 | 20.9647 | 0.071899
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1884 | 0 | 0.1884 | 0 | 0 | 0 | 0.38478 | 141.0725 | 0.8918 | 6.2732 | 0 | 5.293 | 0.28881
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.015355 | 0 | 0.015355 | 0 | 0 | 0 | 0.035969 | 0 | 0.03584 | 7.3559 | 0 | 6.2066 | 0.019114
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.20375 | 0 | 0.20375 | 0 | 0 | 0 | 0.42075 | 141.0725 | 0.92764 | 13.6291 | 0 | 11.4995 | 0.30792
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 198040 | 3 | 198043 | 55 | 6 | 61 | 32625 | 118 | 32743 | 27 | 5 | 32 | 230879
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 43332.123 | 205.2464 | 43537.3694 | 2.5045 | 2.0067 | 4.5112 | 18998.4932 | 10499.6887 | 29498.1819 | 327.2621 | 2604.5656 | 2931.8277 | 75971.8901
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1103557.58 | 1020 | 1104577.58 | 229 | 108.4 | 337.4 | 197504.2 | 66797.26 | 264301.46 | 962.094 | 8890.2 | 9852.294 | 1379068.734
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - NARLIDERE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | NARLIDERE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11559 | 0 | 0.11557 | 0.0055767 | 0 | 0.0055767 | 0.16575 | 22.9128 | 0.38077 | 24.5178 | 263.3554 | 58.6374 | 0.17173
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.064309 | 0 | 0.064299 | 0.23553 | 0 | 0.23553 | 0.18613 | 2.4595 | 0.20762 | 19.4866 | 0 | 16.7028 | 0.094242
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.038836 | 0 | 0.03883 | 0.06577 | 0 | 0.06577 | 0.17215 | 0 | 0.17053 | 1.585 | 0 | 1.3586 | 0.062697
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0035955 | 0 | 0.0035949 | 0.00040179 | 0 | 0.00040179 | 0.022663 | 0 | 0.022449 | 0 | 0 | 0 | 0.006912
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.22233 | 0 | 0.22229 | 0.30727 | 0 | 0.30727 | 0.5467 | 25.3723 | 0.78136 | 45.5894 | 263.3554 | 76.6988 | 0.33558
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15778 | 0 | 0.15776 | 0.016709 | 0 | 0.016709 | 0.23819 | 74.4498 | 0.93966 | 25.0192 | 271.7526 | 60.2669 | 0.30565
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013401 | 0 | 0.013399 | 0.0426 | 0 | 0.0426 | 0.01645 | 0 | 0.016294 | 0 | 0 | 0 | 0.014187
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.17118 | 0 | 0.17115 | 0.059309 | 0 | 0.059309 | 0.25464 | 74.4498 | 0.95596 | 25.0192 | 271.7526 | 60.2669 | 0.31984
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 32925 | 5 | 32930 | 383 | 0 | 383 | 7126 | 68 | 7194 | 6 | 1 | 7 | 40514
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9056.0597 | 15.1035 | 9071.1632 | 93.8664 | 0 | 93.8664 | 3139.1769 | 2779.9703 | 5919.1471 | 107.9535 | 345.5169 | 453.4704 | 15537.6471
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 197430.415 | 801.96 | 198232.375 | 2145.93 | 0 | 2145.93 | 43119.742 | 55579.05 | 98698.792 | 763.65 | 600 | 1363.65 | 300440.747
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - GAZİEMİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | GAZİEMİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.024349 | 0.59127 | 0.024359 | 0.48436 | 5.1406 | 0.81695 | 0.041412 | 3.5343 | 0.12233 | 1.1455 | 6.0614 | 3.2062 | 0.04789
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6714 | 34.236 | 0.098329
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.06034 | 0 | 0.060339 | 0 | 0 | 0 | 0.12584 | 0 | 0.12292 | 3.4372 | 0 | 1.9964 | 0.074978
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0011287 | 0 | 0.0011287 | 0 | 0 | 0 | 0.019101 | 0 | 0.018659 | 0 | 0 | 0 | 0.0036716
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.085818 | 0.59127 | 0.085826 | 0.48436 | 5.1406 | 0.81695 | 0.18635 | 3.5343 | 0.26392 | 4.5827 | 87.7328 | 39.4386 | 0.22487
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.070454 | 0.29404 | 0.070458 | 0.24275 | 2.6769 | 0.41662 | 0.38841 | 15.3922 | 0.73601 | 16.7716 | 55.9801 | 33.2075 | 0.26238
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.070454 | 0.29404 | 0.070458 | 0.24275 | 2.6769 | 0.41662 | 0.38841 | 15.3922 | 0.73601 | 16.7716 | 55.9801 | 33.2075 | 0.26238
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 58712 | 1 | 58713 | 13 | 1 | 14 | 9782 | 232 | 10014 | 115 | 83 | 198 | 68939
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13806.9047 | 63.7728 | 13870.6775 | 8.5148 | 0 | 8.5148 | 9542.166 | 15431.461 | 24973.627 | 2111.1825 | 5845.51 | 7956.6926 | 46809.5118
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 311057.188 | 1950 | 313007.188 | 63.29 | 100 | 163.29 | 87035.116 | 116125.798 | 203160.914 | 7978.648 | 62790.768 | 70769.416 | 587100.808
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÇİĞLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÇİĞLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15824 | 26.9268 | 0.16367 | 0.0050965 | 0 | 0.0049658 | 0.5186 | 59.0132 | 1.0944 | 19.4444 | 274.3701 | 108.1142 | 0.3255
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6908 | 0.24028 | 9.779e-05
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.022062 | 0 | 0.022057 | 0 | 0 | 0 | 0.071908 | 0 | 0.071201 | 0 | 0 | 0 | 0.028269
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0074367 | 0 | 0.0074352 | 0 | 0 | 0 | 0.031123 | 0 | 0.030817 | 0 | 0 | 0 | 0.010393
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.18774 | 26.9268 | 0.19316 | 0.0050965 | 0 | 0.0049658 | 0.62163 | 59.0132 | 1.1964 | 19.4444 | 275.0609 | 108.3545 | 0.36426
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.049969 | 22.7174 | 0.054566 | 0 | 0 | 0 | 0.36878 | 33.8636 | 0.69849 | 22.5275 | 433.2814 | 165.3984 | 0.20345
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.012287 | 0 | 0.012284 | 0 | 0 | 0 | 0.054619 | 0 | 0.054081 | 0 | 0 | 0 | 0.017572
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.062256 | 22.7174 | 0.06685 | 0 | 0 | 0 | 0.4234 | 33.8636 | 0.75257 | 22.5275 | 433.2814 | 165.3984 | 0.22102
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 98596 | 20 | 98616 | 38 | 1 | 39 | 14183 | 141 | 14324 | 30 | 16 | 46 | 113025
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 23013.3799 | 138.5729 | 23151.9528 | 4.9337 | 0.2514 | 5.1851 | 9852.122 | 14095.6812 | 23947.8032 | 434.2542 | 10471.1694 | 10905.4236 | 58010.3647
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 600584.304 | 1152.51 | 601736.814 | 290.616 | 15 | 305.616 | 103706.432 | 58181.446 | 161887.878 | 2260.163 | 53476 | 55736.163 | 819666.471
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - GÜZELBAHÇE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | GÜZELBAHÇE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.40296 | 53.5358 | 0.4619 | 0.25886 | 8.6993 | 0.41849 | 0.50709 | 20.0447 | 0.95378 | 6.3273 | 105.3006 | 74.8473 | 0.58638
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.16892 | 0 | 0.16873 | 0.059911 | 0 | 0.058778 | 0.68656 | 0 | 0.67086 | 58.244 | 0 | 17.9212 | 0.26038
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0048605 | 0 | 0.0048551 | 0 | 0 | 0 | 0.0036126 | 0 | 0.00353 | 0 | 0 | 0 | 0.0045396
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.57674 | 53.5358 | 0.63549 | 0.31877 | 8.6993 | 0.47727 | 1.1973 | 20.0447 | 1.6282 | 64.5713 | 105.3006 | 92.7685 | 0.8513
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.020768 | 0.01457 | 0.020762 | 0.049403 | 1.232 | 0.071769 | 0.11019 | 0.076478 | 0.10942 | 0 | 0 | 0 | 0.036437
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.18634 | 0 | 0.18614 | 3.0322e-05 | 0 | 2.9749e-05 | 0.12872 | 0 | 0.12577 | 156.7991 | 0 | 48.2459 | 0.20078
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.20711 | 0.01457 | 0.2069 | 0.049433 | 1.232 | 0.071798 | 0.23891 | 0.076478 | 0.2352 | 156.7991 | 0 | 48.2459 | 0.23722
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18009 | 20 | 18029 | 415 | 8 | 423 | 3590 | 84 | 3674 | 4 | 9 | 13 | 22139
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 7020.5711 | 221.0736 | 7241.6447 | 108.5827 | 11.97 | 120.5527 | 3008.6317 | 838.1213 | 3846.753 | 121.1444 | 5683.1447 | 5804.2891 | 17013.2395
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 137987.963 | 2486.4 | 140474.363 | 2056.296 | 580 | 2636.296 | 26699.752 | 12326.5 | 39026.252 | 483.107 | 8016 | 8499.107 | 190636.018
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARABAĞLAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARABAĞLAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.055554 | 0.019118 | 0.055553 | 0.0045122 | 0 | 0.003471 | 0.1197 | 20.9257 | 0.15616 | 1.1963 | 15.445 | 1.3387 | 0.068632
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.024529 | 0.0077617 | 0.024529 | 0 | 0 | 0 | 0.028715 | 1.1309 | 0.030646 | 0.80901 | 0 | 0.80092 | 0.025601
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.035807 | 0 | 0.035806 | 0.0020084 | 0 | 0.0015449 | 0.093574 | 0 | 0.09341 | 12.9789 | 0 | 12.8491 | 0.048103
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0013079 | 0 | 0.0013078 | 0 | 0 | 0 | 0.013894 | 0 | 0.013869 | 0 | 0 | 0 | 0.0028768
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.1172 | 0.02688 | 0.1172 | 0.0065206 | 0 | 0.0050159 | 0.25589 | 22.0566 | 0.29409 | 14.9841 | 15.445 | 14.9887 | 0.14521
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0051012 | 0.22417 | 0.0051072 | 0 | 0 | 0 | 0.0046657 | 0.40278 | 0.0053633 | 0.0069016 | 54.0632 | 0.54746 | 0.0053548
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.015856 | 0 | 0.015855 | 0 | 0 | 0 | 0.06108 | 4.3814 | 0.068651 | 0.076225 | 0 | 0.075463 | 0.022475
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.012488 | 0 | 0.012487 | 0 | 0 | 0 | 0.02474 | 0 | 0.024697 | 0.86496 | 0 | 0.85631 | 0.014348
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.033445 | 0.22417 | 0.03345 | 0 | 0 | 0 | 0.090486 | 4.7841 | 0.098711 | 0.94809 | 54.0632 | 1.4792 | 0.042178
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 219696 | 6 | 219702 | 10 | 3 | 13 | 31333 | 55 | 31388 | 99 | 1 | 100 | 251203
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 50449.5001 | 22.8 | 50472.3001 | 2.4307 | 0 | 2.4307 | 17534.9519 | 5291.6506 | 22826.6025 | 751.927 | 29.536 | 781.463 | 74082.7963
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1017818.059 | 518.109 | 1018336.168 | 55.87 | 65 | 120.87 | 174630.887 | 25859.964 | 200490.851 | 2237.215 | 240 | 2477.215 | 1221425.104
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - SELÇUK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | SELÇUK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13814 | 0.93985 | 0.14204 | 0.1027 | 2.8349 | 0.69827 | 0.60571 | 22.8851 | 1.6824 | 14.318 | 3.3733 | 8.2376 | 0.45531
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0098976 | 0 | 0.0098494 | 0.0093768 | 0 | 0.0073328 | 0.024389 | 0 | 0.02321 | 0.53163 | 0 | 0.23628 | 0.012345
DAĞITIM-AG | Dışsal | 2.2174e-05 | 0 | 2.2066e-05 | 0.0046931 | 0 | 0.0036701 | 1.3636e-05 | 0 | 1.2977e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.0001835
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14806 | 0.93985 | 0.15191 | 0.11677 | 2.8349 | 0.70927 | 0.63012 | 22.8851 | 1.7056 | 14.8496 | 3.3733 | 8.4739 | 0.46784
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.31956 | 0.85618 | 0.32217 | 0.21174 | 1.6585 | 0.5271 | 0.68784 | 6.8008 | 0.98326 | 32.1444 | 71.1504 | 53.8144 | 0.48925
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.068571 | 0 | 0.068237 | 0.010112 | 0 | 0.0079074 | 0.16058 | 0 | 0.15282 | 0 | 0 | 0 | 0.081026
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.38813 | 0.85618 | 0.39041 | 0.22185 | 1.6585 | 0.53501 | 0.84842 | 6.8008 | 1.1361 | 32.1444 | 71.1504 | 53.8144 | 0.57028
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20229 | 99 | 20328 | 922 | 257 | 1179 | 4608 | 234 | 4842 | 8 | 10 | 18 | 26367
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3950.3491 | 115.6979 | 4066.047 | 466.5035 | 309.3879 | 775.8915 | 2654.619 | 3978.243 | 6632.862 | 92.3997 | 153.1353 | 245.535 | 11720.3355
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 108235.45 | 2287.44 | 110522.89 | 9592.304 | 6763.46 | 16355.764 | 31003.531 | 30144.62 | 61148.151 | 234.277 | 1602 | 1836.277 | 189863.082
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - SEFERİHİSAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | SEFERİHİSAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1465 | 16.2837 | 0.16862 | 0.10032 | 1.8329 | 0.13838 | 0.23116 | 3.4712 | 0.32894 | 0.4258 | 21.4052 | 9.8304 | 0.19188
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.065744 | 0 | 0.065653 | 0.027544 | 0 | 0.026939 | 0.22154 | 0 | 0.21486 | 1.6698 | 0 | 0.92129 | 0.082735
DAĞITIM-AG | Dışsal | 1.3949e-05 | 0 | 1.393e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1744e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.21226 | 16.2837 | 0.23428 | 0.12787 | 1.8329 | 0.16532 | 0.4527 | 3.4712 | 0.5438 | 2.0956 | 21.4052 | 10.7516 | 0.27463
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.61213 | 20.9602 | 0.64002 | 0.60054 | 4.1578 | 0.67869 | 1.32 | 36.2517 | 2.3742 | 6.7546 | 236.0107 | 109.5246 | 0.90696
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.022016 | 0 | 0.021986 | 0.011769 | 0 | 0.01151 | 0.10584 | 0 | 0.10265 | 0 | 0 | 0 | 0.031343
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.63415 | 20.9602 | 0.662 | 0.61231 | 4.1578 | 0.6902 | 1.4258 | 36.2517 | 2.4768 | 6.7546 | 236.0107 | 109.5246 | 0.9383
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 47359 | 65 | 47424 | 1959 | 44 | 2003 | 6588 | 205 | 6793 | 16 | 13 | 29 | 56249
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9304.0413 | 743.6453 | 10047.6865 | 533.0092 | 120.7837 | 653.7929 | 3849.2703 | 3347.4648 | 7196.735 | 34.7005 | 596.9732 | 631.6737 | 18529.8881
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 288974.428 | 11200.14 | 300174.568 | 10243.33 | 2103.9 | 12347.23 | 39784.346 | 59959.321 | 99743.667 | 245.393 | 10299 | 10544.393 | 422809.858
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÖDEMİŞ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÖDEMİŞ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.20574 | 1.7876 | 0.20654 | 0.51258 | 1.5399 | 0.63109 | 0.49782 | 10.9837 | 0.76677 | 5.575 | 94.0043 | 49.7897 | 0.38303
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.036501 | 0 | 0.036482 | 0.13013 | 0.0021769 | 0.11537 | 0.091083 | 0 | 0.088747 | 0 | 0 | 0 | 0.052438
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00093075 | 0 | 0.00093028 | 0.0065022 | 0 | 0.0057521 | 0.0032434 | 0 | 0.0031602 | 0 | 0 | 0 | 0.0017382
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.24317 | 1.7876 | 0.24395 | 0.64922 | 1.542 | 0.75222 | 0.59215 | 10.9837 | 0.85868 | 5.575 | 94.0043 | 49.7897 | 0.4372
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.08299 | 0.56562 | 0.083233 | 0.3323 | 1.8555 | 0.50802 | 0.37311 | 4.7458 | 0.48526 | 14.8509 | 33.209 | 24.0299 | 0.21053
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.064039 | 0 | 0.064007 | 0.14479 | 0 | 0.12809 | 0.14242 | 0 | 0.13877 | 0 | 0 | 0 | 0.082582
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14703 | 0.56562 | 0.14724 | 0.47709 | 1.8555 | 0.6361 | 0.51553 | 4.7458 | 0.62403 | 14.8509 | 33.209 | 24.0299 | 0.29312
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 73567 | 37 | 73604 | 7676 | 1001 | 8677 | 16981 | 447 | 17428 | 42 | 42 | 84 | 99793
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 12307.119 | 53.6734 | 12360.7925 | 7689.2369 | 4618.0022 | 12307.2391 | 8844.2675 | 4629.4736 | 13473.7411 | 273.3953 | 4032.1733 | 4305.5686 | 42447.3413
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 359155.866 | 782.7 | 359938.566 | 49067.221 | 33117.251 | 82184.472 | 95848.178 | 60748.701 | 156596.879 | 1431.52 | 63462 | 64893.52 | 663613.437
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BERGAMA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BERGAMA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18862 | 1.1064 | 0.18902 | 0.54874 | 1.2984 | 0.67106 | 0.59654 | 3.5358 | 0.70244 | 7.4829 | 62.6009 | 52.9099 | 0.36454
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.04 | 0 | 0.039983 | 0.016031 | 0 | 0.013415 | 0.10576 | 0 | 0.10195 | 0 | 0 | 0 | 0.048628
DAĞITIM-AG | Dışsal | 4.2172e-05 | 0 | 4.2154e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2903e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.22866 | 1.1064 | 0.22905 | 0.56477 | 1.2984 | 0.68448 | 0.70231 | 3.5358 | 0.8044 | 7.4829 | 62.6009 | 52.9099 | 0.4132
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.7736e-05 | 0.042579 | 5.625e-05 | 0.0058389 | 0.035207 | 0.010631 | 0.00082302 | 0.01154 | 0.0012091 | 0 | 0.19441 | 0.16023 | 0.0010198
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19727 | 1.4883 | 0.19783 | 1.2901 | 0.90566 | 1.2274 | 0.53841 | 6.4786 | 0.75243 | 1.4701 | 103.3795 | 85.4613 | 0.45018
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.039337 | 0 | 0.03932 | 0.0003112 | 0 | 0.00026042 | 0.049149 | 0 | 0.047378 | 0 | 0 | 0 | 0.03846
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.23664 | 1.5309 | 0.23721 | 1.2963 | 0.94087 | 1.2383 | 0.58838 | 6.4902 | 0.80102 | 1.4701 | 103.5739 | 85.6216 | 0.48966
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 57420 | 25 | 57445 | 3359 | 655 | 4014 | 11612 | 434 | 12046 | 16 | 75 | 91 | 73596
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9550.5641 | 12.0094 | 9562.5735 | 2146.5939 | 2011.8845 | 4158.4785 | 5278.6471 | 4102.6646 | 9381.3117 | 102.793 | 10792.2745 | 10895.0675 | 33997.4312
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 254054.513 | 627.91 | 254682.423 | 30934.685 | 25220.35 | 56155.035 | 64981.527 | 121911.026 | 186892.553 | 720.913 | 69387.74 | 70108.653 | 567838.664
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ALİAĞA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ALİAĞA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.30316 | 6.7366 | 0.31118 | 0.98094 | 55.6303 | 18.3929 | 0.79536 | 47.8575 | 3.4988 | 6.3285 | 245.4772 | 214.4189 | 1.2553
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.02715 | 0 | 0.027117 | 0.056719 | 0 | 0.038647 | 0.094705 | 0 | 0.089265 | 0.49609 | 0 | 0.064427 | 0.037524
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00045128 | 0 | 0.00045071 | 8.9044e-05 | 0 | 6.0674e-05 | 0.00033886 | 0 | 0.0003194 | 0 | 0 | 0 | 0.00042601
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.33076 | 6.7366 | 0.33875 | 1.0378 | 55.6303 | 18.4316 | 0.89041 | 47.8575 | 3.5884 | 6.8246 | 245.4772 | 214.4833 | 1.2933
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13261 | 0.054967 | 0.13251 | 0.081588 | 4.0732 | 1.3534 | 0.29967 | 10.3491 | 0.87695 | 0.52629 | 48.3722 | 42.1585 | 0.32364
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13261 | 0.054967 | 0.13251 | 0.081588 | 4.0732 | 1.3534 | 0.29967 | 10.3491 | 0.87695 | 0.52629 | 48.3722 | 42.1585 | 0.32364
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 44057 | 55 | 44112 | 216 | 101 | 317 | 8319 | 507 | 8826 | 10 | 67 | 77 | 53332
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8464.37 | 62.0213 | 8526.3913 | 53.3492 | 414.3628 | 467.7121 | 5113.2063 | 12458.2076 | 17571.4139 | 82.3124 | 35961.0072 | 36043.3196 | 62608.8368
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 261681.305 | 1667.03 | 263348.335 | 1164.401 | 4297.1 | 5461.501 | 53084.347 | 463972.187 | 517056.534 | 407.389 | 220303.917 | 220711.306 | 1006577.676
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÇEŞME
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÇEŞME
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.38687 | 8.1439 | 0.40619 | 1.731 | 29.3838 | 4.2396 | 0.58294 | 11.1473 | 0.91752 | 3.4233 | 267.5277 | 141.7637 | 0.60213
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.060007 | 0 | 0.059858 | 0.028282 | 0 | 0.025717 | 0.15993 | 0.72731 | 0.1779 | 5.8004 | 0 | 2.7621 | 0.081632
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.017737 | 0.069166 | 0.017865 | 0.0016033 | 0.017281 | 0.0030255 | 0.02994 | 0.22313 | 0.036059 | 0 | 2.5554 | 1.3385 | 0.021376
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.18273 | 0 | 0.18228 | 0.27242 | 0 | 0.2477 | 0.38761 | 0 | 0.37534 | 0.029218 | 0 | 0.013913 | 0.21818
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.017067 | 0 | 0.017024 | 0.00043919 | 0 | 0.00039935 | 0.022192 | 0 | 0.021489 | 0 | 0 | 0 | 0.017581
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.66441 | 8.213 | 0.68322 | 2.0337 | 29.4011 | 4.5164 | 1.1826 | 12.0978 | 1.5283 | 9.2529 | 270.0831 | 145.8782 | 0.9409
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.58469 | 4.1553 | 0.59358 | 0.46623 | 34.181 | 3.5247 | 2.0488 | 42.5752 | 3.3323 | 0.29457 | 85.6427 | 45.0007 | 1.148
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0022016 | 0 | 0.0021962 | 0 | 0 | 0 | 0.0018821 | 0 | 0.0018225 | 0 | 0 | 0 | 0.0020952
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.58689 | 4.1553 | 0.59578 | 0.46623 | 34.181 | 3.5247 | 2.0507 | 42.5752 | 3.3341 | 0.29457 | 85.6427 | 45.0007 | 1.1501
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 51253 | 128 | 51381 | 862 | 86 | 948 | 11221 | 367 | 11588 | 10 | 11 | 21 | 63938
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 16479.3473 | 359.915 | 16839.2624 | 304.6981 | 928.3028 | 1233.0009 | 9892.5701 | 7774.2767 | 17666.8468 | 62.3052 | 962.4896 | 1024.7948 | 36763.9048
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 343035.277 | 13611.61 | 356646.887 | 3954.994 | 4122.81 | 8077.804 | 87812.788 | 82300.48 | 170113.268 | 322.626 | 5514 | 5836.626 | 540674.585
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - URLA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | URLA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.19464 | 1.7012 | 0.20114 | 0.089257 | 0.20279 | 0.093001 | 0.43282 | 4.8927 | 0.59411 | 11.055 | 172.1325 | 110.1796 | 0.3111
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.2473 | 26.4568 | 0.3603 | 0.2833 | 13.0402 | 0.70395 | 0.54899 | 12.4767 | 0.98033 | 3.8928 | 33.5298 | 22.131 | 0.48947
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.14913 | 2.3933 | 0.1588 | 0.10414 | 0 | 0.10071 | 0.35125 | 0 | 0.33855 | 0 | 0 | 0 | 0.18505
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.007203 | 0 | 0.007172 | 0.039873 | 0 | 0.038558 | 0.019864 | 0 | 0.019146 | 0 | 0 | 0 | 0.010749
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.59827 | 30.5512 | 0.72741 | 0.51657 | 13.243 | 0.93622 | 1.3529 | 17.3694 | 1.9321 | 14.9478 | 205.6623 | 132.3105 | 0.99637
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.0963 | 24.9241 | 1.199 | 0.78307 | 13.6113 | 1.2061 | 1.8961 | 26.6517 | 2.7913 | 216.0625 | 80.7832 | 132.8137 | 1.5208
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.078023 | 0 | 0.077687 | 0.0039811 | 0 | 0.0038499 | 0.25699 | 0 | 0.2477 | 0 | 0 | 0 | 0.10157
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.1743 | 24.9241 | 1.2767 | 0.78705 | 13.6113 | 1.2099 | 2.1531 | 26.6517 | 3.039 | 216.0625 | 80.7832 | 132.8137 | 1.6224
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 43418 | 188 | 43606 | 2786 | 95 | 2881 | 8742 | 328 | 9070 | 10 | 16 | 26 | 55583
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14735.1181 | 2461.8381 | 17196.9563 | 927.6095 | 773.8034 | 1701.4129 | 5660.7124 | 7058.9869 | 12719.6993 | 59.8787 | 1293.5865 | 1353.4652 | 32971.5337
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 273208.905 | 16631.49 | 289840.395 | 10661.88 | 4972.28 | 15634.16 | 52443.307 | 74063.856 | 126507.163 | 135.05 | 16650 | 16785.05 | 448766.768
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BAYINDIR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BAYINDIR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.062173 | 0.073059 | 0.06218 | 0.19632 | 0.87784 | 0.23987 | 0.17354 | 4.3892 | 0.31145 | 0 | 40.0891 | 37.7309 | 0.16117
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.027963 | 0 | 0.027944 | 0.023935 | 0 | 0.022405 | 0.067535 | 0 | 0.065326 | 0 | 0 | 0 | 0.034948
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.0048703 | 0 | 0.0045591 | 0.0046299 | 0 | 0.0044784 | 0 | 0 | 0 | 0.0016091
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.090136 | 0.073059 | 0.090124 | 0.22512 | 0.87784 | 0.26684 | 0.2457 | 4.3892 | 0.38125 | 0 | 40.0891 | 37.7309 | 0.19772
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21573 | 0 | 0.21558 | 0.42401 | 0.84385 | 0.45084 | 0.62002 | 5.2856 | 0.77265 | 0 | 278.5139 | 262.1307 | 0.51025
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.21573 | 0 | 0.21558 | 0.42401 | 0.84385 | 0.45084 | 0.62002 | 5.2856 | 0.77265 | 0 | 278.5139 | 262.1307 | 0.51025
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19956 | 14 | 19970 | 4277 | 292 | 4569 | 6298 | 213 | 6511 | 1 | 16 | 17 | 31067
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3656.0976 | 8.4098 | 3664.5074 | 3623.4979 | 799.7955 | 4423.2934 | 3602.1697 | 1489.4835 | 5091.6532 | 0 | 1241.0123 | 1241.0123 | 14420.4663
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 80006.168 | 182.6 | 80188.768 | 23055.99 | 8730.79 | 31786.78 | 33818.503 | 16819.77 | 50638.273 | 5 | 5562 | 5567 | 168180.821
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARABURUN
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARABURUN
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.28036 | 11.5104 | 0.31765 | 0.57525 | 1.6329 | 0.62539 | 0.5932 | 17.2114 | 1.397 | 4.3049 | 0 | 3.4439 | 0.50377
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.18316 | 0 | 0.18255 | 0.060124 | 0 | 0.057274 | 0.50866 | 0 | 0.48406 | 7.1629 | 0 | 5.7303 | 0.23716
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024038 | 0 | 0.0022875 | 0 | 0 | 0 | 0.00036702
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.46352 | 11.5104 | 0.5002 | 0.63538 | 1.6329 | 0.68267 | 1.1043 | 17.2114 | 1.8834 | 11.4678 | 0 | 9.1742 | 0.7413
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.59017 | 13.6213 | 0.63344 | 0.38822 | 1.4414 | 0.43814 | 1.5358 | 11.8102 | 2.0328 | 1.0617 | 3.773 | 1.6039 | 0.85473
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.19018 | 0 | 0.18955 | 0.28989 | 0 | 0.27615 | 0.59475 | 0 | 0.56598 | 0 | 0 | 0 | 0.25178
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.78035 | 13.6213 | 0.82298 | 0.67811 | 1.4414 | 0.7143 | 2.1306 | 11.8102 | 2.5988 | 1.0617 | 3.773 | 1.6039 | 1.1065
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 14408 | 48 | 14456 | 422 | 21 | 443 | 2715 | 138 | 2853 | 24 | 6 | 30 | 17782
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2614.6486 | 210.5274 | 2825.176 | 79.5058 | 51.4987 | 131.0045 | 1268.8719 | 1291.0569 | 2559.9288 | 40.6579 | 150.2133 | 190.8712 | 5706.9805
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 77344.732 | 5649.13 | 82993.862 | 2304.073 | 1133.1 | 3437.173 | 16008.881 | 72011.1 | 88019.981 | 168.1 | 24862.32 | 25030.42 | 199481.436
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - MENDERES
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | MENDERES
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23044 | 4.9443 | 0.23951 | 0.88196 | 2.7661 | 1.1265 | 0.53095 | 7.4015 | 0.82287 | 27.7052 | 55.4592 | 35.9212 | 0.5028
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.029743 | 0 | 0.029686 | 0.030099 | 0 | 0.026193 | 0.057008 | 0.0082513 | 0.054937 | 6.2308 | 0.57548 | 4.5567 | 0.048952
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0024419 | 0 | 0.0024372 | 0.0032735 | 0 | 0.0028486 | 0.0086234 | 0 | 0.008257 | 0.096104 | 0 | 0.067655 | 0.0036425
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.26263 | 4.9443 | 0.27163 | 0.91533 | 2.7661 | 1.1555 | 0.59659 | 7.4098 | 0.88606 | 34.0322 | 56.0347 | 40.5455 | 0.55539
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.78945 | 11.9811 | 0.81097 | 2.2444 | 3.2407 | 2.3737 | 1.3583 | 16.5673 | 2.0044 | 1.6714 | 8.637 | 3.7334 | 1.1001
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.079529 | 0 | 0.079376 | 0.12171 | 0 | 0.10591 | 0.11574 | 0 | 0.11083 | 2.0763 | 0 | 1.4617 | 0.090633
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.86898 | 11.9811 | 0.89035 | 2.3661 | 3.2407 | 2.4796 | 1.474 | 16.5673 | 2.1153 | 3.7477 | 8.637 | 5.1951 | 1.1908
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 63844 | 123 | 63967 | 3735 | 557 | 4292 | 13026 | 578 | 13604 | 195 | 82 | 277 | 82140
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13316.688 | 205.7722 | 13522.4603 | 2249.7566 | 1246.2032 | 3495.9598 | 7860.3115 | 9931.6686 | 17791.9801 | 1967.4989 | 9718.115 | 11685.6139 | 46496.0141
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 358154.088 | 6988.58 | 365142.668 | 21049.39 | 17750.47 | 38799.86 | 99929.283 | 93445.04 | 193374.323 | 7707.514 | 41095.73 | 48803.244 | 646120.095
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - FOÇA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | FOÇA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.50802 | 1.2371 | 0.51129 | 0.71898 | 27.73 | 7.3553 | 1.16 | 30.1373 | 2.9295 | 0 | 136.5293 | 115.5248 | 0.98201
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.088488 | 0 | 0.088091 | 0.056082 | 0 | 0.042303 | 0.19623 | 0 | 0.18425 | 0 | 0 | 0 | 0.10062
DAĞITIM-AG | Dışsal | 6.4465e-05 | 0 | 6.4176e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4458e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.59657 | 1.2371 | 0.59944 | 0.77507 | 27.73 | 7.3976 | 1.3562 | 30.1373 | 3.1137 | 0 | 136.5293 | 115.5248 | 1.0827
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.60029 | 0.15663 | 0.5983 | 0.35146 | 8.2284 | 2.2868 | 1.8524 | 3.0841 | 1.9276 | 0 | 191.8313 | 162.3188 | 0.86653
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.023087 | 0 | 0.022984 | 0.016284 | 0 | 0.012283 | 0.049428 | 0 | 0.04641 | 0 | 0 | 0 | 0.026043
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.62338 | 0.15663 | 0.62129 | 0.36774 | 8.2284 | 2.299 | 1.9018 | 3.0841 | 1.974 | 0 | 191.8313 | 162.3188 | 0.89257
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 28423 | 128 | 28551 | 350 | 114 | 464 | 4336 | 282 | 4618 | 2 | 11 | 13 | 33646
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 6016.0917 | 172.5325 | 6188.6242 | 97.9507 | 811.8477 | 909.7984 | 2700.9438 | 5711.3543 | 8412.2981 | 2.3804 | 840.7493 | 843.1297 | 16353.8504
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 166016.025 | 4299.3 | 170315.325 | 1886.27 | 5594.4 | 7480.67 | 25186.473 | 71640.14 | 96826.613 | 41.6 | 4963.8 | 5005.4 | 279628.008
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KINIK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KINIK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12859 | 0.01415 | 0.12851 | 0.24868 | 0.35169 | 0.25579 | 0.38977 | 3.2858 | 0.5061 | 14.5599 | 63.7583 | 55.8865 | 0.28304
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0063736 | 0 | 0.0063696 | 0.0082933 | 0 | 0.0077205 | 0.015002 | 0 | 0.014399 | 0 | 0 | 0 | 0.0077997
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13496 | 0.01415 | 0.13488 | 0.25697 | 0.35169 | 0.26351 | 0.40477 | 3.2858 | 0.5205 | 14.5599 | 63.7583 | 55.8865 | 0.29084
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.57078 | 0.2114 | 0.57055 | 2.6239 | 2.5191 | 2.6166 | 2.9953 | 28.5243 | 4.0208 | 281.6459 | 1300.5662 | 1137.539 | 2.9765
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.027702 | 0 | 0.027685 | 0.14705 | 0 | 0.1369 | 0.083733 | 0 | 0.08037 | 0 | 0 | 0 | 0.047229
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.59848 | 0.2114 | 0.59824 | 2.7709 | 2.5191 | 2.7535 | 3.0791 | 28.5243 | 4.1012 | 281.6459 | 1300.5662 | 1137.539 | 3.0237
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12740 | 8 | 12748 | 1631 | 121 | 1752 | 2700 | 113 | 2813 | 4 | 21 | 25 | 17338
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2014.6238 | 1.4328 | 2016.0566 | 1272.2792 | 219.895 | 1492.1742 | 1290.7973 | 1032.9095 | 2323.7068 | 58.2186 | 12752.6756 | 12810.8942 | 18642.8318
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 55032.01 | 100 | 55132.01 | 12786.241 | 6448.02 | 19234.261 | 15792.029 | 50378.4 | 66170.429 | 787.679 | 52601 | 53388.679 | 193925.379
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - TORBALI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | TORBALI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19051 | 2.1874 | 0.19205 | 0.73606 | 3.9195 | 1.5502 | 0.58784 | 13.1507 | 1.2473 | 42.3752 | 176.9595 | 155.1082 | 1.1507
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.048391 | 0.93841 | 0.049081 | 0.31946 | 1.3503 | 0.58308 | 0.22595 | 3.2653 | 0.38549 | 7.2598 | 40.5114 | 35.1126 | 0.28919
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.024938 | 0 | 0.024918 | 0.019237 | 0 | 0.014318 | 0.054008 | 0 | 0.051173 | 2.0493 | 0 | 0.33273 | 0.030549
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0017359 | 0 | 0.0017345 | 0 | 0 | 0 | 0.0050037 | 0 | 0.0047411 | 0 | 0 | 0 | 0.0021876
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.26557 | 3.1258 | 0.26779 | 1.0748 | 5.2698 | 2.1476 | 0.8728 | 16.416 | 1.6887 | 51.6843 | 217.4708 | 190.5535 | 1.4727
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17751 | 0.37882 | 0.17766 | 0.49102 | 4.6302 | 1.5495 | 0.57712 | 4.8442 | 0.8011 | 7.2444 | 45.732 | 39.4831 | 0.511
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.024945 | 0 | 0.024925 | 0.033907 | 0 | 0.025236 | 0.045796 | 0 | 0.043392 | 0 | 0 | 0 | 0.027956
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.20245 | 0.37882 | 0.20259 | 0.52492 | 4.6302 | 1.5748 | 0.62291 | 4.8442 | 0.8445 | 7.2444 | 45.732 | 39.4831 | 0.53896
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 90278 | 70 | 90348 | 2433 | 836 | 3269 | 18285 | 1013 | 19298 | 88 | 454 | 542 | 113457
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 19535.7008 | 43.9233 | 19579.6241 | 2439.8305 | 3944.3279 | 6384.1584 | 10191.291 | 12882.7568 | 23074.0478 | 1727.9269 | 69116.6265 | 70844.5534 | 119882.3837
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 561201.536 | 2085.19 | 563286.726 | 18248.225 | 33949.948 | 52198.173 | 119317.235 | 196106.82 | 315424.055 | 8531.036 | 277674.52 | 286205.556 | 1217114.51
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KEMALPAŞA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KEMALPAŞA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11065 | 1.1622 | 0.11763 | 0.22159 | 0.65571 | 0.31588 | 0.22625 | 7.2178 | 1.1452 | 1.6723 | 164.3053 | 144.4361 | 0.73656
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.039113 | 0.068336 | 0.039307 | 0.02382 | 0.014428 | 0.02178 | 0.066351 | 0.0014917 | 0.057826 | 0.39807 | 0 | 0.048634 | 0.040992
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00011614 | 0 | 0.00011536 | 0.0024341 | 0 | 0.0019054 | 0.0017131 | 0 | 0.0014879 | 0 | 0 | 0 | 0.00045677
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14988 | 1.2305 | 0.15705 | 0.24785 | 0.67013 | 0.33957 | 0.29431 | 7.2193 | 1.2045 | 2.0703 | 164.3053 | 144.4847 | 0.77801
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.083046 | 1.9847 | 0.095672 | 0.096183 | 0.45244 | 0.17356 | 0.23772 | 4.3208 | 0.77438 | 11.1893 | 135.8836 | 120.6495 | 0.57834
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01267 | 0 | 0.012586 | 0.0090225 | 0 | 0.0070628 | 0.019514 | 0 | 0.016949 | 0 | 0 | 0 | 0.012839
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.095716 | 1.9847 | 0.10826 | 0.10521 | 0.45244 | 0.18063 | 0.25723 | 4.3208 | 0.79133 | 11.1893 | 135.8836 | 120.6495 | 0.59118
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 54907 | 367 | 55274 | 3986 | 1106 | 5092 | 9767 | 1478 | 11245 | 27 | 194 | 221 | 71832
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 10668.4547 | 256.9417 | 10925.3964 | 1479.1254 | 1590.7646 | 3069.89 | 4909.0345 | 10332.6099 | 15241.6445 | 350.3898 | 35350.1368 | 35700.5266 | 64937.4575
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 291947.566 | 5204.158 | 297151.724 | 32650.364 | 29993.887 | 62644.251 | 56708.022 | 308541.06 | 365249.082 | 1011.938 | 81708.54 | 82720.478 | 807765.535
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - MENEMEN
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | MENEMEN
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0079775 | 0 | 0.007964 | 0 | 0 | 0 | 0.027069 | 0.022851 | 0.026857 | 0.07055 | 0 | 0.032787 | 0.01028
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.31223 | 0.74091 | 0.31295 | 0.29631 | 4.7024 | 0.63396 | 0.85413 | 19.8383 | 1.8075 | 16.0324 | 85.9796 | 53.473 | 0.63388
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.052572 | 0 | 0.052483 | 0.018413 | 0 | 0.017002 | 0.13346 | 0 | 0.12676 | 0 | 0 | 0 | 0.061155
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.004465 | 0 | 0.0044574 | 0 | 0 | 0 | 0.0073418 | 0 | 0.0069731 | 0 | 0 | 0 | 0.0046789
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.37724 | 0.74091 | 0.37786 | 0.31473 | 4.7024 | 0.65096 | 1.022 | 19.8612 | 1.9681 | 16.103 | 85.9796 | 53.5058 | 0.70999
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.89133 | 1.7855 | 0.89285 | 0.56781 | 8.8502 | 1.2025 | 2.1977 | 33.0381 | 3.7465 | 78.5891 | 211.5691 | 149.7693 | 1.6091
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.034978 | 0 | 0.034919 | 0 | 0 | 0 | 0.11159 | 0 | 0.10599 | 0 | 0 | 0 | 0.043232
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.92631 | 1.7855 | 0.92777 | 0.56781 | 8.8502 | 1.2025 | 2.3093 | 33.0381 | 3.8525 | 78.5891 | 211.5691 | 149.7693 | 1.6523
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 88321 | 150 | 88471 | 1952 | 162 | 2114 | 12672 | 670 | 13342 | 112 | 129 | 241 | 104168
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 19143.6007 | 143.5492 | 19287.1499 | 502.1217 | 698.8514 | 1200.9731 | 8216.4008 | 10567.1994 | 18783.6002 | 1327.3233 | 18015.5131 | 19342.8364 | 58614.5596
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 541601.369 | 3468.9 | 545070.269 | 8607.504 | 7123.8 | 15731.304 | 84415.644 | 140513.6 | 224929.244 | 7567.002 | 103388.41 | 110955.412 | 896686.229
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - TİRE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | TİRE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.39617 | 0.12563 | 0.3959 | 1.0202 | 3.0394 | 1.4388 | 1.0657 | 5.4875 | 1.2511 | 39.5736 | 139.7453 | 105.5959 | 0.69089
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.023448 | 0 | 0.023424 | 0.00070736 | 0 | 0.0005607 | 0.03272 | 0.0026044 | 0.031457 | 1.6726 | 0 | 0.57022 | 0.023458
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.037316 | 0 | 0.037278 | 0.11035 | 0 | 0.087475 | 0.05943 | 0 | 0.056938 | 0 | 0 | 0 | 0.044192
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.00011793 | 0 | 9.3482e-05 | 5.2697e-05 | 0 | 5.0487e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.5209e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.45694 | 0.12563 | 0.4566 | 1.1314 | 3.0394 | 1.5269 | 1.1579 | 5.4901 | 1.3395 | 41.2462 | 139.7453 | 106.1661 | 0.75856
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.20988 | 0.021087 | 0.20969 | 0.043357 | 0.017033 | 0.0379 | 0.41743 | 3.0747 | 0.52885 | 5.5534 | 3.4544 | 4.17 | 0.25241
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.20988 | 0.021087 | 0.20969 | 0.043357 | 0.017033 | 0.0379 | 0.41743 | 3.0747 | 0.52885 | 5.5534 | 3.4544 | 4.17 | 0.25241
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 45520 | 46 | 45566 | 3506 | 917 | 4423 | 9437 | 413 | 9850 | 15 | 29 | 44 | 59883
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 7994.3687 | 13.2789 | 8007.6475 | 4719.3581 | 3926.3325 | 8645.6907 | 5336.3315 | 2966.0328 | 8302.3642 | 51.4761 | 4854.1763 | 4905.6524 | 29861.3549
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 240667.909 | 337.7 | 241005.609 | 28422.256 | 30460.89 | 58883.146 | 59650.609 | 70387.956 | 130038.565 | 721.083 | 19051.318 | 19772.401 | 449699.721
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - DİKİLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | DİKİLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25183 | 0.50389 | 0.25254 | 0.19793 | 4.0045 | 1.1526 | 0.48215 | 4.4955 | 0.61593 | 0.41834 | 8.6208 | 2.3713 | 0.32037
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.037836 | 0 | 0.03773 | 0.012968 | 0 | 0.0097162 | 0.16985 | 0 | 0.16419 | 1.2188 | 0 | 0.92858 | 0.0545
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0061498 | 0 | 0.0061325 | 0 | 0 | 0 | 0.0082066 | 0 | 0.0079331 | 0 | 0 | 0 | 0.0062422
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.29582 | 0.50389 | 0.2964 | 0.2109 | 4.0045 | 1.1623 | 0.66021 | 4.4955 | 0.78805 | 1.6371 | 8.6208 | 3.2999 | 0.38111
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.38205 | 8.2586 | 0.40421 | 0.929 | 19.9485 | 5.6987 | 1.3709 | 19.721 | 1.9825 | 8.496 | 6299.1736 | 1506.2763 | 1.725
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.38205 | 8.2586 | 0.40421 | 0.929 | 19.9485 | 5.6987 | 1.3709 | 19.721 | 1.9825 | 8.496 | 6299.1736 | 1506.2763 | 1.725
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 53169 | 150 | 53319 | 959 | 321 | 1280 | 8062 | 278 | 8340 | 32 | 10 | 42 | 62981
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8833.0021 | 278.8933 | 9111.8953 | 539.7539 | 1902.4003 | 2442.1542 | 3430.6861 | 1628.5095 | 5059.1956 | 106.2835 | 4560.2885 | 4666.572 | 21279.8171
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 289384.255 | 17115.3 | 306499.555 | 8464.05 | 14179.788 | 22643.838 | 46237.269 | 46431.51 | 92668.779 | 547.932 | 11219.4 | 11767.332 | 433579.504
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KİRAZ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KİRAZ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.080466 | 0.046097 | 0.080465 | 0.10439 | 0.67833 | 0.10836 | 0.32756 | 1.4946 | 0.35841 | 0 | 10.0345 | 8.0276 | 0.13294
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.028955 | 0 | 0.028953 | 0.019516 | 0 | 0.019381 | 0.049145 | 0 | 0.047846 | 37.4047 | 0 | 7.4809 | 0.033389
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.10942 | 0.046097 | 0.10942 | 0.12391 | 0.67833 | 0.12774 | 0.37671 | 1.4946 | 0.40625 | 37.4047 | 10.0345 | 15.5085 | 0.16633
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18793 | 2.0169 | 0.18802 | 0.12053 | 6.2395 | 0.16285 | 0.49511 | 5.6802 | 0.63215 | 0 | 13.955 | 11.164 | 0.26154
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.037626 | 0 | 0.037624 | 0.052307 | 0 | 0.051946 | 0.13991 | 0 | 0.13621 | 0 | 0 | 0 | 0.055835
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.22555 | 2.0169 | 0.22564 | 0.17283 | 6.2395 | 0.21479 | 0.63502 | 5.6802 | 0.76836 | 0 | 13.955 | 11.164 | 0.31738
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19508 | 1 | 19509 | 3877 | 27 | 3904 | 4494 | 122 | 4616 | 2 | 8 | 10 | 28039
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2929.5202 | 0 | 2929.5202 | 2476.4114 | 189.9436 | 2666.355 | 2539.4988 | 783.175 | 3322.6738 | 7.041 | 327.5644 | 334.6054 | 9253.1544
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 79261.73 | 750 | 80011.73 | 18834.26 | 1088.6 | 19922.86 | 24292.879 | 24776.4 | 49069.279 | 30 | 1128 | 1158 | 150161.869
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BEYDAĞ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BEYDAĞ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.017423 | 0 | 0.017419 | 0.0007881 | 0.015295 | 0.0008668 | 0.021526 | 0.01413 | 0.021383 | 0 | 0 | 0 | 0.016429
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011262 | 0 | 0.011259 | 0.006313 | 0 | 0.0062788 | 0.041313 | 0 | 0.040514 | 0 | 0 | 0 | 0.016302
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.028685 | 0 | 0.028677 | 0.0071011 | 0.015295 | 0.0071456 | 0.062838 | 0.01413 | 0.061897 | 0 | 0 | 0 | 0.032731
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.022343 | 0 | 0.022337 | 0.00027814 | 0.089644 | 0.00076294 | 0.026228 | 0.089268 | 0.027447 | 0 | 0 | 0 | 0.021036
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.022343 | 0 | 0.022337 | 0.00027814 | 0.089644 | 0.00076294 | 0.026228 | 0.089268 | 0.027447 | 0 | 0 | 0 | 0.021036
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7455 | 2 | 7457 | 1100 | 6 | 1106 | 1979 | 39 | 2018 | 3 | 7 | 10 | 10591
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 916.1233 | 0 | 916.1233 | 450.3224 | 5.8458 | 456.1682 | 677.0817 | 330.2201 | 1007.3018 | 82.7268 | 325.7007 | 408.4275 | 2788.0208
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 30825.186 | 155 | 30980.186 | 4649.091 | 157.8 | 4806.891 | 10492.643 | 5026.4 | 15519.043 | 172.049 | 2140 | 2312.049 | 53618.169
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BAYRAKLI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BAYRAKLI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13058 | 0 | 0.13058 | 0 | 0 | 0 | 0.44007 | 27.6922 | 0.54516 | 10.158 | 212.9969 | 41.8516 | 0.18574
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.026587 | 0 | 0.026586 | 0.16464 | 0 | 0.13377 | 0.049152 | 6.4734 | 0.073923 | 0.39866 | 0 | 0.33637 | 0.031952
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.031142 | 0 | 0.031141 | 0 | 0 | 0 | 0.079676 | 0 | 0.079369 | 0.67866 | 0 | 0.57262 | 0.036641
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.016143 | 0 | 0.016142 | 0 | 0 | 0 | 0.016031 | 0 | 0.01597 | 0 | 0 | 0 | 0.016118
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.20446 | 0 | 0.20444 | 0.16464 | 0 | 0.13377 | 0.58493 | 34.1656 | 0.71442 | 11.2353 | 212.9969 | 42.7605 | 0.27045
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.36619 | 2.2134 | 0.36628 | 0.61955 | 2.9597 | 1.0583 | 1.096 | 137.982 | 1.6238 | 32.8373 | 17.9005 | 30.5034 | 0.51327
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.019277 | 0 | 0.019276 | 0 | 0 | 0 | 0.078934 | 0 | 0.07863 | 0 | 0 | 0 | 0.025902
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.38546 | 2.2134 | 0.38556 | 0.61955 | 2.9597 | 1.0583 | 1.1749 | 137.982 | 1.7025 | 32.8373 | 17.9005 | 30.5034 | 0.53917
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 133949 | 7 | 133956 | 13 | 3 | 16 | 16792 | 65 | 16857 | 27 | 5 | 32 | 150861
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 34537.7743 | 164.1908 | 34701.9652 | 3.7078 | 1.1979 | 4.9057 | 13265.1678 | 7811.558 | 21076.7258 | 271.5901 | 1223.2078 | 1494.7979 | 57278.3946
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 696877.384 | 1555.588 | 698432.972 | 53.52 | 21.1 | 74.62 | 118303.1 | 62732 | 181035.1 | 959.484 | 2209.49 | 3168.974 | 882711.666
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BALÇOVA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BALÇOVA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3959 | 0.31655 | 0 | 0 | 0 | 0.036546
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014475 | 0 | 0.014475 | 0.018723 | 0 | 0.018723 | 0.28452 | 0 | 0.28204 | 3.316 | 0 | 2.4117 | 0.04662
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00073594 | 0 | 0.00073592 | 0.05265 | 0 | 0.05265 | 0.011055 | 0 | 0.010959 | 0 | 0 | 0 | 0.0021946
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.015211 | 0 | 0.015211 | 0.071373 | 0 | 0.071373 | 0.29557 | 36.3959 | 0.60955 | 3.316 | 0 | 2.4117 | 0.08536
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16665 | 0 | 0.16665 | 0.99318 | 0 | 0.99318 | 0.55011 | 188.808 | 2.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.4043
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77357 | 0 | 0.76685 | 0 | 0 | 0 | 0.088532
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.16665 | 0 | 0.16665 | 0.99318 | 0 | 0.99318 | 1.3237 | 188.808 | 2.9543 | 0 | 0 | 0 | 0.49283
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 37627 | 1 | 37628 | 230 | 0 | 230 | 4901 | 43 | 4944 | 16 | 6 | 22 | 42824
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9598.6848 | 12.4252 | 9611.11 | 130.2488 | 0 | 130.2488 | 4341.4483 | 16440.9937 | 20782.4419 | 247.7809 | 436.0927 | 683.8736 | 31207.6743
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 175442.077 | 60 | 175502.077 | 1273.48 | 0 | 1273.48 | 30700.36 | 85430.8 | 116131.16 | 1166.18 | 2208 | 3374.18 | 296280.897
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - AKHİSAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | AKHİSAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.08079 | 0.64716 | 0.081396 | 0.19823 | 2.1724 | 0.67598 | 0.18832 | 6.9989 | 0.39421 | 14.6442 | 83.2063 | 59.6544 | 0.2386
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011745 | 0 | 0.011732 | 0.01225 | 0 | 0.0092857 | 0.027102 | 0 | 0.026282 | 0.30762 | 0 | 0.10567 | 0.013987
DAĞITIM-AG | Dışsal | 1.3686e-05 | 0 | 1.3671e-05 | 0.00015876 | 0 | 0.00012034 | 0.00017886 | 0 | 0.00017346 | 0 | 0 | 0 | 4.777e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.092548 | 0.64716 | 0.093142 | 0.21064 | 2.1724 | 0.68538 | 0.2156 | 6.9989 | 0.42067 | 14.9518 | 83.2063 | 59.7601 | 0.25263
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.030369 | 0.0041151 | 0.030341 | 0.028405 | 0.096698 | 0.044931 | 0.059287 | 0.9985 | 0.087681 | 0.45236 | 38.6436 | 25.5244 | 0.066585
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011156 | 0 | 0.011144 | 0.0029334 | 0 | 0.0022235 | 0.0079494 | 0 | 0.0077091 | 0 | 0 | 0 | 0.0098833
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.041525 | 0.0041151 | 0.041485 | 0.031338 | 0.096698 | 0.047155 | 0.067237 | 0.9985 | 0.095391 | 0.45236 | 38.6436 | 25.5244 | 0.076468
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 98052 | 105 | 98157 | 7624 | 2434 | 10058 | 20241 | 631 | 20872 | 45 | 86 | 131 | 129218
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14166.6099 | 424.0962 | 14590.7061 | 3367.2559 | 4696.7439 | 8063.9998 | 6952.9216 | 6207.5867 | 13160.5083 | 469.9755 | 12111.1216 | 12581.0971 | 48396.3113
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 481454.774 | 2301.126 | 483755.9 | 38205.93 | 73627.547 | 111833.477 | 104825.356 | 102875.642 | 207700.998 | 1298.156 | 34902.8 | 36200.956 | 839491.331
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - ALAŞEHİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | ALAŞEHİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19809 | 0.065162 | 0.19787 | 0.1141 | 0.22975 | 0.13631 | 0.48022 | 6.507 | 0.7264 | 1.3031 | 27.6214 | 15.2363 | 0.29006
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.035762 | 0 | 0.035703 | 0.036038 | 0 | 0.029116 | 0.11875 | 0 | 0.1139 | 0.66849 | 0 | 0.31458 | 0.047022
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00206 | 0 | 0.0020566 | 0.0028665 | 0 | 0.002316 | 0.0019945 | 0 | 0.001913 | 0 | 0 | 0 | 0.0020586
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.00077583 | 0 | 0.00077454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00058056
Genel Toplam |  | 0.23669 | 0.065162 | 0.2364 | 0.153 | 0.22975 | 0.16774 | 0.60096 | 6.507 | 0.84221 | 1.9716 | 27.6214 | 15.5509 | 0.33972
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.099708 | 0.11247 | 0.099729 | 0.24483 | 0.51859 | 0.29741 | 0.11848 | 1.4344 | 0.17223 | 0.30881 | 7.2898 | 4.0047 | 0.13555
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.90848 | 1.1378 | 0.90886 | 0.28326 | 0.90278 | 0.40224 | 2.4993 | 26.1076 | 3.4636 | 5.2455 | 152.0233 | 82.9514 | 1.3458
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01755 | 0 | 0.017521 | 0.0057638 | 0 | 0.0046569 | 0.032873 | 0 | 0.031531 | 0 | 0 | 0 | 0.018284
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.0257 | 1.2503 | 1.0261 | 0.53385 | 1.4214 | 0.7043 | 2.6507 | 27.542 | 3.6674 | 5.5543 | 159.3132 | 86.9561 | 1.4996
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 48106 | 80 | 48186 | 5225 | 1242 | 6467 | 9158 | 390 | 9548 | 40 | 45 | 85 | 64286
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9754.5554 | 374.0297 | 10128.5851 | 3649.0208 | 1713.704 | 5362.7248 | 4497.0073 | 4830.6034 | 9327.6108 | 152.7643 | 5932.7207 | 6085.485 | 30904.4056
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 235539.249 | 1333.32 | 236872.569 | 44584.78 | 27870.827 | 72455.607 | 51467.239 | 76645.2 | 128112.439 | 436.219 | 61532.2 | 61968.419 | 499409.034
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - DEMİRCİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | DEMİRCİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.061997 | 0.023259 | 0.061938 | 0.02776 | 0 | 0.026938 | 0.082285 | 0.96954 | 0.10497 | 0 | 0 | 0 | 0.067789
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002473 | 0 | 0.0024693 | 0.0033957 | 0 | 0.0032951 | 0.0024874 | 0 | 0.0024238 | 0 | 0 | 0 | 0.0024794
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 1.705e-05 | 0 | 1.7025e-05 | 0.0017671 | 0 | 0.0017148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.443e-05
Genel Toplam |  | 0.064487 | 0.023259 | 0.064424 | 0.032923 | 0 | 0.031948 | 0.084773 | 0.96954 | 0.10739 | 0 | 0 | 0 | 0.070323
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0033461 | 0 | 0.003341 | 0.00017279 | 0 | 0.00016767 | 0.015383 | 0.083245 | 0.017118 | 1.1435 | 0 | 1.1435 | 0.00644
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0033461 | 0 | 0.003341 | 0.00017279 | 0 | 0.00016767 | 0.015383 | 0.083245 | 0.017118 | 1.1435 | 0 | 1.1435 | 0.00644
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 21059 | 32 | 21091 | 590 | 18 | 608 | 3926 | 103 | 4029 | 23 | 0 | 23 | 25751
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2358.6505 | 114.3308 | 2472.9813 | 132.6213 | 44.897 | 177.5183 | 1190.0892 | 507.4709 | 1697.5601 | 653.0682 | 11.2977 | 664.3659 | 5012.4256
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 88736.066 | 700.2 | 89436.266 | 2572.484 | 567.6 | 3140.084 | 21527.438 | 7690.82 | 29218.258 | 2166.57 | 0 | 2166.57 | 123961.178
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - GÖRDES
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | GÖRDES
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.28994 | 0 | 0.28938 | 0.40712 | 2.3149 | 0.49384 | 0.72571 | 6.7724 | 0.91742 | 2.7986 | 86.9422 | 67.5245 | 0.41872
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.018754 | 0 | 0.018718 | 0.018845 | 0 | 0.017989 | 0.056338 | 0 | 0.054552 | 0 | 0 | 0 | 0.023458
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00055302 | 0 | 0.00055194 | 0.00090147 | 0 | 0.0008605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049092
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.0017193 | 0 | 0.001716 | 0 | 0 | 0 | 0.00064936 | 0 | 0.00062878 | 0 | 0 | 0 | 0.0014981
Genel Toplam |  | 0.31097 | 0 | 0.31037 | 0.42687 | 2.3149 | 0.51269 | 0.78269 | 6.7724 | 0.9726 | 2.7986 | 86.9422 | 67.5245 | 0.44417
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0061356 | 0 | 0.0061236 | 0.0042031 | 0.050523 | 0.0063085 | 0.077362 | 0.089402 | 0.077744 | 0.78395 | 0 | 0.18091 | 0.015784
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0012349 | 0 | 0.0012325 | 0.005792 | 0 | 0.0055287 | 0.031615 | 0 | 0.030613 | 0 | 0 | 0 | 0.005332
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0073705 | 0 | 0.0073561 | 0.0099951 | 0.050523 | 0.011837 | 0.10898 | 0.089402 | 0.10836 | 0.78395 | 0 | 0.18091 | 0.021116
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19443 | 38 | 19481 | 945 | 45 | 990 | 3054 | 100 | 3154 | 3 | 10 | 13 | 23638
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1889.9585 | 294.4869 | 2184.4454 | 319.4285 | 140.8087 | 460.2372 | 875.6453 | 650.8815 | 1526.5268 | 12.8265 | 199.7775 | 212.604 | 4383.8133
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 75745.202 | 770.65 | 76515.852 | 4170.86 | 1949.18 | 6120.04 | 14571.341 | 10020.93 | 24592.271 | 62.506 | 2970 | 3032.506 | 110260.669
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KIRKAĞAÇ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KIRKAĞAÇ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.22535 | 0.31997 | 0.22598 | 0.32859 | 1.0294 | 0.69672 | 0.30454 | 6.3048 | 0.57045 | 0.034813 | 69.397 | 55.5246 | 0.34913
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0074036 | 0 | 0.0073544 | 0.002752 | 0 | 0.0013063 | 0.0043029 | 0 | 0.0041122 | 0 | 0 | 0 | 0.0063506
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.23276 | 0.31997 | 0.23334 | 0.33135 | 1.0294 | 0.69802 | 0.30885 | 6.3048 | 0.57457 | 0.034813 | 69.397 | 55.5246 | 0.35548
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.029515 | 0 | 0.029319 | 0.018367 | 0.0064663 | 0.012115 | 0.052046 | 0.16472 | 0.057039 | 0 | 12.1905 | 9.7524 | 0.037774
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0037427 | 0 | 0.0037179 | 0.00027594 | 0 | 0.00013099 | 0.0014287 | 0 | 0.0013654 | 0 | 0 | 0 | 0.003054
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.033258 | 0 | 0.033037 | 0.018643 | 0.0064663 | 0.012246 | 0.053475 | 0.16472 | 0.058405 | 0 | 12.1905 | 9.7524 | 0.040827
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20488 | 137 | 20625 | 1022 | 1131 | 2153 | 4162 | 193 | 4355 | 3 | 12 | 15 | 27148
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3039.8305 | 268.5483 | 3308.3788 | 349.6989 | 1367.3918 | 1717.0906 | 1229.007 | 1198.2553 | 2427.2623 | 50.5673 | 386.2282 | 436.7955 | 7889.5272
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 89440.196 | 1367.483 | 90807.679 | 4750.278 | 12361.966 | 17112.244 | 22443.282 | 18077.459 | 40520.741 | 20.01 | 22974 | 22994.01 | 171434.674
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KULA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KULA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.022258 | 0.019397 | 0.022244 | 0.027284 | 0.11606 | 0.052885 | 0.03805 | 0.47758 | 0.053609 | 0.6079 | 3.205 | 1.6746 | 0.032567
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0151 | 0 | 0.015028 | 0.00019345 | 0.0003699 | 0.00024433 | 0.015355 | 0.1163 | 0.018928 | 0.83958 | 0.88508 | 0.85826 | 0.016637
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010634 | 0 | 0.010583 | 0.0070736 | 0 | 0.0050338 | 0.020541 | 0 | 0.019814 | 0 | 0 | 0 | 0.011996
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.001393 | 0 | 0.0013864 | 0.0014886 | 0 | 0.0010594 | 0.0038038 | 0 | 0.0036691 | 0 | 0 | 0 | 0.0017875
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.049385 | 0.019397 | 0.049241 | 0.03604 | 0.11643 | 0.059222 | 0.077749 | 0.59389 | 0.09602 | 1.4475 | 4.0901 | 2.5328 | 0.062988
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.017836 | 0.0044985 | 0.017772 | 0.062838 | 0.077794 | 0.067151 | 0.050897 | 0.94763 | 0.082641 | 3.1925 | 1.3771 | 2.4469 | 0.036598
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.017836 | 0.0044985 | 0.017772 | 0.062838 | 0.077794 | 0.067151 | 0.050897 | 0.94763 | 0.082641 | 3.1925 | 1.3771 | 2.4469 | 0.036598
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 22669 | 109 | 22778 | 997 | 404 | 1401 | 5259 | 193 | 5452 | 33 | 23 | 56 | 29687
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3101.8938 | 494.4925 | 3596.3862 | 390.981 | 892.9769 | 1283.958 | 2079.5436 | 1512.0161 | 3591.5597 | 342.1083 | 2151.7458 | 2493.854 | 10965.758
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 99838.363 | 2107.76 | 101946.123 | 4622.374 | 11728.042 | 16350.416 | 32384.747 | 55665 | 88049.747 | 1525.284 | 30080.2 | 31605.484 | 237951.77
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SALİHLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SALİHLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.30478 | 0.29662 | 0.30476 | 0.33691 | 0.8676 | 0.52739 | 0.88366 | 15.5445 | 1.4728 | 30.8088 | 186.4488 | 119.3844 | 0.65209
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12705 | 0.22632 | 0.1273 | 0.55407 | 3.14 | 1.4822 | 0.24444 | 12.8338 | 0.7503 | 4.9631 | 155.2608 | 90.4984 | 0.40571
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.05444 | 0.021622 | 0.054358 | 0.042957 | 0.25569 | 0.11931 | 0.073678 | 8.9146 | 0.42892 | 6.4558 | 14.6193 | 11.1017 | 0.13424
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.012369 | 0 | 0.012338 | 0.024696 | 0 | 0.015832 | 0.028004 | 0 | 0.026879 | 0.20854 | 0 | 0.089861 | 0.015084
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0014301 | 0 | 0.0014265 | 0.00029551 | 0 | 0.00018944 | 0.0023801 | 0 | 0.0022844 | 0 | 0 | 0 | 0.0015089
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.50007 | 0.54456 | 0.50018 | 0.95893 | 4.2633 | 2.1449 | 1.2322 | 37.2929 | 2.6812 | 42.4361 | 356.3289 | 221.0743 | 1.2086
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23815 | 0.095634 | 0.2378 | 0.4297 | 1.4902 | 0.81034 | 0.37902 | 38.6892 | 1.9184 | 0.74888 | 22.1706 | 12.9401 | 0.568
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0028212 | 0 | 0.0028141 | 0.00022528 | 0 | 0.00014442 | 0.0042694 | 0 | 0.0040978 | 0 | 0 | 0 | 0.0028954
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.24097 | 0.095634 | 0.24061 | 0.42993 | 1.4902 | 0.81048 | 0.38329 | 38.6892 | 1.9225 | 0.74888 | 22.1706 | 12.9401 | 0.5709
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 83063 | 208 | 83271 | 3458 | 1936 | 5394 | 17533 | 734 | 18267 | 53 | 70 | 123 | 107055
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 15223.7598 | 811.2501 | 16035.0099 | 3009.3962 | 4665.7845 | 7675.1807 | 7229.8641 | 6392.7616 | 13622.6257 | 355.2309 | 6586.4367 | 6941.6676 | 44274.4839
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 426843.152 | 3299.351 | 430142.503 | 32155.005 | 57244.951 | 89399.956 | 96478.585 | 111304.496 | 207783.081 | 1403.708 | 64396.48 | 65800.188 | 793125.728
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SARIGÖL
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SARIGÖL
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10937 | 0.013693 | 0.10921 | 0.10901 | 0.19348 | 0.13068 | 0.19349 | 0.65294 | 0.20976 | 0.27302 | 0 | 0.24268 | 0.12479
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014796 | 0 | 0.014771 | 0.023612 | 0 | 0.017553 | 0.04882 | 0 | 0.047091 | 0 | 0 | 0 | 0.019115
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12417 | 0.013693 | 0.12398 | 0.13262 | 0.19348 | 0.14824 | 0.24231 | 0.65294 | 0.25685 | 0.27302 | 0 | 0.24268 | 0.14391
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.48287 | 0 | 0.48204 | 1.0037 | 1.5601 | 1.1464 | 0.71553 | 7.1408 | 0.94306 | 0.72182 | 0 | 0.64162 | 0.64175
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.053528 | 0 | 0.053437 | 0.027312 | 0 | 0.020304 | 0.032336 | 0 | 0.031191 | 0 | 0 | 0 | 0.045545
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.5364 | 0 | 0.53548 | 1.031 | 1.5601 | 1.1667 | 0.74787 | 7.1408 | 0.97425 | 0.72182 | 0 | 0.64162 | 0.6873
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 17481 | 30 | 17511 | 2816 | 972 | 3788 | 2833 | 104 | 2937 | 8 | 1 | 9 | 24245
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3083.8574 | 440.5535 | 3524.4109 | 2974.121 | 1668.4795 | 4642.6005 | 1538.727 | 1002.982 | 2541.709 | 27.716 | 36.3575 | 64.0736 | 10772.7939
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 74986.218 | 811.88 | 75798.098 | 25399.955 | 20346.7 | 45746.655 | 18034.51 | 8391.66 | 26426.17 | 88.428 | 150 | 238.428 | 148209.351
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SARUHANLI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SARUHANLI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19729 | 0.13223 | 0.1972 | 0.46803 | 0.92806 | 0.70666 | 0.24737 | 4.6128 | 0.48074 | 2.3619 | 100.9226 | 75.1452 | 0.40674
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.19138 | 0 | 0.19112 | 0.0040104 | 0 | 0.0019301 | 0.26629 | 0 | 0.25206 | 10.5783 | 0 | 2.7666 | 0.19046
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00017475 | 0 | 0.00017451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013236
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.38885 | 0.13223 | 0.38849 | 0.47204 | 0.92806 | 0.70859 | 0.51366 | 4.6128 | 0.7328 | 12.9403 | 100.9226 | 77.9119 | 0.59733
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0092073 | 0.016356 | 0.0092172 | 0.047694 | 0.054891 | 0.051428 | 0.021547 | 0.23491 | 0.032953 | 0 | 2.9925 | 2.2099 | 0.01999
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0033783 | 0 | 0.0033737 | 0.00093207 | 0 | 0.00044858 | 0.017721 | 0 | 0.016773 | 0 | 0 | 0 | 0.005307
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.012586 | 0.016356 | 0.012591 | 0.048626 | 0.054891 | 0.051876 | 0.039267 | 0.23491 | 0.049726 | 0 | 2.9925 | 2.2099 | 0.025297
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 29785 | 41 | 29826 | 1478 | 1593 | 3071 | 6020 | 340 | 6360 | 17 | 48 | 65 | 39322
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 5251.3037 | 240.5303 | 5491.834 | 1714.3498 | 7815.5816 | 9529.9314 | 2305.8442 | 2994.8308 | 5300.675 | 91.6627 | 8012.5496 | 8104.2123 | 28426.6528
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 138936.776 | 994.43 | 139931.206 | 15652.631 | 40803.098 | 56455.729 | 30811.57 | 47103.13 | 77914.7 | 244.069 | 25563.6 | 25807.669 | 300109.304
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SELENDİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SELENDİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.046688 | 0.0053488 | 0.046485 | 0.030144 | 0.34673 | 0.039096 | 0.11904 | 2.0587 | 0.21712 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.069474
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.036048 | 0 | 0.035871 | 0.0027275 | 0 | 0.0026504 | 0.036621 | 0 | 0.034769 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.033596
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.023179 | 0 | 0.023065 | 0.0036501 | 0 | 0.0035469 | 0.051692 | 0 | 0.049079 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.025395
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.10592 | 0.0053488 | 0.10542 | 0.036522 | 0.34673 | 0.045294 | 0.20736 | 2.0587 | 0.30097 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.12847
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.020929 | 0 | 0.020826 | 0.0060105 | 0.16432 | 0.010487 | 0.07381 | 0.1083 | 0.075554 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.027691
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.020929 | 0 | 0.020826 | 0.0060105 | 0.16432 | 0.010487 | 0.07381 | 0.1083 | 0.075554 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.027691
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 9711 | 48 | 9759 | 756 | 22 | 778 | 1596 | 85 | 1681 | 3 | 0 | 3 | 12221
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1201.6976 | 196.8573 | 1398.5549 | 168.8037 | 50.2754 | 219.0791 | 610.2806 | 451.1208 | 1061.4015 | 73.1868 | 39.5895 | 112.7762 | 2791.8117
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 40842.757 | 867 | 41709.757 | 3391.5 | 1021.2 | 4412.7 | 8305.249 | 10105.72 | 18410.969 | 225.72 | 0 | 225.72 | 64759.146
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SOMA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SOMA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13059 | 0.12159 | 0.13057 | 0.24658 | 1.7832 | 0.91477 | 0.32884 | 4.5778 | 0.48761 | 17.661 | 6.2616 | 8.3342 | 0.19662
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0023512 | 0 | 0.0023481 | 0 | 0 | 0 | 0.020188 | 0 | 0.019433 | 0 | 0 | 0 | 0.0047595
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.021602 | 0 | 0.021573 | 0.0066572 | 0 | 0.0037624 | 0.053188 | 0 | 0.0512 | 0 | 0 | 0 | 0.025595
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.001352 | 0 | 0.0013502 | 0 | 0 | 0 | 0.00026652 | 0 | 0.00025656 | 0 | 0 | 0 | 0.0011787
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.15589 | 0.12159 | 0.15584 | 0.25324 | 1.7832 | 0.91853 | 0.40248 | 4.5778 | 0.55851 | 17.661 | 6.2616 | 8.3342 | 0.22816
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.53973 | 0.13084 | 0.5392 | 0.42429 | 5.9432 | 2.8241 | 1.7061 | 12.5214 | 2.1103 | 41.4408 | 212.4054 | 181.3209 | 0.93701
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001628 | 0 | 0.0016259 | 0 | 0 | 0 | 0.0072236 | 0 | 0.0069537 | 0 | 0 | 0 | 0.0023676
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.54136 | 0.13084 | 0.54082 | 0.42429 | 5.9432 | 2.8241 | 1.7133 | 12.5214 | 2.1172 | 41.4408 | 212.4054 | 181.3209 | 0.93938
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 56232 | 74 | 56306 | 399 | 307 | 706 | 9145 | 355 | 9500 | 10 | 45 | 55 | 66567
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9738.5312 | 1047.7844 | 10786.3156 | 125.7282 | 538.7529 | 664.4811 | 3962.2644 | 4203.6378 | 8165.9022 | 109.0596 | 30957.6477 | 31066.7073 | 50683.4062
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 267833.086 | 2007.45 | 269840.536 | 1928.561 | 5123.462 | 7052.023 | 48711.656 | 134633.28 | 183344.936 | 378.15 | 103942 | 104320.15 | 564557.645
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - TURGUTLU
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | TURGUTLU
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10447 | 0.53876 | 0.10497 | 0.87447 | 2.6196 | 1.4955 | 0.35434 | 9.1548 | 0.67721 | 3.1572 | 369.4328 | 190.1916 | 0.59506
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.025253 | 0 | 0.025224 | 0.042811 | 0 | 0.027575 | 0.054509 | 0 | 0.052509 | 1.0801 | 0 | 0.52855 | 0.030503
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0008332 | 0 | 0.00083224 | 0.00027639 | 0 | 0.00017803 | 0.0013207 | 0 | 0.0012723 | 0.24958 | 0 | 0.12214 | 0.0010929
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13055 | 0.53876 | 0.13102 | 0.91756 | 2.6196 | 1.5233 | 0.41017 | 9.1548 | 0.73099 | 4.4869 | 369.4328 | 190.8423 | 0.62666
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18703 | 0.064617 | 0.18689 | 0.21159 | 0.19687 | 0.20635 | 0.41728 | 2.4684 | 0.49253 | 1.4881 | 32.9146 | 17.5357 | 0.26687
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029342 | 0 | 0.028266 | 4.4306 | 0 | 2.1682 | 0.0083387
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.18703 | 0.064617 | 0.18689 | 0.21159 | 0.19687 | 0.20635 | 0.44662 | 2.4684 | 0.52079 | 5.9187 | 32.9146 | 19.7039 | 0.27521
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 83299 | 96 | 83395 | 2780 | 1536 | 4316 | 15728 | 599 | 16327 | 92 | 96 | 188 | 104226
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14073.4519 | 560.8483 | 14634.3001 | 1588.8655 | 1652.3253 | 3241.1907 | 7217.142 | 4608.6403 | 11825.7823 | 581.8629 | 17160.145 | 17742.0079 | 47443.2811
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 431980.775 | 1253.82 | 433234.595 | 16233.608 | 51211.189 | 67444.797 | 81999.973 | 72566.886 | 154566.859 | 1978.415 | 52157 | 54135.415 | 709381.666
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - AHMETLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | AHMETLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.055822 | 1.1603 | 0.058728 | 0.66205 | 1.9532 | 1.3355 | 0.072489 | 4.5367 | 0.27655 | 0 | 40.4382 | 33.0858 | 0.2504
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.041913 | 0 | 0.041803 | 0.04096 | 0 | 0.019596 | 0.038427 | 0 | 0.03667 | 0 | 0 | 0 | 0.038707
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.097735 | 1.1603 | 0.10053 | 0.70301 | 1.9532 | 1.3551 | 0.11092 | 4.5367 | 0.31322 | 0 | 40.4382 | 33.0858 | 0.28911
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.89819 | 0.24012 | 0.89646 | 0.83889 | 0.52339 | 0.67433 | 2.269 | 2.1949 | 2.2656 | 0.90392 | 107.7121 | 88.2924 | 1.1863
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01156 | 0 | 0.01153 | 0.00059119 | 0 | 0.00028283 | 0.061953 | 0 | 0.059121 | 0 | 0 | 0 | 0.018576
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.90975 | 0.24012 | 0.90799 | 0.83948 | 0.52339 | 0.67461 | 2.331 | 2.1949 | 2.3248 | 0.90392 | 107.7121 | 88.2924 | 1.2049
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 9099 | 24 | 9123 | 587 | 640 | 1227 | 2046 | 98 | 2144 | 2 | 9 | 11 | 12505
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1410.7678 | 28.4623 | 1439.2301 | 422.6776 | 1137.4022 | 1560.0797 | 717.7489 | 705.6595 | 1423.4083 | 11.8138 | 1437.0156 | 1448.8294 | 5871.5476
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 44506.477 | 211.52 | 44717.997 | 3985.855 | 13171.245 | 17157.1 | 10771.294 | 19057.986 | 29829.28 | 19.52 | 5968 | 5987.52 | 97691.897
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - GÖLMARMARA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | GÖLMARMARA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.053058 | 0 | 0.052915 | 0.36041 | 0.54716 | 0.41517 | 0.13956 | 2.9207 | 0.27845 | 0 | 0 | 0 | 0.1519
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.019225 | 0 | 0.019173 | 0.0019723 | 0 | 0.0013939 | 0.037456 | 0 | 0.035585 | 0 | 0 | 0 | 0.018817
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.072282 | 0 | 0.072088 | 0.36239 | 0.54716 | 0.41657 | 0.17702 | 2.9207 | 0.31404 | 0 | 0 | 0 | 0.17072
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0050973 | 0.5389 | 0.0065286 | 0.096402 | 0.18356 | 0.12196 | 0.026502 | 1.7957 | 0.11485 | 0 | 106.1062 | 60.6321 | 0.086045
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0050973 | 0.5389 | 0.0065286 | 0.096402 | 0.18356 | 0.12196 | 0.026502 | 1.7957 | 0.11485 | 0 | 106.1062 | 60.6321 | 0.086045
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 6695 | 18 | 6713 | 1222 | 507 | 1729 | 1579 | 83 | 1662 | 3 | 4 | 7 | 10111
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 999.7795 | 59.778 | 1059.5575 | 1017.1814 | 997.1192 | 2014.3005 | 541.7687 | 433.5089 | 975.2776 | 34.1343 | 359.0628 | 393.1971 | 4442.3328
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 29133.181 | 249.5 | 29382.681 | 8667.54 | 8167.974 | 16835.514 | 7959.503 | 23036.43 | 30995.933 | 167 | 3630 | 3797 | 81011.128
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KÖPRÜBAŞI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KÖPRÜBAŞI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13513 | 0.65375 | 0.13714 | 0.17057 | 4.1956 | 0.61667 | 0.49266 | 5.1688 | 0.68418 | 2.6915 | 1.2463 | 1.9689 | 0.28673
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00081665 | 0 | 0.00081349 | 0.010612 | 0 | 0.0094356 | 0.0012859 | 0 | 0.0012332 | 0 | 0 | 0 | 0.0021253
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13595 | 0.65375 | 0.13795 | 0.18119 | 4.1956 | 0.6261 | 0.49394 | 5.1688 | 0.68542 | 2.6915 | 1.2463 | 1.9689 | 0.28885
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13169 | 0.22272 | 0.13204 | 0.21422 | 1.8901 | 0.39997 | 0.42348 | 3.9295 | 0.56708 | 0 | 0 | 0 | 0.23396
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13169 | 0.22272 | 0.13204 | 0.21422 | 1.8901 | 0.39997 | 0.42348 | 3.9295 | 0.56708 | 0 | 0 | 0 | 0.23396
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7734 | 30 | 7764 | 1412 | 176 | 1588 | 1522 | 65 | 1587 | 2 | 2 | 4 | 10943
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 875.8622 | 83.046 | 958.9082 | 511.9286 | 1034.6023 | 1546.5309 | 717.4962 | 354.7749 | 1072.2711 | 23.0536 | 19.7002 | 42.7538 | 3620.4641
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 31064.353 | 602.1 | 31666.453 | 6253.217 | 12809.4 | 19062.617 | 8033.616 | 15687 | 23720.616 | 31.482 | 390 | 421.482 | 74871.168
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - ŞEHZADELER
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | ŞEHZADELER
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.29072 | 1.6503 | 0.29304 | 2.8852 | 5.7624 | 4.2553 | 0.57828 | 99.0737 | 3.3235 | 25.4974 | 287.9295 | 201.7577 | 1.0395
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0043569 | 0 | 0.0043495 | 0.00044297 | 0 | 0.00023203 | 0.023722 | 0.77963 | 0.04479 | 2.2095 | 2.3871 | 2.3288 | 0.011415
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.036147 | 0 | 0.036085 | 0.14079 | 0.0023173 | 0.074852 | 0.077713 | 0 | 0.075547 | 10.3177 | 0 | 3.3879 | 0.045796
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00027233 | 0 | 0.00027186 | 0 | 0 | 0 | 0.00095781 | 0 | 0.00093112 | 0 | 0 | 0 | 0.00034741
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.3315 | 1.6503 | 0.33374 | 3.0264 | 5.7647 | 4.3304 | 0.68067 | 99.8534 | 3.4447 | 38.0245 | 290.3166 | 207.4745 | 1.097
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.33257 | 0.2849 | 0.33248 | 0.84693 | 1.5283 | 1.1714 | 0.78626 | 27.0547 | 1.5184 | 50.3068 | 279.5225 | 204.2577 | 0.69124
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.04538 | 0 | 0.045303 | 0.0091654 | 0 | 0.0048009 | 0.31537 | 0 | 0.30658 | 0 | 0 | 0 | 0.078369
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.37795 | 0.2849 | 0.37779 | 0.85609 | 1.5283 | 1.1762 | 1.1016 | 27.0547 | 1.825 | 50.3068 | 279.5225 | 204.2577 | 0.7696
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 69130 | 118 | 69248 | 2024 | 1840 | 3864 | 10987 | 315 | 11302 | 22 | 45 | 67 | 84481
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13441.1265 | 273.7154 | 13714.842 | 1702.3018 | 2533.8299 | 4236.1317 | 6914.3124 | 7514.8559 | 14429.1683 | 204.3308 | 2941.5861 | 3145.9169 | 35526.0589
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 336416.228 | 1372.364 | 337788.592 | 16991.571 | 31817.738 | 48809.309 | 64158.884 | 54876.857 | 119035.741 | 852.211 | 22638.54 | 23490.751 | 529124.393
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - YUNUSEMRE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | YUNUSEMRE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10576 | 0.82621 | 0.1067 | 1.1279 | 2.6412 | 1.8305 | 0.29378 | 16.0314 | 1.1467 | 62.619 | 546.8185 | 360.588 | 1.1921
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.001304 | 0 | 0.0013023 | 0.00065005 | 0 | 0.00034824 | 0.013719 | 2.0308 | 0.12303 | 0 | 0 | 0 | 0.019753
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.038245 | 0 | 0.038195 | 0.059364 | 0 | 0.031802 | 0.064151 | 0 | 0.060674 | 1.1881 | 0 | 0.45698 | 0.042564
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0013218 | 0 | 0.00132 | 0 | 0 | 0 | 0.0026002 | 0 | 0.0024593 | 0 | 0 | 0 | 0.0014709
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14663 | 0.82621 | 0.14751 | 1.188 | 2.6412 | 1.8627 | 0.37425 | 18.0622 | 1.3328 | 63.8072 | 546.8185 | 361.0449 | 1.2559
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.55235 | 1.2786 | 0.5533 | 1.2143 | 5.0284 | 2.9851 | 1.2149 | 22.6184 | 2.3749 | 38.762 | 250.8317 | 169.2664 | 1.2868
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0062992 | 0 | 0.006291 | 0 | 0 | 0 | 0.0086089 | 0 | 0.0081423 | 0 | 0 | 0 | 0.0064671
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.55865 | 1.2786 | 0.55959 | 1.2143 | 5.0284 | 2.9851 | 1.2235 | 22.6184 | 2.383 | 38.762 | 250.8317 | 169.2664 | 1.2932
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 124964 | 163 | 125127 | 1140 | 988 | 2128 | 21588 | 1237 | 22825 | 145 | 232 | 377 | 150457
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 22516.3278 | 4111.1043 | 26627.4321 | 395.6778 | 940.6933 | 1336.3711 | 10414.387 | 16843.6078 | 27257.9948 | 1952.1065 | 25938.1251 | 27890.2316 | 83112.0297
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 709585.573 | 7083.898 | 716669.471 | 6206.948 | 19102.08 | 25309.028 | 152117.013 | 224956.863 | 377073.876 | 7658.272 | 189482.448 | 197140.72 | 1316193.095
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## ABONE SAYILARI
|  | MESKEN KULLANICILAR |  |  | TARIMSAL SULAMA KULLANICILAR |  |  | TİCARETHANE KULLANICILAR |  |  | SANAYİ KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
TÜM BÖLGE | TÜM BÖLGE | 3005615 | 3243 | 3008858 | 82869 | 22622 | 105491 | 588725 | 16097 | 604822 | 2349 | 2337 | 4686 | 3723857
İZMİR | İL-1 | 2278605 | 1892 | 2280497 | 48394 | 6831 | 55225 | 452348 | 10472 | 462820 | 1845 | 1609 | 3454 | 2801996
MANİSA | İL-2 | 727010 | 1351 | 728361 | 34475 | 15791 | 50266 | 136377 | 5625 | 142002 | 504 | 728 | 1232 | 921861
ALİAĞA | İZMİR | 44057 | 55 | 44112 | 216 | 101 | 317 | 8319 | 507 | 8826 | 10 | 67 | 77 | 53332
BALÇOVA | İZMİR | 37627 | 1 | 37628 | 230 | 0 | 230 | 4901 | 43 | 4944 | 16 | 6 | 22 | 42824
BAYINDIR | İZMİR | 19956 | 14 | 19970 | 4277 | 292 | 4569 | 6298 | 213 | 6511 | 1 | 16 | 17 | 31067
BAYRAKLI | İZMİR | 133949 | 7 | 133956 | 13 | 3 | 16 | 16792 | 65 | 16857 | 27 | 5 | 32 | 150861
BERGAMA | İZMİR | 57420 | 25 | 57445 | 3359 | 655 | 4014 | 11612 | 434 | 12046 | 16 | 75 | 91 | 73596
BEYDAĞ | İZMİR | 7455 | 2 | 7457 | 1100 | 6 | 1106 | 1979 | 39 | 2018 | 3 | 7 | 10 | 10591
BORNOVA | İZMİR | 211681 | 46 | 211727 | 388 | 43 | 431 | 53853 | 906 | 54759 | 616 | 229 | 845 | 267762
BUCA | İZMİR | 247981 | 52 | 248033 | 836 | 44 | 880 | 36406 | 223 | 36629 | 102 | 14 | 116 | 285658
ÇEŞME | İZMİR | 51253 | 128 | 51381 | 862 | 86 | 948 | 11221 | 367 | 11588 | 10 | 11 | 21 | 63938
ÇİĞLİ | İZMİR | 98596 | 20 | 98616 | 38 | 1 | 39 | 14183 | 141 | 14324 | 30 | 16 | 46 | 113025
DİKİLİ | İZMİR | 53169 | 150 | 53319 | 959 | 321 | 1280 | 8062 | 278 | 8340 | 32 | 10 | 42 | 62981
FOÇA | İZMİR | 28423 | 128 | 28551 | 350 | 114 | 464 | 4336 | 282 | 4618 | 2 | 11 | 13 | 33646
GAZİEMİR | İZMİR | 58712 | 1 | 58713 | 13 | 1 | 14 | 9782 | 232 | 10014 | 115 | 83 | 198 | 68939
GÜZELBAHÇE | İZMİR | 18009 | 20 | 18029 | 415 | 8 | 423 | 3590 | 84 | 3674 | 4 | 9 | 13 | 22139
KARABAĞLAR | İZMİR | 219696 | 6 | 219702 | 10 | 3 | 13 | 31333 | 55 | 31388 | 99 | 1 | 100 | 251203
KARABURUN | İZMİR | 14408 | 48 | 14456 | 422 | 21 | 443 | 2715 | 138 | 2853 | 24 | 6 | 30 | 17782
KARŞIYAKA | İZMİR | 198040 | 3 | 198043 | 55 | 6 | 61 | 32625 | 118 | 32743 | 27 | 5 | 32 | 230879
KEMALPAŞA | İZMİR | 54907 | 367 | 55274 | 3986 | 1106 | 5092 | 9767 | 1478 | 11245 | 27 | 194 | 221 | 71832
KINIK | İZMİR | 12740 | 8 | 12748 | 1631 | 121 | 1752 | 2700 | 113 | 2813 | 4 | 21 | 25 | 17338
KİRAZ | İZMİR | 19508 | 1 | 19509 | 3877 | 27 | 3904 | 4494 | 122 | 4616 | 2 | 8 | 10 | 28039
KONAK | İZMİR | 185557 | 27 | 185584 | 5 | 3 | 8 | 79915 | 678 | 80593 | 186 | 39 | 225 | 266410
MENDERES | İZMİR | 63844 | 123 | 63967 | 3735 | 557 | 4292 | 13026 | 578 | 13604 | 195 | 82 | 277 | 82140
MENEMEN | İZMİR | 88321 | 150 | 88471 | 1952 | 162 | 2114 | 12672 | 670 | 13342 | 112 | 129 | 241 | 104168
NARLIDERE | İZMİR | 32925 | 5 | 32930 | 383 | 0 | 383 | 7126 | 68 | 7194 | 6 | 1 | 7 | 40514
ÖDEMİŞ | İZMİR | 73567 | 37 | 73604 | 7676 | 1001 | 8677 | 16981 | 447 | 17428 | 42 | 42 | 84 | 99793
SEFERİHİSAR | İZMİR | 47359 | 65 | 47424 | 1959 | 44 | 2003 | 6588 | 205 | 6793 | 16 | 13 | 29 | 56249
SELÇUK | İZMİR | 20229 | 99 | 20328 | 922 | 257 | 1179 | 4608 | 234 | 4842 | 8 | 10 | 18 | 26367
TİRE | İZMİR | 45520 | 46 | 45566 | 3506 | 917 | 4423 | 9437 | 413 | 9850 | 15 | 29 | 44 | 59883
TORBALI | İZMİR | 90278 | 70 | 90348 | 2433 | 836 | 3269 | 18285 | 1013 | 19298 | 88 | 454 | 542 | 113457
URLA | İZMİR | 43418 | 188 | 43606 | 2786 | 95 | 2881 | 8742 | 328 | 9070 | 10 | 16 | 26 | 55583
AHMETLİ | MANİSA | 9099 | 24 | 9123 | 587 | 640 | 1227 | 2046 | 98 | 2144 | 2 | 9 | 11 | 12505
AKHİSAR | MANİSA | 98052 | 105 | 98157 | 7624 | 2434 | 10058 | 20241 | 631 | 20872 | 45 | 86 | 131 | 129218
ALAŞEHİR | MANİSA | 48106 | 80 | 48186 | 5225 | 1242 | 6467 | 9158 | 390 | 9548 | 40 | 45 | 85 | 64286
DEMİRCİ | MANİSA | 21059 | 32 | 21091 | 590 | 18 | 608 | 3926 | 103 | 4029 | 23 | 0 | 23 | 25751
GÖLMARMARA | MANİSA | 6695 | 18 | 6713 | 1222 | 507 | 1729 | 1579 | 83 | 1662 | 3 | 4 | 7 | 10111
GÖRDES | MANİSA | 19443 | 38 | 19481 | 945 | 45 | 990 | 3054 | 100 | 3154 | 3 | 10 | 13 | 23638
KIRKAĞAÇ | MANİSA | 20488 | 137 | 20625 | 1022 | 1131 | 2153 | 4162 | 193 | 4355 | 3 | 12 | 15 | 27148
KÖPRÜBAŞI | MANİSA | 7734 | 30 | 7764 | 1412 | 176 | 1588 | 1522 | 65 | 1587 | 2 | 2 | 4 | 10943
KULA | MANİSA | 22669 | 109 | 22778 | 997 | 404 | 1401 | 5259 | 193 | 5452 | 33 | 23 | 56 | 29687
SALİHLİ | MANİSA | 83063 | 208 | 83271 | 3458 | 1936 | 5394 | 17533 | 734 | 18267 | 53 | 70 | 123 | 107055
SARIGÖL | MANİSA | 17481 | 30 | 17511 | 2816 | 972 | 3788 | 2833 | 104 | 2937 | 8 | 1 | 9 | 24245
SARUHANLI | MANİSA | 29785 | 41 | 29826 | 1478 | 1593 | 3071 | 6020 | 340 | 6360 | 17 | 48 | 65 | 39322
SELENDİ | MANİSA | 9711 | 48 | 9759 | 756 | 22 | 778 | 1596 | 85 | 1681 | 3 | 0 | 3 | 12221
SOMA | MANİSA | 56232 | 74 | 56306 | 399 | 307 | 706 | 9145 | 355 | 9500 | 10 | 45 | 55 | 66567
ŞEHZADELER | MANİSA | 69130 | 118 | 69248 | 2024 | 1840 | 3864 | 10987 | 315 | 11302 | 22 | 45 | 67 | 84481
TURGUTLU | MANİSA | 83299 | 96 | 83395 | 2780 | 1536 | 4316 | 15728 | 599 | 16327 | 92 | 96 | 188 | 104226
YUNUSEMRE | MANİSA | 124964 | 163 | 125127 | 1140 | 988 | 2128 | 21588 | 1237 | 22825 | 145 | 232 | 377 | 150457

## ORTALAMA TÜKETİM
|  | MESKEN KULLANICILAR |  |  | TARIMSAL SULAMA KULLANICILAR |  |  | TİCARETHANE KULLANICILAR |  |  | SANAYİ KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
TÜM BÖLGE | TÜM BÖLGE | 628837.0141 | 16103.9483 | 644940.9624 | 54815.5214 | 56783.8883 | 111599.4097 | 338642.5812 | 299520.4062 | 638162.9874 | 26223.257 | 411418.0923 | 437641.3493 | 1832344.7088
İZMİR | İL-1 | 506709.0501 | 6280.0342 | 512989.0842 | 32975.4836 | 24892.52 | 57868.0036 | 279648.5316 | 239107.2119 | 518755.7435 | 21077.7891 | 297136.9849 | 318214.774 | 1407827.6053
MANİSA | İL-2 | 122127.964 | 9823.9142 | 131951.8782 | 21840.0378 | 31891.3683 | 53731.4061 | 58994.0497 | 60413.1942 | 119407.2439 | 5145.468 | 114281.1074 | 119426.5753 | 424517.1035
ALİAĞA | İZMİR | 8464.37 | 62.0213 | 8526.3913 | 53.3492 | 414.3628 | 467.7121 | 5113.2063 | 12458.2076 | 17571.4139 | 82.3124 | 35961.0072 | 36043.3196 | 62608.8368
BALÇOVA | İZMİR | 9598.6848 | 12.4252 | 9611.11 | 130.2488 | 0 | 130.2488 | 4341.4483 | 16440.9937 | 20782.4419 | 247.7809 | 436.0927 | 683.8736 | 31207.6743
BAYINDIR | İZMİR | 3656.0976 | 8.4098 | 3664.5074 | 3623.4979 | 799.7955 | 4423.2934 | 3602.1697 | 1489.4835 | 5091.6532 | 0 | 1241.0123 | 1241.0123 | 14420.4663
BAYRAKLI | İZMİR | 34537.7743 | 164.1908 | 34701.9652 | 3.7078 | 1.1979 | 4.9057 | 13265.1678 | 7811.558 | 21076.7258 | 271.5901 | 1223.2078 | 1494.7979 | 57278.3946
BERGAMA | İZMİR | 9550.5641 | 12.0094 | 9562.5735 | 2146.5939 | 2011.8845 | 4158.4785 | 5278.6471 | 4102.6646 | 9381.3117 | 102.793 | 10792.2745 | 10895.0675 | 33997.4312
BEYDAĞ | İZMİR | 916.1233 | 0 | 916.1233 | 450.3224 | 5.8458 | 456.1682 | 677.0817 | 330.2201 | 1007.3018 | 82.7268 | 325.7007 | 408.4275 | 2788.0208
BORNOVA | İZMİR | 50656.4637 | 128.5775 | 50785.0412 | 155.4887 | 202.6518 | 358.1405 | 41266.436 | 27853.4798 | 69119.9158 | 7902.343 | 56767.7842 | 64670.1272 | 184933.2247
BUCA | İZMİR | 51232.1488 | 49.3776 | 51281.5264 | 413.9828 | 110.0503 | 524.033 | 23086.1307 | 7158.2731 | 30244.4038 | 1132.3866 | 1225.7924 | 2358.179 | 84408.1422
ÇEŞME | İZMİR | 16479.3473 | 359.915 | 16839.2624 | 304.6981 | 928.3028 | 1233.0009 | 9892.5701 | 7774.2767 | 17666.8468 | 62.3052 | 962.4896 | 1024.7948 | 36763.9048
ÇİĞLİ | İZMİR | 23013.3799 | 138.5729 | 23151.9528 | 4.9337 | 0.2514 | 5.1851 | 9852.122 | 14095.6812 | 23947.8032 | 434.2542 | 10471.1694 | 10905.4236 | 58010.3647
DİKİLİ | İZMİR | 8833.0021 | 278.8933 | 9111.8953 | 539.7539 | 1902.4003 | 2442.1542 | 3430.6861 | 1628.5095 | 5059.1956 | 106.2835 | 4560.2885 | 4666.572 | 21279.8171
FOÇA | İZMİR | 6016.0917 | 172.5325 | 6188.6242 | 97.9507 | 811.8477 | 909.7984 | 2700.9438 | 5711.3543 | 8412.2981 | 2.3804 | 840.7493 | 843.1297 | 16353.8504
GAZİEMİR | İZMİR | 13806.9047 | 63.7728 | 13870.6775 | 8.5148 | 0 | 8.5148 | 9542.166 | 15431.461 | 24973.627 | 2111.1825 | 5845.51 | 7956.6926 | 46809.5118
GÜZELBAHÇE | İZMİR | 7020.5711 | 221.0736 | 7241.6447 | 108.5827 | 11.97 | 120.5527 | 3008.6317 | 838.1213 | 3846.753 | 121.1444 | 5683.1447 | 5804.2891 | 17013.2395
KARABAĞLAR | İZMİR | 50449.5001 | 22.8 | 50472.3001 | 2.4307 | 0 | 2.4307 | 17534.9519 | 5291.6506 | 22826.6025 | 751.927 | 29.536 | 781.463 | 74082.7963
KARABURUN | İZMİR | 2614.6486 | 210.5274 | 2825.176 | 79.5058 | 51.4987 | 131.0045 | 1268.8719 | 1291.0569 | 2559.9288 | 40.6579 | 150.2133 | 190.8712 | 5706.9805
KARŞIYAKA | İZMİR | 43332.123 | 205.2464 | 43537.3694 | 2.5045 | 2.0067 | 4.5112 | 18998.4932 | 10499.6887 | 29498.1819 | 327.2621 | 2604.5656 | 2931.8277 | 75971.8901
KEMALPAŞA | İZMİR | 10668.4547 | 256.9417 | 10925.3964 | 1479.1254 | 1590.7646 | 3069.89 | 4909.0345 | 10332.6099 | 15241.6445 | 350.3898 | 35350.1368 | 35700.5266 | 64937.4575
KINIK | İZMİR | 2014.6238 | 1.4328 | 2016.0566 | 1272.2792 | 219.895 | 1492.1742 | 1290.7973 | 1032.9095 | 2323.7068 | 58.2186 | 12752.6756 | 12810.8942 | 18642.8318
KİRAZ | İZMİR | 2929.5202 | 0 | 2929.5202 | 2476.4114 | 189.9436 | 2666.355 | 2539.4988 | 783.175 | 3322.6738 | 7.041 | 327.5644 | 334.6054 | 9253.1544
KONAK | İZMİR | 41575.6111 | 114.8324 | 41690.4435 | 0.3086 | 0.1583 | 0.4669 | 42297.096 | 28610.0406 | 70907.1366 | 1240.2567 | 1460.2537 | 2700.5104 | 115298.5574
MENDERES | İZMİR | 13316.688 | 205.7722 | 13522.4603 | 2249.7566 | 1246.2032 | 3495.9598 | 7860.3115 | 9931.6686 | 17791.9801 | 1967.4989 | 9718.115 | 11685.6139 | 46496.0141
MENEMEN | İZMİR | 19143.6007 | 143.5492 | 19287.1499 | 502.1217 | 698.8514 | 1200.9731 | 8216.4008 | 10567.1994 | 18783.6002 | 1327.3233 | 18015.5131 | 19342.8364 | 58614.5596
NARLIDERE | İZMİR | 9056.0597 | 15.1035 | 9071.1632 | 93.8664 | 0 | 93.8664 | 3139.1769 | 2779.9703 | 5919.1471 | 107.9535 | 345.5169 | 453.4704 | 15537.6471
ÖDEMİŞ | İZMİR | 12307.119 | 53.6734 | 12360.7925 | 7689.2369 | 4618.0022 | 12307.2391 | 8844.2675 | 4629.4736 | 13473.7411 | 273.3953 | 4032.1733 | 4305.5686 | 42447.3413
SEFERİHİSAR | İZMİR | 9304.0413 | 743.6453 | 10047.6865 | 533.0092 | 120.7837 | 653.7929 | 3849.2703 | 3347.4648 | 7196.735 | 34.7005 | 596.9732 | 631.6737 | 18529.8881
SELÇUK | İZMİR | 3950.3491 | 115.6979 | 4066.047 | 466.5035 | 309.3879 | 775.8915 | 2654.619 | 3978.243 | 6632.862 | 92.3997 | 153.1353 | 245.535 | 11720.3355
TİRE | İZMİR | 7994.3687 | 13.2789 | 8007.6475 | 4719.3581 | 3926.3325 | 8645.6907 | 5336.3315 | 2966.0328 | 8302.3642 | 51.4761 | 4854.1763 | 4905.6524 | 29861.3549
TORBALI | İZMİR | 19535.7008 | 43.9233 | 19579.6241 | 2439.8305 | 3944.3279 | 6384.1584 | 10191.291 | 12882.7568 | 23074.0478 | 1727.9269 | 69116.6265 | 70844.5534 | 119882.3837
URLA | İZMİR | 14735.1181 | 2461.8381 | 17196.9563 | 927.6095 | 773.8034 | 1701.4129 | 5660.7124 | 7058.9869 | 12719.6993 | 59.8787 | 1293.5865 | 1353.4652 | 32971.5337
AHMETLİ | MANİSA | 1410.7678 | 28.4623 | 1439.2301 | 422.6776 | 1137.4022 | 1560.0797 | 717.7489 | 705.6595 | 1423.4083 | 11.8138 | 1437.0156 | 1448.8294 | 5871.5476
AKHİSAR | MANİSA | 14166.6099 | 424.0962 | 14590.7061 | 3367.2559 | 4696.7439 | 8063.9998 | 6952.9216 | 6207.5867 | 13160.5083 | 469.9755 | 12111.1216 | 12581.0971 | 48396.3113
ALAŞEHİR | MANİSA | 9754.5554 | 374.0297 | 10128.5851 | 3649.0208 | 1713.704 | 5362.7248 | 4497.0073 | 4830.6034 | 9327.6108 | 152.7643 | 5932.7207 | 6085.485 | 30904.4056
DEMİRCİ | MANİSA | 2358.6505 | 114.3308 | 2472.9813 | 132.6213 | 44.897 | 177.5183 | 1190.0892 | 507.4709 | 1697.5601 | 653.0682 | 11.2977 | 664.3659 | 5012.4256
GÖLMARMARA | MANİSA | 999.7795 | 59.778 | 1059.5575 | 1017.1814 | 997.1192 | 2014.3005 | 541.7687 | 433.5089 | 975.2776 | 34.1343 | 359.0628 | 393.1971 | 4442.3328
GÖRDES | MANİSA | 1889.9585 | 294.4869 | 2184.4454 | 319.4285 | 140.8087 | 460.2372 | 875.6453 | 650.8815 | 1526.5268 | 12.8265 | 199.7775 | 212.604 | 4383.8133
KIRKAĞAÇ | MANİSA | 3039.8305 | 268.5483 | 3308.3788 | 349.6989 | 1367.3918 | 1717.0906 | 1229.007 | 1198.2553 | 2427.2623 | 50.5673 | 386.2282 | 436.7955 | 7889.5272
KÖPRÜBAŞI | MANİSA | 875.8622 | 83.046 | 958.9082 | 511.9286 | 1034.6023 | 1546.5309 | 717.4962 | 354.7749 | 1072.2711 | 23.0536 | 19.7002 | 42.7538 | 3620.4641
KULA | MANİSA | 3101.8938 | 494.4925 | 3596.3862 | 390.981 | 892.9769 | 1283.958 | 2079.5436 | 1512.0161 | 3591.5597 | 342.1083 | 2151.7458 | 2493.854 | 10965.758
SALİHLİ | MANİSA | 15223.7598 | 811.2501 | 16035.0099 | 3009.3962 | 4665.7845 | 7675.1807 | 7229.8641 | 6392.7616 | 13622.6257 | 355.2309 | 6586.4367 | 6941.6676 | 44274.4839
SARIGÖL | MANİSA | 3083.8574 | 440.5535 | 3524.4109 | 2974.121 | 1668.4795 | 4642.6005 | 1538.727 | 1002.982 | 2541.709 | 27.716 | 36.3575 | 64.0736 | 10772.7939
SARUHANLI | MANİSA | 5251.3037 | 240.5303 | 5491.834 | 1714.3498 | 7815.5816 | 9529.9314 | 2305.8442 | 2994.8308 | 5300.675 | 91.6627 | 8012.5496 | 8104.2123 | 28426.6528
SELENDİ | MANİSA | 1201.6976 | 196.8573 | 1398.5549 | 168.8037 | 50.2754 | 219.0791 | 610.2806 | 451.1208 | 1061.4015 | 73.1868 | 39.5895 | 112.7762 | 2791.8117
SOMA | MANİSA | 9738.5312 | 1047.7844 | 10786.3156 | 125.7282 | 538.7529 | 664.4811 | 3962.2644 | 4203.6378 | 8165.9022 | 109.0596 | 30957.6477 | 31066.7073 | 50683.4062
ŞEHZADELER | MANİSA | 13441.1265 | 273.7154 | 13714.842 | 1702.3018 | 2533.8299 | 4236.1317 | 6914.3124 | 7514.8559 | 14429.1683 | 204.3308 | 2941.5861 | 3145.9169 | 35526.0589
TURGUTLU | MANİSA | 14073.4519 | 560.8483 | 14634.3001 | 1588.8655 | 1652.3253 | 3241.1907 | 7217.142 | 4608.6403 | 11825.7823 | 581.8629 | 17160.145 | 17742.0079 | 47443.2811
YUNUSEMRE | MANİSA | 22516.3278 | 4111.1043 | 26627.4321 | 395.6778 | 940.6933 | 1336.3711 | 10414.387 | 16843.6078 | 27257.9948 | 1952.1065 | 25938.1251 | 27890.2316 | 83112.0297

## ANLAŞMA GÜÇLERİ
|  | MESKEN KULLANICILAR |  |  | TARIMSAL SULAMA KULLANICILAR |  |  | TİCARETHANE KULLANICILAR |  |  | SANAYİ KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
TÜM BÖLGE | TÜM BÖLGE | 15551205.02 | 144123.591 | 15695328.611 | 544355.379 | 631304.843 | 1175660.222 | 3774496.082 | 4557876.9 | 8332372.982 | 98553.173 | 1997602.911 | 2096156.084 | 27299517.899
İZMİR | İL-1 | 11948322.594 | 116789.739 | 12065112.333 | 308582.282 | 242380.644 | 550962.926 | 2999894.826 | 3565181.541 | 6565076.367 | 79997.453 | 1376825.643 | 1456823.096 | 20637974.722
MANİSA | İL-2 | 3602882.426 | 27333.852 | 3630216.278 | 235773.097 | 388924.199 | 624697.296 | 774601.256 | 992695.359 | 1767296.615 | 18555.72 | 620777.268 | 639332.988 | 6661543.177
ALİAĞA | İZMİR | 261681.305 | 1667.03 | 263348.335 | 1164.401 | 4297.1 | 5461.501 | 53084.347 | 463972.187 | 517056.534 | 407.389 | 220303.917 | 220711.306 | 1006577.676
BALÇOVA | İZMİR | 175442.077 | 60 | 175502.077 | 1273.48 | 0 | 1273.48 | 30700.36 | 85430.8 | 116131.16 | 1166.18 | 2208 | 3374.18 | 296280.897
BAYINDIR | İZMİR | 80006.168 | 182.6 | 80188.768 | 23055.99 | 8730.79 | 31786.78 | 33818.503 | 16819.77 | 50638.273 | 5 | 5562 | 5567 | 168180.821
BAYRAKLI | İZMİR | 696877.384 | 1555.588 | 698432.972 | 53.52 | 21.1 | 74.62 | 118303.1 | 62732 | 181035.1 | 959.484 | 2209.49 | 3168.974 | 882711.666
BERGAMA | İZMİR | 254054.513 | 627.91 | 254682.423 | 30934.685 | 25220.35 | 56155.035 | 64981.527 | 121911.026 | 186892.553 | 720.913 | 69387.74 | 70108.653 | 567838.664
BEYDAĞ | İZMİR | 30825.186 | 155 | 30980.186 | 4649.091 | 157.8 | 4806.891 | 10492.643 | 5026.4 | 15519.043 | 172.049 | 2140 | 2312.049 | 53618.169
BORNOVA | İZMİR | 1017528.645 | 1529.564 | 1019058.209 | 1722.125 | 1306.3 | 3028.425 | 423547.027 | 347904.683 | 771451.71 | 25424.62 | 184769.5 | 210194.12 | 2003732.464
BUCA | İZMİR | 1258990.64 | 1242 | 1260232.64 | 4100.626 | 1967.2 | 6067.826 | 229196.426 | 61610.19 | 290806.616 | 2808.699 | 18908.4 | 21717.099 | 1578824.181
ÇEŞME | İZMİR | 343035.277 | 13611.61 | 356646.887 | 3954.994 | 4122.81 | 8077.804 | 87812.788 | 82300.48 | 170113.268 | 322.626 | 5514 | 5836.626 | 540674.585
ÇİĞLİ | İZMİR | 600584.304 | 1152.51 | 601736.814 | 290.616 | 15 | 305.616 | 103706.432 | 58181.446 | 161887.878 | 2260.163 | 53476 | 55736.163 | 819666.471
DİKİLİ | İZMİR | 289384.255 | 17115.3 | 306499.555 | 8464.05 | 14179.788 | 22643.838 | 46237.269 | 46431.51 | 92668.779 | 547.932 | 11219.4 | 11767.332 | 433579.504
FOÇA | İZMİR | 166016.025 | 4299.3 | 170315.325 | 1886.27 | 5594.4 | 7480.67 | 25186.473 | 71640.14 | 96826.613 | 41.6 | 4963.8 | 5005.4 | 279628.008
GAZİEMİR | İZMİR | 311057.188 | 1950 | 313007.188 | 63.29 | 100 | 163.29 | 87035.116 | 116125.798 | 203160.914 | 7978.648 | 62790.768 | 70769.416 | 587100.808
GÜZELBAHÇE | İZMİR | 137987.963 | 2486.4 | 140474.363 | 2056.296 | 580 | 2636.296 | 26699.752 | 12326.5 | 39026.252 | 483.107 | 8016 | 8499.107 | 190636.018
KARABAĞLAR | İZMİR | 1017818.059 | 518.109 | 1018336.168 | 55.87 | 65 | 120.87 | 174630.887 | 25859.964 | 200490.851 | 2237.215 | 240 | 2477.215 | 1221425.104
KARABURUN | İZMİR | 77344.732 | 5649.13 | 82993.862 | 2304.073 | 1133.1 | 3437.173 | 16008.881 | 72011.1 | 88019.981 | 168.1 | 24862.32 | 25030.42 | 199481.436
KARŞIYAKA | İZMİR | 1103557.58 | 1020 | 1104577.58 | 229 | 108.4 | 337.4 | 197504.2 | 66797.26 | 264301.46 | 962.094 | 8890.2 | 9852.294 | 1379068.734
KEMALPAŞA | İZMİR | 291947.566 | 5204.158 | 297151.724 | 32650.364 | 29993.887 | 62644.251 | 56708.022 | 308541.06 | 365249.082 | 1011.938 | 81708.54 | 82720.478 | 807765.535
KINIK | İZMİR | 55032.01 | 100 | 55132.01 | 12786.241 | 6448.02 | 19234.261 | 15792.029 | 50378.4 | 66170.429 | 787.679 | 52601 | 53388.679 | 193925.379
KİRAZ | İZMİR | 79261.73 | 750 | 80011.73 | 18834.26 | 1088.6 | 19922.86 | 24292.879 | 24776.4 | 49069.279 | 30 | 1128 | 1158 | 150161.869
KONAK | İZMİR | 771260.021 | 11329.43 | 782589.451 | 15 | 1009 | 1024 | 548644.29 | 683455.463 | 1232099.753 | 4165.492 | 22103.59 | 26269.082 | 2041982.286
MENDERES | İZMİR | 358154.088 | 6988.58 | 365142.668 | 21049.39 | 17750.47 | 38799.86 | 99929.283 | 93445.04 | 193374.323 | 7707.514 | 41095.73 | 48803.244 | 646120.095
MENEMEN | İZMİR | 541601.369 | 3468.9 | 545070.269 | 8607.504 | 7123.8 | 15731.304 | 84415.644 | 140513.6 | 224929.244 | 7567.002 | 103388.41 | 110955.412 | 896686.229
NARLIDERE | İZMİR | 197430.415 | 801.96 | 198232.375 | 2145.93 | 0 | 2145.93 | 43119.742 | 55579.05 | 98698.792 | 763.65 | 600 | 1363.65 | 300440.747
ÖDEMİŞ | İZMİR | 359155.866 | 782.7 | 359938.566 | 49067.221 | 33117.251 | 82184.472 | 95848.178 | 60748.701 | 156596.879 | 1431.52 | 63462 | 64893.52 | 663613.437
SEFERİHİSAR | İZMİR | 288974.428 | 11200.14 | 300174.568 | 10243.33 | 2103.9 | 12347.23 | 39784.346 | 59959.321 | 99743.667 | 245.393 | 10299 | 10544.393 | 422809.858
SELÇUK | İZMİR | 108235.45 | 2287.44 | 110522.89 | 9592.304 | 6763.46 | 16355.764 | 31003.531 | 30144.62 | 61148.151 | 234.277 | 1602 | 1836.277 | 189863.082
TİRE | İZMİR | 240667.909 | 337.7 | 241005.609 | 28422.256 | 30460.89 | 58883.146 | 59650.609 | 70387.956 | 130038.565 | 721.083 | 19051.318 | 19772.401 | 449699.721
TORBALI | İZMİR | 561201.536 | 2085.19 | 563286.726 | 18248.225 | 33949.948 | 52198.173 | 119317.235 | 196106.82 | 315424.055 | 8531.036 | 277674.52 | 286205.556 | 1217114.51
URLA | İZMİR | 273208.905 | 16631.49 | 289840.395 | 10661.88 | 4972.28 | 15634.16 | 52443.307 | 74063.856 | 126507.163 | 135.05 | 16650 | 16785.05 | 448766.768
AHMETLİ | MANİSA | 44506.477 | 211.52 | 44717.997 | 3985.855 | 13171.245 | 17157.1 | 10771.294 | 19057.986 | 29829.28 | 19.52 | 5968 | 5987.52 | 97691.897
AKHİSAR | MANİSA | 481454.774 | 2301.126 | 483755.9 | 38205.93 | 73627.547 | 111833.477 | 104825.356 | 102875.642 | 207700.998 | 1298.156 | 34902.8 | 36200.956 | 839491.331
ALAŞEHİR | MANİSA | 235539.249 | 1333.32 | 236872.569 | 44584.78 | 27870.827 | 72455.607 | 51467.239 | 76645.2 | 128112.439 | 436.219 | 61532.2 | 61968.419 | 499409.034
DEMİRCİ | MANİSA | 88736.066 | 700.2 | 89436.266 | 2572.484 | 567.6 | 3140.084 | 21527.438 | 7690.82 | 29218.258 | 2166.57 | 0 | 2166.57 | 123961.178
GÖLMARMARA | MANİSA | 29133.181 | 249.5 | 29382.681 | 8667.54 | 8167.974 | 16835.514 | 7959.503 | 23036.43 | 30995.933 | 167 | 3630 | 3797 | 81011.128
GÖRDES | MANİSA | 75745.202 | 770.65 | 76515.852 | 4170.86 | 1949.18 | 6120.04 | 14571.341 | 10020.93 | 24592.271 | 62.506 | 2970 | 3032.506 | 110260.669
KIRKAĞAÇ | MANİSA | 89440.196 | 1367.483 | 90807.679 | 4750.278 | 12361.966 | 17112.244 | 22443.282 | 18077.459 | 40520.741 | 20.01 | 22974 | 22994.01 | 171434.674
KÖPRÜBAŞI | MANİSA | 31064.353 | 602.1 | 31666.453 | 6253.217 | 12809.4 | 19062.617 | 8033.616 | 15687 | 23720.616 | 31.482 | 390 | 421.482 | 74871.168
KULA | MANİSA | 99838.363 | 2107.76 | 101946.123 | 4622.374 | 11728.042 | 16350.416 | 32384.747 | 55665 | 88049.747 | 1525.284 | 30080.2 | 31605.484 | 237951.77
SALİHLİ | MANİSA | 426843.152 | 3299.351 | 430142.503 | 32155.005 | 57244.951 | 89399.956 | 96478.585 | 111304.496 | 207783.081 | 1403.708 | 64396.48 | 65800.188 | 793125.728
SARIGÖL | MANİSA | 74986.218 | 811.88 | 75798.098 | 25399.955 | 20346.7 | 45746.655 | 18034.51 | 8391.66 | 26426.17 | 88.428 | 150 | 238.428 | 148209.351
SARUHANLI | MANİSA | 138936.776 | 994.43 | 139931.206 | 15652.631 | 40803.098 | 56455.729 | 30811.57 | 47103.13 | 77914.7 | 244.069 | 25563.6 | 25807.669 | 300109.304
SELENDİ | MANİSA | 40842.757 | 867 | 41709.757 | 3391.5 | 1021.2 | 4412.7 | 8305.249 | 10105.72 | 18410.969 | 225.72 | 0 | 225.72 | 64759.146
SOMA | MANİSA | 267833.086 | 2007.45 | 269840.536 | 1928.561 | 5123.462 | 7052.023 | 48711.656 | 134633.28 | 183344.936 | 378.15 | 103942 | 104320.15 | 564557.645
ŞEHZADELER | MANİSA | 336416.228 | 1372.364 | 337788.592 | 16991.571 | 31817.738 | 48809.309 | 64158.884 | 54876.857 | 119035.741 | 852.211 | 22638.54 | 23490.751 | 529124.393
TURGUTLU | MANİSA | 431980.775 | 1253.82 | 433234.595 | 16233.608 | 51211.189 | 67444.797 | 81999.973 | 72566.886 | 154566.859 | 1978.415 | 52157 | 54135.415 | 709381.666
YUNUSEMRE | MANİSA | 709585.573 | 7083.898 | 716669.471 | 6206.948 | 19102.08 | 25309.028 | 152117.013 | 224956.863 | 377073.876 | 7658.272 | 189482.448 | 197140.72 | 1316193.095