## TABLO-3 (hidden)
KESINTI_KOD_NO | KADEME | IL | ILCE | SEBEKE_UNSURU | SEBEKE_UNSURU_KODU | KESINTI_NEDENI | KESINTI_KAYNAGI | KESINTI_SURE_SINIFI | KESINTI_SEBEBI | KESINTI_BILDIRIM_SINIFI | KESINTI_BASLANGIC_ZAMANI | KESINTI_SONA_ERME_ZAMANI | KESINTI_SURESI | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_MESKEN_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_MESKEN_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TARIMSAL_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TARIMSAL_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TICARETHANE_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TICARETHANE_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_SANAYI_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_SANAYI_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_MESKEN_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_MESKEN_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TARIMSAL_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TARIMSAL_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TICARETHANE_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TICARETHANE_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_SANAYI_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_SANAYI_AG | TOPLAM_DAGITILMAYAN_ENERJI
1880537 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÖREN TOPRAK SU KÖK 35-27-M00760_ TR TABAN_72159742 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:42:00 | 12.07.2021 09:48:11 | 1.1031 | 4 | 19 | 25 | 40 | 8 | 18 | 0 | 0 | 1.2172 | 6.1015 | 41.0297 | 72.9922 | 14.5071 | 12.2622 | 0 | 0 | 148.1098
1880869 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLMARMARA TR-16 45-85-L00016_945344687_945344687 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 16:07:50 | 12.07.2021 18:45:22 | 2.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25143 | 0 | 0 | 0.25143
1880514 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIZILDAM TR-1 45-75-M00149_B_56367969_56367969 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 07:56:23 | 12.07.2021 10:20:40 | 2.4047 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9244 | 0 | 0 | 0 | 0.14912 | 0 | 0 | 3.0735
1880013 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | SARAÇLAR KÖK 45-77-L00104_HAMİDİYE L05_72240038 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 02:18:12 | 12.07.2021 02:18:59 | 0.013056 | 0 | 275 | 10 | 21 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.40532 | 0.6769 | 0.23172 | 0.11165 | 0.10799 | 1.106 | 0 | 2.6396
1880677 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_M-448 M01_66442994 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 11:12:52 | 12.07.2021 11:37:24 | 0.40889 | 0 | 112 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12.9948 | 0 | 0 | 43.7938 | 2.4057 | 35.9796 | 0 | 95.1738
1880059 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | KOLDERE TR-6 45-80-M00054_KOLDERE TR-8 M04_72196823 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 06:05:45 | 12.07.2021 06:50:55 | 0.75278 | 0 | 303 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.8649 | 0 | 1.0823 | 0 | 5.0301 | 0 | 0 | 32.9773
1880992 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CİRİT SAHASI TR-1 45-81-M00067_945626262_945626262 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 18:36:18 | 12.07.2021 19:11:28 | 0.58611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033054
1880531 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10-B KÖK 45-71-M00758_EFECE M04_2077908 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:28:57 | 12.07.2021 09:40:42 | 1.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2272 | 0 | 141.3696 | 0 | 143.5968
1880577 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2338 35-03-K02338_35-03-K02338_41940101 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:24:18 | 12.07.2021 16:40:39 | 7.2723 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 923.6154 | 0 | 0 | 0 | 91.6995 | 0 | 0 | 1015.3149
1880886 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | DM4/TR-8 35-27-M00022__72374431_72374431 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 16:24:08 | 12.07.2021 17:10:51 | 0.77861 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 43.6636 | 0 | 0 | 0 | 13.4251 | 0 | 0 | 57.0887
1880683 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KURUCUOVA TR-6 35-15-L00250_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045566 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 11:23:00 | 12.07.2021 12:01:38 | 0.64389 | 0 | 17 | 0 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.7388 | 0 | 62.8726 | 0 | 36.4523 | 0 | 0 | 104.0637
1881072 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-6 35-20-L00131_35-20-L00131_2351386 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:35:45 | 12.07.2021 21:56:45 | 1.35 | 0 | 51 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.3154 | 0 | 66.3085 | 0 | 32.7116 | 0 | 0 | 129.3355
1880740 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | SALMAN KÖYÜ TR-1 35-21-L00076_35-21-L00076_2376072 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 13:17:30 | 12.07.2021 18:44:37 | 5.4517 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8899 | 0 | 5.6661 | 0 | 10.0797 | 0 | 0 | 24.6357
1881095 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-601 35-01-K00601_B_56359370_56359370 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 21:48:39 | 13.07.2021 00:57:24 | 3.1458 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 159.6055 | 0 | 0 | 0 | 13.0193 | 0 | 0 | 172.6248
1880574 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_53140595 M03_53140595 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:19:29 | 12.07.2021 17:26:08 | 8.1106 | 0 | 75 | 6 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 115.4711 | 203.5655 | 32.3785 | 0 | 123.4367 | 0 | 0 | 474.8517
1880597 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-2635 35-02-K02635_TRAFO-2 K04_2304214 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:48:00 | 12.07.2021 17:05:02 | 7.2839 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1559.1554 | 0 | 0 | 0 | 46.5139 | 0 | 0 | 1605.6693
1880697 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1122 35-02-M01122_957837464_957837464 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 11:37:15 | 12.07.2021 12:35:49 | 0.97611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7913 | 0 | 0 | 18.7913
1880517 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:03:15 | 12.07.2021 08:03:45 | 0.0083333 | 0 | 896 | 5 | 21 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.86366 | 0.06128 | 0.13058 | 0.086026 | 0.11405 | 0 | 0 | 1.2556
1880554 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-235 35-01-K00235_910563776_910563776 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 09:00:50 | 12.07.2021 10:33:58 | 1.5522 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0322 | 0 | 0 | 0 | 11.6823 | 0 | 0 | 15.7145
1880760 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_BEŞTEPELER K25_2045385 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2021 13:49:56 | 12.07.2021 15:06:55 | 1.2831 | 0 | 3578 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1230.8695 | 0 | 0 | 0 | 406.9976 | 0 | 0 | 1637.8671
1880660 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-64 35-19-L00064_956700717_956700717 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 10:28:10 | 12.07.2021 15:35:55 | 5.1292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6666
1880511 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139361 M04_53139361 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 06:49:09 | 12.07.2021 10:22:33 | 3.5567 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4252 | 0 | 6.4999 | 0 | 0 | 0 | 23.9251
1880680 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_C c2_5898700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 10:56:00 | 12.07.2021 12:25:37 | 1.4936 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5152
1880843 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARIKBAŞI TR-1 35-20-L00218_6870234_56374943_56374943 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:34:50 | 12.07.2021 16:54:55 | 1.3347 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.3866 | 0 | 0 | 0 | 0.46999 | 0 | 0 | 14.8566
1880826 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_PANCAR M24_2307686 | EİH Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:10:35 | 12.07.2021 22:33:37 | 7.3841 | 1 | 305 | 6 | 102 | 43 | 81 | 43 | 1 | 5.4407 | 673.3474 | 675.3057 | 2118.3256 | 5982.4972 | 1983.3274 | 187249.8612 | 1294.2026 | 199982.3079
1880494 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 07:09:57 | 12.07.2021 08:00:14 | 0.83806 | 3 | 698 | 80 | 269 | 10 | 99 | 1 | 0 | 0.52271 | 68.9354 | 220.733 | 154.2173 | 17.9402 | 29.4376 | 2.1939 | 0 | 493.9802
1880640 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARKENT KONUTLARI 35-27-L00089_950220600_950220600 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 10:42:00 | 12.07.2021 13:53:21 | 3.1892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1319
1880534 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TEKELLER KÖYÜ TR-1 45-71-M01268_44415594_56387801_56387801 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:31:49 | 12.07.2021 10:00:19 | 1.475 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8221 | 0 | 3.5123 | 0 | 2.2352 | 0 | 0 | 13.5695
1880926 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR20 KAYMAKAMLIK YANI 45-73-M00011_A a1_45157600 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 17:20:05 | 12.07.2021 18:00:56 | 0.68083 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.9938 | 0 | 0 | 0 | 7.2244 | 0 | 0 | 18.2182
1881075 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | DAĞCAK TR-1 35-24-M00267__79386699_79386699 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:49:02 | 12.07.2021 23:09:06 | 2.3344 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6524
1880594 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1580 35-01-K01580_910685024_910685024 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 09:31:29 | 12.07.2021 13:56:55 | 4.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7694 | 0 | 0 | 65.7694
1880743 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR20 KAYMAKAMLIK YANI 45-73-M00011_945671229_945671229 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 13:22:00 | 12.07.2021 15:02:39 | 1.6775 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1331 | 0 | 0 | 0 | 9.5303 | 0 | 0 | 11.6634
1880720 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3082 35-04-K03082_35-04-K03082_41911382 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 11:00:00 | 12.07.2021 12:13:00 | 1.2167 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 210.8631 | 0 | 0 | 0 | 98.1085 | 0 | 0 | 308.9717
1880614 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2875 35-04-K02875_913356879_913356879 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 10:01:46 | 12.07.2021 11:23:40 | 1.365 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.799
1880849 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3122 35-10-M03122_97915978_97915978 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:36:15 | 12.07.2021 20:05:43 | 4.4911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10924
1881098 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2330035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:17:02 | 12.07.2021 22:09:13 | 1.8697 | 1 | 13 | 3 | 29 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0.58837 | 16.0761 | 20.2775 | 90.103 | 131.5244 | 8.1742 | 31.4585 | 0 | 298.2021
1880557 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_UMURCALI L09_72238544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 09:05:33 | 12.07.2021 10:03:07 | 0.95944 | 0 | 380 | 2 | 114 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 74.1314 | 20.2805 | 476.6673 | 32.879 | 159.7211 | 0 | 0 | 763.6793
1880906 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CERİTLER TR-5 35-31-L00480_956589681_956589681 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 16:41:57 | 12.07.2021 21:07:27 | 4.425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1958
1880657 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOPALAK TR-1 35-29-L00218_950327559_950327559 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 10:54:54 | 12.07.2021 12:26:10 | 1.5211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00095371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00095371
1881084 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYAKÖY MALAŞ TR-11 35-15-L00494_B_56369014_56369014 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 21:09:48 | 12.07.2021 23:14:29 | 2.0781 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2414 | 0 | 56.8672 | 0 | 42.2933 | 0 | 0 | 100.402
1880420 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-13 M02_2093005 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 06:50:50 | 12.07.2021 07:51:23 | 1.0092 | 0 | 708 | 1 | 22 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 78.9089 | 16.3059 | 13.8369 | 0 | 22.7431 | 64.7324 | 0 | 196.5271
1880938 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | OTOYOL DM 45-80-M02917_HatBaşıAyırıcı_53137209 M01_53137209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 17:23:15 | 12.07.2021 17:23:55 | 0.011111 | 1 | 1112 | 72 | 45 | 15 | 49 | 2 | 0 | 0.011235 | 2.3837 | 4.3978 | 1.1204 | 0.53162 | 0.25645 | 0.5461 | 0 | 9.2472
1880915 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAKİ KONUTLARI TR 35-30-M00302_966098908_966098908 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 16:53:23 | 12.07.2021 18:35:31 | 1.7022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2495
1880543 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1580 35-01-K01580_911923376_911923376 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:28:20 | 12.07.2021 09:22:01 | 0.89472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6705 | 0 | 0 | 2.6705
1881124 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53140197 M014_53140197 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 23:21:28 | 13.07.2021 00:36:46 | 1.255 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1159 | 0 | 24.1135 | 0 | 0 | 0 | 46.2294
1880583 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2310686 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:09:05 | 12.07.2021 10:14:47 | 1.095 | 0 | 1535 | 35 | 140 | 11 | 203 | 1 | 1 | 0 | 317.5584 | 245.6536 | 528.2084 | 83.8251 | 294.5631 | 402.474 | 35.7782 | 1908.0608
1880978 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-977 35-07-K00977_TRAFO K04_48272509 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 18:20:00 | 12.07.2021 19:34:32 | 1.2422 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 186.2644 | 0 | 0 | 0 | 223.228 | 0 | 39.0357 | 448.5281
1880809 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | _C_56380416_56380416 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 14:37:14 | 12.07.2021 16:24:37 | 1.7897 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65.0356 | 0 | 0 | 0 | 68.9608 | 0 | 0 | 133.9964
1880503 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_KAYAKÖY MERKEZ L06_72307164 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 07:22:54 | 12.07.2021 08:48:54 | 1.4333 | 0 | 529 | 4 | 5 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 92.8937 | 49.3118 | 32.4173 | 0.59263 | 44.405 | 0 | 0 | 219.6205
1880689 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-2 M28_2055287 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 10:55:00 | 12.07.2021 17:31:00 | 6.6 | 8 | 3776 | 14 | 149 | 76 | 328 | 16 | 2 | 57.9847 | 6571.0908 | 1943.0323 | 674.4242 | 21215.6516 | 3800.8288 | 14088.9137 | 189.3763 | 48541.3023
1880025 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 05:54:51 | 12.07.2021 06:00:15 | 0.09 | 15 | 3673 | 252 | 1095 | 30 | 245 | 4 | 0 | 0.44998 | 42.4798 | 97.2816 | 195.9513 | 11.2332 | 8.6015 | 8.9881 | 0 | 364.9855
1880623 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAŞAKÖY TR-5 45-80-M00167_956536513_956536513 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 10:22:00 | 12.07.2021 12:15:29 | 1.8914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55854
1881044 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRECE TR-1 35-22-M00841_955286335_955286335 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:02:12 | 12.07.2021 21:39:46 | 1.6261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0133
1880523 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN BEZİRGANLI TR-3 45-78-M00263_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125144 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:13:35 | 12.07.2021 12:57:16 | 4.7281 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9611 | 0 | 75.4484 | 0 | 17.7147 | 0 | 0 | 98.1242
1880646 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_912850736_912850736 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 10:43:05 | 12.07.2021 16:29:53 | 5.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11594
1880709 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1 35-01-K00001_911078312_911078312 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 11:55:46 | 12.07.2021 14:11:55 | 2.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3635 | 0 | 0 | 3.3635
1880958 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_53133087 M06_53133087 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 17:56:05 | 12.07.2021 17:56:38 | 0.0091667 | 0 | 764 | 72 | 117 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.97444 | 1.2097 | 1.6161 | 0 | 0.24216 | 0 | 0 | 4.0425
1880815 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-6 35-26-M00634_DM-4 M04_2116917 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:00:25 | 12.07.2021 15:28:43 | 0.47167 | 0 | 1707 | 0 | 16 | 8 | 169 | 10 | 4 | 0 | 202.5292 | 0 | 2.3006 | 37.4021 | 82.8296 | 1494.4925 | 38.1942 | 1857.7483
1880603 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 09:53:57 | 12.07.2021 10:51:34 | 0.96028 | 0 | 1148 | 4 | 1 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 125.7692 | 13.6122 | 0.054739 | 39.9117 | 20.4575 | 0 | 0 | 199.8054
1880560 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANKÖY TR-1 35-29-L00507_35-29-L00507_2373624 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:07:45 | 12.07.2021 15:25:40 | 6.2986 | 0 | 65 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85.5045 | 0 | 108.3337 | 0 | 29.6721 | 0 | 0 | 223.5103
1880019 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | GÖKÇEN TR-5 35-29-L00543_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2106431 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 03:06:33 | 12.07.2021 04:09:50 | 1.0547 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2284 | 0 | 39.5635 | 0 | 17.9539 | 0 | 0 | 58.7457
1880749 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KULA-3(ŞEHİR-3) L04_2052209 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2021 13:13:28 | 12.07.2021 13:56:16 | 0.71333 | 0 | 1148 | 0 | 59 | 4 | 89 | 0 | 3 | 0 | 144.7653 | 0 | 33.6462 | 14.2586 | 85.234 | 0 | 48.0455 | 325.9495
1881081 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRNEKKÖY TR-2 35-27-L00324_98902113_98902113 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:53:20 | 12.07.2021 21:49:33 | 0.93694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34063
1880872 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-4 45-71-M00136_B_56400949_56400949 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 16:12:00 | 12.07.2021 20:27:09 | 4.2525 | 0 | 167 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 204.6768 | 0 | 0.14511 | 0 | 14.337 | 0 | 0 | 219.1589
1880772 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-404 35-18-L00404_950448284_950448284 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 13:14:28 | 12.07.2021 22:43:32 | 9.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6397 | 0 | 0 | 10.6397
1880981 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | GÜLBAHÇE TR-10 35-19-L00249_35-19-L00249_2350458 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 18:22:17 | 12.07.2021 19:42:21 | 1.3344 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.7905 | 0 | 1.9279 | 0 | 8.4148 | 0 | 0 | 55.1331
1880935 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | KENDİRLİK TR-2 45-84-L00172_8815542_56386567_56386567 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 17:19:00 | 12.07.2021 18:27:32 | 1.1422 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6111 | 0 | 0 | 0 | 1.9035 | 0 | 0 | 6.5146
1880540 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_GÜRKÖY M09_2097306 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:16:47 | 12.07.2021 09:28:19 | 1.1922 | 0 | 0 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4949 | 0 | 7.797 | 0 | 0 | 0 | 115.2918
1880832 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4783 35-01-K04783_ H_60600536 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:13:18 | 12.07.2021 18:12:19 | 2.9836 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 155.2094 | 0 | 0 | 0 | 118.0548 | 0 | 0 | 273.2642
1880586 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2095355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 09:29:34 | 12.07.2021 11:09:26 | 1.6644 | 5 | 7 | 178 | 128 | 28 | 15 | 0 | 0 | 8.8986 | 14.7707 | 480.7424 | 511.1114 | 82.3962 | 72.5358 | 0 | 0 | 1170.4551
1880975 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 18:16:38 | 12.07.2021 18:39:31 | 0.38139 | 0 | 334 | 120 | 45 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.3817 | 201.3004 | 58.5224 | 10.6615 | 12.0154 | 0 | 0 | 313.8814
1880669 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_ÖZBEY M15_2305567 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 11:07:28 | 12.07.2021 11:10:15 | 0.046389 | 6 | 2049 | 98 | 289 | 33 | 178 | 10 | 1 | 0.55435 | 29.4545 | 42.6985 | 66.8214 | 25.2191 | 26.8793 | 177.9876 | 14.414 | 384.0288
1881041 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | GÖKTAŞ TR-1 45-82-M00330_45-82-M00330_2370122 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 19:37:35 | 12.07.2021 21:36:00 | 1.9736 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.2874 | 0 | 0 | 0 | 0.11106 | 0 | 0 | 20.3984
1880022 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | NURİYE DM 45-80-M00090_HatBaşıAyırıcı_53136714 M01_53136714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 05:38:58 | 12.07.2021 06:13:17 | 0.57194 | 0 | 337 | 9 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 24.2849 | 39.4436 | 0.68522 | 0 | 4.9612 | 0 | 0 | 69.3749
1880520 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | KINIK TR-5 35-24-L00005_35-24-L00005_2377054 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:06:09 | 12.07.2021 08:38:37 | 0.54111 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1607 | 0 | 0 | 0 | 1.0312 | 0 | 0 | 16.192
1880649 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 10:48:56 | 12.07.2021 13:01:02 | 2.2017 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3.134 | 27.5524 | 649.6531 | 563.5674 | 0 | 10.5496 | 587.0035 | 0 | 1841.46
1880898 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2310686 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 16:42:36 | 12.07.2021 17:40:52 | 0.97095 | 0 | 1598 | 35 | 152 | 11 | 214 | 1 | 1 | 0 | 352.4604 | 223.363 | 535.9389 | 76.9925 | 375.21 | 516.2409 | 31.654 | 2111.8597
1880955 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/26 35-29-M00026_49189180_56407949_56407949 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 17:49:46 | 12.07.2021 19:31:24 | 1.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6452 | 0 | 0 | 3.6452
1880706 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-429 35-02-M00429_914587456_914587456 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 11:45:15 | 12.07.2021 13:05:00 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.083 | 0 | 0 | 36.083
1880563 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KULA-1 (ŞEHİR-1) L12_2308475 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:09:05 | 12.07.2021 13:10:36 | 4.0253 | 6 | 929 | 87 | 198 | 11 | 97 | 2 | 0 | 21.7319 | 709.4907 | 2547.0024 | 2742.1115 | 625.7963 | 537.0135 | 255.1956 | 0 | 7438.3419
1880606 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HASAN YILDIRIM 1 SULAMA GRUBU TR 35-27-M00263_95001195138_95001195138 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 09:39:51 | 12.07.2021 18:03:00 | 8.3858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3284
1880775 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-331 DENİZKENT 35-18-L00331_9534010_56357152_56357152 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 13:58:10 | 12.07.2021 19:26:00 | 5.4639 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 104.1649 | 0 | 0 | 0 | 44.2229 | 0 | 0 | 148.3878
1880844 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:36:55 | 12.07.2021 15:37:38 | 0.011944 | 3 | 1368 | 65 | 411 | 14 | 70 | 0 | 0 | 0.011454 | 1.9528 | 10.336 | 3.3518 | 1.8173 | 2.0026 | 0 | 0 | 19.472
1880990 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | KINIK TR-30 35-24-L00220_35-24-L00220_2376894 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 18:34:35 | 12.07.2021 19:00:27 | 0.43111 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7891 | 0 | 8.4181 | 0 | 2.1965 | 0 | 0 | 15.4037
1881136 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-3 (M-211) 35-09-M00211_DM-3/10(M-212) M09_45384133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 23:58:35 | 13.07.2021 02:04:31 | 2.0989 | 0 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 858.3708 | 0 | 0 | 0 | 245.0893 | 0 | 0 | 1103.46
1880589 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-2 35-17-M00362_6411286_56357405_56357405 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:37:49 | 12.07.2021 17:46:09 | 8.1386 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114.7405 | 0 | 0 | 0 | 6.029 | 0 | 0 | 120.7696
1880984 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | CAFERBEYLI TR-2 45-78-L00704_49333150_56391118_56391118 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 18:22:04 | 12.07.2021 18:46:09 | 0.40139 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1382 | 0 | 0 | 0 | 0.05837 | 0 | 0 | 5.1966
1880635 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2205 DOĞANCILAR TR-2 35-03-M02205_915183525_915183525 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 10:05:06 | 12.07.2021 12:00:27 | 1.9225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06169
1880735 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYDOĞDU TR-3 35-31-L00087_959829751_959829751 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 13:00:12 | 12.07.2021 15:29:09 | 2.4825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.882
1880094 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-2 M21_2307948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 06:09:00 | 12.07.2021 06:16:00 | 0.11667 | 7 | 1274 | 214 | 245 | 13 | 153 | 1 | 0 | 0.36574 | 26.6874 | 167.3509 | 141.6109 | 11.1626 | 9.5666 | 0.6129 | 0 | 357.357
1880927 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/3A 45-71-M02249__73720629_73720629 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 17:11:00 | 12.07.2021 17:51:16 | 0.67111 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0954 | 0 | 0 | 0 | 4.5253 | 0 | 0 | 12.6207
1880781 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 14:09:23 | 12.07.2021 14:14:39 | 0.087778 | 1 | 31 | 21 | 255 | 8 | 44 | 3 | 0 | 0.069275 | 1.4873 | 14.1179 | 42.4293 | 12.6925 | 9.2498 | 11.8431 | 0 | 91.8892
1880858 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-82-M00051_B_56387296_56387296 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:45:48 | 12.07.2021 17:33:55 | 1.8019 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54.9855 | 0 | 0 | 0 | 32.043 | 0 | 0 | 87.0285
1881093 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | KİLLİK TR-2 KÖK 45-73-M00343_KİLLİK MERKEZ TR-4 M02_2056937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 21:44:45 | 12.07.2021 22:26:37 | 0.69778 | 0 | 972 | 27 | 86 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 161.9211 | 117.3592 | 177.0855 | 0 | 28.2087 | 0 | 0 | 484.5745
1881070 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | IŞIKLI TR-2 35-29-L00246_950346698_950346698 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:48:00 | 12.07.2021 21:26:36 | 0.64333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21552 | 0 | 0 | 0 | 0.72404 | 0 | 0 | 0.93955
1880546 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_VELİLER L12_2094982 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:49:43 | 12.07.2021 08:53:42 | 0.066389 | 0 | 2170 | 3 | 324 | 8 | 318 | 1 | 0 | 0 | 21.749 | 2.4993 | 16.8741 | 5.2036 | 18.6964 | 2.1613 | 0 | 67.1837
1880552 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1621 35-02-K01621_C_56373488_56373488 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:59:00 | 12.07.2021 09:35:10 | 0.60278 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18.9744 | 0 | 0 | 0 | 4.0641 | 0 | 0 | 23.0385
1880005 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-1 M05_72358873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 00:32:22 | 12.07.2021 01:48:14 | 1.2644 | 0 | 100 | 16 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.2053 | 44.6294 | 33.703 | 7.6363 | 11.878 | 0 | 0 | 117.0521
1880672 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | ALİ BAŞ VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00114_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042143 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 11:06:41 | 12.07.2021 14:24:17 | 3.2933 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8257
1880595 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | SIĞACIK DM (L-35) 35-14-M00425_C_56354551_56354551 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:46:14 | 12.07.2021 16:38:38 | 6.8733 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.308 | 0 | 3.6737 | 0 | 456.7143 | 0 | 0 | 492.696
1880031 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-2 45-71-M00163_UZUNBURUN M02_55994964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 05:49:38 | 12.07.2021 07:42:33 | 1.8819 | 0 | 270 | 3 | 5 | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 80.9977 | 10.4588 | 4.0219 | 28.3832 | 20.0407 | 490.2415 | 0 | 634.1438
1880572 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-7 35-28-M00225_B_56365817_56365817 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:59:17 | 12.07.2021 13:54:01 | 4.9122 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.9899 | 0 | 0 | 0 | 37.349 | 0 | 0 | 138.3389
1880260 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_TEKELİ M10_48495871 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2021 06:26:48 | 12.07.2021 07:40:18 | 1.225 | 0 | 925 | 11 | 31 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 208.1764 | 16.0499 | 27.4347 | 7.9837 | 75.5478 | 0 | 0 | 335.1924
1880011 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_ALPARSLAN K11_77533383 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 02:01:00 | 12.07.2021 02:05:00 | 0.066667 | 0 | 2947 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 50.6616 | 0 | 0 | 0 | 6.3818 | 0 | 0.44393 | 57.4874
1880758 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2908 35-02-M02908_B_56378661_56378661 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 13:43:31 | 12.07.2021 14:32:39 | 0.81889 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.9937 | 0 | 0 | 0 | 16.3015 | 0 | 0 | 50.2951
1880509 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE DM-2/4 35-29-L00023_950316483_950316483 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 07:44:24 | 12.07.2021 11:16:13 | 3.5303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32428
1880632 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4473 35-01-K04473_911959904_911959904 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 10:18:54 | 12.07.2021 12:25:40 | 2.1128 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5634
1880964 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31 45-78-L00031_953276249_953276249 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 17:56:03 | 12.07.2021 21:06:25 | 3.1728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01
1880655 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/10 35-27-M00337_ M04_72388500 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 09:59:09 | 12.07.2021 14:36:37 | 4.6244 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 101.3592 | 0 | 8.7494 | 0 | 85.7525 | 0 | 0 | 195.861
1881010 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖRFEZ TR-58 35-21-L00227_965055194_965055194 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 18:58:58 | 12.07.2021 21:55:33 | 2.9431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1880824 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-588 35-01-K00588_913076450_913076450 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:07:00 | 12.07.2021 15:58:50 | 0.86389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1793 | 0 | 0 | 2.1793
1881133 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-288 35-04-K00288_E E2B_5837585 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 23:37:55 | 13.07.2021 02:38:56 | 3.0169 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0804 | 0 | 0 | 0 | 0.41999 | 0 | 0 | 7.5003
1881110 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039370 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 22:48:54 | 12.07.2021 23:51:39 | 1.0458 | 0 | 48 | 0 | 13 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.9419 | 0 | 35.7631 | 0 | 83.9715 | 0 | 0 | 132.6765
1880841 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_ERTUĞRUL KÖYÜ L15_2076426 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:30:15 | 12.07.2021 18:26:41 | 2.9406 | 0 | 662 | 15 | 184 | 6 | 175 | 0 | 0 | 0 | 780.7359 | 298.0875 | 1469.5125 | 422.4509 | 1059.804 | 0 | 0 | 4030.5908
1880532 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALANLAR TR-1 35-24-M00065_955233044_955233044 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:24:56 | 12.07.2021 10:04:14 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4539
1883625 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | KURUCALAR TR-1 45-81-M00131_45-81-M00131_2376525 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:33:33 | 16.07.2021 17:15:26 | 0.69806 | 0 | 32 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6282 | 0 | 7.0283 | 0 | 0.05082 | 0 | 0 | 11.7073
1883874 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | SALİHLERALTI TANSAŞ KÖK 35-30-M00670_GÜLKENT-4 M02_72071619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 21:07:23 | 16.07.2021 21:17:00 | 0.16028 | 1 | 1650 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 2 | 5.7224 | 75.0416 | 0 | 0 | 0 | 9.6723 | 0 | 0.45387 | 90.8902
1883379 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_F f4_5958899 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 12:43:35 | 16.07.2021 14:56:29 | 2.215 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2151
1883339 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/TR-7 35-22-M00688_95000141915_95000141915 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 11:55:51 | 16.07.2021 15:04:25 | 3.1428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060796
1883588 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_MİLLET K06_2309386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:08:03 | 16.07.2021 18:50:18 | 3.7042 | 0 | 4143 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 1 | 0 | 4507.6331 | 0 | 0 | 0 | 2412.0584 | 0 | 97.8059 | 7017.4974
1883439 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/29 45-71-M00083_C c3b_45134436 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:14:37 | 16.07.2021 14:06:24 | 4.8631 | 0 | 143 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 168.5395 | 0 | 2.3665 | 0 | 208.4592 | 0 | 0 | 379.3652
1883880 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YENİPAZAR TR-4 45-78-M00688_49289429_56400630_56400630 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 21:10:49 | 17.07.2021 01:07:21 | 3.9422 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74.7001 | 0 | 2.8657 | 0 | 3.936 | 0 | 0 | 81.5018
1883253 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-921 35-01-K00921_A A1_5870789 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:10:07 | 16.07.2021 12:14:07 | 2.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.9882 | 0 | 0 | 0 | 36.714 | 0 | 0 | 45.7022
1883894 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YUKARI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01487_44438020_56366562_56366562 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 21:36:00 | 17.07.2021 03:49:01 | 6.2169 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.0226 | 0 | 0 | 0 | 1.9119 | 0 | 0 | 22.9345
1883230 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/TR-7 35-22-M00688_955291822_955291822 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:32:11 | 16.07.2021 10:58:37 | 1.4406 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5105
1883728 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-121 45-78-L00121_45-78-L00121_2354225 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:17:37 | 16.07.2021 18:59:43 | 0.70167 | 0 | 419 | 0 | 28 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 77.0551 | 0 | 14.0612 | 0 | 19.875 | 0 | 0 | 110.9913
1883920 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ARAPLI TR-1 35-16-M00747_35-16-M00747_2348454 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 21:38:03 | 16.07.2021 23:19:27 | 1.69 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.8857 | 0 | 13.521 | 0 | 4.1127 | 0 | 0 | 31.5194
1883422 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-39 35-28-L00039_A_65509089_65509089 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 13:09:43 | 16.07.2021 14:10:10 | 1.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1488 | 0 | 0 | 3.1488
1883273 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:39:23 | 16.07.2021 10:40:03 | 0.011111 | 0 | 959 | 8 | 49 | 5 | 102 | 2 | 0 | 0 | 1.4157 | 1.886 | 0.31478 | 0.31355 | 0.88326 | 0.94464 | 0 | 5.758
1883771 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3411 35-08-K03411_TRAFO K03_42025508 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:28:15 | 17.07.2021 06:40:48 | 10.2092 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 385.8993 | 0 | 0 | 0 | 149.9727 | 0 | 0 | 535.872
1883130 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-248 35-18-L00248_35-18-L00248_2376418 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 05:30:12 | 16.07.2021 06:02:44 | 0.54222 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.8889 | 0 | 0 | 0 | 13.2198 | 0 | 0 | 21.1088
1883353 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KARAYAĞCI FIRINLI TR-1 45-72-L00862_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111380 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 11:58:29 | 16.07.2021 13:21:16 | 1.3797 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23449 | 0 | 0.00015344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23465
1883210 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇUKURALTI M-14 35-25-M00060_DAĞITIM TRAFO ÇUKURALTI M-14 M04_72123888 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:01:46 | 16.07.2021 09:43:10 | 0.69 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.7808 | 0 | 0 | 0 | 8.156 | 0 | 0 | 39.9368
1883651 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-12 35-22-M00012_C_60982655_60982655 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:47:49 | 16.07.2021 18:05:04 | 1.2875 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.8911 | 0 | 0 | 0 | 4.3611 | 0 | 0 | 28.2522
1883565 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR13 45-73-M00041_C c1_45157525 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:41:49 | 16.07.2021 18:06:07 | 2.405 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 56.8844 | 0 | 0 | 0 | 100.2366 | 0 | 0 | 157.121
1883416 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_TR-3 34.5 M05_2052653 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 12:54:00 | 16.07.2021 13:25:00 | 0.51667 | 3 | 11695 | 2 | 28 | 32 | 1260 | 12 | 6 | 31.5294 | 1771.0451 | 0.84342 | 9.448 | 647.6637 | 1408.5577 | 261.94 | 123.4546 | 4254.4821
1883316 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3084 35-02-M03084_910150368_910150368 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 11:18:02 | 16.07.2021 13:02:13 | 1.7364 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4248 | 0 | 0 | 0 | 11.9568 | 0 | 0 | 13.3816
1883708 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_ÇATAL L05_2096783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 17:58:53 | 16.07.2021 18:10:00 | 0.18528 | 8 | 613 | 28 | 71 | 11 | 91 | 1 | 0 | 0.4261 | 17.1463 | 13.6678 | 11.0525 | 8.742 | 8.2243 | 4.867 | 0 | 64.126
1883359 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KARAYAĞCI AVŞAR TR-1 45-75-M00293_45-75-M00293_2373266 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 11:38:13 | 16.07.2021 13:58:12 | 2.3331 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3304
1883714 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-91 35-15-M00091_48908962_56378832_56378832 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:03:08 | 16.07.2021 19:53:08 | 1.8333 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 57.4313 | 0 | 0 | 0 | 48.0037 | 0 | 0 | 105.435
1883837 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM02/TR19 BİNA ALTI TR 45-73-M00010_45-73-M00010_66803516 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:49:18 | 16.07.2021 21:59:16 | 2.1661 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 394.1653 | 0 | 0 | 0 | 289.0098 | 0 | 0 | 683.1751
1883499 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-12 35-15-L00299_C_65513155_65513155 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:39:51 | 16.07.2021 18:39:21 | 3.9917 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2547 | 0 | 0.71378 | 0 | 0 | 16.9685
1883814 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_DAĞMARMARA L07_2096779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:43:53 | 16.07.2021 20:02:00 | 0.30194 | 0 | 874 | 20 | 135 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 38.3804 | 6.3862 | 29.7407 | 1.0073 | 10.3017 | 0 | 0 | 85.8163
1883150 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2902 35-02-M02902_35-02-M02902_79063422 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 07:07:44 | 16.07.2021 10:48:20 | 3.6767 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 6 | 0 | 51.4306 | 0 | 0 | 0 | 1172.7715 | 0 | 142.0287 | 1366.2308
1883791 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM12/TR03 45-73-M00096_A_56401090_56401090 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:08:06 | 16.07.2021 21:21:07 | 2.2169 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7649
1883545 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-13/02-A(RAMİZ ŞİYAK) 45-71-M00331_A A01_5974640 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:25:49 | 16.07.2021 19:02:52 | 3.6175 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.0849 | 0 | 0 | 0 | 41.1069 | 0 | 0 | 81.1918
1883522 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-2 M01_2095055 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:10:42 | 16.07.2021 15:31:54 | 0.35333 | 1 | 16494 | 5 | 314 | 21 | 1959 | 10 | 9 | 0.097679 | 1717.5787 | 6.0168 | 86.0494 | 160.0222 | 1306.0245 | 386.7605 | 197.7705 | 3860.3203
1883645 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-133 35-04-K00133_35-04-K00133_2350706 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 17:02:00 | 16.07.2021 18:03:24 | 1.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.9302 | 0 | 0 | 126.9302
1883582 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_ESBAS-8 K15_2307179 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:04:00 | 16.07.2021 16:56:48 | 0.88 | 0 | 1901 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 1 | 0 | 490.3029 | 0 | 0 | 0 | 350.0188 | 0 | 25.5165 | 865.8382
1883877 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-13/13 45-71-M00319_45-71-M00319_72095038 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 21:07:00 | 16.07.2021 23:28:38 | 2.3606 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 450.3803 | 0 | 0 | 0 | 37.2742 | 0 | 0 | 487.6545
1883190 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | __72372119_72372119 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 08:39:00 | 16.07.2021 10:19:14 | 1.6706 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.3986 | 0 | 0.11188 | 0 | 8.5496 | 0 | 0 | 37.06
1883917 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | MECİDİYE TR-3 45-72-L00576_45-72-L00576_2350894 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 22:04:13 | 16.07.2021 23:20:14 | 1.2669 | 0 | 121 | 0 | 15 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32.5485 | 0 | 11.5622 | 0 | 6.7991 | 0 | 0 | 50.9099
1883585 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2866 35-03-M02866_910348201_910348201 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:03:42 | 16.07.2021 21:09:53 | 5.1031 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.511 | 0 | 0 | 0 | 66.6323 | 0 | 0 | 81.1433
1883562 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR-8 35-15-M00225_A_56369690_56369690 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:37:05 | 16.07.2021 17:35:44 | 1.9775 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2666 | 0 | 10.8681 | 0 | 20.9759 | 0 | 0 | 35.1107
1883207 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_73063133 M04_73063133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:05:13 | 16.07.2021 09:05:23 | 0.0027778 | 0 | 238 | 1 | 25 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.099031 | 0.0025176 | 0.041699 | 0.10028 | 0.027128 | 0 | 0 | 0.27065
1883797 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4014 35-02-K04014_35-02-K04014_2359362 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:23:03 | 16.07.2021 20:29:42 | 1.1108 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 370.0847 | 0 | 0 | 0 | 52.4309 | 0 | 0 | 422.5157
1883442 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-10 35-30-M00010_B_56369954_56369954 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 13:24:37 | 16.07.2021 19:46:03 | 6.3572 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 167.6135 | 0 | 0 | 0 | 103.3941 | 0 | 0 | 271.0076
1883748 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-15 35-28-M00187_953369702_953369702 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:34:27 | 16.07.2021 19:00:03 | 0.42667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27108
1883250 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-907 35-03-M00907_B_56365699_56365699 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:05:00 | 16.07.2021 11:46:18 | 1.6883 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 20.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7512
1883256 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TUZÇULLU TR-1 35-28-M00420_953373106_953373106 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:10:25 | 16.07.2021 12:30:56 | 2.3419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48648
1883376 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1025 35-01-K01025__79812638_79812638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 12:36:41 | 16.07.2021 14:10:12 | 1.5586 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.0567 | 0 | 0 | 0 | 6.525 | 0 | 0 | 41.5817
1883817 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_KOCAÖMERLİ KÖYLER M03_72108279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:48:13 | 16.07.2021 20:16:00 | 0.46306 | 1 | 961 | 2 | 11 | 4 | 59 | 0 | 0 | 1.975 | 68.3902 | 1.9734 | 10.3494 | 16.1054 | 11.5434 | 0 | 0 | 110.3369
1883940 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_F f4_5958899 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 23:52:03 | 17.07.2021 02:03:49 | 2.1961 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0488
1883568 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_GÜZELDENİZ L-169 L02_72052181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:51:13 | 16.07.2021 16:22:31 | 0.52167 | 3 | 822 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 22.723 | 128.8683 | 0 | 0 | 64.8952 | 51.0826 | 0 | 0 | 267.5691
1883711 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53140385 M014_53140385 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:03:00 | 16.07.2021 18:24:57 | 0.36583 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0812 | 0 | 6.238 | 0 | 37.526 | 0 | 46.8451
1883605 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-907 35-04-K00907_K_56366391_56366391 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:18:33 | 16.07.2021 17:31:07 | 1.2094 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.0594 | 0 | 0 | 0 | 12.0626 | 0 | 0 | 50.122
1883213 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | YAYAKENT TR-8 35-24-M00008_B_56354107_56354107 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:07:43 | 16.07.2021 12:04:25 | 2.945 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8228 | 0 | 70.5353 | 0 | 9.5887 | 0 | 0 | 85.9469
1883313 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_KULA İM L07_2035832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 11:33:03 | 16.07.2021 11:33:43 | 0.011111 | 2 | 682 | 78 | 196 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0.0038411 | 1.5847 | 6.2267 | 7.4721 | 0.22787 | 1.0495 | 0 | 0 | 16.5648
1884450 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | TEPECİK KÖYÜ TR-2 45-71-M01287_45-71-M01287_2355466 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:48:27 | 17.07.2021 16:13:09 | 3.4117 | 0 | 43 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.5738 | 0 | 15.8832 | 0 | 9.9379 | 0 | 0 | 59.3949
1884782 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/53 35-29-M00053_95000163435_95000163435 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:17:36 | 17.07.2021 22:26:41 | 3.1514 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8596
1884736 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-16 45-80-M00016_45-80-M00016_2355925 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:17:00 | 17.07.2021 18:53:35 | 0.60972 | 0 | 383 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80.8666 | 0 | 0.7955 | 0 | 2.1664 | 0 | 0 | 83.8285
1884404 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2200 BELENBAŞI TR-2 35-03-M02200_910501330_910501330 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 11:34:39 | 17.07.2021 12:53:33 | 1.315 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0341
1884427 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1450 35-04-K01450_99638765_99638765 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:12:26 | 17.07.2021 13:22:47 | 1.1725 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5586 | 0 | 0 | 0 | 8.1098 | 0 | 0 | 10.6683
1884759 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03090_C c1b_5860918 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:57:23 | 17.07.2021 23:06:20 | 4.1492 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 361.1231 | 0 | 0 | 0 | 149.6376 | 0 | 0 | 510.7607
1884381 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_SULUDERE-2 L07_2337257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 11:02:04 | 17.07.2021 12:23:12 | 1.3522 | 0 | 48 | 0 | 29 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.8881 | 0 | 181.6806 | 0 | 34.3734 | 0 | 0 | 234.9422
1884922 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | _D_56385728_56385728 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 23:34:37 | 18.07.2021 01:19:00 | 1.7397 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.6031 | 0 | 0.02152 | 0 | 0.97265 | 0 | 0 | 18.5973
1884235 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3730 35-02-K03730_912841111_912841111 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 07:14:42 | 17.07.2021 08:43:16 | 1.4761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69208
1884527 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-76 (M-701) 35-30-M00701_C c3_43010632 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:11:48 | 17.07.2021 17:17:30 | 3.095 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1506
1884776 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-297 35-18-L00297_950446431_950446431 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:12:51 | 17.07.2021 21:32:24 | 2.3258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75063
1884573 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM 35-26-M00001_TR-55 YENİ TEZCANLAR M02_2056484 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:28:19 | 17.07.2021 15:28:57 | 0.010556 | 0 | 4423 | 0 | 72 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 13.4471 | 0 | 1.1737 | 0 | 4.5894 | 0 | 0 | 19.2102
1884905 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | OVACIK TR-7 35-31-L00149_35-31-L00149_2364103 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 21:39:01 | 18.07.2021 02:39:28 | 5.0075 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.1736 | 0 | 20.7586 | 0 | 11.0014 | 0 | 0 | 47.9336
1884218 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 06:32:02 | 17.07.2021 06:45:35 | 0.22605 | 0 | 258 | 14 | 21 | 19 | 28 | 5 | 0 | 0 | 10.3377 | 3.9326 | 2.2907 | 26.5992 | 2.0324 | 113.7968 | 0 | 158.9894
1884613 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-7 45-83-M00550_48024894_56407936_56407936 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:05:00 | 17.07.2021 19:29:26 | 3.4072 | 0 | 190 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 141.5187 | 0 | 2.999 | 0 | 7.3684 | 0 | 4.5577 | 156.4439
1884719 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-1 L12_2054622 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:06:39 | 17.07.2021 18:56:56 | 0.83806 | 6 | 52 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 94.7528 | 11.9129 | 0 | 0 | 81.9593 | 0.044666 | 0 | 0 | 188.6696
1884367 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-43 35-25-M00043_955260089_955260089 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 10:48:04 | 18.07.2021 13:26:40 | 26.6433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0578
1884012 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_YAZIBAŞI-2 M02_66064139 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 04:52:34 | 17.07.2021 07:11:48 | 2.3206 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 259.2434 | 166.1298 | 24.5713 | 12.3868 | 701.7258 | 0 | 1164.0572
1884510 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-9 GERMİYAN 35-18-M00009__78227297_78227297 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:01:03 | 17.07.2021 17:53:53 | 3.8806 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.8855 | 0 | 1.1803 | 0 | 12.965 | 0 | 0 | 60.0309
1884318 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | KARAKUYU TR-3 35-22-M00291_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2103154 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 09:32:51 | 17.07.2021 10:07:37 | 0.57944 | 0 | 188 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.0419 | 0 | 4.7629 | 0 | 10.1839 | 0 | 0 | 45.9886
1884819 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-25 35-14-L00025_6014730_56357445_56357445 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:57:33 | 17.07.2021 22:12:57 | 2.2567 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.3971 | 0 | 17.3913 | 0 | 0.61891 | 0 | 0 | 37.4073
1884341 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-573 35-01-K00573_910723623_910723623 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 10:12:53 | 17.07.2021 13:33:09 | 3.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5084 | 0 | 0 | 2.5084
1884553 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-212(DM-3/10) 35-09-M00212_D_56382280_56382280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:55:47 | 17.07.2021 17:42:46 | 2.7831 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.2859 | 0 | 0 | 0 | 134.4327 | 0 | 0 | 188.7186
1884653 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2929 35-02-K02929_910400043_910400043 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:32:02 | 17.07.2021 18:05:06 | 1.5511 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6582 | 0 | 0 | 0 | 16.6576 | 0 | 0 | 33.3158
1884633 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | PAMUKYAZI TOP.SULAMA TR-2 35-26-L00387_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040529 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:20:21 | 17.07.2021 18:14:45 | 1.9067 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2151 | 0 | 15.6406 | 0 | 0 | 130.8557
1884490 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-1/8 35-27-M00339_914418144_914418144 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:41:30 | 17.07.2021 15:47:06 | 3.0933 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2413
1883949 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1573 35-01-M01573_911926512_911926512 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 00:51:44 | 17.07.2021 04:24:29 | 3.5458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34972
1884447 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE TR-8 35-29-L00008_48355834_56361390_56361390 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:31:36 | 17.07.2021 13:41:25 | 1.1636 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.6703 | 0 | 0 | 0 | 4.2997 | 0 | 0 | 32.97
1884696 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1486 35-08-K01486_911775632_911775632 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:45:12 | 17.07.2021 21:56:12 | 4.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3012 | 0 | 0 | 0 | 2.2149 | 0 | 0 | 11.5161
1884590 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-28 FİDAN YAPI 35-26-M00028_TR-49 M01_66027341 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:42:28 | 17.07.2021 16:15:51 | 0.55639 | 0 | 6691 | 0 | 8 | 3 | 272 | 0 | 1 | 0 | 1021.8307 | 0 | 17.4295 | 41.2056 | 282.009 | 0 | 13.5598 | 1376.0347
1884739 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-83 45-78-L00083_B_56388054_56388054 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:20:27 | 17.07.2021 19:00:57 | 0.675 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.1974 | 0 | 0 | 0 | 4.7222 | 0 | 0 | 64.9196
1884298 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | AŞAĞIÇOBANİSA KÖK 45-71-M00096_İSTASYON KABİN M05_2076284 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 09:12:00 | 17.07.2021 10:23:20 | 1.1889 | 0 | 778 | 0 | 21 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 193.414 | 0 | 41.8755 | 0 | 57.6914 | 0 | 0 | 292.9809
1884839 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_ALAÇATI-1 M04_2053064 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:34:00 | 17.07.2021 23:58:01 | 3.4003 | 7 | 11934 | 8 | 211 | 40 | 1229 | 1 | 1 | 357.3077 | 17706.7395 | 83.101 | 596.5903 | 5661.5788 | 4475.7227 | 3.8534 | 20.5672 | 28905.4606
1884401 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇINARDİBİ TR-1 35-20-M00049_B_65513226_65513226 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 11:13:11 | 17.07.2021 18:25:14 | 7.2008 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.5146 | 0 | 0 | 0 | 24.6177 | 0 | 0 | 91.1323
1884756 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | KARAKÖY TR-2 45-84-L00042_45-84-L00042_2365077 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:48:21 | 17.07.2021 19:48:36 | 1.0042 | 0 | 44 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8902 | 0 | 12.9717 | 0 | 0.93564 | 0 | 0 | 21.7976
1884902 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/113 45-83-L00113_A_56384153_56384153 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 22:18:17 | 18.07.2021 02:40:52 | 4.3764 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 298.82 | 0 | 0 | 0 | 48.257 | 0 | 0 | 347.077
1884384 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-117 OVACIK 35-18-L00117_950466055_950466055 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 11:10:01 | 17.07.2021 20:23:44 | 9.2286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6883
1884261 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ASLANLAR TR-5 35-26-L00406_57784423_60984499_60984499 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 07:58:30 | 17.07.2021 10:08:23 | 2.1647 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.9256 | 0 | 63.7669 | 0 | 42.041 | 0 | 0 | 107.7335
1884278 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3100 35-02-K03100_35-02-K03100_2359975 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 08:25:44 | 17.07.2021 09:35:27 | 1.1619 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 215.3649 | 0 | 0 | 0 | 73.2298 | 0 | 0 | 288.5947
1884610 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-18/08 45-71-M00257_A_56399293_56399293 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:04:00 | 17.07.2021 20:03:02 | 3.9839 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.9176 | 0 | 0 | 0 | 61.681 | 0 | 0 | 92.5986
1883969 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | DM4/TR-8 35-27-M00022__72374431_72374431 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 03:23:29 | 17.07.2021 03:53:56 | 0.5075 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 19.5631 | 0 | 0 | 0 | 3.1155 | 0 | 0 | 22.6787
1884908 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3203 35-04-K03203_962687175_962687175 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 22:41:01 | 17.07.2021 23:33:13 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040205 | 0 | 0 | 0.040205
1884862 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-3 KÖPRÜYANI 45-71-M00254_A_56401650_56401650 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 21:15:00 | 17.07.2021 22:03:34 | 0.80944 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.6851 | 0 | 0 | 0 | 2.6927 | 0 | 0 | 48.3778
1884762 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-17 ALPSU SİT. 35-26-M00017_10448284_56358711_56358711 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:54:43 | 17.07.2021 20:03:43 | 1.15 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 63.7594 | 0 | 0 | 0 | 12.2224 | 0 | 0 | 75.9818
1884424 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-3 35-15-L00859__72372779_72372779 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 11:56:34 | 17.07.2021 18:45:58 | 6.8233 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9215 | 0 | 0 | 0 | 8.8436 | 0 | 0 | 13.7652
1884570 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-25 35-19-L00025_9033265_56394795_56394795 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:11:31 | 17.07.2021 16:46:29 | 1.5828 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 23.3493 | 0 | 0 | 0 | 67.6869 | 0 | 177.5396 | 268.5759
1884324 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-42 35-17-M00042_950302731_950302731 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 09:53:35 | 19.07.2021 18:05:14 | 56.1942 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.0821 | 0 | 0 | 0 | 87.3229 | 0 | 0 | 114.405
1884470 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_45-71-M00066_72238432 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 13:05:25 | 18.07.2021 09:40:06 | 20.5781 | 0 | 32 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 280.3554 | 0 | 579.5804 | 0 | 13.0412 | 0 | 0 | 872.977
1884716 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURASILLI TR-24 45-78-M01138_49275184_56391076_56391076 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:58:20 | 17.07.2021 18:54:40 | 0.93889 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4104 | 0 | 0 | 0 | 10.6126 | 0 | 0 | 13.0229
1884842 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/25 45-83-L00025_48137505_56401405_56401405 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:25:13 | 17.07.2021 21:31:24 | 1.1031 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0623
1884487 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | YAĞLAR TR-5 35-31-L00448_ H_49869282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 13:21:28 | 17.07.2021 15:56:22 | 2.5817 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3172 | 0 | 182.8956 | 0 | 15.0805 | 0 | 0 | 212.2932
1884464 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-22 (DM-7/TR-23) 35-19-L00022_TR-25 L05_49933491 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 13:05:54 | 17.07.2021 13:24:00 | 0.30167 | 0 | 1034 | 0 | 43 | 3 | 375 | 0 | 1 | 0 | 90.424 | 0 | 5.8439 | 14.7867 | 115.3186 | 0 | 40.5966 | 266.9698
1884530 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:36:19 | 17.07.2021 14:57:54 | 0.35972 | 0 | 2 | 51 | 202 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.50248 | 200.7001 | 479.3213 | 42.1188 | 68.5535 | 0 | 0 | 791.1962
1884656 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-243 35-18-L00243_ L04_2096406 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:00:24 | 17.07.2021 17:27:56 | 0.45889 | 0 | 750 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 193.58 | 0 | 0 | 10.901 | 50.2684 | 0 | 0 | 254.7493
1884507 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1950 35-08-K01950_912204578_912204578 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 13:54:07 | 17.07.2021 21:21:29 | 7.4561 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6844
1884630 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2818 35-01-M02818_B_56355525_56355525 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:26:09 | 17.07.2021 19:46:27 | 3.3383 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 223.5629 | 0 | 0 | 0 | 207.7137 | 0 | 2.3818 | 433.6584
1883966 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_HatBaşıAyırıcı_53133778 M01_53133778 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 02:31:14 | 17.07.2021 03:47:15 | 1.2669 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1154
1884679 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OLGUNLAR TR-3 35-31-L00215_47892185_56380886_56380886 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:17:01 | 17.07.2021 18:43:32 | 1.4419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23732
1884799 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-7 35-15-M00007_48909301_56379881_56379881 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:39:28 | 17.07.2021 20:26:04 | 0.77667 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33.138 | 0 | 0 | 0 | 26.0221 | 0 | 0 | 59.1601
1884636 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | BURUNCUK TR-1 35-20-L00247_35-20-L00247_2348645 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:43:00 | 17.07.2021 21:07:03 | 4.4008 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.6314 | 0 | 1.574 | 0 | 6.5398 | 0 | 0 | 65.7453
1884473 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-30 TAŞDİBİ 35-14-L00030_9528220_56355021_56355021 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 13:11:00 | 17.07.2021 15:03:08 | 1.8689 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4867 | 0 | 97.561 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 109.5377
1884805 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BALABANLI KÖYÜ MUSTAFA BOZ SULAMA GRB TR-10 35-15-M00255_35-15-M00255_2365383 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:42:14 | 18.07.2021 03:51:56 | 8.1617 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0105 | 0 | 70.9666 | 0 | 0 | 314.9771
1884287 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/2A 35-20-L00286_10843211_56360084_56360084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 07:51:47 | 17.07.2021 09:27:35 | 1.5967 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.81466 | 0 | 27.76 | 0 | 19.5686 | 0 | 0 | 48.1433
1884264 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_KARAKUYU M02_2123365 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 07:39:22 | 17.07.2021 08:54:52 | 1.2583 | 0 | 507 | 19 | 2 | 1 | 49 | 1 | 5 | 0 | 116.6674 | 204.8984 | 1.0899 | 88.7248 | 12.9009 | 133.3781 | 166.9115 | 724.5709
1884333 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 10:07:36 | 17.07.2021 12:23:44 | 2.2691 | 0 | 176 | 14 | 18 | 19 | 19 | 5 | 0 | 0 | 103.7103 | 54.2626 | 26.4175 | 416.23 | 26.342 | 1906.2474 | 0 | 2533.2099
1884310 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YAYILGAN TR-1 35-16-M00253_47441960_56400005_56400005 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 09:29:14 | 17.07.2021 15:45:20 | 6.2683 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8454
1884851 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BEREKETLİ TR-2 YEĞENLER 45-79-M00322_45-79-M00322_2349137 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:47:47 | 17.07.2021 21:46:21 | 0.97611 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9842 | 0 | 37.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9227
1884811 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | SÖĞÜTÖREN TR-3 35-20-L00349_35-20-L00349_2359209 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:42:34 | 17.07.2021 20:14:32 | 0.53278 | 0 | 61 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3579 | 0 | 6.3406 | 0 | 0.71669 | 0 | 0 | 12.4152
1884327 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-100 DÜZCE 35-14-L00100_7862809_56367538_56367538 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 09:53:29 | 17.07.2021 10:29:47 | 0.605 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65955 | 0 | 14.5285 | 0 | 13.2277 | 0 | 0 | 28.4158
1884513 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KIZILCAAVLU TR-3 35-15-L00182_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039363 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:01:48 | 17.07.2021 19:42:57 | 5.6858 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.4624 | 0 | 156.4363 | 0 | 72.612 | 0 | 0 | 255.5107
1883972 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-81 35-19-L00081_956693049_956693049 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 04:38:58 | 17.07.2021 05:17:30 | 0.64222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40267
1884868 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-280 35-18-L00280_ H01_2077166 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 21:20:05 | 18.07.2021 02:09:00 | 4.8153 | 0 | 341 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 621.4257 | 0 | 1.0696 | 0 | 25.8661 | 0 | 0 | 648.3614
1884619 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-178 35-03-K00178_A_56365749_56365749 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:07:37 | 17.07.2021 16:59:43 | 0.86833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0596 | 0 | 0 | 36.0596
1884227 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_HAVAI HAT DM-4 M03_2122331 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 06:54:28 | 17.07.2021 07:27:14 | 0.54611 | 0 | 27 | 0 | 3 | 18 | 28 | 25 | 9 | 0 | 5.8932 | 0 | 0.95121 | 57.2971 | 14.5543 | 560.4993 | 256.8142 | 896.0094
1884270 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 08:15:21 | 17.07.2021 12:43:05 | 4.4622 | 0 | 258 | 11 | 21 | 7 | 28 | 3 | 0 | 0 | 311.6342 | 76.6176 | 56.4613 | 231.6701 | 70.3119 | 958.5784 | 0 | 1705.2736
1884078 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-1 L12_2054622 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 05:18:23 | 17.07.2021 06:09:44 | 0.85583 | 6 | 52 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 55.8629 | 7.0234 | 0 | 0 | 58.2466 | 0.02549 | 0 | 0 | 121.1584
1884911 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | YAĞCILAR TR-5 35-19-M00230_A_56389712_56389712 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 22:46:20 | 17.07.2021 23:35:32 | 0.82 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3528 | 0 | 0.11036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4631
1884224 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KAYMAKÇI TR-10 35-15-M00244_KAYMAKÇI DM M01_67044549 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 06:47:04 | 17.07.2021 06:59:00 | 0.19889 | 0 | 999 | 0 | 84 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 | 29.1517 | 0 | 30.7198 | 0 | 23.0569 | 0 | 2.7173 | 85.6457
1884519 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1573 35-01-M01573_912060065_912060065 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:13:05 | 17.07.2021 17:58:04 | 3.7497 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8715
1884745 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-6 L18_2091612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:35:31 | 17.07.2021 18:53:26 | 0.29861 | 0 | 2303 | 0 | 166 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 160.8425 | 0 | 26.0887 | 100.1731 | 34.3768 | 0 | 0 | 321.481
1884390 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-64 35-19-L00064_956676290_956676290 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 11:19:12 | 17.07.2021 15:32:15 | 4.2175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2908
1884725 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4491 LAKA TR-2 35-02-K04491_35-02-K04491_2346790 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:04:40 | 17.07.2021 19:09:59 | 1.0886 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.5116 | 0 | 0 | 0 | 4.4158 | 0 | 0 | 37.9274
1884433 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-40 35-27-M00040_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050634 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:16:33 | 17.07.2021 14:15:00 | 1.9742 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8443 | 0 | 15.5488 | 0 | 2.5085 | 0 | 0 | 27.9016
1884290 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-274 35-18-L00274_950445139_950445139 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 08:48:16 | 17.07.2021 14:23:47 | 5.5919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006416
1884645 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NİLSAN KÖK 35-26-M00725_EGE YEM M02_65911196 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:30:12 | 17.07.2021 18:46:50 | 2.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6872 | 63.6271 | 3790.0356 | 54.6932 | 3927.0431
1884931 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-202 35-18-L00202_A A01b_78660954 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 23:21:56 | 18.07.2021 01:28:31 | 2.1097 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0185 | 0 | 0 | 0 | 0.32613 | 0 | 0 | 100.3447
1884496 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BEYLER ÇAYIRI TR-1 35-16-M00162_47542984_56397423_56397423 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 13:32:01 | 17.07.2021 15:19:00 | 1.7831 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8403
1884247 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | UMMANDERESİ TR-1 45-75-M00075_B_56397907_56397907 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 07:38:55 | 17.07.2021 12:39:29 | 5.0094 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.271 | 0 | 0.0046951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2757
1884639 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖRNEKKÖY TR-1 35-27-L00128_YAYLACIK L02_72169410 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:45:00 | 17.07.2021 17:18:07 | 0.55194 | 2 | 0 | 50 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.42931 | 0 | 40.1749 | 9.573 | 15.7149 | 1.4947 | 0 | 0 | 67.3868
1884307 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-910 M03_47553621 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 09:29:00 | 17.07.2021 10:08:14 | 0.65389 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6207
1884808 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PINARCIK TR-1 45-72-L00753_45-72-L00753_2375522 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:46:18 | 17.07.2021 20:25:34 | 0.65444 | 0 | 79 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.311 | 0 | 15.086 | 0 | 2.0179 | 0 | 0 | 28.4149
1884476 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2035838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 13:14:20 | 17.07.2021 13:23:12 | 0.14778 | 1 | 339 | 39 | 12 | 7 | 41 | 1 | 0 | 0.030788 | 7.0815 | 13.1367 | 0.70121 | 11.6502 | 4.9936 | 0.22835 | 0 | 37.8223
1884825 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | TR-2/82 BARIŞ MANÇO KÖK 45-83-L00082_TR-2/83 L03_61336406 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:17:32 | 18.07.2021 00:59:35 | 4.7008 | 0 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 2448.5973 | 0 | 0 | 0 | 332.7428 | 0 | 14.7304 | 2796.0705
1884871 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YANLIZEV TR-1 35-16-L00250_B_65499621_65499621 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 21:20:10 | 17.07.2021 21:54:44 | 0.57611 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3182 | 0 | 0 | 0 | 0.18091 | 0 | 0 | 7.4991
1884576 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4525 35-03-K04525_912644747_912644747 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:18:06 | 17.07.2021 16:08:03 | 0.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25
1884562 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:40:00 | 18.07.2021 02:39:32 | 5.9922 | 3 | 0 | 134 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4048 | 0 | 1168.8521 | 98.1572 | 86.0171 | 0 | 0 | 0 | 1360.4313
1884370 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2746 35-01-M02746_911990492_911990492 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 10:39:15 | 17.07.2021 12:09:33 | 1.505 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.264 | 0 | 0 | 0 | 0.079627 | 0 | 0 | 3.3436
1884768 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/79 45-83-L00079_48122738_56387561_56387561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:02:00 | 18.07.2021 02:33:20 | 7.5222 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 346.1285 | 0 | 0 | 0 | 47.2486 | 0 | 0 | 393.3771
1884748 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YEŞİLKÖY-3 35-26-M00792_5712059_56369746_56369746 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:39:50 | 17.07.2021 19:10:11 | 0.50583 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.7668 | 0 | 1.7728 | 0 | 5.8349 | 0 | 0 | 15.3745
1884536 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KANALYANI TR-1 45-71-M02187_953191953_953191953 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:13:23 | 18.07.2021 19:36:49 | 29.3906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5124
1884436 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-247 35-18-L00247_35-18-L00247_2376419 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:29:19 | 17.07.2021 15:50:30 | 3.3531 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 306.5936 | 0 | 0 | 0 | 69.0911 | 0 | 0 | 375.6846
1884579 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | _A_56363106_56363106 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:29:55 | 17.07.2021 18:08:14 | 2.6386 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0106 | 0 | 5.1614 | 0 | 11.1516 | 0 | 0 | 20.3236
1884456 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-25 35-19-L00025_35-19-L00025_2372877 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:57:28 | 17.07.2021 14:33:39 | 1.6031 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 1 | 0 | 99.9661 | 0 | 0 | 0 | 433.2676 | 0 | 214.4264 | 747.6602
1884207 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_KESİKKÖY-1 GİRİŞ M07_2114179 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 05:54:59 | 17.07.2021 06:25:13 | 0.50389 | 15 | 726 | 22 | 44 | 39 | 107 | 12 | 0 | 4.3665 | 71.7491 | 36.434 | 9.014 | 112.1636 | 31.3759 | 153.1178 | 0 | 418.2209
1883958 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-311 ÖZBEK 35-19-M00527_956668322_956668322 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 01:29:16 | 17.07.2021 01:59:24 | 0.50222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14035
1884848 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/102-1 45-83-L00310_48125262_56397382_56397382 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:42:13 | 17.07.2021 22:13:04 | 1.5142 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 192.8622 | 0 | 0 | 0 | 11.5457 | 0 | 0 | 204.408
1884350 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 10:25:00 | 17.07.2021 10:29:49 | 0.080278 | 3 | 191 | 5 | 12 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0.4473 | 3.5486 | 0.39623 | 0.19384 | 0.55599 | 0.53413 | 2.4864 | 0 | 8.1624
1884785 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-2 GÖLCÜKLER 35-22-M00002_C_56354353_56354353 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:08:27 | 17.07.2021 20:18:28 | 1.1669 | 0 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3778 | 0 | 5.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5489
1884393 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İRFAN MADRAN GRUP SULAMA 35-29-M00335_A_56359846_56359846 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 10:59:16 | 17.07.2021 13:29:49 | 2.5092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7591
1884250 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-9 45-71-M00386_GENEL KONUTLAR M07_66182332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 07:54:59 | 17.07.2021 10:10:41 | 2.2617 | 0 | 17 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.6303 | 0 | 24.7991 | 117.1083 | 29.0346 | 0 | 0 | 183.5723
1884642 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-5 45-72-L00270_B_56403185_56403185 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:43:53 | 17.07.2021 17:28:46 | 0.74806 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6213 | 0 | 0.65732 | 0 | 0 | 9.2786
1884379 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-245 35-18-L00245_A_56377236_56377236 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 11:08:00 | 17.07.2021 18:40:22 | 7.5394 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 238.6795 | 0 | 0 | 0 | 284.1285 | 0 | 0 | 522.808
1884711 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | _D_56381958_56381958 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:58:22 | 17.07.2021 19:01:13 | 1.0475 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.3174 | 0 | 0 | 0 | 36.0821 | 0 | 0 | 85.3996
1884356 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-1 M30_2307955 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 10:28:16 | 17.07.2021 11:25:20 | 0.95111 | 45 | 58 | 46 | 111 | 52 | 33 | 7 | 0 | 25.3429 | 28.531 | 201.1784 | 82.4889 | 194.1525 | 43.7226 | 717.2155 | 0 | 1292.6317
1884688 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-17 ALPSU SİT. 35-26-M00017_35-26-M00017_2361656 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:35:02 | 17.07.2021 18:06:24 | 0.52278 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 60.9038 | 0 | 0 | 0 | 17.7276 | 0 | 0 | 78.6313
1884757 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/76 45-72-M00076_C_56394411_56394411 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:51:58 | 17.07.2021 20:14:27 | 1.3747 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 111.8389 | 0 | 0 | 0 | 2.5564 | 0 | 0 | 114.3953
1884734 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48124569_56404911_56404911 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:16:00 | 17.07.2021 20:38:09 | 2.3692 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 306.7182 | 0 | 0 | 0 | 55.1513 | 0 | 11.9266 | 373.7961
1884216 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | OTOYOL DM 45-80-M02917_HatBaşıAyırıcı_53137209 M01_53137209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 06:26:54 | 17.07.2021 06:29:00 | 0.035 | 1 | 1112 | 72 | 45 | 15 | 49 | 2 | 0 | 0.020874 | 4.4505 | 10.106 | 2.851 | 0.94078 | 0.3593 | 0.94951 | 0 | 19.678
1884880 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KOCAİSKAN TR-1 45-76-M00179_45-76-M00179_2347057 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 21:34:09 | 17.07.2021 23:42:36 | 2.1408 | 0 | 154 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.157 | 0 | 13.4452 | 0 | 2.4462 | 0 | 0 | 73.0484
1884233 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-42 35-17-M00042_A A01_5765454 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 07:09:48 | 17.07.2021 07:30:10 | 0.33944 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6.8792 | 0 | 0 | 0 | 10.0142 | 0 | 0 | 16.8934
1884897 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_953358382_953358382 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 21:40:09 | 17.07.2021 23:12:08 | 1.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2467 | 0 | 0 | 0.2467
1884671 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-141 35-03-K00141_912986692_912986692 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:41:17 | 17.07.2021 19:48:09 | 3.1144 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2321 | 0 | 0 | 0 | 2.746 | 0 | 0 | 4.9781
1884316 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 09:33:14 | 17.07.2021 10:17:44 | 0.74167 | 0 | 71 | 54 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.0469 | 176.2799 | 30.3351 | 29.4292 | 0.48843 | 0 | 0 | 254.5795
1884857 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ARPALIK TARIMSAL SULAMA TR-6 45-83-M00344_45-83-M00344_2356839 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:37:17 | 17.07.2021 23:39:16 | 4.0331 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3029 | 0 | 159.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2473
1884525 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _A_56386505_56386505 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:29:50 | 17.07.2021 15:21:02 | 0.85333 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0787 | 0 | 1.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.746
1884465 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-82 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01082_45-80-M01082_2369980 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:55:11 | 17.07.2021 20:46:15 | 7.8511 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9817 | 462.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.7761
1884273 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_DAĞDERE MERKEZ M04_2106084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 08:29:01 | 17.07.2021 08:33:54 | 0.081389 | 0 | 504 | 3 | 2 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2.3834 | 1.8577 | 0.13671 | 0.26002 | 1.1945 | 27.5263 | 0 | 33.3586
1884794 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | BİMEYKO TR-3 35-30-M00050_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035437 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:30:42 | 17.07.2021 20:44:38 | 1.2322 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.6097 | 0 | 2.6752 | 0 | 3.2392 | 0 | 0 | 31.524
1884296 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | MENTEŞ KÖK 35-19-M00260_UZUNADA M02_72141085 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 08:58:23 | 17.07.2021 09:47:34 | 0.81972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.2396 | 0 | 0 | 0 | 500.2396
1884153 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YAĞLAR YAYLA TR-3 35-31-L00040_48580921_56371036_56371036 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 05:30:20 | 17.07.2021 06:34:17 | 1.0658 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26064 | 0 | 22.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0832
1884674 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2112 35-03-M02112_910489513_910489513 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:16:15 | 17.07.2021 20:53:20 | 3.6181 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4493
1884439 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-92 35-18-L00092_35-18-L00092_72135939 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:32:47 | 17.07.2021 15:00:44 | 2.4658 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 234.4023 | 0 | 0 | 0 | 42.3492 | 0 | 0 | 276.7516
1884631 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1725 35-07-K01725_35-07-K01725_2368405 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:18:03 | 17.07.2021 17:10:37 | 0.87611 | 0 | 63 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.2432 | 0 | 13.4376 | 0 | 94.2837 | 0 | 0 | 128.9645
1884774 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:13:18 | 17.07.2021 19:25:00 | 0.195 | 1 | 1274 | 15 | 142 | 29 | 100 | 2 | 0 | 0.10174 | 113.3637 | 8.19 | 32.1653 | 38.1826 | 20.8812 | 19.8249 | 0 | 232.7094
1884608 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | CANLI TR-3 35-20-L00134_35-20-L00134_2364016 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:58:14 | 17.07.2021 16:51:56 | 0.895 | 0 | 206 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 77.1969 | 0 | 14.3117 | 0 | 48.6579 | 0 | 0 | 140.1665
1884751 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-8 35-19-L00268_C_56376344_56376344 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:41:53 | 17.07.2021 19:51:38 | 1.1625 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.3184 | 0 | 1.3183 | 0 | 23.6445 | 0 | 0 | 49.2812
1884502 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_YENİÇEKÖY ÇIKIŞI L01_66544613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 13:53:44 | 17.07.2021 13:54:24 | 0.011111 | 0 | 671 | 7 | 97 | 5 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1.0854 | 0.92898 | 0.46727 | 0.16752 | 0.10904 | 0 | 0 | 2.7582
1884545 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HASANLAR TR-1 35-28-M00203_B_56357858_56357858 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:50:05 | 17.07.2021 17:49:05 | 2.9833 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.7341 | 0 | 1.3717 | 0 | 13.8595 | 0 | 0 | 28.9653
1884213 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056912 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 06:10:24 | 17.07.2021 06:55:23 | 0.74972 | 0 | 143 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.2701 | 0 | 1.9837 | 0 | 1.9649 | 0 | 0 | 24.2187
1884708 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3696 35-02-K03696_A_56359157_56359157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:50:53 | 17.07.2021 18:38:23 | 0.79167 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 90.7037 | 0 | 0 | 0 | 11.5476 | 0 | 0 | 102.2513
1884731 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-17 35-17-M00017_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042885 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:13:05 | 17.07.2021 20:17:28 | 2.0731 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 153.9999 | 0 | 0 | 0 | 10.1581 | 0 | 0 | 164.158
1884754 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:52:38 | 17.07.2021 20:28:09 | 1.5919 | 2 | 903 | 1 | 28 | 7 | 61 | 0 | 0 | 73.3721 | 506.6079 | 0.16965 | 19.3066 | 59.9292 | 140.2751 | 0 | 0 | 799.6606
1884336 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | HAYALLİ TR-1 45-77-M00111_B_56396462_56396462 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 10:07:32 | 17.07.2021 12:13:08 | 2.0933 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9976 | 0 | 0.3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3074
1884923 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | GÜNEY DM 45-83-L00130_45-83-L00130_2356944 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 23:38:24 | 18.07.2021 07:51:17 | 8.2147 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.3949 | 0 | 167.5742 | 0 | 62.5658 | 0 | 0 | 246.5348
1884359 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 10:38:37 | 17.07.2021 11:20:10 | 0.6925 | 0 | 4290 | 0 | 37 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 549.1693 | 0 | 7.1831 | 4.2534 | 77.1136 | 0 | 0 | 637.7194
1884900 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | M-2583 35-08-M02583_DAĞITIM TRAFOSU M-2583 M01_50035585 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 22:13:19 | 18.07.2021 00:42:58 | 2.4942 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3863
1884860 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KEMALİYE TR-10 45-73-M00156_45-73-M00156_2354014 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 21:12:00 | 17.07.2021 22:25:55 | 1.2319 | 0 | 105 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.176 | 0 | 1.8491 | 0 | 8.2271 | 0 | 0 | 43.2522
1884528 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TEKELİ TR-2 35-22-M00232_35-22-M00232_2358990 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:22:23 | 17.07.2021 15:43:42 | 1.3553 | 0 | 152 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.2834 | 0 | 0.45763 | 0 | 5.204 | 0 | 0 | 58.945
1884917 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HACIBEY TR-6/A 45-73-M01161__72373726_72373726 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 22:59:21 | 17.07.2021 23:45:07 | 0.76278 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8169 | 0 | 1.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0495
1884230 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ELİFLİ TR-3 35-20-L00109_A_56407376_56407376 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 06:57:13 | 17.07.2021 07:51:22 | 0.9025 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8808 | 0 | 9.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0129
1884376 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-488 35-04-K00488_C C3B_5784537 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 11:04:00 | 17.07.2021 12:27:23 | 1.3897 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1511 | 0 | 0 | 0 | 6.1952 | 0 | 0 | 17.3463
1884714 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAĞLAYAN TR-1 35-15-L00742_950354231_950354231 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:57:00 | 17.07.2021 21:33:35 | 3.6097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063662
1884668 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-9 35-28-M00232_B_56357268_56357268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:19:04 | 17.07.2021 18:11:55 | 0.88083 | 0 | 169 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 34.9988 | 0 | 0.78005 | 0 | 25.8065 | 0 | 0 | 61.5853
1884814 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KIRTEPE KÖK 35-29-L00055_KIRTEPE FİDERİ L03_72212742 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:59:04 | 17.07.2021 20:18:57 | 0.33139 | 0 | 219 | 4 | 42 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.1524 | 1.9072 | 25.115 | 0.12886 | 14.1106 | 0 | 0 | 57.4141
1884628 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066534 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:12:45 | 17.07.2021 18:38:12 | 2.4242 | 1 | 1265 | 18 | 442 | 13 | 248 | 0 | 1 | 1.6031 | 1017.1736 | 1099.7821 | 1314.4523 | 531.0113 | 581.3965 | 0 | 210.8292 | 4756.2481
1884485 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_KÖRFEZ EVLERİ K05_77533611 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 13:26:10 | 17.07.2021 13:56:16 | 0.50167 | 0 | 4549 | 0 | 0 | 6 | 343 | 1 | 1 | 0 | 729.1124 | 0 | 0 | 108.9885 | 238.164 | 64.9883 | 0 | 1141.2532
1884771 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/76 45-83-M00774_B TR1879B1B_48127145 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:43:53 | 17.07.2021 21:02:56 | 2.3175 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55.8761 | 0 | 0 | 0 | 27.6942 | 0 | 0 | 83.5703
1884797 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-38 35-23-M00038_950421427_950421427 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:35:51 | 17.07.2021 23:42:00 | 4.1025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0946
1883944 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-60 ADAYOLU 35-19-L00060_966579387_966579387 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 00:18:19 | 17.07.2021 01:28:20 | 1.1669 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0219 | 0 | 0 | 0 | 0.97012 | 0 | 0 | 1.9921
1884505 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_TORBALI M20_2307690 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2021 13:56:24 | 17.07.2021 15:16:47 | 1.3397 | 0 | 9828 | 0 | 75 | 0 | 1725 | 0 | 1 | 0 | 3797.4262 | 0 | 149.3749 | 0 | 2626.9604 | 0 | 5.2964 | 6579.0579
1884605 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-247 35-18-L00247_35-18-L00247_2376419 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:58:27 | 17.07.2021 17:32:25 | 1.5661 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 145.2294 | 0 | 0 | 0 | 31.3576 | 0 | 0 | 176.587
1884585 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-3 35-23-M00172_42067670_56366208_56366208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 11:23:18 | 17.07.2021 17:23:42 | 6.0067 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.4105 | 0 | 0 | 0 | 17.4313 | 0 | 0 | 30.8418
1884256 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-28 35-27-M00028_KOZLUDERE TR-29 M02_66129632 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 08:02:44 | 17.07.2021 08:54:47 | 0.8675 | 0 | 1498 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 216.7599 | 0 | 0.32015 | 0 | 11.0671 | 0 | 0 | 228.1472
1884648 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM 35-26-M00001_TR-55 YENİ TEZCANLAR M02_2056484 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:54:22 | 17.07.2021 17:29:00 | 0.57722 | 0 | 4423 | 0 | 72 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 737.5096 | 0 | 63.0086 | 0 | 241.1987 | 0 | 0 | 1041.7169
1884548 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 45-79-M00223_B_56387293_56387293 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:46:43 | 17.07.2021 17:04:24 | 2.2947 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7452 | 0 | 0.045366 | 0 | 1.2381 | 0 | 0 | 13.0287
1884442 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | CERİTLER SAÇLIYOLU TR-4 35-31-L00479_ H_72255056 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:38:00 | 17.07.2021 13:35:44 | 0.96222 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3835 | 0 | 2.082 | 0 | 5.857 | 0 | 0 | 17.3226
1884399 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSABEY TR-1 35-28-M00348_95000103240_95000103240 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 11:29:34 | 17.07.2021 12:16:07 | 0.77583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064689 | 0 | 0 | 0.0064689
1884691 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-17 ALPSU SİT. 35-26-M00017_10448284_56358711_56358711 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:43:21 | 17.07.2021 17:59:53 | 1.2756 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64.9509 | 0 | 0 | 0 | 14.5863 | 0 | 0 | 79.5371
1884640 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-44 İONİA OTEL ÖZEL 35-18-L00044Ö_ L01_2085360 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:43:37 | 17.07.2021 19:11:57 | 2.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2404 | 0 | 0 | 0 | 4.2404
1884425 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | PELİTALAN TR-1 45-71-M01570_A_56385288_56385288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:11:08 | 17.07.2021 23:32:55 | 11.3631 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 151.3966 | 0 | 0 | 0 | 44.3458 | 0 | 0 | 195.7424
1884903 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-8 35-19-L00268_A_56376342_56376342 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 22:23:57 | 17.07.2021 22:54:03 | 0.50167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5693 | 0 | 0 | 0 | 0.27622 | 0 | 0 | 3.8456
1884780 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2081976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:20:24 | 17.07.2021 19:21:04 | 0.011111 | 1 | 1502 | 15 | 377 | 4 | 104 | 0 | 1 | 0.009746 | 4.0201 | 0.4229 | 7.6677 | 0.43014 | 0.74668 | 0 | 0.0082323 | 13.3055
1884239 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_HatBaşıAyırıcı_53138388 M09_53138388 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 07:28:08 | 17.07.2021 12:26:30 | 4.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6409 | 0 | 0 | 0 | 26.6409
1884262 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GRUPKENT KÖK 35-30-M00200_GRUPKENT M02_72066321 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 08:06:58 | 17.07.2021 12:53:00 | 4.7672 | 0 | 462 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 550.2044 | 11.567 | 2.4396 | 0 | 137.4576 | 0 | 31.8518 | 733.5204
1884926 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-416 KAPALI SPOR SALONU 35-18-L00416_L-254 L01_72107108 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 23:21:01 | 18.07.2021 00:17:23 | 0.93944 | 0 | 204 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 321.8896 | 0 | 0.12344 | 0 | 82.1424 | 0 | 0 | 404.1554
1884408 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/30-A 45-72-L00060_B B01_65858048 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 11:46:15 | 17.07.2021 18:57:53 | 7.1939 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 168.1383 | 0 | 0 | 0 | 586.8893 | 0 | 0 | 755.0276
1884826 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KAZIKLI SÜTÇÜLER TR-1 45-81-M00201_A_56402229_56402229 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:07:24 | 17.07.2021 21:29:46 | 1.3728 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5983
1883970 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_HatBaşıAyırıcı_53138297 L12_53138297 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 04:10:46 | 17.07.2021 06:12:10 | 2.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3161 | 0 | 0 | 0 | 6.3161
1884362 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6-B KÖK 45-71-M00632_DME İNŞAAT M01_72113794 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 10:36:33 | 17.07.2021 17:53:02 | 7.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3333 | 0 | 813.6186 | 0 | 885.9518
1884222 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 06:37:54 | 17.07.2021 07:02:23 | 0.40806 | 2 | 903 | 1 | 28 | 7 | 61 | 0 | 0 | 10.0204 | 69.0851 | 0.032307 | 3.8637 | 10.7003 | 21.1053 | 0 | 0 | 114.8072
1884909 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | AŞAĞIÇOBANİSA KÖK 45-71-M00096_İSTASYON KABİN M05_2076284 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 22:40:00 | 18.07.2021 02:37:00 | 3.95 | 0 | 465 | 0 | 14 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 392.8935 | 0 | 74.2157 | 0 | 78.0403 | 0 | 0 | 545.1495
1884723 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3613 35-01-K03613_911188945_911188945 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:59:10 | 17.07.2021 21:53:46 | 3.91 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0953
1884202 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/40 45-83-M00040_TR-1/1 M03_2096925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 05:50:14 | 17.07.2021 07:09:42 | 1.3244 | 0 | 10 | 0 | 38 | 12 | 336 | 11 | 14 | 0 | 3.0581 | 0 | 40.044 | 183.4656 | 353.5967 | 1535.9959 | 240.8829 | 2357.0432
1884843 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | ÖZBEK TR-4 (TR-234) 35-19-M00233_35-19-M00233_77618832 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:48:41 | 17.07.2021 21:27:38 | 0.64917 | 0 | 243 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 53.8417 | 0 | 0.24341 | 0 | 43.5645 | 0 | 0 | 97.6495
1884365 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ESKİ KABAZLI M015_60669734 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 10:45:14 | 17.07.2021 14:44:54 | 3.9944 | 1 | 162 | 17 | 17 | 6 | 19 | 1 | 0 | 1.278 | 121.7954 | 33.7547 | 52.4289 | 178.1428 | 61.8583 | 152.7085 | 0 | 601.9665
1884388 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-87 45-73-M00087_45-73-M00087_2351886 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 11:03:14 | 17.07.2021 12:29:17 | 1.4342 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.5403 | 0 | 5.9819 | 0 | 1.2074 | 0 | 17.9276 | 29.6571
1884508 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TUFANLAR MAH. TR 45-77-L00164_45-77-L00164_2374726 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 13:30:14 | 17.07.2021 14:33:14 | 1.05 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2761 | 0 | 0.81237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0885
1884680 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-122 35-01-K00122_911120440_911120440 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:51:31 | 17.07.2021 19:44:35 | 2.8844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4347
1884531 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÖVEÇLİ KÖK 45-76-L00002_HatBaşıAyırıcı_53136493 L03_53136493 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 13:55:47 | 17.07.2021 17:23:36 | 3.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 3.89
1884800 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAVLU TR-1 KÖK 45-78-L00624_ L02_2327420 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:35:54 | 17.07.2021 20:31:50 | 0.93222 | 9 | 181 | 31 | 54 | 3 | 24 | 0 | 0 | 8.0191 | 62.527 | 59.3954 | 49.608 | 3.534 | 35.1609 | 0 | 0 | 218.2445
1883947 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-2/8 35-20-L00036_35-20-L00036_72371595 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 00:17:19 | 17.07.2021 01:10:56 | 0.89361 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.81528 | 0 | 4.8853 | 0 | 2.4646 | 0 | 0 | 8.1652
1884637 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | FATMA ORMAN ÖZEL TR 35-27-L00169Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052480 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:31:43 | 17.07.2021 22:24:53 | 5.8861 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.6648 | 0 | 16.9156 | 0 | 9.924 | 0 | 0 | 0 | 42.5044
1884886 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILAR TR-2 45-71-M01441_45-71-M01441_2358106 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:28:22 | 18.07.2021 14:08:07 | 17.6625 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 302.4297 | 0 | 0 | 0 | 32.5961 | 0 | 0 | 335.0258
1884345 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HatBaşıAyırıcı_53133929 M01_53133929 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 10:02:39 | 17.07.2021 11:19:01 | 1.2728 | 0 | 147 | 4 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.1838 | 86.2002 | 0.761 | 0 | 6.8601 | 0 | 0 | 123.0051
1884760 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ELİFLİ TR-4 35-20-L00111_6049443_65507928_65507928 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:31:44 | 17.07.2021 20:34:27 | 2.0453 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31603 | 0 | 6.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.511
1884451 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-163 35-18-M00163_7237732_56368805_56368805 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:47:20 | 17.07.2021 17:11:16 | 4.3989 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.3978 | 0 | 0 | 0 | 3.5305 | 0 | 0 | 42.9283
1884783 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1782 35-02-K01782_D_56368532_56368532 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:08:22 | 17.07.2021 19:58:56 | 0.84278 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60.2061 | 0 | 0 | 0 | 5.1789 | 0 | 0 | 65.385
1884305 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-276 GÜLBAHÇE 35-19-L00276_95000510062_95000510062 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 09:26:55 | 17.07.2021 11:07:32 | 1.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.969 | 0 | 0 | 2.969
1884405 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | DM-1/4 35-18-L00579_DAĞITIM TRAFO DM-1/4 L03_72046706 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 11:43:55 | 17.07.2021 15:50:30 | 4.1097 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 190.5401 | 0 | 0.68257 | 0 | 6.9918 | 0 | 0 | 198.2145
1884282 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYRANCILAR DM-2/17 35-26-M01286_956627927_956627927 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 08:35:02 | 17.07.2021 13:17:43 | 4.7114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0843
1884259 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_ALAŞEHİR GİRİŞ PİYADELER KÖKDEN M08_66715924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 08:05:44 | 17.07.2021 08:45:17 | 0.65917 | 15 | 1629 | 225 | 790 | 22 | 134 | 2 | 0 | 3.7984 | 169.8201 | 782.8633 | 1524.4305 | 78.9217 | 47.7135 | 100.9026 | 0 | 2708.4501
1884219 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/51 M17_2059042 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 06:33:03 | 17.07.2021 06:35:54 | 0.0475 | 0 | 3847 | 0 | 11 | 2 | 226 | 1 | 2 | 0 | 25.0919 | 0 | 1.2422 | 35.299 | 8.3569 | 1.1582 | 0.66116 | 71.8094
1884823 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49207149_65510265_65510265 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:06:10 | 17.07.2021 22:37:30 | 2.5222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36697
1884906 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/78 45-83-L00078_TR-2/78-1 L07_61345009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 22:35:04 | 17.07.2021 23:32:00 | 0.94889 | 0 | 3065 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 713.1111 | 0 | 0 | 0 | 43.2287 | 0 | 0 | 756.3398
1884660 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | DENİŞ TR-1 45-82-M00340_45-82-M00340_2377090 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:02:51 | 17.07.2021 19:10:45 | 2.1317 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.0061 | 0 | 0 | 0 | 1.4067 | 0 | 0 | 11.4129
1884328 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-103 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01103_45-80-M01103_2369267 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 09:51:11 | 17.07.2021 11:14:43 | 1.3922 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9719
1884720 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | KARACAHİSAR TR-1 45-82-L00009_45-82-L00009_2375953 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:02:34 | 17.07.2021 20:32:53 | 2.5053 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.3382 | 0 | 0 | 0 | 0.45937 | 0 | 0 | 26.7976
1884322 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2035838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 09:58:50 | 17.07.2021 10:22:46 | 0.39889 | 1 | 339 | 39 | 12 | 7 | 41 | 1 | 0 | 0.079932 | 18.3851 | 34.1227 | 1.9429 | 29.7398 | 12.5905 | 0.64685 | 0 | 97.5079
1884368 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-425 BELLONA KABİN 35-18-L00425_12294394_56372915_56372915 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 10:49:23 | 17.07.2021 15:11:21 | 4.3661 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7938
1884179 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM12/TR03 45-73-M00096_B_56401789_56401789 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 04:30:25 | 17.07.2021 07:34:26 | 3.0669 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8944 | 0 | 0 | 0 | 0.14093 | 0 | 0 | 6.0353
1884342 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_KARGIN BAKIR HAT TURGUTLU YÖNÜ M05_2321771 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 10:14:00 | 17.07.2021 10:44:22 | 0.50611 | 0 | 3 | 35 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36123 | 28.3573 | 36.5893 | 2.6535 | 0 | 0 | 0 | 67.9614
1884820 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2556 35-02-M02556__79503512_79503512 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:12:11 | 17.07.2021 21:26:25 | 1.2372 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.7261 | 0 | 0 | 0 | 25.9347 | 0 | 0 | 57.6608
1884554 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/102-1 45-83-L00310_48124667_56396339_56396339 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:55:47 | 17.07.2021 15:42:11 | 0.77333 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.5821 | 0 | 0 | 0 | 1.3462 | 0 | 0 | 21.9283
1884677 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-25 35-19-L00025_35-19-L00025_2372877 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:32:45 | 17.07.2021 19:29:06 | 1.9392 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 1 | 0 | 130.0684 | 0 | 0 | 0 | 486.1426 | 0 | 137.6662 | 753.8771
1884654 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-1 35-15-L00964_B_56369331_56369331 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:50:02 | 17.07.2021 18:44:36 | 1.9094 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.1462 | 0 | 10.274 | 0 | 23.3909 | 0 | 0 | 70.8111
1884883 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_ATIFBEY M07_2034975 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 21:45:32 | 17.07.2021 22:13:38 | 0.46833 | 2 | 8508 | 2 | 28 | 24 | 769 | 9 | 5 | 0.21237 | 1363.3069 | 0.68141 | 7.9003 | 357.2453 | 505.3098 | 96.0167 | 29.6978 | 2360.3706
1884385 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-1306 35-08-K01306_K-3749 K01_42865415 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 11:13:00 | 17.07.2021 11:21:01 | 0.13361 | 1 | 3093 | 0 | 0 | 7 | 425 | 3 | 1 | 8.0665 | 115.4398 | 0 | 0 | 4.1126 | 84.926 | 5.6583 | 4.1913 | 222.3946
1884634 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | OSMANCIK TR-1 35-29-L00514__72470127_72470127 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:29:51 | 17.07.2021 20:10:52 | 3.6836 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.1367 | 0 | 0.42773 | 0 | 4.062 | 0 | 0 | 30.6264
1884242 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/43 45-83-M00043_TR-1/57 M05_2096932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 07:42:00 | 17.07.2021 07:57:00 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 55 | 4 | 3 | 0 | 0.091417 | 0 | 0.76151 | 13.7939 | 11.4668 | 66.2941 | 23.3638 | 115.7715
1884448 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-357 EGEM SAHİL SİT. 35-18-L00357_950441635_950441635 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:43:54 | 17.07.2021 17:17:49 | 4.5653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4071
1884308 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DM-3/15 (ESKİ TR-2/71) 45-83-L00071__72374618_72374618 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 09:31:00 | 17.07.2021 11:02:20 | 1.5222 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.3962 | 0 | 0 | 0 | 1.902 | 0 | 0 | 27.2982
1884663 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | BAHÇEARASI KÖYÜ TR-2 35-31-L00318_Ayırıcı H01_2050064 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:56:08 | 18.07.2021 00:10:00 | 7.2311 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.5261 | 0 | 12.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9978
1884354 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-5 35-19-L00374_956700415_956700415 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 10:27:46 | 17.07.2021 12:05:36 | 1.6306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83504 | 0 | 0 | 0 | 0.30591 | 0 | 0 | 1.141
1884855 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ARPADERE TR-1 35-24-M00083_35-24-M00083_2357352 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 21:04:08 | 17.07.2021 23:28:59 | 2.4142 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8098 | 0 | 0 | 0 | 12.0945 | 0 | 0 | 23.9043
1884523 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | PAŞAKÖY TR-6 45-80-M00168_45-80-M00168_2372072 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:14:56 | 17.07.2021 17:02:16 | 2.7889 | 0 | 195 | 0 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 146.2017 | 0 | 5.8726 | 0 | 115.0321 | 0 | 0 | 267.1063
1884377 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 11:05:27 | 17.07.2021 11:14:04 | 0.14361 | 7 | 1284 | 99 | 69 | 26 | 111 | 7 | 0 | 0.34701 | 39.0562 | 18.4486 | 11.4751 | 20.4196 | 10.6667 | 53.8653 | 0 | 154.2784
1884832 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/8 KÖK 45-71-M00828_DM-4/20 M03_72087087 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:35:40 | 17.07.2021 21:32:02 | 0.93944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6995 | 0 | 381.4207 | 0 | 392.1202
1884709 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TIRMANLAR TR-1 35-16-M00083_B_56394960_56394960 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:39:06 | 17.07.2021 20:25:23 | 2.7714 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.1523 | 0 | 0 | 0 | 14.8082 | 0 | 0 | 40.9605
1884477 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2745 35-03-K02745_35-03-K02745_41968158 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 13:14:55 | 17.07.2021 13:27:57 | 0.21722 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 42.0499 | 0 | 0 | 0 | 28.5152 | 0 | 0 | 70.5651
1884314 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2580 35-07-K02580_913249535_913249535 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 09:37:59 | 17.07.2021 12:39:19 | 3.0222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2584 | 0 | 0 | 0 | 0.2162 | 0 | 0 | 1.4746
1884231 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ESAT ZENGİNOĞLU ÖZEL TR 45-71-M02291Ö_45-71-M02291Ö_2367977 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 07:01:31 | 17.07.2021 11:23:35 | 4.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5396 | 0 | 0 | 0 | 8.5396
1884918 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BAKLACI TR-2 45-73-M00525_B_56372725_56372725 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 22:44:53 | 17.07.2021 23:48:15 | 1.0561 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.3228 | 0 | 0.64977 | 0 | 0.58765 | 0 | 0 | 11.5602
1884623 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_A_56395255_56395255 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:20:00 | 17.07.2021 20:11:42 | 3.8617 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8507
1884809 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_A_56362631_56362631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:53:02 | 17.07.2021 22:10:40 | 2.2939 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68.7375 | 0 | 0 | 0 | 17.0858 | 0 | 0 | 85.8233
1884417 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_MORDOĞAN-1 ÇIKIŞ M13_2053776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:06:01 | 17.07.2021 15:04:15 | 2.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4387 | 0 | 0 | 69.4387
1884225 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3100 35-02-K03100_C_56379052_56379052 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 06:47:54 | 17.07.2021 09:21:59 | 2.5681 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.7895 | 0 | 0 | 0 | 55.7773 | 0 | 0 | 116.5668
1884437 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_KÖRFEZ EVLERİ K05_77533611 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:33:44 | 17.07.2021 13:26:00 | 0.87111 | 0 | 4549 | 0 | 0 | 6 | 347 | 1 | 2 | 0 | 1259.3116 | 0 | 0 | 187.3698 | 431.564 | 107.9578 | 8.8532 | 1995.0563
1884606 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-209 35-18-L00209_11896750_56374874_56374874 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:57:57 | 17.07.2021 18:45:26 | 2.7914 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.473 | 0 | 0 | 0 | 35.9397 | 0 | 0 | 65.4127
1884457 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4159 35-02-K04159_A_56382552_56382552 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:54:03 | 17.07.2021 14:10:00 | 1.2658 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.8298 | 0 | 0 | 0 | 23.2968 | 0 | 0 | 38.1266
1884208 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_DAĞDERE MERKEZ M04_2106084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 05:59:00 | 17.07.2021 06:47:25 | 0.80694 | 0 | 504 | 3 | 2 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 19.3017 | 14.3311 | 1.1682 | 2.0639 | 8.3138 | 182.2848 | 0 | 227.4634
1884351 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-38 35-23-M00038_950421428_950421428 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 10:04:28 | 18.07.2021 09:54:39 | 23.8364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0706
1883959 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-245 35-18-L00245_A_56377236_56377236 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 01:39:27 | 17.07.2021 11:06:43 | 9.4544 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 213.9055 | 0 | 0 | 0 | 230.8533 | 0 | 0 | 444.7588
1884643 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KORUCUK-3 35-26-M00463_35-26-M00463_2362909 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:31:35 | 17.07.2021 17:15:43 | 0.73556 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.898 | 0 | 0 | 0 | 4.2147 | 0 | 0 | 21.1127
1884394 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-62 45-78-M00062_953301118_953301118 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 11:22:40 | 17.07.2021 16:00:18 | 4.6272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3017
1884294 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | AŞAĞIÇOBANİSA KÖK 45-71-M00096_HACIHALİLLER DM M08_2075962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 08:57:44 | 17.07.2021 08:58:04 | 0.0055556 | 9 | 3840 | 521 | 332 | 47 | 410 | 13 | 2 | 0.02051 | 3.1464 | 7.3127 | 2.4502 | 4.8614 | 1.0301 | 5.0719 | 0.023749 | 23.917
1884792 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-3 35-22-M00233_A_56356915_56356915 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:27:14 | 17.07.2021 20:36:33 | 1.1553 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4767 | 0 | 0 | 0 | 2.8423 | 0 | 0 | 7.319
1884543 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM 35-26-M00001_TR-5 M07_2056987 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:52:06 | 17.07.2021 15:32:00 | 0.665 | 0 | 4198 | 0 | 34 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 653.6192 | 0 | 64.4379 | 0 | 307.945 | 0 | 0 | 1026.002
1884497 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-16 35-28-L00016_953384019_953384019 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 13:43:30 | 17.07.2021 15:20:29 | 1.6164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61912
1884334 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DEREKÖY TR-3 45-72-L00460_B_56394649_56394649 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2021 10:01:16 | 17.07.2021 11:45:44 | 1.7411 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.32556 | 0 | 13.3724 | 0 | 2.3085 | 0 | 0 | 16.0065
1884480 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜKBÖLCEK TR-23 35-24-M00019_35-24-M00019_2363643 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 13:18:00 | 17.07.2021 14:53:17 | 1.5881 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8803 | 0 | 149.2746 | 0 | 8.5365 | 0 | 0 | 165.6913
1884228 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49207148_56403973_56403973 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 06:42:44 | 17.07.2021 17:44:29 | 11.0292 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9776 | 0 | 70.9261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.9036
1884915 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | CENKYERİ TR-3 45-82-M00251_45-82-M00251_2359207 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 23:01:18 | 17.07.2021 23:48:03 | 0.77917 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.8351 | 0 | 0 | 0 | 4.9169 | 0 | 0 | 22.752
1884271 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-39 35-28-L00039_A_56394159_56394159 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 08:21:00 | 17.07.2021 09:14:22 | 0.88944 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 20.5901 | 0 | 0 | 0 | 41.8005 | 0 | 0 | 62.3906
1884520 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | İSHAKÇELEBİ TR-4 45-80-M00151_A_56386900_56386900 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:02:17 | 17.07.2021 17:58:36 | 3.9386 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.6531 | 0 | 0 | 0 | 33.0254 | 0 | 0 | 55.6785
1884766 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-435 35-02-K00435_B_56363457_56363457 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:55:15 | 17.07.2021 19:41:20 | 0.76806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.3503 | 0 | 0 | 0 | 24.9907 | 0 | 0 | 26.341
1884746 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-6 35-25-M00162_956637287_956637287 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:32:25 | 17.07.2021 19:34:48 | 1.0397 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.153
1884560 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DUALAR KÖK 45-82-M00126_DUALAR M02_72193840 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:57:51 | 17.07.2021 16:14:57 | 1.285 | 1 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.36263 | 0 | 142.4051 | 0 | 32.4895 | 0 | 0 | 0 | 175.2572
1884726 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-278 35-01-K00278_910476987_910476987 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:36:18 | 17.07.2021 21:56:14 | 4.3322 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7628
1884583 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2113777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:37:34 | 17.07.2021 15:38:34 | 0.016667 | 0 | 1818 | 2 | 376 | 13 | 198 | 0 | 0 | 0 | 4.8647 | 0.079577 | 5.2839 | 1.3047 | 3.7465 | 0 | 0 | 15.2793
1884460 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DM-4/2 45-72-M00614_TR-1/61 TR-1/62 TR-1/63 M03_79573860 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:55:44 | 17.07.2021 18:30:20 | 5.5767 | 0 | 169 | 11 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 179.0891 | 89.6808 | 147.7238 | 0 | 38.1195 | 0 | 0 | 454.6131
1884703 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | __72372244_72372244 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:50:00 | 17.07.2021 19:26:34 | 1.6094 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 182.3315 | 0 | 0 | 0 | 124.6094 | 0 | 0 | 306.941
1884540 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-17 (TR-279) 35-19-L00279_956695596_956695596 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:38:17 | 17.07.2021 19:15:37 | 4.6222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2497
1884683 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | ALANDAMLARI TR-3 45-75-M00131_45-75-M00131_2373199 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:28:25 | 17.07.2021 18:50:21 | 1.3656 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 49.2464 | 0 | 0.047091 | 0 | 0 | 50.6285
1884932 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAVUŞLAR TR-1 45-79-M00270_945564051_945564051 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 22:39:36 | 18.07.2021 02:12:04 | 3.5411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4087e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4087e-05
1884689 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-212(DM-3/10) 35-09-M00212_35-09-M00212_42943281 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:31:26 | 17.07.2021 20:30:55 | 2.9914 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 357.6522 | 0 | 0 | 0 | 223.5426 | 0 | 0 | 581.1948
1884248 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-425 BELLONA KABİN 35-18-L00425_12294394_56372915_56372915 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 07:51:08 | 17.07.2021 10:34:17 | 2.7192 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9506
1884569 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-92 35-18-L00092_8676019_56374522_56374522 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:12:35 | 17.07.2021 15:34:27 | 0.36444 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.9832 | 0 | 0 | 0 | 6.0063 | 0 | 0 | 19.9896
1884237 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_A_56395255_56395255 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 07:36:19 | 17.07.2021 09:52:37 | 2.2717 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0805
1884901 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANDAL TR-4 45-77-M00008_945506345_945506345 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 22:14:13 | 17.07.2021 23:15:13 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005808
1884546 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | ALTINOLUK TR-9 35-31-L00441_ H_47775557 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:38:26 | 17.07.2021 18:16:15 | 3.6303 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9513 | 0 | 14.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6577
1884755 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66716001 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:47:44 | 17.07.2021 19:31:34 | 0.73056 | 13 | 327 | 137 | 158 | 16 | 23 | 0 | 0 | 5.6054 | 61.6455 | 359.2868 | 295.2306 | 23.3513 | 11.7479 | 0 | 0 | 756.8675
1884801 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:40:31 | 17.07.2021 20:38:11 | 0.96111 | 5 | 1936 | 2 | 68 | 12 | 213 | 1 | 1 | 3.0897 | 598.1328 | 30.8866 | 29.9074 | 113.5813 | 263.7183 | 41.5052 | 0.31529 | 1081.1367
1884260 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135438 M03_53135438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 08:06:24 | 17.07.2021 08:06:44 | 0.0055556 | 0 | 305 | 6 | 79 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.12221 | 0.1602 | 0.051194 | 0.016904 | 0.0031476 | 0 | 0 | 0.35366
1884924 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | M-60 CADDEPLUS AVM TR 35-18-M00060_DALYAN ARITMA L-180 (34.5) M04_66029755 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 23:20:02 | 18.07.2021 14:42:20 | 15.3717 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1002.2429 | 0 | 0.30226 | 0 | 69.6791 | 0 | 0 | 1072.2242
1884669 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/76 45-83-M00774__72374539_72374539 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:16:00 | 17.07.2021 18:36:48 | 1.3467 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.6057 | 0 | 0 | 0 | 58.2039 | 0 | 0 | 83.8096
1884815 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_F f1b_5791527 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:57:32 | 17.07.2021 21:58:23 | 2.0142 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3361
1884715 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | BAKIRÇAY YANI TR-1 35-24-M00034_35-24-M00034_2346952 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:59:18 | 17.07.2021 20:18:15 | 2.3158 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.0627 | 0 | 21.5703 | 0 | 0 | 142.633
1884320 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-6 35-15-M00407__72373713_72373713 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 09:34:56 | 17.07.2021 10:35:00 | 1.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4879 | 0 | 0 | 5.4879
1884343 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | AHMETLİ İM 45-84-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134295 L17_53134295 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 10:15:00 | 17.07.2021 11:31:35 | 1.2764 | 0 | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7526 | 0.62692 | 0.50341 | 2.5779 | 0.00018161 | 0 | 0 | 8.4609
1884841 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | SUBATAN TR-10 35-15-L00351_35-15-L00351_61249405 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:45:14 | 17.07.2021 23:48:07 | 3.0481 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.486 | 0 | 49.3295 | 0 | 1.6648 | 0 | 0 | 59.4802
1884821 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KARAKÖY TR-1 45-83-L00295_45-83-L00295_2356901 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:12:00 | 17.07.2021 21:15:40 | 1.0611 | 0 | 94 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6938 | 0 | 10.8262 | 0 | 3.7333 | 0 | 0 | 30.2534
1884655 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-83 45-78-L00083_45-78-L00083_2361657 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:55:31 | 17.07.2021 17:35:46 | 0.67083 | 0 | 810 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 122.1042 | 0 | 1.8755 | 0 | 10.6756 | 0 | 0 | 134.6553
1884798 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HİSARLIK TR-2 35-20-L00468_955212722_955212722 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:34:42 | 17.07.2021 22:56:47 | 3.3681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30916
1884529 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:35:31 | 17.07.2021 14:59:45 | 0.40389 | 1 | 0 | 20 | 219 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0.41586 | 0 | 84.6667 | 470.483 | 33.1559 | 66.29 | 0 | 0 | 655.0115
1884629 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2725 35-02-K02725_C_56382341_56382341 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:24:26 | 17.07.2021 19:01:01 | 2.6097 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 143.7039 | 0 | 0 | 0 | 37.0825 | 0 | 0 | 180.7864
1884884 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MERSİNDERE TR-1 45-78-L00472_49319729_56387952_56387952 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 21:44:55 | 17.07.2021 23:42:00 | 1.9514 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.089 | 0 | 43.9258 | 0 | 0.098436 | 0 | 0 | 53.1132
1884337 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-482 KOMPETAN OTOMOTİV ÖZEL TR 35-02-K00482Ö_ K02_2066005 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 10:12:00 | 17.07.2021 11:26:41 | 1.2447 | 0 | 67 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24.6273 | 0 | 0 | 116.4384 | 121.8808 | 0 | 0 | 262.9465
1884549 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-2 GÖLCÜKLER 35-22-M00002_D_56354004_56354004 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:54:13 | 17.07.2021 16:35:16 | 1.6842 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1261 | 0 | 10.5737 | 0 | 1.5289 | 0 | 0 | 14.2288
1884586 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_SARISU L03_2328069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:11:11 | 17.07.2021 16:39:43 | 1.4756 | 0 | 1055 | 2 | 415 | 8 | 205 | 0 | 0 | 0 | 385.3559 | 41.6614 | 2025.9723 | 94.9918 | 661.1049 | 0 | 0 | 3209.0864
1884300 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-428 35-18-L00428_950459948_950459948 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 09:17:26 | 17.07.2021 19:29:18 | 10.1978 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4625
1884443 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_956663326_956663326 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:35:01 | 17.07.2021 15:36:44 | 3.0286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03217
1884692 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVDAN TR-1 45-82-M00230_945534014_945534014 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:36:31 | 17.07.2021 22:17:01 | 4.675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4417
1884712 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-39 35-16-L00039_DE_56352690_56352690 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:54:39 | 17.07.2021 21:31:39 | 3.6167 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 241.0857 | 0 | 0 | 0 | 26.2969 | 0 | 0 | 267.3826
1884426 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:13:34 | 17.07.2021 12:14:04 | 0.0083333 | 0 | 1498 | 92 | 334 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2.0952 | 8.0338 | 17.7758 | 0.051553 | 0.23885 | 0 | 0 | 28.1952
1884758 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_H h1_5950677 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:50:27 | 17.07.2021 22:42:10 | 3.8619 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67.318 | 0 | 0 | 0 | 172.9159 | 0 | 0 | 240.234
1884234 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_ÖZBATILILAR BELEDİYE-AZİZİYE-PAŞAKÖY M05_72045877 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 07:25:54 | 17.07.2021 07:27:04 | 0.019444 | 0 | 363 | 1 | 30 | 2 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0.86317 | 0.004352 | 0.56419 | 0.071469 | 0.34042 | 0.46844 | 0 | 2.312
1884257 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | FERİZLER SULAMA TR-6 35-16-M00308_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041018 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 07:59:13 | 17.07.2021 19:34:23 | 11.5861 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5472 | 0 | 67.1361 | 0 | 0 | 122.6833
1884280 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2436 35-04-K02436_912498746_912498746 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 08:28:25 | 17.07.2021 16:56:54 | 8.4747 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76.855 | 0 | 0 | 0 | 0.29393 | 0 | 0 | 77.149
1884612 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03090_A a1b_5866750 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:06:01 | 17.07.2021 18:28:34 | 2.3758 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 107.3439 | 0 | 0 | 0 | 104.0714 | 0 | 0 | 211.4153
1884526 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-103 35-18-L00103_B_56378199_56378199 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:31:37 | 17.07.2021 15:00:30 | 0.48139 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.2252 | 0 | 0.13406 | 0 | 0.28442 | 0 | 0 | 20.6437
1884858 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4159 35-02-K04159_A_56382552_56382552 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 21:09:03 | 17.07.2021 22:40:56 | 1.5314 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.3465 | 0 | 0 | 0 | 21.0022 | 0 | 0 | 41.3488
1884217 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | GÖKÇEN TR-5 35-29-L00543_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2106431 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 06:28:42 | 17.07.2021 12:36:32 | 6.1306 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8988 | 0 | 349.6315 | 0 | 167.7196 | 0 | 0 | 526.2499
1884572 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BAHADIRLAR TR-5 45-79-M00114_A_56381973_56381973 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:21:42 | 17.07.2021 18:14:02 | 2.8722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2688
1884566 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞI KAYAPINAR TR-1 45-71-M01004_45-71-M01004_2355327 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:08:04 | 17.07.2021 19:18:00 | 4.1656 | 0 | 146 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 146.2962 | 0 | 11.9402 | 0 | 79.7692 | 0 | 0 | 238.0056
1884317 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ENVER ÖZTÜRK VE ARK. TARIMSAL SULAMA 45-72-L00594_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2104596 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 09:39:01 | 17.07.2021 15:16:38 | 5.6269 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.416
1884466 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 13:04:24 | 17.07.2021 14:47:50 | 1.7239 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.17385 | 83.1617 | 18.2632 | 0 | 16.2729 | 3.6121 | 0 | 0 | 121.4837
1884274 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 08:28:34 | 17.07.2021 08:51:00 | 0.37389 | 7 | 700 | 7 | 78 | 20 | 86 | 1 | 0 | 206.6309 | 73.8991 | 83.9922 | 12.8538 | 66.5761 | 45.8884 | 0 | 0 | 489.8406
1884420 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KARAYAĞCI AVŞAR TR-1 45-75-M00293_45-75-M00293_2373266 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 11:31:34 | 17.07.2021 13:54:28 | 2.3817 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7462
1884652 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-428 35-18-L00428_35-18-L00428_2356820 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:47:04 | 17.07.2021 19:25:05 | 2.6336 | 0 | 238 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 570.955 | 0 | 0.51159 | 0 | 29.7123 | 0 | 0 | 601.1788
1884818 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-3 35-26-M00764_ANADOLU YEM M02_2335683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:54:05 | 17.07.2021 21:15:38 | 1.3592 | 0 | 620 | 1 | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 236.9831 | 5.4472 | 3.0698 | 13.998 | 22.15 | 0 | 0 | 281.6482
1884675 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-4 (ESKİ TR-36) 35-26-M01365_K G03_57783039 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:29:40 | 17.07.2021 17:41:43 | 1.2008 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.911 | 0 | 0 | 0 | 38.5225 | 0 | 0 | 46.4335
1884509 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_KIZILCA L05_2050859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:02:02 | 17.07.2021 14:05:50 | 0.063333 | 3 | 1637 | 1 | 39 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0.17317 | 22.2887 | 0.077472 | 0.69357 | 0.28721 | 6.4864 | 0 | 0 | 30.0065
1884440 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-77 35-01-K00077_A_56376423_56376423 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:15:57 | 17.07.2021 13:16:15 | 1.005 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 14.4019 | 0 | 0 | 0 | 38.7261 | 0 | 0 | 53.128
1884483 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ALTINKÖY DUMANDAMLARI TR-1 45-81-M00118_B_56399514_56399514 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 13:17:46 | 17.07.2021 14:22:29 | 1.0786 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2812 | 0 | 0 | 0 | 0.029936 | 0 | 0 | 1.3111
1883968 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2431 35-02-M02431_99647083_99647083 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 02:49:18 | 17.07.2021 03:30:07 | 0.68028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27761 | 0 | 0 | 0 | 0.13296 | 0 | 0 | 0.41057
1884503 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-7 35-15-M00007_48909301_56379881_56379881 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 13:50:36 | 17.07.2021 15:01:33 | 1.1825 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 45.2789 | 0 | 0 | 0 | 45.7438 | 0 | 0 | 91.0227
1883948 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_C_60984290_60984290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 00:36:52 | 17.07.2021 03:08:02 | 2.5194 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 199.9399 | 0 | 0 | 0 | 14.0981 | 0 | 0 | 214.038
1884340 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KALEMLİ TR-1 45-71-M01533_43109910_56388855_56388855 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 10:05:57 | 17.07.2021 13:38:14 | 3.5381 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.0857 | 0 | 0.16478 | 0 | 0.74905 | 0 | 0 | 19.9995
1884254 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | KABAKLAR TR-1 45-81-M00224_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087038 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 07:22:16 | 17.07.2021 09:24:41 | 2.0403 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1572
1884489 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-3 35-22-M00226_955282020_955282020 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 13:15:56 | 17.07.2021 14:21:24 | 1.0911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44881
1884738 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR ŞEHİR M01_2302861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:22:44 | 17.07.2021 18:57:52 | 0.58556 | 0 | 962 | 9 | 13 | 3 | 132 | 0 | 3 | 0 | 173.6936 | 122.3619 | 36.3356 | 5.9192 | 84.3801 | 0 | 0.84234 | 423.5327
1884589 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | HATUNDERE TR-1 35-28-M00471_35-28-M00471_2374951 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:37:14 | 17.07.2021 16:21:53 | 0.74417 | 0 | 291 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.1795 | 0 | 0.48921 | 0 | 10.6178 | 0 | 0 | 61.2865
1884838 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | AŞAĞIÇOBANİSA KÖK 45-71-M00096_AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 M06_2321776 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:37:04 | 17.07.2021 22:40:00 | 2.0489 | 0 | 483 | 1 | 20 | 4 | 93 | 7 | 2 | 0 | 256.6893 | 6.7558 | 38.7353 | 809.5681 | 98.8476 | 904.225 | 3.8417 | 2118.6626
1884297 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_DM-5/6-C M04_72097658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 09:08:00 | 17.07.2021 09:11:51 | 0.064167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1844 | 0 | 158.0202 | 0 | 175.2046
1884784 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/14 45-72-M00014_45-72-M00014_66509402 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:13:41 | 17.07.2021 19:50:48 | 0.61861 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 152.5932 | 0 | 0 | 0 | 62.9425 | 0 | 0 | 215.5357
1884452 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-404 35-18-L00404_10583565 e1_5954285 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:50:54 | 17.07.2021 15:31:34 | 2.6778 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.4629 | 0 | 0 | 0 | 27.2184 | 0 | 0 | 48.6813
1884306 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-193 ESENEVLER 35-18-L00193_950443006_950443006 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 09:29:03 | 17.07.2021 11:05:22 | 1.6053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6647
1884575 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM 35-26-M00001_TR-53/TR-54 M08_2056985 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:28:25 | 17.07.2021 15:28:46 | 0.0058333 | 0 | 932 | 0 | 1 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0.00038474 | 0 | 0.98291 | 0 | 0 | 2.3813
1884824 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BODAMAS TR-3 45-75-M00299_B_56397893_56397893 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:09:39 | 17.07.2021 21:41:39 | 1.5333 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8361 | 0 | 1.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4368
1884220 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057229 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 06:25:06 | 17.07.2021 07:54:13 | 1.4853 | 3 | 1820 | 20 | 234 | 22 | 505 | 2 | 1 | 0.88409 | 308.2885 | 91.4695 | 145.2007 | 95.9846 | 216.0288 | 129.1927 | 0.87459 | 987.9234
1884515 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-50 35-25-M00050_966818828_966818828 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:06:28 | 17.07.2021 14:31:24 | 0.41556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077121 | 0 | 0 | 0.077121
1884870 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/76 45-72-M00076_B_56392681_56392681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:04:14 | 17.07.2021 22:17:54 | 3.2278 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 275.8823 | 0 | 0 | 0 | 20.1976 | 0 | 0 | 296.0799
1884266 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2319919 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 08:17:12 | 17.07.2021 08:23:35 | 0.10629 | 3 | 191 | 5 | 12 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0.45047 | 3.5738 | 0.49632 | 0.23279 | 0.60552 | 0.55809 | 2.9193 | 0 | 8.8363
1884761 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-34 35-30-L00034_B_56398342_56398342 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:39:59 | 17.07.2021 20:31:37 | 1.8606 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9642
1884767 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/113 45-83-L00113_A_56384153_56384153 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:00:51 | 17.07.2021 21:55:23 | 2.9089 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 246.2874 | 0 | 0 | 0 | 46.3487 | 0 | 0 | 292.6361
1884890 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/81 45-83-L00081_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102980 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:02:17 | 17.07.2021 23:42:31 | 4.6706 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 924.9368 | 0 | 0 | 0 | 397.7846 | 0 | 0 | 1322.7213
1884535 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_HatBaşıAyırıcı_53135297 M02_53135297 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:15:08 | 17.07.2021 16:02:59 | 1.7975 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.4248 | 0 | 0 | 3.3581 | 1.6221 | 0 | 0 | 39.4051
1884721 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE DM-2 35-29-M00002_DM-1/23 M16_2060791 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:10:04 | 17.07.2021 19:00:00 | 0.83222 | 0 | 1975 | 0 | 8 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 449.4599 | 0 | 11.7331 | 0 | 59.2981 | 0 | 0 | 520.491
1884578 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-286 35-18-L00286_A_56368456_56368456 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:23:09 | 17.07.2021 19:27:17 | 4.0689 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 214.4739 | 0 | 0 | 0 | 16.0036 | 0 | 0 | 230.4775
1884678 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_BALIBEY ÇIKIŞ L06_61353348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:27:25 | 17.07.2021 17:27:54 | 0.0080556 | 1 | 717 | 2 | 17 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0.0038306 | 0.7274 | 0.06087 | 0.053756 | 0.067646 | 0.041214 | 0 | 0 | 0.95471
1884243 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | BADINCA KÖK 45-73-M00341_EVRENLİ KÖK M03_75912950 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 07:48:04 | 17.07.2021 07:48:34 | 0.0083333 | 0 | 1158 | 19 | 110 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0.93264 | 0.52152 | 0.88245 | 0.03493 | 0.11079 | 0 | 0.032711 | 2.515
1884741 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MERSİNLİ TR-4 45-78-M00938_B_56387749_56387749 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:27:46 | 17.07.2021 19:14:03 | 0.77139 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2842 | 0 | 0.23471 | 0 | 1.1673 | 0 | 0 | 5.6862
1884847 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİCEKÖY TR-2 45-72-L00183_956483803_956483803 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:52:11 | 17.07.2021 22:40:56 | 1.8125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37842
1884386 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZDAĞ TR-12 35-15-L00299_950406797_950406797 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 11:14:00 | 17.07.2021 13:49:32 | 2.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13901 | 0 | 0 | 0.13901
1884641 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YUKARI KIZILCA TR-5 35-27-L00341_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2120535 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:25:59 | 17.07.2021 19:03:57 | 2.6328 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.7279 | 0 | 1.0983 | 0 | 5.106 | 0 | 0 | 31.9322
1884781 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YUSUFLU TR-5 35-20-L00236_5828484_56374636_56374636 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:12:00 | 17.07.2021 20:23:35 | 1.1931 | 0 | 40 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.6981 | 0 | 15.2505 | 0 | 9.206 | 0 | 0 | 40.1546
1884827 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-212(DM-3/10) 35-09-M00212_TRAFO M04_42943247 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:26:32 | 17.07.2021 22:09:51 | 1.7219 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 216.1015 | 0 | 0 | 0 | 114.3429 | 0 | 0 | 330.4443
1884263 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_53135349 M05_53135349 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 08:14:24 | 17.07.2021 08:15:04 | 0.011111 | 0 | 490 | 0 | 8 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.60344 | 0 | 0.012172 | 0.12794 | 0.10486 | 0 | 0 | 0.84842
1884804 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-331 DENİZKENT 35-18-L00331_6905079_56357224_56357224 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:46:16 | 17.07.2021 23:27:25 | 3.6858 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.6507 | 0 | 0 | 0 | 0.84999 | 0 | 0 | 30.5007
1884286 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_MERA M03_2328740 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 08:37:23 | 17.07.2021 10:44:40 | 2.1214 | 0 | 16 | 79 | 16 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.9246 | 398.4044 | 31.4325 | 25.7283 | 6.0881 | 0 | 0 | 468.5779
1884455 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | AZMAK MAHALLESİ TR-22 35-21-L00127_B_56373247_56373247 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:52:27 | 17.07.2021 15:37:36 | 2.7525 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.141 | 0 | 0 | 0 | 0.5354 | 0 | 0 | 14.6764
1884309 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1309 35-02-M01309_M-338 RASATANE M04_2324279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 09:58:00 | 17.07.2021 12:05:03 | 2.1175 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2912 | 0 | 9.5879 | 0 | 0 | 0 | 21.8791
1884850 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | YOĞURTÇULAR TR-1 35-26-M00777_35-26-M00777_2364269 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:51:04 | 17.07.2021 21:35:59 | 0.74861 | 0 | 89 | 0 | 16 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15.5569 | 0 | 3.2297 | 0 | 26.2379 | 0 | 0 | 45.0245
1884432 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KAYAPINAR TR-1 45-71-M00963_A_56399240_56399240 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:08:12 | 17.07.2021 23:46:31 | 11.6386 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129.3908 | 0 | 0 | 0 | 2.998 | 0 | 0 | 132.3888
1883971 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/7 KÖK 45-71-M00594_MURADİYE DM-5/17 M04_2336445 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 04:30:57 | 17.07.2021 09:27:27 | 4.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.2175 | 0 | 1072.8589 | 0 | 1193.0764
1884472 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GRUPKENT TR-1 35-30-M00203_C_56362655_56362655 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:54:24 | 17.07.2021 14:47:49 | 1.8903 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.9236 | 0 | 0.96447 | 0 | 5.1804 | 0 | 0 | 26.0684
1884864 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3016 35-03-K03016_A_56365587_56365587 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 21:06:42 | 17.07.2021 22:37:19 | 1.5103 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.0979 | 0 | 0 | 0 | 27.9926 | 0 | 0 | 52.0904
1884618 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAVUZBAŞI TR-1 35-20-L00211_955195891_955195891 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:18:18 | 17.07.2021 19:30:18 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29144
1884223 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-10 KARADAĞ DM 35-18-L00010_TOTAL ÇIKIŞ L03_72054839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 06:42:04 | 17.07.2021 09:14:19 | 2.5375 | 0 | 715 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 348.5947 | 0 | 0 | 0 | 172.3739 | 0 | 0 | 520.9686
1884558 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KİLLİK TR-1 45-81-M00138_C_56400873_56400873 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:01:26 | 17.07.2021 17:07:48 | 2.1061 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9855
1884226 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-404 35-18-L00404_8504865 c1_5957852 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 06:53:00 | 17.07.2021 07:49:29 | 0.94139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.44816 | 0 | 0 | 0 | 9.0893 | 0 | 0 | 9.5374
1884552 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:00:00 | 17.07.2021 15:32:09 | 0.53583 | 1 | 0 | 20 | 219 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0.55666 | 0 | 111.5984 | 628.5735 | 43.5877 | 86.9452 | 0 | 0 | 871.2615
1884681 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2813 35-03-M02813_95000008604_95000008604 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:36:11 | 17.07.2021 19:16:19 | 2.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5116 | 0 | 0 | 36.5116
1884289 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞERCİ TR-1 35-26-L00167_956605547_956605547 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 08:43:53 | 17.07.2021 10:58:50 | 2.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7528 | 0 | 0 | 3.7528
1884303 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_TEKELİ SULAMA M08_2328011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 09:13:48 | 17.07.2021 10:05:23 | 0.85972 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9284 | 37.577 | 0 | 0.18034 | 0 | 0 | 169.6857
1884930 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YAĞLAR YAYLA TR-3 35-31-L00040_48580921_56371036_56371036 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 23:40:54 | 18.07.2021 01:33:38 | 1.8789 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68751 | 0 | 42.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9492
1884744 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-3/27 (KÜTÜPHANE) 45-71-M00078_C_56398006_56398006 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:30:00 | 17.07.2021 22:15:53 | 3.7647 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 152.2429 | 0 | 0 | 0 | 0.5137 | 0 | 0 | 152.7566
1884246 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-21 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01021_45-80-M01021_2351103 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 07:49:17 | 17.07.2021 09:48:48 | 1.9919 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2941
1884638 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-5 35-26-M00005_TR-4/TR-5-1 M04_72401110 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:21:34 | 17.07.2021 17:50:12 | 1.4772 | 0 | 318 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 115.8667 | 0 | 3.8296 | 0 | 133.9047 | 0 | 0 | 253.601
1884887 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | SEFER YILDIZ TR 35-26-L00080_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043810 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 21:39:34 | 17.07.2021 22:31:32 | 0.86611 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6171
1884521 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/23 35-29-M00023_35-29-M00023_2356538 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:22:44 | 17.07.2021 15:02:57 | 0.67028 | 0 | 547 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 93.4984 | 0 | 0.042584 | 0 | 28.0221 | 0 | 0 | 121.5631
1884853 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | CENKYERİ TR-3 45-82-M00251_45-82-M00251_2359207 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 21:01:35 | 17.07.2021 22:41:54 | 1.6719 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.3815 | 0 | 0 | 0 | 11.8056 | 0 | 0 | 54.1872
1884335 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-263 35-09-M00263_M-347 M03_47547818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 09:29:00 | 17.07.2021 10:22:00 | 0.88333 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 49.2982 | 0 | 0 | 0 | 21.9228 | 441.8154 | 0 | 513.0364
1884212 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_OSMANTEPE M19_2334264 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 06:14:00 | 17.07.2021 07:00:40 | 0.77778 | 1 | 7 | 12 | 15 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0.0091179 | 4.5828 | 105.971 | 49.1493 | 16.207 | 10.3406 | 6.3318 | 0 | 192.5916
1884876 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | BALABAN TARIMSAL SULAMA TR-2 35-16-M00176_35-16-M00176_2347110 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:38:42 | 17.07.2021 23:04:16 | 5.4261 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2446 | 0 | 130.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.4443
1884358 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-1 M12_60207310 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 10:38:38 | 17.07.2021 10:39:36 | 0.016111 | 0 | 2638 | 0 | 11 | 1 | 198 | 0 | 0 | 0 | 8.3745 | 0 | 0.057085 | 0.046101 | 3.3285 | 0 | 0 | 11.8062
1884421 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2021 11:44:10 | 17.07.2021 13:06:49 | 1.3775 | 1 | 1265 | 18 | 442 | 13 | 248 | 0 | 1 | 0.85847 | 549.3218 | 617.9192 | 775.7521 | 310.8848 | 345.2541 | 0 | 205.9888 | 2805.9794
1884066 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_KARGIN BAKIR HAT TURGUTLU YÖNÜ M05_2076269 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 05:13:04 | 17.07.2021 07:44:13 | 2.5192 | 0 | 3 | 35 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1532 | 105.8225 | 142.8144 | 8.8875 | 0 | 0 | 0 | 258.6775
1884707 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-5 (TR-56) 35-26-M00056_956620480_956620480 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:36:00 | 17.07.2021 18:17:40 | 0.69444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21025
1884561 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASNUR SİTESİ TR 35-30-M00117_955328160_955328160 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:03:25 | 17.07.2021 18:41:05 | 3.6278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1109
1884916 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-326 35-03-M00326__72373933_72373933 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 23:04:22 | 18.07.2021 00:21:07 | 1.2792 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3966
1884713 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-388 35-18-L00388_950450323_950450323 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:02:00 | 17.07.2021 21:55:54 | 3.8983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2858
1884272 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRTÜLÜ TR 1 35-24-M00098_955224993_955224993 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 08:14:20 | 17.07.2021 10:22:35 | 2.1375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49438
1884813 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-201 METAŞ 35-18-L00201_8028617_60983471_60983471 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:54:26 | 17.07.2021 21:27:16 | 1.5472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9188
1884249 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GRUPKENT KÖK 35-30-M00200_DİKİLİ İM 34,5 M04_72066253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 07:55:34 | 17.07.2021 08:11:00 | 0.25722 | 17 | 8361 | 20 | 61 | 30 | 384 | 0 | 10 | 73.5545 | 379.7897 | 7.0688 | 19.0064 | 125.2524 | 119.4993 | 0 | 15.0704 | 739.2414
1884461 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TOKİ TR-1 45-83-M00826__72410726_72410726 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:44:41 | 17.07.2021 14:55:34 | 2.1814 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58.5021 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 59.7671
1884435 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_YENİFOÇA 7.JANDARMA ÖZEL M02_72144109 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 12:18:01 | 17.07.2021 13:48:00 | 1.4997 | 18 | 15 | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 10.4296 | 7.7631 | 25.2325 | 0 | 103.825 | 3.803 | 0 | 0 | 151.0531
1883963 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_A a1_5945316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 02:04:55 | 17.07.2021 02:33:18 | 0.47306 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.147 | 0 | 0 | 0 | 11.9911 | 0 | 0 | 19.1381
1884727 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/1 45-71-M02283_95000536551_95000536551 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:11:00 | 17.07.2021 19:03:42 | 0.87833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.096
1884896 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/27 45-83-L00027_955147394_955147394 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 21:56:00 | 18.07.2021 02:57:19 | 5.0219 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2532
1884292 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-1 45-71-M00001_DM-8 M09_2050179 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 08:56:25 | 17.07.2021 09:49:24 | 0.88306 | 0 | 13191 | 0 | 25 | 3 | 890 | 5 | 4 | 0 | 2530.9562 | 0 | 17.292 | 105.8068 | 893.6518 | 129.6194 | 17.937 | 3695.2633
1883957 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TOPÇAM M05_2115968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 01:36:34 | 17.07.2021 01:42:27 | 0.098056 | 0 | 1 | 8 | 128 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.019872 | 3.1455 | 34.5869 | 1.9127 | 0.85337 | 0 | 0 | 40.5183
1884647 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-39 35-27-M00039_A_56356538_56356538 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:37:33 | 17.07.2021 17:37:45 | 1.0033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3555 | 0 | 0.35749 | 0 | 0 | 1.713
1884441 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4559 35-02-K04559_C_56358920_56358920 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:34:20 | 17.07.2021 14:45:14 | 2.1817 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 70.8308 | 0 | 0 | 0 | 66.635 | 0 | 0 | 137.4658
1884541 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _B_56401634_56401634 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:39:14 | 17.07.2021 18:49:49 | 4.1764 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100.5046 | 0 | 0 | 0 | 94.9675 | 0 | 0 | 195.4721
1884790 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-11 GERMİYAN 35-18-M00011_950441970_950441970 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:18:35 | 17.07.2021 20:25:34 | 1.1164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4082
1884690 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALCA TR-2 35-22-M00268_955290790_955290790 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:30:32 | 17.07.2021 19:28:15 | 1.9619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086343
1884687 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:35:00 | 17.07.2021 19:24:37 | 1.8269 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.19789 | 94.2219 | 18.7574 | 0 | 15.8378 | 3.5336 | 0 | 0 | 132.5485
1884355 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜTÇÜLER TR-1 35-27-M00408_954899338_954899338 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 10:27:55 | 17.07.2021 13:26:28 | 2.9758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5243
1884378 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2745 35-03-K02745_E_56365378_56365378 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 11:02:53 | 17.07.2021 13:23:27 | 2.3428 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 126.6846 | 0 | 0 | 0 | 22.3105 | 0 | 0 | 148.9952
1884879 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-718 35-01-K00718_C_56374009_56374009 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 21:29:42 | 18.07.2021 02:00:31 | 4.5136 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 180.4377 | 0 | 0 | 0 | 56.5801 | 0 | 0 | 237.0178
1884710 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | YAĞCILLI TR-3 45-82-M00329_A_56386845_56386845 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:56:00 | 17.07.2021 21:47:55 | 3.8653 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2144 | 0 | 0 | 0 | 6.5084 | 0 | 0 | 9.7228
1884524 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SUBAŞI-5 35-26-L00332_9320899_56358280_56358280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:23:09 | 17.07.2021 18:32:01 | 4.1478 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77.138 | 0 | 12.1643 | 0 | 37.2169 | 0 | 0 | 126.5192
1884733 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2 35-01-K00002_G_60983263_60983263 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:14:48 | 17.07.2021 20:32:30 | 2.295 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.662 | 0 | 0 | 0 | 1.8479 | 0 | 0 | 61.5099
1884209 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_İSHAKÇELEBİ M04_72197629 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 05:57:15 | 17.07.2021 06:39:03 | 0.69667 | 0 | 589 | 7 | 12 | 3 | 59 | 2 | 0 | 0 | 53.6112 | 16.6838 | 26.2737 | 2.8174 | 15.3559 | 107.1356 | 0 | 221.8776
1884873 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-166 35-15-L00166_48863784_56379921_56379921 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 21:31:00 | 17.07.2021 22:11:15 | 0.67083 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4699 | 0 | 11.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8191
1884670 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/121 45-83-M00715_48122543_56388332_56388332 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:15:10 | 17.07.2021 19:19:49 | 2.0775 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.8043 | 0 | 0 | 0 | 2.3135 | 0 | 0 | 19.1178
1884564 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-331 DENİZKENT 35-18-L00331_11824725_56407426_56407426 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:11:14 | 17.07.2021 18:17:06 | 3.0978 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 1.1476 | 0 | 0 | 5.1876
1884624 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YANLIZEV TR-1 35-16-L00250_B_65499621_65499621 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:19:23 | 17.07.2021 21:01:08 | 4.6958 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.1991 | 0 | 0 | 0 | 1.6985 | 0 | 0 | 56.8976
1884315 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_949674095_949674095 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 09:37:41 | 17.07.2021 11:36:06 | 1.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.993 | 0 | 0 | 3.993
1884269 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_HatBaşıAyırıcı_53137807 M05_53137807 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 08:17:00 | 17.07.2021 10:19:00 | 2.0333 | 3 | 191 | 3 | 12 | 0 | 18 | 1 | 0 | 9.8426 | 78.0862 | 6.9678 | 4.6984 | 0 | 11.991 | 60.3076 | 0 | 171.8937
1884816 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_C c1_5962283 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:55:10 | 17.07.2021 23:20:18 | 3.4189 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90.9638 | 0 | 0 | 0 | 68.2364 | 0 | 0 | 159.2002
1884810 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/45 45-83-M00045_95000001213_95000001213 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:52:00 | 18.07.2021 04:14:41 | 8.3781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.342
1884518 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-9 35-28-M00232_B_56357268_56357268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 13:39:48 | 17.07.2021 16:32:09 | 2.8725 | 0 | 169 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 111.6968 | 0 | 2.578 | 0 | 88.7204 | 0 | 0 | 202.9951
1884581 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR21 (YILDIRIM BEYAZİD OKULU)) 45-73-M00025_945682607_945682607 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:32:11 | 17.07.2021 17:09:28 | 1.6214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17635
1884793 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | VENTOLA KÖK 35-26-M00678_PİZZA PİZZA M02_65914155 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:31:31 | 17.07.2021 19:53:04 | 0.35917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5901 | 0 | 148.0884 | 0 | 159.6785
1884438 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-371 35-18-L00371_950438158_950438158 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:33:17 | 17.07.2021 20:55:36 | 8.3719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93637
1884458 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/76 45-72-M00076_B_56392681_56392681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:38:07 | 17.07.2021 18:38:04 | 5.9992 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 462.0787 | 0 | 0 | 0 | 44.1947 | 0 | 0 | 506.2735
1884587 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-22 45-80-M00022_SARUHANLI TR-5 M03_72201453 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:41:04 | 17.07.2021 16:19:16 | 0.63667 | 0 | 900 | 0 | 12 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 153.5074 | 0 | 0.76166 | 4.8921 | 83.4299 | 0 | 0 | 242.5911
1884252 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI DM 35-15-M00254_KAYMAKÇI ŞEHİR M04_66813613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 07:56:24 | 17.07.2021 08:02:04 | 0.094444 | 0 | 1559 | 0 | 95 | 0 | 320 | 0 | 1 | 0 | 23.7495 | 0 | 17.675 | 0 | 21.1242 | 0 | 1.821 | 64.3698
1884295 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÖRDES TR-27 45-75-M00042_GÖRDES TR-28 M01_61363690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 08:05:44 | 17.07.2021 09:22:25 | 1.2781 | 0 | 226 | 0 | 44 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.0245 | 0 | 84.3469 | 56.6572 | 29.3191 | 0 | 0 | 214.3477
1884544 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM 35-26-M00001_TR-31 M10_2056980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:52:46 | 17.07.2021 15:21:36 | 0.48056 | 0 | 3844 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 559.1302 | 0 | 0 | 0 | 616.525 | 0 | 0 | 1175.6552
1886133 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SULUDERE TR-12 35-31-L00391_35-31-L00391_2355663 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 13:17:09 | 19.07.2021 14:49:11 | 1.5339 | 0 | 28 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.7862 | 0 | 46.2393 | 0 | 0.56199 | 0 | 0 | 81.5874
1886087 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKMAKLI TR-2 35-17-M00346_950305476_950305476 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 11:50:27 | 19.07.2021 12:46:21 | 0.93167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99699 | 0 | 0 | 0 | 1.6269 | 0 | 0 | 2.6239
1886302 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:15:54 | 19.07.2021 18:26:11 | 0.17139 | 0 | 471 | 45 | 109 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.8248 | 44.1542 | 81.2149 | 1.5654 | 0.87461 | 0 | 0 | 144.634
1886233 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_F f1b_5791527 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 16:15:28 | 19.07.2021 18:35:08 | 2.3278 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0974
1886296 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_LOKMAN KUYU L06_2057393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:08:54 | 19.07.2021 18:41:47 | 0.54806 | 0 | 51 | 56 | 138 | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 19.1725 | 676.4522 | 256.5156 | 78.6727 | 161.188 | 0 | 0 | 1192.001
1885941 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | LÜTFİYE TR-1 45-80-M00131_B_56386144_56386144 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:15:00 | 19.07.2021 09:17:12 | 1.0367 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0664 | 0 | 0 | 0 | 1.2215 | 0 | 0 | 2.2879
1886047 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAVLU TR-2 45-78-L00625_49262969_56393292_56393292 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 10:51:47 | 19.07.2021 13:17:02 | 2.4208 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7095
1886239 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4577 35-01-K04577_911385747_911385747 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 16:19:24 | 19.07.2021 17:23:26 | 1.0672 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1374
1886170 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3874 35-01-K03874_911396778_911396778 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 14:42:55 | 19.07.2021 16:21:44 | 1.6469 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9421
1886405 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/87 45-72-M00087_C_56390619_56390619 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 21:00:54 | 19.07.2021 22:03:46 | 1.0478 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24776 | 0 | 22.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6576
1886050 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_SİYEKLİ M06_72256925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 11:01:23 | 19.07.2021 11:09:22 | 0.13306 | 0 | 249 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.9979 | 0 | 0.031936 | 0 | 0.72597 | 0 | 0 | 5.7558
1885858 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | HACIVELİLER KÖK 45-85-L00035_SAZKÖY L04_2321183 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 00:24:57 | 19.07.2021 03:26:44 | 3.0297 | 1 | 0 | 43 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2223 | 0 | 579.5429 | 312.652 | 0 | 3.4005 | 0 | 0 | 896.8176
1885864 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_950447891_950447891 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 01:05:00 | 19.07.2021 01:50:24 | 0.75667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2776
1885907 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-2506 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02506_ M02_47723945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 05:23:40 | 19.07.2021 06:24:09 | 1.0081 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 205.9781 | 0 | 0 | 0 | 20.7922 | 0 | 0 | 226.7703
1885984 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | LÜTFİYE TR-1 45-80-M00131_B_56386144_56386144 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:30:00 | 19.07.2021 10:35:24 | 1.09 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2871 | 0 | 0 | 0 | 1.5213 | 0 | 0 | 2.8084
1886176 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-65 GÜNEŞLİKENT 35-14-L00065_8846381 l65a1b_5947582 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 14:51:35 | 19.07.2021 15:38:39 | 0.78444 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5866
1886319 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_E_56369177_56369177 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:40:15 | 19.07.2021 22:47:07 | 4.1144 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81.5184 | 0 | 0 | 0 | 5.8871 | 0 | 0 | 87.4056
1885927 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | YUKARI MİNNETLER TR-1 45-74-M00128_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057036 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 06:42:37 | 19.07.2021 10:05:38 | 3.3836 | 0 | 150 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.6893 | 0 | 2.5854 | 0 | 17.8618 | 0 | 0 | 71.1365
1886113 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-19 35-25-M00172__72374034_72374034 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 12:30:19 | 19.07.2021 13:11:01 | 0.67833 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.6815 | 0 | 0 | 0 | 7.3273 | 0 | 0 | 29.0088
1886362 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_AĞAÇ SANAYİ TR-7/TR-8/TR-9/TR-10 M05_72110795 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:27:53 | 19.07.2021 20:19:38 | 0.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7092 | 0 | 0 | 25.7092
1886219 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-42 35-17-M00042_G G01_5765482 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 15:56:52 | 19.07.2021 16:13:54 | 0.28389 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.5609 | 0 | 0 | 0 | 4.5516 | 0 | 0 | 7.1125
1886070 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ÇAYLI TR-10 35-15-L00203_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046447 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 12:07:56 | 19.07.2021 14:31:54 | 2.3994 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.2806 | 0 | 73.4498 | 0 | 0 | 239.7304
1885921 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_ILICA-1 L07_2052451 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 07:15:57 | 19.07.2021 07:17:18 | 0.0225 | 0 | 3476 | 0 | 8 | 7 | 397 | 0 | 0 | 0 | 35.79 | 0 | 0.062232 | 3.8186 | 18.4789 | 0 | 0 | 58.1498
1885944 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:22:14 | 19.07.2021 08:34:23 | 0.2025 | 1 | 1289 | 15 | 150 | 29 | 101 | 2 | 0 | 0.078744 | 91.6471 | 8.0109 | 33.257 | 38.8925 | 21.4292 | 15.132 | 0 | 208.4473
1886276 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-65 GÜNEŞLİKENT 35-14-L00065_7751874 L65B1B_5951141 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:28:45 | 19.07.2021 17:56:09 | 0.45667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3366
1885967 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ASLANLAR TR-5 35-26-L00406_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070591 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:04:11 | 19.07.2021 12:21:58 | 3.2964 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.765 | 0 | 142.632 | 0 | 101.2583 | 0 | 0 | 262.6553
1885990 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | NAİME İÇME SUYU 35-26-L00349_6260966_56358700_56358700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:38:08 | 19.07.2021 11:12:34 | 1.5739 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7466
1886322 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPECİK KÖYÜ TR-1 45-71-M01289_953218848_953218848 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:44:11 | 19.07.2021 22:29:15 | 3.7511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1886422 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 21:39:02 | 19.07.2021 21:58:17 | 0.32083 | 0 | 4160 | 0 | 37 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 359.0429 | 0 | 2.5911 | 1.7454 | 32.5033 | 0 | 0 | 395.8826
1886153 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | FATİH MAH. TR-5 45-86-M00204_45-86-M00204_2361489 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 13:54:46 | 19.07.2021 14:30:00 | 0.58722 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 8.7838 | 0 | 0 | 0 | 7.3132 | 0 | 0 | 16.0969
1886236 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-4 35-27-L00004_C_56360855_56360855 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 16:18:18 | 19.07.2021 18:10:01 | 1.8619 | 0 | 101 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43.8185 | 0 | 3.2839 | 0 | 18.0184 | 0 | 0 | 65.1208
1886385 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_VAKIFLAR L06_2053080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:23:11 | 19.07.2021 20:33:00 | 0.16361 | 0 | 1971 | 0 | 1 | 1 | 654 | 0 | 0 | 0 | 116.6534 | 0 | 0 | 15.267 | 162.7691 | 0 | 0 | 294.6895
1886090 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SABANCILAR TR-1 45-72-L00526_B_56390309_56390309 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 11:47:54 | 19.07.2021 14:42:10 | 2.9044 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.1286 | 0 | 0 | 0 | 2.5357 | 0 | 0 | 19.6643
1885861 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | TR-2 35-31-L00002_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050715 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 00:51:00 | 19.07.2021 00:57:00 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.6253 | 0 | 0.59537 | 0 | 0.59552 | 0 | 0 | 2.8162
1886359 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAVLU TR-1 KÖK 45-78-L00624_ L02_2106057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:17:57 | 19.07.2021 19:56:22 | 0.64028 | 9 | 181 | 31 | 54 | 3 | 24 | 0 | 0 | 6.4872 | 50.5819 | 42.8778 | 34.8837 | 2.4434 | 25.9402 | 0 | 0 | 163.2142
1886073 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 11:29:00 | 19.07.2021 11:59:38 | 0.51056 | 0 | 71 | 54 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.676 | 127.5464 | 21.9508 | 23.9901 | 0.44379 | 0 | 0 | 188.6071
1886379 | 1 | İZMİR | KINIK | KÖK | DAĞISTAN KÖK 35-16-M00186_DAĞISTAN KÖYLER M03_2331409 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:01:55 | 19.07.2021 20:46:54 | 0.74972 | 0 | 484 | 9 | 264 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 147.831 | 34.6259 | 132.9579 | 14.3468 | 27.6382 | 0 | 0 | 357.3998
1886402 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2306340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:57:48 | 19.07.2021 22:01:35 | 1.0631 | 8 | 0 | 59 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 8.912 | 0 | 485.9408 | 22.8165 | 197.8863 | 8.4206 | 0 | 0 | 723.9762
1885924 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAALAN TR-1 45-72-L00743_956530801_956530801 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 06:05:37 | 19.07.2021 13:10:25 | 7.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4463
1886316 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BAYRAM BALCI VE ARKADAŞLARI GRB.TR 35-13-L00093_A_56369527_56369527 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:30:24 | 19.07.2021 19:44:09 | 1.2292 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22097 | 0 | 6.4693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6903
1886371 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAPAKLI TR-4 45-78-M00448_49250384_56390059_56390059 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:41:46 | 19.07.2021 20:22:35 | 0.68028 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4519
1886016 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-427 35-02-M00427_99885538_99885538 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 10:06:53 | 19.07.2021 10:58:55 | 0.86722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0123 | 0 | 0 | 0 | 0.29965 | 0 | 0 | 1.3119
1886348 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:11:27 | 19.07.2021 20:07:35 | 0.93556 | 0 | 71 | 54 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.5311 | 228.589 | 38.5566 | 36.8396 | 0.64436 | 0 | 0 | 338.1606
1886225 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-212(DM-3/10) 35-09-M00212_D_56382280_56382280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 16:06:57 | 19.07.2021 18:14:56 | 2.1331 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.1452 | 0 | 0 | 0 | 105.1582 | 0 | 0 | 155.3034
1886325 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:47:59 | 19.07.2021 19:03:17 | 0.255 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.081994 | 21.7687 | 3.8406 | 0.077194 | 10.6899 | 5.4168 | 0 | 0 | 41.8752
1886179 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | SART TR-1 KÖK 45-78-M00168_TR-2 / TR-5 M04_2108507 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 15:02:46 | 19.07.2021 15:37:27 | 0.57806 | 0 | 1655 | 0 | 59 | 0 | 211 | 0 | 1 | 0 | 225.7076 | 0 | 58.2475 | 0 | 67.3543 | 0 | 9.3771 | 360.6865
1886033 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | İZSU Y.ŞAKRAN İÇME SUYU ÖZEL TR 35-17-M00189Ö_ M02_2336829 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 10:30:54 | 19.07.2021 12:07:08 | 1.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.6153 | 0 | 0 | 0 | 198.6153
1886285 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-17 45-77-L00017_TR-16 L02_2107680 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:38:26 | 19.07.2021 18:31:15 | 0.88028 | 0 | 3260 | 0 | 2 | 0 | 230 | 0 | 2 | 0 | 642.7558 | 0 | 0.60935 | 0 | 94.7372 | 0 | 0.3739 | 738.4763
1885893 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2818 35-01-M02818_B_56355525_56355525 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 04:40:57 | 19.07.2021 09:56:30 | 5.2592 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 258.0187 | 0 | 0 | 0 | 253.7386 | 0 | 3.0757 | 514.833
1886388 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-5 35-15-L00084_C_56362281_56362281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:22:47 | 19.07.2021 21:41:02 | 1.3042 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.2299 | 0 | 26.177 | 0 | 2.5981 | 0 | 0 | 44.005
1885956 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2818 35-01-M02818_D_56355339_56355339 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:48:00 | 19.07.2021 09:25:37 | 0.62694 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.9222 | 0 | 0 | 0 | 10.673 | 0 | 0 | 63.5952
1886431 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-178 35-18-L00178_11684996_56369817_56369817 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 22:18:35 | 20.07.2021 00:37:43 | 2.3189 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7345 | 0 | 0 | 0 | 65.4287 | 0 | 0 | 72.1632
1886056 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-75 45-73-M00075_D_56405378_56405378 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 11:04:44 | 19.07.2021 13:26:49 | 2.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5865 | 0 | 0 | 2.5865
1886305 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-39 35-28-L00039_953386574_953386574 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:03:11 | 19.07.2021 19:16:24 | 1.2203 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0103
1885913 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/51 M17_2059042 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 06:48:54 | 19.07.2021 07:07:00 | 0.30167 | 0 | 3847 | 0 | 11 | 2 | 226 | 1 | 2 | 0 | 184.2653 | 0 | 8.0828 | 246.5861 | 60.2771 | 5.8613 | 3.2447 | 508.3173
1885976 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/17 45-72-M00017_TR-1/21 M02_2104548 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:25:36 | 19.07.2021 09:48:39 | 0.38417 | 0 | 3931 | 1 | 109 | 59 | 834 | 9 | 14 | 0 | 325.224 | 0.20095 | 42.6706 | 78.8313 | 248.0736 | 91.8274 | 89.9873 | 876.8152
1886119 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-118 35-15-M00118_A_56380228_56380228 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 12:56:39 | 19.07.2021 15:52:11 | 2.9256 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 179.9044 | 0 | 0 | 0 | 5.1583 | 0 | 0 | 185.0628
1885870 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-3 35-15-L00442_B_56406959_56406959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 01:26:57 | 19.07.2021 02:36:28 | 1.1586 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5146
1886268 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247830 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 16:59:32 | 19.07.2021 18:05:17 | 1.0958 | 1 | 353 | 44 | 33 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0.55286 | 73.8977 | 709.7433 | 43.976 | 68.1618 | 33.3996 | 0 | 0 | 929.7314
1886205 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-36 35-18-L00036_950460542_950460542 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 13:30:05 | 19.07.2021 19:47:48 | 6.2953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1952
1886182 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/21 45-83-L00021_48123984_56402086_56402086 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 15:01:31 | 19.07.2021 15:31:07 | 0.49333 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.6706 | 0 | 0 | 0 | 1.8384 | 0 | 0 | 29.509
1886059 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVAKENT TR-12 35-15-L00634_950386881_950386881 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 10:55:08 | 19.07.2021 13:59:25 | 3.0714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93116
1886282 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PİREVELİLER TR-1 35-16-M00081_953324987_953324987 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:28:42 | 19.07.2021 19:48:48 | 2.335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085757
1886245 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_SULAMALAR-AT ÇİFTLİĞİ M02_72258016 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 16:39:16 | 19.07.2021 18:25:03 | 1.7631 | 3 | 1 | 21 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6285 | 0.38678 | 206.7152 | 14.316 | 127.8758 | 0 | 0 | 0 | 354.9223
1885996 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:48:51 | 19.07.2021 11:01:13 | 1.2061 | 5 | 7 | 178 | 128 | 28 | 15 | 0 | 0 | 7.2767 | 12.0785 | 350.2748 | 390.4983 | 52.6475 | 51.0386 | 0 | 0 | 863.8144
1886122 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ADALA TR-1 45-78-M00284_ M04_66271783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 13:13:06 | 19.07.2021 14:29:01 | 1.2653 | 0 | 735 | 0 | 29 | 1 | 82 | 0 | 1 | 0 | 214.5311 | 0 | 68.2587 | 0.6225 | 63.894 | 0 | 13.4619 | 360.7682
1886408 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | İBRAHİM ÇOBAN SULAMA GRUBU 35-29-M00386_C_56399086_56399086 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 21:08:17 | 19.07.2021 22:52:21 | 1.7344 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8039
1885953 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:40:00 | 19.07.2021 09:06:40 | 0.44444 | 0 | 71 | 54 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.3807 | 101.5791 | 17.5372 | 17.5678 | 0.30304 | 0 | 0 | 147.3679
1886428 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2306340 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 22:08:29 | 19.07.2021 23:38:45 | 1.5044 | 8 | 0 | 59 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 11.3622 | 0 | 647.0784 | 30.749 | 251.8169 | 10.1135 | 0 | 0 | 951.1199
1886053 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_VELİLER TR-1 L02_2337022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 11:00:00 | 19.07.2021 11:38:37 | 0.64361 | 0 | 519 | 0 | 71 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 64.742 | 0 | 23.1713 | 4.5118 | 32.5753 | 0 | 0 | 125.0004
1886102 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLTEPE TR-2 TARIMSAL SULAMA 45-79-M00163_45-79-M00163_2367412 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 12:17:44 | 19.07.2021 15:01:31 | 2.7297 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.1337
1886079 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-3 35-29-L00003_950340274_950340274 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 11:38:42 | 19.07.2021 14:54:42 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.001 | 0 | 0 | 12.001
1885867 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | TR-24 35-31-L00024_DAĞITIM TRAFOSU L03_2337231 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 01:20:00 | 19.07.2021 02:11:31 | 0.85861 | 0 | 263 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.7416 | 0 | 0.3715 | 0 | 0.30946 | 0 | 0 | 36.4226
1886116 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03090_C c1b_5860918 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 12:37:15 | 19.07.2021 13:26:03 | 0.81333 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 70.3626 | 0 | 0 | 0 | 40.2073 | 0 | 0 | 110.5699
1885973 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_ŞEMSİLER TR-1 L04_72230944 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:09:06 | 19.07.2021 09:57:18 | 0.80333 | 0 | 587 | 0 | 364 | 4 | 169 | 1 | 0 | 0 | 125.9757 | 0 | 871.4116 | 81.0503 | 287.6925 | 9.7101 | 0 | 1375.8403
1886414 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SOĞANLI TR-1 45-73-M01034_A_56390622_56390622 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 21:14:13 | 19.07.2021 23:11:22 | 1.9525 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0422
1886265 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/79 45-83-L00079_48122738_56387561_56387561 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:06:45 | 19.07.2021 18:26:38 | 1.3314 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75.632 | 0 | 0 | 0 | 11.8368 | 0 | 0 | 87.4688
1886062 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-8 35-22-M00261_955292741_955292741 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 11:08:46 | 19.07.2021 13:55:45 | 2.7831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1886231 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 16:18:38 | 19.07.2021 16:37:22 | 0.31222 | 12 | 819 | 1 | 19 | 2 | 52 | 1 | 0 | 1.15 | 39.5917 | 0.00069232 | 1.5277 | 22.2402 | 4.958 | 0.12327 | 0 | 69.5915
1886254 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _A_56407315_56407315 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 16:40:12 | 19.07.2021 19:22:04 | 2.6978 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.2187 | 0 | 0 | 0 | 16.9898 | 0 | 0 | 66.2085
1885985 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | DM03-TR-01 (TR-32) 35-27-M00032_TR-33 M06_66125369 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:34:00 | 19.07.2021 10:37:47 | 1.0631 | 0 | 199 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.0216 | 0 | 7.213 | 0 | 2.7731 | 0 | 0 | 66.0076
1886248 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-01/51 45-71-M00320_C_56402409_56402409 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 16:41:43 | 19.07.2021 21:51:39 | 5.1656 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.2729 | 0 | 35.5469 | 0 | 14.325 | 0 | 0 | 103.1448
1885999 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIKKÖY YENİ MAH. TR-1 35-22-M00137_955294783_955294783 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:41:09 | 19.07.2021 12:45:22 | 3.0703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0824
1885899 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 05:44:27 | 19.07.2021 05:47:25 | 0.049444 | 0 | 1048 | 5 | 28 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3.3822 | 1.0568 | 0.28091 | 0.71537 | 0.63878 | 0 | 0 | 6.0741
1886191 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-6 35-31-L00148_47821955_56352477_56352477 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 14:56:20 | 19.07.2021 17:52:08 | 2.93 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2252 | 0 | 0.71803 | 0 | 1.2751 | 0 | 0 | 10.2184
1886311 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-23 35-27-L00023_B_65513987_65513987 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:29:06 | 19.07.2021 19:37:11 | 1.1347 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 74.5217 | 0 | 0 | 0 | 47.813 | 0 | 0 | 122.3347
1886005 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | HULUSİ CAN DEMİRDELEN VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00123_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094939 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 10:01:30 | 19.07.2021 11:06:17 | 1.0797 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8332
1885982 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_SÜLEYMANLI L05_2072980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:33:19 | 19.07.2021 09:45:12 | 0.19806 | 0 | 661 | 34 | 67 | 13 | 76 | 2 | 0 | 0 | 25.9581 | 57.8401 | 37.9029 | 36.5883 | 18.8617 | 12.386 | 0 | 189.5372
1885962 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_HatBaşıAyırıcı_53133225 M07_53133225 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:56:51 | 19.07.2021 10:41:19 | 1.7411 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.697 | 121.7278 | 0 | 99.7688 | 0 | 0 | 0 | 223.1936
1886211 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/3 45-72-M00615_956509605_956509605 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 15:37:39 | 19.07.2021 18:05:57 | 2.4717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66758
1885876 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2506 35-01-M02506_35-01-M02506_47723947 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 02:29:00 | 19.07.2021 05:27:16 | 2.9711 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 658.5569 | 0 | 0 | 0 | 63.1607 | 0 | 0 | 721.7177
1885919 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-279 ERDİL SİTESİ 35-18-L00279_950438668_950438668 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 06:59:15 | 19.07.2021 09:43:01 | 2.7294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44136
1886019 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAĞDERE TR-6 45-72-M00218_B_56407506_56407506 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:51:40 | 19.07.2021 11:54:53 | 2.0536 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7244 | 0 | 0 | 0 | 0.21217 | 0 | 0 | 2.9366
1886068 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4629 35-04-K04629__79725841_79725841 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 11:25:17 | 19.07.2021 12:27:37 | 1.0389 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.418 | 0 | 0 | 0 | 2.357 | 0 | 0 | 24.775
1886420 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-5 45-82-M00005_45-82-M00005_2370229 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 21:28:10 | 20.07.2021 02:02:45 | 4.5764 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 716.6595 | 0 | 0 | 0 | 156.3328 | 0 | 0 | 872.9923
1886088 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-297 35-18-L00297_12292686_60982892_60982892 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 11:48:32 | 19.07.2021 13:03:21 | 1.2469 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.4203 | 0 | 0 | 0 | 19.5257 | 0 | 0 | 53.946
1886374 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_D_56365096_56365096 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:49:23 | 19.07.2021 21:28:42 | 1.6553 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70.0219 | 0 | 0 | 0 | 12.4939 | 0 | 0 | 82.5158
1886251 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 16:42:06 | 19.07.2021 16:51:36 | 0.15833 | 1 | 353 | 44 | 33 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0.077919 | 10.417 | 104.7977 | 6.5317 | 10.0894 | 4.7982 | 0 | 0 | 136.712
1885942 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2740 35-07-K02740_99251607_99251607 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:08:56 | 19.07.2021 12:46:36 | 4.6278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0577
1885896 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_TR-1 (34.5) M04_2094993 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 05:23:45 | 19.07.2021 05:56:05 | 0.53889 | 0 | 9097 | 9 | 1765 | 55 | 1372 | 2 | 0 | 0 | 698.3379 | 33.4001 | 1189.9085 | 214.1942 | 473.2351 | 14.9417 | 0 | 2624.0175
1886437 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-5 35-15-L00084_C_56362281_56362281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 22:32:11 | 20.07.2021 02:01:33 | 3.4894 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.7615 | 0 | 61.1975 | 0 | 4.9139 | 0 | 0 | 98.8729
1886145 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/77 45-83-M00772_B_56397053_56397053 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 13:48:51 | 19.07.2021 14:29:22 | 0.67528 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 89.678 | 0 | 0 | 0 | 15.683 | 0 | 0 | 105.361
1886002 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YUSUFLU TR-5 35-20-L00236_5828484_56374636_56374636 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:43:48 | 19.07.2021 13:06:01 | 3.3703 | 0 | 40 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.7915 | 0 | 45.3049 | 0 | 33.8169 | 0 | 0 | 120.9133
1886171 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1260 35-09-M01260_967176786_967176786 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 14:40:37 | 19.07.2021 17:46:33 | 3.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6473 | 0 | 0 | 1.6473
1885959 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_M-2878 M02_77678690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:43:12 | 19.07.2021 09:07:03 | 0.3975 | 0 | 785 | 0 | 2 | 4 | 43 | 1 | 0 | 0 | 96.0564 | 0 | 0.47741 | 96.968 | 14.7811 | 1.0375 | 0 | 209.3205
1885859 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-210 35-18-L00210_L-211 ZÜMRÜT EVLERİ L03_2326791 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 00:36:00 | 19.07.2021 01:03:09 | 0.4525 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.423 | 0 | 0 | 0 | 5.2949 | 0 | 0 | 45.7179
1886128 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1921 35-02-M01921_915047505_915047505 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 13:12:04 | 19.07.2021 14:18:39 | 1.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.367 | 0 | 0 | 10.367
1886271 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-292 (İM-1/TR-2) 35-19-L00292_50031808 B02_50032185 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:14:51 | 19.07.2021 18:26:34 | 1.1953 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0069 | 0 | 0 | 0 | 5.4371 | 0 | 0 | 10.4439
1886065 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TROPİKAL DM 35-27-L00056_HatBaşıAyırıcı_73146796 L01_73146796 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 11:10:12 | 19.07.2021 13:41:52 | 2.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8267 | 0 | 0 | 0 | 4.8267
1886323 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2079218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:47:16 | 19.07.2021 18:54:34 | 0.12167 | 0 | 1122 | 3 | 105 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 24.3924 | 2.5538 | 7.0516 | 2.3079 | 4.0742 | 0 | 0 | 40.3801
1886446 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | PINARCIK TR-1 45-72-L00753_D_56394360_56394360 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 23:21:51 | 20.07.2021 01:35:31 | 2.2278 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0203 | 0 | 17.5103 | 0 | 0.18255 | 0 | 0 | 24.7132
1886177 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞEHİR-2 L13_65986292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 14:52:25 | 19.07.2021 15:10:34 | 0.3025 | 1 | 2798 | 17 | 17 | 22 | 1016 | 0 | 3 | 0.099062 | 229.3386 | 17.0219 | 6.0048 | 142.1983 | 292.3739 | 0 | 2.2694 | 689.306
1886423 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | YAKUP ÇAKAR GRUBU 35-26-M01200_35-26-M01200_2350154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 21:35:59 | 19.07.2021 22:01:00 | 0.41694 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7795 | 0 | 0.67971 | 0 | 0 | 16.4592
1886154 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TOPARLAR TR-1 35-29-L00323_A_56360832_56360832 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 13:51:50 | 19.07.2021 18:11:14 | 4.3233 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.19 | 0 | 0 | 0 | 1.1701 | 0 | 0 | 27.3601
1886386 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231__56356593_56356593 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:13:51 | 19.07.2021 22:06:00 | 1.8692 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.597
1885945 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-2 35-23-M00002_TR-9 M01_66039430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:20:49 | 19.07.2021 09:21:10 | 1.0058 | 0 | 3104 | 0 | 1 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 700.1406 | 0 | 0.21982 | 6.5377 | 173.0632 | 0 | 0 | 879.9613
1885905 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_SEFERİHİSAR ŞEHİR-2 L04_72378556 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2021 06:02:02 | 19.07.2021 08:52:09 | 2.8353 | 1 | 2756 | 0 | 299 | 10 | 279 | 1 | 0 | 0 | 1545.0006 | 0 | 476.559 | 945.1155 | 1652.5311 | 0.5725 | 0 | 4619.7788
1886366 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2378 35-03-K02378_35-03-K02378_2349863 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:36:02 | 19.07.2021 20:58:42 | 1.3778 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 185.8404 | 0 | 0 | 0 | 144.4765 | 0 | 0 | 330.3169
1885925 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BEBEKLİ TR-3 45-77-L00198_A_56385185_56385185 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 06:40:08 | 19.07.2021 07:59:06 | 1.3161 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6966 | 0 | 0 | 0 | 0.0028688 | 0 | 0 | 2.6995
1886011 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-55 45-78-L00766_953253908_953253908 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 10:04:33 | 19.07.2021 11:14:34 | 1.1669 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87887
1886409 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49207148_56403973_56403973 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 21:02:46 | 20.07.2021 00:07:25 | 3.0775 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1387 | 0 | 18.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.836
1886134 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/102 45-83-L00102_B_56395990_56395990 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 13:29:22 | 19.07.2021 14:04:41 | 0.58861 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.3822 | 0 | 0 | 0 | 12.0674 | 0 | 0 | 40.4496
1886157 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-23 35-27-L00023_B_65513987_65513987 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 14:14:06 | 19.07.2021 15:43:02 | 1.4822 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 88.1746 | 0 | 0 | 0 | 68.102 | 0 | 0 | 156.2766
1886111 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BAĞLICA TR-11 TARIMSAL SULAMA 45-79-M00246_45-79-M00246_2368650 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 12:36:37 | 19.07.2021 14:16:14 | 1.6603 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4081
1886443 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/9 (ESKİ HARMANDALI) 45-71-M00293_953240141_953240141 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 23:22:35 | 20.07.2021 01:13:53 | 1.855 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1011
1886280 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3188 35-01-K03188_35-01-K03188_2359781 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:28:16 | 19.07.2021 19:09:22 | 1.685 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 253.4038 | 0 | 0 | 0 | 9.1169 | 0 | 0 | 262.5207
1886180 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-86 35-19-L00086_12347120_56392815_56392815 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 15:02:18 | 19.07.2021 17:08:10 | 2.0978 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43.1279 | 0 | 0 | 0 | 78.5292 | 0 | 0 | 121.6571
1886034 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-12 35-15-L01127__72372736_72372736 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 10:16:39 | 19.07.2021 11:52:40 | 1.6003 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4114 | 0 | 53.7836 | 0 | 9.4136 | 0 | 0 | 67.6086
1886343 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | MESCİTLİ DM 35-15-L00904_MESCİTLİ L05_72320943 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:08:15 | 19.07.2021 20:20:03 | 1.1967 | 0 | 310 | 16 | 160 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105.2988 | 474.4123 | 363.2671 | 3.8978 | 165.7491 | 0 | 0 | 1112.6251
1885988 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_953357579_953357579 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:38:56 | 19.07.2021 14:43:00 | 5.0678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65509
1886094 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ÇAYLI L04_2121819 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 12:07:56 | 19.07.2021 13:29:00 | 1.3511 | 0 | 749 | 0 | 124 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 265.7771 | 0 | 589.6749 | 4.1034 | 375.7315 | 0 | 0 | 1235.2869
1886240 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | BEBEKLİ TR-3 45-77-L00198_45-77-L00198_2374999 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 16:05:27 | 19.07.2021 18:10:42 | 2.0875 | 0 | 92 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.0092 | 0 | 6.5307 | 0 | 9.0982 | 0 | 0 | 44.6382
1886383 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YAYALAR TR-1 45-73-M00161_C_56397499_56397499 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:08:38 | 19.07.2021 22:37:01 | 2.4731 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32309 | 0 | 1.5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.881
1886051 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | DADAĞLI TR-2 IŞIKLAR 45-79-M00390_45-79-M00390_2348724 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 10:39:20 | 19.07.2021 12:26:53 | 1.7925 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5155 | 0 | 47.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9855
1886406 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KÜNER TR-17 35-22-M00826__72371864_72371864 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:39:44 | 19.07.2021 22:59:26 | 2.3283 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9494
1886257 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/102 45-83-L00102_B_56395990_56395990 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 16:32:58 | 19.07.2021 18:41:15 | 2.1381 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 112.7245 | 0 | 0 | 0 | 40.929 | 0 | 0 | 153.6535
1885928 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_ÜÇ CEVİZLER (TR-26) L02_67544164 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 07:27:06 | 19.07.2021 10:45:23 | 3.3047 | 0 | 225 | 3 | 161 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 147.134 | 9.233 | 792.0907 | 0 | 313.6697 | 0 | 0 | 1262.1274
1885865 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | AĞAÇ İŞLERİ TR-12 35-22-M00124_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126631 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 00:51:47 | 19.07.2021 01:42:44 | 0.84917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.011959 | 0 | 13.3284 | 0 | 10.0066 | 23.347
1885965 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | AKPINAR GÖKSU MAH. TR-1 45-75-M00077_A_56388072_56388072 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:59:29 | 19.07.2021 10:32:33 | 1.5511 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044227
1885971 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-430 35-18-L00430_950452561_950452561 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:13:53 | 19.07.2021 10:21:36 | 1.1286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66934
1886071 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _A_56407315_56407315 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 11:20:14 | 19.07.2021 15:33:20 | 4.2183 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69.0199 | 0 | 0 | 0 | 29.6172 | 0 | 0 | 98.6371
1886114 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DM-8/TR-49 45-72-L00943__72373503_72373503 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 12:23:03 | 19.07.2021 15:05:45 | 2.7117 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 179.4252 | 0 | 0 | 0 | 11.6755 | 0 | 0 | 191.1007
1886263 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-105 35-26-M00105_35-26-M00105_2374902 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:06:16 | 19.07.2021 17:29:51 | 0.39306 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5771 | 0 | 1.2522 | 0 | 0.74663 | 0 | 0 | 9.576
1886037 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MESCİTLİ TR-1 35-15-L00095_950386067_950386067 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 10:40:17 | 19.07.2021 11:45:04 | 1.0797 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30612
1886060 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 11:15:25 | 19.07.2021 11:36:13 | 0.34667 | 3 | 644 | 23 | 7 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0.73031 | 56.0568 | 42.6255 | 1.1117 | 223.5479 | 7.1108 | 0 | 0 | 331.1831
1886083 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TARIMSAL SULAMA TR-8 45-85-L00072_45-85-L00072_2349940 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 11:29:58 | 19.07.2021 13:39:39 | 2.1614 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9895
1886329 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YOLÜSTÜ TR-5 (ÜÇ DUTLAR MEVKİİ) 35-15-M00219_950361308_950361308 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:52:30 | 19.07.2021 20:15:24 | 1.3817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72074
1886146 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BIÇAKÇI OVACIK TR-3 35-15-L00082_953095497_953095497 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 13:43:12 | 19.07.2021 17:32:15 | 3.8175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9166
1886097 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-286 35-18-L00286_F f4b_5949494 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 12:14:00 | 19.07.2021 15:55:19 | 3.6886 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.7456 | 0 | 0 | 0 | 4.2977 | 0 | 0 | 34.0433
1886123 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-928 35-04-K00928_912454525_912454525 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 12:58:40 | 19.07.2021 14:02:26 | 1.0628 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0111 | 0 | 0 | 0 | 3.8636 | 0 | 0 | 5.8747
1885954 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_DAĞDERE MERKEZ M04_2106084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:46:43 | 19.07.2021 09:02:17 | 0.25944 | 0 | 504 | 3 | 2 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 8.9079 | 5.9876 | 0.45776 | 0.95567 | 4.6675 | 47.3103 | 0 | 68.2867
1885911 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 06:35:36 | 19.07.2021 06:37:26 | 0.030556 | 0 | 1226 | 2 | 391 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 3.8389 | 1.7047 | 7.5016 | 0.073643 | 0.39936 | 0 | 0 | 13.5182
1886223 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | ALİFAKI TR-1 45-76-L00024_45-76-L00024_2354064 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 16:00:35 | 19.07.2021 21:22:03 | 5.3578 | 0 | 242 | 0 | 9 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 258.8068 | 0 | 20.0786 | 0 | 41.4203 | 0 | 0 | 320.3057
1885974 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3569(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03569_912888463_912888463 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:16:05 | 19.07.2021 09:51:04 | 0.58306 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.227 | 0 | 0 | 0 | 10.7184 | 0 | 0 | 16.9455
1886309 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-49 35-01-K00049_35-01-K00049_42446532 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:22:48 | 19.07.2021 18:46:50 | 0.40056 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 95.8202 | 0 | 0 | 0 | 215.5004 | 0 | 0 | 311.3206
1885917 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_OSMANTEPE M19_2119830 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 07:04:00 | 19.07.2021 10:53:49 | 3.8303 | 1 | 7 | 12 | 15 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0.066914 | 33.6322 | 669.2702 | 295.0176 | 116.9664 | 91.0219 | 25.1589 | 0 | 1231.134
1886415 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-297 35-18-L00297_12292686_60982892_60982892 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 21:18:41 | 20.07.2021 03:56:58 | 6.6381 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 179.3977 | 0 | 0 | 0 | 58.1965 | 0 | 0 | 237.5942
1886226 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | YAĞMURLU TARIMSAL SULAMA TR-1 45-76-L00156_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2093100 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 15:57:56 | 19.07.2021 20:22:31 | 4.4097 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85421 | 0 | 30.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8392
1886349 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAMLICA TR-1 35-26-M00454_11303539_56358491_56358491 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:09:37 | 19.07.2021 20:26:25 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3014 | 0 | 0 | 2.3014
1886389 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_YAZIBAŞI-2 M17_2305565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:29:47 | 19.07.2021 21:00:17 | 0.50833 | 0 | 616 | 1 | 8 | 3 | 62 | 17 | 1 | 0 | 123.237 | 36.9075 | 1.0997 | 15.5204 | 50.2206 | 1027.7599 | 0.75069 | 1255.4958
1886000 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4361 35-02-K04361_910303198_910303198 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:25:04 | 19.07.2021 13:07:13 | 3.7025 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0866
1885994 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ŞAKRAN GİRİŞ M10_66328134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:47:44 | 19.07.2021 09:51:11 | 0.0575 | 0 | 470 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5.3311 | 0 | 0 | 1.0582 | 1.1737 | 0 | 0 | 7.5629
1886289 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÇANDIR TR-1 45-74-M00113_B_56352948_56352948 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:33:46 | 19.07.2021 19:25:32 | 1.8628 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2902 | 0 | 0 | 0 | 0.057959 | 0 | 0 | 8.3481
1886312 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-63(DM-12/14) 45-78-M00063_953257527_953257527 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:28:00 | 19.07.2021 19:08:45 | 0.67917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4515
1890069 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇUKURALTI M-21 35-25-M00069_35-25-M00069_72122717 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 16:21:00 | 23.07.2021 18:06:49 | 1.7636 | 0 | 484 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 229.5106 | 0 | 1.8468 | 0 | 64.3412 | 0 | 0 | 295.6987
1890046 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/6-A 45-72-L00942__72373410_72373410 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 15:39:49 | 23.07.2021 17:19:27 | 1.6606 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.9676 | 0 | 0.072068 | 0 | 9.3345 | 0 | 0 | 69.3741
1890192 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2080336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 20:09:08 | 23.07.2021 22:03:32 | 1.9067 | 0 | 415 | 126 | 68 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 240.0155 | 1988.2617 | 275.8004 | 129.2886 | 23.7513 | 0 | 0 | 2657.1175
1890209 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 35-19-L00027_956672820_956672820 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 20:31:41 | 23.07.2021 22:16:29 | 1.7467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039017
1889983 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | GÖKÇELER (YAYLACIK MAH.) TR-1 45-71-M00999_43149870_56384094_56384094 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 13:33:00 | 23.07.2021 21:21:54 | 7.815 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6915 | 0 | 1.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9698
1889837 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-46 35-23-L00046_950422897_950422897 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 09:04:11 | 23.07.2021 09:54:27 | 0.83778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073171 | 0 | 0 | 0.073171
1890106 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÜL TR-2 35-30-M00217_955325263_955325263 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 17:25:45 | 23.07.2021 20:25:34 | 2.9969 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7122
1889963 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_EURO GIDA L02_2074346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 12:50:41 | 23.07.2021 13:18:53 | 0.47 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.8773 | 0 | 91.7921 | 0 | 12.0128 | 0 | 11.8406 | 0 | 123.5227
1889771 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TAŞLIYATAK TR-6 35-31-L00342_35-31-L00342_2365271 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 05:30:11 | 23.07.2021 05:59:13 | 0.48389 | 0 | 28 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3519 | 0 | 2.4653 | 0 | 0.041305 | 0 | 0 | 4.8585
1889920 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YUKARI ÇOBANİSA TR-1 45-71-M00626_43137504_56393423_56393423 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 11:14:54 | 23.07.2021 14:25:21 | 3.1742 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.6599 | 0 | 0 | 0 | 0.63318 | 0 | 0 | 32.2931
1890063 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-407 35-02-K00407_TRAFO-1 K02_42316886 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 16:20:00 | 23.07.2021 16:41:51 | 0.36417 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 18.2803 | 0 | 0 | 0 | 36.2651 | 0 | 13.4169 | 67.9623
1889794 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_TURGUTALP TR-1 M02_60210160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 07:21:00 | 23.07.2021 07:45:00 | 0.4 | 0 | 3095 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 177.6558 | 0 | 0 | 54.7285 | 45.0431 | 0 | 0 | 277.4274
1890006 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERGENLİ TR-2 35-20-L00456_955209741_955209741 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:08:20 | 23.07.2021 15:09:50 | 1.025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58543
1889814 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-12 35-21-L00134_MORDOĞAN KÖYÜ L05_72192709 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 08:19:06 | 23.07.2021 09:15:06 | 0.93333 | 0 | 191 | 0 | 6 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.1526 | 0 | 4.1675 | 42.7554 | 2.2981 | 0 | 0 | 83.3736
1889757 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HALİTPAŞA TR-11 45-80-M00063_9939147_56405652_56405652 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 00:23:01 | 23.07.2021 01:09:09 | 0.76889 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.0857 | 0 | 0 | 0 | 1.9817 | 0 | 0 | 24.0674
1890189 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193189 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 20:00:41 | 23.07.2021 21:49:02 | 1.8058 | 0 | 0 | 32 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.2567 | 588.01 | 46.887 | 0 | 0 | 0 | 1479.1537
1889857 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-69 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01069_45-80-M01069_2363032 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 09:31:00 | 23.07.2021 12:02:18 | 2.5217 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6117 | 0 | 4.9838 | 0 | 0 | 102.5956
1889834 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ARIKBAŞI TR-2 35-20-L00219_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049524 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 08:57:05 | 23.07.2021 10:22:49 | 1.4289 | 0 | 115 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.5257 | 0 | 17.5646 | 0 | 15.5289 | 0 | 0 | 79.6192
1890166 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-2/A 45-72-M00584__72373606_72373606 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 19:15:59 | 23.07.2021 20:01:55 | 0.76556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19489
1890020 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEÇİLİKÖY DM-17/4 45-71-M02259_953211321_953211321 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:44:00 | 23.07.2021 15:35:03 | 0.85083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.706
1890043 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-498 35-18-L00498_950451113_950451113 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 15:42:56 | 23.07.2021 17:30:43 | 1.7964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9276
1890235 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3094 35-02-K03094_B_56379033_56379033 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 21:41:23 | 23.07.2021 22:48:16 | 1.1147 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.2336 | 0 | 0 | 0 | 5.8491 | 0 | 0 | 51.0827
1890066 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | GÖMEÇLER YENİ MAH. TR 1 45-74-M00282_A_56390169_56390169 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 16:17:09 | 23.07.2021 18:12:26 | 1.9214 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9937 | 0 | 0 | 0 | 0.1413 | 0 | 0 | 8.135
1890089 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-6 45-77-L00006_C_56403929_56403929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 16:57:21 | 23.07.2021 17:28:07 | 0.51278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9951 | 0 | 0.30998 | 2.3051
1890212 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | MALTA TR-1 35-22-M00153_A_56364876_56364876 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 20:37:42 | 23.07.2021 22:58:32 | 2.3472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84096
1890229 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-248 35-18-L00248_35-18-L00248_2376418 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 21:06:08 | 23.07.2021 23:37:14 | 2.5183 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 73.5637 | 0 | 0 | 0 | 79.3658 | 0 | 0 | 152.9295
1890026 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_950449956_950449956 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:52:10 | 23.07.2021 17:58:57 | 3.1131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5169
1890126 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1870 35-09-K01870_F 1870 f1_5881434 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 17:55:09 | 23.07.2021 18:23:16 | 0.46861 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 23.981 | 0 | 0 | 0 | 11.2518 | 0 | 0 | 35.2328
1889940 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞCILAR OVA TR-4 35-32-L00150_915142474_915142474 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 11:47:03 | 23.07.2021 13:04:03 | 1.2833 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3852 | 0 | 0.79471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1799
1889774 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-18 K32_2309959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 05:54:21 | 23.07.2021 07:11:58 | 1.2936 | 0 | 5483 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 1302.9392 | 0 | 0 | 0 | 250.4405 | 0 | 0 | 1553.3797
1889797 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_A_60984040_60984040 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 07:30:18 | 23.07.2021 11:44:02 | 4.2289 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.2287 | 0 | 0 | 0 | 34.8422 | 0 | 0 | 118.0709
1890083 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3199 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03199_911098589_911098589 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 16:44:38 | 23.07.2021 18:28:48 | 1.7361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6699
1890109 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | İNECİK TR-1 35-21-L00121_B_56373640_56373640 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 17:36:19 | 23.07.2021 20:50:06 | 3.2297 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.9929 | 0 | 0 | 0 | 8.489 | 0 | 0 | 31.4819
1889817 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2057398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 08:27:03 | 23.07.2021 09:04:44 | 0.62806 | 3 | 2 | 37 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2.8377 | 0.28941 | 277.1894 | 1.8666 | 16.0528 | 3.5307 | 4.397 | 0 | 306.1637
1890146 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139033 M07_53139033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 18:46:20 | 23.07.2021 18:48:01 | 0.028056 | 0 | 155 | 53 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.1361 | 8.3071 | 3.0631 | 0 | 0.079412 | 0 | 0 | 12.5856
1889897 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURÇ SARIYER TR-12 35-31-L00270_956582499_956582499 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 10:38:38 | 23.07.2021 11:54:45 | 1.2686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18963
1889960 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2310686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 12:21:24 | 23.07.2021 13:52:01 | 1.5103 | 0 | 1598 | 35 | 152 | 11 | 214 | 1 | 1 | 0 | 619.865 | 357.8049 | 854.3058 | 101.8517 | 408.0393 | 137.4139 | 9.5817 | 2488.8622
1889854 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ARIKBAŞI L12_2307623 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 09:34:00 | 23.07.2021 10:30:10 | 0.93611 | 1 | 230 | 3 | 12 | 6 | 52 | 2 | 0 | 0.51708 | 62.0371 | 6.0577 | 29.2284 | 50.1595 | 52.7387 | 26.5311 | 0 | 227.2695
1889754 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-802 35-01-K00802_A_56392448_56392448 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 00:14:10 | 23.07.2021 01:04:19 | 0.83583 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.0737 | 0 | 0 | 0 | 1.3546 | 0 | 0 | 20.4283
1890003 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | HACIVELİLER TR-1 45-85-L00083_A_56404678_56404678 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:07:27 | 23.07.2021 15:39:00 | 1.5258 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6534 | 0 | 1.8237 | 0 | 4.7575 | 0 | 0 | 22.2346
1889952 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-7 35-20-L00132_10766643_56375970_56375970 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 12:10:07 | 23.07.2021 15:10:48 | 3.0114 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6226
1890115 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_BAŞLAMIŞ L02_2058313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 17:44:00 | 23.07.2021 18:35:00 | 0.85 | 6 | 3917 | 125 | 530 | 37 | 251 | 3 | 1 | 4.474 | 661.9459 | 416.9804 | 274.8463 | 165.4124 | 51.2534 | 33.9201 | 1.8886 | 1610.7212
1890092 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_BAŞLAMIŞ L02_2058313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 17:01:42 | 23.07.2021 17:37:42 | 0.6 | 6 | 3917 | 125 | 530 | 37 | 251 | 3 | 1 | 3.0979 | 458.343 | 296.2982 | 191.6767 | 117.4877 | 36.4881 | 23.9215 | 1.3836 | 1128.6968
1890215 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9 SEPETÇİK 35-18-L00589_950453788_950453788 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 20:32:17 | 24.07.2021 01:30:44 | 4.9742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4436
1890238 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-252 35-19-M00252_B_56354033_56354033 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 22:06:47 | 23.07.2021 23:07:44 | 1.0158 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.26657 | 0 | 1.1572 | 0 | 2.5196 | 0 | 0 | 3.9433
1890138 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EROĞLU TR-4 45-72-L00931_956506979_956506979 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 18:24:49 | 23.07.2021 21:48:13 | 3.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022556
1890029 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/11 (YANIKKAVAK MERKEZ) 35-20-L00056_955204723_955204723 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:56:09 | 23.07.2021 17:59:02 | 3.0481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92954
1889969 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 12:56:16 | 23.07.2021 13:59:14 | 1.0494 | 0 | 334 | 120 | 45 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 92.9772 | 582.7208 | 162.2455 | 25.1754 | 25.6743 | 0 | 0 | 888.7931
1889783 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-10(OVAKAHVE) 35-19-M00222_956675355_956675355 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 05:50:40 | 23.07.2021 11:08:00 | 5.2889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52888 | 0 | 0 | 0 | 6.3312 | 0 | 0 | 6.86
1890221 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_MANİSA-2 M04_2329933 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 21:15:54 | 23.07.2021 23:45:48 | 2.4983 | 0 | 4 | 1 | 128 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8735 | 6.4107 | 702.9521 | 0 | 19.641 | 0 | 0 | 737.8773
1890075 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR DM 45-72-L00079_A_56401285_56401285 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 16:42:38 | 23.07.2021 18:34:59 | 1.8725 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.694 | 0 | 12.8383 | 0 | 2.5053 | 0 | 0 | 20.0376
1890175 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2007 35-01-K02007_D_56390355_56390355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 19:26:35 | 23.07.2021 20:33:18 | 1.1119 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.0624 | 0 | 0 | 0 | 8.2594 | 0 | 0 | 33.3218
1889929 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-297 35-18-L00297_12292686_60982892_60982892 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 11:29:46 | 23.07.2021 16:03:48 | 4.5672 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 131.8317 | 0 | 0 | 0 | 52.9097 | 0 | 0 | 184.7415
1890012 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_D_56377712_56377712 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:19:47 | 23.07.2021 16:09:16 | 1.8247 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 112.2093 | 0 | 0.15146 | 0 | 1.4694 | 0 | 0 | 113.8301
1890178 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARADOĞAN TR-6 35-15-L00465__72372042_72372042 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 19:31:19 | 23.07.2021 20:12:18 | 0.68306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.084677 | 0 | 0 | 0 | 4.3529 | 0 | 0 | 4.4376
1890155 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_953200402_953200402 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 18:47:01 | 23.07.2021 19:56:22 | 1.1558 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1889986 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_953367153_953367153 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 13:32:29 | 23.07.2021 15:02:41 | 1.5033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44255
1889800 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-15 35-15-L01145__72373578_72373578 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 07:38:30 | 23.07.2021 09:29:21 | 1.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1936 | 0 | 0 | 2.1936
1889843 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_BEŞİKÇİOĞLU M21_2307689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 09:13:43 | 23.07.2021 10:33:21 | 1.3272 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 90.6496 | 0 | 163.1383 | 0 | 689.5842 | 0 | 943.3722
1890112 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | SOFTALAR TR-1 45-75-M00207_45-75-M00207_2371427 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 17:33:20 | 23.07.2021 18:35:40 | 1.0389 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1695 | 0 | 7.8751 | 0 | 0.22318 | 0 | 0 | 17.2678
1890241 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | YAYLA KÖYÜ TR-1 35-21-L00093_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086619 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 21:45:59 | 24.07.2021 01:33:45 | 3.7961 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 45.7855 | 0 | 0 | 0 | 3.7909 | 0 | 4.5193 | 54.0957
1890198 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BAKLACI TR-1 45-73-M00523_45-73-M00523_2355604 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 20:14:22 | 23.07.2021 23:56:44 | 3.7061 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 179.4664 | 0 | 3.0807 | 0 | 15.3687 | 0 | 0 | 197.9157
1890055 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-23 35-19-L00023_35-19-L00023_2353718 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 15:58:40 | 23.07.2021 17:13:50 | 1.2528 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4164 | 0 | 1.6711 | 0 | 6.0272 | 0 | 0 | 23.1147
1890049 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARI ILGINDERE TR-1 35-16-M00150_47422516_56402017_56402017 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 15:55:39 | 23.07.2021 20:32:54 | 4.6208 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5642
1889906 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GELENBE TR-2 45-76-L00061_955236176_955236176 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 10:44:22 | 23.07.2021 14:11:37 | 3.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1411 | 0 | 0 | 1.1411
1889806 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2321602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 08:03:10 | 23.07.2021 08:06:00 | 0.047222 | 0 | 1122 | 3 | 105 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6.3538 | 0.91975 | 2.9375 | 0.67195 | 1.0033 | 0 | 0 | 11.8862
1890118 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-13 M05_66524566 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 17:41:50 | 23.07.2021 17:59:33 | 0.29528 | 0 | 2549 | 0 | 0 | 3 | 191 | 1 | 8 | 0 | 250.9503 | 0 | 0 | 8.1643 | 61.9345 | 7.6803 | 32.612 | 361.3414
1890687 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_YAKAKÖY M04_2324689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 22:33:48 | 24.07.2021 23:21:46 | 0.79944 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19.0943 | 0 | 0 | 0 | 5.7136 | 0 | 0 | 24.8079
1890332 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OLGUNLAR TR-4 35-31-L00217_47891407_56390984_56390984 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 08:21:04 | 24.07.2021 11:27:17 | 3.1036 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0157
1890378 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_M-87 M04_2315214 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 09:29:14 | 24.07.2021 09:50:44 | 0.35833 | 0 | 1893 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 130.413 | 0 | 0 | 0 | 112.3968 | 0 | 0 | 242.8098
1890670 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KULA ÇIKIŞI M08_2058237 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 21:37:11 | 24.07.2021 21:41:30 | 0.071944 | 0 | 1279 | 22 | 195 | 5 | 40 | 1 | 1 | 0 | 17.6965 | 5.6637 | 15.6936 | 21.9301 | 3.0868 | 0 | 0.19724 | 64.2678
1890315 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_DM-1 ÇIKIŞI (DM-2 FİDER-1) M01_66332597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 07:36:59 | 24.07.2021 07:38:35 | 0.026667 | 1 | 4208 | 1 | 11 | 16 | 778 | 5 | 1 | 0.0042717 | 13.8085 | 0.0038482 | 0.36401 | 1.3791 | 7.3621 | 50.1475 | 0.038138 | 73.1075
1890564 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_KOYUNDERE M13_2313760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 16:53:30 | 24.07.2021 17:16:40 | 0.38611 | 1 | 4274 | 8 | 7 | 27 | 295 | 10 | 19 | 0.20737 | 454.7679 | 51.4144 | 1.046 | 157.8005 | 142.4087 | 573.5371 | 123.3452 | 1504.5272
1890418 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAOĞLANLI TR-4 45-71-M00093_953212478_953212478 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 10:40:14 | 24.07.2021 22:28:09 | 11.7986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2661
1890604 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2112935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 19:02:53 | 24.07.2021 21:06:00 | 2.0519 | 1 | 13 | 3 | 29 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0.6385 | 17.4445 | 23.692 | 105.1191 | 144.6708 | 5.7484 | 28.3968 | 0 | 325.7101
1890627 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-201 METAŞ 35-18-L00201_950458299_950458299 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 19:44:21 | 24.07.2021 20:59:28 | 1.2519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39027
1890647 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-97 MENTEŞ YOLU 35-19-L00097_6408087_56354486_56354486 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 19:56:44 | 24.07.2021 23:00:12 | 3.0578 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66.639 | 0 | 3.2145 | 0 | 9.6051 | 0 | 0 | 79.4586
1914351 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-1/TR-1 M04_2328339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 19:50:30 | 24.07.2021 19:56:00 | 0.091667 | 0 | 77 | 3 | 20 | 9 | 105 | 2 | 0 | 0 | 4.5582 | 1.099 | 1.0842 | 21.9912 | 40.3713 | 5.6801 | 0 | 74.7841
1890547 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3593 35-01-K03593_35-01-K03593_2359777 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 16:13:50 | 24.07.2021 16:43:25 | 0.49306 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55.5442 | 0 | 0 | 0 | 3.1239 | 0 | 0 | 58.6681
1890298 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | HATUNDERE TR-2 35-28-M00567_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107793 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 06:04:39 | 24.07.2021 09:39:59 | 3.5889 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4247
1890521 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-105 ZEYTİNALANI 35-19-L00105_6746509_56394747_56394747 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 14:57:58 | 24.07.2021 16:11:22 | 1.2233 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2927 | 0 | 0 | 0 | 5.8018 | 0 | 0 | 16.0945
1890358 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-114 35-26-M00114_CANET/TORBALI DEVLET HASTANESİ M01_65974713 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2021 09:01:28 | 24.07.2021 10:09:35 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.9804 | 0 | 0 | 0 | 1042.9804
1890707 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 23:37:11 | 25.07.2021 00:11:28 | 0.57139 | 0 | 2 | 51 | 202 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.77691 | 256.8156 | 637.2113 | 48.1393 | 66.7543 | 0 | 0 | 1009.6974
1890312 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-82 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01082_45-80-M01082_2369980 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 07:14:22 | 24.07.2021 08:57:09 | 1.7131 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7127 | 91.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9367
1890335 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _A_56399463_56399463 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 08:15:13 | 24.07.2021 10:06:32 | 1.8553 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1038 | 0 | 0 | 0 | 0.0019653 | 0 | 0 | 10.1057
1890567 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | CUMALI TR 1 35-24-M00094_35-24-M00094_2373555 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 17:02:32 | 24.07.2021 17:42:45 | 0.67028 | 0 | 72 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3941 | 0 | 10.9508 | 0 | 1.4443 | 0 | 0 | 21.7891
1890421 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | TR-2 DM (M-702) 35-30-M00702_DİKİLİ TR-16 M04_66045490 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 10:41:48 | 24.07.2021 11:13:00 | 0.52 | 0 | 3794 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 415.7762 | 0 | 0 | 0 | 65.9623 | 0 | 0 | 481.7385
1890650 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | MEHMET ZEYTİN SULAMA GRUBU 35-29-M00260_A_56374930_56374930 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 20:38:58 | 24.07.2021 22:23:30 | 1.7422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3258
1890607 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1229 35-01-K01229_910821261_910821261 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 19:08:22 | 24.07.2021 20:27:07 | 1.3125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13619
1890481 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_76564806 L03_76564806 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 13:29:00 | 24.07.2021 13:49:38 | 0.34389 | 0 | 65 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8171 | 1.0009 | 0.61087 | 0 | 0.016024 | 0 | 0 | 5.4449
1890630 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-69 35-19-L00069_956698169_956698169 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 19:55:53 | 24.07.2021 21:19:04 | 1.3864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18527
1890458 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1927 35-10-K01927_912656809_912656809 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 12:35:29 | 24.07.2021 17:10:27 | 4.5828 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5549
1890338 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-257 35-09-M00257_97866421_97866421 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 08:28:57 | 24.07.2021 10:00:44 | 1.5297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12801
1890587 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CERİTLER TR-1 35-31-L00117_956588778_956588778 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 17:59:54 | 24.07.2021 19:57:38 | 1.9622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045168
1890395 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-3 35-27-L00053_913800142_913800142 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 10:05:54 | 24.07.2021 14:55:58 | 4.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6278 | 0 | 0 | 1.6278
1890544 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YİĞİTLER TR-3 35-27-L00227_98848683_98848683 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 15:44:06 | 24.07.2021 18:41:21 | 2.9542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53094
1890284 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-2 M01_2095055 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 05:19:39 | 24.07.2021 05:34:02 | 0.23972 | 1 | 16606 | 5 | 321 | 21 | 1974 | 10 | 9 | 0.041627 | 731.3083 | 2.8403 | 42.3175 | 56.182 | 360.0712 | 128.2404 | 46.2659 | 1367.2672
1890616 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖREZ TR-2 45-77-L00368_945508178_945508178 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 19:31:37 | 24.07.2021 20:18:17 | 0.77778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1121
1890430 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-331 DENİZKENT 35-18-L00331_35-18-L00331_2371956 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 11:10:12 | 24.07.2021 16:38:05 | 5.4647 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 163.2061 | 0 | 0 | 0 | 40.5074 | 0 | 0 | 203.7134
1890384 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-915 35-01-K00915_G 1G_5844048 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 09:40:18 | 24.07.2021 13:27:48 | 3.7917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0.70897 | 0 | 0 | 0 | 153.24 | 0 | 3.6545 | 157.6035
1890424 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | KIRATLI TR-2 35-30-L00142_D_56404384_56404384 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 10:30:27 | 24.07.2021 12:34:12 | 2.0625 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0869 | 0 | 0 | 0 | 3.9449 | 0 | 0 | 14.0318
1890570 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1544 35-01-M01544_910965444_910965444 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 17:10:16 | 24.07.2021 18:02:16 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77628
1890470 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-3 35-22-M00233_955255498_955255498 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 12:17:16 | 24.07.2021 14:10:40 | 1.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12213
1890367 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU TR-5 35-27-L00005_35-27-L00005_72164936 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2021 09:24:31 | 24.07.2021 10:22:44 | 0.97028 | 0 | 565 | 0 | 6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 99.2626 | 0 | 1.7376 | 0 | 26.6861 | 0 | 0 | 127.6863
1890676 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YUSUFLU TR-5 35-20-L00236_5828484_56374636_56374636 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 21:51:48 | 24.07.2021 23:03:00 | 1.1867 | 0 | 40 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0545 | 0 | 13.4862 | 0 | 7.2242 | 0 | 0 | 35.7649
1890341 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_TAYTAN OFİS YENİ GİRİŞ 1/0 HAT M06_65971500 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 08:42:41 | 24.07.2021 08:43:11 | 0.0083333 | 2 | 2899 | 85 | 123 | 6 | 220 | 0 | 1 | 0.0057745 | 3.3856 | 3.7108 | 2.5346 | 0.21215 | 0.51116 | 0 | 0.025714 | 10.3857
1890553 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-57 BAKSAN 35-19-L00057_956663963_956663963 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 16:34:28 | 24.07.2021 17:41:34 | 1.1183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47264
1890653 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | SÜLEYMANİYE TR-2 45-78-M00423_45-78-M00423_2366531 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 20:38:11 | 24.07.2021 21:38:51 | 1.0111 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1004 | 0 | 6.2099 | 0 | 0.55242 | 0 | 0 | 12.8627
1890696 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-59 45-73-M00059_945670651_945670651 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 22:55:23 | 24.07.2021 23:59:04 | 1.0614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58604
1890347 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-46 35-23-L00046_950416561_950416561 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 07:52:08 | 24.07.2021 11:43:23 | 3.8542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3706
1890450 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-64 SANAYİ 45-84-L00064_C_56384531_56384531 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 12:05:00 | 24.07.2021 12:41:24 | 0.60667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8652 | 0 | 0 | 0.8652
1890404 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILÇUKUR TR-2 45-79-M00472_945570140_945570140 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 10:20:53 | 24.07.2021 12:02:23 | 1.6917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24438
1890427 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | MEHMET ŞURGUN ÖZEL TR 35-13-L00503Ö_35-13-L00503Ö_72440332 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 11:12:03 | 24.07.2021 15:46:06 | 4.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.366 | 0 | 0 | 0 | 16.366
1890467 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 13:00:09 | 24.07.2021 13:07:40 | 0.12528 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.030996 | 8.2327 | 2.0123 | 0.039299 | 5.8296 | 2.7437 | 0 | 0 | 18.8887
1890573 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | YEĞENOBA TR-2 45-72-M00214_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112097 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 17:15:26 | 24.07.2021 19:33:38 | 2.3033 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2677
1890513 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3203 35-04-K03203_99359654_99359654 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 14:55:26 | 24.07.2021 16:11:18 | 1.2644 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1587
1890613 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/23 45-72-L00023_49736051_56406766_56406766 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 19:23:27 | 24.07.2021 20:20:55 | 0.95778 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.0454 | 0 | 0 | 0 | 1.829 | 0 | 0 | 37.8744
1890321 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ORTAKÖY TR-2 35-15-L00475_A_56361675_56361675 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 07:39:59 | 24.07.2021 10:00:13 | 2.3372 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9786 | 0 | 4.2792 | 0 | 8.189 | 0 | 0 | 20.4469
1890344 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-1872 KÖK 35-09-M01872_ULUCAK TM ÇİĞLİ-1 M04_66904525 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 24.07.2021 08:48:44 | 24.07.2021 13:37:31 | 4.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3351.3538 | 0 | 0 | 0 | 3351.3538
1890487 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_NOHUT GÖLÜ(KÖY SULAMA) M01_72111686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 13:29:29 | 24.07.2021 14:28:12 | 0.97861 | 0 | 0 | 13 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.8729 | 449.4282 | 0 | 15.2674 | 0 | 0 | 643.5685
1890507 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11 ( RAMAZAN IŞIK SULAMA GRUBU ) 35-27-M00011_98996869_98996869 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 14:19:56 | 24.07.2021 17:13:34 | 2.8939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93001
1890444 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_HALİTPAŞA ŞEHİR M04_72188655 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 11:51:31 | 24.07.2021 11:55:11 | 0.061111 | 0 | 1075 | 0 | 5 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 13.8381 | 0 | 2.1788 | 1.9781 | 3.4751 | 0 | 0 | 21.4702
1890636 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-2 M01_2328336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 19:56:21 | 24.07.2021 20:34:41 | 0.63889 | 1 | 16606 | 5 | 321 | 21 | 1974 | 10 | 9 | 0.19945 | 3517.2687 | 10.2553 | 160.6177 | 208.1899 | 1591.8172 | 351.3589 | 100.8325 | 5940.5397
1890307 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3550(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03550_912740726_912740726 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 07:11:22 | 24.07.2021 12:25:12 | 5.2306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2163 | 0 | 0 | 16.2163
1890476 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-226 ARITMA 35-18-L00226_950451071_950451071 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 13:18:19 | 24.07.2021 18:04:57 | 4.7772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19947
1890622 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-39 35-30-L00039_TR-46 L04_2330007 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 19:49:42 | 24.07.2021 20:34:12 | 0.74167 | 0 | 770 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 137.9174 | 0 | 2.867 | 0 | 12.9744 | 0 | 0 | 153.7588
1890313 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİCEKÖY L24_2309736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 07:27:46 | 24.07.2021 09:16:18 | 1.8089 | 2 | 290 | 33 | 63 | 6 | 67 | 1 | 0 | 1.9535 | 69.6623 | 738.3136 | 714.4145 | 79.0145 | 118.2633 | 2.6257 | 0 | 1724.2473
1890562 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-3 35-17-M00203_C_56355811_56355811 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 16:40:20 | 24.07.2021 17:47:44 | 1.1233 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0102
1890370 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_66086361 L06_66086361 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 09:23:29 | 24.07.2021 11:06:59 | 1.725 | 0 | 99 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.5906 | 0 | 6.1064 | 0 | 7.1212 | 0 | 0 | 28.8183
1890416 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2054403 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 10:45:12 | 24.07.2021 10:47:04 | 0.031111 | 4 | 1551 | 4 | 83 | 9 | 60 | 0 | 0 | 4.3661 | 14.7275 | 0.64704 | 1.8818 | 12.0121 | 1.8229 | 0 | 0 | 35.4574
1890702 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_2106584 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 23:22:13 | 25.07.2021 00:03:00 | 0.67972 | 0 | 14525 | 26 | 535 | 38 | 1694 | 8 | 3 | 0 | 1294.0403 | 168.8519 | 382.4353 | 145.7631 | 369.695 | 69.9365 | 3.1978 | 2433.9199
1890410 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2760(YATIRIM REZERVE) 35-10-M02760_ M01_72853569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 10:24:57 | 24.07.2021 11:40:50 | 1.2647 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2419 | 0 | 2.1366 | 154.3057 | 0 | 0 | 0 | 163.6842
1890433 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-8 35-16-L00008_953320478_953320478 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 11:17:13 | 24.07.2021 12:45:42 | 1.4747 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9673
1890539 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-915 35-01-K00915_G 1G_5844048 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 15:43:21 | 24.07.2021 16:51:30 | 1.1358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0.22568 | 0 | 0 | 0 | 46.7606 | 0 | 0.76542 | 47.7517
1890645 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | EVCİLER KARIKOCA MAH. TR 45-77-L00266_A_56386932_56386932 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 20:20:50 | 24.07.2021 21:10:29 | 0.8275 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0994 | 0 | 0.19214 | 0 | 0.16943 | 0 | 0 | 3.461
1890396 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 10:09:31 | 24.07.2021 10:14:47 | 0.087778 | 3 | 698 | 80 | 269 | 10 | 99 | 1 | 0 | 0.08156 | 10.7563 | 28.6807 | 18.7256 | 2.3968 | 4.6123 | 0.39395 | 0 | 65.6472
1890287 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_PANCAR-2 M07_48495874 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2021 05:37:43 | 24.07.2021 08:59:58 | 3.3708 | 6 | 937 | 68 | 58 | 7 | 117 | 0 | 0 | 10.6857 | 608.1916 | 325.2274 | 181.4119 | 95.3834 | 218.3443 | 0 | 0 | 1439.2443
1859976 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | KÖK | M-2132 KÖK 35-07-M02132_M-2442 M03_60554924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:14:45 | 01.07.2021 10:29:29 | 2.2456 | 0 | 1585 | 0 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 663.702 | 0 | 0 | 4.2119 | 180.956 | 0 | 0 | 848.8699
1860640 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ILGIN TR-3 45-73-M00594_B_56390823_56390823 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:02:07 | 01.07.2021 21:53:35 | 1.8578 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5036
1860308 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-1/12 45-71-M00031_45-71-M00031_66458446 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:08:00 | 01.07.2021 15:31:21 | 1.3892 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 225.99 | 0 | 0 | 0 | 204.9197 | 0 | 0 | 430.9097
1860185 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MALDAN KÖYÜ TR-1 45-71-M01666_953209725_953209725 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:03:00 | 01.07.2021 21:12:48 | 9.1633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6127
1860285 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-361 35-09-M00361_M-570 M03_47619810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 13:39:58 | 01.07.2021 14:45:08 | 1.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5794 | 66.839 | 162.1293 | 317.664 | 559.2118
1859970 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_53133087 M06_53133087 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:51:15 | 01.07.2021 08:51:45 | 0.0083333 | 0 | 764 | 72 | 117 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.64368 | 1.0145 | 1.3043 | 0 | 0.16639 | 0 | 0 | 3.1289
1860325 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM08/TR01 45-73-M00017_B b1_45157594 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:14:01 | 01.07.2021 17:02:45 | 2.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.99 | 0 | 0 | 93.99
1861264 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-5 45-82-M00005_C_56403831_56403831 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 22:52:18 | 02.07.2021 01:16:16 | 2.3994 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 108.9088 | 0 | 0 | 0 | 9.3354 | 0 | 0 | 118.2442
1860122 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-3 35-22-M00257_C_56354841_56354841 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:40:52 | 01.07.2021 11:12:37 | 0.52917 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5.8731 | 0 | 0 | 0 | 28.6089 | 0 | 0 | 34.482
1859930 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_KÖSELER - ULGAR M01_67577840 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:00:55 | 01.07.2021 08:01:25 | 0.0083333 | 0 | 723 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.43387 | 0 | 0.0095119 | 0 | 0.099224 | 0 | 0 | 0.54261
1860517 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1021 35-03-M01021_M-1788 M02_41973164 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:42:05 | 01.07.2021 19:40:42 | 1.9769 | 0 | 3345 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1793.6674 | 0 | 0 | 0 | 668.1884 | 0 | 0 | 2461.8559
1860557 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-8 35-15-L00199_D_56368587_56368587 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:20:30 | 01.07.2021 19:45:16 | 1.4128 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096589 | 0 | 3.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8513
1860202 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1589 35-01-M01589_911533408_911533408 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:16:38 | 01.07.2021 13:55:37 | 1.6497 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.020792 | 0 | 0 | 0 | 0.098977 | 0 | 0 | 0.11977
1859847 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_TR-6 SAZOBA TOPSU RİNG M04_2102850 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 01:04:38 | 01.07.2021 01:05:48 | 0.019444 | 0 | 722 | 0 | 21 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2.4235 | 0 | 1.8778 | 0 | 0.48352 | 0 | 0 | 4.7849
1859890 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-12 35-15-L01127__72372737_72372737 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 05:11:59 | 01.07.2021 09:16:28 | 4.0747 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4767 | 0 | 36.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9882
1860388 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/29 45-71-M00083_953211633_953211633 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:07:25 | 01.07.2021 17:45:22 | 2.6325 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4223
1861241 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_ŞAHYAR M03_66674814 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 22:50:46 | 01.07.2021 23:18:02 | 0.45444 | 0 | 227 | 2 | 34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.2731 | 1.7958 | 97.1661 | 0 | 0.52268 | 0 | 0 | 121.7577
1860016 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 09:29:23 | 01.07.2021 09:34:29 | 0.085 | 0 | 828 | 2 | 57 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.3642 | 1.2087 | 1.0979 | 0.72643 | 0.794 | 0 | 0 | 10.1912
1860039 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-105 DÜZCE AĞA ÇEŞMESİ 35-14-L00105_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101937 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 09:46:56 | 01.07.2021 10:50:10 | 1.0539 | 0 | 100 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.2081 | 0 | 2.4639 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 30.74
1860053 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-324 35-02-M00324_99551239_99551239 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:02:49 | 01.07.2021 12:24:52 | 2.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3888 | 0 | 0 | 17.3888
1860159 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2892 35-10-M02892_98158887_98158887 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:39:26 | 01.07.2021 17:02:41 | 5.3875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3174
1860600 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-16/A 45-73-M00092_945673613_945673613 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:06:08 | 01.07.2021 23:55:15 | 4.8186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9592
1859910 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KOCAİSKAN TR-1 45-76-M00179_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085423 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 06:57:37 | 01.07.2021 12:12:36 | 5.2497 | 0 | 154 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 106.0966 | 0 | 34.1471 | 0 | 8.5595 | 0 | 0 | 148.8032
1860537 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_D_56377712_56377712 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:54:54 | 01.07.2021 20:05:57 | 2.1842 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 120.2035 | 0 | 0.16782 | 0 | 1.9648 | 0 | 0 | 122.3361
1859996 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-81 45-73-M00081_A_56403628_56403628 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:04:00 | 01.07.2021 13:28:00 | 4.4 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 137.5312 | 0 | 0 | 0 | 40.0459 | 0 | 0 | 177.5771
1860637 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AYHAN BEZİRGENOGLU SULAMA GRUBU 35-29-L00346_A_56395624_56395624 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:05:44 | 01.07.2021 20:43:13 | 0.62472 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2666 | 0 | 0.6086 | 0 | 0 | 1.8752
1860892 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-12 35-19-M00266_956673514_956673514 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 21:43:49 | 01.07.2021 23:39:30 | 1.9281 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2597 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54069
1860245 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-12 35-13-L00459_965794430_965794430 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:59:09 | 01.07.2021 13:56:45 | 0.96 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667
1860345 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-7 35-25-M00144_8167413_56377064_56377064 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:21:04 | 01.07.2021 15:39:23 | 1.3053 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1226 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0126
1860494 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKÇAŞEHİR TR-1 35-29-L00173_A_56360346_56360346 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:01:52 | 01.07.2021 20:07:30 | 3.0939 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6379 | 0 | 0 | 0 | 0.56394 | 0 | 0 | 13.2019
1860806 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | CEVİZALAN TR-2 35-15-L01027_C_56362022_56362022 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 21:10:08 | 01.07.2021 23:02:31 | 1.8731 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3553 | 0 | 0.62371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.979
1860142 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SELÇİKLİ ULUYOL TR-3 45-72-L00151_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125227 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:20:00 | 01.07.2021 11:40:54 | 0.34833 | 0 | 9 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93795 | 0 | 5.0439 | 0 | 0.06311 | 0 | 0 | 6.0449
1860474 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-85 35-16-L00085_35-16-L00085_2346557 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:01:00 | 01.07.2021 17:29:00 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3081 | 0 | 120.0548 | 168.3629
1860497 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKKOYUNLU TR-1 35-29-L00269_A_56360370_56360370 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:05:08 | 01.07.2021 19:30:01 | 2.4147 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.5824 | 0 | 30.2092 | 0 | 2.8902 | 0 | 0 | 54.6818
1859887 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-331 35-02-M00331_M-1644 M04_2334054 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 05:42:00 | 01.07.2021 06:06:42 | 0.41167 | 0 | 1635 | 0 | 0 | 6 | 65 | 6 | 1 | 0 | 103.2937 | 0 | 0 | 71.6381 | 11.8398 | 373.2472 | 2.0759 | 562.0947
1860219 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKDERE TR 45-77-M00101_945514220_945514220 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:36:42 | 01.07.2021 14:37:25 | 2.0119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47425
1861347 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | KARAKUYU TR-2 35-22-M00290_35-22-M00290_2350682 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 23:27:00 | 02.07.2021 00:03:54 | 0.615 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0131 | 0 | 29.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1797
1860182 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TEPECİK KÖYÜ TR-1 45-71-M01289_44415798_56399277_56399277 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:00:01 | 01.07.2021 15:02:05 | 3.0344 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.9932 | 0 | 68.3948 | 0 | 1.4758 | 0 | 0 | 85.8637
1859933 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2 35-01-K00002_J_56377437_56377437 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:01:06 | 01.07.2021 15:59:05 | 7.9664 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 93.0885 | 0 | 0 | 0 | 195.3845 | 0 | 0 | 288.473
1860660 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | TR-2 35-31-L00002_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050715 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:28:00 | 01.07.2021 20:34:00 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.7136 | 0 | 0.70566 | 0 | 0.83831 | 0 | 0 | 3.2576
1860328 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-3091(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03091_B_56355611_56355611 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:25:15 | 01.07.2021 15:40:38 | 1.2564 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 63.6072 | 0 | 0 | 0 | 7.4835 | 0 | 0 | 71.0907
1860620 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TEOMAN AVCIOĞLU SLM GRB TR 35-27-M00549_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054791 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:24:39 | 01.07.2021 22:06:45 | 2.7017 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.789 | 0 | 1.3238 | 0 | 0 | 6.1128
1860079 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALMAN KÖYÜ TR-1 35-21-L00076_953357852_953357852 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:22:46 | 01.07.2021 13:38:28 | 3.2617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.274
1860391 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YAKACIK TR-4 35-20-L00242_35-20-L00242_2376784 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 15:26:36 | 01.07.2021 16:30:16 | 1.0611 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.8836 | 0 | 9.4734 | 0 | 32.6994 | 0 | 0 | 46.0565
1859893 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | NAKİ YAŞAR KARAKOBAK 35-30-M00084_C_56366469_56366469 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 06:21:08 | 01.07.2021 10:33:41 | 4.2092 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8162
1860036 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | SALİHLİ BİOKÜTLE YAKITLI ENERJİ SANTRALİ KÖK 45-78-M01333_ M01_72251413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 09:41:53 | 01.07.2021 10:46:14 | 1.0725 | 2 | 1141 | 142 | 266 | 17 | 131 | 2 | 1 | 0.60928 | 210.4208 | 827.7319 | 1092.7172 | 93.2001 | 139.485 | 332.1885 | 37.8885 | 2734.2414
1860534 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_ÇAKALDOĞAN M03_2327657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:02:00 | 01.07.2021 18:39:18 | 0.62167 | 0 | 652 | 5 | 17 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 61.3153 | 41.8914 | 26.7404 | 0 | 9.1545 | 0 | 0 | 139.1016
1860368 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR18 BELEDİYE ÖNÜ 45-73-M00012_A a10_45157778 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:54:50 | 01.07.2021 17:36:52 | 2.7006 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 60.3191 | 0 | 0 | 0 | 165.2532 | 0 | 0 | 225.5723
1859870 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2922 35-04-M02922_ M01_73937389 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 03:25:35 | 01.07.2021 04:12:00 | 0.77361 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 85.5676 | 0 | 0 | 0 | 14.7015 | 0 | 0 | 100.2691
1860179 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3196 35-03-K03196_911985425_911985425 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:00:28 | 01.07.2021 22:36:05 | 10.5936 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7258
1860726 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_YAZIBAŞI-3 ÇETMEN M22_2303678 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 21:20:10 | 01.07.2021 23:02:41 | 1.7086 | 0 | 1707 | 0 | 16 | 14 | 170 | 22 | 4 | 0 | 808.7539 | 0 | 6.9511 | 1361.9527 | 169.8141 | 6937.262 | 58.0668 | 9342.8006
1860554 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OLGUNLAR TR-3 35-31-L00215_47892185_56380886_56380886 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:04:16 | 01.07.2021 20:40:02 | 2.5961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43668
1861052 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAKÖY TR-1 45-71-M01662_953199626_953199626 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 21:43:37 | 02.07.2021 02:21:38 | 4.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28725 | 0 | 0 | 0.28725
1860577 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102208 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:50:26 | 01.07.2021 18:50:38 | 0.0033333 | 0 | 394 | 20 | 45 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.30004 | 1.6589 | 0.34211 | 0.012338 | 0.050139 | 0 | 0 | 2.3636
1860434 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜŞGÖLÜ TARIMSAL SULAMA TR-1 35-22-M00210_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126899 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:27:57 | 01.07.2021 17:14:49 | 1.7811 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5346
1861344 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/21 45-83-L00021_48123985_56406865_56406865 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 21:48:17 | 01.07.2021 23:59:17 | 2.1833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3425 | 0 | 0 | 0 | 2.8528 | 0 | 0 | 13.1953
1860491 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2346 35-03-M02346_B_72410399_72410399 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:12:59 | 01.07.2021 17:56:13 | 0.72056 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.0324 | 0 | 0 | 0 | 11.864 | 0 | 0 | 33.8963
1859993 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YAĞCILAR TR-1 35-32-L00134_A_56376356_56376356 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 09:13:00 | 01.07.2021 10:20:39 | 1.1275 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6285 | 0 | 0 | 0 | 4.4849 | 0 | 0 | 7.1134
1860846 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KARAKUYU TR-3 35-22-M00291_A_56354206_56354206 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:34:29 | 01.07.2021 22:33:02 | 1.9758 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3849
1860056 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA TR-12 45-85-L00012_TR-7 L03_72103474 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 10:08:18 | 01.07.2021 12:19:00 | 2.1783 | 0 | 580 | 0 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 209.468 | 0 | 3.4207 | 0 | 109.3769 | 0 | 0 | 322.2655
1860099 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-313 35-02-M00313_M-1563 M03_2323988 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:22:55 | 01.07.2021 11:27:08 | 1.0703 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 4 | 0 | 11.6733 | 0 | 0 | 0 | 418.5128 | 0 | 58.2068 | 488.3929
1860348 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKOCA TR-1 45-71-M00978_953180093_953180093 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:37:28 | 02.07.2021 01:15:07 | 10.6275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28207
1860199 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-296 35-18-L00296_950447792_950447792 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:08:38 | 01.07.2021 21:51:55 | 9.7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6703 | 0 | 0 | 20.6703
1860546 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_HatBaşıAyırıcı_53138278 M09_53138278 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:17:00 | 01.07.2021 19:57:44 | 1.6789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.0827 | 0 | 0 | 0 | 117.0827
1860022 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_911785981_911785981 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 09:31:00 | 01.07.2021 11:01:30 | 1.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4035 | 0 | 0 | 4.4035
1860191 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-48 35-15-M00048_48866677_56363736_56363736 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:02:06 | 01.07.2021 12:42:04 | 1.6661 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0.42109 | 0 | 0 | 0 | 102.3996 | 0 | 27.8193 | 130.64
1859859 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-216 YEŞEREN 35-18-L00216_8673808 C1_5946494 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 02:01:09 | 01.07.2021 05:09:51 | 3.145 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8891
1860500 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KABAZLI M01_2105504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:30:46 | 01.07.2021 17:31:16 | 0.0083333 | 0 | 1763 | 52 | 61 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 2.6144 | 2.2459 | 1.0948 | 0.016433 | 0.43804 | 0 | 0 | 6.4096
1860045 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | SANEM KÖK 35-26-M00704_EHS HURDACILIK M06_65955282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 09:24:33 | 01.07.2021 10:11:02 | 0.77472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5452 | 0 | 100.3065 | 0 | 139.8517
1860563 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4118 35-08-K04118_99874049_99874049 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:25:50 | 01.07.2021 19:53:01 | 1.4531 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2752 | 0 | 0 | 0 | 5.2948 | 0 | 0 | 7.57
1859982 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 GİRİŞ M11_2319182 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 08:59:48 | 01.07.2021 14:56:22 | 5.9428 | 6 | 1068 | 11 | 129 | 26 | 176 | 0 | 0 | 72.534 | 1598.1745 | 149.3312 | 422.19 | 3510.7634 | 1095.3876 | 0 | 0 | 6848.3806
1861310 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_C_56358259_56358259 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 23:06:00 | 01.07.2021 23:58:32 | 0.87556 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.304 | 0 | 0 | 0 | 0.16912 | 0 | 0 | 7.4732
1860314 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-21 (ESKİ TR-29) 35-26-M01364_956620905_956620905 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:05:55 | 01.07.2021 15:22:54 | 1.2831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27829
1859922 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_45-71-M01411_2371340 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 07:50:15 | 01.07.2021 13:02:53 | 5.2106 | 0 | 256 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 256.1893 | 0 | 12.6578 | 0 | 63.4038 | 0 | 0 | 332.2509
1861356 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI DM-1/TR-7 35-26-L00210_956603115_956603115 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 23:48:00 | 02.07.2021 00:38:12 | 0.83667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67216
1860082 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ERDELLİ TR-2 KÖK 45-72-L00476_ARABACI BOZKÖY ÇIKIŞ L04_66551690 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 10:13:28 | 01.07.2021 10:44:30 | 0.51722 | 0 | 1394 | 198 | 53 | 15 | 122 | 4 | 1 | 0 | 95.8739 | 80.5 | 12.2268 | 7.1064 | 17.941 | 106.4379 | 0.0052314 | 320.0912
1860457 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-79 45-73-M00079_B_56404993_56404993 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 16:31:05 | 01.07.2021 19:36:34 | 3.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.4019 | 0 | 4.6524 | 175.0543
1860629 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2009 35-01-M02009_9253619 1R_5857641 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:57:00 | 02.07.2021 00:30:04 | 4.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.3549 | 0 | 0 | 377.3549
1860088 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | PETEK PLASTİK-2 45-71-M00794Ö_45-71-M00794Ö_2348522 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:26:00 | 01.07.2021 15:07:01 | 4.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.2418 | 0 | 441.2418
1860394 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_HatBaşıAyırıcı_72050055 M05_72050055 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:20:29 | 01.07.2021 18:00:59 | 2.675 | 3 | 74 | 5 | 26 | 5 | 22 | 0 | 0 | 5.1408 | 47.0249 | 359.6764 | 15.1975 | 26.067 | 161.8676 | 0 | 0 | 614.9741
1860400 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-20 35-26-M00020_35-26-M00020_2349206 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:27:06 | 01.07.2021 15:59:51 | 0.54583 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 53.36 | 0 | 0 | 0 | 17.3363 | 0 | 0 | 70.6964
1860251 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÜNEŞLİ TR-1 35-16-M00125_47470075_56399695_56399695 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:41:55 | 01.07.2021 19:30:34 | 6.8108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7385 | 0 | 0 | 0 | 0.76721 | 0 | 0 | 14.5057
1860102 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | FIRINLI TR-7 35-20-L00094_35-20-L00094_2371661 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:31:00 | 01.07.2021 10:44:24 | 1.2233 | 0 | 76 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.2857 | 0 | 10.8628 | 0 | 10.9615 | 0 | 0 | 50.11
1860692 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-36 (ESKİ TR-6) 35-27-L00006_B_65510931_65510931 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 21:06:10 | 01.07.2021 22:41:38 | 1.5911 | 0 | 385 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 141.6334 | 0 | 1.8168 | 0 | 2.9823 | 0 | 0 | 146.4326
1860311 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KAYRAK TR-1 45-83-L00256_45-83-L00256_2362736 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:10:00 | 01.07.2021 15:50:05 | 1.6681 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.9247 | 0 | 0 | 0 | 8.9673 | 0 | 0 | 39.892
1860921 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-904 35-02-K00904_99973368_99973368 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 21:47:44 | 02.07.2021 01:33:20 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1317 | 0 | 0 | 1.1317
1861021 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DALBAHÇE TR-1 45-83-L00187_45-83-L00187_2350425 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 21:48:14 | 01.07.2021 22:50:33 | 1.0386 | 0 | 131 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.0328 | 0 | 0.98968 | 0 | 1.8505 | 0 | 0 | 27.873
1860188 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ALACALAR L02_2093763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:07:00 | 01.07.2021 12:20:46 | 0.22944 | 1 | 394 | 15 | 20 | 12 | 24 | 1 | 0 | 0.19555 | 13.2321 | 18.3203 | 1.8881 | 34.4932 | 1.0972 | 2.631 | 0 | 71.8575
1860357 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_956645881_956645881 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:52:11 | 01.07.2021 17:27:46 | 2.5931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1860334 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-85 35-16-L00085_35-16-L00085_2346557 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:25:06 | 01.07.2021 15:58:26 | 1.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.0696 | 0 | 433.6414 | 614.7111
1860211 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAŞIKÇI BAHADIRLAR TR 45-75-M00097_C_56391338_56391338 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:32:00 | 01.07.2021 14:40:40 | 2.1444 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77302 | 0 | 4.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3833
1860480 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-1/70 45-72-M00070_49743280 b1_49745854 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 16:59:43 | 01.07.2021 17:53:53 | 0.90278 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.3944 | 0 | 0 | 0 | 7.4445 | 0 | 0 | 22.8389
1859839 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-544 35-01-K00544_35-01-K00544_2366404 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 00:03:06 | 01.07.2021 00:50:22 | 0.78778 | 0 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 231.8629 | 0 | 0 | 0 | 49.6053 | 0 | 5.1494 | 286.6176
1860019 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAZIBAŞI DM-6 35-26-M00634_956622554_956622554 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 09:21:28 | 01.07.2021 10:32:17 | 1.1803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26512
1859979 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ŞEHİTLER TR-1 35-26-L00161_6777505_56358079_56358079 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 09:02:00 | 01.07.2021 13:12:34 | 4.1761 | 0 | 43 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56.8484 | 0 | 139.9783 | 0 | 13.557 | 0 | 0 | 210.3837
1860566 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:48:19 | 01.07.2021 19:31:46 | 0.72412 | 0 | 258 | 14 | 21 | 15 | 28 | 5 | 0 | 0 | 60.5123 | 17.0956 | 8.8298 | 81.1674 | 11.9434 | 511.5092 | 0 | 691.0579
1860317 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNELİ TR-1 35-19-M00208_12199569_56394760_56394760 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:15:28 | 01.07.2021 16:26:00 | 2.1756 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.8123 | 0 | 0 | 0 | 2.5469 | 0 | 0 | 18.3591
1861353 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1222 35-01-M01222_B_56353988_56353988 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 23:36:10 | 02.07.2021 00:40:22 | 1.07 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.3494 | 0 | 0 | 0 | 4.9609 | 0 | 0 | 24.3104
1860271 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-2133 35-07-M02133__72410860_72410860 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 13:38:38 | 01.07.2021 13:58:36 | 0.33259 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.27946 | 0 | 0 | 0 | 0.46067 | 0 | 0 | 0.74013
1860420 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-361 35-09-M00361_M-570 M03_47619810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:40:00 | 01.07.2021 16:40:02 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5902 | 61.2389 | 144.7245 | 288.5494 | 506.103
1859879 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-13 35-31-L00013_35-31-L00013_2364380 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 04:55:58 | 01.07.2021 05:48:21 | 0.87306 | 0 | 471 | 0 | 3 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 42.7665 | 0 | 0.40658 | 0 | 23.1498 | 0 | 0 | 66.3229
1860666 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-19 35-27-M00019__56371242_56371242 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:31:06 | 01.07.2021 22:37:56 | 5.1139 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 138.5514 | 0 | 1.1574 | 0 | 22.6267 | 0 | 0 | 162.3355
1860460 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2009 35-01-M02009_9253619 1R_5857641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 16:36:59 | 01.07.2021 18:45:38 | 2.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.7478 | 0 | 0 | 263.7478
1859919 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_JANDARMA M01_61291952 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 07:45:31 | 01.07.2021 08:58:34 | 1.2175 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.3458 | 0 | 13.3574 | 0 | 71.1897 | 0 | 0 | 86.8929
1860583 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/124 45-83-M00667_955143896_955143896 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:31:14 | 01.07.2021 23:17:00 | 4.7628 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2957
1859962 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-7 35-28-M00225_953370877_953370877 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:33:12 | 01.07.2021 11:57:26 | 3.4039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1363
1860085 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EVRENOS TR-2 45-71-M01405_965995242_965995242 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:18:28 | 01.07.2021 15:28:43 | 5.1708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8789
1860752 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-779 35-07-K00779_35-07-K00779_49846753 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 21:25:34 | 01.07.2021 22:31:37 | 1.1008 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 200.7933 | 0 | 0 | 0 | 56.5414 | 0 | 0 | 257.3347
1859899 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ALACALAR L02_2093763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 06:53:05 | 01.07.2021 07:06:44 | 0.2275 | 1 | 394 | 15 | 20 | 12 | 24 | 1 | 0 | 0.12577 | 8.5103 | 13.9086 | 1.4631 | 20.3602 | 0.52195 | 1.5821 | 0 | 46.472
1860254 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2021 13:11:24 | 01.07.2021 16:01:22 | 2.8328 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.27655 | 132.2872 | 29.5874 | 0 | 32.0774 | 7.4548 | 0 | 0 | 201.6834
1860237 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-583 35-02-K00583_35-02-K00583_42317275 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:53:25 | 01.07.2021 14:01:07 | 1.1283 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 109.8927 | 0 | 0 | 0 | 80.6249 | 0 | 259.9861 | 450.5037
1859882 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2097148 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 05:28:28 | 01.07.2021 06:43:13 | 1.2458 | 3 | 23 | 246 | 278 | 24 | 52 | 0 | 0 | 2.4672 | 5.6548 | 388.6355 | 151.5207 | 37.937 | 29.863 | 0 | 0 | 616.0782
1860406 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_YEDEK K06_2053327 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:40:58 | 01.07.2021 15:51:06 | 0.16889 | 0 | 3931 | 0 | 1 | 16 | 288 | 2 | 5 | 0 | 181.4564 | 0 | 0.020019 | 65.6937 | 310.9945 | 44.7928 | 14.5961 | 617.5535
1860429 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-9 35-28-M00232_B_56357268_56357268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:58:07 | 01.07.2021 17:55:31 | 1.9567 | 0 | 169 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 73.1697 | 0 | 1.6899 | 0 | 72.187 | 0 | 0 | 147.0467
1860091 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_950453779_950453779 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:28:26 | 01.07.2021 15:55:12 | 5.4461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1860260 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-333 35-19-L00309_956683877_956683877 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 13:17:40 | 01.07.2021 15:32:28 | 2.2467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72573
1860575 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_956639640_956639640 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:42:10 | 01.07.2021 20:34:05 | 1.8653 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7873
1859888 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | DURASILLI TR-1 KÖK 45-78-M01114_TR-2 M04_2328783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 05:42:14 | 01.07.2021 07:08:07 | 1.4314 | 2 | 563 | 12 | 19 | 8 | 73 | 5 | 0 | 7.917 | 109.5768 | 33.9334 | 48.5515 | 213.8904 | 42.6795 | 623.2585 | 0 | 1079.8069
1860220 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-16 35-25-M00016_955263554_955263554 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 09:29:32 | 01.07.2021 14:04:47 | 4.5875 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3602
1860323 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-65 35-28-L00065_953372984_953372984 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:25:00 | 01.07.2021 16:28:29 | 2.0581 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84701
1860615 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_AKHİSAR-1 M07_2086499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:33:06 | 01.07.2021 20:09:00 | 0.59833 | 6 | 1066 | 371 | 115 | 29 | 104 | 4 | 0 | 2.5724 | 161.8099 | 1437.0974 | 355.0859 | 115.5531 | 33.1739 | 140.3134 | 0 | 2245.6059
1860028 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ERZA KAP KÖK 35-27-M00078_KIZILÜZÜM M06_72177779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:13:48 | 01.07.2021 09:57:39 | 1.7308 | 0 | 216 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59.9048 | 0 | 1.1413 | 3.159 | 24.9366 | 0 | 0 | 89.1417
1859928 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-5-/15 35-20-L00058_35-20-L00058_2370580 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 07:43:07 | 01.07.2021 09:24:50 | 1.6953 | 0 | 13 | 0 | 37 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.6042 | 0 | 146.1462 | 0 | 38.3426 | 0 | 0 | 190.093
1860174 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-133 35-04-K00133_913798009_913798009 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:54:05 | 01.07.2021 12:40:03 | 0.76611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1335 | 0 | 0 | 15.1335
1859988 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_IŞIKLAR-1 M03_2048968 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 09:08:00 | 01.07.2021 09:29:42 | 0.36167 | 15 | 298 | 25 | 22 | 36 | 31 | 15 | 2 | 5.9368 | 30.6949 | 30.1956 | 7.9832 | 325.6721 | 17.151 | 1889.3346 | 86.1146 | 2393.0828
1859845 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_TATAR DM (İYTE)-1 M09_72185134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 00:33:44 | 01.07.2021 01:40:04 | 1.1056 | 0 | 258 | 11 | 21 | 7 | 28 | 2 | 0 | 0 | 70.2828 | 14.9439 | 9.6063 | 43.3221 | 10.6959 | 127.895 | 0 | 276.746
1860343 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | APANÇEŞME KÖK( TR-1) 35-16-M00683_ARAPLI OVASI KARADİKEN M04_72042357 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:36:37 | 01.07.2021 15:49:17 | 1.2111 | 1 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1074 | 0 | 164.3638 | 0 | 3.8325 | 0 | 0 | 0 | 169.3036
1860721 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-41 KÖK 45-78-L00041__56392314_56392314 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 21:19:58 | 01.07.2021 23:48:33 | 2.4764 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.8856 | 0 | 0 | 0 | 1.0468 | 0 | 0 | 39.9324
1860131 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_950448725_950448725 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:06:33 | 01.07.2021 14:47:24 | 3.6808 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6599
1860512 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAYTAN BEZİRGANLI TR-1 45-78-M00271_953271530_953271530 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:28:17 | 01.07.2021 19:13:48 | 1.7586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7221
1860655 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4371 35-01-K04371_K-80 K02_2117572 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:20:00 | 01.07.2021 22:28:40 | 2.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.694 | 0 | 14.62 | 237.314
1860157 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1637 35-01-K01637_911542223_911542223 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:39:20 | 01.07.2021 13:11:51 | 1.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7348 | 0 | 0 | 26.7348
1859965 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:46:38 | 01.07.2021 08:47:05 | 0.0075 | 0 | 1498 | 92 | 334 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.4113 | 6.7167 | 13.4211 | 0.043761 | 0.19078 | 0 | 0 | 21.7836
1860678 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZPINAR TR-3 45-79-M00546_945562760_945562760 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 21:03:18 | 01.07.2021 22:40:43 | 1.6236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50282
1860884 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2732 35-04-K02732_35-04-K02732_2373917 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 21:44:45 | 02.07.2021 03:46:00 | 6.0208 | 0 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2160.6673 | 0 | 0 | 0 | 155.9836 | 0 | 0 | 2316.6508
1860194 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_PAŞAKÖY ENH GİRİŞ M018_48716785 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:54:55 | 01.07.2021 12:24:40 | 0.49583 | 3 | 3196 | 67 | 514 | 30 | 329 | 6 | 0 | 2.1388 | 206.5679 | 133.3008 | 197.742 | 83.8031 | 94.8184 | 191.4782 | 0 | 909.8491
1861276 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TÜRKMEN KÖYÜ TR-1 45-71-M01740_953217389_953217389 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 22:44:23 | 02.07.2021 02:54:32 | 4.1692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55158
1860008 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2330035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 07:43:28 | 01.07.2021 09:51:00 | 2.1256 | 1 | 13 | 3 | 29 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0.44704 | 12.8391 | 23.1573 | 102.621 | 160.7588 | 10.1202 | 51.0874 | 0 | 361.0309
1860635 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-3 35-15-L00977_B_56369638_56369638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:55:00 | 01.07.2021 22:21:08 | 2.4356 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2344 | 0 | 25.4237 | 0 | 0 | 40.6582
1859908 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | DM-1/TR-1 (TARİŞ) 35-13-M00028_DM-1/TR-23 M01_66202109 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 07:07:07 | 01.07.2021 08:03:05 | 0.93278 | 0 | 41 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 8.1266 | 0 | 20.0261 | 0 | 37.2007 | 0 | 0.69432 | 66.0477
1860443 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-135 35-01-K00135_911922984_911922984 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 16:20:36 | 01.07.2021 19:45:53 | 3.4214 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5986
1860200 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEYHDAVUTLAR TR-8 45-79-M00595_945550641_945550641 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:13:45 | 01.07.2021 15:40:19 | 3.4428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47771
1859951 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-268 BOZDOĞAN MARKET 35-18-L00268_950452823_950452823 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:18:40 | 01.07.2021 09:55:10 | 1.6083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1860592 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-131 35-15-M00131_48910054_56381623_56381623 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:33:58 | 01.07.2021 20:00:41 | 1.4453 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5145 | 0 | 0 | 0 | 0.0016005 | 0 | 0 | 4.5161
1860449 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-7 35-25-M00144_9484815_65508429_65508429 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:52:42 | 01.07.2021 19:41:50 | 3.8189 | 0 | 198 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 176.5709 | 0 | 0.11237 | 0 | 4.2922 | 0 | 0 | 180.9754
1860426 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-1 M06_2306690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 16:03:00 | 01.07.2021 18:39:20 | 2.6056 | 5 | 137 | 19 | 289 | 42 | 62 | 20 | 0 | 62.3027 | 111.2027 | 186.0897 | 503.7498 | 1084.9047 | 203.9659 | 14275.2969 | 0 | 16427.5124
1860094 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | M-2530 35-07-M02530_M-2654 M02_66103003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:30:28 | 01.07.2021 11:27:51 | 0.95639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9926 | 0 | 0 | 0 | 1.9926
1860658 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-3091(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03091_B_56355611_56355611 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:21:37 | 01.07.2021 21:16:54 | 0.92139 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53.5358 | 0 | 0 | 0 | 3.7234 | 0 | 0 | 57.2591
1861345 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-21 35-27-M00021_D_56363204_56363204 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 23:17:12 | 02.07.2021 00:09:00 | 0.86333 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.1171 | 0 | 0 | 0 | 6.0979 | 0 | 0 | 56.215
1860612 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_ESKİ SELENDİ M07_2120660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:29:58 | 01.07.2021 19:53:46 | 0.39667 | 1 | 375 | 35 | 37 | 4 | 33 | 2 | 0 | 0.13071 | 28.9873 | 91.2329 | 24.6478 | 53.4696 | 10.5681 | 39.7016 | 0 | 248.738
1860031 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | BEŞPINARLAR KÖYÜ TR-1 35-27-M00413_DAĞITIM TRAFO BEŞPINARLAR KÖYÜ TR-1 M03_72162645 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 07:16:06 | 01.07.2021 11:46:19 | 4.5036 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.5801 | 0 | 1.2232 | 0 | 2.1097 | 0 | 0 | 48.913
1860363 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | PAZARKÖY TR-1 45-78-L00699_C_56391768_56391768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:59:47 | 01.07.2021 17:21:52 | 2.3681 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5446 | 0 | 0 | 0 | 2.1412 | 0 | 0 | 12.6859
1860280 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | ALACALAR TR-1 45-76-L00087_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2092519 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 13:25:52 | 01.07.2021 15:45:54 | 2.3339 | 0 | 124 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.4943 | 0 | 0.062471 | 0 | 7.6629 | 0 | 0 | 52.2197
1859885 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_AYVACIK M11_66870994 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 05:34:48 | 01.07.2021 06:16:51 | 0.70082 | 1 | 829 | 2 | 30 | 13 | 60 | 2 | 0 | 0.4643 | 85.5598 | 1.4504 | 3.6228 | 52.9567 | 16.2795 | 121.5201 | 0 | 281.8537
1859971 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | MEHMET ÇETE SULAMA GRUBU 35-29-M00325_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101130 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:50:00 | 01.07.2021 17:27:17 | 8.6214 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.0926 | 0 | 19.8849 | 0 | 0 | 209.9775
1860672 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-236 35-18-L00236_950441344_950441344 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:44:53 | 02.07.2021 02:12:35 | 5.4617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2653
1860466 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/18 45-72-M00018_B_56391703_56391703 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 16:53:51 | 01.07.2021 17:36:33 | 0.71167 | 0 | 488 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76.8252 | 0 | 0.060527 | 0 | 4.1915 | 0 | 0 | 81.0772
1859925 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİLEK TR-3 45-80-M00138_956545144_956545144 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 07:52:48 | 01.07.2021 09:26:30 | 1.5617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2829
1860675 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_F_56379508_56379508 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:44:45 | 01.07.2021 21:33:06 | 0.80583 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15.0275 | 0 | 0.083228 | 0 | 31.3685 | 0 | 0 | 46.4792
1860011 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-3426 35-07-K03426_A_56376514_56376514 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:24:00 | 01.07.2021 13:36:00 | 4.2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72.8482 | 0 | 0 | 0 | 23.0491 | 0 | 0 | 95.8972
1860034 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-71 ÖZYURT 35-19-L00071_6556131_56354941_56354941 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:46:24 | 01.07.2021 11:18:57 | 1.5425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.71795 | 0 | 0 | 0 | 3.4264 | 0 | 0 | 4.1443
1861199 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4014 35-02-K04014_35-02-K04014_2359362 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 22:35:49 | 02.07.2021 00:12:03 | 1.6039 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 392.2143 | 0 | 0 | 0 | 50.7721 | 0 | 0 | 442.9864
1860366 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-324 35-02-M00324_C C1B_5806785 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:03:11 | 01.07.2021 17:04:58 | 2.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.835 | 0 | 0 | 15.835
1859985 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ALANKÖY TR-1 35-20-L00288_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045463 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:07:50 | 01.07.2021 17:31:05 | 8.3874 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.9181 | 0 | 0 | 0 | 8.3013 | 0 | 0 | 85.2194
1859991 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1843 35-02-M01843_99850223_99850223 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 09:03:42 | 01.07.2021 14:34:16 | 5.5094 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.193
1860632 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-879 35-01-K00879_911708023_911708023 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:57:09 | 01.07.2021 22:34:31 | 2.6228 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.215
1859948 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/25 DOĞU KIŞLA KABİN 45-71-M01317_953198556_953198556 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:10:25 | 01.07.2021 09:22:22 | 1.1992 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5015
1860489 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | YENİ DOĞAN KÖK 45-72-M00633_YENİ DOĞAN M01_79260697 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:17:50 | 01.07.2021 19:39:06 | 2.3544 | 0 | 87 | 2 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.9937 | 23.1656 | 40.1445 | 0 | 9.3867 | 0 | 0 | 113.6904
1860197 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1755 35-02-K01755_A_56382097_56382097 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:01:09 | 01.07.2021 22:51:54 | 10.8458 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72.2039 | 0 | 0 | 0 | 0.41024 | 0 | 0 | 72.6141
1860446 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | SABRİ BOZDEMİR SULAMA GR 45-84-L00075_45-84-L00075_2359873 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 16:29:00 | 01.07.2021 17:56:35 | 1.4597 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91855 | 0 | 31.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3767
1860166 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | AVDAN TR-1 45-82-M00230_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091930 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:43:44 | 01.07.2021 13:43:03 | 1.9886 | 0 | 317 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 83.9354 | 0 | 2.8385 | 0 | 44.1633 | 0 | 0 | 130.9372
1860452 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-44 35-27-M00044_C_56356430_56356430 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:48:46 | 01.07.2021 17:44:31 | 1.9292 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52.128 | 0 | 0 | 0 | 24.3957 | 0 | 0 | 76.5237
1860120 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-28 (ESKİ TR-2) 35-27-L00002_913389795_913389795 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:31:06 | 01.07.2021 17:06:29 | 6.5897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40908
1860143 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MUSTAFA YILMAZ SULAMA GRUBU 35-29-M00226_B_56361345_56361345 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:19:04 | 01.07.2021 13:28:31 | 2.1575 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9339
1860329 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | HAMİDİYE TR-1 45-77-L00114_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056352 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:18:20 | 01.07.2021 17:29:42 | 3.1894 | 0 | 42 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2338 | 0 | 8.4011 | 0 | 11.0571 | 0 | 0 | 39.692
1860993 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | GÜNEY TR-1 45-83-L00269_A_56407854_56407854 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 21:56:11 | 02.07.2021 00:00:47 | 2.0767 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1708 | 0 | 7.437 | 0 | 1.4201 | 0 | 0 | 16.0278
1860312 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-12/2 45-82-M00087_B_56402209_56402209 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:01:41 | 01.07.2021 15:54:53 | 1.8867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16092
1860183 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKYURT TR-1 35-29-L00624_A_56402415_56402415 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:02:26 | 01.07.2021 19:55:18 | 7.8811 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5666 | 0 | 8.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1516
1860621 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/16-A 45-71-M00552_953197239_953197239 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:28:00 | 01.07.2021 20:28:51 | 1.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1860266 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | BÜYÜKKALE TR-3 35-29-L00667_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099091 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:06:34 | 01.07.2021 15:57:05 | 5.8419 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 103.0753 | 0 | 5.242 | 0 | 52.3742 | 0 | 0 | 160.6915
1859934 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_İZSU ARITMA M04_72117223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:06:55 | 01.07.2021 09:12:02 | 1.0853 | 0 | 636 | 0 | 114 | 4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 138.7858 | 0 | 65.074 | 981.8417 | 120.0158 | 0 | 0 | 1305.7174
1860020 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-8 35-15-L00199_A_56369665_56369665 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 07:25:56 | 01.07.2021 10:09:21 | 2.7236 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.050014 | 0 | 14.6119 | 0 | 9.9652 | 0 | 0 | 24.6271
1860561 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | MAVİDERE TR-4 35-31-L00213_47875663_56391335_56391335 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:27:54 | 01.07.2021 20:08:50 | 1.6822 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9819 | 0 | 0 | 0 | 0.083405 | 0 | 0 | 2.0653
1861348 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIK TR-1 (M-135) 35-22-M00135_955260802_955260802 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 23:25:20 | 02.07.2021 01:03:39 | 1.6386 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4343
1860661 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2385 35-01-M02385_35-01-M02385_2358565 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:26:34 | 01.07.2021 22:27:10 | 2.01 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 217.1864 | 0 | 0 | 0 | 29.124 | 0 | 0 | 246.3104
1860392 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | DM-5/TR-12 URLA 35-19-M00468_35-19-M00468_49816371 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:22:39 | 01.07.2021 20:14:30 | 4.8642 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 275.6398 | 0 | 0 | 0 | 1176.532 | 0 | 0 | 1452.1718
1860535 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT TR-6 M05_66524969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:54:24 | 01.07.2021 18:29:03 | 0.5775 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3.2528 | 0.62936 | 0 | 0.81805 | 13.0642 | 4.5984 | 255.8906 | 0 | 278.2534
1860057 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | DAĞISTAN KÖK 35-16-M00186_HatBaşıAyırıcı_53138908 M03_53138908 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 10:09:54 | 01.07.2021 13:29:34 | 3.3276 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.025 | 0 | 12.7654 | 0 | 0.16748 | 0 | 0 | 54.9579
1860578 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | BORLU KÖK 45-86-M00046_ÇATALOLUK DM M02_72227051 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:50:28 | 01.07.2021 18:51:18 | 0.013889 | 0 | 619 | 5 | 77 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0.3224 | 0.62236 | 1.0564 | 0.58465 | 0 | 0 | 3.6933
1860435 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAYIOĞLU TR-3 45-72-L00341_B_56394370_56394370 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 16:16:25 | 01.07.2021 20:25:05 | 4.1444 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16.0893 | 0 | 32.1579 | 0 | 99.1774 | 0 | 50.5697 | 197.9943
1859937 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ÇOBANOĞLU M01_66244827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 07:59:55 | 01.07.2021 10:25:03 | 2.4189 | 0 | 0 | 2 | 43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7309 | 493.0057 | 13.1151 | 57.1991 | 0 | 0 | 604.0507
1860555 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAKUM BANKACILAR TR-4 35-30-M00210_955302060_955302060 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:18:24 | 01.07.2021 19:12:29 | 0.90139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22261
1859994 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:14:34 | 01.07.2021 09:18:09 | 0.059722 | 6 | 1340 | 13 | 280 | 26 | 189 | 1 | 0 | 0.36053 | 19.1796 | 1.8532 | 7.6138 | 17.2629 | 11.4311 | 10.0099 | 0 | 67.7111
1859957 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-181 TAN SİTESİ 35-18-L00181_8412372 SDP-A1_5921886 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:31:00 | 01.07.2021 14:33:50 | 6.0472 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.0921 | 0 | 0 | 0 | 20.8388 | 0 | 0 | 66.931
1860598 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MÜTEVELLİ TR-6 45-80-M00105_956537897_956537897 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:15:51 | 01.07.2021 19:55:16 | 0.65694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21951
1860541 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3451 35-08-K03451_C_56373981_56373981 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:07:21 | 01.07.2021 20:35:51 | 2.475 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 22.4495 | 0 | 0 | 0 | 28.7647 | 0 | 23.9662 | 75.1804
1860641 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | KURUDERE OVA TR-2 35-32-L00051_A_56391069_56391069 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:59:08 | 01.07.2021 20:47:16 | 0.80222 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74576 | 0 | 16.9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6535
1860664 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ARKAS KÖK 35-27-M00497_EYÜP ALTIN M03_72167891 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:33:31 | 01.07.2021 22:10:25 | 1.615 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5063 | 0.88194 | 52.6263 | 0.063898 | 0 | 0 | 64.0784
1860000 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | _6411503_56356522_56356522 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:18:06 | 01.07.2021 17:22:32 | 8.0737 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.6367
1860309 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-417 35-02-M00417_914657453_914657453 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 13:58:37 | 01.07.2021 17:46:33 | 3.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5356 | 0 | 0 | 23.5356
1860186 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | AKÇAALAN YEDİEVLER TR-1 35-22-M00221_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126910 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:13:25 | 01.07.2021 12:20:36 | 1.1197 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.5964 | 0 | 0.43338 | 0 | 2.598 | 0 | 0 | 41.6278
1860409 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-61 35-19-L00061_956666536_956666536 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:39:40 | 01.07.2021 18:23:49 | 2.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050374 | 0 | 0 | 0.050374
1860326 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | SARICALAR TOPRAK SULAMA TR-2 35-16-M00298_35-16-M00298_2361944 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:10:55 | 01.07.2021 19:14:29 | 5.0594 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.6818
1860624 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_TR-A (15.8) L03_2058790 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:46:26 | 01.07.2021 19:48:36 | 0.036111 | 0 | 11546 | 41 | 1970 | 70 | 2520 | 7 | 0 | 0 | 104.9954 | 9.3649 | 103.2501 | 30.9695 | 94.6988 | 16.8422 | 0 | 360.1209
1859931 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-583 35-02-K00583_E_56367046_56367046 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 07:56:52 | 01.07.2021 13:21:38 | 5.4128 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.3804 | 0 | 0 | 0 | 15.6596 | 0 | 0 | 69.04
1860618 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:38:36 | 01.07.2021 19:52:58 | 0.23944 | 3 | 644 | 23 | 7 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0.51712 | 39.4147 | 27.911 | 0.69733 | 134.9764 | 3.8901 | 0 | 0 | 207.4066
1860123 | 1 | MANİSA | KULA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-36 45-77-L00036_B b1b_42438056 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:52:24 | 01.07.2021 12:14:32 | 1.3689 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.185 | 0 | 0 | 0 | 43.2787 | 0 | 0 | 58.4637
1860518 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_KARDEMİR-2 (2H07) M020_66127965 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:46:38 | 01.07.2021 18:11:30 | 0.41444 | 0 | 137 | 0 | 1 | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12.48 | 0 | 0.00035794 | 387.2683 | 3.4478 | 286.2169 | 0 | 689.4134
1860223 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 ( M-774) 35-30-M00774_955324938_955324938 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:57:00 | 01.07.2021 16:54:37 | 4.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5895 | 0 | 0 | 1.5895
1860415 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | ÖKSÜZLÜ BEYLİK MH TR-1 45-74-M00213_45-74-M00213_2359470 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:48:57 | 01.07.2021 18:16:49 | 2.4644 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.2598 | 0 | 10.1012 | 0 | 0.085004 | 0 | 0 | 24.446
1859917 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_HatBaşıAyırıcı_53133263 M04_53133263 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 07:43:28 | 01.07.2021 09:47:52 | 2.0733 | 0 | 85 | 0 | 46 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.7266 | 0 | 85.4138 | 0 | 43.0463 | 0 | 0 | 166.1868
1860581 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/3 45-71-M00538_953198706_953198706 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:20:34 | 01.07.2021 19:54:27 | 1.5647 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7321
1860389 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILÇUKUR TR-4 45-79-M00476_945573370_945573370 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:16:16 | 01.07.2021 17:45:41 | 2.4903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1860040 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | YUKARICUMA TR-1 35-16-M00107_35-16-M00107_2347828 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:50:25 | 01.07.2021 18:27:15 | 8.6139 | 0 | 75 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 122.901 | 0 | 33.4932 | 0 | 126.6984 | 0 | 0 | 283.0926
1859891 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-233 AKARCA KÖK 35-14-L00233_L-58 HAVACILAR SİTESİ L03_72202703 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 06:37:00 | 01.07.2021 07:01:10 | 0.40278 | 0 | 2153 | 0 | 3 | 3 | 64 | 1 | 4 | 0 | 122.145 | 0 | 0.27614 | 7.671 | 36.3832 | 107.5413 | 3.0037 | 277.0203
1859911 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-6 35-26-M00634_DM-4 M04_2116917 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 07:21:25 | 01.07.2021 08:30:06 | 1.1447 | 0 | 1707 | 0 | 16 | 8 | 169 | 10 | 4 | 0 | 332.6313 | 0 | 4.5916 | 58.9398 | 112.3843 | 2579.3759 | 56.5666 | 3144.4896
1860160 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI DM 35-15-M00280_B_56398702_56398702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:10:03 | 01.07.2021 15:38:10 | 7.4686 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.2543 | 0 | 0.20485 | 0 | 0 | 326.4591
1860538 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | ŞEHİTLİOĞLU ALTINTAŞ TR-1 45-77-M00083_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058110 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:04:36 | 01.07.2021 19:47:27 | 1.7142 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2185 | 0 | 0 | 0 | 0.1873 | 0 | 0 | 7.4058
1860289 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-247 35-18-L00247_35-18-L00247_2376419 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 13:51:16 | 01.07.2021 15:49:02 | 1.9628 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 169.4714 | 0 | 0 | 0 | 51.2732 | 0 | 0 | 220.7446
1859997 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-272 35-18-L00272_950445332_950445332 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 09:14:28 | 01.07.2021 10:23:22 | 1.1483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30488
1860246 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-164 35-18-M00164_950444066_950444066 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 13:07:53 | 01.07.2021 18:19:09 | 5.1878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4017
1860097 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TR-2 34.5 M16_2312220 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 10:37:08 | 01.07.2021 10:39:35 | 0.040833 | 3 | 7542 | 88 | 493 | 49 | 1041 | 10 | 3 | 0.031359 | 56.2053 | 46.1744 | 48.797 | 12.8691 | 52.6453 | 39.5051 | 16.6954 | 272.923
1860644 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_DAĞMARMARA L07_2303291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:13:38 | 01.07.2021 22:27:05 | 2.2242 | 0 | 874 | 20 | 135 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 283.8918 | 43.9876 | 194.5177 | 7.1694 | 66.6246 | 0 | 0 | 596.1911
1860638 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURASILLI TR-5 45-78-M01116_49274757_56391786_56391786 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:51:20 | 01.07.2021 21:28:50 | 1.625 | 0 | 106 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.1133 | 0 | 12.9253 | 0 | 2.1371 | 0 | 0 | 54.1757
1860146 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | KARAKUYU TR-1 35-22-M00289_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2103155 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 09:08:49 | 01.07.2021 13:13:43 | 4.0817 | 0 | 88 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109.5838 | 0 | 291.6542 | 0 | 0.42287 | 0 | 0 | 401.6608
1859854 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_MENDERES-1 M13_72099712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 01:34:38 | 01.07.2021 01:36:48 | 0.036111 | 9 | 326 | 27 | 96 | 22 | 805 | 22 | 173 | 0.14432 | 2.9054 | 8.6908 | 2.5173 | 6.3019 | 30.6377 | 31.4245 | 67.807 | 150.4288
1860189 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:07:48 | 01.07.2021 12:15:42 | 0.13167 | 4 | 808 | 11 | 99 | 20 | 52 | 0 | 4 | 1.3563 | 19.732 | 7.2091 | 10.2331 | 13.1362 | 4.8667 | 0 | 2.5925 | 59.1259
1860521 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ŞEHİR-1 M19_2308700 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:50:56 | 01.07.2021 18:19:23 | 0.47417 | 0 | 15626 | 1 | 187 | 62 | 2096 | 9 | 14 | 0 | 1609.1361 | 0.25245 | 54.4522 | 631.2908 | 968.0059 | 201.7712 | 202.8719 | 3667.7804
1859857 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1683 35-01-K01683_35-01-K01683_2360128 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 01:48:45 | 01.07.2021 02:21:37 | 0.54778 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 83.0256 | 0 | 0 | 0 | 17.7421 | 0 | 0 | 100.7676
1860335 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1020 35-03-M01020_M-1463 M01_41973317 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:33:18 | 01.07.2021 14:41:38 | 0.13889 | 0 | 2765 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 95.6644 | 0 | 0 | 0 | 52.2758 | 0 | 0 | 147.9402
1860212 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-62 MUSTAFA BOZKURT GRB 35-15-M00062_48857544_56371412_56371412 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:49:12 | 01.07.2021 13:51:48 | 2.0433 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82075 | 0 | 15.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5439
1860381 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-11(CANKENT1) 35-30-M00011_A_56367549_56367549 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:56:28 | 01.07.2021 17:54:41 | 2.9703 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24402
1859840 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MEHMET ÇETE SULAMA GRUBU 35-29-M00325_35-29-M00325_2360428 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 00:06:51 | 01.07.2021 01:01:23 | 0.90889 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6701 | 0 | 1.0085 | 0 | 0 | 15.6785
1861168 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/16 45-72-L00016_D_56391568_56391568 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 22:27:01 | 01.07.2021 23:02:54 | 0.59806 | 0 | 93 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8113 | 0 | 0.47821 | 0 | 3.2039 | 0 | 0 | 16.4935
1860172 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/29 45-71-M00083_B B2_45134569 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:50:38 | 01.07.2021 15:08:27 | 3.2969 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4144
1860126 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | FIRINLI TR-2 35-20-L00090_35-20-L00090_2371663 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 11:00:28 | 01.07.2021 11:57:22 | 0.94833 | 0 | 58 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.7341 | 0 | 17.7403 | 0 | 4.3536 | 0 | 0 | 36.828
1859880 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİŞEHİR TR-2 35-31-L00378_47863664_56390929_56390929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 04:34:59 | 01.07.2021 07:13:37 | 2.6439 | 0 | 24 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1158 | 0 | 127.3577 | 0 | 15.6147 | 0 | 0 | 152.0882
1860026 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | SELİM GES KÖK 35-23-M00319_ESKİ FOÇA İM FOTAŞ-1 M09_72307474 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 08:58:00 | 01.07.2021 09:11:00 | 0.21667 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73.4338 | 0 | 0 | 3.7193 | 9.3774 | 0 | 0 | 86.5305
1860272 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OLGUNLAR TR-4 35-31-L00217_47891399_56390971_56390971 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:44:19 | 01.07.2021 14:59:56 | 3.2603 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.3325 | 0 | 1.148 | 0 | 10.1347 | 0 | 0 | 40.6152
1861354 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-20 35-10-L00020_945213270_945213270 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 23:40:32 | 02.07.2021 00:04:00 | 0.39111 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3478
1860106 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-27 35-25-M00075_D_56354930_56354930 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:40:00 | 01.07.2021 11:25:22 | 0.75611 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6033 | 0 | 0.15992 | 0 | 7.2849 | 0 | 0 | 14.0481
1860086 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_İSTİKLAL M07_77678696 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:22:05 | 01.07.2021 10:39:54 | 0.29694 | 1 | 272 | 1 | 51 | 1 | 138 | 0 | 0 | 2.6658 | 31.4129 | 2.8009 | 8.3523 | 0.4429 | 54.2019 | 0 | 0 | 99.8767
1859920 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-62 MUSTAFA BOZKURT GRB 35-15-M00062_48857544_56371412_56371412 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.07.2021 06:34:10 | 01.07.2021 11:49:13 | 5.2508 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7537 | 0 | 36.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5555
1859986 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-80 45-73-M00080_E_56404143_56404143 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:08:40 | 01.07.2021 13:31:19 | 4.3772 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3793
1859963 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2573 35-01-M02573_912032470_912032470 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:42:00 | 01.07.2021 14:25:53 | 5.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7274 | 0 | 0 | 120.7274
1860627 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-11 35-22-M00298_961533059_961533059 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:25:04 | 01.07.2021 21:00:07 | 1.5842 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9342
1860653 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:18:09 | 01.07.2021 22:28:24 | 2.1708 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3.676 | 32.347 | 573.927 | 498.4079 | 0 | 6.8439 | 384.0051 | 0 | 1499.2069
1860063 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ZİRAATÇİLER SİTESİ TR 35-30-M00293_D_56378233_56378233 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 09:51:30 | 01.07.2021 12:17:23 | 2.4314 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.0713 | 0 | 0 | 0 | 18.605 | 0 | 0 | 53.6764
1860604 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/107 (İBRAHİMCİ KÖK) 45-83-L00107_45-83-L00107_72168215 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:16:26 | 01.07.2021 21:29:31 | 2.2181 | 0 | 810 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 434.1301 | 0 | 14.414 | 0 | 69.3656 | 0 | 14.7665 | 532.6761
1860112 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2009 35-01-M02009_9253619 1R_5857641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:40:40 | 01.07.2021 12:17:46 | 1.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.9981 | 0 | 0 | 213.9981
1860504 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELÇİKLİ TR-1 45-72-L00163_956484289_956484289 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:32:19 | 01.07.2021 23:18:36 | 5.7714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059813
1860292 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-330 35-19-L00369_956664505_956664505 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 13:57:39 | 01.07.2021 15:40:30 | 1.7142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36334
1860647 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/14-A 45-72-L00068_D_56404811_56404811 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:04:30 | 01.07.2021 21:17:01 | 1.2086 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4389
1860441 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-20 35-26-M00020_6486757_56358926_56358926 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 16:17:09 | 01.07.2021 17:13:49 | 0.94444 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.488 | 0 | 0 | 0 | 15.4549 | 0 | 0 | 41.9429
1860049 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-11 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01011_45-80-M01011_2373414 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 09:48:34 | 01.07.2021 12:37:26 | 2.8144 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0259
1860298 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESAT KÖYÜ TR-1 45-86-M00126_950122102_950122102 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 13:57:38 | 01.07.2021 17:03:19 | 3.0947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2683
1860149 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4731 35-01-K04731_ H_42872336 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:00:46 | 01.07.2021 15:08:57 | 4.1364 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 360.8164 | 0 | 0 | 0 | 25.2614 | 0 | 0 | 386.0778
1860023 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-52 35-17-M00052_6901324_56353993_56353993 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 09:33:37 | 01.07.2021 10:05:55 | 0.53833 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1714 | 0 | 0 | 0 | 2.424 | 0 | 0 | 9.5954
1860046 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_OMS METAL M02_66442991 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:57:31 | 01.07.2021 15:31:49 | 5.5715 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 4.4691 | 0 | 1.9973 | 1.1678 | 618.1508 | 0 | 481.5095 | 0 | 1107.2946
1860215 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2057398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:36:29 | 01.07.2021 12:41:45 | 0.087778 | 3 | 2 | 37 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.42644 | 0.04349 | 40.2253 | 0.2687 | 3.7323 | 0.96147 | 2.5224 | 0 | 48.1801
1860547 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-32 45-79-M00032_945556855_945556855 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:14:21 | 01.07.2021 19:09:40 | 0.92194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51342
1859860 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 02:21:00 | 01.07.2021 03:00:21 | 0.65583 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.047062 | 22.4776 | 4.9355 | 0 | 4.0678 | 0.66525 | 0 | 0 | 32.1932
1860733 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-9 35-22-M00262_D_56353775_56353775 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 21:13:12 | 01.07.2021 22:27:18 | 1.235 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6568 | 0 | 0 | 0 | 0.040641 | 0 | 0 | 2.6974
1861188 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CUMALI TOPRAK SULAMA TR-2 35-24-M00198_967094344_967094344 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 22:32:27 | 01.07.2021 23:25:50 | 0.88972 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7916
1860209 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | KEMAL TOPAL VE ARK. TR 35-24-M00047_35-24-M00047_2373561 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:28:04 | 01.07.2021 14:26:21 | 1.9714 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.364 | 0 | 1.6177 | 0 | 0 | 79.9816
1860670 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2662 35-02-K02662_912713375_912713375 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:54:09 | 01.07.2021 22:59:25 | 2.0878 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4042 | 0 | 0 | 0 | 0.39172 | 0 | 0 | 6.796
1860029 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_ÇİMENTEPE K18_2045371 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2021 09:42:23 | 01.07.2021 10:54:00 | 1.1936 | 0 | 2710 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 750.1879 | 0 | 0 | 0 | 126.9919 | 0 | 0 | 877.1797
1860965 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-13 35-15-L01128__72373593_72373593 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 21:57:19 | 02.07.2021 03:45:50 | 5.8086 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4148 | 0 | 9.1559 | 0 | 2.3209 | 0 | 0 | 16.8916
1860315 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BÜNYAN OSMANİYE TR-1 45-72-L00444_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111909 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:11:06 | 01.07.2021 15:22:49 | 1.1953 | 0 | 102 | 0 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.2576 | 0 | 2.0408 | 0 | 1.2011 | 0 | 0 | 23.4996
1860424 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | M-1449 GEÇİT 35-08-M01449_M-2786 M03_2078425 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:54:05 | 01.07.2021 19:00:33 | 3.1078 | 0 | 7814 | 0 | 0 | 9 | 1675 | 5 | 15 | 0 | 6992.6762 | 0 | 0 | 936.9486 | 6629.3371 | 964.6383 | 1301.3707 | 16824.9711
1860169 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-12 URLA 35-19-M00468_50039848 E1_50040818 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:49:57 | 01.07.2021 12:42:02 | 0.86806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3.0485 | 0 | 0 | 0 | 70.9881 | 0 | 0 | 74.0366
1859877 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2876 35-04-M02876_M-1173 M02_76822753 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 04:12:04 | 01.07.2021 04:34:20 | 0.37111 | 0 | 3276 | 0 | 0 | 1 | 237 | 0 | 1 | 0 | 243.3622 | 0 | 0 | 2.7368 | 67.8149 | 0 | 2.4943 | 316.4082
1860132 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-88 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01088_45-80-M01088_2350925 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:09:00 | 01.07.2021 13:35:56 | 2.4489 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5676 | 0 | 1.6113 | 0 | 0 | 71.1789
1860464 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-166 35-04-K00166_99574980_99574980 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 16:41:13 | 01.07.2021 18:23:30 | 1.7047 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7232
1861171 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KINIK HACIMUSALAR TR-1 45-81-M00144__72373957_72373957 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 22:30:25 | 01.07.2021 23:03:16 | 0.5475 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16672 | 0 | 0.13494 | 0 | 0.033709 | 0 | 0 | 0.33537
1860507 | 1 | MANİSA | SOMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SOMA TR-17/2 45-82-M00110_B B02_5984380 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:34:06 | 01.07.2021 18:49:53 | 1.2631 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3982
1860773 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAŞAR ÖZLÜ 35-26-L00078_956631550_956631550 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 21:08:06 | 01.07.2021 23:29:25 | 2.3553 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.4561 | 0 | 20.2566 | 0 | 0 | 207.7127
1860650 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_TOKATBAŞI L05_66504217 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:10:08 | 01.07.2021 22:10:03 | 1.9986 | 0 | 752 | 0 | 320 | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 580.1111 | 0 | 1263.8941 | 29.6754 | 355.5394 | 0 | 0 | 2229.2199
1860607 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_942589536_942589536 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:17:51 | 02.07.2021 00:04:02 | 4.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6086 | 0 | 0 | 1.6086
1859940 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BELEN TR-1 35-28-M00205_953381669_953381669 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 07:59:20 | 01.07.2021 09:33:29 | 1.5692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30085
1860338 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Kozağaç M32_2311291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:35:00 | 01.07.2021 17:42:00 | 3.1167 | 0 | 742 | 0 | 0 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 579.5301 | 0 | 0 | 227.5162 | 323.4327 | 0 | 0 | 1130.479
1859960 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AHMET KOCA TARIMSAL SULAMA GRB TR-1 45-71-M00902_45-71-M00902_2355717 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:27:26 | 01.07.2021 12:40:39 | 4.2203 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.033353 | 0 | 70.6745 | 0 | 0.13427 | 0 | 0 | 70.8422
1860252 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURASILLI TR-5 45-78-M01116_49274761_56391785_56391785 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 13:04:43 | 01.07.2021 18:07:01 | 5.0383 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.1425 | 0 | 0 | 0 | 0.42748 | 0 | 0 | 48.57
1860152 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ADALA TR-9 45-78-M00294_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125170 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:29:51 | 01.07.2021 13:00:52 | 1.5169 | 0 | 176 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.3479 | 0 | 22.2855 | 0 | 2.639 | 0 | 0 | 73.2723
1860295 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-3083 35-04-K03083_TRAFO-1 K01_60707546 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 13:53:34 | 01.07.2021 17:57:59 | 4.0736 | 0 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1447.0602 | 0 | 0 | 0 | 782.1211 | 0 | 0 | 2229.1813
1860072 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_MANİSA-1 GİRİŞ M07_2099096 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 10:06:25 | 01.07.2021 11:25:18 | 1.3147 | 3 | 23 | 167 | 278 | 16 | 52 | 0 | 0 | 3.979 | 9.0655 | 373.9391 | 227.6821 | 33.7108 | 70.1935 | 0 | 0 | 718.5701
1860473 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _945669324_945669324 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 16:35:20 | 02.07.2021 19:42:03 | 27.1119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7253
1861346 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-3083 35-04-K03083_TRAFO-1 K01_60707546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 23:08:53 | 02.07.2021 05:47:31 | 6.6439 | 0 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1870.0445 | 0 | 0 | 0 | 566.6516 | 0 | 0 | 2436.6961
1860410 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YEŞİLYURT TR-4 45-73-M00801_B_56402085_56402085 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:35:05 | 01.07.2021 17:42:31 | 2.1239 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.7312 | 0 | 0 | 0 | 45.7244 | 0 | 0 | 67.4555
1859886 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_SALİHLİ DM-1 GİRİŞİ (DEMİRKÖPRÜ-1) M011_60669726 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 05:40:15 | 01.07.2021 05:40:45 | 0.0083333 | 19 | 6547 | 273 | 435 | 61 | 637 | 26 | 1 | 0.097032 | 7.0007 | 9.0337 | 5.4937 | 4.1326 | 1.9473 | 18.7957 | 0.013806 | 46.5146
1860218 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-164 35-18-M00164_950444061_950444061 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:32:15 | 01.07.2021 18:43:00 | 6.1792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1154
1860659 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-164 35-18-M00164_950444358_950444358 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:24:13 | 02.07.2021 00:00:47 | 3.6094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39122
1860364 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAYKÖY TR-1 45-78-L00429_49322396_56390744_56390744 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:59:13 | 01.07.2021 17:01:29 | 2.0378 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6505
1860327 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2573 35-01-M02573_913093096_913093096 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:18:00 | 01.07.2021 14:44:55 | 0.44861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2047 | 0 | 0 | 4.2047
1860613 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2139 35-07-M02139_912560144_912560144 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:22:42 | 01.07.2021 20:08:32 | 0.76389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.879 | 0 | 0 | 0 | 0.12101 | 0 | 0 | 2
1860676 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | CAMBAZLI TR-1 45-84-M00007__72372624_72372624 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:44:48 | 01.07.2021 21:40:26 | 0.92722 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2383
1860533 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139496 M03_53139496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:01:08 | 01.07.2021 18:02:46 | 0.027222 | 0 | 690 | 1 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.7946 | 0.4136 | 0.86447 | 0 | 0.39952 | 0 | 0 | 4.4722
1859869 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-6/A 45-80-M01200_45-80-M01200_72188343 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 03:21:00 | 01.07.2021 03:50:22 | 0.48944 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 25.0427 | 0 | 0 | 0 | 12.9134 | 0 | 0 | 37.956
1860035 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4136 35-07-K04136_35-07-K04136_2350908 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:46:49 | 01.07.2021 11:25:08 | 1.6384 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.5013 | 0 | 18.3477 | 0 | 57.2206 | 0 | 0 | 79.0697
1860155 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:37:40 | 01.07.2021 11:41:10 | 0.058333 | 5 | 3722 | 61 | 118 | 40 | 320 | 3 | 1 | 0.11289 | 30.2272 | 12.1811 | 5.927 | 11.7874 | 10.4044 | 7.6194 | 0.025616 | 78.2851
1860135 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KEMİKLİDERE KÖK 45-80-M00108_KAPAKLI DM GİRİŞ M04_2086357 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:14:25 | 01.07.2021 11:15:28 | 0.0175 | 0 | 1333 | 137 | 82 | 10 | 153 | 1 | 0 | 0 | 5.9997 | 33.9782 | 19.8491 | 1.7614 | 1.6218 | 0.084604 | 0 | 63.2948
1860682 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/78 45-83-L00078_TR-2/78-1 L07_61345067 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 21:16:25 | 01.07.2021 21:43:00 | 0.44306 | 0 | 3806 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 463.0765 | 0 | 0 | 0 | 65.4952 | 0 | 0 | 528.5717
1859912 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-324 35-02-M00324_913617486_913617486 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 07:20:17 | 01.07.2021 09:23:03 | 2.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9304 | 0 | 0 | 25.9304
1860633 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-8 35-25-M00143_10633572_56376019_56376019 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:46:56 | 01.07.2021 20:13:21 | 0.44028 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.5918 | 0 | 0 | 0 | 15.7956 | 0 | 0 | 19.3874
1861323 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2991(YATIRIM REZERVE) 35-02-M02991_C_56379003_56379003 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 23:05:54 | 02.07.2021 00:40:04 | 1.5694 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70.0901 | 0 | 0 | 0 | 2.1413 | 0 | 0 | 72.2313
1859849 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-29 45-79-M00029_C_56395592_56395592 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 00:53:27 | 01.07.2021 01:54:09 | 1.0117 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6825 | 0 | 3.6703 | 0 | 0.2618 | 0 | 0 | 12.6146
1860490 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 35-19-L00076_956675303_956675303 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:18:20 | 01.07.2021 18:47:16 | 1.4822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57985
1860639 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT DM-6/7 KÖK 35-28-M00618_SUBAY LOJMANLARI M02_66498894 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:06:41 | 01.07.2021 20:42:26 | 0.59583 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78.5508 | 0 | 0 | 0 | 0.066896 | 4.483 | 0 | 83.1006
1860198 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-974 35-03-M00974_911235523_911235523 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:40:20 | 02.07.2021 01:41:13 | 15.0147 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7968
1860261 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-25 45-80-M00025_TR-135 PAĞMAT ÖZEL M03_72203530 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 13:23:00 | 01.07.2021 14:21:33 | 0.97583 | 0 | 0 | 20 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77.2286 | 42.0132 | 26.1989 | 0 | 70.6855 | 0 | 216.1262
1859929 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ABDULLAH BALKIYAN VE ARKADAŞLARI TR 45-71-M01105_45-71-M01105_2367972 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 07:58:37 | 01.07.2021 13:38:19 | 5.6617 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3036
1859906 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_CAMBAZLI KÖK M04_47316672 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 07:04:25 | 01.07.2021 07:47:04 | 0.71083 | 1 | 6 | 31 | 78 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0.011223 | 1.2468 | 84.9405 | 220.4418 | 21.9396 | 4.016 | 0 | 0 | 332.5958
1860430 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-116 45-78-M00116_953263538_953263538 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:55:54 | 01.07.2021 17:10:00 | 1.235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1860994 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-7 35-30-M00007_955333842_955333842 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 22:00:02 | 02.07.2021 00:26:31 | 2.4414 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0368
1860453 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | _C_56390955_56390955 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 16:31:41 | 01.07.2021 19:09:34 | 2.6314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044021
1860115 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_HatBaşıAyırıcı_72212684 L15_72212684 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 09:37:30 | 01.07.2021 13:00:39 | 3.3858 | 0 | 31 | 0 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 83.7208 | 0 | 670.9819 | 0 | 422.6147 | 0 | 0 | 1177.3174
1860138 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SELİMŞAHLAR TR-7 45-71-M01294_45-71-M01294_2356040 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:15:00 | 01.07.2021 14:06:20 | 2.8556 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.3276 | 0 | 2.8436 | 0 | 55.2639 | 0 | 0 | 93.435
1860384 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TR-2 34.5 M16_2059044 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 15:21:00 | 01.07.2021 15:33:00 | 0.2 | 3 | 7542 | 88 | 493 | 49 | 1041 | 10 | 3 | 0.16538 | 296.4098 | 236.2203 | 251.248 | 68.7132 | 285.7016 | 195.2194 | 82.2986 | 1415.9763
1860307 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-262 35-01-K00262_C_56375946_56375946 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 13:43:23 | 01.07.2021 17:36:01 | 3.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2441 | 0 | 0 | 57.2441
1860576 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-53 35-30-L00053_955330904_955330904 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:36:04 | 01.07.2021 22:31:45 | 3.9281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81313
1860175 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/08 45-71-M00419_953244711_953244711 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:56:00 | 01.07.2021 12:33:01 | 0.61694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5147 | 0 | 32.0062 | 41.5208
1860324 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | Y. YAZAR SULAMA GRUBU TR 35-27-M00528_B_56363223_56363223 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:48:50 | 01.07.2021 17:54:47 | 5.0992 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7966
1860470 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_ALTAY ANIL K23_2308238 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2021 16:51:00 | 01.07.2021 20:28:46 | 3.6294 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2.2125 | 0 | 0 | 751.9824 | 666.4655 | 0 | 696.7663 | 2117.4267
1860221 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_YAVAŞÇA L06_2316405 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:43:00 | 01.07.2021 15:17:50 | 2.5806 | 0 | 0 | 15 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1953.6711 | 66.9196 | 283.0076 | 0 | 3170.2705 | 0 | 5473.8688
1860075 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/09 45-71-M00589_953246439_953246439 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:18:05 | 01.07.2021 11:06:35 | 0.80833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5577 | 0 | 0 | 2.5577
1860344 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_65897266 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:40:06 | 01.07.2021 14:50:00 | 0.165 | 12 | 1208 | 6 | 218 | 12 | 114 | 0 | 0 | 1.4936 | 43.0876 | 14.0978 | 48.2007 | 4.3599 | 19.1794 | 0 | 0 | 130.419
1860487 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ - KAPASİTÖR M05_72102276 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:13:01 | 01.07.2021 18:53:10 | 1.6692 | 0 | 0 | 39 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.8628 | 233.8562 | 10.4288 | 0 | 0 | 0 | 580.1478
1860679 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ARPALIK TARIMSAL SULAMA TR-6 45-83-M00344_45-83-M00344_2356839 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:55:29 | 02.07.2021 09:59:31 | 13.0672 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0702 | 0 | 424.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.7329
1860015 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIGÜLLÜCE TR-1 45-81-M00169_45-81-M00169_2357648 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:29:23 | 01.07.2021 17:09:19 | 7.6654 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5528 | 0 | 30.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1483
1860181 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:04:17 | 01.07.2021 12:08:45 | 0.074444 | 1 | 1260 | 15 | 141 | 29 | 93 | 2 | 0 | 0.03254 | 36.7719 | 3.0992 | 11.8797 | 18.436 | 9.986 | 12.7628 | 0 | 92.9682
1860009 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TAŞKUYUCAK TR-1 45-85-L00171_45-85-L00171_2371604 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:23:35 | 01.07.2021 17:40:24 | 8.2801 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 105.3787 | 0 | 0 | 0 | 7.3993 | 0 | 0 | 112.7779
1861220 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEKİ KÖY İĞDELİ AKTEPE ÇİÇEKLİK YANI TR-3 35-15-L00512_C_56369700_56369700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 22:35:50 | 02.07.2021 01:44:11 | 3.1392 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8084 | 0 | 57.3917 | 0 | 0.00012617 | 0 | 0 | 61.2003
1860556 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-32 35-22-M00074_95000518370_95000518370 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:14:30 | 01.07.2021 20:11:55 | 1.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6064 | 0 | 0 | 3.6064
1859989 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_ÖZBEK M03_2333725 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:06:35 | 01.07.2021 17:41:49 | 8.5872 | 4 | 1425 | 5 | 62 | 16 | 119 | 0 | 0 | 348.7089 | 3628.9129 | 25.8552 | 317.2123 | 3775.1042 | 1656.4387 | 0 | 0 | 9752.2321
1860636 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | KEMAL ERGÜN SULAMA GRUBU 35-29-M00189_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099117 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:05:00 | 01.07.2021 20:38:38 | 0.56056 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7569 | 0 | 4.1114 | 0 | 0 | 38.8682
1860885 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-247 35-18-L00247_35-18-L00247_2376419 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 21:41:26 | 01.07.2021 22:08:13 | 0.44639 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.3314 | 0 | 0 | 0 | 7.1599 | 0 | 0 | 50.4913
1860052 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | BÜYÜKBELEN KÖK 45-80-M00066_ÇULLU GÖRECE ENH M03_72191842 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 10:04:28 | 01.07.2021 10:53:30 | 0.81712 | 0 | 189 | 39 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.4375 | 58.6992 | 15.0036 | 4.0077 | 4.869 | 0 | 0 | 111.017
1860493 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-170 35-26-M01191__72374402_72374402 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:07:41 | 01.07.2021 17:42:59 | 0.58833 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 24.5847 | 0 | 0 | 0 | 14.9197 | 0 | 0 | 39.5043
1860356 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | KİLLİK TR-2 KÖK 45-73-M00343_KİLLİK MERKEZ TR-4 M02_2056937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:52:28 | 01.07.2021 15:26:33 | 0.56806 | 0 | 972 | 27 | 86 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 115.031 | 110.6268 | 160.7835 | 0 | 38.0398 | 0 | 0 | 424.4812
1860141 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ASIM HASKÖY SULAMA GRUBU 35-20-L00387_9474435_56382245_56382245 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:09:58 | 01.07.2021 13:58:49 | 2.8142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0266
1861189 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3336 35-04-M03336_G_56369205_56369205 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 22:25:42 | 02.07.2021 03:11:45 | 4.7675 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143.7399 | 0 | 0 | 0 | 1.4681 | 0 | 0 | 145.2081
1860502 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1305 35-04-M01305_912502802_912502802 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:24:07 | 01.07.2021 19:22:00 | 1.9647 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9732
1860164 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-178 35-03-K00178_910444334_910444334 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:41:50 | 01.07.2021 17:38:22 | 5.9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9537 | 0 | 0 | 4.9537
1860310 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | SEKİ KÖYÜ KÜSTÜK TR-7 35-15-L00138_35-15-L00138_2365069 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:31:35 | 01.07.2021 14:55:14 | 3.3942 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.286 | 0 | 521.3746 | 0 | 22.0563 | 0 | 0 | 571.7169
1860210 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:31:38 | 01.07.2021 12:55:24 | 0.39611 | 0 | 79 | 8 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5475 | 31.1634 | 1.4378 | 94.8546 | 4.2673 | 0 | 0 | 139.2706
1860333 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_C_56377710_56377710 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 13:53:06 | 01.07.2021 14:55:24 | 1.0383 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.4615 | 0 | 0 | 0 | 0.35141 | 0 | 0 | 14.8129
1860018 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-314 35-02-M00314_A A2B_5821852 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 09:24:16 | 01.07.2021 13:41:11 | 4.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2396 | 0 | 0 | 80.2396
1860519 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2929(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02929_B_56354506_56354506 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:39:42 | 01.07.2021 20:08:35 | 2.4814 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0322
1860811 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-138 35-19-L00138_956692993_956692993 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 21:35:36 | 01.07.2021 22:12:46 | 0.61944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019308 | 0 | 0 | 0.019308
1860665 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÜRKMEZ M-7 35-25-M00144_11220679 d1b_5913660 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:39:36 | 01.07.2021 22:37:43 | 1.9686 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62.5947 | 0 | 0.049754 | 0 | 13.6464 | 0 | 0 | 76.2909
1860124 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURUCUOVA TR-8 35-15-L00249_950407230_950407230 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:59:00 | 01.07.2021 11:27:49 | 0.48028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3123 | 0 | 0 | 2.3123
1860419 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2907 35-01-K02907_912957818_912957818 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:51:32 | 01.07.2021 16:51:08 | 0.99333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36115 | 0 | 0 | 0.36115
1859918 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_OPTİMUM-1 M17_2050946 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 07:45:20 | 01.07.2021 08:03:00 | 0.29444 | 0 | 134 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 | 1 | 0 | 18.2793 | 0 | 0 | 1187.9557 | 19.6314 | 0 | 0 | 1225.8664
1860416 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DAĞYENİKÖY TR-1 45-83-L00272_A_56407855_56407855 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:33:27 | 01.07.2021 19:59:11 | 4.4289 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.6469 | 0 | 2.2405 | 0 | 0.85159 | 0 | 0 | 16.7389
1860582 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | YILDIZ KUSURU TR-1 45-81-M00040_B_56403297_56403297 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:52:21 | 01.07.2021 19:48:23 | 0.93389 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243
1860559 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-7 35-15-L00636_A_56369759_56369759 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:24:16 | 01.07.2021 20:29:44 | 2.0911 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0533
1861266 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2302 35-04-K02302_A_56368535_56368535 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 22:45:40 | 02.07.2021 05:15:39 | 6.4997 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 193.6342 | 0 | 0 | 0 | 190.9088 | 0 | 0 | 384.543
1860602 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-164 45-78-L00164_953254056_953254056 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:15:37 | 01.07.2021 20:16:30 | 1.0147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45442 | 0 | 0 | 0 | 0.49325 | 0 | 0 | 0.94767
1859892 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | BORLU KÖK 45-86-M00046_ÇATALOLUK DM M02_72227051 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 06:29:28 | 01.07.2021 06:29:48 | 0.0055556 | 0 | 619 | 5 | 77 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.24911 | 0.094379 | 0.18786 | 0.26739 | 0.12275 | 0 | 0 | 0.92148
1860433 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/102 45-83-L00102__72372163_72372163 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 16:09:22 | 01.07.2021 17:35:36 | 1.4372 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.8332 | 0 | 0 | 0 | 5.3951 | 0 | 0 | 26.2283
1859898 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-974 35-03-M00974_B_56359172_56359172 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 06:53:04 | 01.07.2021 09:31:49 | 2.6458 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.4739 | 0 | 0 | 0 | 8.5976 | 0 | 0 | 74.0715
1860290 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-7/1 BEKLEME KABİN 35-20-L00032_35-20-L00032_66527241 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 13:56:57 | 01.07.2021 15:10:13 | 1.2209 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.0455 | 0 | 43.7298 | 0 | 10.9825 | 0 | 0 | 56.7578
1859855 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_TR-10 M01_2331533 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 01:26:49 | 01.07.2021 02:15:48 | 0.81639 | 0 | 179 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.2156 | 0 | 18.5103 | 0 | 3.6576 | 0 | 0 | 47.3835
1859998 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_SULAMA ÇIKIŞI M05_2056802 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 09:17:05 | 01.07.2021 09:49:30 | 0.54028 | 0 | 311 | 18 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 28.9301 | 40.017 | 1.8905 | 52.9749 | 1.7711 | 110.4289 | 0 | 236.0125
1859955 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DERBENT TR-6 45-83-L00411_A_56399779_56399779 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:25:47 | 01.07.2021 15:17:13 | 6.8572 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 126.5546 | 0 | 0 | 0 | 222.5982 | 0 | 0 | 349.1528
1860396 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | BÜYÜKBELEN TR-4 45-80-M00099_B_56389686_56389686 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:15:36 | 01.07.2021 16:54:51 | 1.6542 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.4443 | 0 | 0.19835 | 0 | 10.7923 | 0 | 0 | 32.4349
1861229 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-9 35-22-M00262__72371893_72371893 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 22:36:39 | 02.07.2021 00:44:22 | 2.1286 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5535 | 0 | 1.5368 | 0 | 7.945 | 0 | 0 | 14.0354
1860247 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_72291214 M13_72291214 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 13:10:05 | 01.07.2021 13:52:15 | 0.70278 | 1 | 746 | 1 | 7 | 2 | 46 | 0 | 0 | 2.5667 | 62.8083 | 2.0055 | 5.919 | 17.9033 | 16.8669 | 0 | 0 | 108.0696
1860877 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | AYDOĞDU TR-3 35-31-L00087_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049415 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 21:44:51 | 01.07.2021 22:47:00 | 1.0358 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4624 | 0 | 17.0152 | 0 | 11.6957 | 0 | 0 | 30.1733
1860353 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2142 35-07-M02142_912669898_912669898 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:45:54 | 01.07.2021 16:42:13 | 1.9386 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0.62811 | 0 | 0 | 2.6531
1859935 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_OPTİMUM-1 M17_2307529 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:07:00 | 01.07.2021 09:51:58 | 1.7494 | 0 | 134 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 | 1 | 0 | 130.9502 | 0 | 0 | 9230.2166 | 168.9294 | 0 | 0 | 9530.0962
1860267 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-17/03 HUZUREVİ 45-71-M00415_A_56353874_56353874 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 13:28:06 | 01.07.2021 15:45:45 | 2.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6699 | 0 | 0 | 55.6699
1860562 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1038 35-04-M01038_F_56383056_56383056 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:24:47 | 01.07.2021 19:58:22 | 1.5597 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 83.5003 | 0 | 0 | 0 | 19.6719 | 0 | 0 | 103.1722
1860313 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EVRENOS TR-2 45-71-M01405_953239729_953239729 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:11:00 | 01.07.2021 15:31:08 | 1.3356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19905
1860230 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YENİKENT SULAMA TR-4 35-16-M00301_47521213_56395742_56395742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:49:32 | 01.07.2021 21:05:16 | 8.2622 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8195
1860622 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-62 35-16-L00062_C C01_5764151 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:43:40 | 02.07.2021 00:06:00 | 4.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3923 | 0 | 0 | 19.3923
1861355 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YAĞBASAN AYDINLAR TR-1 45-78-M00559_49226279_56391285_56391285 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 23:29:45 | 02.07.2021 00:10:41 | 0.68222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1392
1860668 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | LÜTFİYE TR-1 45-80-M00131_45-80-M00131_2357249 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:32:18 | 01.07.2021 21:01:07 | 0.48028 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.0817 | 0 | 0 | 0 | 3.7576 | 0 | 0 | 30.8393
1860662 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | AHMET KAYACIK ÖZEL TR 35-20-L00251Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048202 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:28:29 | 01.07.2021 20:51:41 | 0.38667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44101 | 0 | 0 | 0 | 0.44101
1860605 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1284 35-01-K01284_35-01-K01284_2354784 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:18:26 | 01.07.2021 21:52:21 | 2.5653 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 726.3613 | 0 | 0 | 0 | 229.7623 | 0 | 0 | 956.1235
1860914 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-78/1 45-83-L00305_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107396 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 21:51:38 | 02.07.2021 05:11:25 | 7.3297 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1013.0365 | 0 | 0 | 0 | 28.3349 | 0 | 0 | 1041.3714
1860058 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_ALHATLI GRUBU-ÇAMOBA-DURMUŞLAR-KAPLAN M06_72044611 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 10:00:35 | 01.07.2021 18:44:35 | 8.7333 | 0 | 374 | 0 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 246.039 | 0 | 6.709 | 87.8276 | 68.3731 | 0 | 0 | 408.9487
1859895 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135847 M04_53135847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 06:41:05 | 01.07.2021 07:31:41 | 0.84333 | 0 | 497 | 3 | 26 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 51.1157 | 12.8077 | 11.4407 | 0.31766 | 14.655 | 0 | 0 | 90.3367
1860081 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | EMRİYE ACAR ÖZEL TR 45-86-M00312Ö_ H_61472867 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 10:26:49 | 01.07.2021 13:20:15 | 2.8904 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7962
1859938 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYRANCILAR DM-5/TR-22 35-26-M01289_956628719_956628719 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:09:00 | 01.07.2021 15:46:32 | 7.6256 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.568 | 0 | 0 | 0 | 0.4735 | 0 | 0 | 11.0415
1859852 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_HALIKÖY L12_2308122 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.07.2021 01:28:00 | 01.07.2021 03:25:44 | 1.9622 | 0 | 370 | 0 | 56 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 76.4823 | 0 | 64.524 | 0 | 60.4039 | 238.8075 | 0 | 440.2177
1860207 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_GERİLİM-ÖLÇÜ -B L18_2062388 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:30:25 | 01.07.2021 12:56:55 | 0.44167 | 0 | 184 | 37 | 256 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 37.6978 | 191.0533 | 456.0037 | 6.6195 | 202.8076 | 0 | 0 | 894.1819
1860585 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/10 35-26-M00828__56359919_56359919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:54:21 | 01.07.2021 19:59:06 | 1.0792 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.7934 | 0 | 0 | 0 | 9.2992 | 0 | 0 | 44.0926
1859958 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | ABALIOĞLU DM 45-83-M00136_BAĞYURDU-DOĞALGAZ-OZAN BLOK M09_72134615 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:33:00 | 01.07.2021 10:50:06 | 2.285 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38123 | 1.1972 | 175.8192 | 0 | 222.1569 | 0 | 399.5545
1860393 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-1 45-82-M00001_C_56389335_56389335 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:18:53 | 01.07.2021 18:34:53 | 3.2667 | 0 | 226 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 143.3542 | 0 | 0.34157 | 0 | 52.5416 | 0 | 0 | 196.2373
1860642 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-10 35-19-L00249_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058573 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:02:27 | 01.07.2021 22:28:17 | 2.4306 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84.6352 | 0 | 3.1229 | 0 | 12.686 | 0 | 0 | 100.4441
1860542 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:11:50 | 01.07.2021 18:17:07 | 0.088056 | 2 | 2620 | 42 | 741 | 9 | 158 | 0 | 2 | 0.10847 | 54.3824 | 18.9806 | 111.7439 | 12.8947 | 11.7329 | 0 | 0.26104 | 210.104
1860024 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-77 35-30-L00077_E_56366935_56366935 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:36:51 | 01.07.2021 19:13:49 | 9.616 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.5385
1860047 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DM-10/TR-27 (M-1879) 35-22-M00148_A_65616182_65616182 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 09:56:00 | 01.07.2021 11:09:51 | 1.2308 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3629 | 0 | 3.3483 | 0 | 70.1865 | 0 | 0 | 76.8978
1860571 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3411(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03411_910186844_910186844 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:38:52 | 01.07.2021 22:46:11 | 4.1219 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3265 | 0 | 0 | 0 | 6.1447 | 0 | 0 | 12.4712
1860216 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ALİ SEZGİNER SULAMA GRUBU 35-29-L00609_35-29-L00609_2351656 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:20:07 | 01.07.2021 18:29:03 | 6.1489 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.7706 | 0 | 469.3448 | 0 | 94.3883 | 0 | 0 | 582.5037
1860548 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-930 35-04-K00930_35-04-K00930_2377292 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:28:36 | 01.07.2021 18:46:00 | 0.29 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 62.9095 | 0 | 0 | 0 | 43.4821 | 0 | 0 | 106.3916
1860093 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2909(YATIRIM REZERVE) 35-02-M02909_913433212_913433212 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:30:47 | 01.07.2021 16:36:51 | 6.1011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8615
1859861 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-7 45-72-L00421_ÜÇ AVLU ÇIKIŞI L02_66556445 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 02:20:16 | 01.07.2021 03:42:27 | 1.3697 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3964
1860233 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_TEKELİ M10_48495871 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:02:09 | 01.07.2021 13:40:06 | 2.6325 | 0 | 925 | 11 | 31 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 684.7225 | 45.4321 | 70.5107 | 29.4196 | 340.5442 | 0 | 0 | 1170.629
1860030 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 09:44:35 | 01.07.2021 09:44:55 | 0.0055556 | 1 | 367 | 113 | 83 | 13 | 38 | 2 | 0 | 0.0019845 | 0.30992 | 2.6339 | 1.3876 | 0.35587 | 0.11847 | 1.7151 | 0 | 6.5229
1860611 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-102 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01102_45-80-M01102_2375871 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:04:29 | 01.07.2021 21:20:26 | 2.2658 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9889 | 0 | 16.9274 | 0 | 0 | 66.9163
1861358 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | NURİYE DM 45-80-M00090_HatBaşıAyırıcı_53136714 M01_53136714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 23:36:49 | 02.07.2021 00:48:35 | 1.1961 | 0 | 337 | 9 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 75.951 | 93.251 | 1.5562 | 0 | 12.1925 | 0 | 0 | 182.9507
1860362 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_956639621_956639621 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:59:02 | 01.07.2021 15:52:47 | 0.89583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46361
1859984 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-440 35-01-K00440_35-01-K00440_2374504 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:06:35 | 01.07.2021 09:53:01 | 0.77389 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.6071 | 0 | 0 | 0 | 16.1522 | 0 | 0 | 68.7593
1860316 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-997 35-03-M00997_910341268_910341268 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:13:50 | 01.07.2021 19:36:44 | 5.3817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4644
1860671 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1289 35-02-M01289_910181504_910181504 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:53:16 | 01.07.2021 22:09:59 | 1.2786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22759
1860465 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-3/3 35-28-M00049_35-28-M00049_66488340 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 16:53:47 | 01.07.2021 17:50:30 | 0.9451 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 101.8572 | 0 | 0 | 0 | 28.6845 | 0 | 0 | 130.5417
1859941 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_TR-B GİRİŞ L10_2084377 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 08:03:15 | 01.07.2021 08:27:30 | 0.40417 | 0 | 1352 | 48 | 102 | 6 | 250 | 2 | 0 | 0 | 63.2656 | 193.1425 | 50.183 | 6.2691 | 28.5068 | 2.0464 | 0 | 343.4134
1860488 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-1 45-71-M01904_ M02_2334944 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:04:29 | 01.07.2021 17:50:00 | 0.75861 | 0 | 168 | 9 | 10 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.899 | 26.8014 | 38.2035 | 1.5098 | 9.4219 | 0 | 0 | 114.8356
1860153 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-2 45-71-M00163_UZUNBURUN M02_55994964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:30:05 | 01.07.2021 14:15:01 | 2.7489 | 0 | 270 | 3 | 5 | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 184.3458 | 20.5093 | 7.2675 | 67.9995 | 63.8913 | 1642.9763 | 0 | 1986.9897
1860674 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-1182 35-04-K01182_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2065366 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 21:00:32 | 01.07.2021 22:23:29 | 1.3825 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.3288 | 0 | 0.10729 | 0 | 0.39909 | 0 | 0 | 14.8351
1860133 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-782 35-01-K00782_TRAFO K01_2317083 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:09:19 | 01.07.2021 11:23:12 | 0.23139 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.36 | 0 | 0 | 0 | 2.5086 | 0 | 0 | 27.8686
1860631 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-40 35-15-M00040_48885180_56366775_56366775 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:16:06 | 01.07.2021 22:05:19 | 2.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5829 | 0 | 0 | 16.5829
1859990 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_HatBaşıAyırıcı_53140258 M03_53140258 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 09:01:51 | 01.07.2021 11:41:12 | 2.6558 | 1 | 0 | 30 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.22999 | 0 | 114.0762 | 71.251 | 0 | 35.7684 | 0 | 0 | 221.3257
1860482 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-2846 35-07-K02846_35-07-K02846_72258128 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 16:58:56 | 01.07.2021 18:48:10 | 1.8206 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 236.1096 | 0 | 0 | 0 | 197.3928 | 0 | 0 | 433.5023
1860651 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KARABURÇ ATÇILAR TR-6 35-31-L00095_35-31-L00095_2363551 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:55:47 | 01.07.2021 22:09:23 | 2.2267 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2026 | 0 | 33.806 | 0 | 26.2187 | 0 | 0 | 75.2274
1860196 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY TOPRAK SU TR-12 35-15-L00380_E_56397747_56397747 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 07:21:24 | 01.07.2021 14:40:05 | 7.3114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6129
1860090 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TİRE TR-17 35-29-M00452_A A01b_49260689 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 10:31:27 | 01.07.2021 16:37:47 | 6.1053 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.4167 | 0 | 0 | 0 | 3.8417 | 0 | 0 | 70.2585
1860588 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZAĞNOS TR-1 35-16-M00143_953355492_953355492 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:57:26 | 01.07.2021 20:12:07 | 1.2447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3158
1860253 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KÜÇÜKAVULCUK DM 35-15-L00727_İSMAİL BAYSAL L04_72098513 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:47:48 | 01.07.2021 14:09:40 | 3.3644 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.1067
1859904 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ILICAKSU TR-1 45-72-L00884_A_56389852_56389852 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 06:51:30 | 01.07.2021 11:42:58 | 4.8578 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2376
1860296 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAHATTİN DOĞANER KÖK 35-27-M00482_ÇİFTEL KAZAN M05_72166834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:42:11 | 01.07.2021 16:55:50 | 4.2275 | 1 | 22 | 0 | 61 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2.6622 | 35.5998 | 0 | 205.0798 | 0 | 17.5386 | 2594.7343 | 0 | 2855.6148
1860545 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KORDON TR-2 45-78-M00760_49284091_56391049_56391049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:12:58 | 01.07.2021 18:53:12 | 0.67056 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4168 | 0 | 2.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4717
1860405 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_VODAFONE M15_2052670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:39:41 | 01.07.2021 15:50:38 | 0.1825 | 0 | 7814 | 0 | 0 | 11 | 1675 | 5 | 15 | 0 | 399.155 | 0 | 0 | 486.4371 | 440.159 | 66.389 | 87.5417 | 1479.6818
1860236 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/07 45-71-M00459_953199997_953199997 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:57:33 | 01.07.2021 13:25:01 | 0.45778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86177
1860259 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | AKTEPE TR-1 35-32-L00115_B_56390389_56390389 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 13:24:00 | 01.07.2021 15:56:40 | 2.5444 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9491 | 0 | 5.154 | 0 | 0.53745 | 0 | 0 | 8.6405
1860382 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1039 35-04-M01039_99045213_99045213 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:16:09 | 01.07.2021 16:21:01 | 1.0811 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5281
1860528 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-21 35-22-M00063_DAĞITIM TRAFO DM-2/TR-21 M03_72131538 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:46:00 | 01.07.2021 17:49:00 | 0.05 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 12.209 | 0 | 0 | 0 | 2.906 | 0 | 1.0012 | 16.1161
1860422 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_956622155_956622155 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:54:31 | 01.07.2021 17:38:53 | 1.7394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44379
1860067 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ŞEHİTLER TR-2 35-26-L00162_35-26-L00162_2357910 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 10:20:16 | 01.07.2021 13:19:59 | 2.9952 | 0 | 148 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 139.1238 | 0 | 362.9614 | 0 | 42.2338 | 0 | 0 | 544.319
1860485 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_6348110_56370833_56370833 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:01:36 | 01.07.2021 20:43:46 | 3.7028 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 57.2943 | 0 | 0 | 0 | 152.8037 | 0 | 0 | 210.098
1860462 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 16:37:16 | 01.07.2021 17:09:05 | 0.53028 | 12 | 1208 | 6 | 218 | 12 | 114 | 0 | 0 | 4.9489 | 139.6873 | 44.7026 | 149.9737 | 13.5013 | 58.7569 | 0 | 0 | 411.5707
1859844 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-242 35-18-L00242_8663856_56375470_56375470 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 00:30:00 | 01.07.2021 02:29:39 | 1.9942 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.5486 | 0 | 0 | 0 | 2.1118 | 0 | 0 | 20.6605
1859964 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:41:00 | 01.07.2021 11:44:14 | 3.0539 | 5 | 7 | 178 | 128 | 28 | 15 | 0 | 0 | 15.8045 | 26.2336 | 856.7157 | 896.5053 | 144.966 | 126.8776 | 0 | 0 | 2067.1027
1860505 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2825 35-03-M02825_910245971_910245971 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 16:43:45 | 01.07.2021 18:21:53 | 1.6356 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3236
1860628 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-883 35-01-K00883_A A1_5894945 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:53:28 | 01.07.2021 20:59:35 | 1.1019 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28.0873 | 0 | 0 | 0 | 52.5242 | 0 | 0 | 80.6115
1860399 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2009 35-01-M02009_9253619 1R_5857641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:30:00 | 01.07.2021 16:17:10 | 0.78611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.113 | 0 | 0 | 110.113
1860634 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GİRELLİ TR-2 45-73-M00766_45-73-M00766_2355702 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:50:24 | 01.07.2021 20:35:53 | 0.75806 | 0 | 71 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2569 | 0 | 30.6597 | 0 | 1.6978 | 0 | 0 | 45.6145
1860007 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA - TR-6 M06_72124446 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 09:00:39 | 01.07.2021 11:24:16 | 2.3936 | 0 | 7 | 0 | 90 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.0295 | 0 | 786.0666 | 0 | 59.4834 | 0 | 0 | 865.5794
1860193 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK TR-10 45-73-M00850_B_56405679_56405679 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:06:31 | 01.07.2021 15:04:04 | 2.9592 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.7444 | 0 | 0 | 0 | 9.5263 | 0 | 0 | 23.2707
1860342 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3844 35-04-K03844_99312229_99312229 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:35:35 | 01.07.2021 15:57:26 | 1.3642 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6548 | 0 | 0 | 0 | 1.0552 | 0 | 0 | 3.71
1861232 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/42-C 45-72-M00111_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2103336 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 22:44:37 | 01.07.2021 23:55:08 | 1.1753 | 0 | 198 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.8913 | 0 | 1.1023 | 0 | 11.3781 | 0 | 0 | 61.3717
1860591 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_TOKATBAŞI L05_66504217 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:05:33 | 01.07.2021 19:20:41 | 0.25222 | 0 | 752 | 0 | 320 | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 71.0029 | 0 | 171.2702 | 4.0198 | 50.0828 | 0 | 0 | 296.3758
1914142 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-1 L12_2307808 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 12:55:00 | 02.07.2021 17:21:00 | 4.4333 | 6 | 52 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 464.1123 | 58.3508 | 0 | 0 | 570.4933 | 0.31616 | 0 | 0 | 1093.2726
1871546 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-1 İSTASYON KABİN 45-71-M00192_953176810_953176810 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:17:00 | 02.07.2021 21:39:34 | 12.3761 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.4492 | 0 | 0 | 0 | 69.7114 | 0 | 0 | 122.1606
1871523 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_İSTİKLAL M07_77678696 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:03:37 | 02.07.2021 09:22:44 | 0.31861 | 1 | 272 | 1 | 51 | 1 | 138 | 0 | 0 | 2.6284 | 30.9731 | 2.8867 | 8.6667 | 0.45053 | 53.163 | 0 | 0 | 98.7686
1871646 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-12 K42_2312297 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:18:50 | 02.07.2021 11:07:24 | 0.80944 | 0 | 3545 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 735.2013 | 0 | 0 | 29.556 | 106.7506 | 0 | 0 | 871.5079
1872310 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/36 45-72-L00036_C_56394468_56394468 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 21:38:13 | 02.07.2021 23:32:28 | 1.9042 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.4175 | 0 | 0 | 0 | 5.5801 | 0 | 0 | 11.9976
1871686 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 ( M-774) 35-30-M00774_955300132_955300132 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:32:21 | 02.07.2021 15:11:11 | 4.6472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54582
1871483 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _911405055_911405055 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:22:52 | 02.07.2021 10:21:25 | 1.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26263 | 0 | 0 | 0.26263
1871838 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11 45-77-L00011_945487865_945487865 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 13:37:26 | 02.07.2021 16:07:12 | 2.4961 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62
1872170 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1038 35-04-M01038_F_56383056_56383056 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:40:05 | 02.07.2021 20:10:03 | 1.4994 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 82.877 | 0 | 0 | 0 | 18.6802 | 0 | 0 | 101.5573
1871629 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_GÜMÜŞÇAY M03_2309299 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:00:09 | 02.07.2021 11:24:34 | 1.4069 | 0 | 270 | 8 | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 70.8707 | 57.0987 | 201.4491 | 0 | 7.5697 | 0 | 0 | 336.9882
1872270 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-8/25 DOĞU KIŞLA KABİN 45-71-M01317_DM-8/12 DOĞU KIŞLA M02_66496473 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:50:16 | 02.07.2021 21:08:44 | 1.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3595 | 0 | 0 | 0 | 89.3595
1871437 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_HAVAI HAT DM-4 M03_2122331 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 07:05:19 | 02.07.2021 07:27:04 | 0.3625 | 0 | 27 | 0 | 3 | 18 | 28 | 25 | 9 | 0 | 4.0336 | 0 | 0.59396 | 42.712 | 10.6191 | 431.2746 | 197.1858 | 686.4191
1871978 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_TR-A (34.5) M08_2309888 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 15:15:07 | 02.07.2021 15:36:48 | 0.36139 | 0 | 11565 | 41 | 1996 | 70 | 2526 | 7 | 0 | 0 | 964.2536 | 97.2637 | 1081.5599 | 397.7766 | 1301.8318 | 259.1752 | 0 | 4101.8607
1872273 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | KIZILCAOVA TOPRAK SU 35-20-L00162Ö_35-20-L00162Ö_2349166 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:34:41 | 02.07.2021 22:59:50 | 2.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4264 | 3.7554 | 0 | 0 | 59.1818
1871732 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-4 35-30-M00051_A_56353142_56353142 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:26:43 | 02.07.2021 13:04:32 | 1.6303 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4044 | 0 | 0 | 0 | 4.5491 | 0 | 0 | 9.9535
1871420 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_ALAYBEY M07_77533628 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 06:32:44 | 02.07.2021 14:34:46 | 8.0339 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1566.0849 | 0 | 0 | 0 | 310.8712 | 0 | 0 | 1876.9561
1871443 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 07:14:08 | 02.07.2021 07:36:11 | 0.3675 | 7 | 1284 | 99 | 70 | 26 | 110 | 7 | 0 | 0.58408 | 65.7393 | 36.695 | 23.5743 | 38.5228 | 16.8904 | 132.0912 | 0 | 314.097
1871818 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | DM4/TR-8 35-27-M00022__72374431_72374431 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 13:13:14 | 02.07.2021 15:47:09 | 2.5653 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 145.6145 | 0 | 0 | 0 | 44.0888 | 0 | 0 | 189.7033
1871769 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106699 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 12:10:15 | 02.07.2021 13:19:36 | 1.1556 | 5 | 148 | 7 | 69 | 10 | 55 | 4 | 0 | 2.5831 | 50.4755 | 158.5883 | 85.4912 | 139.6571 | 46.4807 | 138.1939 | 0 | 621.4698
1872041 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÜZÜMLÜ TR-1 45-73-M00630_A_56386035_56386035 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:28:46 | 02.07.2021 17:38:11 | 1.1569 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40506 | 0 | 28.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9057
1871520 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114553 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:03:16 | 02.07.2021 09:47:01 | 0.72917 | 3 | 345 | 4 | 53 | 12 | 40 | 0 | 0 | 149.5878 | 85.2025 | 162.7679 | 20.0514 | 170.4761 | 72.4796 | 0 | 0 | 660.5653
1871649 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZKÖY TR-1 35-16-M00051_953336580_953336580 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:06:56 | 02.07.2021 15:47:44 | 5.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66854
1872147 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-99 DÜZCE TR-1 35-14-L00099_956641025_956641025 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:19:50 | 02.07.2021 19:58:32 | 1.645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52648
1872253 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_ÇEVREKENT M06_2097312 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:24:09 | 02.07.2021 20:33:48 | 0.16083 | 0 | 261 | 6 | 34 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.934 | 1.5367 | 7.7335 | 7.5469 | 1.9229 | 0 | 0 | 32.674
1871712 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2883 35-03-K02883_F_56398317_56398317 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:21:04 | 02.07.2021 13:30:29 | 3.1569 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.3733 | 0 | 0 | 0 | 49.5137 | 0 | 0 | 50.8869
1872104 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HatBaşıAyırıcı_53136480 M03_53136480 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:20:17 | 02.07.2021 19:57:37 | 2.6222 | 0 | 35 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.6569 | 0 | 62.9584 | 0 | 4.1876 | 0 | 0 | 94.8029
1871855 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _A_56386505_56386505 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 13:53:10 | 02.07.2021 15:43:13 | 1.8342 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4976 | 0 | 3.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0784
1871526 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-7 45-73-M00007_TR-8 M02_66754473 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:10:12 | 02.07.2021 19:27:39 | 10.2907 | 0 | 352 | 2 | 59 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 807.3389 | 646.0831 | 1142.0527 | 0 | 235.2174 | 0 | 12.3252 | 2843.0173
1872167 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-30 (M-730) 35-30-M00730_955297007_955297007 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:25:39 | 02.07.2021 20:54:58 | 2.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0546 | 0 | 0 | 3.0546
1872021 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_ TR_2058796 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:19:47 | 02.07.2021 16:48:36 | 0.48028 | 0 | 5838 | 22 | 870 | 39 | 1071 | 2 | 0 | 0 | 686.0836 | 79.2541 | 819.9101 | 252.2179 | 790.9404 | 203.662 | 0 | 2832.0681
1872144 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLER TR-5 35-19-L00330_956700244_956700244 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:15:32 | 02.07.2021 19:57:36 | 1.7011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018538
1872353 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-53 35-25-M00088_D_56355308_56355308 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 23:45:05 | 03.07.2021 00:47:11 | 1.035 | 0 | 225 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 47.912 | 0 | 0.072943 | 0 | 16.0794 | 0 | 0 | 64.0644
1871380 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1658 35-03-K01658_35-03-K01658_72118310 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 03:07:12 | 02.07.2021 03:58:46 | 0.85944 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 86.6219 | 0 | 0 | 0 | 33.1563 | 0 | 0 | 119.7782
1872044 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-37 35-15-L00231_B_56361619_56361619 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:37:00 | 02.07.2021 18:25:40 | 1.8111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5867 | 0 | 6.7316 | 0 | 0 | 19.3183
1912293 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2091666 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:04:00 | 02.07.2021 16:22:00 | 0.3 | 2 | 102 | 11 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0.25372 | 3.5521 | 5.1918 | 0 | 18.3685 | 0.11021 | 41.8021 | 0 | 69.2785
1871626 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_TIRMANLAR M03_72041537 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 10:01:16 | 02.07.2021 18:09:05 | 8.1303 | 0 | 440 | 5 | 6 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 314.2044 | 22.6074 | 37.7891 | 63.4906 | 139.0711 | 0 | 0 | 577.1626
1871875 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜRLEK TR-1 45-73-M00446_945684199_945684199 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:08:32 | 02.07.2021 20:57:40 | 6.8189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6868
1871981 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-21 35-31-L00021_47995426_56370768_56370768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:31:00 | 02.07.2021 16:37:54 | 1.115 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 35.017 | 0 | 0 | 0 | 40.9465 | 0 | 0 | 75.9636
1872313 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKBELEN TR-7 45-80-M00098_956550774_956550774 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 21:23:48 | 02.07.2021 23:11:48 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23538 | 0 | 0 | 0.23538
1872230 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-170 35-26-M01191__72374402_72374402 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:03:38 | 02.07.2021 20:28:48 | 1.4194 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 67.0973 | 0 | 0 | 0 | 29.3079 | 0 | 0 | 96.4052
1872276 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-266 35-18-L00266_A_56369139_56369139 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:44:57 | 02.07.2021 22:52:15 | 2.1217 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 308.5824 | 0 | 0 | 0 | 10.0637 | 0 | 0 | 318.6461
1871440 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2139 35-07-M02139_97539381_97539381 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 07:03:20 | 02.07.2021 07:59:50 | 0.94167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8895
1872107 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MAHMUTLAR TR-1 35-29-L00118_A_56361323_56361323 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:32:39 | 02.07.2021 20:44:33 | 3.1983 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.902 | 0 | 0 | 0 | 2.4824 | 0 | 0 | 7.3844
1871938 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BÖLCEK MEZARLIK-4 TR 35-16-M00266_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:41:49 | 02.07.2021 17:36:24 | 2.9097 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8542
1871895 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_DELİKTAŞ M05_72078606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:13:16 | 02.07.2021 15:50:26 | 1.6194 | 0 | 448 | 16 | 31 | 7 | 21 | 1 | 0 | 0 | 151.0928 | 343.1879 | 114.5715 | 169.343 | 61.6363 | 125.1449 | 0 | 964.9765
1871397 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNDAĞ TR-2 35-16-M00004_35-16-M00004_2346981 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 04:57:21 | 02.07.2021 05:57:03 | 0.995 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.6225 | 0 | 0 | 0 | 0.04601 | 0 | 0 | 20.6685
1872087 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-367 35-02-M00367_910063829_910063829 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:43:02 | 02.07.2021 18:10:44 | 1.4617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40893
1871460 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-448 35-03-M00448_910424986_910424986 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 07:46:33 | 02.07.2021 12:41:49 | 4.9211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026629
1871709 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/07 45-71-M00459_953200006_953200006 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:11:00 | 02.07.2021 11:36:00 | 0.41667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76604
1871815 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3683 35-01-K03683_911009571_911009571 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 13:05:32 | 02.07.2021 14:38:05 | 1.5425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.039692 | 0 | 0 | 0 | 2.9078 | 0 | 0 | 2.9475
1872293 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 35-19-L00038_956686364_956686364 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 21:07:38 | 02.07.2021 23:45:34 | 2.6322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5582
1871901 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-55 ÖZMET 35-14-L00055_95000151187_95000151187 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:05:51 | 02.07.2021 20:39:25 | 6.5594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0392
1872001 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1039 35-04-M01039_A_56379826_56379826 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:55:15 | 02.07.2021 18:27:18 | 2.5342 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 228.4877 | 0 | 0 | 0 | 63.5067 | 0 | 0 | 291.9945
1871715 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-2771 35-09-K02771_K-2769 K03_45352613 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:07:40 | 02.07.2021 11:45:09 | 0.62472 | 0 | 3251 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 525.1836 | 0 | 0 | 23.5912 | 80.6584 | 0 | 0 | 629.4332
1872093 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_KELETEPE L01_72236997 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:19:59 | 02.07.2021 18:03:00 | 0.71694 | 0 | 1055 | 2 | 415 | 8 | 205 | 0 | 0 | 0 | 188.8109 | 19.5389 | 937.0584 | 49.8162 | 339.4603 | 0 | 0 | 1534.6848
1871429 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ORMAN FİDANLIĞI M12_2077013 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 06:39:48 | 02.07.2021 08:14:00 | 1.57 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9463 | 0 | 9.1168 | 0 | 0 | 0 | 119.0631
1871738 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1432 35-02-M01432_966864968_966864968 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:40:46 | 02.07.2021 14:02:26 | 2.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43265 | 0 | 0 | 0.43265
1872070 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-248 35-18-L00248_SC c1b_5947294 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:36:42 | 02.07.2021 18:48:14 | 2.1922 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.9763 | 0 | 0 | 0 | 13.4776 | 0 | 0 | 29.4538
1872239 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/27 35-29-M00027_48346093_56367740_56367740 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:05:00 | 02.07.2021 20:29:29 | 0.40806 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.7375 | 0 | 0 | 0 | 1.4084 | 0 | 0 | 11.1458
1871721 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/18 (YENİHAN) 45-71-M00155_45-71-M00155_66468250 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:26:00 | 02.07.2021 18:52:33 | 7.4425 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 1 | 0 | 169.807 | 0 | 0 | 0 | 2329.0574 | 0 | 6.4427 | 2505.307
1871389 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 04:13:14 | 02.07.2021 05:39:23 | 1.4358 | 1 | 1 | 62 | 62 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1.9378 | 0.29766 | 176.5759 | 184.7768 | 33.1042 | 16.2777 | 0 | 0 | 412.9701
1872030 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | EMENLER TR-2 35-31-L00138_35-31-L00138_2364260 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:25:00 | 02.07.2021 18:21:36 | 1.9433 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.4187 | 0 | 4.1008 | 0 | 14.305 | 0 | 0 | 36.8245
1872325 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-84 YENİ MEZARLIK YANI 45-73-M00084_B_56400277_56400277 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 22:00:42 | 02.07.2021 23:57:48 | 1.9517 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9526
1871675 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_YEŞİLLİK K05_2045903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:42:50 | 02.07.2021 10:55:29 | 0.21083 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 2 | 703 | 1 | 7 | 0 | 64.6877 | 0 | 0 | 13.8221 | 163.258 | 16.8439 | 55.447 | 314.0588
1871529 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_TR-A (15.8) L03_2058790 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:06:26 | 02.07.2021 09:18:00 | 0.19278 | 0 | 11565 | 41 | 1996 | 70 | 2526 | 7 | 0 | 0 | 427.5312 | 47.7765 | 531.3402 | 183.7174 | 576.8151 | 138.9569 | 0 | 1906.1374
1871778 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2353 35-02-K02353_35-02-K02353_2362683 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 12:09:52 | 02.07.2021 13:04:30 | 0.91056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1.1696 | 0 | 0 | 0 | 13.0256 | 0 | 9.9829 | 24.1781
1871784 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-26 35-30-L00026_A_56398323_56398323 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 12:13:50 | 02.07.2021 13:44:26 | 1.51 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.5948 | 0 | 0 | 0 | 0.88911 | 0 | 0 | 22.4839
1872176 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4/12-A (DİREK TR-1) 45-71-M01872_A_56384730_56384730 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:25:31 | 02.07.2021 22:45:53 | 4.3394 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.1898 | 0 | 0 | 0 | 22.0826 | 0 | 0 | 81.2724
1871492 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2662 35-02-K02662_910051829_910051829 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:42:51 | 02.07.2021 11:36:14 | 2.8897 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2099
1872110 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53140260 M014_53140260 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:25:57 | 02.07.2021 19:21:25 | 1.9244 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.741 | 1.6323 | 0 | 0 | 0 | 16.3732
1872053 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_ESKİ PAMUCAK (HAVAALANI) L09_2326932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:37:27 | 02.07.2021 17:18:20 | 0.68139 | 2 | 9 | 12 | 16 | 5 | 53 | 1 | 0 | 0.48892 | 1.1785 | 22.7739 | 9.5286 | 41.1916 | 38.4029 | 6.0602 | 0 | 119.6245
1871555 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-362 35-09-M00362_M-447 M03_47555429 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:24:00 | 02.07.2021 09:41:03 | 0.28417 | 0 | 595 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 52.394 | 0 | 0 | 14.9975 | 39.136 | 0 | 0 | 106.5276
1872196 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BIÇAKÇI OVACIK TR-3 35-15-L00082_950407635_950407635 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:14:06 | 02.07.2021 21:39:28 | 2.4228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7565
1872339 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | BAYAT TR-1 45-82-L00059_45-82-L00059_57993913 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 22:39:12 | 03.07.2021 00:00:09 | 1.3492 | 0 | 135 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.5819 | 0 | 1.6216 | 0 | 3.9688 | 0 | 0 | 28.1723
1871947 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAKÖY TR-1 45-72-L00275_A_65509287_65509287 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:03:44 | 02.07.2021 17:38:57 | 2.5869 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1365 | 0 | 0 | 0 | 0.66244 | 0 | 0 | 8.7989
1871861 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 13:56:37 | 02.07.2021 17:43:59 | 3.7894 | 3 | 0 | 134 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.809 | 0 | 854.3454 | 72.8772 | 82.1707 | 0 | 0 | 0 | 1014.2022
1871612 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1606 35-01-K01606_912941838_912941838 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:43:46 | 02.07.2021 13:36:08 | 3.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8692 | 0 | 0 | 38.8692
1871363 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/18 35-27-M00943_98485691_98485691 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 00:34:20 | 02.07.2021 03:02:38 | 2.4717 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9917
1871904 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-2 35-22-M00198_955270314_955270314 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:09:30 | 02.07.2021 15:28:32 | 1.3172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53826
1872096 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-27-M00026_98759547_98759547 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:53:52 | 02.07.2021 18:56:42 | 2.0472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 0 | 0 | 0 | 0.96088 | 0 | 0 | 2.0607
1872259 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3278 35-01-K03278_911277240_911277240 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:31:00 | 02.07.2021 22:25:30 | 1.9083 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.2382 | 0 | 0 | 0 | 18.4361 | 0 | 0 | 45.6743
1872090 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-3016 35-03-K03016_TRAFO K04_41943669 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:11:09 | 02.07.2021 19:48:17 | 2.6189 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 669.0305 | 0 | 0 | 0 | 272.7429 | 0 | 0 | 941.7734
1871695 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-28 35-21-L00156_DAĞITIM TRAFO MORDOĞAN TR-28 L06_72195645 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:56:46 | 02.07.2021 11:13:00 | 0.27056 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.8719 | 0 | 0 | 0 | 2.3611 | 0 | 0 | 23.233
1872236 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TM-1-2/5 ZEYTİNLİK 35-20-L00009_11142174_56360694_56360694 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:52:02 | 02.07.2021 22:30:19 | 2.6381 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.1678 | 0 | 2.8961 | 0 | 5.6177 | 0 | 0 | 50.6816
1872113 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135459 M16_53135459 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:33:12 | 02.07.2021 20:04:42 | 2.525 | 0 | 119 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.7809 | 0 | 25.3001 | 20.0054 | 0.080727 | 0 | 0 | 94.167
1871449 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_HatBaşıAyırıcı_53133882 M04_53133882 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 07:16:11 | 02.07.2021 10:19:13 | 3.0506 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9662 | 0 | 24.6597 | 0 | 0 | 49.6259
1872219 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_E e6_5957372 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:36:16 | 02.07.2021 22:02:26 | 2.4361 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.7396 | 0 | 0 | 0 | 5.0567 | 0 | 0 | 45.7963
1871887 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_TURGUTLU-2 M09_72237336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:19:29 | 02.07.2021 14:24:37 | 0.085556 | 9 | 4475 | 578 | 405 | 52 | 475 | 15 | 2 | 0.43403 | 83.2351 | 152.8925 | 59.673 | 118.7422 | 31.0509 | 160.5565 | 0.58713 | 607.1713
1871532 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-997 35-03-M00997_910676162_910676162 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:06:07 | 02.07.2021 10:20:26 | 1.2386 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57623
1871635 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-53 35-25-M00088_D_56355308_56355308 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:05:00 | 02.07.2021 11:55:33 | 1.8425 | 0 | 225 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 89.335 | 0 | 0.16195 | 0 | 55.4888 | 0 | 0 | 144.9858
1871386 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-2 35-23-M00002_TR-9 M01_66039430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 03:53:07 | 02.07.2021 05:02:52 | 1.1625 | 0 | 2206 | 0 | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 457.1456 | 0 | 0.17104 | 5.2455 | 96.1089 | 0 | 0 | 558.671
1872027 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM4/TR-8 35-27-M00022_C C01b_49895662 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:09:10 | 02.07.2021 17:35:19 | 1.4358 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36.6621 | 0 | 0 | 0 | 19.1113 | 0 | 0 | 55.7734
1871486 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_ÇEVREKENT M06_2097312 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:36:56 | 02.07.2021 08:46:39 | 0.16194 | 0 | 261 | 6 | 34 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.1692 | 1.095 | 6.754 | 7.8547 | 1.9207 | 0 | 0 | 26.7935
1872322 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-54 35-21-L00195_953366928_953366928 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 21:57:40 | 02.07.2021 22:26:59 | 0.48861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071343
1872342 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231093 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 22:43:17 | 03.07.2021 00:00:06 | 1.2803 | 2 | 2 | 44 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.1988 | 2.3558 | 127.3282 | 236.1148 | 1.7964 | 0 | 0 | 0 | 369.794
1872179 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/48 35-29-M00048_48378295_56362143_56362143 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:58:31 | 02.07.2021 20:12:33 | 1.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1945 | 0 | 0 | 3.1945
1871446 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033222 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 07:17:19 | 02.07.2021 08:46:36 | 1.4881 | 17 | 2351 | 30 | 174 | 53 | 419 | 5 | 1 | 12.0949 | 441.655 | 193.058 | 98.0986 | 400.1137 | 242.3464 | 398.7047 | 25.545 | 1811.6165
1872013 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_BÜYÜKKALE L07_2327049 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:47:00 | 02.07.2021 16:10:00 | 0.38333 | 0 | 225 | 14 | 76 | 2 | 36 | 1 | 0 | 0 | 17.9959 | 41.3083 | 131.9656 | 5.7606 | 45.5962 | 0.3436 | 0 | 242.9702
1871652 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3515 35-02-K03515_35-02-K03515_2373046 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:23:48 | 02.07.2021 11:28:22 | 1.0761 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 225.2218 | 0 | 0 | 0 | 53.5477 | 0 | 0 | 278.7695
1872193 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | OTOYOL DM 45-80-M02917_HatBaşıAyırıcı_53137209 M01_53137209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:18:07 | 02.07.2021 19:18:47 | 0.011111 | 1 | 1112 | 72 | 45 | 15 | 49 | 2 | 0 | 0.012476 | 2.6467 | 4.3364 | 1.1336 | 0.44968 | 0.20625 | 0.4005 | 0 | 9.1855
1871615 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-102 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01102_45-80-M01102_2375871 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:46:00 | 02.07.2021 11:25:34 | 1.6594 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5508 | 0 | 15.7622 | 0 | 0 | 53.313
1872242 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:39:01 | 02.07.2021 20:44:00 | 1.0831 | 0 | 828 | 2 | 235 | 7 | 75 | 0 | 1 | 0 | 244.7004 | 0.85484 | 110.7021 | 11.8428 | 110.0799 | 0 | 0.11712 | 478.2972
1871801 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YEŞİLYURT TR-4 45-73-M00801_C_56401083_56401083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 12:50:45 | 02.07.2021 13:03:40 | 0.21528 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5146 | 0 | 0.06387 | 0 | 0.22418 | 0 | 0 | 1.8026
1871758 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:48:52 | 02.07.2021 12:47:50 | 0.98278 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.4248 | 12.526 | 278.165 | 249.6744 | 0 | 4.549 | 254.8738 | 0 | 801.213
1871644 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | VİKİNG TM 35-17-A00007_VİKİNG KÖYLER R08_2314259 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:48:00 | 02.07.2021 16:54:00 | 7.1 | 2 | 163 | 0 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 14.387 | 270.8546 | 0 | 32.2551 | 236.159 | 31.2058 | 0 | 0 | 584.8614
1872308 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | PINARLI TR-11 35-20-M00099_35-20-M00099_72366314 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 21:38:00 | 02.07.2021 23:23:16 | 1.7544 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4566 | 0 | 34.1046 | 0 | 19.2291 | 0 | 0 | 57.7903
1871976 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_953200391_953200391 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:24:00 | 02.07.2021 19:27:08 | 4.0522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1794
1872354 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-140 35-18-L00140_950436602_950436602 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 23:40:57 | 03.07.2021 02:20:38 | 2.6614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4997
1871475 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_KARABEYLER M02_72038302 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:22:36 | 02.07.2021 08:23:36 | 0.016667 | 0 | 449 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.80302 | 0 | 0.34744 | 0 | 0.060698 | 0 | 0 | 1.2112
1872185 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_TR-1 10,5 GİRİŞ K03_2101985 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:05:25 | 02.07.2021 20:11:00 | 1.0931 | 1 | 4838 | 1 | 40 | 4 | 330 | 0 | 3 | 33.9537 | 2468.5146 | 1.1101 | 33.1313 | 11.23 | 729.4127 | 0 | 132.7435 | 3410.0959
1871598 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-7 DEPREM KONUTLARI 35-19-L00007_5847425_56394181_56394181 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:30:47 | 02.07.2021 13:34:47 | 4.0667 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.8041 | 0 | 35.4298 | 0 | 26.2627 | 0 | 0 | 75.4967
1871521 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-146 35-15-M00146_TR-147 M01_66585688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:08:26 | 02.07.2021 09:41:24 | 0.54944 | 0 | 984 | 0 | 37 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 119.2145 | 0 | 60.0248 | 0 | 28.149 | 0 | 0 | 207.3883
1871767 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SARMA KÖYÜ TR-2 45-71-M01525_43197467_56395514_56395514 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 12:02:52 | 02.07.2021 13:57:35 | 1.9119 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4807
1872285 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | SALİHLERALTI BENZİNLİK TR 35-30-L00143_C_56400680_56400680 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:49:01 | 03.07.2021 00:11:05 | 3.3678 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4411 | 0 | 42.375 | 0 | 0 | 48.8162
1871621 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YENİ HARMANDALI TR-2 45-71-M00892_45-71-M00892_2355983 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:51:00 | 02.07.2021 11:10:07 | 1.3186 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3685 | 0 | 9.608 | 0 | 0.40994 | 0 | 0 | 12.3864
1871581 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | KİRELLİ KÖK 35-29-L00809_HatBaşıAyırıcı_53138783 L05_53138783 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:13:34 | 02.07.2021 10:56:01 | 1.7075 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.028604 | 30.6087 | 219.9618 | 0 | 2.3159 | 0 | 0 | 252.9149
1871435 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | SANCAKLI TR-6 35-22-M00155_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126241 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 07:00:52 | 02.07.2021 07:23:57 | 0.38472 | 0 | 8 | 0 | 50 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.92188 | 0 | 22.1933 | 0 | 8.0531 | 0 | 0 | 31.1683
1871535 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3620 35-01-K03620_C_56393874_56393874 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:14:40 | 02.07.2021 12:22:43 | 3.1339 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 50.2804 | 0 | 0 | 0 | 77.9819 | 0 | 0 | 128.2623
1872202 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PINARCIK TR-1 45-72-L00753_45-72-L00753_2375522 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:23:37 | 02.07.2021 21:15:16 | 1.8608 | 0 | 79 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.1434 | 0 | 41.9769 | 0 | 5.9301 | 0 | 0 | 80.0504
1871704 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇANŞA ÇIKIŞ M03_71996194 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:06:00 | 02.07.2021 11:49:04 | 0.71778 | 0 | 422 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35.5336 | 0 | 0 | 1.0367 | 2.8906 | 0 | 0 | 39.4609
1872082 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4876 35-07-K04876_99169325_99169325 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:03:10 | 02.07.2021 19:21:02 | 2.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4652 | 0 | 0 | 9.4652
1871747 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | KARAKUYU TR-1 35-22-M00289_35-22-M00289_2350914 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:47:27 | 02.07.2021 12:04:22 | 0.28194 | 0 | 88 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9218 | 0 | 20.4828 | 0 | 0.02986 | 0 | 0 | 28.4345
1871916 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OLGUNLAR TR-3 35-31-L00215_47892076_56380547_56380547 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:22:50 | 02.07.2021 20:00:15 | 5.6236 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9887 | 0 | 4.3544 | 0 | 12.3199 | 0 | 0 | 25.6629
1872039 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-10(OVAKAHVE) 35-19-M00222_956700348_956700348 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:20:20 | 02.07.2021 18:52:55 | 2.5431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052038
1871661 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_DELİKTAŞ M05_72078606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:34:16 | 02.07.2021 12:04:00 | 1.4956 | 0 | 464 | 16 | 34 | 7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 137.2977 | 303.9899 | 113.2518 | 147.2306 | 55.9672 | 115.3655 | 0 | 873.1028
1872351 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TM-1-2/5 ZEYTİNLİK 35-20-L00009_11142174_56360694_56360694 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 23:35:18 | 03.07.2021 01:06:40 | 1.5228 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.8208 | 0 | 1.3934 | 0 | 2.3226 | 0 | 0 | 23.5368
1871604 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-493 35-01-K00493_K K1_5856234 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:42:00 | 02.07.2021 12:27:15 | 2.7542 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 17.4899 | 0 | 0 | 0 | 240.8382 | 0 | 0 | 258.3281
1871996 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2537 35-09-K02537_913207092_913207092 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:37:36 | 02.07.2021 16:34:12 | 0.94333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1765 | 0 | 0 | 1.1765
1872145 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | BARAJ KÖK 35-17-M00461_HatBaşıAyırıcı_72921882 M01_72921882 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:19:57 | 02.07.2021 19:05:10 | 0.75361 | 0 | 256 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46.7079 | 0 | 0.097763 | 49.781 | 3.6474 | 0 | 0 | 100.2342
1872245 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ÖZBEK TR-4 (TR-234) 35-19-M00233_A_77618840_77618840 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:04:35 | 02.07.2021 20:56:00 | 0.85694 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.1867 | 0 | 0.32305 | 0 | 33.9159 | 0 | 0 | 52.4257
1871953 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2908 35-02-M02908_B_56378661_56378661 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:03:14 | 02.07.2021 16:46:18 | 1.7178 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.6612 | 0 | 0 | 0 | 33.2262 | 0 | 0 | 105.8873
1871412 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | GÖKKAYA TR-1 45-84-L00018_A_56405273_56405273 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 05:50:31 | 02.07.2021 08:44:12 | 2.8947 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0746 | 0 | 0 | 0 | 8.2855 | 0 | 0 | 11.3601
1872142 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 (M-718) 35-30-M00718_955298102_955298102 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:14:01 | 02.07.2021 22:12:40 | 3.9775 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6213
1872165 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AHMETBEYLİ M-4 35-22-M00242_D_56354597_56354597 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:37:05 | 02.07.2021 20:40:05 | 2.05 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9977 | 0 | 18.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1969
1871833 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1004 35-03-K01004_B b1b_5785483 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 13:22:54 | 02.07.2021 16:04:39 | 2.6958 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61.8009 | 0 | 0 | 0 | 102.7032 | 0 | 0 | 164.5041
1871432 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-19/02A 45-71-M02184_MANİSA VANA HATTI M08_65995560 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 06:46:04 | 02.07.2021 07:18:45 | 0.54472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4114 | 0 | 319.0326 | 0 | 326.4441
1871455 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 07:36:22 | 02.07.2021 09:38:41 | 2.0386 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2.297 | 20.1934 | 529.5155 | 454.6595 | 0 | 7.0285 | 502.961 | 0 | 1516.6548
1872305 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | OVAKENT TR-8 35-15-L00588_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048046 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 21:06:04 | 02.07.2021 22:31:11 | 1.4186 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 67.4657 | 0 | 52.3177 | 0 | 0 | 120.8555
1871624 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | AYDINLAR TR-1 45-80-M00165_45-80-M00165_2371974 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:55:00 | 02.07.2021 14:39:37 | 4.7436 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.183 | 0 | 0 | 0 | 5.9675 | 0 | 0 | 35.1505
1871495 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-11 SANAYİ SİTESİ 35-19-L00011_D_56378470_56378470 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:45:48 | 02.07.2021 10:13:06 | 1.455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.027611 | 0 | 0 | 0 | 31.8126 | 0 | 0 | 31.8402
1872182 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:03:50 | 02.07.2021 19:47:30 | 0.72778 | 0 | 2228 | 33 | 76 | 17 | 191 | 7 | 1 | 0 | 266.9089 | 296.012 | 47.3463 | 64.9388 | 80.2608 | 430.2995 | 2.3045 | 1188.0708
1861359 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | _A_56386756_56386756 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 00:00:19 | 02.07.2021 00:58:43 | 0.97333 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.0475 | 0 | 1.3909 | 0 | 0.10994 | 0 | 0 | 23.5483
1872265 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYLI TR-11 35-15-L00196_950408330_950408330 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:34:54 | 03.07.2021 00:19:37 | 3.7453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3756
1872019 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/100 45-83-M00781_955154133_955154133 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:14:54 | 02.07.2021 20:24:53 | 4.1664 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6498
1871578 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2932 35-07-K02932_35-07-K02932_49837041 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:35:14 | 02.07.2021 14:33:19 | 4.9679 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.9463 | 0 | 47.0635 | 0 | 76.9052 | 0 | 0 | 136.915
1871541 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3620 35-01-K03620_D_56394134_56394134 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:18:52 | 02.07.2021 12:24:36 | 3.0955 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 100.5137 | 0 | 0 | 0 | 91.8738 | 0 | 0 | 192.3875
1871973 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31 35-26-M00031_956631994_956631994 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:06:11 | 02.07.2021 16:15:14 | 1.1508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.055183 | 0 | 0 | 0 | 0.20514 | 0 | 0 | 0.26033
1871979 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_AKGEDİK M02_55994694 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:25:00 | 02.07.2021 23:30:54 | 8.0983 | 0 | 203 | 1 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 493.1332 | 7.9114 | 19.9841 | 21.4965 | 107.3474 | 0 | 0 | 649.8726
1871681 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-10 ( ALİ ÇOK SULAMA GRUBU ) 35-27-M00010_C_56370645_56370645 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:39:32 | 02.07.2021 16:03:18 | 5.3961 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1656 | 0 | 12.3801 | 0 | 2.6985 | 0 | 0 | 24.2442
1872036 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:30:41 | 02.07.2021 16:47:33 | 0.28111 | 1 | 270 | 15 | 97 | 5 | 35 | 3 | 0 | 0.40053 | 23.2236 | 112.0274 | 112.2989 | 143.5118 | 31.8324 | 9.3288 | 0 | 432.6235
1871870 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR ŞEHİR M01_2302861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:04:59 | 02.07.2021 14:35:48 | 0.51361 | 0 | 962 | 9 | 13 | 3 | 132 | 0 | 3 | 0 | 141.1214 | 109.6884 | 30.6001 | 6.896 | 103.3561 | 0 | 2.2421 | 393.9041
1872062 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2009 35-01-M02009_9253619 1R_5857641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:46:36 | 02.07.2021 18:27:04 | 1.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.7214 | 0 | 0 | 207.7214
1871993 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_ÇEŞME İM L03_66030456 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:51:47 | 02.07.2021 16:12:30 | 0.34528 | 2 | 1577 | 1 | 2 | 6 | 224 | 0 | 1 | 15.4774 | 229.2403 | 3.7836 | 0.79761 | 53.2205 | 148.1724 | 0 | 7.5304 | 458.2221
1872042 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1681 35-04-K01681_99173505_99173505 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:20:36 | 02.07.2021 18:17:00 | 1.94 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1911 | 0 | 0 | 0 | 10.5031 | 0 | 0 | 16.6942
1871850 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-77 35-01-K00077_A_56376423_56376423 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 13:49:46 | 02.07.2021 17:08:17 | 3.3086 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 48.2997 | 0 | 0 | 0 | 170.7976 | 0 | 0 | 219.0973
1872205 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3016 35-03-K03016_B_56365591_56365591 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:11:33 | 02.07.2021 20:40:59 | 1.4906 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 69.4269 | 0 | 0 | 0 | 52.8459 | 0 | 0 | 122.2727
1871664 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_B_56389334_56389334 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:33:00 | 02.07.2021 14:09:27 | 3.6075 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 155.0933 | 0 | 0 | 0 | 57.0693 | 0 | 0 | 212.1626
1872291 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAOĞLANLI TR-4 45-71-M00093_953212186_953212186 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:21:44 | 03.07.2021 02:36:03 | 6.2386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70349
1871807 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-7 35-25-M00144_8167413_56377064_56377064 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 12:29:28 | 02.07.2021 15:15:22 | 2.765 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4291 | 0 | 3.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3858
1871415 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_TOYGAR ÇIKIŞ M01_66715045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 06:06:56 | 02.07.2021 06:07:16 | 0.0055556 | 0 | 654 | 47 | 241 | 4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.4959 | 1.4524 | 4.6017 | 0.40893 | 0.05345 | 0.045511 | 0 | 7.0579
1871707 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_YEŞİLLİK K05_2045903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:11:47 | 02.07.2021 11:25:30 | 0.22861 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 2 | 703 | 1 | 7 | 0 | 71.8081 | 0 | 0 | 15.5961 | 185.415 | 18.7576 | 63.3852 | 354.962
1872022 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | İNCİKENT TR 35-30-M00270_35-30-M00270_2347457 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:16:32 | 02.07.2021 22:03:27 | 5.7819 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 188.65 | 0 | 0 | 0 | 17.779 | 0 | 0 | 206.429
1871527 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-27 35-15-L00027_35-15-L00027_66564112 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:10:16 | 02.07.2021 10:54:41 | 1.7403 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 110.5901 | 0 | 0 | 0 | 109.7888 | 0 | 0 | 220.3788
1871504 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:50:38 | 02.07.2021 09:08:11 | 0.2925 | 3 | 644 | 23 | 7 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0.4505 | 34.6885 | 32.0983 | 0.77908 | 172.6757 | 4.8986 | 0 | 0 | 245.5908
1871713 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-10 35-15-L00630_48656105_56372124_56372124 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:56:00 | 02.07.2021 16:51:03 | 5.9175 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 88.4507 | 0 | 37.8899 | 0 | 174.5047 | 0 | 0 | 300.8453
1872045 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-164 35-18-M00164_950444353_950444353 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:25:46 | 02.07.2021 22:40:56 | 6.2528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0002
1872091 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | _C_56391308_56391308 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:17:05 | 02.07.2021 22:46:40 | 5.4931 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 71.4865 | 0 | 4.9365 | 0 | 21.1845 | 0 | 0 | 97.6074
1871982 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-264 ŞİFNE CAD. SONU 35-18-L00264_11685220 b4b_5958164 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:28:44 | 02.07.2021 19:50:42 | 4.3661 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3254
1872277 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BEREKETLİ TR-2 YEĞENLER 45-79-M00322_45-79-M00322_2349137 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:46:22 | 02.07.2021 21:49:43 | 1.0558 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.574 | 0 | 39.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5014
1871730 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_ALTINYUNUS L10_2053074 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 11:34:59 | 02.07.2021 12:39:37 | 1.0772 | 2 | 3914 | 6 | 13 | 23 | 319 | 0 | 0 | 6.6198 | 2074.9654 | 16.5671 | 10.5406 | 1610.4138 | 686.2807 | 0 | 0 | 4405.3875
1871481 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1746 35-04-K01746_A A1B_5824840 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:26:36 | 02.07.2021 10:23:53 | 1.9547 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 34.7519 | 0 | 0 | 0 | 68.0496 | 0 | 0 | 102.8014
1871487 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-81 YÜCEL GÜLCÜ GRB. 35-15-M00081_A_56367684_56367684 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:32:50 | 02.07.2021 10:50:06 | 2.2878 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.217 | 0 | 7.3672 | 0 | 0 | 76.5842
1871736 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ TR-2 35-16-M00004_953328636_953328636 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:18:52 | 02.07.2021 14:46:33 | 3.4614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3578
1872128 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135367 M14_53135367 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:00:17 | 02.07.2021 18:00:39 | 0.0061111 | 0 | 1034 | 0 | 24 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.86195 | 0 | 0.029233 | 0.048207 | 0.087183 | 0 | 0 | 1.0266
1872028 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1302 35-08-K01302_97658925_97658925 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:22:58 | 02.07.2021 18:09:24 | 1.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8491 | 0 | 0 | 1.8491
1871441 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-20/13 (ÇAPRA KABİN) 45-71-M00272_TR-90-91-92-93 M02_2306310 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 07:07:27 | 02.07.2021 07:32:45 | 0.42167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90501 | 43.3626 | 7.5275 | 10.5441 | 62.3393
1871418 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2389 35-02-M02389_DAĞITIM TRF M-2389 M01_66106958 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 06:05:02 | 02.07.2021 08:26:29 | 2.3575 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 94.683 | 0 | 0 | 0 | 111.0872 | 0 | 0 | 205.7702
1871424 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | TELEKLER TR-1 35-28-M00276_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110246 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 06:32:09 | 02.07.2021 09:29:40 | 2.9586 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.1859 | 0 | 16.7204 | 0 | 6.5725 | 0 | 0 | 46.4788
1871945 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-21 SIĞACIK 35-14-L00301_956655913_956655913 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:02:42 | 02.07.2021 17:58:15 | 2.9258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98535
1872008 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_ÇAPAKLI MERKEZ M03_78225838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:01:48 | 02.07.2021 17:06:54 | 1.085 | 0 | 302 | 0 | 21 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 72.9452 | 0 | 94.6807 | 0 | 13.2746 | 0 | 0 | 180.9005
1871902 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇIKRIKÇI TR-1 45-81-M00206_B_56399492_56399492 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:26:01 | 02.07.2021 15:03:20 | 0.62194 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6743
1872294 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEALİ TR-1 45-78-M00781_953286744_953286744 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:58:43 | 02.07.2021 22:51:12 | 1.8747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48073
1871753 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | DEĞİRMENCİELİ TR-1 35-24-M00076_A_65496947_65496947 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:01:46 | 02.07.2021 12:26:22 | 1.41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91707
1871361 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ EKREM DİNÇER SULAMA GRB TR-10 35-15-M00321_B_56368269_56368269 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 00:30:03 | 02.07.2021 04:21:00 | 3.8492 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5254 | 0 | 24.9172 | 0 | 0 | 125.4426
1872002 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | TEPEKÖY TR-1 45-73-M00785_A_56385761_56385761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:54:55 | 02.07.2021 16:53:54 | 0.98306 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.9101 | 0 | 6.3334 | 0 | 6.3003 | 0 | 0 | 44.5437
1871716 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _B_56391606_56391606 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:16:13 | 02.07.2021 13:06:10 | 1.8325 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 96.4691 | 0 | 0 | 0 | 86.9888 | 0 | 0 | 183.4579
1871647 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/12 (KİRLİOĞLU) 45-83-L00012_TR-2/18 L03_2325957 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 10:23:16 | 02.07.2021 14:40:09 | 4.2814 | 0 | 3803 | 0 | 2 | 0 | 167 | 0 | 1 | 0 | 3455.8962 | 0 | 10.0928 | 0 | 606.8335 | 0 | 26.3186 | 4099.141
1872234 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-49 45-78-L00049_953254276_953254276 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:51:00 | 02.07.2021 20:51:23 | 1.0064 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3116
1872188 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BADEMLER DM 35-19-M00443_SEFERİHİSAR ÇIKIŞ SOL M14_72218957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:05:27 | 02.07.2021 19:38:00 | 0.5425 | 11 | 11785 | 28 | 701 | 57 | 1240 | 2 | 6 | 85.9846 | 2028.5682 | 68.565 | 281.82 | 259.6955 | 733.3323 | 78.369 | 62.9323 | 3599.2669
1871693 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ÜLKÜ FABRİKALAR M014_60669844 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:52:57 | 02.07.2021 11:17:06 | 0.4025 | 0 | 1 | 13 | 8 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.20601 | 21.2852 | 9.4192 | 64.1739 | 0 | 774.6618 | 0 | 869.7462
1871524 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_VERİCİLER L17_2326018 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 08:54:59 | 02.07.2021 12:12:09 | 3.2861 | 0 | 42 | 1 | 10 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 190.6771 | 25.4471 | 23.1009 | 69.8259 | 127.2825 | 0 | 0 | 436.3335
1871670 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/82 HAYDAR TRAFO 45-83-M00082_45-83-M00082_2375874 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:36:00 | 02.07.2021 12:40:24 | 2.0733 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.592 | 0 | 44.5653 | 0 | 1.0236 | 56.1809
1872334 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7 35-27-M00007_98794075_98794075 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 22:21:44 | 02.07.2021 23:43:15 | 1.3586 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9492 | 0 | 0 | 0 | 0.34278 | 0 | 0 | 2.292
1871547 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3620 35-01-K03620_F_56394841_56394841 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:22:19 | 02.07.2021 12:26:56 | 3.0768 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 92.8481 | 0 | 0 | 0 | 98.6378 | 0 | 43.9618 | 235.4477
1871733 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1017 35-03-M01017_B_56380359_56380359 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:30:57 | 02.07.2021 12:15:15 | 0.73833 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.159 | 0 | 0 | 0 | 3.7891 | 0 | 0 | 29.9481
1872065 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-2 35-19-L00272_95000064145_95000064145 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:44:09 | 02.07.2021 18:05:21 | 1.3533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46278
1872171 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KOZLUCA TR-2 45-73-M00502_C_56389541_56389541 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:35:27 | 02.07.2021 21:07:05 | 2.5272 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5577 | 0 | 6.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9056
1871587 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-1 35-22-M00276_955255738_955255738 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:34:35 | 02.07.2021 14:21:20 | 4.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84425 | 0 | 0 | 0.84425
1872025 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _C_56390284_56390284 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:10:54 | 02.07.2021 17:22:41 | 1.1964 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7684 | 0 | 2.5363 | 0 | 10.9241 | 0 | 0 | 25.2288
1871779 | 1 | MANİSA | KULA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-7/B 45-77-L00353_F f3b_42438094 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 12:15:27 | 02.07.2021 12:41:05 | 0.42722 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0981 | 0 | 0 | 0 | 4.1545 | 0 | 0 | 8.2526
1871879 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:07:59 | 02.07.2021 15:21:03 | 1.2178 | 0 | 334 | 120 | 45 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 94.5825 | 666.7693 | 182.0194 | 44.1378 | 47.1211 | 0 | 0 | 1034.63
1871776 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_PINARCIK L03_2097901 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 12:17:17 | 02.07.2021 14:04:58 | 1.7947 | 1 | 490 | 25 | 70 | 9 | 44 | 3 | 2 | 3.1801 | 151.154 | 746.6439 | 193.6464 | 107.4239 | 45.9811 | 343.8222 | 1.1469 | 1592.9984
1871444 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-1 M30_2055291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 07:15:00 | 02.07.2021 07:20:59 | 0.099722 | 45 | 58 | 46 | 111 | 52 | 33 | 7 | 0 | 1.7623 | 1.984 | 16.5889 | 6.8269 | 14.872 | 2.9952 | 63.147 | 0 | 108.1763
1871985 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_A a1_5945316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:28:10 | 02.07.2021 23:32:24 | 8.0706 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 182.2521 | 0 | 0 | 0 | 385.2544 | 0 | 0 | 567.5065
1871421 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAPAKLI TR-1 45-78-M00445_49250633_56406060_56406060 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 06:23:00 | 02.07.2021 07:28:31 | 1.0919 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5526 | 0 | 12.774 | 0 | 0.07056 | 0 | 0 | 14.3971
1871793 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TUFANLAR MAH. TR 45-77-L00164_45-77-L00164_2374726 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 12:36:37 | 02.07.2021 13:39:23 | 1.0461 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.133 | 0 | 0.80591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9389
1871899 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/6 45-83-L00006_48077989_56387242_56387242 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:17:00 | 02.07.2021 21:41:05 | 7.4014 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 160.8046 | 0 | 0 | 0 | 69.9072 | 0 | 0 | 230.7119
1872005 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | KOZLUÖREN TR-1 45-82-M00309_A_65509927_65509927 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:58:47 | 02.07.2021 20:52:22 | 4.8931 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.6588 | 0 | 0 | 0 | 0.90576 | 0 | 0 | 35.5646
1871564 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TOKİ M24_2059030 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:27:01 | 02.07.2021 15:21:54 | 5.9147 | 0 | 1075 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1121.0314 | 0 | 16.9613 | 0 | 123.2866 | 0 | 41.9313 | 1303.2106
1871464 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-8/25 DOĞU KIŞLA KABİN 45-71-M01317_DM-8/12 DOĞU KIŞLA M02_66496473 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 07:52:08 | 02.07.2021 10:53:07 | 3.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2566 | 0 | 0 | 0 | 233.2566
1871607 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TİLKİKÖY TR-2 45-71-M01272_44415816_56399578_56399578 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:41:00 | 02.07.2021 11:39:10 | 1.9694 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6332 | 0 | 0.20694 | 0 | 1.2686 | 0 | 0 | 8.1088
1872120 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3570(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03570_99747682_99747682 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:47:49 | 02.07.2021 21:30:39 | 3.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.871 | 0 | 0 | 2.871
1871427 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2321022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 06:36:00 | 02.07.2021 07:40:31 | 1.0753 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4.0322 | 0 | 18.8622 | 699.1323 | 8.0606 | 112.2494 | 0 | 842.3367
1871450 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HİSAR TR-2 35-31-L00119_47996461_56398072_56398072 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 07:03:50 | 02.07.2021 08:31:14 | 1.4567 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5076 | 0 | 4.5151 | 0 | 8.0899 | 0 | 0 | 17.1126
1871719 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | NURHAL COŞKUN 35-26-M00988_LARTH KÖK M01_65924786 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:16:59 | 02.07.2021 12:26:50 | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9191 | 0 | 61.2481 | 66.1672
1871473 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | GÜZELKÖY SULAMA TR 45-71-M01300_45-71-M01300_2354994 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:15:49 | 02.07.2021 10:09:39 | 1.8972 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0092408 | 0 | 32.7714 | 0 | 0.053858 | 0 | 0 | 32.8345
1871828 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-88 35-19-L00088_D_60983802_60983802 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 13:15:05 | 02.07.2021 14:57:27 | 1.7061 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.3648 | 0 | 2.2871 | 0 | 6.275 | 0 | 0 | 51.9269
1871636 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇITAK TR-1 35-17-M00438_C_56356485_56356485 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:29:31 | 02.07.2021 11:10:27 | 1.6822 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.2664 | 0 | 0 | 0 | 2.0461 | 0 | 0 | 27.3124
1871974 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/1A 45-71-M00018_E E7b_45125442 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:16:45 | 02.07.2021 18:07:48 | 2.8508 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.7157 | 0 | 0 | 0 | 0.18956 | 0 | 0 | 31.9052
1871533 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_ M11_2330030 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:03:14 | 02.07.2021 10:05:43 | 1.0414 | 3 | 13 | 4 | 29 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0.7578 | 6.9431 | 15.071 | 52.7474 | 88.7086 | 5.7018 | 28.3909 | 0 | 198.3206
1871782 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | TR-14 35-31-L00014_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050753 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 12:17:00 | 02.07.2021 14:36:41 | 2.3281 | 0 | 99 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54.2676 | 0 | 116.6654 | 0 | 52.1438 | 0 | 0 | 223.0767
1871682 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ZEKİ ÖZÇAM VE ARK. TR 35-24-M00068_35-24-M00068_2362588 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:38:22 | 02.07.2021 11:58:07 | 1.3292 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9499 | 0 | 55.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0766
1871490 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:42:09 | 02.07.2021 09:06:36 | 0.4075 | 7 | 1284 | 99 | 70 | 26 | 110 | 7 | 0 | 0.77016 | 86.6822 | 47.623 | 28.1512 | 56.6081 | 27.7159 | 233.5397 | 0 | 481.0902
1871822 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3089 35-03-M03089_A_56363320_56363320 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 13:19:58 | 02.07.2021 14:15:34 | 0.92667 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47.3899 | 0 | 0 | 0 | 25.639 | 0 | 0 | 73.0289
1871702 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | BÜYÜKBELEN KÖK 45-80-M00066_ÇULLU GÖRECE ENH M03_72191842 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:01:00 | 02.07.2021 11:33:59 | 0.54972 | 0 | 189 | 39 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.018 | 39.8294 | 10.3236 | 2.8148 | 3.3906 | 0 | 0 | 76.3764
1872057 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-2777(YATIRIM REZERVE) 35-04-M02777_35-04-M02777_66332019 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:41:40 | 02.07.2021 18:24:03 | 1.7064 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 417.6772 | 0 | 0 | 0 | 739.302 | 0 | 0 | 1156.9792
1871516 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KALABAK TR-1 45-75-M00133_45-75-M00133_2373200 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:05:49 | 02.07.2021 16:53:36 | 7.7961 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6789 | 0 | 63.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6616
1872157 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2818 35-01-M02818_B_56355525_56355525 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:33:00 | 02.07.2021 20:08:13 | 1.5869 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 110.6644 | 0 | 0 | 0 | 100.4721 | 0 | 1.6667 | 212.8032
1871865 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1464 35-09-K01464_97765865_97765865 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:03:44 | 02.07.2021 16:00:45 | 1.9503 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2558 | 0 | 0 | 0 | 0.0034282 | 0 | 0 | 3.2593
1872014 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLBEYLİ TR-3 35-27-M01052_912471505_912471505 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:09:00 | 02.07.2021 17:41:37 | 1.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14886 | 0 | 0 | 0.14886
1871410 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_DEVELİ-ÇAMLIYURT M03_72188716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 05:34:36 | 02.07.2021 06:04:41 | 0.50139 | 1 | 294 | 73 | 3 | 15 | 34 | 2 | 0 | 8.2341 | 23.6074 | 219.1423 | 3.5473 | 20.0529 | 2.4813 | 3.6179 | 0 | 280.6833
1871659 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BODAMAS TR-1 45-75-M00297_C_56398897_56398897 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:31:00 | 02.07.2021 14:19:47 | 3.8131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3754
1871908 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_950447955_950447955 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:11:14 | 02.07.2021 22:44:36 | 8.5561 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8165
1871759 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_GÜNERLİ M05_2329493 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:58:00 | 02.07.2021 13:04:38 | 1.1106 | 3 | 40 | 1 | 7 | 11 | 34 | 1 | 0 | 10.2306 | 11.4596 | 14.1784 | 9.4641 | 127.2287 | 45.7467 | 340.8324 | 0 | 559.1404
1872300 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/107 (İBRAHİMCİ KÖK) 45-83-L00107_45-83-L00107_72168215 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 21:02:37 | 02.07.2021 23:45:39 | 2.7172 | 0 | 810 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 530.6449 | 0 | 16.6435 | 0 | 69.7611 | 0 | 15.0638 | 632.1134
1872051 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYIR TR-2 35-29-L00767_A_65498026_65498026 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:17:39 | 02.07.2021 17:57:16 | 1.6603 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 0 | 0.43591 | 0 | 9.599 | 0 | 0 | 13.6169
1871407 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2057398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 05:31:06 | 02.07.2021 05:37:36 | 0.10833 | 3 | 2 | 37 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.35464 | 0.036168 | 36.1102 | 0.22678 | 2.69 | 0.51084 | 1.827 | 0 | 41.7556
1871453 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_YAZIBAŞI-2 M17_2305565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 07:32:00 | 02.07.2021 07:35:17 | 0.054936 | 0 | 616 | 1 | 8 | 3 | 62 | 17 | 1 | 0 | 6.2859 | 3.1013 | 0.095218 | 1.3757 | 3.6693 | 198.6172 | 0.22659 | 213.3712
1871430 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-5 M04_66524414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 06:45:43 | 02.07.2021 06:56:46 | 0.18417 | 0 | 1725 | 0 | 7 | 8 | 85 | 6 | 4 | 0 | 49.743 | 0 | 0.37599 | 9.3777 | 9.6195 | 45.1959 | 1.3969 | 115.7091
1871762 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3 45-71-M00387_953239089_953239089 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:54:48 | 02.07.2021 15:37:56 | 3.7189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5679
1872240 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_YELKİ-2 M10_2310126 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:57:54 | 02.07.2021 21:19:03 | 1.3525 | 2 | 6199 | 2 | 54 | 17 | 431 | 1 | 3 | 124.3665 | 4151.7238 | 2.5462 | 46.2583 | 593.6739 | 1112.4703 | 5.5357 | 148.3905 | 6184.965
1872140 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR19 BİNA ALTI TR 45-73-M00010_A a1_45157459 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:08:56 | 02.07.2021 20:17:31 | 2.1431 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.9805 | 0 | 0 | 0 | 95.9459 | 0 | 0 | 116.9264
1872077 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-25 35-19-L00025_8164569_56394796_56394796 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:44:11 | 02.07.2021 18:09:32 | 1.4225 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2047 | 0 | 0 | 0 | 9.6842 | 0 | 0 | 13.8889
1871722 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1641 35-03-K01641_K-1001 K02_72131037 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:14:25 | 02.07.2021 11:38:15 | 0.39722 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 16 | 0 | 17.8417 | 0 | 0 | 0 | 309.8121 | 0 | 111.3779 | 439.0318
1871390 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | KAREL DM 35-17-M00247_İMBAT M04_66441224 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 03:57:17 | 02.07.2021 04:39:42 | 0.70694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0377 | 0 | 0 | 0 | 13.0377
1871530 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-15 35-15-M00015_35-15-M00015_67047613 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:10:39 | 02.07.2021 17:38:47 | 8.4689 | 0 | 375 | 0 | 7 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 810.2418 | 0 | 170.9969 | 0 | 350.6188 | 0 | 18.1253 | 1349.9829
1871885 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_DAĞITIM TRAFO MORDOĞAN TR-38 L06_72182262 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:18:17 | 02.07.2021 14:26:00 | 0.12861 | 0 | 190 | 0 | 11 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6.6195 | 0 | 0.11848 | 0 | 10.9116 | 0 | 0 | 17.6496
1871971 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/27 (KÜTÜPHANE) 45-71-M00078_953211548_953211548 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:15:20 | 02.07.2021 17:41:02 | 2.4283 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1926
1871825 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2306340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 13:21:25 | 02.07.2021 14:31:48 | 1.1731 | 8 | 0 | 59 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6.9511 | 0 | 563.5774 | 25.9264 | 305.5077 | 13.1033 | 0 | 0 | 915.0659
1871925 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SOBRAN TR-2 45-73-M00953_C_56386719_56386719 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:43:18 | 02.07.2021 17:06:11 | 2.3814 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.862 | 0 | 2.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4085
1871536 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KURUCALAR TR-1 45-81-M00131_A_56399130_56399130 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:13:43 | 02.07.2021 10:31:45 | 1.3006 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0456 | 0 | 11.1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.238
1872203 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-433 35-18-L00433_950459581_950459581 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:14:32 | 03.07.2021 02:02:18 | 6.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6584 | 0 | 0 | 4.6584
1871848 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-11 45-72-M00276_A_56393198_56393198 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 13:45:36 | 02.07.2021 15:19:04 | 1.5578 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46072 | 0 | 0.024285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48501
1871991 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-9 35-28-M00232_B_56357268_56357268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:02:39 | 02.07.2021 16:29:00 | 1.4392 | 0 | 169 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 54.8467 | 0 | 1.3091 | 0 | 56.2235 | 0 | 0 | 112.3793
1871493 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/14 35-27-M00332_913169568_913169568 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:38:33 | 02.07.2021 13:23:48 | 4.7542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1966
1872134 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_GÜNDOĞDU UĞURLU M02_72226020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:03:07 | 02.07.2021 18:07:00 | 0.064722 | 2 | 232 | 33 | 95 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0.047029 | 2.4306 | 27.6869 | 7.0455 | 3.3577 | 6.3629 | 0 | 0 | 46.9306
1871470 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_FUNDACIK KÖK M01_2101948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:14:06 | 02.07.2021 08:14:46 | 0.011111 | 0 | 1226 | 1 | 15 | 4 | 101 | 1 | 0 | 0 | 1.2929 | 0.02865 | 0.051092 | 0.075973 | 0.29847 | 0.26185 | 0 | 2.009
1871968 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/107 (İBRAHİMCİ KÖK) 45-83-L00107_45-83-L00107_72168215 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:15:45 | 02.07.2021 19:35:21 | 4.3267 | 0 | 810 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 793.6802 | 0 | 29.7923 | 0 | 172.5372 | 0 | 49.0328 | 1045.0425
1872160 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | HALİLBEYLİ TR-4 35-27-M01053_B_56356288_56356288 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:28:52 | 02.07.2021 20:59:17 | 2.5069 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9156 | 0 | 9.4225 | 0 | 4.029 | 0 | 0 | 20.3671
1871699 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_953177229_953177229 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:58:00 | 02.07.2021 13:22:26 | 2.4072 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9362
1871805 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-1 L12_2054622 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 12:55:35 | 02.07.2021 17:20:14 | 4.4108 | 6 | 52 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 461.7489 | 58.0537 | 0 | 0 | 567.7992 | 0.31465 | 0 | 0 | 1087.9164
1871502 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2035838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:53:13 | 02.07.2021 09:10:02 | 0.28028 | 1 | 339 | 39 | 12 | 7 | 41 | 1 | 0 | 0.046721 | 10.7253 | 22.5811 | 1.1938 | 22.269 | 9.3283 | 0.54095 | 0 | 66.6852
1872166 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2537 35-09-K02537_913152407_913152407 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:38:52 | 02.07.2021 19:24:57 | 0.76806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6571 | 0 | 0 | 3.6571
1871456 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KIZILCAAVLU TR-4 35-29-L00574_A_56379204_56379204 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 07:32:36 | 02.07.2021 08:52:57 | 1.3392 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55459 | 0 | 39.3624 | 0 | 7.8338 | 0 | 0 | 47.7508
1871788 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1844 35-02-M01844_A_56376428_56376428 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 12:27:00 | 02.07.2021 16:55:37 | 4.4769 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58.5132 | 0 | 0 | 0 | 61.1891 | 0 | 0 | 119.7022
1871648 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | VEDAT FİLİZ SLM 35-26-M00730_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042052 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:08:50 | 02.07.2021 12:14:39 | 2.0969 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.82404 | 0 | 204.0155 | 0 | 185.7476 | 0 | 0 | 390.5871
1871642 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_HatBaşıAyırıcı_53133679 M05_53133679 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:58:08 | 02.07.2021 12:29:08 | 3.5167 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4057 | 0 | 0.96142 | 18.1597 | 0 | 1201.7169 | 0 | 1222.2437
1871496 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KİRELLİ KÖK 35-29-L00809_GÖKÇEN L07_74719103 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:47:06 | 02.07.2021 08:47:36 | 0.0083333 | 1 | 701 | 70 | 136 | 15 | 83 | 3 | 0 | 0.0034989 | 1.0025 | 5.495 | 3.6986 | 0.41675 | 0.53043 | 0.0073838 | 0 | 11.1541
1871542 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53138947 M05_53138947 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:19:14 | 02.07.2021 10:15:36 | 0.93924 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4895
1872266 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-42 45-77-L00042_B_56395847_56395847 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:36:59 | 02.07.2021 21:50:18 | 1.2219 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7526
1872080 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-94 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01094_45-80-M01094_2373887 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:07:00 | 02.07.2021 17:58:39 | 0.86083 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9139 | 0 | 2.0975 | 0 | 0 | 30.0115
1871751 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | MUSTAFA EKİZ SULAMA GRUBU TR 35-22-M00282_A_56352220_56352220 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:43:40 | 02.07.2021 14:18:06 | 2.5739 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2657
1871396 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4786 35-04-K04786_A_60984859_60984859 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 04:08:14 | 02.07.2021 06:06:56 | 1.9783 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.7676 | 0 | 0 | 0 | 13.3459 | 0 | 0 | 69.1135
1871539 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-9 45-77-L00009_B_56395785_56395785 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:10:04 | 02.07.2021 10:12:45 | 1.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9293 | 0 | 4.0959 | 7.0252
1871871 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/14 35-29-M00099_950325937_950325937 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:01:12 | 02.07.2021 15:16:37 | 1.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67676 | 0 | 0 | 0.67676
1871914 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-247 35-18-L00247_35-18-L00247_2376419 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:19:25 | 02.07.2021 16:08:54 | 1.8247 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 166.001 | 0 | 0 | 0 | 47.5653 | 0 | 0 | 213.5663
1871937 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-37 45-75-M00037_D_56391195_56391195 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:51:29 | 02.07.2021 15:44:45 | 0.88778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43835
1871373 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_MORALILAR ÇIKIŞ L22_2326923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 01:06:05 | 02.07.2021 01:50:36 | 0.74194 | 1 | 13 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53151 | 1.299 | 340.9315 | 0 | 0.93187 | 0 | 0 | 0 | 343.6939
1871794 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | HASAN ATİK SULAMA GRUBU 35-29-L00183_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099049 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 12:39:37 | 02.07.2021 14:35:47 | 1.9361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0792 | 0 | 5.0149 | 0 | 0 | 10.0941
1872063 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KORUCUK-4 35-26-M00464_6841678_56357978_56357978 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:52:00 | 02.07.2021 18:24:00 | 1.5333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6414
1872292 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YAĞBASAN TR-1 45-78-M00546_49222089_56392127_56392127 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:54:25 | 02.07.2021 21:56:14 | 1.0303 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.6539 | 0 | 0 | 0 | 0.5649 | 0 | 0 | 14.2188
1871416 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | RAĞILLAR TR-1 45-86-M00236_45-86-M00236_2355537 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 05:39:11 | 02.07.2021 08:54:01 | 3.2472 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7679 | 0 | 3.1431 | 0 | 0.18479 | 0 | 0 | 13.0958
1871459 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3083 35-04-K03083_957960195_957960195 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 07:45:39 | 02.07.2021 08:25:22 | 0.66194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38007 | 0 | 0 | 0 | 0.42508 | 0 | 0 | 0.80515
1871708 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-7 35-15-L00636_B_56369761_56369761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:49:14 | 02.07.2021 15:59:27 | 5.1703 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2972 | 0 | 4.0942 | 0 | 0 | 29.3915
1872100 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-116 45-78-M00116_953263542_953263542 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:18:08 | 02.07.2021 21:07:39 | 3.8253 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1534
1872000 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/113 45-83-L00113_45-83-L00113_2356782 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:28:57 | 02.07.2021 17:41:49 | 2.2144 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 291.2806 | 0 | 0 | 0 | 176.1435 | 0 | 111.767 | 579.1911
1872332 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-221 35-18-L00221_950451237_950451237 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 22:17:51 | 03.07.2021 01:14:58 | 2.9519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19416
1872023 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-36 35-14-L00036_956651912_956651912 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:03:24 | 02.07.2021 17:23:46 | 1.3394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37435
1872163 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3199 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03199_B_56394169_56394169 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:25:32 | 02.07.2021 19:36:59 | 1.1908 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.8506 | 0 | 0 | 0 | 0.021725 | 0 | 0 | 17.8723
1871499 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ÇİÇEKLİ KIRDİBİ TR-1 45-75-M00310_A_56401441_56401441 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:50:00 | 02.07.2021 13:43:20 | 4.8889 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5192
1871476 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OLGUNLAR TR-6 35-31-L00221_47890109_56391030_56391030 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:22:56 | 02.07.2021 13:06:58 | 4.7339 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.8442 | 0 | 40.7826 | 0 | 10.9123 | 0 | 0 | 66.5391
1872209 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-3 TEKEL 35-18-L00003_950436401_950436401 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:26:04 | 02.07.2021 21:16:25 | 1.8392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64375 | 0 | 0 | 0 | 44.3489 | 0 | 0 | 44.9927
1872309 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_953176746_953176746 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 21:12:34 | 02.07.2021 22:42:46 | 1.5033 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3203
1872017 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_GÖÇBEYLİ-MEZARLIKALTI M02_72044968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:16:00 | 02.07.2021 17:40:12 | 1.4033 | 0 | 1 | 5 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.12054 | 44.6226 | 102.1197 | 0 | 18.7438 | 0 | 0 | 165.6066
1872169 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-58 45-73-M00058_B_56391553_56391553 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:42:40 | 02.07.2021 21:43:15 | 3.0097 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.3182 | 0 | 0 | 0 | 6.6884 | 0 | 0 | 56.0066
1871482 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KEPENEKLİ TR-1 45-80-M00169_45-80-M00169_2352945 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:27:00 | 02.07.2021 10:06:28 | 1.6578 | 0 | 133 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.2088 | 0 | 11.5872 | 0 | 6.2712 | 0 | 0 | 50.0672
1872269 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILOBA TR-1 35-20-L00257_955206247_955206247 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:35:36 | 02.07.2021 22:26:18 | 1.845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2308
1871436 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_DEMİRCİ KÖYÜ TR-1 M02_42707190 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 06:55:43 | 02.07.2021 07:59:42 | 1.0664 | 0 | 201 | 0 | 13 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 36.2739 | 0 | 5.3239 | 14.826 | 11.3914 | 0 | 0 | 67.8153
1871917 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/24 45-83-L00024_45-83-L00024_72170863 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:30:57 | 02.07.2021 15:41:33 | 1.1767 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 123.0602 | 0 | 0 | 0 | 28.3606 | 0 | 7.5106 | 158.9314
1871419 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT TR-6 M05_66524969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 06:03:20 | 02.07.2021 07:15:08 | 1.1967 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3.9502 | 0.76429 | 0 | 1.3274 | 17.6929 | 5.1202 | 379.354 | 0 | 408.209
1871748 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-135 35-26-M00135_9643443_56360964_56360964 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:42:47 | 02.07.2021 12:37:28 | 0.91139 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30.5312 | 0 | 0 | 0 | 39.774 | 0 | 0 | 70.3053
1872040 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:31:29 | 02.07.2021 17:27:40 | 0.93639 | 0 | 258 | 11 | 21 | 7 | 28 | 3 | 0 | 0 | 73.8216 | 16.5101 | 11.649 | 60.1283 | 19.3331 | 236.9673 | 0 | 418.4092
1871940 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KARAYAĞCI TR-1 45-75-M00195_45-75-M00195_2372957 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:52:37 | 02.07.2021 16:05:02 | 1.2069 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.2868 | 0 | 0 | 0 | 6.8343 | 0 | 0 | 23.1212
1871960 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | NURULLAH ÇOBAN VE ARK.TARIMSAL SULAMA GRUBU 45-71-M01360_45-71-M01360_2357178 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:03:32 | 02.07.2021 19:45:20 | 4.6967 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6507 | 0 | 43.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1137
1871711 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_KUMKUYUCAK TR-1/TR-2/TR-3/TR-4 TARIMSAL SULAMA M02_72193244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:10:23 | 02.07.2021 12:32:25 | 1.3672 | 0 | 0 | 9 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 378.631 | 413.2048 | 20.169 | 0 | 232.6292 | 0 | 1044.6339
1872289 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3016 35-03-K03016_E_56365588_56365588 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 21:03:22 | 02.07.2021 22:15:48 | 1.2072 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.7968 | 0 | 0 | 0 | 2.2765 | 0 | 0 | 70.0733
1872352 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950450998_950450998 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 23:28:22 | 03.07.2021 04:52:22 | 5.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0191
1872252 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | LÜTFİYE TR-1 45-80-M00131_A_56386146_56386146 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:09:38 | 02.07.2021 20:57:56 | 0.805 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18512 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0.62112
1871997 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-290 35-18-L00290_95562783 D39/1_5949030 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:39:27 | 02.07.2021 22:56:08 | 7.2781 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 363.5946 | 0 | 0 | 0 | 689.3303 | 0 | 0 | 1052.9249
1872103 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/42-A 45-72-M00109_956504215_956504215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:33:47 | 02.07.2021 18:22:28 | 0.81139 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8609
1871605 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1449 35-04-K01449_A_56364838_56364838 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:46:51 | 02.07.2021 14:01:00 | 4.2358 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 184.6253 | 0 | 0 | 0 | 32.2498 | 0 | 0 | 216.8751
1871954 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-68 35-30-L00068_43004765_56362703_56362703 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:48:38 | 02.07.2021 23:48:39 | 9.0003 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3728 | 0 | 9.0057 | 0 | 0.076349 | 0 | 0 | 21.4548
1872072 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-135 35-26-M00135_35-26-M00135_2346755 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:02:23 | 02.07.2021 17:34:10 | 0.52972 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 74.5703 | 0 | 0 | 0 | 49.6075 | 0 | 0 | 124.1778
1872258 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1465 35-03-K01465_910040104_910040104 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:31:12 | 02.07.2021 22:24:04 | 1.8811 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9756
1871594 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1038 35-04-M01038_N_56383846_56383846 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:37:20 | 02.07.2021 11:58:55 | 2.3597 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 117.2926 | 0 | 0 | 0 | 73.7366 | 0 | 0 | 191.0292
1872281 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-157 35-19-M00157_956692024_956692024 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:47:48 | 02.07.2021 23:34:44 | 2.7822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62518
1872212 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | KARABURÇ HACI EVİ YANI TR-3 35-31-L00255_ H_72249852 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:30:00 | 02.07.2021 20:34:00 | 0.066667 | 0 | 15 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.2733 | 0 | 7.205 | 0 | 0.43968 | 0 | 0 | 7.918
1872235 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | KEMİKLİDERE TR-1 45-80-M00134_D_56386150_56386150 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:40:57 | 02.07.2021 20:39:54 | 1.9825 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.5877 | 0 | 0 | 0 | 0.084472 | 0 | 0 | 19.6722
1871425 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306325 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 06:28:48 | 02.07.2021 07:13:29 | 0.74472 | 3 | 12 | 39 | 167 | 11 | 37 | 0 | 0 | 2.9691 | 4.2133 | 194.9046 | 629.4516 | 87.9855 | 43.8366 | 0 | 0 | 963.3608
1871531 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3620 35-01-K03620_B_56394135_56394135 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:11:53 | 02.07.2021 12:20:23 | 3.1414 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.5858 | 0 | 0 | 0 | 0.00043856 | 0 | 0 | 90.5863
1871677 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KÖSEALİ KABAZLI GÖBEKLİ M02_2327656 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:37:54 | 02.07.2021 12:38:39 | 2.0125 | 0 | 542 | 39 | 11 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 204.9481 | 362.9152 | 45.5165 | 0 | 30.1608 | 0 | 0 | 643.5406
1871485 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-13 45-71-M00336_DM-12/1 M06_72259936 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 08:26:00 | 02.07.2021 08:51:00 | 0.41667 | 0 | 6602 | 0 | 0 | 1 | 342 | 0 | 1 | 0 | 549.2414 | 0 | 0 | 73.5128 | 282.2308 | 0 | 14.0973 | 919.0822
1871780 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_YAVAŞÇA L06_2316405 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 12:18:00 | 02.07.2021 13:46:29 | 1.4747 | 0 | 0 | 15 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1092.8963 | 38.2547 | 157.6905 | 0 | 1676.5734 | 0 | 2965.4149
1872321 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-162 35-19-L00162_50033882_56390746_56390746 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 21:53:20 | 02.07.2021 22:41:14 | 0.79833 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2364 | 0 | 1.4721 | 0 | 0 | 3.7085
1872155 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-13 35-28-L00013_7002873_56393154_56393154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:21:42 | 02.07.2021 19:36:09 | 1.2408 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 51.2737 | 0 | 0 | 0 | 38.3802 | 0 | 0 | 89.6539
1871920 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TEKKE EYÜP YAVUZ GRB. TR-6 35-15-L00128_35-15-L00128_2358852 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 13:41:57 | 02.07.2021 18:19:11 | 4.6206 | 0 | 10 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7477 | 0 | 50.9643 | 0 | 28.5909 | 0 | 0 | 85.3029
1871422 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2760(YATIRIM REZERVE) 35-10-M02760_ M02_72853566 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 06:12:19 | 02.07.2021 07:13:18 | 1.0164 | 1 | 357 | 1 | 8 | 5 | 15 | 0 | 0 | 32.7856 | 130.552 | 0.71552 | 1.3825 | 26.1487 | 28.6696 | 0 | 0 | 220.2539
1871943 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-45 ŞEHİTLER 45-84-L00045_955180602_955180602 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:01:00 | 02.07.2021 15:36:06 | 0.585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11396
1872112 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HÜSEYİN ÇETİNKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00368_A_56369189_56369189 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:40:38 | 02.07.2021 21:39:45 | 3.9853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8243
1872255 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-7 45-76-M00007_955250041_955250041 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:25:38 | 02.07.2021 23:02:21 | 2.6119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031402
1871863 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:04:12 | 02.07.2021 14:27:38 | 0.39056 | 7 | 1284 | 99 | 70 | 26 | 110 | 7 | 0 | 0.97088 | 109.2735 | 51.0814 | 30.5837 | 68.894 | 36.158 | 251.1978 | 0 | 548.1593
1871365 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-804 35-01-K00804_911525680_911525680 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 00:34:50 | 02.07.2021 01:44:56 | 1.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0292 | 0 | 0 | 12.0292
1871608 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2304041 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:20:41 | 02.07.2021 11:22:24 | 2.0286 | 1 | 339 | 39 | 12 | 7 | 41 | 1 | 0 | 0.38411 | 88.1776 | 169.7516 | 9.2781 | 177.5325 | 76.5728 | 4.1155 | 0 | 525.8123
1871657 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_GÜNDOĞDU UĞURLU M02_72226051 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 10:15:57 | 02.07.2021 13:55:44 | 3.6631 | 2 | 232 | 33 | 95 | 5 | 24 | 0 | 0 | 2.1822 | 122.7471 | 1610.0624 | 385.0512 | 227.4682 | 423.1521 | 0 | 0 | 2770.6633
1872149 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:23:34 | 02.07.2021 21:10:59 | 2.7903 | 6 | 0 | 57 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.2242 | 0 | 277.4289 | 83.664 | 82.5386 | 0 | 0 | 0 | 458.8558
1871359 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/24 45-83-L00024_45-83-L00024_72170863 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 00:02:32 | 02.07.2021 05:36:41 | 5.5692 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 425.6302 | 0 | 0 | 0 | 56.8857 | 0 | 12.5142 | 495.0302
1872238 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/107 (İBRAHİMCİ KÖK) 45-83-L00107_45-83-L00107_72168215 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:40:36 | 02.07.2021 20:59:24 | 1.3133 | 0 | 810 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 259.3375 | 0 | 8.9094 | 0 | 41.818 | 0 | 8.5843 | 318.6492
1871906 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-421 35-02-M00421_910096776_910096776 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:24:24 | 02.07.2021 22:10:55 | 7.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.9664 | 0 | 0 | 453.9664
1872192 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-19 45-82-M00019_A_56401867_56401867 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:08:56 | 02.07.2021 20:20:21 | 1.1903 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23.1381 | 0 | 0 | 0 | 22.2243 | 0 | 0 | 45.3624
1872069 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4260 35-07-K04260_913224182_913224182 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:06:06 | 02.07.2021 20:48:36 | 4.7083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.253
1912295 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2324964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:02:00 | 02.07.2021 18:33:00 | 0.51667 | 2 | 102 | 11 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0.46617 | 6.5111 | 8.7993 | 0 | 26.3106 | 0.15376 | 52.1209 | 0 | 94.3618
1872092 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | ÇAYAĞZI KÖK 35-31-L00259_KARABURÇ KÖYÜ L02_2113761 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:19:39 | 02.07.2021 19:04:28 | 1.7469 | 0 | 665 | 2 | 93 | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 292.9231 | 26.8261 | 758.7449 | 89.117 | 435.9418 | 0 | 0 | 1603.5531
1871923 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YEŞİLYURT TR-4 45-73-M00801_B_56402085_56402085 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:43:11 | 02.07.2021 16:16:42 | 1.5586 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16.2912 | 0 | 0 | 0 | 35.021 | 0 | 0 | 51.3123
1871591 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | DOĞANCI TR-1 35-16-M00071_A_72293390_72293390 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:34:01 | 02.07.2021 12:42:44 | 3.1453 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3208 | 0 | 1.3924 | 0 | 3.1919 | 0 | 0 | 14.9051
1871983 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-427 35-04-K00427_35-04-K00427_41954269 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:23:13 | 02.07.2021 16:04:24 | 0.68639 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 73.7935 | 0 | 0 | 0 | 53.1036 | 0 | 0 | 126.8972
1872278 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-13 45-73-M01030_TR-12 GİRİŞ M02_2088262 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:48:37 | 02.07.2021 21:05:00 | 0.27306 | 0 | 708 | 1 | 22 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 38.4269 | 5.3237 | 4.2062 | 0 | 8.7804 | 23.3432 | 0 | 80.0804
1872175 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:52:57 | 02.07.2021 18:53:37 | 0.011111 | 3 | 1368 | 65 | 410 | 14 | 71 | 0 | 0 | 0.012055 | 1.9483 | 8.6061 | 2.9942 | 1.3465 | 1.4429 | 0 | 0 | 16.3501
1871777 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SART TR-8 45-78-M00180_953252360_953252360 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 12:14:33 | 02.07.2021 13:46:01 | 1.5244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19971
1872132 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAOĞLANLI TR-1 45-78-M00350_953272646_953272646 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:56:11 | 02.07.2021 18:51:23 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37342
1871442 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | CUMALI TR 1 35-24-M00094_A_56354171_56354171 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 07:10:24 | 02.07.2021 09:25:00 | 2.2433 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.4643 | 0 | 0 | 20.705
1871823 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1/18 35-28-M00585_953382424_953382424 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 13:21:00 | 02.07.2021 15:17:00 | 1.9333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2422
1872109 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135060 M12_53135060 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:32:18 | 02.07.2021 21:52:19 | 4.3336 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.921 | 0 | 30.4997 | 0 | 0 | 0 | 41.4207
1871966 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/21 45-83-L00021_48123984_56402086_56402086 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:13:00 | 02.07.2021 18:17:39 | 3.0775 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 147.8107 | 0 | 0 | 0 | 13.2967 | 0 | 0 | 161.1074
1872338 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_KUPLAJ M11_2314068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 22:41:30 | 02.07.2021 23:06:31 | 0.41694 | 4 | 3199 | 113 | 530 | 34 | 331 | 6 | 0 | 2.5128 | 202.2904 | 163.0895 | 154.5549 | 50.1812 | 46.8216 | 105.7244 | 0 | 725.1747
1872089 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-2 35-25-M00177_956636942_956636942 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:15:46 | 02.07.2021 19:23:31 | 2.1292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51246
1871568 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YAĞBASAN TR-1 45-78-M00546_49222089_56392127_56392127 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:24:25 | 02.07.2021 11:42:07 | 2.295 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.6404 | 0 | 0 | 0 | 1.7144 | 0 | 0 | 25.3548
1872195 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-697 35-02-K00697_910172278_910172278 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:01:00 | 02.07.2021 20:42:21 | 1.6892 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7338 | 0 | 0 | 0 | 5.924 | 0 | 0 | 7.6578
1871697 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ALİ SEZGİNER SULAMA GRUBU 35-29-L00609_35-29-L00609_2351656 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:59:00 | 02.07.2021 12:31:06 | 1.535 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5765 | 0 | 117.7856 | 0 | 23.1272 | 0 | 0 | 145.4893
1871754 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | YAĞCILI TR-2 45-82-M00367_HatBaşıAyırıcı_53136142 M02_53136142 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:48:03 | 02.07.2021 13:25:29 | 1.6239 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.3391 | 0 | 0 | 0 | 0.12285 | 0 | 0 | 14.462
1872003 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-8 35-27-M00008_99140406_99140406 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:50:42 | 02.07.2021 17:13:21 | 1.3775 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9971 | 0 | 0 | 0 | 20.3449 | 0 | 0 | 25.342
1871505 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3515 35-02-K03515_C_56364825_56364825 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:55:41 | 02.07.2021 10:22:12 | 1.4419 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.2175 | 0 | 0 | 0 | 15.7764 | 0 | 0 | 70.9939
1871760 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2009 35-01-M02009_9253619 1R_5857641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 12:00:00 | 02.07.2021 12:58:47 | 0.97972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7532 | 0 | 0 | 129.7532
1872295 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KOBAŞDERE TR-1 45-72-L00205_45-72-L00205_2376941 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 21:09:45 | 02.07.2021 23:55:04 | 2.7553 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.027
1871431 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1885 35-02-M01885_TRAFO M03_2113023 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 06:32:02 | 02.07.2021 12:15:07 | 5.7181 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.3727 | 0 | 4.8224 | 0 | 63.984 | 0 | 0 | 84.179
1872095 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27(M-727) 35-30-M00727_955299237_955299237 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:17:16 | 02.07.2021 20:20:18 | 3.0506 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9369 | 0 | 0 | 0 | 5.8949 | 0 | 0 | 12.8318
1871763 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SARIÇALI TR-1 45-72-L00776_B_56394595_56394595 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 12:06:00 | 02.07.2021 13:50:57 | 1.7492 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9865 | 0 | 5.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6736
1871408 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-105 35-18-L00105_HatBaşıAyırıcı_53138360 L03_53138360 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 05:24:06 | 02.07.2021 06:09:08 | 0.75056 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6024
1871477 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/102 45-83-L00102_B_56395990_56395990 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:20:00 | 02.07.2021 11:05:13 | 2.7536 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 98.653 | 0 | 0 | 0 | 55.75 | 0 | 0 | 154.4031
1871454 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMAL ÖZBAŞ SULAMA GRUBU TR 35-27-M00530_915930673_915930673 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 07:29:07 | 02.07.2021 10:55:23 | 3.4378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.521
1872118 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIGÜLLÜCE TR-1 45-81-M00169_45-81-M00169_2357648 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:43:25 | 02.07.2021 20:32:14 | 2.8136 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6148 | 0 | 11.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9912
1871786 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOLOZ KÖK 45-79-M00251_ERENKÖY-ÇEŞNELİ-OSMANİYE-KIZILDAĞ M02_66843654 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 12:21:37 | 02.07.2021 13:45:40 | 1.4008 | 1 | 303 | 12 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.34864 | 75.1289 | 44.2885 | 302.458 | 0 | 0.22106 | 0 | 0 | 422.4451
1871600 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256967 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:41:05 | 02.07.2021 10:11:15 | 0.50267 | 0 | 1148 | 4 | 1 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 62.042 | 6.8215 | 0.027226 | 19.7689 | 9.9098 | 0 | 0 | 98.5694
1872164 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-16 35-31-L00016_47982153_56400199_56400199 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:22:24 | 02.07.2021 19:14:24 | 0.86667 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2412 | 0 | 18.2781 | 0 | 3.3924 | 0 | 0 | 23.9117
1871617 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1547 35-03-M01547_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056973 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:25:08 | 02.07.2021 10:30:49 | 1.0947 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.7736 | 0 | 0 | 0 | 33.6302 | 0 | 0 | 64.4039
1872287 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 35-19-M00033_956671083_956671083 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 21:02:58 | 02.07.2021 23:13:56 | 2.1828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38016
1872018 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:18:43 | 02.07.2021 16:42:18 | 0.39306 | 8 | 1488 | 55 | 85 | 9 | 99 | 3 | 0 | 2.3547 | 90.343 | 64.7693 | 33.9224 | 148.6825 | 20.9395 | 2.884 | 0 | 363.8953
1871886 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-36 (ESKİ TR-6) 35-27-L00006_B_65510931_65510931 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:11:36 | 02.07.2021 17:49:51 | 3.6375 | 0 | 385 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 291.1033 | 0 | 4.816 | 0 | 10.9895 | 0 | 0 | 306.9088
1871972 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-277 35-04-K00277_C_56370542_56370542 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:13:50 | 02.07.2021 17:52:43 | 2.6481 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77.6637 | 0 | 0 | 0 | 73.2689 | 0 | 0 | 150.9326
1871640 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | BARAJ KÖK 35-17-M00461_HatBaşıAyırıcı_72921877 M01_72921877 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:05:06 | 02.07.2021 12:09:40 | 2.0761 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 93.1376 | 0 | 0 | 0 | 11.8467 | 0 | 0 | 104.9843
1872032 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_ÇEŞME İM L03_66030456 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:27:19 | 02.07.2021 16:31:00 | 0.061389 | 2 | 1577 | 1 | 2 | 6 | 224 | 0 | 1 | 2.7554 | 40.8112 | 0.67035 | 0.14144 | 9.369 | 26.1319 | 0 | 1.3341 | 81.2134
1871577 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-83 35-30-L00083_955293214_955293214 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:30:24 | 02.07.2021 10:21:02 | 0.84389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1871932 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-231 35-18-L00231_7172988 B1b_5958364 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:19:25 | 02.07.2021 20:52:21 | 6.5489 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73.4379 | 0 | 0 | 0 | 52.5424 | 0 | 0 | 125.9803
1871514 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | _12122240_56356523_56356523 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:01:06 | 02.07.2021 15:54:53 | 6.8962 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 340.0931 | 0 | 0 | 0 | 92.5768 | 0 | 0 | 432.6699
1872178 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-443 35-02-M00443_35-02-M00443_2356579 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 19:00:22 | 02.07.2021 19:36:01 | 0.59399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.829 | 0 | 120.6644 | 165.4934
1872035 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-135 35-26-M00135_8232285_56360271_56360271 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:14:51 | 02.07.2021 16:40:33 | 0.42833 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.0281 | 0 | 0 | 0 | 9.3308 | 0 | 0 | 32.3589
1871726 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 (M-719) 35-30-M00719_955298896_955298896 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:10:35 | 02.07.2021 14:35:43 | 3.4189 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0633
1871494 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_KÖYLER HATTI M04_2318331 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:39:40 | 02.07.2021 10:06:17 | 1.4436 | 2 | 0 | 13 | 82 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.9358 | 0 | 97.1407 | 315.8435 | 55.5442 | 42.6518 | 0 | 0 | 513.116
1871992 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-833 35-04-K00833_N N1B_5824798 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:41:35 | 02.07.2021 17:27:58 | 1.7731 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67.4017 | 0 | 0 | 0 | 171.1037 | 0 | 0 | 238.5054
1871414 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-5 M04_66524414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 06:05:16 | 02.07.2021 06:35:00 | 0.49556 | 0 | 1533 | 0 | 7 | 8 | 81 | 6 | 4 | 0 | 121.7618 | 0 | 1.0117 | 25.2335 | 25.23 | 121.6131 | 3.7587 | 298.6089
1872304 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-63 35-19-L00063_B_56377041_56377041 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 21:31:56 | 03.07.2021 01:28:11 | 3.9375 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.096 | 0 | 0.33379 | 0 | 4.9289 | 0 | 0 | 49.3587
1872241 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ALACALAR L02_2093763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:03:00 | 02.07.2021 20:16:12 | 0.22 | 1 | 394 | 15 | 20 | 12 | 24 | 1 | 0 | 0.22438 | 15.1833 | 17.0193 | 1.7736 | 26.1734 | 0.77982 | 1.745 | 0 | 62.8989
1871849 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_YEŞİLKÖY ENH M01_42707191 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 13:31:14 | 02.07.2021 15:11:05 | 1.6642 | 14 | 314 | 17 | 41 | 8 | 47 | 0 | 0 | 18.7415 | 141.4773 | 160.4938 | 18.8491 | 78.4936 | 74.9356 | 0 | 0 | 492.9908
1872247 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIBEY TR-6/A 45-73-M01161_945670246_945670246 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:13:08 | 02.07.2021 22:50:31 | 2.6231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5545
1871929 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_YEŞİLLİK K05_2045903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:50:57 | 02.07.2021 16:02:08 | 1.1864 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 2 | 703 | 1 | 7 | 0 | 393.621 | 0 | 0 | 84.8369 | 1029.7356 | 94.9498 | 314.745 | 1917.8883
1871597 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | SANDAL TR-4 45-77-M00008_D_56393392_56393392 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:40:39 | 02.07.2021 17:17:21 | 7.6114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89039 | 0 | 0 | 0 | 1.0792 | 0 | 0 | 1.9696
1871766 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEHMET KARABIYIK TR-1 35-27-M00261_914622935_914622935 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 12:00:28 | 02.07.2021 19:36:35 | 7.6019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5182
1871451 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENCİELİ TR-1 35-24-M00076_955222834_955222834 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 07:24:04 | 02.07.2021 08:46:55 | 1.3808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19197
1872330 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3060 35-01-K03060_A_56368478_56368478 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 21:57:21 | 02.07.2021 23:07:16 | 1.1653 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.246 | 0 | 0 | 0 | 3.7341 | 0 | 0 | 67.9801
1871789 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-210 35-18-L00210_10502919_56375209_56375209 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 12:31:00 | 02.07.2021 14:09:00 | 1.6333 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 170.92 | 0 | 0 | 0 | 37.3262 | 0 | 0 | 208.2461
1872138 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YEŞİLYURT TR-4 45-73-M00801_A_56355197_56355197 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:04:22 | 02.07.2021 19:40:26 | 1.6011 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.2369 | 0 | 0 | 0 | 12.6335 | 0 | 0 | 24.8704
1871720 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | M-11 GERMİYAN 35-18-M00011_ H_76953651 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:24:25 | 02.07.2021 17:26:00 | 6.0264 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 133.2301 | 0 | 0 | 0 | 80.2972 | 0 | 0 | 213.5272
1871474 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2116 35-03-M02116_910463374_910463374 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:06:14 | 02.07.2021 12:06:36 | 4.0061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18327
1871743 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-311 35-01-K00311__72410578_72410578 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:32:00 | 02.07.2021 12:31:02 | 2.9839 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 97.6828 | 0 | 0 | 0 | 22.5703 | 0 | 0 | 120.2531
1872184 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-65 KANLICAKONAĞI MEVKİİ 35-15-L00065_A_56362006_56362006 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:51:38 | 02.07.2021 19:44:11 | 0.87583 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82361 | 0 | 38.2919 | 0 | 4.6358 | 0 | 0 | 43.7514
1871388 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_DONANIMLI YEDEK M05_2309458 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 03:50:00 | 02.07.2021 04:20:00 | 0.5 | 5 | 1594 | 209 | 457 | 36 | 195 | 12 | 2 | 1.5633 | 150.6242 | 232.7142 | 286.0875 | 91.2224 | 43.4244 | 703.102 | 9.0846 | 1517.8226
1871534 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13/20 (HAFSA SULTAN CAMİİ YANI) 45-71-M00334_A_56403368_56403368 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:07:00 | 02.07.2021 11:19:50 | 2.2139 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 299.4042 | 0 | 0 | 0 | 73.7318 | 0 | 0 | 373.1361
1872075 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-31 35-26-M00031_8974342 g3b_5910242 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:39:53 | 02.07.2021 17:22:58 | 0.71806 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11.5208 | 0 | 0 | 0 | 34.1596 | 0 | 0 | 45.6804
1871846 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-77 35-01-K00077_K-812 K04_41903905 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:02:04 | 02.07.2021 19:26:20 | 3.4044 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1 | 6 | 0 | 820.3615 | 0 | 0 | 0 | 1848.542 | 221.2929 | 687.7346 | 3577.9311
1872201 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_ÇİFTLİK SULAMA M03_2115965 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:28:36 | 02.07.2021 19:48:25 | 0.33028 | 0 | 0 | 14 | 45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.5532 | 135.6837 | 0 | 0.59706 | 2.4311 | 0 | 178.2649
1871703 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-2 45-84-L00033_955181414_955181414 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:02:00 | 02.07.2021 11:42:23 | 0.67306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072637
1872081 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ALAŞARLI M.ÇETİN GRUBU TR-3 35-15-L00221_C_56367894_56367894 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:07:00 | 02.07.2021 17:47:29 | 0.67472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.672 | 0 | 0.3422 | 0 | 0 | 14.0142
1871491 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-99 DÜZCE TR-1 35-14-L00099_956641025_956641025 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:30:43 | 02.07.2021 11:40:01 | 3.155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80067
1872181 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/35 (VERİCİLER) 45-71-M00531_953186339_953186339 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:33:12 | 02.07.2021 23:55:05 | 5.3647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.884
1872244 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÜRKMEZ M-2 35-25-M00138_7532069 c1b_5941181 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:10:39 | 02.07.2021 20:39:12 | 0.47583 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4753
1871909 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ÇULLUGÖRECE TR-1 45-80-M00096_45-80-M00096_73431596 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:28:02 | 02.07.2021 15:42:59 | 1.2492 | 0 | 164 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.8324 | 0 | 5.4023 | 0 | 6.3453 | 0 | 0 | 45.58
1871995 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-37 35-30-L00037_955315201_955315201 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:46:11 | 02.07.2021 20:15:29 | 4.4883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62313
1871368 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_A_56404201_56404201 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 01:12:06 | 02.07.2021 16:10:58 | 14.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0589 | 0 | 0 | 9.0589
1871660 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | MUSACALI TR-1 45-83-M00402_48014370_56401028_56401028 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:25:25 | 02.07.2021 14:08:39 | 3.7206 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5748 | 0 | 24.9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5103
1872356 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | HASANLAR TR-3 35-28-M00506_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109944 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 00:21:12 | 03.07.2021 01:48:29 | 1.4547 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.046 | 0 | 17.303 | 0 | 1.3514 | 0 | 0 | 24.7004
1872358 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-72 45-78-M00072__56388443_56388443 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 00:29:59 | 03.07.2021 03:11:19 | 2.6889 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93.3198 | 0 | 0 | 0 | 4.8783 | 0 | 0 | 98.1981
1872359 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4494 35-03-K04494_35-03-K04494_41923932 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 00:29:41 | 03.07.2021 02:25:43 | 1.9339 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 302.6716 | 0 | 0 | 0 | 62.2764 | 0 | 0 | 364.948
1872360 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-67 35-16-L00067_A_56398463_56398463 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 00:55:43 | 03.07.2021 02:30:44 | 1.5836 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6291 | 0 | 0 | 0 | 0.18616 | 0 | 0 | 10.8153
1872367 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLERALTI BENZİNLİK TR 35-30-L00143_955310034_955310034 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 01:32:45 | 03.07.2021 03:37:09 | 2.0733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12945 | 0 | 0 | 0 | 3.232 | 0 | 0 | 3.3614
1872368 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | TEPEKÖY TR-2 45-73-M00788_A_56385072_56385072 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 01:35:11 | 03.07.2021 02:04:17 | 0.485 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 3.1662 | 0 | 0 | 5.5262
1872370 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1037 35-04-M01037_M-1037 H-1b _61269735 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 00:38:42 | 03.07.2021 02:19:52 | 1.6861 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4501 | 0 | 0 | 0 | 1.2475 | 0 | 0 | 13.6976
1872373 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞCILAR TR-2 45-71-M01441_953237026_953237026 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 01:47:18 | 03.07.2021 06:00:20 | 4.2172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76813
1872378 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_ÖZGÜR M11_2310486 | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 01:58:46 | 03.07.2021 07:05:07 | 5.1058 | 0 | 1433 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 1502.4858 | 0 | 0 | 0 | 319.2282 | 0 | 128.5719 | 1950.2859
1872383 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 02:24:05 | 03.07.2021 02:26:00 | 0.031944 | 6 | 1340 | 13 | 280 | 26 | 189 | 1 | 0 | 0.16625 | 8.5633 | 0.76136 | 3.1049 | 5.7869 | 3.1338 | 2.7755 | 0 | 24.292
1872389 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 03:10:22 | 03.07.2021 04:29:56 | 1.3261 | 6 | 0 | 57 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3395 | 0 | 97.0145 | 27.7459 | 27.0101 | 0 | 0 | 0 | 156.1101
1872394 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURASILLI TR-5 45-78-M01116_49275066_56392394_56392394 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 03:36:44 | 03.07.2021 04:22:47 | 0.7675 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.0509 | 0 | 0 | 0 | 2.205 | 0 | 0 | 5.2559
1872398 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | KARAKUYU TR-2 35-22-M00290_35-22-M00290_2350682 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 03:59:59 | 03.07.2021 04:32:20 | 0.53917 | 0 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3808 | 0 | 28.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.824
1872403 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-3 45-81-M00003_ŞEHİR-1 GİRİŞ M01_2321604 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 05:19:17 | 03.07.2021 06:40:07 | 1.3472 | 0 | 1508 | 0 | 16 | 5 | 280 | 0 | 0 | 0 | 227.5653 | 0 | 9.5506 | 86.1104 | 91.2815 | 0 | 0 | 414.5078
1872404 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TARİŞ KÖK 45-73-M01049_ULAŞTIRMA TABURU M02_66732611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 05:25:11 | 03.07.2021 06:53:44 | 1.4758 | 2 | 93 | 4 | 3 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0.55338 | 19.7476 | 22.1233 | 1.9407 | 366.9666 | 20.1272 | 415.6659 | 0 | 847.1247
1872405 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_KOYUNDERE M13_2061637 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 05:31:30 | 03.07.2021 08:17:01 | 2.7584 | 1 | 4274 | 8 | 7 | 27 | 295 | 10 | 19 | 0.90275 | 2005.724 | 280.6279 | 6.3037 | 807.9854 | 610.6174 | 4294.8092 | 803.683 | 8810.6533
1872408 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | IŞIKLAR RAHMANLAR TR-1 35-29-M00274_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095317 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 05:41:23 | 03.07.2021 08:06:38 | 2.4208 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4937 | 0 | 9.9265 | 0 | 6.2453 | 0 | 0 | 32.6655
1872409 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_İSHAKÇELEBİ M04_72197690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 05:50:40 | 03.07.2021 06:11:12 | 0.34222 | 0 | 589 | 7 | 12 | 3 | 59 | 2 | 0 | 0 | 26.9286 | 8.1553 | 12.3484 | 1.3923 | 7.819 | 53.1511 | 0 | 109.7947
1872412 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 06:05:00 | 03.07.2021 06:38:57 | 0.56583 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.50691 | 4.4564 | 119.2641 | 117.2751 | 0 | 1.1412 | 76.8034 | 0 | 319.447
1872413 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_ÖZBEY M15_2305567 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 06:07:56 | 03.07.2021 06:09:47 | 0.030833 | 6 | 2049 | 98 | 289 | 33 | 178 | 10 | 1 | 0.23401 | 12.4339 | 20.1134 | 35.8973 | 8.715 | 7.3609 | 56.2501 | 3.219 | 144.2235
1872414 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | DURASILLI TR-1 KÖK 45-78-M01114_TR-2 M04_2106814 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 06:04:22 | 03.07.2021 07:00:27 | 0.93472 | 2 | 545 | 12 | 18 | 8 | 73 | 5 | 0 | 5.1552 | 69.8235 | 22.0949 | 33.7687 | 135.733 | 26.8007 | 386.2373 | 0 | 679.6131
1872415 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-234 35-18-L00234_D_65590835_65590835 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 06:05:35 | 03.07.2021 07:11:29 | 1.0983 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5227 | 0 | 0 | 0 | 0.13463 | 0 | 0 | 11.6573
1872416 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/14-D 45-71-M02183_953219825_953219825 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 06:12:30 | 03.07.2021 11:11:27 | 4.9825 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2218
1872421 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/29 45-71-M00083_B b1_45134567 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 06:34:00 | 03.07.2021 07:20:56 | 0.78222 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.3073 | 0 | 0 | 0 | 0.012929 | 0 | 0 | 20.3202
1872424 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1635 GEÇİT 35-02-M01635_M-660 M04_2329435 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 06:33:00 | 03.07.2021 07:28:08 | 0.91889 | 0 | 129 | 0 | 1 | 22 | 12 | 12 | 2 | 0 | 21.0523 | 0 | 0.1162 | 189.0587 | 7.0994 | 592.9649 | 93.0448 | 903.3363
1872425 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU İM 45-83-A00001_TRF-A M03_42295732 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 06:31:00 | 03.07.2021 07:25:51 | 0.91417 | 1 | 22673 | 15 | 92 | 22 | 2911 | 7 | 10 | 0.027604 | 2863.3672 | 47.5438 | 66.9071 | 145.2526 | 1441.5709 | 100.2622 | 115.4055 | 4780.3369
1872426 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_65826607 M08_65826607 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 06:21:50 | 03.07.2021 07:30:28 | 1.1439 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.5695 | 0 | 2.732 | 0 | 3.2922 | 0 | 0 | 25.5937
1872427 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_BERGAMA-1 M11_72352932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 06:32:17 | 03.07.2021 07:20:43 | 0.80722 | 2 | 1079 | 27 | 76 | 4 | 29 | 0 | 3 | 39.2578 | 122.146 | 362.9309 | 130.3213 | 21.5745 | 42.6606 | 0 | 11.9938 | 730.8848
1872428 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 06:42:15 | 03.07.2021 09:28:28 | 2.7703 | 3 | 497 | 89 | 26 | 6 | 55 | 0 | 0 | 2.6362 | 191.1849 | 313.269 | 43.1293 | 57.8117 | 51.7984 | 0 | 0 | 659.8294
1872429 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087__56384982_56384982 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 06:34:39 | 03.07.2021 12:32:46 | 5.9686 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.1458 | 0 | 13.632 | 0 | 11.3896 | 0 | 0 | 54.1675
1872430 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOMBAYLI BAHÇELER TR-2 45-78-M00276_953295227_953295227 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 06:40:19 | 03.07.2021 11:08:29 | 4.4694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6095
1872431 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4494 35-03-K04494_95000515130_95000515130 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 06:49:12 | 03.07.2021 09:28:27 | 2.6542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5199 | 0 | 0 | 3.5199
1872433 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAKIRBEYLİ TR-1 35-26-M00486_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039664 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 06:56:07 | 03.07.2021 08:05:49 | 1.1617 | 0 | 180 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.5554 | 0 | 0.383 | 0 | 13.3996 | 0 | 0 | 38.338
1872434 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_TR-8 M05_2327267 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 06:57:00 | 03.07.2021 07:16:02 | 0.31722 | 2 | 27 | 12 | 5 | 7 | 23 | 4 | 0 | 1.8273 | 1.4129 | 8.0773 | 4.1084 | 46.3449 | 2.4668 | 136.2454 | 0 | 200.483
1872436 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KARAHALİLLİ TR-2 35-20-L00089_A_56360388_56360388 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 07:05:06 | 03.07.2021 07:52:24 | 0.78833 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.5893 | 0 | 6.5437 | 0 | 5.777 | 0 | 0 | 15.91
1872437 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 07:11:56 | 03.07.2021 07:21:13 | 0.15472 | 0 | 471 | 45 | 109 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.4345 | 30.8296 | 67.6895 | 1.0375 | 0.47733 | 0 | 0 | 107.4683
1872439 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-241 35-18-L00241_11330364 c1b_5957476 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 07:08:09 | 03.07.2021 09:36:32 | 2.4731 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7006
1872440 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/15 35-26-M00823__60982601_60982601 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 07:17:38 | 03.07.2021 10:55:36 | 3.6328 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.819
1872444 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN TR-1 45-83-M00438_45-83-M00438_61352775 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 07:24:30 | 03.07.2021 09:58:47 | 2.5714 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.833 | 0 | 11.5303 | 0 | 6.2633 | 0 | 0 | 49.6267
1872450 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133619 M30_53133619 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 07:11:13 | 03.07.2021 11:47:19 | 4.6017 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.2964 | 0 | 1.3415 | 0 | 71.2849 | 0 | 0 | 0 | 84.9228
1872451 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 07:34:21 | 03.07.2021 08:12:00 | 0.6275 | 1 | 2 | 20 | 230 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0.41911 | 1.4368 | 105.6372 | 704.5447 | 35.6294 | 64.5729 | 0 | 0 | 912.2401
1872453 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_ÇATALOLUK ENH.(BORLU KÖK) M01_72227668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 07:41:07 | 03.07.2021 07:41:30 | 0.0063889 | 0 | 1780 | 36 | 166 | 10 | 253 | 2 | 0 | 0 | 1.03 | 1.8016 | 0.54276 | 0.19158 | 0.46457 | 0.54548 | 0 | 4.576
1872454 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | OĞLANANASI TR-2 35-22-M00255_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046533 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 06:51:40 | 03.07.2021 10:48:58 | 3.955 | 0 | 73 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79.2421 | 0 | 450.1052 | 0 | 0.17577 | 0 | 0 | 529.5231
1872455 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | HİSAR MAH.TR-6 45-86-M00050_BORLU TR-3 M05_72227361 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 07:41:27 | 03.07.2021 07:41:47 | 0.0055556 | 0 | 464 | 0 | 27 | 1 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0.24465 | 0 | 0.057352 | 0.0048874 | 0.097097 | 0.47147 | 0 | 0.87546
1872456 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-32 CUMHURİYET 35-25-M00103_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043626 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 07:13:35 | 03.07.2021 10:56:06 | 3.7086 | 0 | 292 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 234.8753 | 0 | 23.1104 | 0 | 35.5193 | 0 | 0 | 293.505
1872457 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YUKARI KARABURÇ TR-11 35-31-L00269_47942332_56362064_56362064 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 07:17:51 | 03.07.2021 09:11:57 | 1.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 1.835
1872461 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | NURİ SOLMAN 45-71-M00918_45-71-M00918_2356534 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 07:48:00 | 03.07.2021 10:43:40 | 2.9278 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2498 | 0 | 80.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5256
1872462 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_ZEYTİNBURNU TR-1/ZEYTİNBURNU TR-2 M03_72227760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 07:49:05 | 03.07.2021 08:30:17 | 0.68667 | 0 | 194 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.1543 | 0 | 5.8862 | 0 | 3.1249 | 0 | 0 | 22.1654
1872463 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2112935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 07:45:29 | 03.07.2021 09:21:45 | 1.6044 | 1 | 13 | 3 | 29 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0.32905 | 9.4504 | 17.4669 | 81.405 | 100.3522 | 6.1477 | 30.5582 | 0 | 245.7096
1872465 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-676 GİRİŞ M04_2118175 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 07:57:00 | 03.07.2021 08:32:44 | 0.59556 | 4 | 28 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 26.3513 | 12.5731 | 0 | 0 | 61.2176 | 1.3897 | 0 | 0 | 101.5317
1872471 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_TR-A (34.5) M06_2309881 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 08:01:18 | 03.07.2021 08:31:23 | 0.50139 | 6 | 13970 | 85 | 153 | 39 | 1354 | 9 | 15 | 0.8131 | 1205.8626 | 88.2577 | 55.225 | 111.4604 | 463.0321 | 1572.8395 | 183.1507 | 3680.641
1872472 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNDAĞ HALİMAĞA ÇİFTLİĞİ SULAMA TR 35-16-M00182_35-16-M00182_2366459 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 08:01:06 | 03.07.2021 09:19:51 | 1.3125 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4999
1872476 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2542 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02542_M-1046 M06_48507741 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 07:40:27 | 03.07.2021 09:12:00 | 1.5258 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90.1806 | 0 | 0 | 0 | 1.7084 | 0 | 0 | 91.889
1872484 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-31 35-26-M00031_8974342 g3b_5910242 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 08:22:00 | 03.07.2021 10:27:49 | 2.0969 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 27.8627 | 0 | 0 | 0 | 70.8488 | 0 | 0 | 98.7115
1872485 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 08:10:45 | 03.07.2021 10:14:36 | 2.0642 | 6 | 0 | 57 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3181 | 0 | 202.1107 | 61.305 | 56.0294 | 0 | 0 | 0 | 327.7631
1872486 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M12_2333048 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 08:24:00 | 03.07.2021 08:54:05 | 0.50139 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.45226 | 0 | 11.035 | 17.9573 | 8.0516 | 8.7245 | 0 | 46.2207
1872487 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_HatBaşıAyırıcı_53132275 M04_53132275 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 08:21:27 | 03.07.2021 09:19:33 | 0.96833 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32.5891 | 0 | 0.1849 | 0 | 39.1988 | 0 | 0 | 71.9728
1872489 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-8 35-25-M00143_956660903_956660903 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 08:14:26 | 03.07.2021 09:20:28 | 1.1006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23881
1872490 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-30-L00035_955330970_955330970 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 08:28:58 | 03.07.2021 15:57:57 | 7.4831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1872494 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1826 35-02-M01826_A_56382805_56382805 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2021 08:34:00 | 03.07.2021 13:33:42 | 4.995 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 31.2244 | 0 | 0 | 0 | 373.045 | 0 | 94.3796 | 498.6489
1872496 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SAKIPAĞA KÖK M09_2329426 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 08:37:36 | 03.07.2021 08:41:04 | 0.057739 | 0 | 417 | 1 | 30 | 4 | 57 | 7 | 0 | 0 | 6.4054 | 0.39246 | 0.80756 | 3.4699 | 2.9073 | 22.3062 | 0 | 36.2889
1872499 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 45-78-L00051_953255929_953255929 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 08:37:15 | 03.07.2021 10:15:13 | 1.6328 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6438
1872500 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-111 35-04-K00111_912408046_912408046 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 08:42:28 | 03.07.2021 09:46:08 | 1.0611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4598 | 0 | 0 | 0 | 5.4543 | 0 | 0 | 6.9141
1872503 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUYUCAK TR-2 35-27-M00864_95000046595_95000046595 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 08:43:10 | 03.07.2021 10:02:32 | 1.3228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9854
1872504 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-2 M09_2306687 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2021 08:48:33 | 03.07.2021 08:54:17 | 0.095556 | 8 | 18802 | 6 | 84 | 11 | 2253 | 5 | 5 | 0.18401 | 290.8494 | 0.93257 | 6.8223 | 25.0106 | 165.5805 | 94.561 | 16.4703 | 600.4106
1872605 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 08:53:17 | 03.07.2021 08:53:57 | 0.011111 | 0 | 1226 | 2 | 391 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1.5243 | 0.75791 | 3.3204 | 0.031677 | 0.19348 | 0 | 0 | 5.8278
1872616 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_HatBaşıAyırıcı_72921815 M02_72921815 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 08:35:04 | 03.07.2021 10:52:20 | 2.2878 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.39457 | 0 | 60.6748 | 0 | 286.4035 | 0 | 0 | 0 | 347.4729
1872716 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIGÜLLÜCE TR-1 45-81-M00169_45-81-M00169_2357648 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 08:57:34 | 03.07.2021 18:20:46 | 9.3865 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1552 | 0 | 38.3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5084
1872717 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HALİLLER AKKEÇİLİ TR-2 35-31-L00188_47918383_56386844_56386844 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 08:42:39 | 03.07.2021 09:58:51 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.22988 | 0 | 8.3042 | 0 | 12.2134 | 0 | 0 | 20.7475
1872747 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 08:54:00 | 03.07.2021 10:05:22 | 1.1894 | 5 | 7 | 178 | 128 | 28 | 15 | 0 | 0 | 6.0728 | 10.0802 | 334.1368 | 368.5645 | 45.9399 | 38.3674 | 0 | 0 | 803.1616
1872773 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR ŞEHİR M01_2302861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 08:48:00 | 03.07.2021 09:01:00 | 0.21667 | 0 | 962 | 9 | 13 | 3 | 132 | 0 | 3 | 0 | 43.9598 | 42.1702 | 12.2812 | 1.8695 | 25.8476 | 0 | 0.59913 | 126.7275
1872783 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_HAVAI HAT DM-4 M03_2309266 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:00:00 | 03.07.2021 09:15:14 | 0.25389 | 0 | 27 | 0 | 3 | 18 | 28 | 25 | 9 | 0 | 3.8304 | 0 | 0.51913 | 36.5932 | 10.2375 | 419.3735 | 236.0047 | 706.5584
1872811 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-3833 35-02-K03833_TRAFO K03_2303203 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:01:42 | 03.07.2021 19:28:15 | 10.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.2977 | 0 | 0 | 729.2977
1872830 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KARABULU TR-3 35-31-L00350_35-31-L00350_2365348 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 07:24:50 | 03.07.2021 11:10:02 | 3.7533 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7445 | 0 | 3.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3659
1872904 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-834 35-03-M00834_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2064207 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 08:57:24 | 03.07.2021 11:46:27 | 2.8175 | 0 | 26 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.7543 | 0 | 68.2264 | 0 | 4.84 | 0 | 0 | 97.8207
1872906 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KARAMAN TR-1 35-31-L00049_35-31-L00049_2351546 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:05:45 | 03.07.2021 16:48:03 | 7.705 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.0946 | 0 | 228.1789 | 0 | 67.4224 | 0 | 0 | 341.6959
1872944 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_EĞRİLİMAN M04_72140384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:01:36 | 03.07.2021 11:42:00 | 2.6733 | 1 | 230 | 2 | 10 | 5 | 23 | 0 | 0 | 3.9389 | 202.8739 | 3.2778 | 6.0013 | 175.4533 | 24.138 | 0 | 0 | 415.6832
1872972 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | _11823585_56357104_56357104 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 08:53:45 | 03.07.2021 17:18:16 | 8.4086 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 179.7677 | 0 | 0 | 0 | 52.115 | 0 | 0 | 231.8827
1872984 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KARAMAN OKUL YANI TR-2 35-31-L00052_35-31-L00052_2364616 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:08:51 | 03.07.2021 16:50:36 | 7.6956 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.0856 | 0 | 354.1062 | 0 | 47.2579 | 0 | 0 | 452.4497
1872986 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | PINARLI TR-11 35-20-M00099_35-20-M00099_72366314 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:01:40 | 03.07.2021 10:02:08 | 1.0078 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.016 | 0 | 22.3213 | 0 | 13.4217 | 0 | 0 | 37.759
1872993 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/29 45-71-M00083_B B4_45134501 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:05:00 | 03.07.2021 11:48:30 | 2.725 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.467
1873014 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | KEMAL ERGÜN SULAMA GRUBU 35-29-M00189_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099117 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 08:31:46 | 03.07.2021 13:00:38 | 4.4811 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.5096 | 0 | 34.4156 | 0 | 0 | 327.9253
1873024 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_M-212(ŞAKRAN) M02_66328147 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:10:11 | 03.07.2021 09:18:44 | 0.1425 | 0 | 266 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6161 | 0 | 0.028182 | 0 | 0.058394 | 0 | 0 | 7.7027
1873117 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_TAŞKUYUCAK L03_72102935 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:09:07 | 03.07.2021 09:50:00 | 0.68139 | 0 | 317 | 2 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.5007 | 4.5868 | 0.67033 | 1.2875 | 0.86912 | 0 | 0 | 24.9145
1873127 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KARAMAN İÇME SUYU YANI TR-3 35-31-L00050_35-31-L00050_2364614 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:14:15 | 03.07.2021 16:52:30 | 7.6373 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6745 | 0 | 504.9902 | 0 | 139.5499 | 0 | 0 | 646.2145
1873128 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | BURUNCUK KÖK 35-20-L00273_ZEYTİNOVA DAĞ GRUBU L02_66528763 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:10:37 | 03.07.2021 11:03:37 | 1.8833 | 0 | 269 | 3 | 7 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 63.4071 | 20.3404 | 19.8113 | 260.7228 | 26.7966 | 0 | 0 | 391.0782
1873129 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2338 35-03-K02338_A_56363967_56363967 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:14:20 | 03.07.2021 12:42:06 | 3.4625 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 111.2511 | 0 | 0 | 0 | 21.1055 | 0 | 0 | 132.3566
1873140 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HİTİT KÖK 35-27-M01124_4 NO LU DİREK M04_72060301 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:14:42 | 03.07.2021 09:48:05 | 0.55617 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.44361 | 0 | 0 | 0 | 211.9573 | 0 | 212.4009
1873169 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_KARABURUN-1 M05_72178832 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:15:45 | 03.07.2021 17:49:44 | 8.5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2151.9006 | 0 | 0 | 0 | 2151.9006
1873188 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | HAMİDİYE TR-1 45-77-L00114_B_56395094_56395094 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:16:24 | 03.07.2021 14:10:37 | 4.9033 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1484 | 0 | 1.7421 | 0 | 6.8208 | 0 | 0 | 9.7113
1873190 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2542 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02542_M-1046 M06_48507710 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:13:06 | 03.07.2021 11:36:00 | 2.3817 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 181.0712 | 0 | 0 | 0 | 3.4204 | 0 | 0 | 184.4917
1873228 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:14:49 | 03.07.2021 10:53:58 | 1.6525 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.15242 | 73.3267 | 16.5647 | 0 | 14.3095 | 3.1189 | 0 | 0 | 107.4722
1873274 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-1 M06_2306690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:19:12 | 03.07.2021 09:25:21 | 0.10275 | 5 | 137 | 19 | 289 | 42 | 62 | 20 | 0 | 2.1268 | 3.7907 | 7.0644 | 20.7618 | 34.5155 | 6.0727 | 491.0419 | 0 | 565.3737
1873284 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | DUALAR TR-1 45-76-M00155_45-76-M00155_2358557 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:17:00 | 03.07.2021 17:13:00 | 7.9333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.7605 | 0 | 0 | 0 | 0.3899 | 0 | 0 | 31.1504
1873285 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | KOZANLI YEŞİLKENT MAH. TR-1 45-82-M00216_45-82-M00216_2365902 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:19:58 | 03.07.2021 17:12:12 | 7.8705 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3605 | 0 | 4.8468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2073
1873323 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-54 YILDIZTEPE 35-19-L00054__72371925_72371925 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:17:40 | 03.07.2021 11:32:08 | 2.2411 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0579 | 0 | 10.1923 | 0 | 26.7668 | 0 | 0 | 41.0169
1873369 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-13(M-713) 35-30-M00713_A tr13a1_43010710 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:23:17 | 03.07.2021 16:07:43 | 6.7405 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.0147 | 0 | 0 | 0 | 6.3867 | 0 | 0 | 101.4015
1873435 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | 35 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:15:51 | 03.07.2021 19:04:33 | 9.8117 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 741.7926 | 0 | 0 | 0 | 92.6591 | 0 | 0 | 834.4517
1873440 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1391 35-01-K01391_35-01-K01391_2367937 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:25:54 | 03.07.2021 12:27:40 | 3.0293 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 187.8577 | 0 | 0 | 0 | 47.297 | 0 | 0 | 235.1547
1873583 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BOZCAYAKA TR-1 35-15-L00919_35-15-L00919_2365527 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:35:07 | 03.07.2021 17:43:20 | 8.1369 | 0 | 162 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 279.5532 | 0 | 46.9931 | 0 | 71.7335 | 0 | 0 | 398.2799
1873584 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_TR-1 10.5 K17_2101346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:31:28 | 03.07.2021 09:37:27 | 0.099722 | 0 | 13457 | 0 | 0 | 2 | 1288 | 0 | 2 | 0 | 387.0206 | 0 | 0 | 20.7017 | 154.8931 | 0 | 3.1126 | 565.7279
1873641 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_WESTPARK M03_2053243 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:34:35 | 03.07.2021 09:43:55 | 0.15556 | 0 | 22146 | 0 | 0 | 3 | 1810 | 0 | 3 | 0 | 1004.0169 | 0 | 0 | 265.3307 | 329.2477 | 0 | 6.2422 | 1604.8375
1873751 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/4 35-26-M00826__56369028_56369028 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:39:02 | 03.07.2021 17:32:07 | 7.8847 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 130.8062 | 0 | 0 | 0 | 15.9773 | 0 | 0 | 146.7835
1873788 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/6 35-28-M00027_953369206_953369206 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:33:24 | 03.07.2021 10:58:05 | 1.4114 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4596
1873826 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-433 35-18-L00433_950440603_950440603 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:10:17 | 03.07.2021 12:24:44 | 3.2408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1466
1873844 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ASRİ ADALI 35-26-L00064_35-26-L00064_2350818 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:27:55 | 03.07.2021 11:24:17 | 1.9394 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7917 | 0 | 14.6692 | 0 | 0 | 61.4609
1873877 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜK AVULCUK TR-1 35-15-L00715_35-15-L00715_2364960 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:43:49 | 03.07.2021 17:46:56 | 8.0517 | 0 | 160 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 333.0936 | 0 | 99.4969 | 0 | 396.4234 | 0 | 0 | 829.0139
1873947 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2380 35-03-M02380_910352742_910352742 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:43:52 | 03.07.2021 13:18:15 | 3.5731 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.302
1873958 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARTAL-2 M04_2054026 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:46:50 | 03.07.2021 09:50:00 | 0.052778 | 0 | 8375 | 0 | 0 | 16 | 754 | 20 | 27 | 0 | 98.0455 | 0 | 0 | 29.7562 | 57.3823 | 135.9786 | 38.9073 | 360.0698
1873959 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | YENİKENT SULAMA TR-6 35-16-M00214_35-16-M00214_2374481 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:44:09 | 03.07.2021 11:43:03 | 1.9817 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6678 | 0 | 1.5185 | 0 | 0 | 72.1863
1873980 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49218471_56407953_56407953 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:46:35 | 03.07.2021 12:17:51 | 2.5211 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3759
1874018 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ALANKÖY TR-1 35-20-L00288_35-20-L00288_2356203 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:49:39 | 03.07.2021 17:49:53 | 8.0038 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77.4626 | 0 | 0 | 0 | 6.4644 | 0 | 0 | 83.927
1874019 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | KABAAĞAÇ TR-1 35-20-L00286_35-20-L00286_2371298 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:50:24 | 03.07.2021 17:17:48 | 7.4566 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4462
1874023 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:36:57 | 03.07.2021 11:30:09 | 1.8867 | 3 | 497 | 89 | 26 | 6 | 55 | 0 | 0 | 2.4175 | 175.3237 | 243.4635 | 32.9993 | 50.417 | 48.5574 | 0 | 0 | 553.1783
1874024 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇIRPI TOPRAK SULAMA TR-3 35-20-L00189_35-20-L00189_2368094 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:43:39 | 03.07.2021 11:33:01 | 1.8228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3325 | 0 | 5.465 | 0 | 0 | 16.7975
1874025 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_OVAKENT GİRİŞ M01_2057379 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:58:27 | 03.07.2021 10:26:10 | 0.46194 | 5 | 4176 | 156 | 910 | 32 | 997 | 7 | 0 | 2.895 | 358.9941 | 1245.242 | 752.5173 | 193.3364 | 1100.9055 | 277.5226 | 0 | 3931.413
1874027 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUSUFLU TR-1 35-20-L00227_955206739_955206739 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:53:21 | 03.07.2021 13:08:55 | 3.2594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9934
1874028 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BAHRİBABA İM-DM 35-01-A00014_BAHRİBABA-14/BAHRİBABA-3 K02_60323560 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:41:50 | 03.07.2021 10:16:11 | 0.5725 | 0 | 2654 | 0 | 0 | 1 | 339 | 0 | 2 | 0 | 402.9621 | 0 | 0 | 33.8843 | 244.609 | 0 | 102.7092 | 784.1646
1874029 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:49:35 | 03.07.2021 10:44:31 | 0.91556 | 3 | 23 | 113 | 278 | 9 | 52 | 0 | 0 | 2.8434 | 6.3923 | 172.0732 | 166.8065 | 13.7823 | 37.5493 | 0 | 0 | 399.4471
1874030 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇAYLI TR-8 35-15-L00199_35-15-L00199_2365424 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:36:58 | 03.07.2021 11:25:09 | 0.80306 | 0 | 13 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.2539 | 0 | 51.3983 | 0 | 15.4263 | 0 | 0 | 69.0786
1874031 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-67 45-77-L00067_A_56363337_56363337 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 10:02:42 | 03.07.2021 10:27:00 | 0.40491 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12283 | 0 | 2.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2567
1874039 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BAHRİBABA İM-DM 35-01-A00014_BAHRİBABA-15/BAHRİBABA-4 K07_60323564 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:11:47 | 03.07.2021 11:19:00 | 1.1203 | 0 | 963 | 0 | 0 | 1 | 576 | 0 | 1 | 0 | 274.4092 | 0 | 0 | 484.5236 | 553.7491 | 0 | 0 | 1312.682
1874041 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:10:05 | 03.07.2021 11:53:40 | 1.7264 | 12 | 1208 | 6 | 218 | 12 | 114 | 0 | 0 | 15.5218 | 446.8553 | 143.7989 | 518.4796 | 36.2793 | 148.6776 | 0 | 0 | 1309.6124
1874043 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ARPALIK KÖK-2 M08_2329851 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:09:31 | 03.07.2021 11:23:52 | 1.2392 | 0 | 4 | 24 | 76 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5438 | 120.785 | 329.6642 | 7.6817 | 15.1015 | 0 | 0 | 479.7761
1874044 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAKMAKLI TR-1 35-17-M00345_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047695 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:37:02 | 03.07.2021 11:44:23 | 2.1225 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 85.0025 | 0 | 0.096559 | 0 | 70.9681 | 0 | 0 | 156.0671
1874045 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | MEHMET KAYA GRB TR-1 35-24-M00111_35-24-M00111_2361309 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:57:42 | 03.07.2021 10:50:44 | 0.88389 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4842 | 0 | 37.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9386
1874046 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POLYAK TR-1 35-30-L00132_955303518_955303518 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:22:00 | 03.07.2021 11:20:00 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46695
1874048 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-59 GÜVENTUR 35-14-L00059_956635125_956635125 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:16:42 | 03.07.2021 11:38:17 | 1.3597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59721
1874054 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_GÜMÜLDÜR-1 M05_2307932 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:29:12 | 03.07.2021 17:16:00 | 7.78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.3892 | 0 | 33.4548 | 0 | 2210.7696 | 0 | 2302.6135
1874057 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_YOĞURTANLI M01_72041584 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 10:33:09 | 03.07.2021 18:35:57 | 8.0466 | 0 | 183 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 152.8302 | 0 | 28.024 | 0 | 3.5342 | 0 | 0 | 184.3885
1874058 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜRES KÖK 45-80-M00053_KOLDERE-GÜMÜRCELİ-MTV M01_72195903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:33:20 | 03.07.2021 11:03:30 | 0.50278 | 0 | 3232 | 166 | 120 | 20 | 270 | 3 | 0 | 0 | 351.0276 | 550.5093 | 175.4 | 112.7565 | 86.5155 | 32.2453 | 0 | 1308.4542
1874061 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EFES MESLEK YÜKSEL OKULU 35-13-L00409_946424391_946424391 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:31:56 | 03.07.2021 11:51:43 | 1.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2
1874062 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-67 45-77-L00067_A_56363337_56363337 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 10:28:00 | 03.07.2021 12:27:00 | 1.9833 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60932 | 0 | 10.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9861
1874070 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DİKİLİ-1 M08_2314064 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:42:10 | 03.07.2021 13:48:02 | 3.0978 | 5 | 7 | 44 | 109 | 3 | 26 | 2 | 0 | 9.6366 | 13.1196 | 281.1613 | 666.0237 | 10.4541 | 69.4614 | 245.6115 | 0 | 1295.4681
1874071 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TR-1 35-27-M00001_KEMALPAŞA TR-2/TR-3/TR-4 M07_72206340 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 10:49:00 | 03.07.2021 12:20:22 | 1.5228 | 0 | 121 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 58.5676 | 0 | 15.4726 | 0 | 12.2244 | 0 | 0 | 86.2646
1874072 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_TERZİHALİLLER M03_72040361 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:49:30 | 03.07.2021 12:00:56 | 1.1906 | 1 | 302 | 24 | 50 | 13 | 86 | 6 | 0 | 1.3285 | 55.037 | 86.7886 | 134.9522 | 218.1913 | 32.037 | 426.92 | 0 | 955.2546
1874073 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | AVDAN TR-5 KÖK 45-82-M00130_CENKYERİ M02_72194251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:44:13 | 03.07.2021 11:34:00 | 0.82972 | 0 | 1710 | 10 | 23 | 2 | 157 | 2 | 0 | 0 | 219.1655 | 31.6692 | 20.4215 | 2.4684 | 76.1359 | 83.4826 | 0 | 433.3431
1874076 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231093 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:54:00 | 03.07.2021 13:11:13 | 2.2869 | 2 | 2 | 44 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.6775 | 3.9401 | 271.7777 | 509.8349 | 4.1128 | 0 | 0 | 0 | 793.343
1874078 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI DERE MAH. TR-3 35-31-L00194_47918248_56386191_56386191 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:10:47 | 03.07.2021 13:10:17 | 3.9917 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50921 | 0 | 15.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3939
1874080 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AKÇAPINAR TR-3 45-83-L00441_A_56400742_56400742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:55:01 | 03.07.2021 13:51:42 | 2.9447 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3385 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0 | 12.3644
1874081 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇAVUŞOĞLU TR-1 45-71-M01820_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094690 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:02:00 | 03.07.2021 16:56:43 | 5.9119 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 159.4437 | 0 | 68.8409 | 0 | 1.1397 | 0 | 0 | 229.4243
1874083 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | ADİLKÖY TR-1 45-82-L00054_45-82-L00054_2366405 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:48:20 | 03.07.2021 14:26:20 | 3.6333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4986 | 0 | 0 | 0 | 1.8312 | 0 | 0 | 6.3297
1874084 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_KUBLAJ L07_67544169 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:06:08 | 03.07.2021 11:12:38 | 0.10833 | 1 | 1560 | 10 | 412 | 6 | 376 | 5 | 0 | 0.016365 | 31.7997 | 3.4722 | 55.8467 | 9.7232 | 35.5864 | 48.3069 | 0 | 184.7514
1874085 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/16-A 45-71-M00552_953184352_953184352 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:01:39 | 03.07.2021 12:14:56 | 1.2214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071304
1874086 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | EĞERCİ TR-3 35-26-L00207_10566959_56359046_56359046 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:59:27 | 03.07.2021 11:51:21 | 0.865 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5953 | 0 | 24.7777 | 0 | 8.604 | 0 | 0 | 39.977
1874087 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1430 35-02-M01430_99338861_99338861 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:04:10 | 03.07.2021 14:27:17 | 3.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.398 | 0 | 0 | 10.398
1874088 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | BAYAT TR-1 45-82-L00059_ H_57993910 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:59:43 | 03.07.2021 14:10:36 | 3.1814 | 0 | 135 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.9558 | 0 | 4.5816 | 0 | 14.2938 | 0 | 0 | 68.8313
1874089 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/22 (ÇİMENLİ SOKAK) 45-71-M00059_953215581_953215581 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:09:00 | 03.07.2021 14:46:35 | 3.6264 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.966
1874090 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_OVAKENT GİRİŞ M01_2057379 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 11:00:38 | 03.07.2021 14:07:00 | 3.1061 | 5 | 4338 | 156 | 917 | 32 | 1016 | 7 | 0 | 20.0776 | 2595.4628 | 8575.4914 | 5007.9562 | 1362.0119 | 7918.3563 | 1770.7705 | 0 | 27250.1267
1874091 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_ESKİ YARBASAN M02_72246696 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:15:38 | 03.07.2021 12:28:00 | 1.2061 | 0 | 505 | 2 | 1 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 70.4517 | 1.1958 | 3.5224 | 13.5412 | 10.2415 | 0 | 0 | 98.9526
1874094 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/10 35-26-M00828__60982489_60982489 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:38:26 | 03.07.2021 11:45:44 | 1.1217 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.0542 | 0 | 0 | 0 | 13.3662 | 0 | 0 | 29.4204
1874095 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:20:22 | 03.07.2021 12:55:03 | 1.5781 | 1 | 2 | 20 | 230 | 5 | 44 | 0 | 0 | 1.5649 | 5.3649 | 316.7565 | 2034.1336 | 125.9018 | 255.2769 | 0 | 0 | 2738.9986
1874096 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_72291214 M13_72291214 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:19:17 | 03.07.2021 12:21:18 | 1.0336 | 1 | 746 | 1 | 7 | 2 | 46 | 0 | 0 | 3.837 | 93.893 | 2.9442 | 9.0218 | 22.0681 | 19.9168 | 0 | 0 | 151.6808
1874097 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK KÖK M01_2092153 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:22:28 | 03.07.2021 11:23:30 | 0.017222 | 0 | 2126 | 6 | 130 | 6 | 149 | 0 | 1 | 0 | 3.7302 | 0.38604 | 1.9938 | 0.67954 | 0.83346 | 0 | 0.00011032 | 7.6231
1874100 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-212(DM-3/10) 35-09-M00212_D_56382280_56382280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:30:45 | 03.07.2021 12:21:09 | 0.84 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.7261 | 0 | 0 | 0 | 42.5751 | 0 | 0 | 58.3012
1874101 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-149 35-19-L00149_956697488_956697488 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:31:00 | 03.07.2021 12:15:19 | 0.73861 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7914 | 0 | 2.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0816
1874103 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_OPTİMUM-1 M17_2050946 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:35:24 | 03.07.2021 12:00:08 | 0.41222 | 0 | 134 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 | 1 | 0 | 38.1598 | 0 | 0 | 2169.9803 | 40.3503 | 0 | 0 | 2248.4904
1874107 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-286 35-18-L00286_950452385_950452385 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:22:09 | 03.07.2021 14:58:12 | 3.6008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3225
1874110 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KORUBAŞI TR-1 45-75-M00240_C_56393721_56393721 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:40:00 | 03.07.2021 14:42:04 | 3.0344 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8893
1874111 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_956639648_956639648 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:28:07 | 03.07.2021 15:58:40 | 4.5092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73
1874113 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARATEKE TR-1 35-29-L00142_950334446_950334446 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:22:44 | 03.07.2021 14:39:34 | 3.2806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5427
1874116 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-226 ARITMA 35-18-L00226_950444580_950444580 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:36:03 | 03.07.2021 15:47:40 | 4.1936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7456
1874117 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KUMKUYUCAK TR-2 45-80-M00175_45-80-M00175_2348141 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:44:00 | 03.07.2021 12:53:59 | 1.1664 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.5434 | 0 | 0 | 0 | 10.3251 | 0 | 0 | 56.8684
1874118 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | PINARLI TR-11 35-20-M00099_35-20-M00099_72366314 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:43:45 | 03.07.2021 13:54:06 | 2.1725 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9142 | 0 | 48.367 | 0 | 33.3108 | 0 | 0 | 86.592
1874119 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | HACIHIDIR TR-1 45-78-M00673_45-78-M00673_2360859 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:45:34 | 03.07.2021 12:45:32 | 0.99944 | 0 | 108 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7446 | 0 | 0.62229 | 0 | 2.9535 | 0 | 0 | 16.3204
1874120 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_EĞRİLİMAN M04_72140336 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:42:25 | 03.07.2021 13:45:16 | 2.0475 | 1 | 230 | 2 | 10 | 5 | 23 | 0 | 0 | 3.1949 | 164.5574 | 2.5651 | 4.5823 | 141.6149 | 19.9457 | 0 | 0 | 336.4603
1874123 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-18/08 45-71-M00257_DM-18/03 M03_72077939 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:50:20 | 03.07.2021 14:05:24 | 2.2511 | 2 | 206 | 16 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 136.0044 | 90.0598 | 12.2811 | 6.0764 | 6.7318 | 3.0713 | 0 | 0 | 254.2248
1874124 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-60 BAYRAMKUYU 35-15-L00060_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2037803 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:20:13 | 03.07.2021 13:09:35 | 3.8228 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7845 | 0 | 228.9429 | 0 | 55.0122 | 0 | 0 | 294.7396
1874125 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILAR TR-4 45-71-M01477_45-71-M01477_2371339 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:55:00 | 03.07.2021 15:53:11 | 3.9697 | 0 | 47 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.2144 | 0 | 15.833 | 0 | 28.8718 | 0 | 0 | 89.9192
1874127 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-758 35-03-M00758_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126840 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:55:14 | 03.07.2021 14:08:33 | 2.2219 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4852 | 0 | 79.9004 | 0 | 11.3669 | 0 | 0 | 101.7525
1874128 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-15-L00026_950352949_950352949 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:46:18 | 03.07.2021 12:57:21 | 3.1842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1874129 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_OPTİMUM-1 M17_2050947 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 12:00:00 | 03.07.2021 12:59:54 | 0.99833 | 0 | 134 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 | 1 | 0 | 93.2213 | 0 | 0 | 5211.7872 | 98.6108 | 0 | 0 | 5403.6193
1874131 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_KORDON KÖSEALİ ÇIKIŞ M02_65971404 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 12:04:12 | 03.07.2021 13:51:24 | 1.7867 | 2 | 0 | 30 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.6767 | 0 | 303.9255 | 30.7986 | 36.7501 | 10.4831 | 0 | 0 | 383.634
1874134 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/87-1 45-83-L00133_955177995_955177995 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 12:08:00 | 03.07.2021 13:36:36 | 1.4767 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.111
1874135 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_TAŞKUYUCAK L03_72102935 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:51:00 | 03.07.2021 18:07:00 | 8.2667 | 0 | 317 | 2 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 244.3 | 58.3646 | 8.1104 | 17.1899 | 11.9752 | 0 | 0 | 339.94
1874136 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 35-30-L00038_955318844_955318844 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 12:03:39 | 03.07.2021 14:14:55 | 2.1878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22043
1874137 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 12:12:48 | 03.07.2021 13:09:52 | 0.95111 | 0 | 633 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 77.7778 | 0 | 2.0016 | 0 | 12.6345 | 0 | 0 | 92.4139
1874138 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEN DM 1-2/7 35-29-L00063_950343377_950343377 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 12:10:27 | 03.07.2021 15:53:11 | 3.7122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5314
1874141 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_ESKİ GÖLMARMARA L28_2305901 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 12:05:07 | 03.07.2021 12:38:45 | 0.56056 | 0 | 50 | 34 | 158 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4.8363 | 208.6132 | 436.1672 | 0.020369 | 2.3274 | 20.0614 | 0 | 672.0258
1874148 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | DİKKAYA SU KONTROL ÖZEL TR 35-27-M00157Ö_ M03_2050997 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:03:15 | 03.07.2021 17:07:25 | 6.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.5683 | 0 | 684.5683
1874151 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_HatBaşıAyırıcı_53140638 M08_53140638 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 12:39:00 | 03.07.2021 14:13:02 | 1.5672 | 0 | 10 | 4 | 81 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.6601 | 13.2991 | 328.4328 | 0 | 20.841 | 0 | 0 | 377.233
1874156 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_YUKARI YENMİŞ M05_72163708 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 12:39:48 | 03.07.2021 14:01:18 | 1.3581 | 0 | 103 | 4 | 3 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 30.0567 | 4.6967 | 1.9648 | 97.8618 | 5.2527 | 189.0635 | 0 | 328.8962
1874159 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1981 35-09-M01981_912368716_912368716 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 12:40:57 | 03.07.2021 13:14:59 | 0.56722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13967
1874160 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4150 35-01-K04150_912933600_912933600 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 12:33:19 | 03.07.2021 14:35:05 | 2.0294 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.357 | 0 | 0 | 0 | 0.64548 | 0 | 0 | 3.0025
1874163 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | HAYAL SİTESİ TR 35-27-L00095_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048438 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:09:30 | 03.07.2021 15:37:22 | 4.4644 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.5882 | 0 | 0 | 0 | 5.4537 | 0 | 0 | 32.0419
1874166 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARKACILAR TR-1 35-31-L00037_956597399_956597399 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:05:43 | 03.07.2021 17:08:08 | 6.0403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75992
1874170 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-6 35-15-L00322_950403447_950403447 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:47:56 | 03.07.2021 20:15:49 | 8.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.504 | 0 | 0 | 21.504
1874175 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-25 35-19-L00025_8164569_56394796_56394796 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 12:59:42 | 03.07.2021 13:27:14 | 0.45889 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 1.919 | 0 | 0 | 3.267
1874176 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-175 35-18-L00175_950437746_950437746 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 13:05:16 | 03.07.2021 13:40:26 | 0.58611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018278
1874177 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2663 35-02-K02663_F F1B_5852826 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 13:06:51 | 03.07.2021 19:26:01 | 6.3194 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.181 | 0 | 0 | 0 | 11.8834 | 0 | 0 | 71.0644
1874179 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-37 YAT LİMANI 35-14-L00037_956636319_956636319 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 12:59:09 | 03.07.2021 15:40:57 | 2.6967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56549
1874180 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAKÖY TR-1 35-22-M00288_961536926_961536926 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:51:34 | 03.07.2021 13:56:36 | 2.0839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55856
1874182 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_8355331_56358201_56358201 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 13:08:38 | 03.07.2021 14:29:18 | 1.3444 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1963 | 0 | 0 | 0 | 1.7145 | 0 | 0 | 11.9108
1874187 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DENİZGİREN TR-3 35-21-L00206_953363818_953363818 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 13:17:43 | 03.07.2021 15:44:58 | 2.4542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3907
1874188 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 13:19:52 | 03.07.2021 14:15:18 | 0.92389 | 12 | 1208 | 6 | 218 | 12 | 114 | 0 | 0 | 8.5854 | 247.1644 | 79.4069 | 271.3479 | 20.0993 | 82.7465 | 0 | 0 | 709.3503
1874189 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALCA TR-3 35-22-M00269_955294847_955294847 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 12:57:16 | 03.07.2021 15:18:12 | 2.3489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85417
1874192 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | HACIBAŞTANLAR TR-1 45-85-L00193_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084748 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 13:14:32 | 03.07.2021 14:58:36 | 1.7344 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.3253 | 0 | 0 | 0 | 0.53143 | 0 | 0 | 15.8568
1874193 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_DM-2/20 (M-207) M06_45385760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 13:17:57 | 03.07.2021 18:11:01 | 4.8844 | 0 | 2680 | 0 | 0 | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 | 3906.1759 | 0 | 0 | 19.2163 | 463.004 | 93.2056 | 0 | 4481.6017
1874195 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-18 35-28-M00171_ASARLIK DM-2 M01_66530264 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2021 13:18:47 | 03.07.2021 15:11:31 | 1.8789 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 241.0946 | 0 | 0 | 0 | 53.9112 | 0 | 0 | 295.0058
1874196 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEKİ KÖYÜ KÜSKÜT TR-6 35-15-L01043_B_56369342_56369342 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 12:27:19 | 03.07.2021 17:16:05 | 4.8128 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2125 | 0 | 39.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7786
1874197 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1283 35-07-K01283_35-07-K01283_49715750 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 13:35:00 | 03.07.2021 14:55:35 | 1.3431 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5.4465 | 0 | 9.2658 | 0 | 102.5061 | 0 | 0 | 117.2184
1874200 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _956637334_956637334 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 13:31:49 | 03.07.2021 15:30:41 | 1.9811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029891
1874201 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-16 45-81-M00016_TR-15 M02_71987620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 13:37:58 | 03.07.2021 15:22:25 | 1.7408 | 0 | 1034 | 0 | 161 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 437.781 | 0 | 105.0655 | 0 | 294.6141 | 0 | 0 | 837.4606
1874206 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-25 35-19-L00025_9033265_56394795_56394795 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 13:38:21 | 03.07.2021 14:19:21 | 0.68333 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 9.8661 | 0 | 0 | 0 | 29.6446 | 0 | 90.9064 | 130.4171
1874207 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | RAHMİYE-2 SULAMA TR-2 45-72-M00366_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045299 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 13:40:09 | 03.07.2021 18:12:07 | 4.5328 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.1857
1874211 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_PAŞAKÖY ENH-ÇIKIŞ M016_48716786 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 13:59:00 | 03.07.2021 14:40:30 | 0.69167 | 3 | 1212 | 45 | 498 | 15 | 161 | 6 | 0 | 3.2269 | 171.7713 | 143.0428 | 269.0045 | 75.6806 | 73.7785 | 233.9597 | 0 | 970.4643
1874212 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | MALAZ BAĞBAŞI TR-1 45-75-M00289_D_56397877_56397877 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:04:25 | 03.07.2021 17:34:17 | 3.4978 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45196 | 0 | 2.6265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0784
1874219 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-144 35-16-L00144_953323228_953323228 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:19:35 | 03.07.2021 19:39:30 | 5.3319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0406
1874221 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DM-21 45-78-L00186__56407496_56407496 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:18:18 | 03.07.2021 15:42:32 | 1.4039 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67004
1874224 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KARAKUYU TR-2 35-22-M00290_C_56353831_56353831 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 13:25:34 | 03.07.2021 17:46:38 | 4.3511 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2192
1874225 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-23 35-15-M00023_950350249_950350249 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 13:45:33 | 03.07.2021 15:41:42 | 1.9358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0419
1874226 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-11 45-81-M00011_C_56386164_56386164 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:27:39 | 03.07.2021 17:39:05 | 3.1906 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.374
1874227 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_ŞEMSİLER TR-1 L04_72230944 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 13:55:02 | 03.07.2021 16:06:38 | 2.1933 | 0 | 587 | 0 | 364 | 4 | 169 | 1 | 0 | 0 | 362.7931 | 0 | 2404.5381 | 223.2996 | 743.813 | 50.8656 | 0 | 3785.3094
1874229 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1430 35-02-M01430_99526448_99526448 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:25:24 | 03.07.2021 16:05:04 | 1.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3719 | 0 | 0 | 20.3719
1874230 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-891 35-02-K00891_99141594_99141594 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:27:26 | 03.07.2021 16:56:31 | 2.4847 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96633
1874232 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | CABERBURHAN TR-1 45-73-M00869_45-73-M00869_2355804 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:22:09 | 03.07.2021 17:18:20 | 2.9364 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105.5329 | 0 | 2.4753 | 0 | 4.3533 | 0 | 0 | 112.3615
1874237 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-8/24 45-71-M00296_DM-8/13 DOĞU KIŞLA M02_66489909 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:37:00 | 03.07.2021 15:44:35 | 1.1264 | 0 | 1289 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 357.02 | 0 | 0 | 85.8416 | 18.7761 | 0 | 0 | 461.6377
1874238 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | PAZARKÖY TR-2 45-78-L00651_49253170_56389663_56389663 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:38:54 | 03.07.2021 17:17:20 | 2.6406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5737
1874241 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | DIRAZLAR TR-1 45-81-M00223_A_56400563_56400563 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:12:07 | 04.07.2021 01:37:43 | 11.4267 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0013 | 0 | 21.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0952
1874242 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-5 45-81-M00005_A_56402005_56402005 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:42:36 | 03.07.2021 16:56:28 | 2.2311 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.9937 | 0 | 0 | 0 | 2.2254 | 0 | 0 | 25.219
1874243 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_956695154_956695154 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:32:16 | 03.07.2021 18:04:48 | 3.5422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7656
1874245 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇİNAN ÇALTIKÖY TR-1 45-81-M00228_A_56398848_56398848 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:39:17 | 04.07.2021 01:42:16 | 11.0497 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2913
1874246 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-25 35-19-L00025_956670421_956670421 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:32:59 | 03.07.2021 15:52:58 | 1.3331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018831
1874247 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-135 35-26-M00135_956620892_956620892 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:41:17 | 03.07.2021 17:01:43 | 2.3406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12301
1874249 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2189 KARAAĞAÇ TR-2 35-03-M02189_35-03-M02189_2349524 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:46:54 | 03.07.2021 18:03:49 | 3.2819 | 0 | 31 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.5218 | 0 | 176.7894 | 0 | 44.1469 | 0 | 0 | 241.4581
1874252 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYALIOĞLU TR-8 45-72-L00073_956531263_956531263 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:53:03 | 03.07.2021 17:52:58 | 2.9986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88831
1874253 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | SALİHLİ BİOKÜTLE YAKITLI ENERJİ SANTRALİ KÖK 45-78-M01333_AKÖREN KÖK M02_72251539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:56:59 | 03.07.2021 17:06:26 | 2.1575 | 2 | 1141 | 142 | 266 | 17 | 131 | 2 | 1 | 1.4138 | 487.1604 | 1757.3897 | 2296.3459 | 169.6786 | 246.8368 | 487.6311 | 41.474 | 5487.9302
1874261 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-222 35-01-K00222_911580481_911580481 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:06:19 | 03.07.2021 16:12:43 | 1.1067 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.67838 | 0 | 0 | 0 | 2.6081 | 0 | 0 | 3.2865
1874264 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | BAKIR TR-2 45-76-M00069_45-76-M00069_2366824 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:11:09 | 03.07.2021 15:52:06 | 0.6825 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 21.6149 | 0 | 0 | 0 | 10.0551 | 0 | 0 | 31.6701
1874266 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_YENİKENT M04_2328935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:14:13 | 03.07.2021 16:33:40 | 1.3242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72832 | 13.4624 | 14.9369 | 5.376 | 0 | 34.5036
1874269 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-92 35-16-L00092_953330289_953330289 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:00:04 | 03.07.2021 20:05:26 | 5.0894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97195
1874270 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-86 35-19-L00086_956666440_956666440 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:16:27 | 03.07.2021 22:00:30 | 6.7342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4736
1874274 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-27 35-16-L00027_C C2b_47561539 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:01:49 | 03.07.2021 20:57:47 | 5.9328 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0043
1874276 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ - KAPASİTÖR M05_72102276 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:20:05 | 03.07.2021 16:00:40 | 0.67639 | 0 | 0 | 39 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8074 | 99.3416 | 4.0783 | 0 | 0 | 0 | 245.2272
1874277 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ŞİNASİ GÖKÇEN TARIMSAL SULAMA 45-78-M00413_45-78-M00413_2366251 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:32:24 | 03.07.2021 17:49:17 | 2.2814 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.533 | 0 | 8.5832 | 0 | 0 | 151.1162
1874280 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-10 45-83-M00548_48025154_56400091_56400091 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:36:00 | 03.07.2021 16:27:38 | 0.86056 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5328 | 0 | 1.3219 | 0 | 0.94504 | 0 | 0 | 4.7998
1874288 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-266 35-18-L00266_A A1/1_5951853 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:27:47 | 03.07.2021 18:54:33 | 3.4461 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5781
1874289 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADAKÜRE KÖYÜ TR-1 35-32-L00027_946417126_946417126 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:10:04 | 03.07.2021 20:26:00 | 5.2656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14066
1874290 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-1 35-23-M00170_950415831_950415831 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:22:42 | 03.07.2021 20:41:39 | 5.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6772 | 0 | 0 | 2.6772
1874291 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | ÇİFTLİK SULAMA TR-4 35-16-M00555_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042513 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:15:39 | 03.07.2021 17:25:00 | 2.1558 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.8918 | 0 | 4.0839 | 0 | 0 | 168.9757
1874292 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_956653126_956653126 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:38:04 | 03.07.2021 19:28:53 | 3.8469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82195
1874293 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPEKÖY TR-1 45-73-M00785_945660711_945660711 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:49:11 | 03.07.2021 18:27:43 | 2.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0943 | 0 | 0 | 2.0943
1874295 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR-14 BULVAR ÜZERİ 45-73-M00031_945682803_945682803 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:50:20 | 03.07.2021 19:46:18 | 3.9328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0139
1874297 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-16/14 45-71-M00621_C_56399257_56399257 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:50:30 | 03.07.2021 17:52:47 | 2.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6543 | 0 | 0 | 79.6543
1874298 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇALTILI TR-1 45-78-L00365_49333415_56407483_56407483 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:52:04 | 03.07.2021 19:37:26 | 3.7561 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0776 | 0 | 2.9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0574
1874300 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:40:08 | 03.07.2021 16:47:56 | 1.13 | 0 | 71 | 54 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.1796 | 283.4528 | 45.3592 | 48.6642 | 0.82191 | 0 | 0 | 409.4776
1874305 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-57 BAKSAN 35-19-L00057_956667462_956667462 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:09:30 | 03.07.2021 21:26:36 | 5.285 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5973
1874306 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KEMALİYE TR-3 45-73-M00151_A_56405005_56405005 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:10:51 | 03.07.2021 18:58:05 | 2.7872 | 0 | 69 | 0 | 5 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 36.8434 | 0 | 20.1847 | 0 | 73.7073 | 0 | 0 | 130.7354
1874309 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _B_56399128_56399128 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:04:07 | 03.07.2021 23:22:16 | 7.3025 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7395
1874310 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KARASELENDİ TR-1 45-81-M00055_A_56398788_56398788 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:16:08 | 03.07.2021 16:28:00 | 0.19778 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4489 | 0 | 0.098071 | 0 | 1.3801 | 0 | 0 | 3.927
1874312 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | AVDAN TR-5 KÖK 45-82-M00130_HatBaşıAyırıcı_53136131 M02_53136131 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:00:04 | 03.07.2021 18:19:32 | 2.3244 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.059 | 0 | 0 | 0 | 0.66133 | 0 | 0 | 23.7203
1874315 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1614 GEÇİT 35-02-M01614_M-1639 M04_66559313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:31:37 | 03.07.2021 18:17:35 | 1.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9803 | 0 | 0 | 0 | 8.9803
1874316 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-84 YENİ MEZARLIK YANI 45-73-M00084_B_56400277_56400277 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:31:49 | 03.07.2021 20:03:30 | 3.5281 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9626
1874317 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_950448508_950448508 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:35:51 | 03.07.2021 19:58:23 | 3.3756 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5377
1874324 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-7 35-22-M00245_955255972_955255972 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:13:24 | 03.07.2021 17:56:31 | 1.7186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19775
1874328 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/106 45-83-L00106__72374312_72374312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:49:19 | 03.07.2021 17:48:53 | 0.99278 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.03 | 0 | 0 | 0 | 0.33564 | 0 | 0 | 49.3657
1874330 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | SADULLAH SEZER GRB 35-30-M00197_A_56353315_56353315 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:49:25 | 03.07.2021 17:31:58 | 0.70917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021304
1874332 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-175 35-18-L00175_950437746_950437746 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:58:49 | 03.07.2021 19:09:22 | 2.1758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072396
1874334 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLİPARK DM (M-400) 35-17-M00400_950313689_950313689 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:43:28 | 03.07.2021 17:49:12 | 1.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4538 | 0 | 0 | 1.4538
1874335 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_ÇİFTLİK SULAMA M03_2115965 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:01:24 | 03.07.2021 17:09:14 | 0.13056 | 0 | 0 | 14 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.9759 | 41.9876 | 0 | 0 | 0.93484 | 0 | 58.8984
1874336 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_HatBaşıAyırıcı_53132275 M04_53132275 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:47:56 | 03.07.2021 18:47:49 | 1.9981 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 90.9267 | 0 | 0.39719 | 0 | 96.6319 | 0 | 0 | 187.9558
1874337 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YUKARI ÇOBANİSA TR-1 45-71-M00626_43137476_56384245_56384245 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:53:21 | 03.07.2021 18:19:19 | 3.4328 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.966 | 0 | 0 | 0 | 0.82333 | 0 | 0 | 25.7894
1874342 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-222 35-01-K00222_911580481_911580481 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:03:54 | 03.07.2021 18:54:54 | 1.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1661 | 0 | 0 | 0 | 4.1223 | 0 | 0 | 5.2884
1874345 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | KARASELENDİ TR-1 45-81-M00055_45-81-M00055_2360881 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:29:00 | 04.07.2021 00:33:00 | 8.0667 | 0 | 51 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 189.7113 | 0 | 23.3943 | 0 | 46.5181 | 0 | 0 | 259.6237
1874347 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-19-L00305_6772856_56354517_56354517 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:03:24 | 03.07.2021 19:26:13 | 2.3803 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.5792 | 0 | 22.5268 | 0 | 15.182 | 0 | 0 | 62.288
1874349 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | IŞIKLAR TR-3 45-73-M00617_45-73-M00617_2354924 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:01:38 | 03.07.2021 17:51:12 | 0.82611 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3157 | 0 | 0.69531 | 0 | 0.74839 | 0 | 0 | 4.7593
1874352 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/25 45-83-L00025_48136812_56386828_56386828 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:14:42 | 03.07.2021 22:21:47 | 5.1181 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 189.6116 | 0 | 0 | 0 | 13.8535 | 0 | 0 | 203.4651
1874353 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_35-15-L00358_2365314 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:19:20 | 03.07.2021 20:54:45 | 4.5903 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3981 | 0 | 67.9658 | 0 | 18.0554 | 0 | 0 | 97.4193
1874357 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_KAYIŞLAR M02_72195715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:20:28 | 03.07.2021 18:00:32 | 0.66778 | 0 | 182 | 0 | 17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.5377 | 0 | 74.1062 | 0 | 34.2257 | 0 | 0 | 145.8697
1874359 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-16 45-81-M00016_A_56387237_56387237 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:20:58 | 03.07.2021 18:58:55 | 1.6325 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3286 | 0 | 0.75555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0841
1874360 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | AKÇEŞME TR-2 45-75-M00275_A_56390196_56390196 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:20:53 | 03.07.2021 18:42:12 | 1.3553 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3022 | 0 | 2.2804 | 0 | 1.8654 | 0 | 0 | 15.448
1874362 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERÇEKLİ TR-4 35-15-L00652_C_56361931_56361931 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:56:25 | 03.07.2021 18:17:08 | 1.3453 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.471
1874363 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2908 35-02-M02908_915138560_915138560 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:28:46 | 03.07.2021 18:22:15 | 0.89139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1675
1874365 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | ÇİFTLİK SULAMA TR-4 35-16-M00555_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042513 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:32:00 | 03.07.2021 20:57:43 | 3.4286 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.785 | 0 | 5.9541 | 0 | 0 | 271.7391
1874366 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNEYDAMLARI TR-3 45-79-M00119_A_56381935_56381935 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:32:30 | 03.07.2021 18:33:42 | 1.02 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4387
1874367 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-1410 35-07-K01410_E_65506014_65506014 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:31:42 | 03.07.2021 22:56:18 | 5.41 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4961
1874368 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3673 35-03-K03673_910025562_910025562 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:34:14 | 03.07.2021 20:07:06 | 2.5478 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.853
1874369 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLCELİ TR-5 45-80-M00112_956543308_956543308 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:37:56 | 03.07.2021 20:27:24 | 2.8244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
1874371 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_AVDAL M02_72249124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:39:23 | 03.07.2021 17:46:17 | 0.115 | 7 | 71 | 34 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.33064 | 1.3153 | 4.6376 | 3.5801 | 3.6962 | 0.38116 | 0 | 0 | 13.941
1874373 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-17 45-81-M00017_A_56404781_56404781 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:24:43 | 03.07.2021 18:34:53 | 1.1694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9713
1874376 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_KÖYLER HATTI M04_2086188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:38:29 | 03.07.2021 21:08:25 | 3.4989 | 2 | 0 | 13 | 82 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6.3442 | 0 | 242.7192 | 837.0106 | 163.4427 | 90.5241 | 0 | 0 | 1340.0409
1874382 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_45-71-M00984_2370300 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:49:25 | 03.07.2021 20:46:33 | 2.9522 | 0 | 74 | 0 | 22 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 60.6012 | 0 | 80.4173 | 13.709 | 14.8619 | 0 | 1.4385 | 171.0279
1874385 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-7 45-71-M01294_43112089_56388113_56388113 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:53:18 | 03.07.2021 20:07:21 | 2.2342 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6059 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 35.2059
1874387 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_SÜZBEYLİ-TUZCULU M04_2303511 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:17:52 | 03.07.2021 18:39:03 | 0.35306 | 1 | 120 | 4 | 2 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0.5415 | 17.8663 | 18.7122 | 0.15958 | 14.0941 | 16.8056 | 0 | 0 | 68.1792
1874388 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_A_56388930_56388930 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:51:17 | 03.07.2021 19:18:50 | 1.4592 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8804 | 0 | 5.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9423
1874389 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANAYİ TR-4 35-14-M00307_956642495_956642495 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:51:58 | 03.07.2021 20:51:15 | 2.9881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5601
1874391 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-208(DM-2/21) 35-09-M00208_M-2164 M03_42967103 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:02:47 | 03.07.2021 23:38:47 | 5.6 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 361.5331 | 0 | 0 | 0 | 167.6566 | 0 | 0 | 529.1897
1874392 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/7 45-72-L00007_956476901_956476901 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:57:16 | 03.07.2021 18:29:23 | 0.53528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14249
1874393 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZİMAR-ETKİNKENT SİTESİ 35-25-M00284_956661662_956661662 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:25:50 | 03.07.2021 20:39:12 | 3.2228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079416
1874395 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI TR-1/1 35-20-M00001_9688299_56383276_56383276 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:03:18 | 03.07.2021 19:09:58 | 1.1111 | 0 | 33 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.5861 | 0 | 39.6489 | 0 | 15.846 | 0 | 0 | 69.081
1874396 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SUBAŞI TR-507 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00827_45-73-M00827_2356148 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:01:54 | 03.07.2021 21:55:46 | 3.8978 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7342
1874397 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-13 35-24-L00013_955221225_955221225 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:02:11 | 03.07.2021 20:14:41 | 2.2083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82021
1874399 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_53134091 M08_53134091 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:01:29 | 03.07.2021 18:47:56 | 0.77417 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3556
1874400 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-433 35-18-L00433_950465285_950465285 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:31:21 | 03.07.2021 20:43:37 | 3.2044 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2654
1874406 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | MADIR FAKRA TR-1 45-81-M00232_A_56399517_56399517 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:17:34 | 03.07.2021 22:24:21 | 4.1131 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.8775 | 0 | 0.4238 | 0 | 0.91788 | 0 | 0 | 15.2192
1874407 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:23:19 | 03.07.2021 19:30:05 | 1.1128 | 3 | 23 | 113 | 278 | 9 | 52 | 0 | 0 | 4.0313 | 9.1212 | 212.7993 | 202.3202 | 16.2984 | 44.9423 | 0 | 0 | 489.5127
1874409 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÖZDERE M-34 35-25-M00104_C_56355652_56355652 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:16:20 | 04.07.2021 02:13:13 | 7.9481 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8519 | 0 | 33.1101 | 0 | 11.1078 | 0 | 0 | 48.0698
1874412 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SULUDERE TR-9 CEVİZDALLARI 35-31-L00084_956594816_956594816 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:31:54 | 03.07.2021 20:04:40 | 1.5461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2604
1874417 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNDERE TR-20 35-28-M00113_953381141_953381141 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:30:22 | 05.07.2021 12:13:50 | 41.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9719 | 0 | 0 | 61.9719
1874420 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:41:48 | 03.07.2021 19:21:18 | 0.65833 | 0 | 334 | 120 | 45 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 56.149 | 351.2523 | 101.0227 | 17.7193 | 18.2494 | 0 | 0 | 544.3926
1874421 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_HATUNDERE DM (HELVACI DM) M05_56299108 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:30:58 | 03.07.2021 19:45:01 | 1.2342 | 0 | 68 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.1788 | 60.8252 | 0 | 455.6138 | 0.1549 | 0 | 0 | 539.7727
1874422 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜRES KÖK 45-80-M00053_KOLDERE-GÜMÜRCELİ-MTV M01_72195903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:49:38 | 03.07.2021 19:09:59 | 0.33917 | 0 | 3232 | 166 | 120 | 20 | 270 | 3 | 0 | 0 | 270.7634 | 374.3547 | 116.97 | 72.953 | 56.2159 | 14.4833 | 0 | 905.7404
1874425 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _A_56386505_56386505 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:46:36 | 03.07.2021 20:49:45 | 2.0525 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1495 | 0 | 4.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1964
1874426 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-292 (İM-1/TR-2) 35-19-L00292_95000632466_95000632466 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:45:36 | 03.07.2021 22:47:39 | 4.0342 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7899
1874428 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAALAN YEDİEVLER TR-2 35-22-M00220_955266174_955266174 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:42:05 | 03.07.2021 21:57:57 | 3.2644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3126
1874431 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-97 MENTEŞ YOLU 35-19-L00097_956662332_956662332 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:50:40 | 04.07.2021 01:22:54 | 6.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6488 | 0 | 0 | 9.6488
1874433 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-252 35-19-M00252_956693690_956693690 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:55:05 | 04.07.2021 02:11:12 | 7.2686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62864
1874437 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİTPAŞA TR-10 45-80-M00081_956541450_956541450 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:08:47 | 03.07.2021 22:27:01 | 3.3039 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98573
1874438 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-316 YALIKENT 35-18-L00316_7579699_56358305_56358305 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:14:05 | 03.07.2021 23:25:10 | 4.1847 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82.6936 | 0 | 11.3892 | 0 | 24.4686 | 0 | 0 | 118.5515
1874441 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | 35 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:14:38 | 03.07.2021 21:09:19 | 1.9114 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 163.6176 | 0 | 0 | 0 | 16.1449 | 0 | 0 | 179.7625
1874442 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAVUŞLAR TR-1 45-79-M00270_945563973_945563973 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:21:46 | 03.07.2021 20:15:33 | 0.89639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060162
1874443 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-50 DOĞANKENT SİTESİ 35-14-M00050_956645095_956645095 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:16:47 | 03.07.2021 21:49:40 | 2.5481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92164
1874446 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2095355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:25:59 | 03.07.2021 20:20:25 | 0.90722 | 5 | 7 | 178 | 128 | 28 | 15 | 0 | 0 | 6.0421 | 10.0292 | 258.9773 | 282.286 | 35.2431 | 29.9202 | 0 | 0 | 622.4979
1874447 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:29:02 | 03.07.2021 19:35:17 | 0.10417 | 15 | 82 | 248 | 76 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.042 | 2.9227 | 61.5294 | 13.3706 | 0.33124 | 0.17911 | 0 | 0 | 80.3751
1874448 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-266 35-18-L00266_A A1/1_5951853 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:23:11 | 03.07.2021 22:19:22 | 2.9364 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7116
1874450 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3426(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03426_910306564_910306564 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:32:04 | 03.07.2021 21:43:18 | 2.1872 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9961
1874451 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-291 35-18-L00291_950452296_950452296 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:31:25 | 03.07.2021 23:30:43 | 3.9883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3961
1874452 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_TR-1 M06_2314086 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:32:01 | 03.07.2021 20:12:00 | 0.66639 | 5 | 1781 | 97 | 271 | 27 | 161 | 3 | 0 | 8.6892 | 438.1745 | 276.3441 | 926.5821 | 178.8524 | 207.7443 | 143.0289 | 0 | 2179.4155
1874453 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | HAFİZE BİLGİ TR 35-27-M00774_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053025 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:09:23 | 03.07.2021 21:03:00 | 1.8936 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34934 | 0 | 8.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4685
1874456 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ KARAKÖY TR-1 35-17-M00730_950303534_950303534 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:25:28 | 03.07.2021 23:52:57 | 4.4581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25224
1874457 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_956663772_956663772 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:37:24 | 03.07.2021 22:49:32 | 3.2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475
1874461 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-316 YALIKENT 35-18-L00316_8483156_56356838_56356838 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:29:03 | 03.07.2021 22:55:46 | 3.4453 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6423
1874462 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇANŞA KÖK 45-81-M00047_ M03_2317361 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:43:28 | 03.07.2021 20:36:14 | 0.87944 | 0 | 876 | 1 | 43 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 113.5798 | 1.4506 | 11.9105 | 0.96322 | 25.9847 | 0 | 0 | 153.8888
1874466 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GİRELLİ TR-2 45-73-M00766_945648787_945648787 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:51:54 | 03.07.2021 23:23:54 | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8402
1874470 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 35-19-L00075_956663323_956663323 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:47:57 | 03.07.2021 23:58:50 | 4.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26098 | 0 | 0 | 0.26098
1874473 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KÖSELER TR-2 (KOCA MEZARLIK) 35-15-L00473_B_56362060_56362060 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:57:23 | 03.07.2021 21:00:41 | 1.055 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1477 | 0 | 8.3465 | 0 | 0.7733 | 0 | 0 | 10.2675
1874474 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALMAN KÖYÜ TR-1 35-21-L00076_947278011_947278011 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:53:25 | 03.07.2021 20:48:11 | 0.91278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40988
1874475 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3451 35-08-K03451_A_56364609_56364609 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:04:46 | 03.07.2021 21:34:17 | 1.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3281 | 0 | 0 | 28.3281
1874477 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-1 35-23-M00170_B_65513676_65513676 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:11:36 | 03.07.2021 20:47:14 | 0.59389 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.9931 | 0 | 0 | 0 | 7.5765 | 0 | 0 | 35.5695
1874479 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3625 35-01-K03625_912343823_912343823 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:05:30 | 03.07.2021 21:29:32 | 1.4006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15921
1874481 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIÇOBANİSA TR-14 45-71-M00099_953197716_953197716 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:16:04 | 04.07.2021 02:15:56 | 5.9978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0811
1874484 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTADOĞULULAR SİTESİ 35-21-L00200_953368854_953368854 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:18:18 | 03.07.2021 21:21:46 | 1.0578 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69906
1874485 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | OSMANLAR TR-1 45-75-M00128_C_56394051_56394051 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:24:49 | 03.07.2021 20:57:11 | 0.53944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10028
1874486 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKTEPE TR-1 35-32-L00115_95000460210_95000460210 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:23:33 | 03.07.2021 22:33:24 | 2.1642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1665 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 4.4175
1874487 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_ÇİFTLİK SULAMA M03_2115965 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:34:42 | 03.07.2021 20:38:48 | 0.068333 | 0 | 0 | 14 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0433 | 22.4316 | 0 | 0 | 0.3977 | 0 | 30.8727
1874488 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:33:56 | 03.07.2021 21:57:28 | 1.3922 | 3 | 23 | 113 | 278 | 9 | 52 | 0 | 0 | 5.3192 | 12.0353 | 247.4051 | 240.387 | 19.3766 | 50.361 | 0 | 0 | 574.8842
1874489 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910033626_910033626 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:36:24 | 03.07.2021 22:22:32 | 1.7689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36656
1874490 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/22 45-72-M00612_956481340_956481340 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:34:43 | 03.07.2021 21:30:19 | 0.92667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1896 | 0 | 0 | 0 | 0.33526 | 0 | 0 | 0.52486
1874491 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-14 45-78-M00170_49316476_56405922_56405922 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:36:46 | 03.07.2021 21:09:41 | 0.54861 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1472
1874492 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218012 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:28:00 | 03.07.2021 21:47:56 | 2.3322 | 2 | 8 | 172 | 100 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9.5547 | 7.2271 | 1738.3223 | 510.7332 | 210.4347 | 19.2564 | 145.156 | 0 | 2640.6845
1874494 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | SAÇLI TR-1 35-31-L00153_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048227 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:38:32 | 03.07.2021 23:11:55 | 2.5564 | 0 | 45 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.8121 | 0 | 21.9582 | 0 | 25.2977 | 0 | 0 | 72.068
1874495 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-83 35-30-L00083_955292920_955292920 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:47:19 | 03.07.2021 22:18:12 | 1.5147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33666
1874498 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-6 35-25-M00162_D_56376021_56376021 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:48:22 | 04.07.2021 01:23:43 | 4.5892 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 244.785 | 0 | 0 | 0 | 47.2126 | 0 | 0 | 291.9977
1874499 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_HatBaşıAyırıcı_53139827 M01_53139827 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 21:01:15 | 03.07.2021 23:19:13 | 2.2994 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.7879 | 0 | 0 | 0 | 0.74374 | 0 | 0 | 41.5316
1874500 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | AKALAN İÇME SUYU TR-2 35-27-M01025_ H_50224841 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:59:34 | 03.07.2021 23:45:46 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.885 | 0 | 0.0023975 | 0 | 0 | 4.8874
1874501 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BAHRİBABA İM-DM 35-01-A00014_BAHRİBABA-18/BAHRİBABA-9 K09_60323566 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:59:43 | 03.07.2021 22:54:17 | 1.9094 | 12 | 2779 | 0 | 0 | 1 | 419 | 0 | 3 | 6.4586 | 1535.2075 | 0 | 0 | 0.63101 | 1194.2367 | 0 | 129.1993 | 2865.7331
1874502 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOLAKLAR TR-7 (RECEPLER) 35-31-L00463_956575891_956575891 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 21:03:59 | 03.07.2021 22:23:52 | 1.3314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40448
1874504 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | M-292 OĞLANANASI HAVUZ TR 35-22-M00643_D_56356845_56356845 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:51:27 | 03.07.2021 22:38:00 | 1.7758 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.734 | 0 | 1.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2775
1874505 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARICUMA TR-2 35-16-M00844_953307795_953307795 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 21:10:18 | 04.07.2021 02:51:45 | 5.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1874506 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DİKİLİTAŞ TR-1 45-75-M00314_B_56389780_56389780 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 21:12:11 | 03.07.2021 22:40:34 | 1.4731 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2045 | 0 | 0 | 0 | 0.0007016 | 0 | 0 | 5.2052
1874509 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | AZİMLİ TR-1 45-80-M00127_D_56384897_56384897 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 21:21:33 | 03.07.2021 23:46:03 | 2.4083 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.263 | 0 | 0 | 0 | 0.54073 | 0 | 0 | 15.8038
1874517 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-3 (M-211) 35-09-M00211_DM-3/10(M-212) M09_45384034 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 21:33:37 | 03.07.2021 21:44:00 | 0.17306 | 0 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 98.8144 | 0 | 0 | 0 | 27.7702 | 0 | 0 | 126.5846
1874524 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YILMAZ DİRİK GRB. 35-20-M00025_35-20-M00025_2349272 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 21:37:19 | 03.07.2021 23:11:23 | 1.5678 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9462 | 0 | 14.9817 | 0 | 0 | 103.9278
1874526 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | MEHMET EMİN YAMAN SULAMA GRUBU 35-22-M00817_ H_48528265 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 21:43:31 | 03.07.2021 23:23:44 | 1.6703 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9241
1874530 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK TR-3 45-75-M00361__72373670_72373670 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 21:51:20 | 04.07.2021 01:04:26 | 3.2183 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5019 | 0 | 0 | 0 | 0.059153 | 0 | 0 | 10.561
1874537 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/14 35-29-M00014_48374470 G1b_48374732 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 22:09:00 | 03.07.2021 23:54:46 | 1.7628 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.3124 | 0 | 0 | 0 | 1.8141 | 0 | 0 | 15.1265
1874539 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4024 35-01-K04024_911374951_911374951 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 22:22:14 | 04.07.2021 00:21:39 | 1.9903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23458
1874540 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-68 45-73-M00068_B_56400383_56400383 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 22:28:00 | 03.07.2021 23:52:26 | 1.4072 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2448 | 0 | 5.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6061
1874541 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | DM-2/22 35-27-M01093_ H_72388063 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 22:32:09 | 04.07.2021 00:08:52 | 1.6119 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0671 | 0 | 1.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.618
1874544 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-48 ARSİTESİ TR 35-14-L00048_956640185_956640185 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 22:45:54 | 03.07.2021 23:54:44 | 1.1472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48991
1874546 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_SAÇLI TR-1 L01_2119154 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 23:01:48 | 03.07.2021 23:18:28 | 0.27778 | 0 | 622 | 0 | 88 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 27.7374 | 0 | 14.2696 | 1.7101 | 17.176 | 0 | 0 | 60.893
1874549 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-11 35-31-L00337_47793662_56352006_56352006 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 23:17:36 | 04.07.2021 01:59:02 | 2.6906 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3461 | 0 | 12.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6286
1874550 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1664 35-04-K01664_99560451_99560451 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 23:17:15 | 04.07.2021 01:04:00 | 1.7792 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0575
1874551 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2319665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 23:24:06 | 03.07.2021 23:49:19 | 0.4205 | 9 | 12 | 58 | 53 | 19 | 9 | 6 | 0 | 1.4824 | 1.1229 | 17.347 | 12.1567 | 286.0552 | 2.9687 | 169.9194 | 0 | 491.0524
1874560 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-207(DM-2/20) 35-09-M00207_M-2164 M02_42967538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 23:56:55 | 04.07.2021 02:40:41 | 2.7294 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 97.5001 | 0 | 0 | 0 | 52.9091 | 0 | 0 | 150.4092
1874562 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SULUDERE TR-12 35-31-L00391_35-31-L00391_2355663 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 23:59:40 | 04.07.2021 01:49:04 | 1.8233 | 0 | 28 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.6923 | 0 | 43.9823 | 0 | 0.35774 | 0 | 0 | 76.0324
1912310 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2324964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:52:00 | 03.07.2021 10:38:00 | 0.76667 | 2 | 102 | 11 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0.60714 | 8.5002 | 12.8573 | 0 | 36.8977 | 0.20921 | 88.6151 | 0 | 147.6866
1914334 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_SARUHANLI M04_50217153 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 07:30:00 | 03.07.2021 08:19:00 | 0.81667 | 6 | 1066 | 371 | 115 | 29 | 104 | 4 | 0 | 2.1321 | 134.5982 | 1706.4886 | 448.0067 | 119.3606 | 31.55 | 167.8654 | 0 | 2610.0016
1874749 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_KARABURUN-1 M05_72178832 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:43:29 | 04.07.2021 17:56:56 | 8.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1879.2113 | 0 | 0 | 0 | 1879.2113
1875081 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2114 35-03-M02114_B_56366755_56366755 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 18:08:00 | 04.07.2021 18:39:56 | 0.53222 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.2589 | 0 | 0 | 0 | 2.5619 | 0 | 0 | 8.8208
1875058 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIGÜLLÜCE TR-2 45-81-M00170_45-81-M00170_2375078 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 17:27:22 | 04.07.2021 21:50:11 | 4.3803 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0473
1874772 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | KARAHIDIRLI KÖK 35-16-M00718_KARAHIDIRLI M3_2118797 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 10:02:40 | 04.07.2021 17:28:07 | 7.4242 | 1 | 108 | 3 | 32 | 2 | 11 | 3 | 0 | 7.8863 | 104.2046 | 96.8257 | 286.3609 | 46.002 | 52.1694 | 948.8527 | 0 | 1542.3016
1874918 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2908 35-02-M02908_99014205_99014205 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 12:39:41 | 04.07.2021 17:39:04 | 4.9897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7755
1874981 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KİLLİK TR-16 45-73-M00350_45-73-M00350_67005557 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 14:14:58 | 04.07.2021 17:34:52 | 3.3317 | 0 | 59 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.7863 | 0 | 91.8638 | 0 | 2.5392 | 0 | 0 | 140.1893
1875018 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4341 35-01-K04341_912053512_912053512 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 15:58:01 | 04.07.2021 17:24:44 | 1.4453 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2325 | 0 | 0 | 0 | 1.0858 | 0 | 0 | 7.3183
1875121 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53134697 M05_53134697 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 19:42:59 | 04.07.2021 22:05:08 | 2.3692 | 0 | 56 | 1 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.3285 | 8.9894 | 67.4425 | 0 | 0.09252 | 0 | 0 | 115.8529
1874586 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-13 K36_2310508 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 01:50:32 | 04.07.2021 03:05:38 | 1.2517 | 0 | 6183 | 0 | 0 | 2 | 369 | 0 | 0 | 0 | 1524.2427 | 0 | 0 | 51.0673 | 227.9907 | 0 | 0 | 1803.3008
1875021 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BOĞAZİÇİ-2 M03_2307644 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 16:07:23 | 04.07.2021 16:19:21 | 0.19944 | 0 | 14492 | 0 | 0 | 11 | 3048 | 0 | 30 | 0 | 874.3235 | 0 | 0 | 85.0929 | 520.7275 | 0 | 28.9393 | 1509.0832
1874689 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | IŞIKLAR KÖK-2 45-82-M00140_IŞIKLAR-2 GİRİŞ M06_72198347 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 08:23:08 | 04.07.2021 19:55:00 | 11.5311 | 0 | 164 | 0 | 0 | 6 | 12 | 7 | 0 | 0 | 341.5875 | 0 | 0 | 114.3364 | 57.3825 | 4007.2589 | 0 | 4520.5653
1874623 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI HACILAR TR-9 35-31-L00329_47797199_56352377_56352377 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 06:22:00 | 04.07.2021 10:33:08 | 4.1856 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6745 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8345
1874766 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | MEHMET EMİN YAMAN SULAMA GRUBU 35-22-M00817_35-22-M00817_48528268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 09:58:00 | 04.07.2021 12:40:24 | 2.7067 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1136
1875164 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | DERE MAH. TR-1 45-76-M00156_A_56386284_56386284 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 21:38:52 | 04.07.2021 23:41:57 | 2.0514 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7961
1875187 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | UZUNBURUN TR-1 45-71-M01048_43156012_56395170_56395170 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 22:59:16 | 05.07.2021 11:26:26 | 12.4528 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.4136 | 0 | 0 | 0 | 19.0909 | 0 | 0 | 60.5045
1874958 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_GÖKÇEKÖY M05_78225836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 13:45:28 | 04.07.2021 13:54:58 | 0.15833 | 2 | 228 | 74 | 93 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0.013237 | 7.3382 | 102.0398 | 50.682 | 0.26192 | 0.75336 | 2.4911 | 0 | 163.5796
1874709 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KARABAŞLAR TR-1 45-81-M00212_B_56400916_56400916 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 08:50:46 | 04.07.2021 10:41:29 | 1.8453 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9424
1874815 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_ORGANİZE SANAYİ ÇIKIŞI M018_72108417 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 10:38:10 | 04.07.2021 15:21:00 | 4.7137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.4002 | 0 | 561.7753 | 0 | 1077.1755
1874995 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_TR-2 - TR-2-A L03_2330199 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 14:50:42 | 04.07.2021 15:37:40 | 0.78278 | 0 | 2 | 49 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.15424 | 28.1979 | 5.1488 | 25.9852 | 18.7104 | 0 | 0 | 78.1966
1875001 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135367 M14_53135367 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 15:12:11 | 04.07.2021 15:13:11 | 0.016667 | 0 | 1034 | 0 | 24 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2.2658 | 0 | 0.073061 | 0.12162 | 0.21349 | 0 | 0 | 2.6739
1875101 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/23-A 35-29-M00490_950323959_950323959 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 19:04:32 | 04.07.2021 21:42:33 | 2.6336 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2609 | 0 | 0 | 0 | 3.9868 | 0 | 0 | 10.2477
1875084 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_35-25-M00171_2373565 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 18:09:17 | 04.07.2021 19:28:53 | 1.3267 | 0 | 581 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 227.5072 | 0 | 0.10593 | 0 | 21.5598 | 0 | 0 | 249.173
1874938 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2024 35-09-M02024_E E01b_5968209 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 13:11:02 | 04.07.2021 18:00:52 | 4.8306 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.5378 | 0 | 0 | 0 | 8.5292 | 0 | 0 | 37.067
1875061 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1/9 35-28-M00574_953382549_953382549 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 17:32:52 | 04.07.2021 19:07:26 | 1.5761 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9213 | 0 | 0 | 0 | 1.608 | 0 | 0 | 10.5293
1874915 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140344 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 12:38:28 | 04.07.2021 13:20:12 | 0.69556 | 2 | 903 | 1 | 28 | 7 | 61 | 0 | 0 | 28.8989 | 199.435 | 0.074593 | 7.7221 | 25.8956 | 60.9935 | 0 | 0 | 323.0196
1874746 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/2 45-71-M00373_B_56397660_56397660 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 09:39:00 | 04.07.2021 10:34:34 | 0.92611 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.317 | 0 | 0 | 0 | 1.3552 | 0 | 0 | 15.6722
1874792 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-12 45-78-L00012_TR-194 HALICI DERİ ÖZEL L02_2327757 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 10:13:15 | 04.07.2021 11:31:30 | 1.3042 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.51515 | 0 | 0 | 0 | 13.9587 | 0 | 0 | 14.4739
1875124 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-2 35-18-L00002_950436354_950436354 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 19:46:49 | 04.07.2021 22:20:49 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | 2.0667
1875184 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | YEŞİLDERE TR 45-74-M00190_A_56352226_56352226 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 22:45:31 | 04.07.2021 23:56:10 | 1.1775 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4628 | 0 | 1.1495 | 0 | 1.1053 | 0 | 0 | 9.7175
1874583 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_KINIK M06_2077097 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 01:31:28 | 04.07.2021 01:33:18 | 0.030556 | 0 | 281 | 0 | 120 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.272 | 0 | 1.66 | 0.10709 | 0.34916 | 0 | 0 | 3.3883
1875078 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM02/TR20 KAYMAKAMLIK YANI 45-73-M00011_45-73-M00011_66809323 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 18:07:20 | 04.07.2021 18:25:00 | 0.29419 | 0 | 346 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 26.8589 | 0 | 0 | 3.663 | 39.0605 | 0 | 0 | 69.5824
1874620 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/3B 45-71-M02250_DM-14/4-B M02_73387477 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 06:17:18 | 04.07.2021 07:16:00 | 0.97833 | 1 | 536 | 4 | 57 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0.13237 | 107.0082 | 5.341 | 43.6695 | 0 | 13.9857 | 34.042 | 0 | 204.1788
1874975 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_BERGAMA-1 M11_72352932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 14:07:25 | 04.07.2021 15:10:34 | 1.0525 | 2 | 1079 | 27 | 76 | 4 | 29 | 0 | 3 | 87.4888 | 272.2111 | 647.6055 | 197.1921 | 40.2497 | 92.2733 | 0 | 11.4986 | 1348.519
1875141 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | DM-1/TR-15 35-13-M00029_DM-1/TR-24 M03_66202386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 20:37:36 | 04.07.2021 21:35:27 | 0.96417 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.70379 | 0 | 14.808 | 0 | 2.9632 | 0 | 0 | 18.475
1874998 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GERELİ KÖYÜ İBRAHİM SAYGILI SULAMA GRB TR-14 35-15-M00130_35-15-M00130_2365568 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 14:56:50 | 04.07.2021 16:01:25 | 1.0764 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.4088 | 0 | 20.4115 | 0 | 0 | 191.8203
1875041 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARDİBİ TR-1 35-20-M00049_915131065_915131065 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 16:22:48 | 04.07.2021 20:53:07 | 4.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82865 | 0 | 0 | 0.82865
1874912 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SULUDERE TR-13 35-31-L00392_47982128_56395313_56395313 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 12:33:34 | 04.07.2021 18:10:04 | 5.6083 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.6429 | 0 | 6.6969 | 0 | 17.6049 | 0 | 0 | 59.9447
1874849 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4277 35-02-K04277_D_56365003_56365003 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 11:18:49 | 04.07.2021 12:31:02 | 1.2036 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.5308 | 0 | 0 | 0 | 42.542 | 0 | 0 | 62.0728
1875104 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DUALAR KÖK 45-82-M00126_DUALAR M02_72193854 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 18:56:37 | 04.07.2021 21:10:36 | 2.2331 | 1 | 96 | 12 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.69038 | 37.8715 | 78.9305 | 3.9935 | 26.0255 | 0.43339 | 0 | 0 | 147.9447
1874563 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | AKALAN İÇME SUYU TR-2 35-27-M01025_ H_50224841 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 00:02:25 | 04.07.2021 03:31:20 | 3.4819 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1629 | 0 | 0.0023079 | 0 | 0 | 5.1653
1874855 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AVŞAR TR-2 45-83-L00352_C_56400095_56400095 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 11:12:24 | 04.07.2021 15:17:38 | 4.0872 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.846 | 0 | 12.6909 | 0 | 11.3707 | 0 | 0 | 30.9076
1874632 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-25 45-80-M00025_TR-135 PAĞMAT ÖZEL M03_72203530 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 06:53:24 | 04.07.2021 07:47:15 | 0.8975 | 0 | 0 | 20 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.5273 | 34.4958 | 12.5677 | 0 | 23.7627 | 0 | 126.3535
1874655 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 07:54:46 | 04.07.2021 07:57:33 | 0.046389 | 6 | 1247 | 21 | 16 | 11 | 89 | 0 | 0 | 0.38702 | 5.5045 | 11.8025 | 0.76997 | 2.7883 | 0.82494 | 0 | 0 | 22.0772
1875010 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKENT SULAMA TR-9 35-16-M00218_953354489_953354489 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 15:29:45 | 04.07.2021 20:27:41 | 4.9656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.738
1874795 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2330035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 09:55:35 | 04.07.2021 11:16:16 | 1.3447 | 1 | 13 | 3 | 29 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0.35807 | 10.2839 | 15.2452 | 68.1349 | 89.5026 | 5.6056 | 15.5265 | 0 | 204.6568
1875087 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 18:16:31 | 04.07.2021 19:57:05 | 1.6761 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11.2871 | 0 | 38.1463 | 1378.4556 | 18.5648 | 111.5182 | 0 | 1557.972
1874841 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-81 35-30-L00081_955331774_955331774 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 11:11:38 | 04.07.2021 13:57:48 | 2.7694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.612
1874778 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN SULAMA M26_2313893 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 10:05:52 | 04.07.2021 10:54:45 | 0.81453 | 1 | 38 | 36 | 156 | 6 | 27 | 0 | 0 | 1.2569 | 16.6539 | 722.2222 | 631.8101 | 156.0782 | 42.1768 | 0 | 0 | 1570.1981
1874881 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ÇİMENTEPE TR-1 45-79-M00236_A_56377095_56377095 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 11:54:38 | 04.07.2021 13:00:52 | 1.1039 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.4447 | 0 | 9.5533 | 0 | 9.6221 | 0 | 0 | 37.62
1874715 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ÜLKÜ FABRİKALAR M014_60669732 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:04:29 | 04.07.2021 16:43:31 | 7.6505 | 0 | 1 | 13 | 8 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4.1312 | 407.0103 | 172.8867 | 924.2967 | 0 | 6050.1947 | 0 | 7558.5195
1874738 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 09:27:37 | 04.07.2021 11:03:52 | 1.6042 | 5 | 7 | 178 | 128 | 28 | 15 | 0 | 0 | 8.8539 | 14.6965 | 442.0309 | 467.6861 | 56.9421 | 46.9801 | 0 | 0 | 1037.1896
1875044 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4950 35-01-K04950_911291273_911291273 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 16:51:45 | 04.07.2021 18:17:10 | 1.4236 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9192
1875113 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN DOĞUSU TARIMSAL SULAMA TR-3 45-83-M00437_45-83-M00437_2357206 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 19:21:01 | 04.07.2021 19:58:08 | 0.61861 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6446 | 0 | 42.6165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2611
1874864 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-266 35-18-L00266_950445593_950445593 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 11:33:58 | 04.07.2021 14:11:49 | 2.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7324 | 0 | 0 | 5.7324
1875007 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | YENİÇİFTLİK TR-2 35-20-L00400_35-20-L00400_2371953 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 15:21:33 | 04.07.2021 20:37:18 | 5.2625 | 0 | 105 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 190.2171 | 0 | 366.0047 | 0 | 78.5145 | 0 | 0 | 634.7363
1874652 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058312 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 07:50:18 | 04.07.2021 08:47:43 | 0.95694 | 3 | 698 | 80 | 269 | 10 | 99 | 1 | 0 | 0.64954 | 85.6625 | 276.6455 | 183.5793 | 19.4076 | 33.529 | 2.0733 | 0 | 601.5468
1874801 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2319665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 10:21:40 | 04.07.2021 10:51:06 | 0.49075 | 9 | 12 | 58 | 53 | 19 | 9 | 6 | 0 | 1.6441 | 1.2454 | 23.4682 | 15.7263 | 307.4604 | 4.4685 | 178.7966 | 0 | 532.8094
1874758 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_TORBALI M20_2307690 | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:40:17 | 04.07.2021 09:55:10 | 0.24806 | 0 | 14039 | 0 | 109 | 0 | 2169 | 0 | 1 | 0 | 803.3129 | 0 | 49.4035 | 0 | 440.9241 | 0 | 0.44234 | 1294.0829
1875130 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/8 45-83-L00008_48078090_56386841_56386841 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 20:00:49 | 04.07.2021 21:01:36 | 1.0131 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2981
1874821 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | KOZANLI TR-1 45-82-M00214_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091798 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 10:50:33 | 04.07.2021 17:01:18 | 6.179 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.7298 | 0 | 2.1496 | 0 | 7.9205 | 0 | 0 | 61.7999
1874775 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE ŞEHİR-4 L21_2312362 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 10:04:42 | 04.07.2021 11:01:08 | 0.9403 | 0 | 5415 | 0 | 17 | 1 | 676 | 0 | 3 | 0 | 929.7642 | 0 | 10.7892 | 2.639 | 410.0363 | 0 | 111.6799 | 1464.9086
1874961 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ŞEHİTLER TR-1 35-26-L00161_35-26-L00161_2369083 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 13:46:18 | 04.07.2021 13:59:00 | 0.21167 | 0 | 137 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.9008 | 0 | 9.4559 | 0 | 3.9904 | 0 | 0 | 23.3471
1875170 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_M-2878 M02_77678690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 21:53:38 | 04.07.2021 22:12:34 | 0.31556 | 0 | 844 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 0 | 107.3868 | 0 | 0.32823 | 88.5863 | 12.1002 | 0.75717 | 0 | 209.1587
1874589 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2101973 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 02:04:57 | 04.07.2021 02:51:40 | 0.77861 | 0 | 242 | 0 | 53 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.4504 | 0 | 10.3649 | 2.5463 | 7.3648 | 0 | 0 | 43.7264
1874921 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _A_56399147_56399147 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 12:31:45 | 04.07.2021 13:47:16 | 1.2586 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4018
1874984 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136052 L14_53136052 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 14:22:24 | 04.07.2021 15:47:15 | 1.4142 | 2 | 87 | 5 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.9021 | 29.5939 | 29.0124 | 4.779 | 10.9947 | 1.8138 | 0 | 0 | 78.0959
1874629 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_FUNDACIK M03_67108815 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 06:56:48 | 04.07.2021 06:57:08 | 0.0055556 | 0 | 529 | 2 | 20 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.30827 | 0.065064 | 0.15883 | 0.062166 | 0.027175 | 0 | 0 | 0.6215
1874635 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _A_56388898_56388898 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 07:10:14 | 04.07.2021 09:25:28 | 2.2539 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.073242 | 0 | 0 | 0 | 8.8974 | 0 | 0 | 8.9706
1874735 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SULUDERE TR-9 CEVİZDALLARI 35-31-L00084_941913526_941913526 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 09:06:00 | 04.07.2021 10:55:34 | 1.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0908 | 0 | 0 | 1.0908
1875176 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 22:13:42 | 04.07.2021 22:32:24 | 0.31167 | 1 | 270 | 15 | 97 | 5 | 35 | 3 | 0 | 0.48712 | 28.3584 | 102.1468 | 101.8559 | 101.4034 | 18.9087 | 3.8013 | 0 | 356.9618
1874781 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM02/TR19 BİNA ALTI TR 45-73-M00010_DAĞITIM TRAFOSU M03_66803488 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 10:06:30 | 04.07.2021 13:20:15 | 3.2291 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 505.0876 | 0 | 0 | 0 | 426.7395 | 0 | 0 | 931.8271
1875047 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILMAZ TR-28 45-78-L00228_953249064_953249064 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 16:52:04 | 04.07.2021 21:02:08 | 4.1678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1975
1874692 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_BENZİNLİK M08_49919689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 08:39:15 | 04.07.2021 10:31:10 | 1.8653 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8776 | 0 | 83.8665 | 0 | 0 | 0 | 85.7441
1874718 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_TR-D M14_2053709 | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:06:09 | 04.07.2021 09:20:00 | 0.23083 | 17 | 50519 | 1560 | 3881 | 253 | 6886 | 46 | 32 | 1.7883 | 2001.5583 | 1651.248 | 1115.0643 | 529.7196 | 878.3567 | 264.6991 | 57.6717 | 6500.106
1875067 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139846 M05_53139846 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 17:41:26 | 04.07.2021 20:15:00 | 2.5594 | 1 | 406 | 5 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 1.0128 | 287.4381 | 16.2511 | 3.2286 | 30.129 | 72.6676 | 0 | 0 | 410.7271
1875090 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRAN KÖYÜ TR-2 45-75-M00470_945610339_945610339 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 18:30:13 | 04.07.2021 19:32:06 | 1.0314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058268
1874649 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK KÖK M01_2092153 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 07:47:18 | 04.07.2021 07:47:48 | 0.0083333 | 0 | 2126 | 6 | 130 | 6 | 149 | 0 | 1 | 0 | 1.1395 | 0.14592 | 0.8432 | 0.20773 | 0.21842 | 0 | 1.5428e-05 | 2.5548
1874947 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_AYASKÖY TR-4 M03_72045942 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 13:28:25 | 04.07.2021 13:49:49 | 0.35667 | 0 | 129 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.7636 | 0 | 4.4191 | 0 | 7.1215 | 0 | 0 | 21.3042
1874712 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | CABARLAR KÖK 45-75-M00053_CABARLAR ÇIKIŞ M02_67579548 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:01:43 | 04.07.2021 16:36:14 | 7.5753 | 0 | 131 | 3 | 95 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 289.8232 | 118.571 | 1118.6458 | 0 | 103.321 | 125.319 | 0 | 1755.68
1875004 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 15:24:23 | 04.07.2021 15:30:49 | 0.10722 | 4 | 764 | 1 | 33 | 2 | 59 | 0 | 1 | 4.4593 | 21.4856 | 0.034324 | 1.638 | 5.8545 | 5.1035 | 0 | 0.1907 | 38.7659
1874755 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-3 35-15-L00337_B_56371061_56371061 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 08:56:45 | 04.07.2021 15:55:35 | 6.9806 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.7399 | 0 | 44.2181 | 0 | 53.7171 | 0 | 0 | 105.6751
1875179 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ESKİ KABAZLI M015_60669845 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 22:28:00 | 04.07.2021 22:54:03 | 0.43417 | 1 | 2 | 17 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.15544 | 0.019236 | 3.1347 | 3.8757 | 14.8649 | 0.89007 | 7.6764 | 0 | 30.6165
1874678 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_BULGURCA OĞLANANASI M03_2302863 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 08:16:08 | 04.07.2021 09:03:10 | 0.78389 | 2 | 1179 | 11 | 115 | 6 | 108 | 0 | 0 | 3.0691 | 238.7218 | 325.7218 | 278.5425 | 15.4611 | 111.9746 | 0 | 0 | 973.491
1875033 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_C c1_5898692 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 16:22:54 | 04.07.2021 17:45:12 | 1.3717 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.9939 | 0 | 0 | 0 | 3.5962 | 0 | 0 | 20.5901
1874824 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 10:45:49 | 04.07.2021 11:13:16 | 0.4575 | 0 | 897 | 55 | 55 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 76.2744 | 268.2785 | 86.5349 | 4.1779 | 6.8707 | 0 | 0 | 442.1364
1875156 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HASAN BÜYÜKYOLDAŞ SULAMA GRUBU 35-29-M00277_A_56360446_56360446 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 21:11:23 | 04.07.2021 21:48:01 | 0.61056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1874724 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-18 35-28-L00018_953369871_953369871 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 09:06:52 | 04.07.2021 15:00:04 | 5.8867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85549
1874970 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLDERE TR 45-74-M00190_45-74-M00190_2355347 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 13:42:15 | 04.07.2021 14:44:21 | 1.035 | 0 | 37 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6022 | 0 | 29.7574 | 0 | 9.5283 | 0 | 0 | 46.8878
1874784 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114553 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 10:02:18 | 04.07.2021 10:41:58 | 0.66111 | 3 | 345 | 4 | 53 | 12 | 40 | 0 | 0 | 157.3209 | 89.6071 | 149.7315 | 18.2536 | 121.7954 | 49.8869 | 0 | 0 | 586.5955
1875073 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | MEHMET İNCE SULAMA GRUBU 35-27-M00174_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051630 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 17:44:44 | 04.07.2021 20:09:27 | 2.4119 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7456 | 0 | 4.0764 | 0 | 0 | 7.8221
1875079 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2114 35-03-M02114_A_64928616_64928616 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 18:07:00 | 04.07.2021 18:44:19 | 0.62194 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2721 | 0 | 0 | 0 | 15.3352 | 0 | 0 | 27.6073
1874976 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_KISIKKÖY(KARTAL) M02_72110742 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 13:36:06 | 04.07.2021 14:33:00 | 0.94833 | 0 | 177 | 0 | 22 | 3 | 43 | 2 | 2 | 0 | 57.6595 | 0 | 21.6217 | 108.9347 | 61.7916 | 95.9944 | 53.1356 | 399.1375
1874787 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2312218 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 10:07:57 | 04.07.2021 11:49:42 | 1.6958 | 0 | 2 | 51 | 202 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.2848 | 873.23 | 2125.5747 | 166.7315 | 266.0019 | 0 | 0 | 3433.823
1875119 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2758 35-03-M02758_910367459_910367459 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 19:38:43 | 04.07.2021 22:01:00 | 2.3714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3721
1874595 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_TR-A M05_2310482 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 03:20:26 | 04.07.2021 03:53:12 | 0.54624 | 16 | 27988 | 0 | 0 | 35 | 2343 | 21 | 32 | 2.1249 | 2905.7853 | 0 | 0 | 468.0749 | 915.2412 | 744.3595 | 152.125 | 5187.7109
1874744 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-626 35-09-M00626_A_56368867_56368867 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:38:10 | 04.07.2021 11:36:28 | 1.9716 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66.7724 | 0 | 0 | 0 | 4.0258 | 0 | 0 | 70.7982
1875162 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPEBOZ TR-3 35-21-L00062_953368875_953368875 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 21:35:08 | 04.07.2021 22:36:22 | 1.0206 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5029
1874993 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_TARIMSAL SULAMA M03_72238376 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 14:17:06 | 04.07.2021 18:40:51 | 4.3958 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.6796 | 0 | 0.0051246 | 0 | 0 | 166.6847
1874601 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_KÖYLER HATTI M04_2318331 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 03:23:59 | 04.07.2021 04:43:09 | 1.3194 | 2 | 0 | 13 | 82 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.4625 | 0 | 67.8359 | 224.3314 | 43.015 | 19.539 | 0 | 0 | 356.1838
1875056 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE DM-2 35-29-M00002_DM-1/23 M16_2312847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 17:28:40 | 04.07.2021 18:07:39 | 0.64972 | 0 | 1975 | 0 | 8 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 346.3305 | 0 | 8.6412 | 0 | 46.1182 | 0 | 0 | 401.0899
1874950 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_KÖYLER HATTI M04_2086193 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 13:26:00 | 04.07.2021 16:00:38 | 2.5772 | 2 | 0 | 13 | 82 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4.3679 | 0 | 190.3003 | 590.3205 | 121.6498 | 67.5051 | 0 | 0 | 974.1437
1875099 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950456819_950456819 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 18:49:18 | 04.07.2021 20:34:35 | 1.7547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5999
1875059 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZDAĞ TR-12 35-15-L00299_950406769_950406769 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 17:28:15 | 04.07.2021 20:35:16 | 3.1169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0241
1874704 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_TRF-C L12_48928851 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2021 08:51:48 | 04.07.2021 09:24:19 | 0.54194 | 0 | 20754 | 1 | 76 | 57 | 2510 | 1 | 8 | 0 | 2183.043 | 0 | 43.8036 | 733.6803 | 901.2067 | 37.5556 | 8.9125 | 3908.2018
1874990 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2902 35-02-M02902_910068179_910068179 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 14:38:32 | 04.07.2021 18:16:37 | 3.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.026 | 0 | 21.5031 | 99.529
1875136 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AVLAŞA TR-1 45-81-M00162__72374342_72374342 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 20:09:07 | 04.07.2021 22:23:22 | 2.2375 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4898 | 0 | 0 | 0 | 0.047141 | 0 | 0 | 6.5369
1874721 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KAPLANCIK TR-2 35-26-L00094_6264467_56360379_56360379 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:10:59 | 04.07.2021 15:50:50 | 6.664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6879
1874973 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_DEREKÖY CUMALI M05_66051272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 13:47:34 | 04.07.2021 15:49:05 | 2.0253 | 7 | 339 | 13 | 13 | 17 | 44 | 0 | 0 | 5.6236 | 126.1694 | 49.7715 | 3.7798 | 96.735 | 56.1749 | 0 | 0 | 338.2543
1874927 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ARMAK KÖK 35-26-M00558_BAL-ET M02_65935498 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 12:54:15 | 04.07.2021 15:24:15 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.029 | 0 | 4311.5273 | 0 | 4527.5563
1875096 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-26 35-21-L00209_966566884_966566884 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 18:41:24 | 04.07.2021 19:54:16 | 1.2144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56229
1874618 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 06:06:00 | 04.07.2021 06:10:53 | 0.081389 | 6 | 1340 | 13 | 280 | 26 | 189 | 1 | 0 | 0.34539 | 18.3614 | 1.9496 | 9.3421 | 13.3279 | 7.4216 | 5.1762 | 0 | 55.9241
1874741 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2353 35-02-K02353_35-02-K02353_2362683 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 09:33:00 | 04.07.2021 10:57:12 | 1.4033 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 13.0851 | 0 | 4.7808 | 19.6079
1874575 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-6 35-25-M00162_B_65606058_65606058 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 00:39:19 | 04.07.2021 01:28:29 | 0.81944 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.2509 | 0 | 0.17827 | 0 | 0.57373 | 0 | 0 | 19.0029
1874661 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KARAKURT TR-2 45-76-M00090_A_56388125_56388125 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 07:37:43 | 04.07.2021 10:44:33 | 3.1139 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 36.0973 | 0 | 0 | 0 | 12.3765 | 0 | 0 | 48.4738
1875159 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-17 45-78-L00017_A_56384650_56384650 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 21:21:23 | 04.07.2021 22:06:46 | 0.75639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070469
1875108 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PİYADELER TR-2 45-73-M00167_945663444_945663444 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 19:09:41 | 04.07.2021 19:43:57 | 0.57111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089581
1875062 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ESKİ KABAZLI M015_60669733 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 17:33:41 | 04.07.2021 19:03:21 | 1.4944 | 1 | 162 | 17 | 17 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0.52165 | 49.6965 | 12.6198 | 19.2095 | 59.3522 | 20.7781 | 27.0717 | 0 | 189.2494
1874939 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | GÜMÜLCELİ KÖK 45-80-M00057_A_56400929_56400929 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 13:14:48 | 04.07.2021 15:42:03 | 2.4542 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8811
1875039 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2356 35-01-M02356_D_56373898_56373898 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 16:41:07 | 04.07.2021 17:08:21 | 0.45389 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4161 | 0 | 0 | 0 | 0.00024268 | 0 | 0 | 3.4164
1874793 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/47-A 45-72-L00082_45-72-L00082_2348226 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 10:17:02 | 04.07.2021 12:16:41 | 1.994 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0.63707 | 0 | 0 | 0 | 396.1993 | 0 | 0 | 396.8364
1874916 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_HatBaşıAyırıcı_54692210 M01_54692210 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 11:53:04 | 04.07.2021 18:40:45 | 6.7947 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4431
1874876 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-279 ERDİL SİTESİ 35-18-L00279_950438671_950438671 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 11:47:49 | 04.07.2021 13:13:27 | 1.4272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.078191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078191
1875171 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/06 45-71-M00072_953217577_953217577 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 21:49:40 | 04.07.2021 23:05:29 | 1.2636 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0079
1874999 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 15:06:54 | 04.07.2021 15:14:49 | 0.13194 | 1 | 490 | 10 | 33 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.10087 | 10.3626 | 1.2604 | 2.2293 | 0.16158 | 0.37337 | 0 | 0 | 14.4881
1874836 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_TR-D M14_2313123 | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 11:08:48 | 04.07.2021 11:37:58 | 0.48611 | 17 | 50516 | 1560 | 3881 | 253 | 6678 | 46 | 32 | 4.3364 | 4853.3207 | 3641.2243 | 2300.0814 | 1253.3416 | 2078.6184 | 585.8495 | 127.3916 | 14844.164
1875168 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 21:52:00 | 04.07.2021 22:25:00 | 0.55 | 7 | 700 | 7 | 79 | 20 | 85 | 1 | 0 | 469.169 | 164.7178 | 112.0812 | 17.9414 | 97.8965 | 62.6445 | 0 | 0 | 924.4504
1874713 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:21:19 | 04.07.2021 10:56:56 | 1.5936 | 0 | 71 | 54 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.6621 | 366.9128 | 60.6184 | 55.954 | 0.90755 | 0 | 0 | 524.0549
1875185 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜZELHİSAR TR-2 35-17-M00168_950314971_950314971 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 22:45:13 | 07.07.2021 13:26:01 | 62.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9549
1874670 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_C C1b_5762354 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 08:15:00 | 04.07.2021 10:45:19 | 2.5053 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95.4611 | 0 | 0 | 0 | 25.1434 | 0 | 0 | 120.6044
1874650 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇERİPAŞA M02_71996192 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 07:48:00 | 04.07.2021 08:18:20 | 0.50556 | 0 | 324 | 1 | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.4503 | 0.72606 | 5.5005 | 0 | 7.8298 | 0 | 0 | 28.5066
1874899 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-279 ERDİL SİTESİ 35-18-L00279_950463324_950463324 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 12:04:31 | 04.07.2021 14:52:20 | 2.7969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78587
1875042 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _A_56399147_56399147 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 16:48:57 | 04.07.2021 17:53:45 | 1.08 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.148
1874956 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-910 35-09-M00910_913897125_913897125 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 13:41:50 | 04.07.2021 16:29:44 | 2.7983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1631
1874856 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_TR-16/4 M03_60210159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 11:30:58 | 04.07.2021 12:39:00 | 1.1339 | 0 | 5237 | 0 | 9 | 5 | 357 | 0 | 2 | 0 | 1188.8582 | 0 | 1.9859 | 50.6117 | 296.4973 | 0 | 16.5043 | 1554.4573
1874727 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-650 35-02-M00650_M-652 M02_2325058 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:13:33 | 04.07.2021 16:55:14 | 7.6946 | 0 | 129 | 0 | 1 | 33 | 12 | 20 | 2 | 0 | 288.5645 | 0 | 1.1042 | 2469.1562 | 93.3977 | 6764.277 | 577.1486 | 10193.6483
1874896 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | MEHMET TÜRK TR 35-27-M00510_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051173 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 11:46:16 | 04.07.2021 17:25:09 | 5.6481 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2211 | 0 | 4.3004 | 0 | 0 | 33.5215
1874919 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAZOBA TR-3 45-72-M00455_956487858_956487858 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 12:37:07 | 04.07.2021 19:34:44 | 6.9603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27832 | 0 | 0 | 0 | 0.22586 | 0 | 0 | 0.50419
1874796 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIİSA TR-1 45-83-L00282_955157243_955157243 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 10:19:00 | 04.07.2021 12:21:34 | 2.0428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23318
1874942 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | KİLLİK TR-2 KÖK 45-73-M00343_KİLLİK MERKEZ TR-4 M02_2309304 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 13:19:38 | 04.07.2021 14:04:38 | 0.75 | 0 | 972 | 27 | 86 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 158.318 | 142.3804 | 199.802 | 0 | 35.5101 | 0 | 0 | 536.0105
1875065 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_AYDOĞDU M02_2056795 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 17:38:06 | 04.07.2021 18:20:09 | 0.70083 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0061 | 0 | 0 | 0 | 0.21841 | 0 | 0 | 13.2245
1874627 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-4 L16_2091608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 06:54:12 | 04.07.2021 07:01:00 | 0.11333 | 0 | 7177 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 112.0073 | 0 | 0 | 0 | 36.2724 | 0 | 0 | 148.2797
1874873 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-122 ZEYTİNALANI 35-19-L00122_956671671_956671671 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 11:34:21 | 04.07.2021 13:25:00 | 1.8442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51065
1874587 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/36 45-71-M00168_A_56405353_56405353 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 01:48:55 | 04.07.2021 03:26:00 | 1.6181 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.3717 | 0 | 0 | 0 | 1.9501 | 0 | 0 | 32.3218
1874859 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLBEYLİ TR-2 35-27-M01051_99171998_99171998 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 09:26:58 | 04.07.2021 13:10:32 | 3.7261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86481
1874647 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-212(DM-3/10) 35-09-M00212_D_56382280_56382280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 07:44:00 | 04.07.2021 08:46:25 | 1.0403 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.785 | 0 | 0 | 0 | 32.7556 | 0 | 0 | 46.5406
1874959 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_BELEVİ (ARSLANLAR-2) M13_65986278 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.07.2021 13:53:28 | 04.07.2021 17:55:31 | 4.0342 | 5 | 1457 | 151 | 213 | 44 | 215 | 2 | 0 | 6.8615 | 1460.736 | 7119.9084 | 2923.2526 | 1538.9629 | 1159.7044 | 204.1563 | 0 | 14413.5823
1874753 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRECE TR-3 35-22-M00127_955294420_955294420 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 08:42:52 | 04.07.2021 13:34:54 | 4.8672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68603
1875177 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_6348110_56370833_56370833 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 22:15:10 | 04.07.2021 23:12:10 | 0.95 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 15.1044 | 0 | 0 | 0 | 25.7811 | 0 | 0 | 40.8855
1874845 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ŞEHİR-2 L27_2062533 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 10:46:08 | 04.07.2021 11:42:34 | 0.94056 | 0 | 3636 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 803.5966 | 0 | 0 | 0 | 1001.6068 | 0 | 0 | 1805.2034
1874991 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YENİ ÇİFTLİK TR-3 35-32-L00079_A_56390062_56390062 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 14:37:58 | 04.07.2021 15:48:58 | 1.1833 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0507 | 0 | 4.7794 | 0 | 2.4736 | 0 | 0 | 9.3038
1874985 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-11 35-25-M00057_955269087_955269087 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 14:03:16 | 04.07.2021 17:56:54 | 3.8939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31798
1875031 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_ H_49790890 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 16:10:50 | 04.07.2021 17:21:33 | 1.1786 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.7235 | 0 | 0 | 0 | 7.0049 | 0 | 0 | 49.7284
1874590 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-3 35-22-M00257_955257001_955257001 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 02:17:50 | 04.07.2021 02:49:07 | 0.52139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3954
1874736 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_GÜMÜLDÜR-1 M05_2307932 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:28:41 | 04.07.2021 17:24:01 | 7.9221 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.3994 | 0 | 30.6585 | 0 | 1232.4449 | 0 | 1321.5028
1874636 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAOĞLANLI TR-1 45-78-M00350_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070633 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 07:12:12 | 04.07.2021 09:20:55 | 2.1453 | 0 | 160 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46.5094 | 0 | 4.3267 | 0 | 16.5654 | 0 | 0 | 67.4015
1874905 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-34 35-27-L00347_98811654_98811654 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 12:22:27 | 04.07.2021 14:31:31 | 2.1511 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31272
1875048 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/46 45-72-L00046_B_56392714_56392714 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 17:04:00 | 04.07.2021 18:16:42 | 1.2117 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.0604 | 0 | 0 | 0 | 16.6495 | 0 | 0 | 28.7099
1874742 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-2 L08_48928855 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2021 09:26:45 | 04.07.2021 10:11:34 | 0.74694 | 0 | 8829 | 0 | 2 | 8 | 464 | 0 | 1 | 0 | 1364.7919 | 0 | 2.2589 | 262.2643 | 271.6562 | 0 | 4.4161 | 1905.3876
1875068 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | SİNANCILAR KÖYÜ TR-2 35-27-L00260_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2055080 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 17:46:00 | 04.07.2021 20:33:50 | 2.7972 | 0 | 86 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 57.6194 | 0 | 1.6719 | 0 | 42.9825 | 0 | 0 | 102.2738
1874593 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SUBAŞI M19_2307691 | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 03:01:18 | 04.07.2021 03:34:45 | 0.5575 | 2 | 1896 | 45 | 158 | 19 | 234 | 5 | 0 | 1.5453 | 243.2817 | 299.7678 | 256.2181 | 210.1035 | 111.847 | 172.4022 | 0 | 1295.1657
1875091 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4042 35-02-K04042_910027026_910027026 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 18:31:16 | 04.07.2021 20:14:43 | 1.7242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54852 | 0 | 0 | 0 | 0.063658 | 0 | 0 | 0.61218
1874693 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | BARAJ KÖK 35-17-M00461_HatBaşıAyırıcı_65631794 M01_65631794 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 08:32:23 | 04.07.2021 10:18:58 | 1.7764 | 0 | 625 | 0 | 10 | 4 | 29 | 1 | 0 | 0 | 203.258 | 0 | 11.4294 | 93.6322 | 16.8264 | 52.1556 | 0 | 377.3015
1874719 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ESKİ KABAZLI M015_60669733 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 09:08:00 | 04.07.2021 09:21:57 | 0.2325 | 1 | 162 | 17 | 17 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0.064917 | 6.1869 | 1.7947 | 2.8816 | 8.0576 | 2.6438 | 4.7951 | 0 | 26.4247
1875054 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_HatBaşıAyırıcı_53133263 M04_53133263 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 17:12:03 | 04.07.2021 19:42:57 | 2.515 | 0 | 85 | 0 | 46 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 64.0104 | 0 | 119.1367 | 0 | 50.206 | 0 | 0 | 233.3531
1874613 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ ŞEHİR-2 L04_2313341 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 05:40:57 | 04.07.2021 06:32:26 | 0.85806 | 0 | 725 | 0 | 16 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 85.0925 | 0 | 13.073 | 2.8295 | 36.4285 | 0 | 0 | 137.4235
1874699 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-30 35-15-M00030_48860296_56371391_56371391 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 08:46:00 | 04.07.2021 10:34:23 | 1.8064 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5748
1874756 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM02/TR18 BELEDİYE ÖNÜ 45-73-M00012_DM-2/19 M02_66932990 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:40:08 | 04.07.2021 10:03:21 | 0.38694 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 82.2106 | 0 | 0 | 4.0112 | 87.0585 | 0 | 0 | 173.2804
1874656 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KÜREKÇİ M09_2083715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 07:55:08 | 04.07.2021 07:55:28 | 0.0055556 | 0 | 555 | 14 | 187 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0.40264 | 1.0751 | 1.635 | 0.021668 | 0.054953 | 0.07933 | 0 | 3.2686
1874988 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_HatBaşıAyırıcı_73215675 M03_73215675 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 14:33:51 | 04.07.2021 14:56:58 | 0.38528 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4851 | 0 | 0 | 0 | 0.90796 | 0 | 0 | 6.3931
1875011 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_B_56399621_56399621 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 15:32:45 | 05.07.2021 04:35:42 | 13.0492 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 250.1602 | 0 | 0 | 0 | 8.3274 | 0 | 0 | 258.4876
1875134 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 20:00:11 | 04.07.2021 23:47:30 | 3.7886 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25.3163 | 0 | 77.7724 | 3159.4627 | 34.8437 | 252.5287 | 0 | 3549.9238
1874865 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AZİZTEPE TR-1 45-73-M00214_A_56391476_56391476 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 11:35:31 | 04.07.2021 16:00:38 | 4.4186 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7307 | 0 | 4.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9944
1874965 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TORUNLU TR-1 45-78-M01079_45-78-M01079_2373902 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 13:46:50 | 04.07.2021 14:37:40 | 0.84722 | 0 | 49 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.139 | 0 | 21.083 | 0 | 1.0107 | 0 | 0 | 29.2328
1874971 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-3/25 (MUTLU MAH. MUHTARLIK) 45-71-M00076_D_60985030_60985030 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 13:53:16 | 04.07.2021 15:12:27 | 1.3197 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.9676 | 0 | 0 | 0 | 2.7715 | 0 | 0 | 43.7391
1874925 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-96 35-26-M00096_6413510_56358722_56358722 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 12:49:49 | 04.07.2021 13:25:13 | 0.59 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40.4182 | 0 | 0 | 0 | 20.5808 | 0 | 0 | 60.999
1874633 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_KISIKKÖY(KARTAL) M02_72110798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 06:51:51 | 04.07.2021 08:42:56 | 1.8514 | 0 | 177 | 0 | 22 | 3 | 43 | 2 | 2 | 0 | 71.3596 | 0 | 39.3567 | 151.5153 | 76.8415 | 164.7318 | 91.7304 | 595.5354
1874739 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | DUALAR TR-1 45-76-M00155_45-76-M00155_2358557 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:32:25 | 04.07.2021 17:53:24 | 8.3495 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.2282 | 0 | 0 | 0 | 0.3682 | 0 | 0 | 33.5964
1875094 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-10 45-79-M00010_949731434_949731434 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 18:27:14 | 04.07.2021 19:40:27 | 1.2203 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2186
1875114 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_MERA M03_2103479 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 19:23:19 | 04.07.2021 21:09:32 | 1.7703 | 0 | 16 | 79 | 16 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.3679 | 324.8342 | 25.0223 | 20.4333 | 4.8981 | 0 | 0 | 382.5558
1875008 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MAHMUTLAR TR-2 35-29-L00119_A_56361310_56361310 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 15:26:56 | 04.07.2021 21:04:17 | 5.6225 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.9369 | 0 | 102.4326 | 0 | 4.7311 | 0 | 0 | 150.1007
1874610 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-2 M28_2307838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 04:58:38 | 04.07.2021 05:10:00 | 0.18944 | 8 | 3830 | 14 | 149 | 77 | 331 | 16 | 2 | 1.1014 | 125.9047 | 39.4287 | 13.9503 | 272.2139 | 43.9065 | 168.8646 | 1.3468 | 666.7167
1875051 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | _12122240_56356523_56356523 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 17:07:13 | 04.07.2021 19:12:30 | 2.0881 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 117.2288 | 0 | 0 | 0 | 21.0483 | 0 | 0 | 138.2771
1875060 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-396 35-09-M00396_97712031_97712031 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 17:32:19 | 04.07.2021 18:46:39 | 1.2389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013527
1874937 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/45 35-26-M00842_95000094299_95000094299 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 12:41:57 | 04.07.2021 14:10:16 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6325 | 0 | 0 | 2.6325
1874868 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2200 BELENBAŞI TR-2 35-03-M02200_910550542_910550542 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 11:38:49 | 04.07.2021 13:30:46 | 1.8658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17379
1875014 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 15:35:31 | 04.07.2021 16:52:40 | 1.2858 | 0 | 633 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 111.7183 | 0 | 2.5282 | 0 | 15.5886 | 0 | 0 | 129.8352
1874891 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YELKİ TR-13 (M-2424) 35-10-M02424_F F01b_5840932 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2021 12:07:43 | 04.07.2021 15:18:41 | 3.1828 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3803
1875183 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M02_46998946 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 22:35:19 | 05.07.2021 00:05:38 | 1.5053 | 7 | 700 | 7 | 79 | 20 | 85 | 1 | 0 | 1170.8796 | 410.8306 | 291.7938 | 44.7845 | 253.3916 | 153.6107 | 0 | 0 | 2325.2908
1874722 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-112 35-16-L00112_47584359_56352796_56352796 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 09:03:53 | 04.07.2021 11:57:40 | 2.8964 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 93.1117 | 0 | 0 | 0 | 24.6784 | 0 | 0 | 117.7901
1875020 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-438 35-18-L00438_950448965_950448965 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 16:03:21 | 04.07.2021 17:58:50 | 1.9247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4503 | 0 | 0 | 0 | 2.606 | 0 | 0 | 4.0562
1874582 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_TORBALI M20_2057966 | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 00:39:38 | 04.07.2021 01:28:28 | 0.81389 | 0 | 14005 | 0 | 109 | 0 | 2150 | 0 | 1 | 0 | 2658.4538 | 0 | 133.1715 | 0 | 1099.9433 | 0 | 1.2822 | 3892.8508
1875123 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_DEVELİ-ÇAMLIYURT M03_72188716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 19:49:08 | 04.07.2021 21:01:03 | 1.1986 | 1 | 294 | 73 | 3 | 15 | 34 | 2 | 0 | 35.0409 | 101.192 | 692.4559 | 13.4024 | 63.7221 | 9.5242 | 5.8679 | 0 | 921.2053
1874977 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BOĞAZİÇİ-1 M04_2307645 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 14:04:34 | 04.07.2021 15:18:30 | 1.2324 | 0 | 4506 | 0 | 0 | 9 | 550 | 0 | 2 | 0 | 1750.5466 | 0 | 0 | 298.7827 | 601.3419 | 0 | 52.1652 | 2702.8364
1875117 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-80 45-73-M00080_B_56403663_56403663 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 19:32:56 | 04.07.2021 20:36:39 | 1.0619 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.9693 | 0 | 0 | 0 | 3.9166 | 0 | 0 | 19.8859
1874811 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇİFTLİKDERE TR-3 45-73-M00548_A_56390957_56390957 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 10:31:00 | 04.07.2021 12:59:40 | 2.4778 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3383 | 0 | 12.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0755
1874576 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/60 35-29-M00060_48365509_56361128_56361128 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 00:45:03 | 04.07.2021 02:47:01 | 2.0328 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.7037 | 0 | 0 | 0 | 0.96646 | 0 | 0 | 62.6702
1874642 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GİRELLİ TR-1 45-73-M00758_A_56390510_56390510 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 07:27:24 | 04.07.2021 09:47:08 | 2.3289 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5111 | 0 | 2.8842 | 0 | 0.28375 | 0 | 0 | 5.679
1874791 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_KESİKKÖY-2 (PANAZTEPE DM) M02_2323288 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 10:00:57 | 04.07.2021 11:25:42 | 1.4125 | 4 | 2019 | 5 | 13 | 21 | 224 | 3 | 0 | 15.0975 | 668.7676 | 89.3611 | 12.764 | 178.6751 | 315.6056 | 256.0123 | 0 | 1536.2833
1874662 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | SART TR-3 45-78-M00175_45-78-M00175_2355226 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 06:35:37 | 04.07.2021 11:08:55 | 4.555 | 0 | 325 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 205.2246 | 0 | 62.7893 | 0 | 7.1959 | 0 | 0 | 275.2097
1874997 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | BOZKÖY TARIMSAL SULAMA TR-3 35-16-M00223_35-16-M00223_2361321 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 14:56:22 | 04.07.2021 17:52:50 | 2.9411 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6481 | 0 | 14.6713 | 0 | 0 | 88.3194
1874954 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-442 35-02-M00442_M-480 M02_2098975 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 13:40:00 | 04.07.2021 14:06:22 | 0.43944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 33 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0.44644 | 0 | 28.667 | 52.2178 | 195.5527 | 66.8808 | 343.7646
1874805 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ TR-1 35-16-M00003_953339804_953339804 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 10:07:01 | 04.07.2021 13:54:20 | 3.7886 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9567
1875034 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZDAĞ TR-7 35-15-L00290_950401189_950401189 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 16:15:26 | 04.07.2021 18:08:36 | 1.8861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2139
1875057 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 17:27:41 | 04.07.2021 17:38:44 | 0.18417 | 7 | 1033 | 156 | 64 | 34 | 87 | 0 | 0 | 0.46721 | 38.4503 | 205.3261 | 25.2406 | 56.9069 | 13.8221 | 0 | 0 | 340.2131
1874725 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | EMİRALEM TR-18 KÖK 35-28-M00239_EMİRALEM TR-15 M04_66567534 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:15:08 | 04.07.2021 17:17:42 | 8.0428 | 0 | 40 | 0 | 5 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 87.0435 | 0 | 26.0394 | 12.2654 | 333.0787 | 0 | 0 | 458.427
1874848 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 11:25:08 | 04.07.2021 11:25:48 | 0.011111 | 0 | 1498 | 92 | 334 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2.8241 | 10.4546 | 21.3017 | 0.060681 | 0.27444 | 0 | 0 | 34.9154
1875040 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-25 35-19-L00025_956670544_956670544 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 16:45:00 | 04.07.2021 17:46:46 | 1.0294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20082
1874579 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | ÖVEÇLİ KÖK 45-76-L00002_JANDARMA ALAYI-İSMAİL TÜZEL VERİCİLER L02_72215242 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 00:43:58 | 04.07.2021 01:26:27 | 0.70806 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.4748 | 0.64008 | 0 | 157.5912 | 0.17647 | 0 | 0 | 179.8825
1874685 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TR-41 KÖK 45-78-L00041_KURŞUNLU BANYOLARI L07_65890245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 08:31:39 | 04.07.2021 10:13:21 | 1.695 | 0 | 442 | 0 | 24 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 110.7997 | 0 | 26.4865 | 45.7224 | 18.9394 | 0 | 0 | 201.948
1875017 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | _B_56352057_56352057 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 15:56:48 | 04.07.2021 19:30:18 | 3.5583 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6666
1874888 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-25 35-14-L00025_956658894_956658894 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 12:01:37 | 04.07.2021 13:53:08 | 1.8586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21088
1874625 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 06:06:16 | 04.07.2021 07:16:36 | 1.1722 | 0 | 828 | 2 | 235 | 7 | 75 | 0 | 1 | 0 | 140.1692 | 0.7208 | 97.7702 | 8.0811 | 65.6747 | 0 | 0.060944 | 312.477
1874788 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAGÖZLER TR-2 45-72-M00265_A_56406371_56406371 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 10:03:10 | 04.07.2021 13:50:03 | 3.7814 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00084676 | 0 | 10.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2262
1875120 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-177 35-18-L00177_A_56372870_56372870 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 19:37:22 | 04.07.2021 21:50:59 | 2.2269 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2353
1875143 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | MEHMET AVCI 35-24-M00213_35-24-M00213_2350596 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 20:35:37 | 04.07.2021 22:10:23 | 1.5794 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9844 | 0 | 5.4581 | 0 | 0 | 58.4425
1874765 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-275 35-02-M00275_99890598_99890598 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 09:56:29 | 04.07.2021 10:40:50 | 0.73917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88466
1874622 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 06:35:00 | 04.07.2021 07:39:26 | 1.0739 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.97911 | 8.6078 | 239.62 | 239.6067 | 0 | 2.1705 | 112.5486 | 0 | 603.5326
1874645 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135367 M14_53135367 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 07:36:48 | 04.07.2021 07:37:28 | 0.011111 | 0 | 1034 | 0 | 24 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.89493 | 0 | 0.045214 | 0.055423 | 0.083814 | 0 | 0 | 1.0794
1875186 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-4/TR-15 (ESKİ TR-14) 35-26-M00014_35-26-M00014_42460444 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 22:44:00 | 04.07.2021 23:35:11 | 0.85306 | 0 | 444 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 93.8563 | 0 | 0.0013815 | 0 | 17.3497 | 0 | 0 | 111.2074
1874994 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1667 35-02-K01667_913190387_913190387 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 14:50:57 | 04.07.2021 16:28:19 | 1.6228 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7042 | 0 | 0 | 0 | 1.0679 | 0 | 0 | 2.7721
1874745 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ZEYTİNDAĞ GALİP GEÇİDİ SULAMA TR 35-16-M00180_A_56396457_56396457 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 09:37:15 | 04.07.2021 13:12:35 | 3.5889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2307
1874659 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-13 M05_66524558 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 07:57:08 | 04.07.2021 08:15:01 | 0.29806 | 0 | 2549 | 0 | 0 | 3 | 191 | 1 | 8 | 0 | 148.1006 | 0 | 0 | 6.4707 | 45.8495 | 12.8301 | 50.6155 | 263.8664
1874808 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-135 35-26-M00135_35-26-M00135_2346755 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 10:16:39 | 04.07.2021 13:28:00 | 3.1892 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 431.7961 | 0 | 0 | 0 | 227.495 | 0 | 0 | 659.2911
1874708 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-772 35-01-K00772_C_56355990_56355990 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 08:55:07 | 04.07.2021 13:29:39 | 4.5755 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 318.5102 | 0 | 0 | 0 | 14.9207 | 0 | 0 | 333.4309
1875100 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_43141094_56393388_56393388 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 18:57:00 | 05.07.2021 18:16:16 | 23.3211 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.445 | 0 | 19.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.431
1874751 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-2 35-19-L00272_956669183_956669183 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 09:39:39 | 04.07.2021 13:03:13 | 3.3928 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3735
1875106 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-21 35-28-M00093_953394450_953394450 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 19:07:12 | 04.07.2021 20:32:45 | 1.4258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2986
1874920 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_BAŞI BÜYÜK L14_2049995 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 12:42:54 | 04.07.2021 12:47:54 | 0.083333 | 4 | 2190 | 86 | 232 | 8 | 85 | 0 | 0 | 0.086049 | 28.5617 | 29.0598 | 9.6314 | 1.6491 | 4.3609 | 0 | 0 | 73.3489
1874943 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KORUBAŞI TR-1 45-75-M00240_C_56393721_56393721 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 13:24:00 | 04.07.2021 16:05:03 | 2.6842 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1918
1874820 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1685 35-01-K01685_A_56366132_56366132 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2021 10:51:08 | 04.07.2021 11:52:32 | 1.0233 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.5409 | 0 | 0 | 0 | 0.028602 | 0 | 0 | 21.5695
1874674 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_M-530 / M529 M11_72200151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 08:19:19 | 04.07.2021 10:05:52 | 1.7758 | 0 | 555 | 0 | 0 | 4 | 46 | 2 | 0 | 0 | 212.4396 | 0 | 0 | 47.5807 | 55.5346 | 26.5467 | 0 | 342.1016
1874734 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-49 35-01-K00049_35-01-K00049_42446532 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:25:55 | 04.07.2021 10:21:01 | 0.91808 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 159.7637 | 0 | 0 | 0 | 391.3356 | 0 | 0 | 551.0993
1875066 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-12 35-30-M00087_TATİL KÖYÜ1-2 M02_2334669 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 17:44:28 | 04.07.2021 18:22:57 | 0.64139 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 105.7006 | 0 | 0 | 0 | 16.9953 | 0 | 1.6564 | 124.3523
1874628 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | KİLLİK TR-2 KÖK 45-73-M00343_KİLLİK MERKEZ TR-4 M02_2309304 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 06:28:08 | 04.07.2021 09:40:41 | 3.2092 | 0 | 972 | 27 | 86 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 462.4319 | 525.392 | 810.7321 | 0 | 102.1355 | 0 | 0 | 1900.6915
1874688 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_MOBİL-ZİNDANCIK M05_72117321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 08:27:37 | 04.07.2021 09:49:59 | 1.3728 | 0 | 29 | 0 | 69 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.0175 | 0 | 50.447 | 9.2435 | 19.9108 | 0 | 0 | 86.6188
1874983 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-442 35-02-M00442_M-480 M02_2098975 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 14:28:00 | 04.07.2021 15:18:07 | 0.83528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 33 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0.86201 | 0 | 54.9609 | 99.9991 | 372.5735 | 126.1193 | 654.5148
1875169 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-1 35-22-M00276_955255663_955255663 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 21:50:24 | 04.07.2021 23:07:29 | 1.2847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49781 | 0 | 0 | 0 | 0.050326 | 0 | 0 | 0.54813
1874588 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 01:50:08 | 04.07.2021 02:35:50 | 0.76167 | 6 | 0 | 57 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8338 | 0 | 58.7444 | 16.9698 | 15.9673 | 0 | 0 | 0 | 94.5153
1874668 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÖREN TOPRAK SU KÖK 35-27-M00760_ TR TABAN_76459878 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 08:01:48 | 04.07.2021 10:20:14 | 2.3072 | 4 | 17 | 25 | 33 | 8 | 18 | 0 | 0 | 2.5693 | 12.5717 | 81.8708 | 140.1525 | 21.7448 | 17.3122 | 0 | 0 | 276.2214
1875046 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-27 35-15-L00237_950406043_950406043 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 16:40:25 | 04.07.2021 19:32:02 | 2.8603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3596
1874860 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HACIMUSA TR-1 45-80-M00128_A_56392513_56392513 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 11:32:27 | 04.07.2021 12:35:18 | 1.0475 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4741 | 0 | 0.41894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.893
1874648 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | FATMA ŞENER SULAMA GRUBU TR 35-27-M00355_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049439 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 07:37:12 | 04.07.2021 09:36:32 | 1.9889 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.837 | 0 | 4.7553 | 0 | 0 | 20.5924
1875089 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 18:28:31 | 04.07.2021 18:29:01 | 0.0083333 | 1 | 1266 | 113 | 222 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0.001763 | 1.6466 | 3.7131 | 4.1635 | 0 | 0.31521 | 0 | 0 | 9.8402
1874960 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKKAYA TR-3 45-84-L00020_955183254_955183254 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 13:13:05 | 04.07.2021 15:52:14 | 2.6525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49238
1874711 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | SANDAL TR-4 45-77-M00008_D_56393392_56393392 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:00:30 | 04.07.2021 09:24:09 | 0.3941 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.040843 | 0 | 0 | 0 | 0.033842 | 0 | 0 | 0.074685
1874754 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_953367131_953367131 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 09:41:57 | 04.07.2021 13:05:35 | 3.3939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9722
1874917 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DM-12/TR-1 45-72-L00062_TR-2/52 L010_66452634 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 12:31:07 | 04.07.2021 13:36:17 | 1.0861 | 0 | 20 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9498 | 0 | 29.266 | 0 | 17.296 | 0 | 0 | 54.5117
1874771 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48122678_56387200_56387200 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 10:01:54 | 04.07.2021 17:22:54 | 7.3497 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 89.819 | 0 | 0 | 0 | 17.0499 | 0 | 0 | 106.8689
1875172 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-155 35-15-L00155_950373056_950373056 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 21:53:04 | 04.07.2021 23:25:04 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3106
1874923 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | PİYADELER TR-254 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00937_45-73-M00937_2356137 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 12:35:05 | 04.07.2021 16:06:22 | 3.5214 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7198 | 0 | 96.077 | 0 | 6.1264 | 0 | 0 | 105.9232
1874980 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_YOĞURTANLI M01_72041584 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 14:17:34 | 04.07.2021 18:02:58 | 3.7567 | 0 | 183 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73.9497 | 0 | 12.49 | 0 | 1.5238 | 0 | 0 | 87.9635
1874777 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2312348 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 10:03:28 | 04.07.2021 10:56:54 | 0.89056 | 7 | 2139 | 58 | 236 | 24 | 303 | 0 | 0 | 2.7473 | 324.172 | 361.7807 | 691.3524 | 195.8771 | 261.3733 | 0 | 0 | 1837.3028
1875126 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4505 35-04-K04505_913619808_913619808 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 18:59:03 | 04.07.2021 21:19:12 | 2.3358 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6974
1874731 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-1 35-28-M00167_953376821_953376821 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2021 09:16:47 | 04.07.2021 14:42:21 | 5.4261 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8873
1875000 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-1 35-28-M00167_953376821_953376821 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 15:06:00 | 04.07.2021 16:45:01 | 1.6503 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60834
1874857 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 11:32:04 | 04.07.2021 11:37:28 | 0.09 | 1 | 490 | 10 | 33 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.065816 | 6.7615 | 0.80855 | 1.4865 | 0.10437 | 0.24082 | 0 | 0 | 9.4675
1874714 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | TAŞKUYUCAK TR-1 45-85-L00171_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086598 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:02:57 | 04.07.2021 17:14:13 | 8.1875 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 109.7183 | 0 | 0 | 0 | 5.2392 | 0 | 0 | 114.9576
1874814 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/13 (ÇAPRA KABİN) 45-71-M00272_953244809_953244809 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 10:27:56 | 04.07.2021 12:09:25 | 1.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090521 | 0 | 0 | 0.090521
1874694 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | AKALAN İÇME SUYU TR-2 35-27-M01025_ H_50224841 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 08:21:57 | 04.07.2021 11:00:20 | 2.6397 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8411 | 0 | 0.0023784 | 0 | 0 | 4.8435
1875006 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-3 45-71-M02147__72374696_72374696 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 15:21:32 | 05.07.2021 01:27:03 | 10.0919 | 0 | 78 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 209.602 | 0 | 22.2555 | 0 | 101.226 | 0 | 0 | 333.0834
1874565 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_ÖZBEY M15_2305567 | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 00:01:48 | 04.07.2021 03:34:07 | 3.5386 | 6 | 2049 | 98 | 289 | 33 | 178 | 10 | 1 | 36.5329 | 1945.4064 | 2386.6097 | 3886.1044 | 1086.7387 | 885.1268 | 6272.1294 | 264.8933 | 16763.5417
1874651 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_KARAKUYU M02_66033275 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 07:49:58 | 04.07.2021 08:42:45 | 0.87972 | 3 | 2454 | 20 | 346 | 24 | 631 | 3 | 2 | 0.59572 | 299.5826 | 61.2198 | 152.2876 | 71.5723 | 215.0446 | 71.2124 | 45.5729 | 917.0879
1875049 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 17:05:49 | 04.07.2021 17:12:42 | 0.11472 | 4 | 764 | 1 | 33 | 2 | 59 | 0 | 1 | 4.8598 | 23.0682 | 0.035759 | 1.7482 | 6.1403 | 5.4163 | 0 | 0.17668 | 41.4453
1875149 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1030 35-08-K01030_911442032_911442032 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 20:54:48 | 04.07.2021 22:26:45 | 1.5325 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1218
1875035 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-8 35-27-M00008_99140241_99140241 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 16:18:04 | 04.07.2021 21:53:08 | 5.5844 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.2018 | 0 | 0 | 0 | 30.0123 | 0 | 0 | 47.2141
1875158 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53140316 M015_53140316 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 20:57:57 | 04.07.2021 22:49:31 | 1.8594 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69248 | 0 | 0.30611 | 0 | 2.7152 | 0 | 0 | 0 | 3.7138
1874889 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L40_2310689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 11:39:17 | 04.07.2021 12:55:30 | 1.2703 | 0 | 184 | 37 | 256 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 115.8466 | 542.1315 | 1250.0982 | 14.6098 | 424.8734 | 0 | 0 | 2347.5594
1875112 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-29 35-23-M00029_950419692_950419692 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 19:19:48 | 04.07.2021 20:04:48 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25161
1874989 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3093 35-02-K03093_35-02-K03093_2360870 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 14:26:41 | 04.07.2021 15:04:49 | 0.63556 | 0 | 408 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 77.8131 | 0 | 0.81297 | 0 | 41.0742 | 0 | 0 | 119.7002
1874866 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-8 35-15-L00249_C_56361948_56361948 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 11:13:27 | 04.07.2021 14:58:57 | 3.7583 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.92505 | 0 | 81.2415 | 0 | 7.8342 | 0 | 0 | 90.0008
1875029 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAOĞLANLI TR-1 KÖK 45-71-M00091_ŞEHİR İÇİ ÇIKIŞ M02_61195438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 16:21:19 | 04.07.2021 18:16:08 | 1.9136 | 0 | 764 | 17 | 31 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 263.6248 | 74.921 | 20.6604 | 6.3837 | 74.579 | 0 | 0 | 440.1689
1874972 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ALİ ÖRÜMLÜ TR-1 SULAMA 45-71-M01165_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2081577 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 13:52:46 | 04.07.2021 17:36:09 | 3.7231 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.6988
1874780 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2313894 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 10:06:26 | 04.07.2021 10:58:50 | 0.87316 | 0 | 7 | 29 | 54 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2.7611 | 347.2313 | 324.8242 | 57.3101 | 48.2594 | 11.2434 | 0 | 791.6295
1875075 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_53135426 M03_53135426 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 17:47:10 | 04.07.2021 20:11:39 | 2.4081 | 0 | 420 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 139.8619 | 0 | 2.2364 | 0 | 22.1275 | 0 | 0 | 164.2258
1874597 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_BEŞİKÇİOĞLU M21_2057965 | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 03:21:29 | 04.07.2021 05:57:00 | 2.5919 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 129.2403 | 0 | 262.6964 | 0 | 2567.7701 | 0 | 2959.7068
1875095 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ASLANLAR TR-5 35-26-L00406_7475338_60982517_60982517 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 18:39:41 | 04.07.2021 20:36:53 | 1.9533 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.517 | 0 | 21.576 | 0 | 5.3222 | 0 | 0 | 36.4153
1874574 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN DOĞUSU TARIMSAL SULAMA TR-3 45-83-M00437_45-83-M00437_2357206 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 00:35:22 | 04.07.2021 01:26:47 | 0.85694 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7804 | 0 | 46.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0946
1874740 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-715 35-17-M00715_950311935_950311935 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 09:28:23 | 04.07.2021 11:09:00 | 1.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50273 | 0 | 0 | 0.50273
1874617 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | ARPACI TR-1 45-86-M00092_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082498 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 05:43:07 | 04.07.2021 08:19:19 | 2.6033 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6066 | 0 | 14.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.441
1875115 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAYAĞCI YANIKDAĞ TR-2 45-75-M00194_B_56384563_56384563 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 19:16:25 | 04.07.2021 20:54:44 | 1.6386 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7026
1875138 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-222 35-21-L00222_953367163_953367163 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 20:25:33 | 04.07.2021 21:52:06 | 1.4425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42553
1874717 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-32 35-13-L00032_B_56356274_56356274 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 09:03:00 | 04.07.2021 13:25:06 | 4.3683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1128 | 0 | 90.2695 | 0 | 0 | 92.3823
1874760 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_KÖYLER HATTI M04_2086188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 09:14:17 | 04.07.2021 12:58:34 | 3.7381 | 2 | 0 | 13 | 82 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5.9028 | 0 | 257.465 | 842.9783 | 162.5295 | 89.1579 | 0 | 0 | 1358.0335
1874654 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2058920 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 07:54:12 | 04.07.2021 08:00:41 | 0.10806 | 0 | 1602 | 11 | 461 | 13 | 187 | 7 | 0 | 0 | 21.4628 | 3.947 | 103.212 | 11.4494 | 16.417 | 60.0463 | 0 | 216.5344
1874660 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 07:57:52 | 04.07.2021 08:18:30 | 0.34389 | 1 | 31 | 21 | 265 | 8 | 44 | 3 | 0 | 0.19358 | 4.156 | 46.2031 | 155.1648 | 27.0404 | 16.8248 | 24.4094 | 0 | 273.9922
1874803 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-4337 35-09-K04337_K-2767 K02_45382611 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 10:22:00 | 04.07.2021 10:36:51 | 0.2475 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.7459 | 0 | 0 | 0 | 7.2137 | 0 | 0 | 61.9596
1874952 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-330 DENİZKIZI-1 35-18-L00330_950460350_950460350 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 12:19:11 | 04.07.2021 19:00:38 | 6.6908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0204
1875178 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 22:25:42 | 04.07.2021 22:35:00 | 0.155 | 7 | 700 | 7 | 79 | 20 | 85 | 1 | 0 | 129.8757 | 45.57 | 31.1522 | 4.885 | 27.0165 | 17.0146 | 0 | 0 | 255.514
1875155 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TULUM TR-2 35-26-L00354_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039790 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 21:09:48 | 04.07.2021 22:36:05 | 1.4381 | 0 | 61 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.6846 | 0 | 22.2412 | 0 | 2.7857 | 0 | 0 | 53.7115
1875009 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIKAYA TR-1 35-31-L00282_956574072_956574072 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 14:49:22 | 04.07.2021 17:16:39 | 2.4547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2859
1875015 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-3 35-29-M00003_48371488_56362166_56362166 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 15:34:43 | 04.07.2021 17:01:47 | 1.4511 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.5717 | 0 | 0 | 0 | 4.9218 | 0 | 0 | 30.4934
1874637 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YILANLI TR-1 35-31-L00171_A_56371016_56371016 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 07:02:41 | 04.07.2021 12:10:09 | 5.1244 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.6187 | 0 | 0.010955 | 0 | 0.80211 | 0 | 0 | 11.4318
1874723 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLKÖY-3 35-26-M00792_966126295_966126295 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 09:09:50 | 04.07.2021 11:10:25 | 2.0097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.787 | 0 | 0 | 0 | 0.0059593 | 0 | 0 | 4.793
1875032 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-140 ŞHT.ALİ DERELİ MEVKİİ 35-15-L00140_C_56372473_56372473 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 15:53:37 | 04.07.2021 17:05:58 | 1.2058 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4029
1874932 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-11 35-15-M00011_BOYACIOĞLU ZÜCCACİYE ÖZEL M02_72303961 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 13:03:00 | 04.07.2021 13:50:48 | 0.79667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6908 | 0 | 118.1047 | 0 | 129.7954
1874783 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_YUKARIKIRIKLAR M05_72044317 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 10:01:09 | 04.07.2021 18:20:00 | 8.3142 | 3 | 333 | 13 | 11 | 3 | 28 | 0 | 0 | 39.0964 | 338.1988 | 704.3465 | 138.9443 | 88.4428 | 111.543 | 0 | 0 | 1420.5718
1874786 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/11 45-72-L00011_45-72-L00011_66456789 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 10:03:22 | 04.07.2021 12:17:06 | 2.2289 | 0 | 391 | 0 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 179.1815 | 0 | 4.8307 | 0 | 18.3622 | 0 | 0 | 202.3744
1874737 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_Recloser M09_2313231 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:26:58 | 04.07.2021 15:24:06 | 5.9522 | 8 | 23 | 54 | 193 | 12 | 46 | 6 | 0 | 18.4813 | 66.3274 | 1197.8984 | 899.3929 | 685.4512 | 451.9343 | 2103.7936 | 0 | 5423.279
1875118 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-26 35-25-M00074_955265014_955265014 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 19:30:24 | 04.07.2021 22:14:40 | 2.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1628 | 0 | 0 | 10.1628
1874594 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-2806 35-07-K02806_TRAFO / K-808 / K-3425 K01_49867515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 03:08:00 | 04.07.2021 03:22:03 | 0.23417 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.894 | 0 | 0 | 0 | 0.40941 | 0 | 0 | 12.3034
1875092 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1685 35-01-K01685_911271224_911271224 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 18:03:22 | 04.07.2021 21:19:49 | 3.2742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51723
1874700 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜK EVRENOS TR-3 45-71-M01396_953191861_953191861 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 08:48:07 | 04.07.2021 09:41:23 | 0.88778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56555
1874949 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_PANCAR M06_72111685 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 13:31:00 | 04.07.2021 14:41:17 | 1.1714 | 1 | 0 | 73 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5629 | 0 | 1293.0696 | 119.3957 | 15.4629 | 0 | 0 | 0 | 1428.4911
1874806 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_HATUNDERE CEZAEVİ M08_58094034 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 10:17:46 | 04.07.2021 12:35:28 | 2.295 | 0 | 291 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 149.2136 | 0 | 1.4209 | 149.8112 | 24.2982 | 0 | 0 | 324.7439
1874657 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 07:53:38 | 04.07.2021 09:04:18 | 1.1778 | 3 | 497 | 89 | 26 | 6 | 55 | 0 | 0 | 1.1466 | 83.1544 | 135.1531 | 18.5003 | 23.0125 | 20.7021 | 0 | 0 | 281.669
1875745 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-28 (ESKİ TR-2) 35-27-L00002_95000034510_95000034510 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 17:51:04 | 05.07.2021 23:16:50 | 5.4294 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7908 | 0 | 0 | 0 | 8.1845 | 0 | 0 | 15.9753
1875728 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_956664470_956664470 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 18:17:19 | 05.07.2021 19:57:07 | 1.6633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75205
1875705 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 17:33:52 | 05.07.2021 17:51:18 | 0.29056 | 3 | 644 | 23 | 7 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0.57763 | 43.9513 | 34.2474 | 0.86953 | 191.4082 | 5.8979 | 0 | 0 | 276.952
1875373 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/12 35-28-M00030_953390867_953390867 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 09:32:45 | 05.07.2021 19:07:25 | 9.5778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7639
1875313 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TAŞKUYUCAK TR-1 45-85-L00171_45-85-L00171_2371604 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:05:29 | 05.07.2021 17:09:00 | 8.0585 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 103.0606 | 0 | 0 | 0 | 7.403 | 0 | 0 | 110.4636
1875267 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-361 35-09-M00361_M-570 M03_47619857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 07:56:57 | 05.07.2021 08:52:32 | 0.92639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1951 | 40.153 | 106.6227 | 199.7403 | 354.7111
1875768 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | BORLU KÖK 45-86-M00046_ÇATALOLUK DM M02_72227051 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 19:30:34 | 05.07.2021 19:31:04 | 0.0083333 | 0 | 619 | 5 | 77 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.69839 | 0.19116 | 0.38892 | 0.60353 | 0.33328 | 0 | 0 | 2.2153
1875227 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_SARIBEY-2 L07_54875609 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 06:42:46 | 05.07.2021 07:36:34 | 0.89667 | 3 | 0 | 161 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.5648 | 0 | 163.0369 | 0 | 17.4597 | 0 | 0 | 0 | 184.0615
1875668 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3278 35-01-K03278_911277240_911277240 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 16:34:12 | 05.07.2021 18:16:01 | 1.6969 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.2754 | 0 | 0 | 0 | 23.6667 | 0 | 0 | 44.9422
1875522 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_SARUHANLI M04_50217153 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 12:49:05 | 05.07.2021 17:50:49 | 5.0289 | 6 | 1066 | 371 | 115 | 29 | 104 | 4 | 0 | 19.508 | 1230.4476 | 12749.2851 | 3136.755 | 1260.4176 | 383.7913 | 1709.81 | 0 | 20490.0146
1875854 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BÜNYAN OSMANİYE TR-2 45-72-L00445_A_65509266_65509266 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 23:57:24 | 06.07.2021 01:11:26 | 1.2339 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9382 | 0 | 0.12176 | 0 | 0.50302 | 0 | 0 | 5.5629
1875828 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-326 35-18-L00326_950449825_950449825 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 21:33:59 | 05.07.2021 22:56:14 | 1.3708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013503
1875456 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3193 35-03-K03193_910254069_910254069 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 11:19:29 | 05.07.2021 12:20:48 | 1.0219 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6221 | 0 | 0 | 0 | 0.0011909 | 0 | 0 | 1.6233
1875848 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-219 35-09-M00219_97577970_97577970 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 23:46:33 | 06.07.2021 01:31:01 | 1.7411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94765
1875585 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31(M-731) 35-30-M00731_955297570_955297570 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 14:21:37 | 05.07.2021 18:57:20 | 4.5953 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9988 | 0 | 0 | 0 | 21.8557 | 0 | 0 | 30.8545
1875834 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | GÖKÇEKÖY FATİH MAH.TR-2 45-80-L00179_A_56402290_56402290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 21:54:12 | 05.07.2021 23:13:26 | 1.3206 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.4997 | 0 | 0 | 0 | 1.7039 | 0 | 0 | 16.2036
1875599 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 14:47:32 | 05.07.2021 15:18:00 | 0.50778 | 3 | 1710 | 20 | 234 | 22 | 500 | 2 | 1 | 0.49171 | 158.2686 | 42.5989 | 60.8436 | 63.6212 | 170.5965 | 90.1772 | 0.79686 | 587.3945
1875293 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADİLOBA TR-2 45-80-M00157_956533733_956533733 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 08:52:00 | 05.07.2021 09:45:13 | 0.88694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1875642 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YENİ LİMAN TR-1 35-21-L00050_D_56406725_56406725 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 15:54:20 | 05.07.2021 20:22:05 | 4.4625 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1948 | 0 | 15.1264 | 0 | 11.6269 | 0 | 0 | 27.9481
1875416 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-470 KÖK 35-18-L00470_B_56357035_56357035 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 10:41:00 | 05.07.2021 13:23:17 | 2.7047 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.768 | 0 | 0 | 0 | 19.3569 | 0 | 0 | 86.1249
1875625 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227672 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 15:03:52 | 05.07.2021 15:20:00 | 0.26889 | 0 | 757 | 36 | 104 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 27.543 | 99.676 | 18.6818 | 14.7564 | 9.1767 | 0 | 0 | 169.8339
1875602 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İ.İHSAN KURU SULAMA GRUBU 35-29-M00366_B_56367134_56367134 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 14:48:01 | 05.07.2021 15:32:36 | 0.74306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.643
1875433 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-255(DM-2/2) 35-19-L00255_956675553_956675553 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 11:00:16 | 05.07.2021 20:24:43 | 9.4075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8285
1875516 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_KIZILCA L05_2050859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 12:46:23 | 05.07.2021 12:47:58 | 0.026389 | 3 | 1637 | 1 | 39 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0.067798 | 8.7336 | 0.031298 | 0.28758 | 0.14003 | 3.2515 | 0 | 0 | 12.5117
1875479 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_BEŞEVLER KUŞÇUBURUN M05_65969693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 11:55:02 | 05.07.2021 12:20:10 | 0.41889 | 0 | 249 | 0 | 46 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 27.5881 | 0 | 101.7072 | 0 | 90.4697 | 28.3106 | 0 | 248.0756
1875230 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-3 L08_2311524 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 06:33:23 | 05.07.2021 07:32:06 | 0.97861 | 0 | 4214 | 0 | 1 | 1 | 263 | 0 | 2 | 0 | 666.3448 | 0 | 0.93368 | 7.0943 | 180.4075 | 0 | 68.8747 | 923.6549
1875376 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÖRECE TR-1 35-22-M00841_ H_49665664 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 09:13:53 | 05.07.2021 12:12:34 | 2.9781 | 0 | 146 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120.4066 | 0 | 17.3551 | 0 | 23.1557 | 0 | 0 | 160.9174
1875224 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 06:38:31 | 05.07.2021 07:27:03 | 0.80889 | 3 | 1821 | 20 | 234 | 22 | 505 | 2 | 1 | 0.48423 | 166.7071 | 49.353 | 77.6572 | 54.5634 | 120.5481 | 61.7274 | 0.38299 | 531.4235
1875688 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞCILAR TR-4 35-19-M00229_956696394_956696394 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 16:49:00 | 05.07.2021 19:46:55 | 2.9653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74994
1875831 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMZALI TOPRAK SULAMA 35-24-M00136_955233060_955233060 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 21:46:32 | 05.07.2021 23:13:07 | 1.4431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23899 | 0 | 18.4144 | 0 | 0 | 18.6534
1875476 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-470 KÖK 35-18-L00470_L-310 L03_72090138 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 11:59:02 | 05.07.2021 12:00:42 | 0.027778 | 1 | 1400 | 0 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 1.7448 | 42.4116 | 0 | 0 | 0.85943 | 5.3124 | 0 | 0 | 50.3282
1875453 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİLEK TR-3 45-80-M00138_95000154936_95000154936 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 11:19:00 | 05.07.2021 13:54:22 | 2.5894 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0659
1875333 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-327 DELPHİ DOKTORLAR SİTESİ 35-18-L00327_10446084_56357951_56357951 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:18:00 | 05.07.2021 12:52:00 | 3.5667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.932
1875310 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-1 45-71-M00001_DM-14 M27_2048785 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 09:03:14 | 05.07.2021 09:06:11 | 0.049167 | 1 | 16507 | 5 | 68 | 12 | 762 | 1 | 1 | 0.0092686 | 213.121 | 1.2049 | 2.9669 | 23.4277 | 58.5849 | 4.3578 | 0.7795 | 304.452
1875851 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ATEŞ TİCARET L01_2087127 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 23:51:35 | 06.07.2021 01:47:29 | 1.9317 | 1 | 75 | 6 | 50 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0.95569 | 32.4335 | 72.317 | 232.031 | 50.8699 | 44.3351 | 0 | 0 | 432.9421
1875539 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2379 35-01-M02379_911334486_911334486 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 13:06:55 | 05.07.2021 19:38:29 | 6.5261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1484
1875682 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_LOKMAN KUYU L06_2308499 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 17:21:01 | 05.07.2021 18:08:19 | 0.78833 | 0 | 51 | 56 | 138 | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 21.9479 | 940.8678 | 388.9676 | 136.2766 | 276.9323 | 0 | 0 | 1764.9922
1875204 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | SART TR-1 KÖK 45-78-M00168_OKUL M05_2108503 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 02:42:26 | 05.07.2021 07:01:17 | 4.3142 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 82.2515 | 0 | 8.3569 | 0 | 19.6526 | 0 | 0 | 110.261
1875247 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-4/18 35-26-M00803__56360972_56360972 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 07:19:09 | 05.07.2021 09:52:27 | 2.555 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.988 | 0 | 0 | 0 | 4.8983 | 0 | 0 | 22.8863
1875651 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRECE M-352 35-22-M00352_955294611_955294611 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 14:47:35 | 05.07.2021 18:10:06 | 3.3753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0489
1875674 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2079 35-01-M02079_B D1_49443047 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 16:43:48 | 05.07.2021 18:50:37 | 2.1136 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.474 | 0 | 0 | 0 | 58.0567 | 0 | 0 | 101.5306
1875342 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOCA MEHMETLER TR-1 35-23-M00212_B_60983342_60983342 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 08:56:09 | 05.07.2021 11:55:51 | 2.995 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4092
1875488 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_914548781_914548781 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 12:15:00 | 05.07.2021 15:59:40 | 3.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.037 | 0 | 0 | 8.037
1875797 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-3 45-78-M00574__56407795_56407795 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 20:25:08 | 05.07.2021 21:20:40 | 0.92556 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.2509 | 0 | 16.4193 | 0 | 1.5648 | 0 | 0.098394 | 20.3334
1875774 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-2 45-72-M00593_956532660_956532660 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 19:37:19 | 05.07.2021 21:22:22 | 1.7508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27546
1875465 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-16 45-80-M00016_956558750_956558750 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 11:30:39 | 05.07.2021 14:02:56 | 2.5381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99571
1875419 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_HatBaşıAyırıcı_53135377 M05_53135377 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 10:45:23 | 05.07.2021 15:27:48 | 4.7069 | 0 | 588 | 22 | 53 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 369.5409 | 633.3806 | 76.221 | 71.0607 | 145.0233 | 0 | 0 | 1295.2266
1875213 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ ŞEHİR-2 L04_2313341 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 05:45:02 | 05.07.2021 06:52:34 | 1.1256 | 0 | 725 | 0 | 16 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 109.1123 | 0 | 16.1297 | 3.8013 | 49.123 | 0 | 0 | 178.1663
1875379 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227672 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:59:26 | 05.07.2021 10:01:19 | 0.031264 | 0 | 757 | 36 | 104 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2.8973 | 11.045 | 2.0854 | 1.5597 | 0.94683 | 0 | 0 | 18.5342
1875405 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | EYNEZ KÖK 45-82-M00158_EYNEZ M04_72199497 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 10:24:25 | 05.07.2021 14:14:22 | 3.8325 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59.8097 | 0 | 0 | 0 | 27.4853 | 0 | 0 | 87.295
1875336 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | OZANCA TR-1 45-85-L00214_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087502 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 09:14:01 | 05.07.2021 11:49:42 | 2.5947 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.0384 | 0 | 41.7895 | 0 | 9.3677 | 0 | 0 | 81.1955
1875754 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN M-469 35-17-M00469_950309264_950309264 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 18:59:36 | 05.07.2021 21:25:06 | 2.425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98014
1875236 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-82 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01082_45-80-M01082_2369980 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 06:39:28 | 05.07.2021 07:48:23 | 1.1486 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7776 | 57.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8745
1875777 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR19 BİNA ALTI TR 45-73-M00010_945671874_945671874 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 19:44:29 | 05.07.2021 21:48:23 | 2.065 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9837
1875634 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4203 35-03-K04203_910384856_910384856 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 15:42:16 | 05.07.2021 16:45:09 | 1.0481 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.745 | 0 | 0 | 0 | 15.7967 | 0 | 0 | 19.5417
1875256 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-29 35-25-M00077_A_65497430_65497430 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 07:34:05 | 05.07.2021 10:53:57 | 3.3311 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6668
1875648 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | METAL İŞLERİ TR-4 35-22-M00104_DEKORSAN ÖZEL M03_72108472 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 15:30:52 | 05.07.2021 17:17:39 | 1.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9315 | 0 | 0 | 0 | 3.9315
1875548 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_KARAÇAM GES M05_2090481 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 12:56:30 | 05.07.2021 15:03:39 | 2.1192 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.4768 | 0 | 0 | 0 | 4.6323 | 0 | 0 | 45.1091
1875442 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2059647 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 11:07:52 | 05.07.2021 14:39:07 | 3.5208 | 7 | 2139 | 58 | 236 | 24 | 303 | 0 | 0 | 10.8084 | 1275.3716 | 1537.4115 | 2917.2877 | 1125.3226 | 1625.7092 | 0 | 0 | 8491.911
1875399 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _966395009_966395009 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 09:43:57 | 05.07.2021 12:15:55 | 2.5328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4699
1875840 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4522 35-02-K04522_957932153_957932153 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 21:55:29 | 05.07.2021 23:56:32 | 2.0175 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.7969 | 0 | 0 | 0 | 0.71344 | 0 | 0 | 16.5104
1875691 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 17:07:08 | 05.07.2021 17:11:32 | 0.073333 | 2 | 454 | 121 | 17 | 31 | 27 | 1 | 0 | 0.11701 | 8.259 | 118.7569 | 7.4965 | 27.7594 | 2.3228 | 0.28516 | 0 | 164.9967
1875462 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_SARISU M04_2328536 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 11:28:32 | 05.07.2021 11:50:50 | 0.37167 | 0 | 341 | 2 | 71 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.4121 | 3.2508 | 30.9494 | 0 | 1.4449 | 0 | 0 | 63.0573
1875654 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AZİZTEPE TR-1 45-73-M00214_A_56391476_56391476 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 16:19:40 | 05.07.2021 21:59:21 | 5.6614 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0048 | 0 | 5.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6561
1875717 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2760 35-04-K02760_C_56364130_56364130 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 17:53:37 | 05.07.2021 20:12:10 | 2.3092 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.6851 | 0 | 0 | 0 | 34.778 | 0 | 0 | 76.4631
1875276 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_YUKARIKIRIKLAR M05_72044317 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 08:28:07 | 05.07.2021 09:42:53 | 1.2461 | 3 | 333 | 13 | 11 | 3 | 28 | 0 | 0 | 4.5622 | 39.4647 | 100.22 | 20.6721 | 15.1916 | 19.1722 | 0 | 0 | 199.2829
1875422 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 10:50:24 | 05.07.2021 10:54:15 | 0.064167 | 0 | 0 | 9 | 78 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.2602 | 45.2732 | 1.8206 | 5.7128 | 5.6707 | 0 | 73.7376
1875322 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48122678_56387200_56387200 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:08:39 | 05.07.2021 12:22:01 | 3.2227 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.2208 | 0 | 0 | 0 | 10.0166 | 0 | 0 | 45.2374
1875757 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-4 35-13-L00056_946422238_946422238 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 19:06:53 | 05.07.2021 21:22:53 | 2.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1188
1875731 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-3948 35-07-K03948__72410514_72410514 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 18:25:00 | 05.07.2021 18:46:18 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1764 | 0 | 0 | 63.1764
1875233 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 06:54:05 | 05.07.2021 07:03:50 | 0.1625 | 6 | 1340 | 13 | 280 | 26 | 189 | 1 | 0 | 0.71002 | 37.7451 | 3.9423 | 18.1802 | 29.2887 | 16.7028 | 11.4815 | 0 | 118.0505
1875259 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 07:41:00 | 05.07.2021 09:26:28 | 1.7578 | 3 | 531 | 231 | 98 | 16 | 49 | 0 | 0 | 79.4905 | 202.9833 | 1812.6231 | 782.0742 | 138.5385 | 131.538 | 0 | 0 | 3147.2477
1875800 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HatBaşıAyırıcı_53139908 L04_53139908 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 20:32:02 | 05.07.2021 21:57:16 | 1.4206 | 0 | 29 | 1 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.1824 | 13.1032 | 77.4916 | 0 | 0.71349 | 0 | 0 | 103.4907
1875551 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-2 45-83-M00570_955161609_955161609 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 13:36:23 | 05.07.2021 17:39:11 | 4.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1901 | 0 | 0 | 3.1901
1875502 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY MERKEZ TR-1 35-31-L00183_950251128_950251128 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 12:23:37 | 05.07.2021 15:50:09 | 3.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8254 | 0 | 0 | 3.8254
1875837 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-9/12-A 45-71-M01919_953174122_953174122 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 22:33:19 | 05.07.2021 23:37:53 | 1.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25653 | 0 | 0 | 0.25653
1875557 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_911785981_911785981 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 13:47:00 | 06.07.2021 14:46:31 | 24.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1375 | 0 | 0 | 59.1375
1875225 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-2 M02_72352922 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 05:38:11 | 05.07.2021 06:34:00 | 0.93028 | 0 | 2863 | 0 | 6 | 2 | 156 | 0 | 1 | 0 | 415.3089 | 0 | 2.5747 | 49.735 | 104.5033 | 0 | 0.53189 | 572.6538
1875843 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_AKÇAŞEHİR L19_2060156 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 23:13:39 | 05.07.2021 23:43:03 | 0.49 | 2 | 1549 | 50 | 279 | 27 | 227 | 4 | 0 | 0.27975 | 143.9504 | 193.0478 | 242.0068 | 55.6432 | 82.8047 | 211.7586 | 0 | 929.4914
1875365 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_TR B M08_50095205 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:46:11 | 05.07.2021 10:19:00 | 0.54694 | 4 | 694 | 101 | 176 | 17 | 95 | 1 | 0 | 0.65398 | 84.7675 | 473.3177 | 382.5305 | 75.9144 | 131.2609 | 0.47686 | 0 | 1148.9218
1875697 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2095355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 17:13:13 | 05.07.2021 19:18:03 | 2.0806 | 5 | 7 | 178 | 128 | 28 | 15 | 0 | 0 | 12.8863 | 21.3898 | 597.6378 | 648.53 | 93.6751 | 83.5972 | 0 | 0 | 1457.716
1875388 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HİSAR TR-2 35-31-L00119_47996460_56397703_56397703 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 10:11:00 | 05.07.2021 10:50:28 | 0.65778 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.209 | 0 | 0 | 0 | 0.25538 | 0 | 0 | 2.4644
1875411 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_ALİBEYLİ M05_72044680 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 09:58:55 | 05.07.2021 11:41:08 | 1.7036 | 0 | 223 | 5 | 95 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 58.2079 | 15.8166 | 117.3029 | 24.8358 | 20.2214 | 0 | 0 | 236.3846
1875703 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-329 35-18-L00329_950460128_950460128 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 17:18:32 | 05.07.2021 20:37:44 | 3.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3724
1875325 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | ÇAĞLAYAN TR-1 45-75-M00274_45-75-M00274_2376802 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:11:18 | 05.07.2021 17:10:08 | 7.9805 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.7651 | 0 | 4.2591 | 0 | 0.40074 | 0 | 0 | 40.425
1875720 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-6 L04_48929109 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 18:07:44 | 05.07.2021 18:25:07 | 0.28972 | 0 | 642 | 0 | 18 | 0 | 550 | 3 | 9 | 0 | 51.4758 | 0 | 3.5748 | 0 | 112.91 | 5.058 | 17.8758 | 190.8945
1875620 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-6/B 45-80-M03001_956560144_956560144 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 15:10:47 | 05.07.2021 18:20:15 | 3.1578 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67144
1875766 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2079 35-01-M02079_B D2_49443048 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 19:25:00 | 05.07.2021 21:45:22 | 2.3394 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.0829 | 0 | 0 | 0 | 22.8941 | 0 | 0 | 50.9769
1875640 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | KIZILCAAVLU KÖK 35-29-L00056_HatBaşıAyırıcı_53133489 L05_53133489 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 15:59:02 | 05.07.2021 15:59:22 | 0.0055556 | 0 | 237 | 0 | 94 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.30368 | 0 | 2.7183 | 0 | 0.27447 | 0 | 0 | 3.2965
1875428 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | DEYNEKLER TR-2 45-85-M00031_45-85-M00031_2356022 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 10:43:27 | 05.07.2021 13:23:11 | 2.6622 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0893 | 0 | 65.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5968
1875760 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 35-19-L00027_956675361_956675361 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 19:12:54 | 05.07.2021 22:32:48 | 3.3317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5884
1875305 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:01:25 | 05.07.2021 13:27:41 | 4.4378 | 6 | 1180 | 13 | 261 | 26 | 173 | 1 | 0 | 29.3954 | 1370.0203 | 144.5725 | 521.0556 | 1409.3942 | 935.3532 | 709.7101 | 0 | 5119.5012
1875262 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SULUDERE TR-10 35-31-L00064_47982912_56400173_56400173 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 07:42:34 | 05.07.2021 09:44:11 | 2.0269 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0161 | 0 | 67.6754 | 0 | 6.4264 | 0 | 0 | 81.1179
1875826 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GERELİ KÖYÜ İBRAHİM KAYALI SULAMA GRB TR-12 35-15-M00311_35-15-M00311_2365565 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 21:30:12 | 05.07.2021 22:51:05 | 1.3481 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.80867 | 0 | 209.8802 | 0 | 3.1306 | 0 | 0 | 213.8194
1875385 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖREN TR-4 35-27-L00219_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054283 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 09:39:17 | 05.07.2021 13:11:10 | 3.5314 | 0 | 182 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 146.665 | 0 | 16.2356 | 0 | 41.2244 | 0 | 0 | 204.125
1875205 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KÖYLÜCE TR-1 45-74-M00235_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058503 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 03:02:00 | 05.07.2021 04:44:53 | 1.7147 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.821 | 0 | 0 | 0 | 0.80071 | 0 | 0 | 12.6217
1875348 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/28(ALAN SK. TR) 45-71-M00082_953210452_953210452 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 09:25:50 | 05.07.2021 12:01:34 | 2.5956 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5881
1875723 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ŞAKRAN M05_2310717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 18:12:52 | 05.07.2021 18:28:14 | 0.25611 | 1 | 437 | 0 | 1 | 18 | 33 | 5 | 0 | 0.074984 | 28.1474 | 0 | 0.09511 | 82.7193 | 10.9762 | 115.817 | 0 | 237.8301
1875577 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1971 35-10-K01971_912613640_912613640 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 14:15:20 | 05.07.2021 15:19:04 | 1.0622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63029
1875468 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206__65503823_65503823 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 11:40:00 | 05.07.2021 13:05:32 | 1.4256 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0383 | 0 | 0.67418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7124
1875823 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVACIK TR-6 35-31-L00148_956583095_956583095 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 21:32:26 | 05.07.2021 23:24:32 | 1.8683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38083
1875328 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ŞEHİTLER TR-3 SLM 35-26-L00153_11828924_56358989_56358989 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 09:05:56 | 05.07.2021 10:50:54 | 1.7494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7905
1875660 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/14-C 45-71-M00328_953191262_953191262 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 16:29:06 | 05.07.2021 18:00:04 | 1.5161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98631
1875617 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OVAKENT İM M02_72306321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 14:41:19 | 05.07.2021 15:50:16 | 1.1492 | 5 | 4338 | 156 | 917 | 32 | 1016 | 7 | 0 | 7.5521 | 976.4254 | 3281.163 | 1895.5072 | 637.8289 | 3846.9829 | 858.0344 | 0 | 11503.4939
1875308 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-14 45-71-M00361_DM-1 M08_72258879 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 09:02:51 | 05.07.2021 09:04:51 | 0.033333 | 1 | 16507 | 5 | 68 | 12 | 762 | 1 | 1 | 0.0062838 | 144.4888 | 0.81688 | 2.0114 | 15.8832 | 39.7186 | 2.9544 | 0.52847 | 206.4081
1875451 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GERELİ KÖYÜ İBRAHİM KAYALI SULAMA GRB TR-12 35-15-M00311_35-15-M00311_2365565 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 10:59:32 | 05.07.2021 13:57:29 | 2.9658 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5165 | 0 | 506.3981 | 0 | 11.4154 | 0 | 0 | 519.33
1875288 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT TR-6 M05_66524969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 08:18:28 | 05.07.2021 09:03:00 | 0.74222 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3.0549 | 0.59107 | 0 | 0.99771 | 15.6724 | 5.2895 | 360.3019 | 0 | 385.9075
1875849 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERÇEKLİ TR-2 35-15-L00649_B_56373068_56373068 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 21:49:36 | 06.07.2021 01:08:24 | 3.3133 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4626 | 0 | 113.3651 | 0 | 1.1471 | 0 | 0 | 118.9747
1875537 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNEYDAMLARI TR-3 45-79-M00119_A_56381935_56381935 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 13:09:27 | 05.07.2021 15:55:36 | 2.7692 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.208
1875637 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-433 35-18-L00433_950465285_950465285 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 15:43:38 | 05.07.2021 17:18:49 | 1.5864 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7915
1875786 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057101 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 20:04:22 | 05.07.2021 20:25:00 | 0.34389 | 3 | 1821 | 20 | 234 | 22 | 505 | 2 | 1 | 0.36924 | 127.2077 | 26.2245 | 38.3783 | 31.4819 | 80.0153 | 37.6723 | 0.25498 | 341.6042
1875743 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/14 35-29-M00099_950324942_950324942 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 18:37:12 | 05.07.2021 20:34:32 | 1.9556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22774 | 0 | 0 | 0.22774
1875594 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4278 35-01-K04278_97822497_97822497 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2021 14:35:42 | 05.07.2021 17:56:33 | 3.3475 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2871 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 6.4632
1875494 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-255(DM-2/2) 35-19-L00255_956682792_956682792 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 12:05:14 | 05.07.2021 20:47:07 | 8.6981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2795
1875726 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2863 35-01-K02863_912399816_912399816 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 18:04:12 | 05.07.2021 21:11:41 | 3.1247 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9547 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 4.6582
1875749 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1406 35-01-K01406_35-01-K01406_2355491 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 18:48:51 | 05.07.2021 21:20:00 | 2.5192 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 397.4474 | 0 | 0 | 0 | 20.8752 | 0 | 0 | 418.3226
1875603 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-16 35-25-M00062_955268338_955268338 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 14:50:16 | 05.07.2021 15:32:01 | 0.69583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39396
1875317 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 09:05:21 | 05.07.2021 09:07:17 | 0.032404 | 2 | 454 | 121 | 17 | 31 | 27 | 1 | 0 | 0.042414 | 3.0187 | 51.0903 | 3.2248 | 11.9742 | 0.95923 | 0.13785 | 0 | 70.4475
1875417 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-126 35-15-M00126_950374508_950374508 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 10:03:32 | 05.07.2021 14:01:26 | 3.965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7903
1875666 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KAPAKLI DM 45-72-M00309_HatBaşıAyırıcı_53139164 M06_53139164 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 16:34:19 | 05.07.2021 17:28:15 | 0.89889 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3365
1875354 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1887 35-09-K01887_97850133_97850133 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 09:35:01 | 05.07.2021 10:00:42 | 0.42806 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85069
1875377 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_GÖZSÜZLER L11_72378549 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 09:50:53 | 05.07.2021 12:06:33 | 2.2611 | 0 | 140 | 0 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 119.685 | 0 | 25.3344 | 167.632 | 5.2484 | 78.1381 | 0 | 396.0379
1875832 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/41 (ULUCAMİİ ÖNÜ) 45-71-M00515_953187760_953187760 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 21:49:01 | 05.07.2021 23:03:20 | 1.2386 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2458
1875311 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN BEZİRGANLI TR-3 45-78-M00263_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125144 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:04:33 | 05.07.2021 17:38:13 | 8.5611 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6824 | 0 | 140.5565 | 0 | 34.7445 | 0 | 0 | 184.9834
1875732 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3920 35-08-K03920_97449466_97449466 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 18:23:48 | 05.07.2021 21:55:53 | 3.5347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 50.3901 | 0 | 0 | 51.2461
1875334 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AŞAĞIGÜLLÜCE TR-2 45-81-M00170_B_56386198_56386198 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:19:59 | 05.07.2021 17:55:31 | 8.5922 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5043 | 0 | 66.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8798
1875646 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GİRELLİ TR-1 45-73-M00758_A_56390510_56390510 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 16:08:36 | 05.07.2021 18:50:29 | 2.6981 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9796 | 0 | 3.66 | 0 | 0.20663 | 0 | 0 | 7.8462
1875503 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_TR-118 L01_2335171 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 12:37:20 | 05.07.2021 13:27:27 | 0.83528 | 0 | 1080 | 0 | 6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 245.1336 | 0 | 0.8745 | 0 | 117.5669 | 0 | 0 | 363.575
1875254 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 07:35:21 | 05.07.2021 07:36:01 | 0.011111 | 1 | 353 | 44 | 33 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0.0028929 | 0.38872 | 5.5046 | 0.38788 | 0.52031 | 0.20712 | 0 | 0 | 7.0116
1875291 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER TR-1 L03_2119150 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 08:46:28 | 05.07.2021 09:35:52 | 0.82333 | 0 | 757 | 3 | 85 | 3 | 129 | 1 | 0 | 0 | 129.521 | 32.2186 | 102.2151 | 43.8643 | 116.4686 | 30.3826 | 0 | 454.6703
1875689 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-140 ŞHT.ALİ DERELİ MEVKİİ 35-15-L00140_950372642_950372642 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 16:56:51 | 05.07.2021 21:04:09 | 4.1217 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3199 | 0 | 20.3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7086
1875248 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2312218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 05:50:06 | 05.07.2021 07:47:25 | 1.9553 | 0 | 2 | 51 | 202 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.6472 | 782.8914 | 2102.9434 | 149.5617 | 209.6998 | 0 | 0 | 3246.7434
1875437 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-377 35-18-L00377_950448691_950448691 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 11:03:21 | 05.07.2021 17:38:55 | 6.5928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3161
1875560 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1547 35-02-K01547_912707795_912707795 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 13:48:59 | 05.07.2021 14:54:52 | 1.0981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29911
1875583 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/106 45-83-L00106__72374312_72374312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 14:20:58 | 05.07.2021 15:26:15 | 1.0881 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.8855 | 0 | 0 | 0 | 0.50195 | 0 | 0 | 52.3875
1875460 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-9 45-77-L00009_B_56395785_56395785 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 11:27:27 | 05.07.2021 13:18:20 | 1.8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0166 | 0 | 6.9664 | 12.983
1875629 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-1654 35-07-K01654_B_56376077_56376077 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 15:15:57 | 05.07.2021 16:37:20 | 1.3564 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.3919 | 0 | 0 | 0 | 2.8489 | 0 | 0 | 53.2408
1875314 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-470 KÖK 35-18-L00470_B_56357035_56357035 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:06:03 | 05.07.2021 10:37:00 | 1.5156 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.4689 | 0 | 0 | 0 | 9.9182 | 0 | 0 | 44.3871
1875669 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_SOMA KÖYLER M05_72108413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 16:17:32 | 05.07.2021 17:06:42 | 0.81944 | 0 | 611 | 34 | 100 | 11 | 65 | 0 | 0 | 0 | 108.2323 | 266.1138 | 366.515 | 79.6493 | 291.3211 | 0 | 0 | 1111.8314
1875268 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_BAĞYURDU L15_73034160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 07:59:28 | 05.07.2021 08:10:00 | 0.17556 | 91 | 5997 | 109 | 139 | 32 | 766 | 9 | 1 | 7.475 | 179.5371 | 35.3396 | 10.4748 | 7.3604 | 77.6807 | 77.9756 | 1.2568e-05 | 395.8432
1875623 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_62466278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 15:34:34 | 05.07.2021 15:35:02 | 0.0077778 | 0 | 3243 | 80 | 737 | 18 | 394 | 4 | 2 | 0 | 4.2479 | 3.4983 | 15.2089 | 1.3064 | 3.5277 | 10.0523 | 0.020809 | 37.8624
1875228 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_KADIKÖY M04_72045937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 05:47:41 | 05.07.2021 07:28:28 | 1.6797 | 0 | 308 | 3 | 72 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 76.6738 | 13.4873 | 195.6325 | 5.8853 | 28.8613 | 0 | 0 | 320.5402
1875274 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2161 BIYIKLAR METAL GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ ÖZEL TR 35-02-M02161Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2116593 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 08:20:09 | 05.07.2021 16:48:53 | 8.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.1683 | 0 | 0 | 0 | 143.1683
1875331 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_BEYLER L10_72378550 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:09:21 | 05.07.2021 19:31:51 | 10.375 | 3 | 172 | 5 | 3 | 6 | 20 | 0 | 0 | 17.008 | 209.1972 | 268.8656 | 1.9706 | 144.9672 | 227.3529 | 0 | 0 | 869.3614
1875500 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2549 35-09-M02549_E_60982813_60982813 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 12:27:00 | 05.07.2021 13:32:16 | 1.0878 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2479 | 0 | 0 | 0 | 6.8024 | 0 | 0 | 15.0503
1875357 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | _A_56385916_56385916 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:39:05 | 05.07.2021 17:50:34 | 8.1913 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.0234 | 0 | 0 | 0 | 0.51366 | 0 | 0 | 30.5371
1875835 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-279 ERDİL SİTESİ 35-18-L00279_950460411_950460411 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 21:58:49 | 05.07.2021 23:54:41 | 1.9311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0319
1875351 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1309 35-02-M01309_M-338 RASATANE M04_2324279 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:32:00 | 05.07.2021 16:46:39 | 7.2442 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1402 | 0 | 40.8275 | 0 | 0 | 0 | 83.9676
1875643 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | M-32 CUMHURİYET 35-25-M00103_35-25-M00103_2376684 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 15:43:52 | 05.07.2021 17:00:23 | 1.2753 | 0 | 292 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 98.8568 | 0 | 8.4473 | 0 | 19.8903 | 0 | 0 | 127.1944
1875394 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-84 YENİ MEZARLIK YANI 45-73-M00084_A_56395582_56395582 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 10:02:13 | 05.07.2021 12:38:53 | 2.6111 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3514 | 0 | 0.87961 | 0 | 5.0614 | 0 | 0 | 9.2924
1875543 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-306 35-18-L00306_950446592_950446592 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 13:04:32 | 05.07.2021 18:57:11 | 5.8775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.722
1875486 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HACIHALİLLER SULAMA TR-1 45-71-M01801_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082455 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 10:12:13 | 05.07.2021 13:46:14 | 3.5669 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8379
1875509 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-318 ZEYTİNALANI 35-19-L00366_95000100912_95000100912 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 12:29:22 | 05.07.2021 18:28:18 | 5.9822 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2823
1875463 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | HACIYERİ TR-1 45-81-M00071_45-81-M00071_2377014 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 11:32:00 | 05.07.2021 11:52:39 | 0.34417 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88192 | 0 | 0.05587 | 0 | 0.0063957 | 0 | 0 | 0.94419
1875655 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1256 35-01-M01256_911990884_911990884 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 16:08:57 | 05.07.2021 17:43:21 | 1.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0094 | 0 | 0 | 13.0094
1875632 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ALİ EŞEN SULAMA GRB. 35-20-L00183_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050587 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 15:19:58 | 06.07.2021 00:22:44 | 9.0461 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.4254 | 0 | 250.4074 | 0 | 0 | 855.8328
1875277 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_İRG MAKİNA M11_73832062 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 08:12:11 | 05.07.2021 09:53:17 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7658 | 0 | 62.7658
1875363 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-1 45-71-M00162_EMLAKDERE M03_56219277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 09:33:53 | 05.07.2021 10:42:09 | 1.1378 | 0 | 517 | 3 | 7 | 11 | 39 | 1 | 0 | 0 | 135.4433 | 8.3768 | 3.9723 | 87.3181 | 46.0148 | 685.2481 | 0 | 966.3734
1875526 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-279 ERDİL SİTESİ 35-18-L00279_950438625_950438625 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 12:51:58 | 05.07.2021 14:54:21 | 2.0397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53957
1875609 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | APAK TR-1 45-80-M00126_956547744_956547744 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 15:02:06 | 05.07.2021 17:23:45 | 2.3608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46632
1875323 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 09:03:01 | 05.07.2021 09:56:00 | 0.88306 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.073825 | 35.5164 | 8.7914 | 0 | 8.9954 | 2.0193 | 0 | 0 | 55.3963
1875423 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258057 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 10:40:43 | 05.07.2021 11:28:35 | 0.79778 | 3 | 497 | 89 | 26 | 6 | 55 | 0 | 0 | 1.0131 | 73.4752 | 105.6025 | 13.6507 | 26.5598 | 26.6311 | 0 | 0 | 246.9324
1875569 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP TR-4 45-78-M00817_49203317_56405904_56405904 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 13:50:46 | 05.07.2021 19:07:16 | 5.275 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.1055 | 0 | 12.8218 | 0 | 39.3917 | 0 | 0 | 82.319
1875403 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/07 45-71-M00459_953200257_953200257 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2021 10:25:00 | 05.07.2021 12:46:06 | 2.3517 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2782
1875758 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_6348110_56370833_56370833 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 18:57:11 | 05.07.2021 19:51:15 | 0.90111 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 14.455 | 0 | 0 | 0 | 35.8253 | 0 | 0 | 50.2803
1875240 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-318 ZEYTİNALANI 35-19-L00366_A_72050232_72050232 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 07:02:47 | 05.07.2021 10:02:24 | 2.9936 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 79.123 | 0 | 0 | 0 | 56.5736 | 0 | 0 | 135.6966
1875260 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KALEMOĞLU TR-1 45-75-M00318_945614863_945614863 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 07:42:58 | 05.07.2021 12:59:22 | 5.2733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51438
1875695 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 17:12:14 | 05.07.2021 17:13:12 | 0.016111 | 0 | 896 | 5 | 22 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0.12666 | 0.28558 | 0.19716 | 0.24964 | 0 | 0 | 3.0891
1875489 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | EKİZ KÖK 35-23-M00087_İSMAİL CİDER ENH M02_72156441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 11:54:19 | 05.07.2021 13:15:13 | 1.3483 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.0109 | 2.6201 | 7.9313 | 8.2487 | 0 | 0.73648 | 0 | 0 | 26.5474
1875589 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-311 ÖZBEK 35-19-M00527_962511463_962511463 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 14:26:14 | 05.07.2021 18:17:02 | 3.8467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93939
1875197 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN GÖRECE TR-2 35-28-M00272_953394789_953394789 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2021 01:21:10 | 05.07.2021 02:35:21 | 1.2364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47351
1875838 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-87 (DM-5/31) 35-28-M00687_953386351_953386351 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 22:41:04 | 05.07.2021 23:13:19 | 0.5375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30926
1875652 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2530 35-02-K02530_B_56369956_56369956 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 16:14:25 | 05.07.2021 18:08:01 | 1.8933 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 92.602 | 0 | 0 | 0 | 15.1941 | 0 | 0 | 107.7961
1875343 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-91 35-15-M00091_48908961_56406474_56406474 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 08:59:14 | 05.07.2021 10:31:54 | 1.5444 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6477 | 0 | 0 | 0 | 8.062 | 0 | 0 | 12.7097
1875775 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİFTLİK KÖY TR-334 35-19-M00176_95000481676_95000481676 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 19:24:32 | 05.07.2021 22:44:16 | 3.3289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026123
1875612 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKALAN TR-1 35-27-M00433_95000125833_95000125833 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 14:44:13 | 05.07.2021 17:35:41 | 2.8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63918 | 0 | 0 | 0.63918
1875237 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 06:56:51 | 05.07.2021 06:57:21 | 0.0083333 | 0 | 1226 | 2 | 391 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0.91742 | 0.43923 | 2.0602 | 0.018928 | 0.10165 | 0 | 0 | 3.5374
1875735 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM-5/TR-1 (TR-101) 35-26-M00101_ORMAN FİD. (TR-103-104-105) M07_66227492 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 18:31:42 | 05.07.2021 19:07:04 | 0.58944 | 0 | 284 | 1 | 10 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52.8114 | 51.8128 | 13.0156 | 55.7294 | 35.2118 | 0 | 0 | 208.5811
1875380 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | _6411503_56356522_56356522 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 10:02:13 | 05.07.2021 18:23:11 | 8.3494 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.268
1875449 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-23 45-80-M00023_C_56400474_56400474 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 11:12:33 | 05.07.2021 12:50:47 | 1.6372 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.5182 | 0 | 0 | 0 | 5.4536 | 0 | 0 | 26.9718
1875406 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_ZEYTİNALANI M03_77678691 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2021 10:29:42 | 05.07.2021 11:57:00 | 1.455 | 28 | 2254 | 5 | 76 | 11 | 201 | 0 | 1 | 412.7978 | 1180.1127 | 9.3576 | 65.4582 | 908.9003 | 300.9612 | 0 | 13.8728 | 2891.4608
1875257 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-2040 35-01-M02040_M-2041 M03_42881926 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 07:29:33 | 05.07.2021 10:22:27 | 2.8817 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100.2658 | 0 | 0 | 0 | 7.7426 | 0 | 0 | 108.0084
1875755 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GERELİ KÖYÜ İBRAHİM KAYALI SULAMA GRB TR-12 35-15-M00311_35-15-M00311_2365565 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 18:49:50 | 05.07.2021 19:55:15 | 1.0903 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63596 | 0 | 187.9588 | 0 | 3.2438 | 0 | 0 | 191.8385
1875778 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 19:50:29 | 05.07.2021 19:58:21 | 0.13111 | 1 | 1274 | 15 | 142 | 29 | 100 | 2 | 0 | 0.066842 | 74.4964 | 5.424 | 21.7247 | 26.9907 | 15.0264 | 16.7047 | 0 | 160.4337
1875300 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKKIRAN TR-1 45-74-M00145_945578361_945578361 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 08:57:55 | 05.07.2021 11:54:36 | 2.9447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34496
1875200 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1/9 35-28-M00574_953382549_953382549 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 01:49:33 | 05.07.2021 05:37:52 | 3.8053 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.4934 | 0 | 0 | 0 | 2.2194 | 0 | 0 | 15.7127
1875443 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLLER TR-6 SIRIMLI YOLU 35-31-L00233_956581097_956581097 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 10:49:52 | 05.07.2021 13:13:59 | 2.4019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52581
1875747 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-91 35-19-L00091_956683901_956683901 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 18:37:06 | 05.07.2021 19:24:53 | 0.79639 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6833
1875724 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_HatBaşıAyırıcı_73215482 M03_73215482 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 18:09:31 | 05.07.2021 20:57:31 | 2.8 | 0 | 335 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 145.5668 | 0 | 40.2598 | 0 | 16.6249 | 0 | 0 | 202.4514
1875578 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2909 35-02-M02909_914555748_914555748 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 14:20:04 | 05.07.2021 16:31:25 | 2.1892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7794
1875601 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | BARAJ KÖK 35-17-M00461_ÇITAK M04_2122886 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 14:49:12 | 05.07.2021 15:03:27 | 0.2375 | 0 | 625 | 0 | 10 | 4 | 29 | 1 | 0 | 0 | 32.0467 | 0 | 1.6704 | 20.7019 | 4.0844 | 17.2255 | 0 | 75.7289
1875701 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_MERA M03_2103479 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 17:27:44 | 05.07.2021 18:35:25 | 1.1281 | 0 | 16 | 79 | 16 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.334 | 216.8552 | 16.6401 | 16.1379 | 4.0835 | 0 | 0 | 258.0506
1875409 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_ÖZDERE M-23 M10_72117238 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 10:34:41 | 05.07.2021 10:43:42 | 0.15028 | 0 | 2657 | 0 | 14 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 81.3692 | 0 | 3.5467 | 7.0766 | 52.9569 | 0 | 0 | 144.9493
1875624 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | EKOTEN KÖK 35-26-M00380_TEDAŞ ÇIKIŞI M02_2303912 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 15:34:00 | 05.07.2021 16:09:00 | 0.58333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 26.8925 | 0 | 203.8695 | 33.912 | 3225.9094 | 113.7565 | 3604.34
1875707 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | MEHMET ÇUĞ VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00136_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042170 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 17:28:56 | 05.07.2021 19:14:42 | 1.7628 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4021 | 0 | 17.6606 | 0 | 4.2415 | 0 | 0 | 24.3042
1875269 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_M-2878 M02_77678690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 07:49:39 | 05.07.2021 08:14:44 | 0.41806 | 0 | 844 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 0 | 88.8666 | 0 | 0.45778 | 94.0472 | 16.1519 | 1.8698 | 0 | 201.3933
1875223 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-299 ARITMA L13_2052461 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 06:38:36 | 05.07.2021 07:07:58 | 0.48944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1371 | 0 | 0 | 0 | 39.1371
1875764 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-4/TR-14 35-26-M01288_HAYRAN DERİ ÖZEL M03_42462296 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 19:11:51 | 05.07.2021 20:18:20 | 1.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59596 | 0 | 0 | 0 | 0.59596
1875830 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ATAKÖY OVA TR-1 35-22-M00182_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126874 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 21:44:06 | 05.07.2021 23:07:07 | 1.3836 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2343 | 0 | 8.2258 | 0 | 2.2532 | 0 | 0 | 11.7133
1875332 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TURGUTALP TR-4/1 (DM3/9) 45-82-M00063_TR-4/7 M02_72192903 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:09:03 | 05.07.2021 10:09:54 | 1.0142 | 0 | 1340 | 0 | 2 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 266.0058 | 0 | 0.67128 | 23.5908 | 96.4919 | 0 | 0 | 386.7598
1875475 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-18 35-21-L00026_964546852_964546852 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 11:52:13 | 05.07.2021 16:09:23 | 4.2861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8563
1875495 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BALABAN TARIMSAL SULAMA TR-1 35-16-M00175_47595778_56353433_56353433 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 12:11:26 | 05.07.2021 18:27:02 | 6.26 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3724 | 0 | 53.5493 | 0 | 15.0577 | 0 | 0 | 69.9794
1875246 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | YENİCE KÖK 45-86-M00234_HatBaşıAyırıcı_53134188 M03_53134188 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 06:47:09 | 05.07.2021 09:27:16 | 2.6686 | 0 | 48 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6608 | 0 | 14.8175 | 0 | 0.3182 | 0 | 0 | 27.7964
1875744 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | FAHRİ AYDIN SULAMA GRUBU 35-29-M00389_B_56407196_56407196 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 18:34:26 | 05.07.2021 23:37:33 | 5.0519 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2877 | 0 | 158.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.3254
1875644 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | CELENGÖZ MAH. TR 45-77-L00221_A_56387438_56387438 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 16:06:35 | 05.07.2021 17:06:18 | 0.99528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84535
1875787 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_SUBATAN L04_67177020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 20:12:44 | 05.07.2021 22:23:17 | 2.1758 | 2 | 291 | 9 | 243 | 2 | 84 | 0 | 0 | 12.6946 | 146.5093 | 213.0335 | 663.9904 | 8.0949 | 211.4956 | 0 | 0 | 1255.8183
1875346 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | MUŞTULLAR TR-2 45-72-L00221_45-72-L00221_2370550 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 09:18:26 | 05.07.2021 15:31:31 | 6.2181 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6651 | 0 | 0 | 0 | 3.1792 | 0 | 0 | 6.8443
1875226 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 06:42:07 | 05.07.2021 06:56:08 | 0.23361 | 15 | 82 | 248 | 76 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.39 | 3.449 | 99.8248 | 23.2296 | 0.51317 | 0.23361 | 0 | 0 | 129.6402
1875558 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-7 35-22-M00245_955255896_955255896 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 13:19:59 | 05.07.2021 14:32:17 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9971 | 0 | 0 | 2.9971
1875203 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | DURASILLI TR-1 KÖK 45-78-M01114_TR-2 M04_2328783 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 02:40:20 | 05.07.2021 03:15:06 | 0.57944 | 2 | 563 | 12 | 18 | 8 | 54 | 5 | 0 | 3.732 | 51.5464 | 13.4847 | 15.2531 | 86.6483 | 13.8789 | 180.8919 | 0 | 365.4353
1875535 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BALIKLI KAYADİBİ TR-1 45-75-M00220_A_56388838_56388838 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 13:01:08 | 05.07.2021 15:23:04 | 2.3656 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5014 | 0 | 0.17571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6771
1875721 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2139 35-07-M02139_912571471_912571471 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 18:09:00 | 05.07.2021 18:44:21 | 0.58917 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8517
1875704 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÜRKMEZ M-7 35-25-M00144_7067901 e3b_5913724 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 17:21:07 | 05.07.2021 18:08:45 | 0.79389 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8442 | 0 | 0 | 0 | 9.2766 | 0 | 0 | 19.1208
1875575 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2057398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 14:17:00 | 05.07.2021 14:26:44 | 0.16222 | 3 | 2 | 37 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.83255 | 0.084907 | 78.9452 | 0.51248 | 7.6499 | 1.9305 | 5.4516 | 0 | 95.4071
1875326 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/9 SEPETÇİK 35-18-L00589_8031516_56389471_56389471 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:11:31 | 05.07.2021 12:02:43 | 2.8532 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 87.3541 | 0 | 0 | 0 | 32.1326 | 0 | 0 | 119.4867
1875658 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4283 GÖRECE 35-22-K04283_955287892_955287892 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 14:34:55 | 05.07.2021 18:08:47 | 3.5644 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070284 | 0 | 0.22391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2942
1875266 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-309 35-19-L00360_35-19-L00360_77737682 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 07:46:58 | 05.07.2021 09:18:00 | 1.5172 | 0 | 192 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93.2827 | 0 | 2.378 | 0 | 9.0165 | 0 | 0 | 104.6772
1875329 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-4310 35-07-K04310_K-4332 K03_48272007 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:14:38 | 05.07.2021 13:48:38 | 4.5665 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 115.4758 | 0 | 0 | 0 | 145.6285 | 0 | 0 | 261.1043
1875827 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 35-19-L00029_956664837_956664837 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 21:31:14 | 05.07.2021 23:38:35 | 2.1225 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41517
1875478 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 11:27:07 | 05.07.2021 12:42:06 | 1.2497 | 6 | 0 | 57 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7889 | 0 | 130.2716 | 37.6137 | 47.3353 | 0 | 0 | 0 | 221.0095
1875263 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-54 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01054_45-80-M01054_2375766 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 07:51:00 | 05.07.2021 09:33:45 | 1.7125 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8191
1875455 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-28 35-15-M00028_950350521_950350521 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 11:03:53 | 05.07.2021 13:23:43 | 2.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6521 | 0 | 0 | 5.6521
1875286 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KARAAZMAK TR-1 45-83-M00641_45-83-M00641_2362777 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 08:27:07 | 05.07.2021 13:19:38 | 4.8753 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7509
1875492 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_BAĞYURDU L15_73034160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 12:17:11 | 05.07.2021 12:43:14 | 0.43417 | 91 | 5997 | 109 | 139 | 32 | 766 | 9 | 1 | 23.7066 | 569.3938 | 96.6661 | 28.3354 | 23.3902 | 267.5511 | 212.0288 | 3.7961e-05 | 1221.0719
1875243 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 07:11:21 | 05.07.2021 07:17:00 | 0.094167 | 1 | 367 | 113 | 83 | 13 | 38 | 2 | 0 | 0.025766 | 4.0074 | 36.8877 | 22.2426 | 4.1022 | 1.1788 | 13.7118 | 0 | 82.1563
1875349 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | KOZANLI YEŞİLKENT MAH. TR-1 45-82-M00216_45-82-M00216_2365902 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:31:14 | 05.07.2021 17:24:00 | 7.8793 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9079 | 0 | 4.8516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7595
1875684 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/84 45-83-L00084_965906473_965906473 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 16:58:00 | 05.07.2021 20:05:36 | 3.1267 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2773
1875461 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7 (KURTULUŞ PARKI KABİN) 35-32-L00007_946411296_946411296 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 11:21:52 | 05.07.2021 15:35:44 | 4.2311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96729
1875438 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2466 35-04-M02466_99514677_99514677 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 11:06:37 | 05.07.2021 11:51:46 | 0.7525 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8842
1875770 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PARLAK TR-1 35-21-L00074_953358184_953358184 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 19:25:42 | 05.07.2021 22:24:47 | 2.9847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999
1875584 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÖRDES TR-27 45-75-M00042_GÖRDES TR-28 M01_61335194 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 14:26:22 | 05.07.2021 15:03:48 | 0.62389 | 0 | 226 | 0 | 44 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.7305 | 0 | 44.3633 | 42.9884 | 24.1266 | 0 | 0 | 139.2089
1875484 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_TR-8 M05_2327267 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 12:03:03 | 05.07.2021 12:39:45 | 0.61167 | 2 | 27 | 12 | 5 | 7 | 23 | 4 | 0 | 5.4132 | 4.1857 | 20.1269 | 9.1368 | 161.1516 | 10.3125 | 454.8706 | 0 | 665.1973
1875607 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MÜTEVELLİ TR-6 45-80-M00105_956537507_956537507 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 14:55:02 | 05.07.2021 15:53:18 | 0.97111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037713 | 0 | 0 | 0.037713
1875753 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_MERA M03_2103479 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 18:50:02 | 05.07.2021 21:11:45 | 2.3619 | 0 | 16 | 79 | 16 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.6674 | 440.7731 | 33.8369 | 29.9037 | 7.2427 | 0 | 0 | 521.4238
1875670 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3231 35-02-K03231_914535991_914535991 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 16:35:39 | 05.07.2021 18:09:47 | 1.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.453 | 0 | 0 | 10.453
1875375 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1289 35-02-M01289_910327399_910327399 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 09:53:00 | 05.07.2021 12:34:48 | 2.6967 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57475
1875229 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SULUDERE TR-10 35-31-L00064_47982236_56395259_56395259 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 06:25:24 | 05.07.2021 07:28:01 | 1.0436 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.91936 | 0 | 17.3128 | 0 | 1.0254 | 0 | 0 | 19.2576
1875816 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | FERİZLER TR-1 35-16-M00072_35-16-M00072_72337184 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 21:09:03 | 05.07.2021 22:48:30 | 1.6575 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.3435 | 0 | 0.66149 | 0 | 0.51327 | 0 | 0 | 18.5183
1875687 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | SUBATAN TR-14 35-15-L01073_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2066621 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 15:59:54 | 05.07.2021 22:18:00 | 6.3017 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5791 | 0 | 25.6439 | 0 | 4.3468 | 0 | 0 | 40.5698
1875215 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KERİMAĞA MERKEZ ORTAKÖY TR-4 45-78-M00789_45-78-M00789_2372342 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 05:30:03 | 05.07.2021 09:15:40 | 3.7603 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4674 | 0 | 0 | 0 | 1.9922 | 0 | 0 | 6.4596
1875381 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_YUKARIKIRIKLAR M05_72044317 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 10:03:22 | 05.07.2021 10:45:54 | 0.70889 | 3 | 333 | 13 | 11 | 3 | 28 | 0 | 0 | 3.0473 | 26.36 | 59.9259 | 12.4567 | 9.7571 | 12.7073 | 0 | 0 | 124.2544
1875209 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_YUKARIKIRIKLAR M05_72044317 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 04:24:13 | 05.07.2021 05:24:56 | 1.0119 | 3 | 333 | 13 | 11 | 3 | 28 | 0 | 0 | 2.9966 | 25.9222 | 60.1445 | 11.5007 | 7.5677 | 7.7587 | 0 | 0 | 115.8904
1875338 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53139982 M06_53139982 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:22:35 | 05.07.2021 17:36:31 | 8.232 | 0 | 90 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 133.5678 | 0 | 139.1179 | 0 | 26.7871 | 0 | 0 | 299.4727
1875730 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-433 35-18-L00433_950440603_950440603 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 18:22:57 | 05.07.2021 19:28:48 | 1.0975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44348
1875544 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARAMAN İÇME SUYU YANI TR-3 35-31-L00050_47863828_56393995_56393995 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 12:58:53 | 05.07.2021 16:31:49 | 3.5489 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78247 | 0 | 0.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5615
1875819 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMZABEYLİ TR-2 45-71-M01772_953189330_953189330 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 21:20:09 | 06.07.2021 01:43:08 | 4.3831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636
1875750 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4019 35-02-K04019_35-02-K04019_2348623 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 18:50:20 | 05.07.2021 19:48:55 | 0.97639 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 146.2068 | 0 | 0 | 0 | 5.5927 | 0 | 0 | 151.7995
1875673 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-991 35-03-M00991_910483607_910483607 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 16:37:34 | 05.07.2021 18:32:21 | 1.9131 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.309
1875650 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_ M05_60777327 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 16:12:02 | 05.07.2021 19:06:44 | 2.9117 | 0 | 517 | 4 | 7 | 13 | 39 | 4 | 0 | 0 | 393.4509 | 119.3932 | 10.358 | 242.3244 | 117.5175 | 3530.3891 | 0 | 4413.4331
1875481 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SARMA KÖYÜ TR-2 45-71-M01525_43197477_56388477_56388477 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 11:59:29 | 05.07.2021 15:22:54 | 3.3903 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.771
1875604 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2312348 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 14:53:57 | 05.07.2021 16:51:00 | 1.9508 | 7 | 2139 | 58 | 236 | 24 | 303 | 0 | 0 | 6.1641 | 727.3452 | 857.2628 | 1663.4699 | 635.6642 | 925.9489 | 0 | 0 | 4815.8552
1875232 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_M-54 ÇIKIŞI M12_2315083 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 05:58:21 | 05.07.2021 07:19:02 | 1.3447 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 33.5391 | 0 | 0 | 0 | 7.161 | 228.8795 | 0 | 269.5796
1875278 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3751 35-08-K03751_R R1_48444665 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 08:35:00 | 05.07.2021 12:55:23 | 4.3397 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.9773 | 0 | 0 | 0 | 9.5501 | 0 | 0 | 29.5273
1875667 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-516 METAŞ KÖK 35-02-M00516_M-1151 M04_72046138 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 16:37:00 | 05.07.2021 16:55:43 | 0.31194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.040937 | 0 | 17.784 | 25.5188 | 674.7449 | 55.2488 | 773.3374
1875318 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_915954208_915954208 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 08:44:38 | 05.07.2021 17:42:07 | 8.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1742 | 0 | 0 | 21.1742
1875272 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-3 45-83-M00571_48024873_56407934_56407934 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 08:02:22 | 05.07.2021 10:30:22 | 2.4667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.1888 | 0 | 0 | 0 | 16.4883 | 0 | 0 | 37.6771
1875733 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_HatBaşıAyırıcı_53096775 M15_53096775 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 18:06:11 | 05.07.2021 20:58:21 | 2.8694 | 1 | 799 | 4 | 45 | 12 | 51 | 1 | 0 | 1.4553 | 1013.7853 | 22.9621 | 174.3506 | 167.8397 | 160.9952 | 68.4105 | 0 | 1609.7987
1875235 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SANCAKLI UZUNÇINAR KÖYÜ 45-71-M00566_45-71-M00566_2353872 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 06:45:21 | 05.07.2021 08:02:06 | 1.2792 | 0 | 79 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2253 | 0 | 16.9804 | 0 | 0.6759 | 0 | 0 | 27.8816
1875255 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_PAŞAKÖY ENH GİRİŞ M018_48716785 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 07:29:21 | 05.07.2021 08:01:18 | 0.5325 | 3 | 3196 | 67 | 514 | 30 | 329 | 6 | 0 | 1.5846 | 152.9949 | 115.0477 | 187.1979 | 57.3113 | 55.1909 | 109.8278 | 0 | 679.155
1875292 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KRAL KÖK 35-26-M00345_PEHLİNAOĞLU M01_66236494 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 08:43:36 | 05.07.2021 10:09:09 | 1.4258 | 0 | 0 | 4 | 18 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 156.7417 | 316.1949 | 78.5019 | 31.2367 | 130.5889 | 0 | 713.2642
1875839 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066540 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 22:53:52 | 05.07.2021 23:04:36 | 0.17889 | 1 | 1265 | 18 | 442 | 13 | 248 | 0 | 1 | 0.1188 | 73.4242 | 67.4012 | 83.18 | 32.1607 | 31.5991 | 0 | 14.1972 | 302.0813
1875590 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-540 35-09-M00540_TRF-2 M03_47723419 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 14:26:06 | 05.07.2021 14:57:07 | 0.51694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.23 | 0 | 0 | 17.23
1875441 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-20/23 (AYAKKABICILAR SİTESİ) 45-71-M00436_DAĞITIM TRAFOSU M04_2308980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 11:10:00 | 05.07.2021 14:26:33 | 3.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.9617 | 0 | 36.8228 | 219.7844
1875541 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ELİT SİTELERİ 45-78-L00713__72371781_72371781 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 13:13:10 | 05.07.2021 16:28:01 | 3.2475 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5327
1875298 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | İZZET BEKTAŞ SULAMA GRUBU TR 35-27-M00525_35-27-M00525_2372125 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 08:47:43 | 05.07.2021 10:19:41 | 1.5328 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6543 | 0 | 10.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2102
1875690 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DAĞDERE DM 45-72-M00097_HatBaşıAyırıcı_66364245 M04_66364245 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 17:02:51 | 05.07.2021 19:09:42 | 2.1142 | 0 | 427 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 71.9675 | 0 | 0.30828 | 0 | 38.0583 | 0 | 0 | 110.334
1875344 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-1 45-71-M00001_MÜESSESE-1 M29_2308947 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:00:00 | 05.07.2021 09:20:00 | 0.33333 | 1 | 22135 | 5 | 68 | 12 | 1799 | 1 | 2 | 0.062838 | 1843.0022 | 8.1688 | 20.1144 | 158.8322 | 851.8143 | 29.5445 | 5.8623 | 2917.4015
1875722 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-330 DENİZKIZI-1 35-18-L00330_950437868_950437868 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 18:06:48 | 05.07.2021 22:20:39 | 4.2308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60225
1875845 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_950420934_950420934 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 23:31:00 | 06.07.2021 10:28:50 | 10.9639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2485
1875822 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3975 35-04-K03975_912492189_912492189 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 21:04:17 | 05.07.2021 22:08:42 | 1.0736 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3646
1875553 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | GÜLBAHÇE TR-10 35-19-L00249_35-19-L00249_2350458 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 13:36:45 | 05.07.2021 15:15:05 | 1.6389 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49.8641 | 0 | 2.3945 | 0 | 13.5688 | 0 | 0 | 65.8274
1875221 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | ÖVEÇLİ KÖK 45-76-L00002_JANDARMA ALAYI-İSMAİL TÜZEL VERİCİLER L02_72215242 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 06:22:00 | 05.07.2021 08:14:50 | 1.8806 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.9324 | 1.7016 | 0 | 433.9603 | 0.5287 | 0 | 0 | 478.123
1875716 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 17:57:02 | 05.07.2021 17:59:20 | 0.03841 | 2 | 454 | 121 | 17 | 31 | 27 | 1 | 0 | 0.061163 | 4.3172 | 62.0775 | 3.9186 | 14.5106 | 1.2142 | 0.14906 | 0 | 86.2483
1875467 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_953369551_953369551 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2021 11:30:56 | 05.07.2021 16:18:17 | 4.7892 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4481
1875593 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-11 K41_2312129 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2021 14:36:24 | 05.07.2021 16:02:42 | 1.4383 | 0 | 4722 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 1995.1476 | 0 | 0 | 0 | 986.0969 | 0 | 0 | 2981.2445
1875736 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-30 35-25-M00030_B_56357566_56357566 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 18:31:48 | 05.07.2021 19:27:48 | 0.93333 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.9672 | 0 | 0 | 0 | 3.3613 | 0 | 0 | 19.3285
1875473 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-7 35-30-L00104_955325012_955325012 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 11:47:06 | 05.07.2021 15:03:16 | 3.2694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87537
1875450 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURÇ HACILAR TR-7 35-31-L00263_956579759_956579759 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 11:04:20 | 05.07.2021 14:56:51 | 3.8753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4314
1875258 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_LOKMAN KUYU L06_2057393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 07:41:47 | 05.07.2021 07:50:00 | 0.13694 | 0 | 51 | 56 | 138 | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2.4095 | 133.234 | 58.9418 | 15.6667 | 26.3861 | 0 | 0 | 236.6381
1875264 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-76 (M-701) 35-30-M00701_E e3_43010685 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 07:53:45 | 05.07.2021 10:42:12 | 2.8075 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.8329 | 0 | 0 | 0 | 2.5176 | 0 | 0 | 15.3505
1875195 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILAR TR-3 45-71-M01442_45-71-M01442_2371343 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 00:52:06 | 05.07.2021 04:13:28 | 3.3561 | 0 | 136 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 69.565 | 0 | 1.0506 | 0 | 4.0987 | 0 | 0 | 74.7142
1875387 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M02_67094230 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 10:11:03 | 05.07.2021 10:12:12 | 0.019167 | 0 | 206 | 89 | 174 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.72023 | 11.7034 | 17.0359 | 0.19851 | 0.13965 | 0 | 0 | 29.7977
1875301 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN BEZİRGANLI TR-2 45-78-M00267_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125146 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 08:59:39 | 05.07.2021 17:40:19 | 8.6776 | 0 | 61 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 96.2172 | 0 | 39.2591 | 0 | 2.3325 | 0 | 0 | 137.8088
1875785 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ÇAVUŞLAR TR-5 TARIMSAL SULAMA 45-79-M00257_45-79-M00257_2366700 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 19:58:02 | 05.07.2021 21:35:38 | 1.6267 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.454
1875493 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | TAVAK TR-1 45-81-M00076_A_56399146_56399146 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 12:17:00 | 05.07.2021 15:18:54 | 3.0317 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4557
1875533 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_BAĞYURDU L15_73034160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 13:06:53 | 05.07.2021 13:11:00 | 0.068611 | 91 | 5997 | 109 | 139 | 32 | 766 | 9 | 1 | 3.8338 | 92.0818 | 15.6277 | 4.515 | 3.8138 | 43.4492 | 37.3698 | 6.26e-06 | 200.6912
1875201 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1675 35-02-K01675_967164119_967164119 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 01:44:39 | 05.07.2021 04:29:14 | 2.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4432 | 0 | 0 | 3.4432
1875487 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_912897297_912897297 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 12:11:00 | 05.07.2021 13:54:06 | 1.7183 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4491 | 0 | 0 | 0 | 8.6952 | 0 | 0 | 11.1443
1875556 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_KARALAR-KATRANCI ENH GRUBU M02_72041843 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 13:37:12 | 05.07.2021 17:43:52 | 4.1111 | 0 | 263 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 110.6245 | 0 | 0.61725 | 32.9137 | 57.0587 | 0 | 0 | 201.2141
1875410 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_M-2878 M02_77678690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 10:32:21 | 05.07.2021 10:47:07 | 0.24611 | 0 | 844 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 0 | 69.3412 | 0 | 0.30224 | 75.4915 | 14.2323 | 1.6033 | 0 | 160.9705
1875218 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 06:23:38 | 05.07.2021 06:38:54 | 0.25444 | 0 | 969 | 3 | 13 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 21.2789 | 7.656 | 4.8209 | 7.5358 | 3.4703 | 0 | 0 | 44.7619
1875364 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_DONANIMLI YEDEK M16_72057877 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:44:38 | 05.07.2021 14:50:09 | 5.0917 | 20 | 1388 | 3 | 24 | 21 | 152 | 1 | 1 | 2274.1283 | 1906.9636 | 37.6223 | 53.6901 | 812.7829 | 650.8773 | 5.4735 | 0.20473 | 5741.7428
1875424 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-39 35-25-M00039_955259850_955259850 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 10:35:31 | 05.07.2021 12:34:12 | 1.9781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98087
1875324 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2189 KARAAĞAÇ TR-2 35-03-M02189_35-03-M02189_2349524 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:10:52 | 05.07.2021 13:49:50 | 4.6494 | 0 | 31 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.3635 | 0 | 250.9592 | 0 | 77.1548 | 0 | 0 | 355.4775
1875616 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KORUCUK-4 35-26-M00464_35-26-M00464_2363074 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 16:54:54 | 05.07.2021 22:07:12 | 5.205 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 122.9683 | 0 | 0 | 0 | 4.0436 | 0 | 0 | 127.0119
1875261 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_ALEMŞAHLI M05_72035370 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 07:49:21 | 05.07.2021 07:50:31 | 0.019444 | 1 | 422 | 46 | 78 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.0036033 | 0.83795 | 4.7866 | 2.7041 | 0.0072726 | 0.52159 | 0 | 0 | 8.861
1875782 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_956666660_956666660 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 19:49:14 | 05.07.2021 22:17:40 | 2.4739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77
1875384 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1686 35-02-M01686_B_56375474_56375474 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 10:06:27 | 05.07.2021 10:21:12 | 0.24583 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 4.3677 | 0 | 0 | 5.5427
1875284 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | KIZILCAOVA TR-3 35-20-L00172_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048026 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 08:41:40 | 05.07.2021 09:41:51 | 1.0031 | 0 | 111 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.4271 | 0 | 6.9307 | 0 | 13.3549 | 0 | 0 | 38.7127
1875825 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | M-1329 35-08-M01329_C_56378920_56378920 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 21:32:21 | 05.07.2021 22:38:37 | 1.1044 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.5235 | 0 | 0 | 0 | 2.2354 | 0 | 0 | 33.759
1875304 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-438 35-18-L00438_L-437 L03_2064709 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 08:45:51 | 05.07.2021 10:07:16 | 1.3569 | 1 | 114 | 2 | 15 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0.46688 | 114.7312 | 237.6185 | 51.1527 | 39.9266 | 219.9276 | 0 | 0 | 663.8235
1875447 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-107 45-78-L00107_953265648_953265648 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 11:07:13 | 05.07.2021 20:06:01 | 8.98 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7292
1875490 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2883 35-03-K02883_913061926_913061926 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 12:11:14 | 05.07.2021 14:52:06 | 2.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32504 | 0 | 0 | 0.32504
1876292 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİP TR-2 35-21-L00103_953358023_953358023 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 14:29:08 | 06.07.2021 16:01:06 | 1.5328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55608
1876123 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GRUPKENT KÖK 35-30-M00200_DİKİLİ İM 34,5 M04_72066253 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 11:05:53 | 06.07.2021 13:21:01 | 2.2522 | 16 | 8275 | 15 | 29 | 24 | 372 | 0 | 10 | 851.4565 | 4405.5819 | 53.418 | 26.0785 | 767.6112 | 1692.4957 | 0 | 227.0051 | 8023.6468
1876246 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | BADINCA KÖK 45-73-M00341_EVRENLİ KÖK M03_75913003 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 13:40:20 | 06.07.2021 14:29:04 | 0.81208 | 0 | 1158 | 19 | 110 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0 | 142.3274 | 66.4845 | 95.6989 | 6.372 | 23.8145 | 0 | 7.9984 | 342.6957
1876392 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-476 MAMURBABA YENİ KABİN 35-18-L00476_950466105_950466105 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:10:07 | 06.07.2021 19:35:19 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022348
1876146 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_TR-2 (15.8) L02_2108822 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 11:31:23 | 06.07.2021 11:36:43 | 0.088889 | 3 | 1972 | 79 | 122 | 27 | 164 | 14 | 0 | 0.15986 | 38.1169 | 32.4802 | 18.3596 | 30.0167 | 20.8964 | 122.144 | 0 | 262.1737
1876206 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZDAĞ TR-15 (KAYAK MERKEZİ) 35-15-L00304_950406886_950406886 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 12:27:10 | 06.07.2021 20:34:04 | 8.115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3718
1875914 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-251 35-18-L00251_A A1_5956412 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 07:11:19 | 06.07.2021 13:19:28 | 6.1358 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5701
1876355 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KORUKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01683_953211101_953211101 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 15:28:41 | 06.07.2021 23:33:18 | 8.0769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92206
1876060 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2948(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02948_F_56359379_56359379 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:15:38 | 06.07.2021 11:32:39 | 1.2836 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6773
1876020 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1852 YAKAKÖY TR-2 35-02-M01852_35-02-M01852_2358661 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:45:08 | 06.07.2021 13:17:27 | 3.5386 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.7712 | 0 | 3.8188 | 0 | 215.9493 | 0 | 0 | 257.5392
1876352 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EVRENOS TR-2 45-71-M01405_953191933_953191933 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 15:17:04 | 07.07.2021 05:47:12 | 14.5022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3208
1876495 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_HatBaşıAyırıcı_65314110 M28_65314110 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:02:48 | 06.07.2021 20:03:50 | 1.0172 | 0 | 554 | 0 | 1 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 149.2275 | 0 | 0.045586 | 6.083 | 53.6502 | 0 | 0 | 209.0064
1876163 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-2 35-16-A00002_TR-117(TM-2/117) L03_72053281 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 11:51:01 | 06.07.2021 11:54:21 | 0.055556 | 0 | 5374 | 0 | 129 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 68.4198 | 0 | 7.4719 | 0 | 19.8109 | 0 | 0 | 95.7027
1876140 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ZEYTİNOVA TR-6 35-20-L00313__76142803_76142803 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 11:24:29 | 06.07.2021 13:58:44 | 2.5707 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5421 | 0 | 0 | 0 | 19.5988 | 0 | 0 | 27.1409
1876538 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-3/2 ESKİ ARIZA KABİN 35-20-L00017_955198532_955198532 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 20:37:04 | 06.07.2021 22:11:44 | 1.5778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1019 | 0 | 0 | 0 | 0.0086249 | 0 | 0 | 1.1105
1876395 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-28 (ESKİ TR-2) 35-27-L00002_913296875_913296875 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:27:41 | 06.07.2021 21:56:33 | 5.4811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9093
1875997 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_DEMİRCİ M10_2111070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:25:13 | 06.07.2021 09:25:53 | 0.011111 | 0 | 2671 | 1 | 69 | 5 | 227 | 0 | 1 | 0 | 2.766 | 0.0073247 | 0.12996 | 0.14442 | 0.92614 | 0 | 0 | 3.9738
1876369 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-18/08 45-71-M00257_DM-18/03 M03_72077938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 15:58:40 | 06.07.2021 18:51:34 | 2.8817 | 2 | 206 | 16 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 176.7421 | 118.2705 | 15.5795 | 7.4446 | 9.6763 | 4.4422 | 0 | 0 | 332.1551
1875977 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_HatBaşıAyırıcı_53096775 M15_53096775 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:09:03 | 06.07.2021 14:44:40 | 5.5936 | 1 | 799 | 4 | 45 | 12 | 51 | 1 | 0 | 2.4425 | 1786.1235 | 46.4822 | 323.7213 | 405.7846 | 395.7281 | 202.7412 | 0 | 3163.0234
1876475 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ZEKİ ALTAN-RAMAZAN BALKAN ÖZEL TR 45-73-M00589Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089975 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 18:25:34 | 06.07.2021 20:19:58 | 1.9067 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.954
1876581 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_TR-3 34.5 M05_2052653 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 23:13:05 | 06.07.2021 23:38:00 | 0.41528 | 3 | 11889 | 2 | 28 | 32 | 1269 | 12 | 6 | 25.8409 | 1476.6077 | 0.56047 | 6.0342 | 334.1371 | 623.3862 | 109.7206 | 42.503 | 2618.7902
1875891 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_NECATİBEY M10_2309463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 06:07:20 | 06.07.2021 06:43:50 | 0.60833 | 5 | 127 | 190 | 165 | 6 | 20 | 0 | 0 | 1.0536 | 12.2474 | 204.0687 | 278.8981 | 2.2992 | 5.3702 | 0 | 0 | 503.9371
1875934 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIHALİLLER TR-2 45-71-M01785_953189886_953189886 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 08:05:59 | 06.07.2021 22:19:28 | 14.2247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1876332 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖREN TOPRAK SU KÖK 35-27-M00760_HatBaşıAyırıcı_72454955 M02_72454955 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 14:57:05 | 06.07.2021 19:47:14 | 4.8358 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.535 | 0 | 8.5618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0968
1876126 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-135/1 35-19-L00362_956666080_956666080 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:41:18 | 06.07.2021 11:36:22 | 0.91778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1876412 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:57:02 | 06.07.2021 17:51:26 | 0.90667 | 2 | 892 | 1 | 28 | 7 | 61 | 0 | 0 | 36.9179 | 251.8439 | 0.097642 | 10.2665 | 42.339 | 104.1947 | 0 | 0 | 445.6597
1876080 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-20 35-27-M00020_912513215_912513215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:20:22 | 06.07.2021 15:03:49 | 4.7242 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.807
1876435 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_TR-48 SANAYİ M03_67054316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 17:42:05 | 06.07.2021 18:23:57 | 0.69778 | 0 | 18 | 0 | 5 | 7 | 905 | 5 | 14 | 0 | 1.2748 | 0 | 12.9133 | 35.0575 | 634.0337 | 114.4804 | 224.3262 | 1022.0859
1876103 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES TR-27 45-75-M00042_HatBaşıAyırıcı_53135103 M01_53135103 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:38:47 | 06.07.2021 13:51:12 | 3.2069 | 0 | 61 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64.8568 | 0 | 38.921 | 0 | 24.4256 | 0 | 0 | 128.2034
1876498 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53139905 L02_53139905 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:13:27 | 06.07.2021 21:38:30 | 2.4175 | 0 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0789 | 69.8653 | 78.8563 | 79.735 | 9.3846 | 0 | 0 | 239.92
1876249 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_İTOP M04_2328483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 13:27:19 | 06.07.2021 15:05:11 | 1.6311 | 0 | 2 | 50 | 71 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0127 | 950.1016 | 1183.3174 | 173.1776 | 22.1563 | 0 | 0 | 2332.7655
1876166 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090645 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 11:54:04 | 06.07.2021 13:06:54 | 1.2139 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.11582 | 55.7195 | 12.4121 | 0 | 13.4588 | 3.1252 | 0 | 0 | 84.8314
1876057 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ÇAMÖNÜ TR-1 45-72-L00271_45-72-L00271_2367315 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:15:00 | 06.07.2021 14:19:34 | 4.0761 | 0 | 133 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 105.8579 | 0 | 16.2487 | 0 | 27.198 | 0 | 0 | 149.3046
1876063 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-122 35-01-K00122_F_56375661_56375661 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:11:33 | 06.07.2021 11:56:56 | 1.7564 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.758 | 0 | 0 | 0 | 15.1708 | 0 | 0 | 43.9288
1876541 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÖREN TOPRAK SU KÖK 35-27-M00760_ TR TABAN_72159742 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 20:17:17 | 06.07.2021 21:25:04 | 1.1297 | 4 | 19 | 25 | 40 | 8 | 18 | 0 | 0 | 1.7256 | 8.6505 | 41.0626 | 72.8937 | 12.7598 | 10.4498 | 0 | 0 | 147.5421
1875994 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/28(ALAN SK. TR) 45-71-M00082_953210449_953210449 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:16:17 | 07.07.2021 01:27:23 | 16.185 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5325
1876000 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3060 35-01-K03060_913948516_913948516 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:24:58 | 06.07.2021 10:50:56 | 1.4328 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8845
1876286 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİKÖY MERKEZ TR-1 35-31-L00183_B_72247288_72247288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 14:16:11 | 06.07.2021 17:15:01 | 2.9806 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.6371 | 0 | 0 | 0 | 7.0041 | 0 | 0 | 32.6411
1876521 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _A_56386505_56386505 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:45:34 | 06.07.2021 21:00:03 | 1.2414 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8156 | 0 | 2.3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1501
1875980 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ÜLKÜ FABRİKALAR M014_60669731 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:13:58 | 06.07.2021 10:57:36 | 1.7271 | 0 | 1 | 13 | 8 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.83976 | 92.3053 | 39.2077 | 269.4718 | 0 | 3317.4379 | 0 | 3719.2624
1875894 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-12 45-81-M00012_TR-11 M02_2321242 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 05:48:32 | 06.07.2021 06:28:36 | 0.66778 | 0 | 428 | 0 | 112 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 51.1601 | 0 | 23.3554 | 0 | 11.4274 | 0 | 0 | 85.9429
1876578 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DÜNDARLI TR-1 35-29-L00332_A_56400169_56400169 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 22:53:33 | 07.07.2021 02:35:08 | 3.6931 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1238 | 0 | 2.0297 | 0 | 16.1788 | 0 | 0 | 29.3323
1875937 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_KESİKKÖY-2 M03_2093197 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 08:14:02 | 06.07.2021 08:15:23 | 0.0225 | 4 | 2019 | 5 | 13 | 21 | 224 | 3 | 0 | 0.18562 | 8.2225 | 1.392 | 0.19052 | 3.2194 | 5.5876 | 8.5187 | 0 | 27.3164
1875960 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_FOÇA BES ÇIKIŞI M07_67163397 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 08:51:00 | 06.07.2021 09:30:06 | 0.65167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5615 | 0 | 208.5615
1876315 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | İĞDECİK TR-5 45-71-M00079_45-71-M00079_2370340 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 14:47:59 | 06.07.2021 15:38:03 | 0.83444 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6002 | 0 | 0 | 0 | 2.7305 | 0 | 0 | 15.3307
1875983 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/04 (MURAT GERMEN ÖNÜ) 45-71-M00070_953199713_953199713 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:00:12 | 06.07.2021 21:54:36 | 12.9067 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4157
1876338 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-13 (KARAPINAR) 35-19-L00143_956689837_956689837 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 15:10:47 | 06.07.2021 17:51:11 | 2.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74649 | 0 | 0 | 0.74649
1876006 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | CANLI TR-1 KÖK 35-20-L00124_35-20-L00124_66505831 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:33:14 | 06.07.2021 10:58:19 | 1.418 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.5691 | 0 | 27.9721 | 0 | 38.9895 | 0 | 0 | 84.5308
1876507 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KILCANLAR OVALILAR TR-1 45-75-M00127_B_56391350_56391350 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:20:40 | 06.07.2021 21:38:12 | 2.2922 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.929 | 0 | 0.91031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8394
1876152 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/10 45-72-M00010_D_56392509_56392509 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 11:35:48 | 06.07.2021 13:04:29 | 1.4781 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.41875 | 0 | 0.5721 | 0 | 4.3976 | 0 | 0 | 5.3884
1876484 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ALANDAMLARI TR-2 45-75-M00130_A_56386667_56386667 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 18:43:40 | 06.07.2021 20:39:27 | 1.9297 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9564 | 0 | 22.8053 | 0 | 0.089711 | 0 | 0 | 24.8514
1876361 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/10 35-27-M00337_ M04_72388500 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 12:31:18 | 06.07.2021 17:06:03 | 4.5792 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 102.5421 | 0 | 8.4147 | 0 | 86.8218 | 0 | 0 | 197.7786
1876461 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560808 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 18:17:53 | 06.07.2021 18:24:00 | 0.10194 | 0 | 658 | 104 | 39 | 10 | 79 | 5 | 0 | 0 | 11.5979 | 66.8277 | 14.1948 | 1.2757 | 2.6354 | 22.7403 | 0 | 119.2719
1876547 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-5 35-15-L00084_C_56362281_56362281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 20:44:49 | 06.07.2021 22:48:56 | 2.0686 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.7032 | 0 | 38.0117 | 0 | 3.6057 | 0 | 0 | 61.3207
1875966 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-5/15 35-28-M00845_953393347_953393347 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2021 08:55:20 | 06.07.2021 13:25:02 | 4.495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01145
1875860 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_953243102_953243102 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 00:32:00 | 06.07.2021 02:06:56 | 1.5822 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 0.10054 | 0 | 0 | 2.2955
1876252 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/05 45-71-M02403_955019805_955019805 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 13:44:29 | 06.07.2021 14:54:33 | 1.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66269 | 0 | 0 | 0.66269
1876112 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN SULAMA M26_2059026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:53:38 | 06.07.2021 11:10:32 | 0.28167 | 1 | 38 | 36 | 156 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0.42018 | 5.5673 | 263.8219 | 223.5601 | 76.1967 | 21.9614 | 0 | 0 | 591.5276
1876501 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/27 (TAŞBİNA) 45-71-M00169_953204906_953204906 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:20:17 | 07.07.2021 01:42:06 | 6.3636 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1397
1876424 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALIKÖY OVACIK MAH. TR-3 35-32-L00124_946417069_946417069 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 17:04:46 | 07.07.2021 00:05:01 | 7.0042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4817
1876567 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-162 35-01-K00162_910550366_910550366 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 21:46:21 | 06.07.2021 23:03:13 | 1.2811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23792
1876444 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_950420934_950420934 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 17:48:16 | 06.07.2021 19:47:14 | 1.9828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57535
1876418 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-8 35-28-M00377_962544806_962544806 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 17:06:03 | 06.07.2021 22:01:24 | 4.9225 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9725
1876381 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2573 35-01-M02573__72410766_72410766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:07:20 | 06.07.2021 17:27:09 | 1.3303 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 43.6207 | 0 | 0 | 0 | 176.7024 | 0 | 0 | 220.3231
1875883 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2307839 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 04:40:35 | 06.07.2021 07:32:02 | 2.8575 | 39 | 2820 | 67 | 119 | 68 | 361 | 11 | 1 | 67.931 | 1548.8528 | 2270.1434 | 174.2843 | 1487.3015 | 799.68 | 1171.9918 | 1.2164 | 7521.4013
1876487 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAMURLU TR-2 35-17-M00319_950313526_950313526 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:01:00 | 06.07.2021 19:35:08 | 0.56889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17746
1876275 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MANDIRACILAR TR 35-26-M00945_956627125_956627125 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 13:59:27 | 06.07.2021 16:04:33 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.0722 | 0 | 0 | 142.0722
1876189 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BALLICA İM 45-72-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139865 L07_53139865 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 11:58:17 | 06.07.2021 14:50:32 | 2.8708 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23198 | 0 | 0.58213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81411
1875940 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-5 35-19-L00005_HatBaşıAyırıcı_66054549 L03_66054549 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 08:14:51 | 06.07.2021 09:11:35 | 0.94556 | 0 | 309 | 0 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 77.5896 | 0 | 11.1442 | 0 | 16.0637 | 0 | 0 | 104.7975
1876481 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53139832 M06_53139832 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 18:43:35 | 06.07.2021 19:44:35 | 1.0167 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3622 | 0 | 28.6342 | 0 | 4.6778 | 0 | 0 | 40.6742
1876272 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066534 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 14:01:00 | 06.07.2021 18:02:16 | 4.0211 | 1 | 1265 | 18 | 442 | 13 | 248 | 0 | 1 | 2.5181 | 1605.6307 | 1853.4675 | 2144.8569 | 1109.7657 | 1309.7943 | 0 | 814.7761 | 8840.8092
1876341 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-142 45-78-L00142_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107380 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 15:12:00 | 06.07.2021 16:02:46 | 0.84611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33628 | 0 | 0 | 0 | 14.1553 | 0 | 0 | 14.4916
1876172 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3696 35-02-K03696_99445298_99445298 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 11:46:39 | 06.07.2021 18:28:33 | 6.6983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6747
1876195 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-7 35-15-L00290_D_56369340_56369340 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 12:31:00 | 06.07.2021 14:33:31 | 2.0419 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5915 | 0 | 6.3548 | 0 | 6.2873 | 0 | 0 | 16.2337
1876318 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜTÇÜLER TR-1 35-27-M00408_912458828_912458828 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 14:53:24 | 06.07.2021 19:41:45 | 4.8058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8883
1876049 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_ALTINYUNUS L10_2308111 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:11:00 | 06.07.2021 10:58:00 | 0.78333 | 2 | 4249 | 6 | 13 | 22 | 328 | 0 | 0 | 4.6505 | 1565.6752 | 12.3195 | 7.432 | 1150.7014 | 509.3136 | 0 | 0 | 3250.0922
1876464 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/112 45-83-L00112_955141746_955141746 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 18:14:49 | 06.07.2021 22:03:34 | 3.8125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6308
1876358 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ALTINOLUK TR-7 35-31-L00439_B_56406119_56406119 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 15:28:36 | 07.07.2021 00:09:19 | 8.6786 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4649 | 0 | 3.9255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3904
1876003 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-10 35-01-K00010_D_56365721_56365721 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:30:47 | 06.07.2021 10:03:27 | 0.54442 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5774
1875857 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | CENKYERİ TR-7 45-82-M00255_B_56405230_56405230 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 00:00:14 | 06.07.2021 01:02:57 | 1.0453 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9969
1875963 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2784 35-02-K02784_A_56363455_56363455 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 08:59:00 | 06.07.2021 09:59:32 | 1.0089 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 70.8586 | 0 | 0 | 0 | 13.9768 | 0 | 4.1774 | 89.0128
1876550 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-433 35-18-L00433_950440612_950440612 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 20:59:00 | 06.07.2021 23:26:57 | 2.4658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8559
1876504 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2638 35-03-M02638_913661345_913661345 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:25:21 | 06.07.2021 22:11:04 | 2.7619 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9456 | 0 | 0 | 0 | 0.1849 | 0 | 0 | 7.1305
1876258 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1020 35-03-M01020_A_56365349_56365349 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 13:42:59 | 06.07.2021 16:42:29 | 2.9917 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 202.7046 | 0 | 0 | 0 | 88.0131 | 0 | 0 | 290.7177
1876109 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4522 35-02-K04522_913331130_913331130 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:06:08 | 06.07.2021 13:25:44 | 3.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8278 | 0 | 0 | 3.8278
1875863 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3696 35-02-K03696_99422985_99422985 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 00:46:54 | 06.07.2021 01:28:06 | 0.68667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34334
1876043 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-95 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01095_45-80-M01095_2363724 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:55:01 | 06.07.2021 10:58:20 | 1.0553 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8022
1876564 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/27 45-83-L00027_B_56388617_56388617 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 21:25:44 | 06.07.2021 23:55:38 | 2.4983 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 213.0934 | 0 | 0 | 0 | 29.5331 | 0 | 0 | 242.6266
1876192 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_AYTEKİN ŞENER L01_2331489 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 12:21:00 | 06.07.2021 12:25:31 | 0.075278 | 0 | 0 | 32 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.6945 | 5.5886 | 1.1157 | 0.26017 | 10.6821 | 0 | 30.341
1876335 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEDERE TR-1 35-21-L00124_953359522_953359522 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 15:05:58 | 06.07.2021 19:21:41 | 4.2619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016127
1876570 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KIZILCAAVLU TR-4 35-29-L00574_A_56379204_56379204 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 22:02:45 | 06.07.2021 23:38:31 | 1.5961 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99059 | 0 | 47.6343 | 0 | 7.9666 | 0 | 0 | 56.5915
1876378 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN GÖRECE TR-2 35-28-M00272_953394836_953394836 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 15:48:27 | 06.07.2021 19:46:52 | 3.9736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4924
1876278 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | UMMANDERESİ TR-1 45-75-M00075_45-75-M00075_2374611 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 14:12:31 | 06.07.2021 17:36:00 | 3.3914 | 0 | 22 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.9374 | 0 | 65.9156 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 89.253
1875986 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4564 35-02-K04564_B_56368581_56368581 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:17:13 | 06.07.2021 17:37:39 | 8.3406 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 268.5949 | 0 | 0 | 0 | 343.3323 | 0 | 0 | 611.9272
1875889 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_KARABURÇ L03_2337264 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 05:55:02 | 06.07.2021 07:04:24 | 1.1561 | 0 | 665 | 2 | 93 | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 111.8303 | 13.1333 | 411.8123 | 38.2719 | 146.8169 | 0 | 0 | 721.8648
1876553 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_950466921_950466921 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 21:03:59 | 07.07.2021 02:26:43 | 5.3789 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.0203 | 0 | 0 | 0 | 0.0095163 | 0 | 0 | 14.0299
1876390 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DENİZGİREN TR-3 35-21-L00206_953363861_953363861 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:03:48 | 06.07.2021 21:44:55 | 5.6853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070897
1876075 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_YILDIZ SİTESİ L03_2326013 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:20:09 | 06.07.2021 13:35:02 | 3.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3622 | 0 | 0 | 0 | 76.3622
1875906 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_TEKELİ M10_48495871 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 06:42:42 | 06.07.2021 07:23:51 | 0.68583 | 0 | 925 | 11 | 31 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 119.6111 | 9.108 | 15.6259 | 4.6984 | 43.6386 | 0 | 0 | 192.682
1876307 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/10 45-72-M00010_D_56392509_56392509 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 14:20:39 | 06.07.2021 15:17:23 | 0.94556 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.27829 | 0 | 0.37197 | 0 | 2.9569 | 0 | 0 | 3.6071
1875912 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_VİŞNELİ M04_66051264 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 07:07:13 | 06.07.2021 08:00:50 | 0.89361 | 0 | 250 | 3 | 12 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 30.921 | 56.0226 | 3.0396 | 18.5276 | 7.2732 | 42.9786 | 0 | 158.7625
1876138 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | AHMETAĞA TR-2 45-79-M00319_C_56386100_56386100 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 11:12:53 | 06.07.2021 12:06:59 | 0.90167 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5344 | 0 | 3.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1774
1875969 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/1 35-27-M00335_913342144_913342144 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 08:54:34 | 06.07.2021 10:25:40 | 1.5183 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7362
1876095 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-235 35-02-M00235_99894503_99894503 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:35:57 | 06.07.2021 13:09:39 | 2.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1166 | 0 | 0 | 52.1166
1876516 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-38 35-23-M00038_950421407_950421407 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:48:06 | 06.07.2021 21:47:30 | 1.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94912
1875989 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAYAHŞİ TR-3 45-78-L00426_953289190_953289190 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:15:20 | 06.07.2021 10:43:25 | 1.4681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5617
1876238 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ARPALIK TARIMSAL SULAMA TR-6 45-83-M00344_45-83-M00344_2356839 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 13:03:30 | 06.07.2021 14:53:37 | 1.8353 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5384 | 0 | 74.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4178
1876573 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-8/25 DOĞU KIŞLA KABİN 45-71-M01317_DM-8/12 DOĞU KIŞLA M02_66496473 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 22:29:00 | 06.07.2021 23:25:23 | 0.93972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2598 | 0 | 0 | 0 | 56.2598
1876430 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2062382 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 17:34:03 | 06.07.2021 18:00:49 | 0.44611 | 0 | 1598 | 35 | 152 | 11 | 214 | 1 | 1 | 0 | 160.8232 | 101.9109 | 231.7278 | 34.1876 | 164.2115 | 272.7159 | 14.0284 | 979.6054
1876055 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-127 35-18-L00127_950436211_950436211 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:59:52 | 06.07.2021 15:42:47 | 5.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8775 | 0 | 0 | 24.8775
1876387 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | KARGIN KÖK 45-84-M00004_9623930_56401850_56401850 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:23:47 | 06.07.2021 18:24:07 | 2.0056 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4848 | 0 | 32.9557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4405
1876410 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_ÇUKURBAĞ L10_2050863 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:59:32 | 06.07.2021 17:08:23 | 0.1475 | 35 | 2799 | 118 | 196 | 52 | 301 | 3 | 1 | 10.3891 | 101.8246 | 21.3514 | 21.9823 | 64.8471 | 47.2777 | 3.593 | 0.62306 | 271.8883
1876218 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 12:40:57 | 06.07.2021 13:31:06 | 0.83583 | 0 | 0 | 32 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.4471 | 257.8994 | 31.618 | 0 | 0 | 0 | 717.9645
1876241 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARAMAN TR-1 35-31-L00049_47864620_56394406_56394406 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 13:27:06 | 06.07.2021 14:50:26 | 1.3889 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7117 | 0 | 12.3336 | 0 | 1.2578 | 0 | 0 | 14.3031
1876155 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAMUCAK OTELLER ÖNÜ TR-2 35-13-M00011_915127769_915127769 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 11:32:59 | 06.07.2021 12:42:26 | 1.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11764 | 0 | 0 | 0.11764
1876015 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KARAYAĞCI TR-1 45-75-M00195_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086115 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:38:56 | 06.07.2021 17:33:34 | 7.9104 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 102.0285 | 0 | 0 | 0 | 43.5979 | 0 | 0 | 145.6265
1875909 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 07:00:34 | 06.07.2021 07:07:51 | 0.12139 | 3 | 698 | 80 | 269 | 10 | 99 | 1 | 0 | 0.076677 | 10.1122 | 32.1211 | 22.0361 | 2.695 | 4.3488 | 0.39284 | 0 | 71.7827
1875972 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANKÖY TR-2 35-29-L00508_35-29-L00508_2368725 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:05:23 | 06.07.2021 17:18:03 | 8.2111 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7469 | 0 | 31.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2262
1876327 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-2/6 35-20-L00035_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2065123 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 15:00:47 | 06.07.2021 17:51:45 | 2.8494 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.9945 | 0 | 0 | 0 | 44.826 | 0 | 0 | 64.8205
1876115 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-2 M04_2313935 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 10:55:00 | 06.07.2021 16:11:29 | 5.2747 | 26 | 16206 | 30 | 510 | 88 | 1640 | 4 | 16 | 1267.9209 | 21288.3685 | 451.8851 | 1429.2657 | 7842.9006 | 12877.9466 | 1016.5463 | 486.5439 | 46661.3776
1876447 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1023 35-03-M01023_910453926_910453926 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 17:44:21 | 06.07.2021 19:02:58 | 1.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1319 | 0 | 0 | 16.1319
1876141 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ZEYTİNOVA TR-6 35-20-L00313__72662743_72662743 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 11:25:03 | 06.07.2021 13:28:42 | 2.0606 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2261 | 0 | 1.7113 | 0 | 7.0541 | 0 | 0 | 13.9915
1876513 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ÇAKIRCA ALİ TR-1 45-73-M00557_ H_61314934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:34:03 | 06.07.2021 20:33:35 | 0.99222 | 0 | 128 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.3004 | 0 | 23.1402 | 0 | 0.96435 | 0 | 0 | 54.405
1876490 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_GÜRKÖY M09_2097306 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 17:41:12 | 06.07.2021 20:26:20 | 2.7522 | 0 | 0 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.9141 | 0 | 17.7625 | 0 | 0 | 0 | 274.6766
1876072 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-9 35-22-M00109_955256948_955256948 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:21:02 | 06.07.2021 11:01:28 | 0.67389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3096 | 37.3096
1875929 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_BERGAMA T.M.-GERİLİM M04_72044260 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 08:02:02 | 06.07.2021 08:02:44 | 0.011667 | 3 | 3195 | 64 | 379 | 29 | 286 | 0 | 0 | 0.10139 | 3.8831 | 2.8658 | 2.777 | 1.5495 | 1.4943 | 0 | 0 | 12.6711
1876135 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇAYAĞZI TR-8 35-31-L00412__72373127_72373127 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 11:08:12 | 06.07.2021 19:49:06 | 8.6817 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2607 | 0 | 97.8843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.145
1876384 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/TR-10 35-22-M00059_955288996_955288996 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:06:49 | 06.07.2021 18:50:51 | 2.7339 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2565
1876427 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEN DM 1-2/2 35-29-L00060_950343752_950343752 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:36:06 | 06.07.2021 19:08:18 | 2.5367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51043
1876482 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | AVDAN TR-4 45-82-M00234_45-82-M00234_2376145 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 18:45:00 | 06.07.2021 19:58:42 | 1.2283 | 0 | 102 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.2547 | 0 | 5.9011 | 0 | 1.3087 | 0 | 0 | 29.4646
1876104 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2088 35-09-M02088_A_60983308_60983308 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 10:43:20 | 06.07.2021 14:54:52 | 4.1922 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.8627 | 0 | 0 | 0 | 77.1061 | 0 | 0 | 114.9688
1876127 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3013 35-08-K03013_E e1b_5792827 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 11:03:11 | 06.07.2021 12:21:46 | 1.3097 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7631
1876313 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NURİYE TR-3 45-80-M00092_956537181_956537181 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 14:45:24 | 06.07.2021 15:10:38 | 0.42056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093366
1876167 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_ALTINYUNUS L10_2053074 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 11:56:18 | 06.07.2021 11:58:35 | 0.038056 | 2 | 4249 | 6 | 13 | 22 | 328 | 0 | 0 | 0.22952 | 77.2718 | 0.60795 | 0.36279 | 57.8308 | 25.8882 | 0 | 0 | 162.1909
1875858 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HÜSEYİN DEMİR SULAMA GRUBU 35-29-M00388_B_56397728_56397728 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 00:14:06 | 06.07.2021 02:25:19 | 2.1869 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1976 | 0 | 22.4204 | 0 | 0 | 134.6181
1876064 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/88 45-83-L00088_TR-2/91 L01_2328252 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 10:12:13 | 06.07.2021 11:46:41 | 1.5744 | 0 | 595 | 0 | 4 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 217.5161 | 0 | 6.3376 | 3.7552 | 49.8094 | 0 | 0 | 277.4183
1876187 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_YILMAZ TR-12 L04_2331486 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 12:16:23 | 06.07.2021 12:20:08 | 0.062294 | 0 | 550 | 0 | 30 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.2212 | 0 | 0.62265 | 0.16178 | 1.0812 | 0 | 0 | 10.0868
1876350 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-48 45-78-L00048_953253950_953253950 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 13:28:16 | 06.07.2021 16:49:38 | 3.3561 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6014
1876373 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218012 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:07:21 | 06.07.2021 19:49:54 | 3.7092 | 2 | 8 | 172 | 100 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11.8479 | 10.2379 | 2874.9661 | 805.2369 | 407.1359 | 39.6709 | 373.4378 | 0 | 4522.5335
1875895 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | MESCİTLİ DM 35-15-L00904_MESCİTLİ L05_72321000 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 06:10:15 | 06.07.2021 06:56:58 | 0.77861 | 0 | 310 | 16 | 159 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 31.1535 | 222.1971 | 186.6134 | 1.8714 | 64.2454 | 0 | 0 | 506.0807
1876273 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE DM-9/4 45-71-M00636_OTTO SERAMİK M03_72113440 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 13:37:06 | 06.07.2021 14:47:20 | 1.1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.9994 | 0 | 204.9994
1876522 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-2 45-71-M00163_UZUNBURUN M02_55994925 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:50:33 | 06.07.2021 22:13:19 | 2.3794 | 0 | 270 | 3 | 5 | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 186.3596 | 16.4264 | 5.8999 | 45.2755 | 38.9135 | 947.7761 | 0 | 1240.6509
1876579 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARIBEY TR-1 35-16-M00120_47478920_56399989_56399989 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 23:04:37 | 07.07.2021 02:29:42 | 3.4181 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.4896 | 0 | 0.50399 | 0 | 14.3453 | 0 | 0 | 48.3389
1875938 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 08:05:29 | 06.07.2021 08:52:00 | 0.77528 | 5 | 7 | 178 | 128 | 28 | 15 | 0 | 0 | 3.4517 | 5.7295 | 211.9456 | 210.3518 | 32.2658 | 26.4628 | 0 | 0 | 490.2072
1876147 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAZIKBAĞLARI TR-1 35-16-M00482_953340406_953340406 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 11:28:07 | 06.07.2021 19:48:45 | 8.3439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1412
1876247 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | DM-3 35-29-M00003_DM-3/14 M03_72188086 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2021 13:33:53 | 06.07.2021 14:08:00 | 0.56861 | 0 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 274.0153 | 0 | 0 | 0 | 43.0094 | 0 | 0 | 317.0247
1876293 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_HatBaşıAyırıcı_53138813 L01_53138813 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 14:21:21 | 06.07.2021 18:29:12 | 4.1308 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.2084 | 78.624 | 0 | 0 | 0 | 597.8325
1876170 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4566 35-02-K04566_910152843_910152843 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 11:55:51 | 06.07.2021 14:45:17 | 2.8239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.314
1876061 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_KOCAÖMERLİ KÖYLER M03_72108279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:17:23 | 06.07.2021 10:40:00 | 0.37694 | 1 | 961 | 2 | 11 | 4 | 59 | 0 | 0 | 1.3283 | 45.9955 | 1.6652 | 8.1542 | 16.5381 | 12.1279 | 0 | 0 | 85.8092
1876393 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DENİZKÖY TR-1 35-30-M00594_955319225_955319225 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 15:56:57 | 06.07.2021 20:21:20 | 4.4064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33054
1876001 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_ÜRKÜTLER-SINIRADA GRUP KÖYLER ENH M03_72041844 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:28:49 | 06.07.2021 18:05:56 | 8.6183 | 0 | 486 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 335.5803 | 0 | 0 | 2.739 | 133.1632 | 0 | 0 | 471.4826
1875955 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-9 35-17-M00209_950312898_950312898 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 08:42:08 | 06.07.2021 13:48:44 | 5.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7683
1875915 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_HatBaşıAyırıcı_53132526 M03_53132526 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 07:18:00 | 06.07.2021 09:18:57 | 2.0158 | 3 | 56 | 15 | 123 | 2 | 30 | 1 | 0 | 34.2719 | 23.9141 | 31.1751 | 157.4831 | 7.877 | 65.642 | 43.9408 | 0 | 364.304
1876107 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HİSARLIK TR-1 35-20-L00261_955195818_955195818 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:40:55 | 06.07.2021 15:09:17 | 4.4728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97489
1875961 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ÜÇPINAR DM M02_2076872 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2021 08:57:39 | 06.07.2021 09:01:45 | 0.068333 | 36 | 4258 | 461 | 323 | 42 | 422 | 5 | 0 | 1.6444 | 39.8076 | 77.8823 | 24.0551 | 91.6462 | 12.7467 | 40.1557 | 0 | 287.9379
1876502 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | MALAZ BAĞBAŞI TR-1 45-75-M00289_B_56397879_56397879 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:15:39 | 06.07.2021 23:29:09 | 4.225 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4413
1876376 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/107 (İBRAHİMCİ KÖK) 45-83-L00107_955140413_955140413 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:10:51 | 06.07.2021 18:00:16 | 1.8236 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5313
1876164 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/88 45-83-L00088_TR-2/91 L01_2328252 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 11:54:23 | 06.07.2021 14:23:12 | 2.48 | 0 | 595 | 0 | 4 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 352.6971 | 0 | 10.025 | 6.0771 | 81.9255 | 0 | 0 | 450.7247
1876041 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3499 35-03-K03499_35-03-K03499_41968975 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:41:33 | 06.07.2021 17:10:25 | 7.4811 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1998.6728 | 0 | 0 | 0 | 420.4161 | 0 | 0 | 2419.0889
1875898 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/05 45-71-M00235_DM-5/6 M06_2320754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 06:11:03 | 06.07.2021 08:06:29 | 1.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.588 | 2.2659 | 8575.5797 | 62.7489 | 9713.1824
1876562 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-891 35-02-K00891_99511168_99511168 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 21:29:58 | 06.07.2021 23:02:13 | 1.5375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102
1876419 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ALANLAR TR-1 35-24-M00065_A_56372396_56372396 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 17:15:15 | 06.07.2021 19:24:25 | 2.1528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6714
1876021 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-3492 35-09-K03492_A_56382013_56382013 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:44:00 | 06.07.2021 12:06:41 | 2.3781 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.4771 | 0 | 0 | 0 | 20.3486 | 0 | 0 | 50.8257
1876539 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇİLE DM 35-22-M00086_HatBaşıAyırıcı_54668784 M04_54668784 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 20:16:48 | 06.07.2021 21:50:24 | 1.56 | 0 | 118 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.7433 | 0 | 69.3319 | 2.5648 | 7.2109 | 0 | 0 | 129.851
1875998 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:16:29 | 06.07.2021 10:46:00 | 1.4919 | 6 | 0 | 57 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5255 | 0 | 151.9213 | 43.174 | 53.4546 | 0 | 0 | 0 | 255.0754
1876333 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ILGIN TR-1 45-73-M00591_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089976 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 15:06:22 | 06.07.2021 15:42:08 | 0.59589 | 0 | 87 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6203 | 0 | 13.3274 | 0 | 4.1315 | 0 | 0 | 29.0792
1875941 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72727542 M13_72727542 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 08:10:49 | 06.07.2021 09:49:16 | 1.6408 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.38517 | 0 | 33.0953 | 0 | 62.4743 | 0 | 0 | 0 | 95.9547
1876190 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_AKHİSAR-1(İZSU) M08_72194610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 12:15:54 | 06.07.2021 13:07:54 | 0.86667 | 0 | 504 | 5 | 8 | 1 | 43 | 0 | 1 | 0 | 95.7471 | 104.7706 | 12.783 | 0.51484 | 34.3643 | 0 | 6.8976 | 255.0774
1875892 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 06:09:23 | 06.07.2021 06:14:53 | 0.091667 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.013871 | 3.6971 | 1.1771 | 0.023371 | 2.8049 | 1.2622 | 0 | 0 | 8.9784
1875935 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-255(DM-2/2) 35-19-L00255_956665752_956665752 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 08:11:18 | 06.07.2021 13:08:04 | 4.9461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8013
1876505 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARIKBAŞI TR-1 35-20-L00218_B_56363389_56363389 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:27:00 | 06.07.2021 20:57:23 | 1.5064 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.37 | 0 | 2.4762 | 0 | 57.996 | 0 | 0 | 70.8422
1876173 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _A_56391216_56391216 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 11:52:41 | 06.07.2021 16:03:55 | 4.1872 | 0 | 61 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.1646 | 0 | 4.0886 | 0 | 1.0474 | 0 | 0 | 62.3006
1876296 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ÇAKIRCA ALİ TR-1 45-73-M00557_ H_61314934 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 14:22:41 | 06.07.2021 15:04:16 | 0.69306 | 0 | 128 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.0916 | 0 | 16.2108 | 0 | 0.96346 | 0 | 0 | 36.2658
1876196 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DÜNDARLI AKKAVAK TR-3 35-29-L00333_B_56400168_56400168 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 12:25:24 | 06.07.2021 14:56:37 | 2.5203 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2905 | 0 | 0.55265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8431
1876342 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-79 35-14-M00079_956635504_956635504 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 15:14:07 | 06.07.2021 16:59:37 | 1.7583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1215
1876156 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-11 35-15-M00011__72373397_72373397 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 11:41:00 | 06.07.2021 19:56:14 | 8.2539 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.6975 | 0 | 133.1014 | 0 | 91.4009 | 0 | 0 | 272.1997
1876050 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3060 35-01-K03060_A_56368478_56368478 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:50:14 | 06.07.2021 10:53:57 | 1.0619 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.3584 | 0 | 0 | 0 | 5.6391 | 0 | 0 | 53.9974
1876213 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARAKOVA TR-4 35-15-L01080_A_65499670_65499670 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 12:35:37 | 06.07.2021 17:59:56 | 5.4053 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0046 | 0 | 52.5265 | 0 | 16.0257 | 0 | 0 | 71.5568
1876545 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-2 35-31-L00002_47983116_56395280_56395280 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 20:46:50 | 06.07.2021 22:28:59 | 1.7025 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.7086 | 0 | 5.5461 | 0 | 11.737 | 0 | 0 | 31.9917
1875964 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TUZÇULLU TR-1 35-28-M00420_B_56359000_56359000 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:03:48 | 06.07.2021 17:28:53 | 8.418 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 145.4488 | 0 | 0 | 0 | 257.6692 | 0 | 0 | 403.1179
1876259 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_BAKIR L03_2049979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 13:54:38 | 06.07.2021 14:00:34 | 0.098889 | 0 | 671 | 2 | 126 | 11 | 146 | 0 | 0 | 0 | 12.5086 | 0.079542 | 45.9845 | 13.4798 | 37.5341 | 0 | 0 | 109.5864
1876302 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YUSUFDERE TR-1 35-15-L00529_35-15-L00529_2364697 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.07.2021 14:36:00 | 06.07.2021 15:35:22 | 0.98944 | 0 | 132 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.5866 | 0 | 52.6121 | 0 | 22.8568 | 0 | 0 | 97.0555
1876010 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-17/03 HUZUREVİ 45-71-M00415_B_56353875_56353875 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:36:25 | 06.07.2021 12:12:38 | 2.6035 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9838 | 0 | 0.57529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5591
1876551 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-3 35-30-M00226_955313184_955313184 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 20:54:17 | 07.07.2021 01:48:39 | 4.9061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81316
1875901 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HÜSEYİN DEMİR SULAMA GRUBU 35-29-M00388_B_56397728_56397728 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 06:27:04 | 06.07.2021 14:51:05 | 8.4003 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.8856 | 0 | 163.8454 | 0 | 0 | 713.731
1876448 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3060 35-01-K03060_35-01-K03060_2367990 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 17:50:13 | 06.07.2021 18:50:16 | 1.0008 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 124.8042 | 0 | 0 | 0 | 13.5115 | 0 | 0 | 138.3157
1876422 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4538 35-07-K04538_912483673_912483673 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 17:10:18 | 06.07.2021 17:56:17 | 0.76639 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6434
1876322 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-3/2 ESKİ ARIZA KABİN 35-20-L00017_955192065_955192065 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 14:50:45 | 06.07.2021 15:59:34 | 1.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7857 | 0 | 0 | 1.7857
1876571 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN DOĞUSU TARIMSAL SULAMA TR-3 45-83-M00437_45-83-M00437_2357206 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 18:31:14 | 06.07.2021 23:29:41 | 4.9742 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8494 | 0 | 316.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.6697
1875944 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KONAKLI HULUSİ ŞEN SULAMA GRB TR-23 35-15-M00328_C_56353896_56353896 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 08:16:44 | 06.07.2021 11:06:29 | 2.8292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1248
1875987 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TAŞKUYUCAK TR-1 45-85-L00171_45-85-L00171_2371604 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:18:08 | 06.07.2021 18:05:50 | 8.7948 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113.0355 | 0 | 0 | 0 | 7.9707 | 0 | 0 | 121.0062
1876136 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-1 M06_2306690 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2021 11:19:27 | 06.07.2021 12:12:00 | 0.87583 | 5 | 137 | 19 | 289 | 42 | 62 | 20 | 0 | 19.7393 | 35.1821 | 63.1542 | 169.5971 | 393.7226 | 73.8047 | 5309.2626 | 0 | 6064.4627
1875984 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ TR-1 35-15-L00669_B_56369658_56369658 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:03:45 | 06.07.2021 14:09:31 | 5.0961 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.1825 | 0 | 0 | 0 | 10.4757 | 0 | 0 | 56.6582
1876316 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-4492 35-10-K04492_F_56374076_56374076 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 14:49:05 | 06.07.2021 15:43:09 | 0.90111 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.196 | 0 | 2.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5042
1876339 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLAR TARIMSAL SULAMA ÖZEL KÖK 45-80-M02000Ö_SARUHANLI DM M04_2323504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 15:12:56 | 06.07.2021 15:38:26 | 0.425 | 0 | 0 | 79 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.7758 | 0 | 8.6788 | 0 | 0 | 0 | 159.4546
1876176 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_950463734_950463734 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 11:59:28 | 06.07.2021 17:54:02 | 5.9094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4819
1876485 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_GÖZSÜZLER L11_72378549 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:01:02 | 06.07.2021 21:56:24 | 2.9228 | 0 | 140 | 0 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 184.2901 | 0 | 39.7917 | 169.8868 | 5.0084 | 66.8765 | 0 | 465.8536
1876193 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_CAFERBEY L05_2331485 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 12:29:30 | 06.07.2021 15:11:50 | 2.7054 | 3 | 333 | 47 | 40 | 18 | 31 | 12 | 0 | 5.0197 | 178.1974 | 526.9871 | 261.2883 | 870.4305 | 288.9821 | 3124.8059 | 0 | 5255.711
1876548 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÇAMLICA KÖYÜ TR-1 45-71-M01596_A_56406651_56406651 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 20:54:24 | 07.07.2021 02:16:07 | 5.3619 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4454
1875967 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | ÇATAK TR-1 35-31-L00165_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048239 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 08:46:12 | 06.07.2021 14:58:26 | 6.2039 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.4062 | 0 | 6.822 | 0 | 32.2424 | 0 | 0 | 67.4706
1876153 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOĞANBEY M-101 35-14-M00101_956658267_956658267 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 11:01:57 | 06.07.2021 12:39:43 | 1.6294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1876233 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_TEKELİ SULAMA M08_2328011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 13:13:40 | 06.07.2021 15:06:46 | 1.885 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.8218 | 78.9762 | 0 | 0.58145 | 0 | 0 | 389.3795
1876468 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-258 35-01-K00258_910439362_910439362 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 18:34:07 | 06.07.2021 21:31:21 | 2.9539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8442
1875947 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ŞAKRAN M03_66291235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 08:11:26 | 06.07.2021 09:08:05 | 0.94417 | 1 | 437 | 0 | 1 | 16 | 33 | 3 | 0 | 0.19964 | 75.5578 | 0 | 0.30538 | 73.7778 | 36.5006 | 245.5608 | 0 | 431.902
1876239 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPLI OVASI TR-2 35-16-M00748_967134676_967134676 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 13:16:05 | 06.07.2021 15:07:19 | 1.8539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42442
1876276 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2308470 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.07.2021 14:18:13 | 06.07.2021 14:34:15 | 0.26722 | 0 | 2228 | 33 | 76 | 17 | 191 | 7 | 1 | 0 | 86.6187 | 117.3645 | 16.803 | 31.8415 | 40.6 | 264.1659 | 1.6847 | 559.0783
1876425 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇERİPAŞA M02_71996192 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 17:25:32 | 06.07.2021 18:18:18 | 0.87944 | 0 | 324 | 1 | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 36.9067 | 1.4792 | 6.6805 | 0 | 24.9649 | 0 | 0 | 70.0313
1876102 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VEYSEL GÖKSEL VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00091_946425660_946425660 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:34:04 | 06.07.2021 11:43:19 | 1.1542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83353
1876242 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-8/12 (TSK DOĞU KIŞLA TR) 45-71-M01175Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088789 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 13:32:42 | 06.07.2021 17:44:29 | 4.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.4125 | 0 | 0 | 0 | 385.4125
1876394 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-49 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01049_45-80-M01049_2375950 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:30:45 | 06.07.2021 20:33:26 | 4.0447 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8496
1875956 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_MORALILAR TARIMSAL SULAMA L04_2330484 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 08:47:17 | 06.07.2021 10:34:25 | 1.7856 | 3 | 0 | 24 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 13.4217 | 0 | 762.042 | 198.8939 | 9.2396 | 17.3941 | 171.2557 | 0 | 1172.247
1876202 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KURUCAOVA TR-1 35-15-L00245_35-15-L00245_2365154 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 12:00:22 | 06.07.2021 20:13:18 | 8.2156 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68.222 | 0 | 0 | 0 | 59.7704 | 0 | 0 | 127.9924
1876497 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _950445695_950445695 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:13:05 | 06.07.2021 21:11:58 | 1.9814 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4437
1875910 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-60 45-77-L00060_TR-65 L01_72215094 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 06:58:52 | 06.07.2021 07:34:17 | 0.59028 | 0 | 154 | 0 | 43 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.6052 | 0 | 18.037 | 6.2518 | 10.298 | 0 | 0 | 46.1919
1876451 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | VİLLAKENT TR-4 35-28-M00388_L tr4l2_5925856 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 17:57:00 | 06.07.2021 18:18:21 | 0.35583 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6553
1876116 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | _A_56367210_56367210 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 10:14:00 | 06.07.2021 13:31:00 | 3.2833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.6757 | 0 | 0 | 0 | 9.4713 | 0 | 0 | 21.147
1876471 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/30-A 45-72-L00060_B B01_65858048 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 18:30:32 | 06.07.2021 18:56:32 | 0.43333 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10.1505 | 0 | 0 | 0 | 37.077 | 0 | 0 | 47.2275
1875873 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_DONANIMLI YEDEK M05_2309458 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 02:44:46 | 06.07.2021 03:15:58 | 0.52 | 5 | 1594 | 209 | 457 | 36 | 195 | 12 | 2 | 1.7031 | 164.4464 | 245.4523 | 306.3876 | 98.4091 | 46.1483 | 763.7991 | 9.5196 | 1635.8655
1876514 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:44:03 | 06.07.2021 19:44:23 | 0.0055556 | 0 | 896 | 5 | 22 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.83197 | 0.042515 | 0.099694 | 0.058374 | 0.069626 | 0 | 0 | 1.1022
1875973 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-67 45-78-M00067_49415101 tr67/a4_49409074 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 08:56:10 | 06.07.2021 10:45:09 | 1.8164 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7173 | 0 | 0 | 0 | 3.8503 | 0 | 0 | 7.5675
1876179 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_KELETEPE L01_72236997 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 12:08:13 | 06.07.2021 12:27:00 | 0.31306 | 0 | 1055 | 2 | 415 | 8 | 205 | 0 | 0 | 0 | 75.3944 | 8.5053 | 416.726 | 23.7831 | 162.855 | 0 | 0 | 687.2637
1876371 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2389 35-02-M02389_DAĞITIM TRF M-2389 M01_66106958 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:00:31 | 06.07.2021 19:13:02 | 3.2086 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 206.1652 | 0 | 0 | 0 | 268.5462 | 0 | 0 | 474.7114
1876534 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-248 35-18-L00248_A a5b_5958372 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 20:20:12 | 06.07.2021 21:01:52 | 0.69444 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1182 | 0 | 0 | 0 | 12.0913 | 0 | 0 | 20.2095
1875930 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ABDULLAH SÜRÜCÜ SULAMA GRUBU TR 35-22-M00214_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126903 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 07:57:33 | 06.07.2021 10:45:49 | 2.8044 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1183 | 0 | 445.3704 | 0 | 23.7265 | 0 | 0 | 470.2152
1876036 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _A_56386505_56386505 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:53:55 | 06.07.2021 17:56:01 | 8.0349 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4134 | 0 | 15.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5931
1876477 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_KUPLAJ M15_2057192 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.07.2021 18:39:34 | 06.07.2021 18:44:23 | 0.080278 | 6 | 1069 | 11 | 129 | 26 | 175 | 0 | 0 | 1.0992 | 24.0674 | 1.9985 | 5.8259 | 41.234 | 12.6652 | 0 | 0 | 86.8902
1875936 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_HatBaşıAyırıcı_53134484 M04_53134484 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 08:10:22 | 06.07.2021 09:55:46 | 1.7567 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.302 | 15.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.3364
1875887 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KOZAKLAR KÖYÜ TR-1 45-71-M01672_43182490_56388876_56388876 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 04:14:17 | 06.07.2021 07:58:18 | 3.7336 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0648
1875913 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YASEMİN DM 35-19-M00002_HatBaşıAyırıcı_66084748 M02_66084748 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 07:12:32 | 06.07.2021 07:47:41 | 0.58583 | 7 | 528 | 12 | 344 | 17 | 153 | 2 | 0 | 34.8524 | 92.2533 | 45.5245 | 119.7413 | 68.3645 | 77.9447 | 45.6504 | 0 | 484.3311
1876245 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-1 M13_72352835 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 13:37:23 | 06.07.2021 14:26:34 | 0.81972 | 0 | 5127 | 0 | 2 | 2 | 425 | 0 | 0 | 0 | 944.874 | 0 | 0.5382 | 38.7636 | 594.6354 | 0 | 0 | 1578.8113
1876222 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GÜLKENT KÖK-3 35-30-M00219_ALTINOVA-1 ÇIKIŞ M05_2099586 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 11:26:25 | 06.07.2021 17:47:53 | 6.3578 | 1 | 86 | 5 | 32 | 6 | 12 | 0 | 0 | 63.6861 | 222.5118 | 46.8294 | 426.0237 | 2848.6151 | 479.675 | 0 | 0 | 4087.341
1875867 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/9 45-72-M00009_A_56392650_56392650 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 02:31:02 | 06.07.2021 05:29:15 | 2.9703 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2633 | 0 | 0 | 0 | 5.1036 | 0 | 0 | 8.3669
1876076 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_66076837 M03_66076837 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:12:31 | 06.07.2021 12:42:23 | 2.4978 | 0 | 220 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68.8001 | 0 | 39.1847 | 0 | 32.1973 | 0 | 0 | 140.1821
1876099 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3705 35-09-K03705_912151177_912151177 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:39:27 | 06.07.2021 12:54:22 | 2.2486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6419
1876391 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-30 35-27-M00030_965785444_965785444 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 15:58:40 | 06.07.2021 21:18:29 | 5.3303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0688
1876560 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-4 35-22-M00195_955290256_955290256 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:12:48 | 06.07.2021 23:58:26 | 4.7606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7757
1876408 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-1 M06_2306690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:54:14 | 06.07.2021 17:29:32 | 0.58848 | 2 | 22 | 0 | 61 | 19 | 9 | 12 | 0 | 0.43711 | 5.0528 | 0 | 27.0164 | 131.1001 | 2.2716 | 736.9375 | 0 | 902.8155
1876308 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-433 35-18-L00433_950464842_950464842 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 14:36:25 | 06.07.2021 19:01:33 | 4.4189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1876205 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 12:47:08 | 06.07.2021 12:49:05 | 0.0325 | 0 | 2 | 51 | 202 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.042355 | 17.2513 | 42.1293 | 4.4195 | 7.5651 | 0 | 0 | 71.4075
1876454 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/TR01-A 45-71-M02373_953244715_953244715 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 18:04:00 | 06.07.2021 23:31:35 | 5.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.325 | 0 | 0 | 61.325
1876059 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BEYAZITLAR TR-1 35-15-L00792_35-15-L00792_2374802 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 10:16:41 | 06.07.2021 17:34:58 | 7.3047 | 0 | 82 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 125.4854 | 0 | 48.827 | 0 | 195.4731 | 0 | 247.4096 | 617.1952
1876162 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ YAĞCILAR M10_72249340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 11:49:09 | 06.07.2021 12:13:48 | 0.41083 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7344
1875996 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BAYAT ALANDAMLARI TR-1 45-75-M00243_C_56384659_56384659 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:16:02 | 06.07.2021 10:59:20 | 1.7217 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97606 | 0 | 0.3862 | 0 | 0.77604 | 0 | 0 | 2.1383
1876351 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1113 35-08-K01113_97619560_97619560 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 15:23:06 | 07.07.2021 02:33:31 | 11.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.0876 | 0 | 0 | 410.0876
1876019 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_SADA HASTANESİ M13_2323834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:43:00 | 06.07.2021 10:03:45 | 0.34583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.569 | 0 | 0 | 0 | 133.569
1876537 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-29 45-78-L00029__72373541_72373541 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2021 20:32:49 | 06.07.2021 22:22:07 | 1.8217 | 0 | 33 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.3078 | 0 | 13.5046 | 0 | 0.65388 | 0 | 0 | 31.4664
1876119 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-3 (M-211) 35-09-M00211_TRAFO M12_45384037 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:50:00 | 06.07.2021 11:12:29 | 0.37472 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.1142 | 0 | 0 | 0 | 29.9839 | 0 | 0 | 60.098
1876096 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_HatBaşıAyırıcı_73034396 M01_73034396 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:28:06 | 06.07.2021 11:48:22 | 1.3378 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8925 | 0 | 0.46733 | 2.2401 | 0 | 0 | 0 | 4.6
1876288 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4473 35-01-K04473_912087855_912087855 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 14:21:57 | 06.07.2021 17:14:39 | 2.8783 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9094
1876580 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-9 35-22-M00262__72371893_72371893 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 23:04:59 | 07.07.2021 03:13:47 | 4.1467 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8025 | 0 | 2.7456 | 0 | 14.2528 | 0 | 0 | 24.8009
1876574 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KÜNER TR-1 35-22-M00229_B_56372010_56372010 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 22:31:35 | 07.07.2021 00:57:10 | 2.4264 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.2522 | 0 | 4.5866 | 0 | 10.4699 | 0 | 0 | 74.3088
1875933 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 08:11:56 | 06.07.2021 08:17:00 | 0.084444 | 1 | 1274 | 15 | 142 | 29 | 100 | 2 | 0 | 0.029597 | 34.0792 | 3.3469 | 12.0789 | 17.526 | 9.1899 | 14.7469 | 0 | 90.9973
1876431 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BADEMLİ KÖK-8 (BADEMLİ TR-9) 35-30-L00097_BADEMLİ L01_72058410 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 17:34:26 | 06.07.2021 18:14:00 | 0.65944 | 0 | 799 | 1 | 70 | 8 | 135 | 0 | 2 | 0 | 98.1315 | 1.4373 | 9.6953 | 51.3428 | 83.8601 | 0 | 13.9191 | 258.386
1876033 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2062382 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:52:53 | 06.07.2021 09:54:24 | 0.025278 | 0 | 1598 | 35 | 152 | 11 | 214 | 1 | 1 | 0 | 7.8769 | 5.7237 | 13.2442 | 1.9303 | 8.8755 | 9.921 | 0.86641 | 48.438
1876125 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM06/TR-01 45-73-M00053_TR-50-54-55 M05_67583537 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 11:03:03 | 06.07.2021 12:47:00 | 1.7325 | 0 | 310 | 0 | 26 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 129.7546 | 0 | 18.1017 | 2917.1981 | 10.2534 | 0 | 0 | 3075.3077
1876457 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARAMAN İÇME SUYU YANI TR-3 35-31-L00050_47863828_56393995_56393995 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 17:57:34 | 06.07.2021 20:43:44 | 2.7694 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66197 | 0 | 0.58794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2499
1876148 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-2 35-22-M00232_A_56356068_56356068 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 11:16:15 | 06.07.2021 13:57:06 | 2.6808 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.6552 | 0 | 0.57672 | 0 | 2.4622 | 0 | 0 | 34.6941
1876317 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_950448508_950448508 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 14:50:15 | 06.07.2021 17:41:34 | 2.8553 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3127
1876357 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | BADEMLİ TR-5 35-30-L00102_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039546 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 15:19:19 | 06.07.2021 18:25:09 | 3.0972 | 0 | 57 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.15 | 0 | 1.4139 | 0 | 120.6614 | 0 | 0 | 154.2253
1875916 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2079386 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 07:12:45 | 06.07.2021 10:12:10 | 2.9903 | 0 | 173 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 117.9355 | 0 | 0.63087 | 0 | 41.1396 | 0 | 0 | 159.706
1876254 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_CANBAZLI KÖK M02_2097293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 13:52:03 | 06.07.2021 14:20:37 | 0.47611 | 9 | 659 | 284 | 56 | 21 | 34 | 1 | 0 | 12.0497 | 71.969 | 727.2017 | 91.7433 | 135.118 | 8.3671 | 117.6369 | 0 | 1164.0857
1875962 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168905 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 08:58:00 | 06.07.2021 09:28:00 | 0.5 | 3 | 115 | 18 | 227 | 9 | 52 | 4 | 0 | 9.8589 | 14.4474 | 31.5524 | 71.7291 | 34.6411 | 35.1837 | 244.984 | 0 | 442.3966
1876108 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HÜSNÜ MOLA SULAMA TR 45-71-M01342_45-71-M01342_2357161 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:30:00 | 06.07.2021 14:30:25 | 4.0069 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97267 | 0 | 111.3585 | 264.3397 | 9.5784 | 0 | 0 | 386.2493
1876042 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_ALTINYUNUS L10_2053074 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:03:36 | 06.07.2021 10:08:29 | 0.081389 | 2 | 4249 | 6 | 13 | 23 | 328 | 0 | 0 | 0.48319 | 162.6748 | 1.28 | 0.77219 | 121.4232 | 52.918 | 0 | 0 | 339.5514
1875856 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950438289_950438289 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 00:11:42 | 06.07.2021 01:14:01 | 1.0386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23001
1876065 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2139 35-07-M02139_912582944_912582944 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:14:17 | 06.07.2021 11:44:37 | 1.5056 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8302 | 0 | 0 | 0 | 36.1385 | 0 | 0 | 43.9687
1876520 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY SULAMA TR 45-71-M01300_44420226_56389204_56389204 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:50:31 | 07.07.2021 06:03:18 | 10.2131 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7393 | 0 | 0.18554 | 0 | 0 | 49.9248
1876420 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-30 35-15-L00240_A_56368661_56368661 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 17:16:25 | 06.07.2021 18:24:08 | 1.1286 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7609 | 0 | 4.7068 | 0 | 0 | 16.4677
1876048 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:58:04 | 06.07.2021 11:15:40 | 1.2933 | 0 | 8 | 29 | 94 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.3098 | 182.2214 | 373.2284 | 346.7328 | 62.3679 | 0 | 0 | 967.8604
1876563 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _A_56386505_56386505 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 21:21:31 | 06.07.2021 23:58:41 | 2.6194 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9357 | 0 | 4.3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3162
1875899 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 06:20:53 | 06.07.2021 06:57:21 | 0.60778 | 3 | 644 | 23 | 7 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0.72751 | 55.9426 | 52.9997 | 1.4848 | 238.0718 | 5.6535 | 0 | 0 | 354.8799
1876022 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BOZKÖY TARIMSAL SULAMA TR-2 35-16-M00224_47524814_56397410_56397410 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:23:47 | 06.07.2021 14:27:35 | 5.0633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2686
1876583 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-66 45-78-L00066_953260369_953260369 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 23:14:08 | 07.07.2021 00:08:06 | 0.89944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21911
1875979 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_ÇAVUŞLAR M04_72036938 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:20:43 | 06.07.2021 10:09:07 | 0.80667 | 0 | 356 | 27 | 48 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49.4894 | 504.2868 | 516.6056 | 0 | 16.7077 | 0 | 0 | 1087.0894
1875942 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1507 35-01-M01507_912173980_912173980 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 08:17:03 | 06.07.2021 14:28:16 | 6.1869 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3656
1876526 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLCELİ TR-3 45-80-M00111_956543405_956543405 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 20:12:10 | 06.07.2021 21:26:00 | 1.2306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17945
1876460 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 18:17:00 | 06.07.2021 18:28:34 | 0.19278 | 0 | 0 | 9 | 78 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.2229 | 135.2727 | 4.7469 | 14.7489 | 12.9653 | 0 | 212.9567
1876151 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-6 35-31-L00006_956592029_956592029 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 11:13:03 | 06.07.2021 16:54:11 | 5.6856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4091
1876145 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇİLEME TR-1 35-22-M00160_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126244 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 11:10:44 | 06.07.2021 12:53:44 | 1.7167 | 0 | 60 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.3617 | 0 | 38.8649 | 0 | 13.2415 | 0 | 0 | 84.4681
1876500 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:20:38 | 06.07.2021 19:24:23 | 0.0625 | 1 | 1274 | 15 | 142 | 29 | 100 | 2 | 0 | 0.031677 | 35.2787 | 2.548 | 10.4264 | 12.8914 | 7.0761 | 8.2006 | 0 | 76.4529
1876168 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_YILMAZ TR-2 L03_2331487 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 11:44:54 | 06.07.2021 12:03:06 | 0.30333 | 0 | 1089 | 0 | 47 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 71.1518 | 0 | 8.1887 | 2.0027 | 33.7371 | 0 | 0 | 115.0803
1875919 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | CUMHURİYET KÖK 35-29-L00057_KIZILCAAVLU KÖK L02_2096549 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 07:30:54 | 06.07.2021 07:31:42 | 0.013333 | 2 | 518 | 86 | 139 | 8 | 130 | 0 | 0 | 0.0071248 | 1.5514 | 6.7823 | 3.7101 | 1.1404 | 1.1074 | 0 | 0 | 14.2988
1876214 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3060 35-01-K03060_911894575_911894575 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 12:49:25 | 06.07.2021 18:19:24 | 5.4997 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7635
1876360 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | PİRENTEPE TR-1 35-22-M00270_B_56355257_56355257 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 15:36:36 | 06.07.2021 18:10:41 | 2.5681 | 0 | 21 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.9991 | 0 | 32.0579 | 0 | 37.7599 | 0 | 0 | 99.8169
1876005 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-278 DM-1/TR-19 35-14-L00278_B G1_5847747 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:32:10 | 06.07.2021 15:59:15 | 6.4512 | 0 | 155 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 260.2671 | 0 | 0.93909 | 0 | 204.9758 | 0 | 0 | 466.182
1875902 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_AKGEDİK M02_55994733 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 06:29:00 | 06.07.2021 12:19:18 | 5.8383 | 0 | 203 | 1 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 271.8223 | 5.5558 | 13.6987 | 16.002 | 78.2832 | 0 | 0 | 385.362
1876566 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TR-20 (SANAYİ KABİN) 35-32-L00020_B_56378026_56378026 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 21:38:19 | 06.07.2021 22:37:04 | 0.97917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50103 | 0 | 1.1831 | 0 | 0 | 1.6841
1876543 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1498 35-02-K01498_99673412_99673412 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 20:40:30 | 06.07.2021 21:22:01 | 0.69194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34598
1876374 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1140 35-02-K01140_F F1B_5809564 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:04:21 | 06.07.2021 18:38:01 | 2.5611 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 172.8051 | 0 | 0 | 0 | 216.1481 | 0 | 0 | 388.9533
1876211 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1865 35-09-K01865_97711778_97711778 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 12:50:50 | 06.07.2021 14:05:46 | 1.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5403 | 0 | 0 | 2.5403
1876188 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7 35-26-M00007_956614423_956614423 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2021 12:16:10 | 06.07.2021 16:24:27 | 4.1381 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3205
1876417 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAPAKLI TR-3 45-78-M00447_49250725_56407955_56407955 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 17:13:00 | 06.07.2021 18:47:49 | 1.5803 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2852 | 0 | 7.9086 | 0 | 0.81368 | 0 | 0 | 25.0075
1875896 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM02/TR01 45-73-M00037_DM-2/03 M09_2319242 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 06:09:52 | 06.07.2021 06:23:16 | 0.22333 | 0 | 3698 | 2 | 15 | 0 | 254 | 0 | 1 | 0 | 111.5859 | 2.7013 | 1.8583 | 0 | 25.6472 | 0 | 0.2517 | 142.0444
1876523 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | KUŞÇUBURUN TR-5 35-26-M01261_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2120558 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:53:07 | 06.07.2021 21:01:36 | 1.1414 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9379 | 0 | 0.97391 | 0 | 0.54582 | 0 | 0 | 3.4576
1876025 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:37:43 | 06.07.2021 11:05:04 | 1.4558 | 1 | 1196 | 113 | 217 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0.25868 | 230.1365 | 643.1571 | 671.4079 | 0 | 61.23 | 0 | 0 | 1606.1902
1876274 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KARATEKE TR-1 35-29-L00142__66115856_66115856 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 14:00:30 | 06.07.2021 18:15:32 | 4.2506 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 81.8744 | 0 | 70.2155 | 0 | 32.1287 | 0 | 0 | 184.2186
1876082 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_FERİZLER SULAMA M02_72044314 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:28:00 | 06.07.2021 14:36:57 | 4.1492 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2593 | 0 | 39.7074 | 0 | 0 | 204.9667
1876480 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2108490 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 18:42:33 | 06.07.2021 18:43:33 | 0.016667 | 1 | 442 | 34 | 55 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0.02053 | 2.1058 | 2.792 | 1.7611 | 2.7501 | 0.53908 | 0 | 0 | 9.9687
1875982 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-7(M-707) 35-30-M00707_D_56367632_56367632 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:49:35 | 06.07.2021 10:15:30 | 0.43194 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.4365 | 0 | 0 | 0 | 3.3574 | 0 | 0 | 16.7939
1875939 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/07 (VEZİROĞLU) 45-71-M00274_953244611_953244611 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 08:14:04 | 06.07.2021 14:17:06 | 6.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6824 | 0 | 0 | 89.6824
1876231 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-124 35-16-L00124_47573939_56352906_56352906 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 12:51:57 | 06.07.2021 14:55:53 | 2.0656 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1765 | 0 | 0 | 0 | 1.1046 | 0 | 0 | 6.2812
1876008 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | KOZANLI TR-1 45-82-M00214_45-82-M00214_2370776 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:35:15 | 06.07.2021 17:34:08 | 7.9813 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62.654 | 0 | 2.8175 | 0 | 14.1507 | 0 | 0 | 79.6221
1876340 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NURİYE TR-6 45-80-M00121_956537287_956537287 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 15:05:17 | 06.07.2021 15:26:38 | 0.35583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40221
1876363 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_İKİZTEPE M03_66251203 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 15:22:43 | 06.07.2021 16:11:56 | 0.82028 | 3 | 52 | 38 | 87 | 1 | 24 | 0 | 0 | 3.6285 | 10.3273 | 81.9805 | 201.006 | 1.0458 | 48.9875 | 0 | 0 | 346.9755
1876555 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _C_56400550_56400550 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 21:05:55 | 06.07.2021 22:55:02 | 1.8186 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.359
1876054 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MESCİTLİ TR-4 35-15-L01016_950393549_950393549 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:07:22 | 06.07.2021 21:43:42 | 11.6056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5212
1876200 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076259 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 12:38:03 | 06.07.2021 12:38:24 | 0.0058333 | 3 | 442 | 72 | 67 | 15 | 29 | 5 | 0 | 0.012149 | 0.51211 | 0.99027 | 0.73131 | 3.6106 | 0.099306 | 2.0306 | 0 | 7.9864
1876532 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAYAHŞİ TR-4 45-78-L00427_953300243_953300243 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 20:22:48 | 06.07.2021 22:36:34 | 2.2294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2123
1876486 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ZEYTİNLİPARK DM (M-400) 35-17-M00400_M-500 M014_66434811 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 18:57:23 | 06.07.2021 19:14:34 | 0.28639 | 1 | 1568 | 3 | 0 | 6 | 89 | 0 | 0 | 0.1351 | 142.4004 | 1.2739 | 0 | 66.7853 | 57.1179 | 0 | 0 | 267.7127
1876194 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2911 35-01-M02911_911361878_911361878 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 12:27:09 | 06.07.2021 13:39:40 | 1.2086 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71526
1876014 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ASLANLAR TR-5 35-26-L00406_57784423_60984499_60984499 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:22:09 | 06.07.2021 10:18:08 | 0.93306 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.90609 | 0 | 26.9644 | 0 | 25.0634 | 0 | 0 | 52.9339
1876300 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_ŞEHİR-2 (TR-5) M04_72234121 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 14:36:13 | 06.07.2021 14:39:53 | 0.061111 | 1 | 516 | 34 | 46 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0.0346 | 5.6699 | 3.9884 | 4.846 | 3.0569 | 1.7976 | 0 | 0 | 19.3934
1875968 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-12 45-78-L00012_TR-194 HALICI DERİ ÖZEL L02_2327757 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:06:00 | 06.07.2021 09:50:10 | 0.73611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.25539 | 0 | 0 | 0 | 10.4197 | 0 | 0 | 10.6751
1876154 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_956656925_956656925 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 11:11:51 | 06.07.2021 17:38:25 | 6.4428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6026
1876549 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_953221335_953221335 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 20:56:01 | 07.07.2021 02:32:48 | 5.6131 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3115 | 0 | 0 | 0 | 8.7483 | 0 | 0 | 20.0598
1876257 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-12 35-15-M00249_48699469_56361823_56361823 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 13:47:24 | 06.07.2021 17:32:07 | 3.7453 | 0 | 70 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72.1387 | 0 | 50.6519 | 0 | 16.3195 | 0 | 0 | 139.1101
1876469 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-33 35-15-L00236_A_56369326_56369326 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 15:48:23 | 06.07.2021 20:00:50 | 4.2075 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5107
1875928 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_TR-2 TR-4 TR-5 M03_73403315 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 07:51:42 | 06.07.2021 08:34:19 | 0.71028 | 0 | 446 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53.3648 | 0 | 2.3003 | 0 | 11.4579 | 0 | 0 | 67.123
1875971 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_BERGAMA T.M.-GERİLİM M04_72044260 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:08:33 | 06.07.2021 09:10:00 | 0.024167 | 3 | 3109 | 64 | 379 | 29 | 275 | 0 | 0 | 0.23959 | 8.959 | 6.2329 | 6.2396 | 3.6883 | 3.6549 | 0 | 0 | 29.0142
1876240 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-77 35-01-K00077_A_56376423_56376423 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 13:26:04 | 06.07.2021 14:35:52 | 1.1633 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 16.5273 | 0 | 0 | 0 | 57.4574 | 0 | 0 | 73.9847
1876383 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-426 35-07-K00426_F f1b_5832776 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:17:03 | 06.07.2021 18:09:26 | 1.8731 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 87.8215 | 0 | 0 | 0 | 15.6528 | 0 | 0 | 103.4743
1875991 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-2 M04_2313935 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:09:14 | 06.07.2021 09:52:00 | 0.71278 | 26 | 16206 | 30 | 510 | 88 | 1640 | 4 | 16 | 152.461 | 2559.8178 | 58.8397 | 189.5648 | 956.047 | 1506.4599 | 139.2036 | 66.152 | 5628.5458
1876028 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | HİSARLIK TR-2 35-20-L00468_35-20-L00468_2371246 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:49:00 | 06.07.2021 13:53:16 | 4.0711 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 0 | 14.8301 | 0 | 19.784 | 0 | 0 | 36.9401
1875885 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | M-669 KÖK 35-17-M00669_YENİ KARAKÖY M05_72390611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 05:33:32 | 06.07.2021 06:34:31 | 1.0164 | 0 | 698 | 3 | 11 | 8 | 32 | 2 | 0 | 0 | 99.1419 | 36.9337 | 5.5305 | 118.248 | 8.5256 | 90.5858 | 0 | 358.9655
1876174 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-36 45-77-L00036_945487973_945487973 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 11:56:21 | 06.07.2021 13:21:03 | 1.4117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39782 | 0 | 0 | 0 | 2.9251 | 0 | 0 | 3.323
1876529 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-7 35-15-L00290_C_56369355_56369355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:33:41 | 07.07.2021 00:14:26 | 4.6792 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0485 | 0 | 0.0020912 | 0 | 0 | 1.0506
1876220 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN DOĞUSU TARIMSAL SULAMA TR-3 45-83-M00437_45-83-M00437_2357206 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 12:51:29 | 06.07.2021 16:57:34 | 4.1014 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5029 | 0 | 274.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.6092
1876243 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | BADINCA KÖK 45-73-M00341_HatBaşıAyırıcı_53135621 M03_53135621 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 13:36:43 | 06.07.2021 14:24:03 | 0.78889 | 0 | 1038 | 19 | 100 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 118.4424 | 64.4187 | 79.8641 | 6.173 | 19.6668 | 0 | 0 | 288.565
1876366 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _B_56399128_56399128 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 15:56:13 | 06.07.2021 17:30:08 | 1.5653 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4273
1876097 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HACET M04_72214510 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:38:43 | 06.07.2021 10:40:54 | 0.036389 | 2 | 395 | 6 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.015088 | 1.425 | 0.6398 | 0.0012632 | 0.16923 | 0.17943 | 0 | 0 | 2.4298
1876512 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | KUMKUYUCAK TR-4 45-80-M00174_A_56385153_56385153 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:38:45 | 06.07.2021 22:25:35 | 2.7806 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.8407 | 0 | 0 | 0 | 6.0529 | 0 | 0 | 32.8936
1875965 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53140187 M06_53140187 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:04:23 | 06.07.2021 17:07:29 | 8.0514 | 0 | 285 | 2 | 53 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 489.1685 | 1272.8134 | 196.9369 | 0 | 235.9315 | 0 | 0 | 2194.8503
1876011 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:34:00 | 06.07.2021 09:53:45 | 0.32917 | 3 | 644 | 23 | 7 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0.55742 | 42.8638 | 38.551 | 0.94153 | 215.1842 | 6.2454 | 0 | 0 | 304.3433
1876111 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ÇEPNİDERE TR-1 45-83-L00222_45-83-L00222_2372850 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:52:00 | 06.07.2021 14:08:14 | 3.2706 | 0 | 115 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70.467 | 0 | 1.6492 | 0 | 6.7061 | 0 | 0 | 78.8222
1876552 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-14 45-71-M00099_A_56393059_56393059 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 21:03:49 | 07.07.2021 05:59:10 | 8.9225 | 0 | 153 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 255.6695 | 0 | 67.5012 | 0 | 2.0015 | 0 | 0 | 325.1722
1876423 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARIKBAŞI TR-2 35-20-L00219_7632500_56373716_56373716 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 17:16:57 | 06.07.2021 20:51:00 | 3.5675 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59.1696 | 0 | 1.8927 | 0 | 36.6268 | 0 | 0 | 97.6891
1875925 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | KAMİL ATMACA SULAMA GRUBU 35-29-M00256_35-29-M00256_2350840 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 07:47:12 | 06.07.2021 09:26:18 | 1.6517 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.122 | 0 | 11.9384 | 0 | 0 | 63.0604
1876094 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/TR-1 45-72-L00062_960779565_960779565 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:29:37 | 06.07.2021 16:49:29 | 6.3311 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5925
1875945 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2320416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 08:19:06 | 06.07.2021 10:45:44 | 2.4439 | 0 | 415 | 126 | 68 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 197.8745 | 2593.3057 | 328.087 | 217.2102 | 42.5834 | 0 | 0 | 3379.0608
1875951 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3195 35-03-K03195_35-03-K03195_41919036 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 08:46:05 | 06.07.2021 10:29:45 | 1.7278 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 483.7301 | 0 | 0 | 0 | 114.2145 | 0 | 34.1992 | 632.1438
1876117 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-52 35-23-L00052_950427606_950427606 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:41:08 | 06.07.2021 16:42:03 | 6.0153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4483
1876180 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER TR-1 L03_2119151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 12:08:13 | 06.07.2021 12:51:35 | 0.72278 | 0 | 757 | 3 | 85 | 3 | 130 | 1 | 0 | 0 | 133.164 | 29.3267 | 90.8242 | 43.3836 | 128.3719 | 26.3864 | 0 | 451.4568
1876572 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | YAKUP ÇAKAR GRUBU 35-26-M01200_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041793 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 22:11:25 | 06.07.2021 23:06:27 | 0.91722 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3144 | 0 | 1.2347 | 0 | 0 | 32.5492
1875882 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2307839 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 04:30:41 | 06.07.2021 04:38:33 | 0.13117 | 39 | 2820 | 67 | 119 | 68 | 361 | 11 | 1 | 3.2502 | 73.9109 | 90.4809 | 7.0294 | 65.8909 | 35.4777 | 58.6208 | 0.052178 | 334.713
1875988 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-30 35-15-L00240_A_56368661_56368661 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:02:49 | 06.07.2021 11:55:33 | 2.8789 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8522 | 0 | 12.7011 | 0 | 0 | 42.5534
1876280 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KILCANLAR DEBELEK TR-1 45-75-M00129_C_56392338_56392338 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 14:00:53 | 06.07.2021 15:44:08 | 1.7208 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1635 | 0 | 7.2146 | 0 | 0.64594 | 0 | 0 | 9.024
1876624 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOĞANBEY M-101 35-14-M00101_956645082_956645082 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 04:44:32 | 07.07.2021 09:38:45 | 4.9036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2414
1877125 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:57:16 | 07.07.2021 18:57:44 | 0.0077778 | 1 | 1266 | 113 | 222 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0.0016412 | 1.5329 | 3.4319 | 3.8291 | 0 | 0.34198 | 0 | 0 | 9.1375
1876787 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GÜLKENT KÖK-3 35-30-M00219_ALTINOVA-1 ÇIKIŞ M05_2099586 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:53:21 | 07.07.2021 11:36:28 | 0.71861 | 1 | 86 | 5 | 32 | 6 | 12 | 0 | 0 | 7.1252 | 24.8947 | 5.1998 | 49.0584 | 314.1022 | 52.9661 | 0 | 0 | 453.3464
1876764 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZDAĞ TR-15 (KAYAK MERKEZİ) 35-15-L00304_950406876_950406876 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:30:00 | 07.07.2021 10:51:16 | 0.35444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1876810 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-9 35-15-L00202_A_56369646_56369646 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:49:53 | 07.07.2021 18:38:50 | 7.8158 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.4381
1876933 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/24 45-71-M02400_953200366_953200366 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 14:24:00 | 07.07.2021 15:14:22 | 0.83944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54291 | 0 | 0 | 0.54291
1876641 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 07:07:42 | 07.07.2021 08:40:30 | 1.5467 | 0 | 1148 | 4 | 1 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 154.3571 | 18.5748 | 0.077057 | 46.427 | 21.3398 | 0 | 0 | 240.7758
1876996 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNDERE TR-14 35-28-M00153_953381009_953381009 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 15:28:34 | 07.07.2021 18:11:50 | 2.7211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1876601 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM02/TR01 45-73-M00037_DM-6/01 M10_2319241 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 01:04:13 | 07.07.2021 01:15:24 | 0.18639 | 0 | 11270 | 2 | 23 | 1 | 1897 | 1 | 4 | 0 | 390.0592 | 2.2873 | 2.3894 | 1.4494 | 192.9412 | 86.5156 | 15.0795 | 690.7216
1877142 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1498 35-02-K01498_950261618_950261618 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:22:09 | 07.07.2021 21:53:12 | 2.5175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6083
1877159 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | AMBARSEKİ KÖYÜ TR-1 35-21-L00105_A_56376926_56376926 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:52:00 | 07.07.2021 20:49:30 | 0.95833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7387 | 0 | 0 | 0 | 0.16093 | 0 | 0 | 3.8997
1876681 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_TAYTAN OFİS YENİ GİRİŞ 1/0 HAT M06_65971500 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 08:20:14 | 07.07.2021 08:20:44 | 0.0083333 | 2 | 2899 | 85 | 123 | 6 | 220 | 0 | 1 | 0.0060085 | 3.5355 | 3.683 | 2.46 | 0.25722 | 0.64204 | 0 | 0.032767 | 10.6166
1877202 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT TR-5 35-28-M00085_B_56359052_56359052 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 21:13:02 | 07.07.2021 21:45:10 | 0.53556 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8261 | 0 | 0.53484 | 0 | 2.7904 | 0 | 0 | 7.1513
1877059 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-12 35-15-L00299_A_65513111_65513111 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:29:09 | 07.07.2021 19:30:32 | 2.0231 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8295
1876661 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BOZDAĞ TR-11 35-15-L00298_35-15-L00298_61269747 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 07:50:29 | 07.07.2021 11:34:53 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8325 | 0 | 4.0492 | 0 | 0 | 24.8817
1876687 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-676 GİRİŞ M04_2333769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 07:43:55 | 07.07.2021 09:52:31 | 2.1433 | 4 | 28 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 105.0834 | 50.1386 | 0 | 0 | 279.5599 | 6.5515 | 0 | 0 | 441.3334
1877228 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-50 35-27-M00050_C_56363236_56363236 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 22:28:45 | 07.07.2021 23:23:37 | 0.91444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84145
1876973 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3B 45-71-M02250_95000556417_95000556417 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 14:50:28 | 07.07.2021 19:15:49 | 4.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0675 | 0 | 0 | 10.0675
1876830 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 11:51:54 | 07.07.2021 12:10:38 | 0.31225 | 7 | 3976 | 2 | 44 | 17 | 236 | 3 | 1 | 4.3812 | 337.472 | 0.29471 | 7.6334 | 45.5225 | 121.6663 | 109.7468 | 0.24024 | 626.9572
1876667 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAKIRBEYLİ TR-4 35-26-M01236_ H_53069865 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 07:46:29 | 07.07.2021 09:37:25 | 1.8489 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6338 | 0 | 2.2806 | 0 | 5.5873 | 0 | 0 | 10.5017
1876790 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KOBAŞDERE TR-1 45-72-L00205_B_56391628_56391628 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:52:00 | 07.07.2021 14:43:03 | 3.8508 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2875
1876744 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_62466278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:09:44 | 07.07.2021 10:39:10 | 0.49056 | 0 | 3243 | 80 | 735 | 18 | 396 | 4 | 2 | 0 | 251.9289 | 206.1413 | 889.0719 | 75.1516 | 201.8456 | 633.202 | 1.2816 | 2258.6229
1876936 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | DURASILLI TR-1 KÖK 45-78-M01114_TAYTAN TR-1 KÖK M03_2106678 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 14:26:34 | 07.07.2021 15:10:48 | 0.73722 | 2 | 1866 | 12 | 33 | 12 | 202 | 5 | 0 | 6.8563 | 309.4304 | 24.8355 | 54.8789 | 251.2391 | 138.4799 | 644.591 | 0 | 1430.3111
1876999 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-4 35-28-M00733_953372620_953372620 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 15:52:23 | 07.07.2021 17:30:29 | 1.635 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2076
1876644 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 07:21:02 | 07.07.2021 07:53:24 | 0.53944 | 12 | 819 | 1 | 19 | 2 | 52 | 1 | 0 | 1.0832 | 37.2949 | 0.00089109 | 2.1595 | 28.8459 | 5.4205 | 0.42809 | 0 | 75.233
1876853 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-3 K15_2313221 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 12:17:53 | 07.07.2021 13:06:12 | 0.80554 | 0 | 395 | 0 | 0 | 8 | 366 | 0 | 0 | 0 | 116.2863 | 0 | 0 | 150.5703 | 649.2625 | 0 | 0 | 916.1191
1876704 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-4256 35-03-K04256_TRAFO K01_42463836 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 09:32:36 | 07.07.2021 09:59:35 | 0.44972 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.6655 | 0 | 0 | 0 | 2.4486 | 0 | 0 | 51.1142
1877039 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | MESCİTLİ TR-2 35-15-L01019_35-15-L01019_2364775 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:03:34 | 07.07.2021 20:26:26 | 3.3811 | 0 | 57 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.2836 | 0 | 62.3667 | 0 | 17.5786 | 0 | 0 | 120.2289
1877182 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_A A2_5865662 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 20:33:48 | 07.07.2021 22:44:17 | 2.1747 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.7828 | 0 | 0 | 0 | 29.0602 | 0 | 0 | 62.843
1877062 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4522 35-02-K04522_913145627_913145627 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:28:34 | 07.07.2021 17:57:27 | 0.48139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1877082 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KÖMÜRCÜ TR-1 45-72-M00200_ H_61417037 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:48:44 | 07.07.2021 20:18:49 | 2.5014 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.0444 | 0 | 0 | 0 | 3.1256 | 0 | 0 | 44.17
1876770 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/44 45-72-M00044_B_56389987_56389987 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:21:24 | 07.07.2021 14:43:00 | 4.36 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3666 | 0 | 64.2936 | 0 | 10.4224 | 0 | 0 | 83.0826
1876647 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KOCAOBA KÖK-7 35-30-L00200_ÇATI L03_72060148 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 07:21:22 | 07.07.2021 08:51:55 | 1.5092 | 1 | 1 | 35 | 22 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.65936 | 0.22722 | 37.7705 | 16.6952 | 46.6626 | 1.6567 | 0 | 0 | 103.6717
1877002 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | CAFERBEYLI TR-2 45-78-L00704_49333150_56391118_56391118 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 16:01:59 | 07.07.2021 16:49:01 | 0.78389 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5469 | 0 | 0 | 0 | 0.14061 | 0 | 0 | 9.6875
1877025 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 16:55:47 | 07.07.2021 17:28:20 | 0.5425 | 3 | 12 | 39 | 167 | 11 | 37 | 0 | 0 | 3.6644 | 5.2 | 190.4711 | 582.0181 | 107.0664 | 67.1476 | 0 | 0 | 955.5677
1876716 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_OVAKENT İM L04_67112585 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 09:04:04 | 07.07.2021 11:59:43 | 2.9275 | 0 | 51 | 56 | 138 | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 74.684 | 3525.8844 | 1387.8033 | 529.336 | 1052.145 | 0 | 0 | 6569.8527
1876653 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_LA ŞARAP İDOL ÇIKIŞI M06_66064687 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 07:38:42 | 07.07.2021 07:43:39 | 0.0825 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0067 | 6.5221 | 1.0161 | 0.54187 | 16.4908 | 0 | 34.5776
1877188 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DOĞUCA TR-1 45-72-L00642_B_56390272_56390272 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 20:31:20 | 07.07.2021 23:01:36 | 2.5044 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6241 | 0 | 3.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7578
1876607 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ARPALIK TARIMSAL SULAMA TR-6 45-83-M00344_45-83-M00344_2356839 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 01:55:06 | 07.07.2021 02:49:02 | 0.89889 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4297 | 0 | 25.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2002
1876753 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_MANİSA-2 M04_2329933 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:01:53 | 07.07.2021 13:25:20 | 3.3908 | 0 | 4 | 1 | 128 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2684 | 9.5647 | 1021.8489 | 0 | 48.8872 | 0 | 0 | 1089.5693
1876779 | 1 | MANİSA | SOMA | TM Fideri | SOMA B SANTRALİ TM 45-82-A00004_SOMA KÖYLER DM-2 FİDER-1 (2H09) M018_66326549 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:51:04 | 07.07.2021 11:00:00 | 0.14889 | 6 | 7791 | 62 | 122 | 56 | 1092 | 8 | 2 | 0.32581 | 190.709 | 29.6011 | 16.6958 | 42.9673 | 108.2312 | 570.5192 | 0.5763 | 959.6257
1876730 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VEZİR YILDIZ SLM GRB TR 35-27-M00545_914628740_914628740 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 09:42:24 | 07.07.2021 10:50:07 | 1.1286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28312
1876710 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_ŞEMSİLER TR-1 L04_72230902 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 09:18:54 | 07.07.2021 09:42:20 | 0.39056 | 0 | 587 | 0 | 364 | 4 | 169 | 1 | 0 | 0 | 56.0536 | 0 | 396.8584 | 42.944 | 144.9819 | 11.6761 | 0 | 652.514
1876610 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4145 35-01-K04145_B_56377196_56377196 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 02:07:04 | 07.07.2021 06:58:48 | 4.8622 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82.465 | 0 | 0 | 0 | 2.6549 | 0 | 0 | 85.1198
1877022 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | PAMUKYAZI TOP.SULAMA TR-1 35-26-L00385_35-26-L00385_2347101 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 16:32:45 | 07.07.2021 18:10:39 | 1.6317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.654 | 0 | 3.6534 | 0 | 0 | 8.3074
1877214 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | DM-1/TR-15 35-13-M00029_DM-1/TR-24 M03_66202386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 21:42:37 | 07.07.2021 22:09:54 | 0.45472 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33732 | 0 | 6.7491 | 0 | 1.4084 | 0 | 0 | 8.4948
1877065 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSHAKÇELEBİ TR-1 45-80-M00152_956540547_956540547 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:42:45 | 07.07.2021 18:51:13 | 1.1411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14906
1876813 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3B 45-71-M02250_95000119011_95000119011 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 11:18:49 | 07.07.2021 12:56:50 | 1.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8273 | 0 | 0 | 0.8273
1876859 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/27 45-83-L00027_B_56388617_56388617 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 12:13:39 | 07.07.2021 14:33:06 | 2.3242 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 182.4344 | 0 | 0 | 0 | 47.9756 | 0 | 0 | 230.4099
1877045 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2909 35-02-M02909_910105775_910105775 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:14:44 | 07.07.2021 18:30:53 | 1.2692 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5832
1876796 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-333 35-19-L00309_956669528_956669528 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:57:56 | 07.07.2021 15:46:22 | 4.8072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1877151 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MECİDİYE TR-4 45-72-L00577_A_56392173_56392173 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:07:38 | 07.07.2021 22:22:49 | 3.2531 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5421
1876899 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-445 35-02-K00445_965432766_965432766 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 12:35:58 | 07.07.2021 13:47:07 | 1.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33247 | 0 | 0 | 0.33247
1876650 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_KARGIN BAKIR HAT TURGUTLU YÖNÜ M05_2076269 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 07:01:31 | 07.07.2021 20:11:54 | 13.1731 | 0 | 3 | 35 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.416 | 734.423 | 898.6704 | 79.4142 | 0 | 0 | 0 | 1721.9236
1877191 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-22 35-15-M00250_950397453_950397453 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 20:57:00 | 07.07.2021 21:46:09 | 0.81917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06645
1877088 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-32 35-25-M00032_B_56357867_56357867 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:03:41 | 07.07.2021 19:37:00 | 1.5553 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.7883 | 0 | 0 | 0 | 3.5068 | 0 | 0 | 82.2951
1877131 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_62466278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:05:16 | 07.07.2021 19:36:25 | 0.51917 | 0 | 3243 | 80 | 735 | 18 | 396 | 4 | 2 | 0 | 316.8055 | 220.0249 | 977.6902 | 66.3529 | 175.3877 | 426.0447 | 0.71249 | 2183.0183
1876633 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2333299 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 06:33:00 | 07.07.2021 06:43:31 | 0.17528 | 0 | 387 | 46 | 320 | 13 | 197 | 0 | 0 | 0 | 11.058 | 19.0195 | 97.2181 | 17.0301 | 44.2212 | 0 | 0 | 188.5471
1876590 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1531 35-08-K01531_A_56372706_56372706 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 00:03:56 | 07.07.2021 01:16:12 | 1.2044 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.091325 | 0 | 0 | 0 | 1.3496 | 0 | 0 | 1.4409
1877211 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURASILLI TR-5 45-78-M01116_49274761_56391785_56391785 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 21:32:19 | 07.07.2021 23:06:20 | 1.5669 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.5202 | 0 | 0 | 0 | 0.08199 | 0 | 0 | 17.6022
1876713 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-126 35-01-K00126_K-4723 K02_2057795 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 09:23:23 | 07.07.2021 17:51:11 | 8.4633 | 0 | 196 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 480.718 | 0 | 0 | 98.8951 | 24.2531 | 0 | 0 | 603.8662
1877174 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | TEPEYNİHAN TR-1 45-81-M00244_45-81-M00244_2361216 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 20:04:48 | 07.07.2021 22:20:01 | 2.2536 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.2975 | 0 | 0 | 0 | 0.0024827 | 0 | 0 | 27.2999
1877168 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 20:03:54 | 07.07.2021 20:09:49 | 0.098611 | 0 | 2 | 51 | 202 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.15517 | 50.0127 | 125.4677 | 10.4548 | 17.0557 | 0 | 0 | 203.1461
1877068 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1695 35-04-K01695_D_56370238_56370238 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:45:52 | 07.07.2021 23:08:26 | 5.3761 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 296.3834 | 0 | 0 | 0 | 44.0015 | 0 | 0 | 340.385
1877217 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-11 ALPKENT (ESKİ TR-38) 35-26-M01359_E E03_57777645 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 21:39:40 | 07.07.2021 22:14:51 | 0.58639 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7482 | 0 | 0 | 0 | 2.6491 | 0 | 0 | 7.3973
1876762 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ÜÇPINAR DM M02_2076872 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:28:18 | 07.07.2021 10:33:37 | 0.088611 | 36 | 4258 | 461 | 323 | 42 | 422 | 5 | 0 | 2.5222 | 61.0591 | 102.585 | 32.8718 | 133.4344 | 19.2507 | 54.5225 | 0 | 406.2458
1877031 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1796 35-01-K01796_D 1D_5870662 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 16:49:45 | 07.07.2021 19:04:32 | 2.2464 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 62.4231 | 0 | 0 | 0 | 110.0551 | 0 | 0 | 172.4782
1876908 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-3/12 35-28-M00061_A_56364385_56364385 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 13:24:49 | 07.07.2021 14:43:04 | 1.3042 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.2911 | 0 | 0 | 0 | 2.7224 | 0 | 0 | 30.0135
1877140 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIÇAM TR-1 45-80-M00161_956535723_956535723 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:24:36 | 07.07.2021 20:04:14 | 0.66056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23268
1877200 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | K-1397 GÖRECE 35-22-K01397_35-22-K01397_2358790 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 21:15:07 | 07.07.2021 22:28:17 | 1.2194 | 0 | 266 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 114.7759 | 0 | 0.81699 | 0 | 3.819 | 0 | 0 | 119.4118
1876745 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | AYVACIK TR-1 35-28-M00256_A_65513385_65513385 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:08:00 | 07.07.2021 10:46:48 | 0.64667 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1091 | 0 | 0.12713 | 0 | 0.85844 | 0 | 0 | 6.0947
1877240 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/14 35-26-M00808_G G01b_42573280 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 23:49:06 | 08.07.2021 01:12:11 | 1.3847 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.4249 | 0 | 0 | 0 | 0.086667 | 0 | 0 | 14.5115
1876994 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2307805 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 15:39:00 | 07.07.2021 16:31:00 | 0.86667 | 8 | 1005 | 17 | 55 | 5 | 16 | 0 | 1 | 80.5444 | 294.3731 | 40.7631 | 57.3888 | 57.996 | 14.2069 | 0 | 3.7814 | 549.0537
1877134 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | MEHMET EMİN YAMAN SULAMA GRUBU 35-22-M00817_35-22-M00817_48528268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:03:22 | 07.07.2021 20:05:40 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9978
1876659 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_TR-8 M05_2105389 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 07:44:44 | 07.07.2021 10:20:48 | 2.6011 | 2 | 27 | 12 | 5 | 7 | 23 | 4 | 0 | 19.8307 | 15.334 | 78.3281 | 35.9715 | 581.554 | 35.0244 | 2043.3166 | 0 | 2809.3592
1877157 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-3091(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03091_B_56355611_56355611 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:45:45 | 07.07.2021 20:34:28 | 0.81194 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47.9431 | 0 | 0 | 0 | 3.519 | 0 | 0 | 51.4621
1876991 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3401(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03401_A_56363647_56363647 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 15:22:28 | 07.07.2021 17:09:50 | 1.7894 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.3013 | 0 | 0 | 0 | 7.4623 | 0 | 0 | 23.7636
1876828 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11 35-32-L00011_946413425_946413425 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 11:40:40 | 07.07.2021 14:04:12 | 2.3922 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6277
1876616 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4145 35-01-K04145_35-01-K04145_2364851 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 03:03:43 | 07.07.2021 07:00:56 | 3.9536 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 225.3499 | 0 | 0 | 0 | 96.2795 | 0 | 0 | 321.6293
1877177 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_GÖZSÜZLER L11_72378549 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 20:27:53 | 07.07.2021 21:11:25 | 0.72556 | 0 | 140 | 0 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 47.6375 | 0 | 9.687 | 41.7893 | 1.2516 | 15.517 | 0 | 115.8825
1877057 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1430 35-02-M01430_913437847_913437847 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:25:25 | 07.07.2021 17:54:16 | 0.48083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0636 | 0 | 0 | 17.0636
1876865 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1283 35-07-K01283_35-07-K01283_49715750 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 12:26:39 | 07.07.2021 13:44:55 | 1.3044 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5.1464 | 0 | 9.1457 | 0 | 123.5404 | 0 | 0 | 137.8325
1876722 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-45 35-23-L00045_950427684_950427684 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 09:25:24 | 07.07.2021 13:54:16 | 4.4811 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8198
1877114 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-278 DM-1/TR-19 35-14-L00278_956646216_956646216 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:45:01 | 07.07.2021 22:01:20 | 3.2719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2089
1876822 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2023 35-09-M02023_943001024_943001024 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2021 11:35:17 | 07.07.2021 16:22:45 | 4.7911 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.9392 | 0 | 0 | 0 | 0.37914 | 0 | 0 | 20.3184
1877051 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-490 35-18-L00490_8769364_56366819_56366819 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:06:16 | 07.07.2021 20:22:28 | 3.27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2169 | 0 | 0 | 0 | 50.8308 | 0 | 0 | 61.0477
1876696 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4145 35-01-K04145_35-01-K04145_2364851 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 08:49:35 | 07.07.2021 09:26:09 | 0.60944 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.9792 | 0 | 0 | 0 | 28.9554 | 0 | 0 | 73.9346
1877097 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:28:44 | 07.07.2021 18:47:34 | 0.31389 | 2 | 2620 | 42 | 741 | 9 | 158 | 0 | 2 | 0.40119 | 201.1518 | 67.8174 | 409.2066 | 46.2584 | 43.3071 | 0 | 0.88477 | 769.0272
1876765 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3902 35-03-K03902_910290233_910290233 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:26:52 | 07.07.2021 12:44:07 | 2.2875 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5284 | 0 | 0 | 0 | 0.29256 | 0 | 0 | 4.821
1876888 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK TR-5 35-32-L00126_A_56372395_56372395 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 12:55:20 | 07.07.2021 15:15:26 | 2.335 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 0 | 32.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9071
1876911 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI HACILAR TR-10 35-31-L00330_47797343_56352040_56352040 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 13:45:06 | 07.07.2021 18:57:14 | 5.2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4945
1876702 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-28 45-78-L00028_TR-29 L01_61376790 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 09:03:28 | 07.07.2021 15:30:59 | 6.4586 | 0 | 295 | 0 | 30 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 436.6861 | 0 | 97.3608 | 67.9154 | 31.094 | 0 | 0 | 633.0564
1877034 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ERZA KAP KÖK 35-27-M00078_ÖMEROĞLU TARIM ÜRÜNLERİ M05_72177834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 16:59:35 | 07.07.2021 19:52:23 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.7796 | 0 | 0 | 0 | 469.7796
1876842 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAŞIKÇI TAŞPINAR TR-1 45-75-M00083_B_56390982_56390982 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 12:02:16 | 07.07.2021 15:38:18 | 3.6006 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7147
1876988 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TAHİR SILAY SULAMA GRUBU 35-29-M00261_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095304 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 14:57:03 | 07.07.2021 21:21:35 | 6.4089 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.8647 | 0 | 47.3244 | 0 | 0 | 452.1891
1876656 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DELİÇOBAN TR-2 45-75-M00370__72371938_72371938 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 07:37:32 | 07.07.2021 10:10:31 | 2.5497 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0.49796 | 0 | 0 | 1.764
1877137 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_GÜZELDENİZ L-169 L02_72052181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:07:04 | 07.07.2021 21:09:22 | 2.0383 | 3 | 822 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 100.5218 | 559.7949 | 0 | 0 | 195.9268 | 151.7941 | 0 | 0 | 1008.0376
1877237 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2377 35-03-M02377__72374255_72374255 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 23:35:28 | 08.07.2021 00:14:45 | 0.65472 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.4122 | 0 | 0 | 0 | 1.8472 | 0 | 0 | 16.2593
1876825 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-96 35-26-M00096_949163157_949163157 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2021 11:32:12 | 07.07.2021 14:10:00 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1876682 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAVİKENT TR-1 35-30-M00132_955311527_955311527 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 08:13:25 | 07.07.2021 13:33:54 | 5.3414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3525
1877160 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TOKİ KONUTLARI 35-20-L00191_12329283 1_5898212 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:23:49 | 07.07.2021 20:48:40 | 1.4142 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7552
1876639 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA - TR-6 M06_2096501 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 06:49:02 | 07.07.2021 10:49:16 | 4.0039 | 0 | 7 | 0 | 90 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.1941 | 0 | 1245.3946 | 0 | 82.1293 | 0 | 0 | 1357.718
1876805 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR 9 35-15-M00226_A_56406986_56406986 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:25:00 | 07.07.2021 14:48:48 | 4.3967 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3218 | 0 | 1.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.559
1877180 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-311 35-01-K00311_35-01-K00311_2370280 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 20:21:53 | 07.07.2021 21:24:32 | 1.0442 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 274.8928 | 0 | 0 | 0 | 11.5238 | 0 | 0 | 286.4166
1876613 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 02:54:34 | 07.07.2021 03:10:13 | 0.26083 | 0 | 4290 | 0 | 37 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 151.0995 | 0 | 2.3328 | 1.0922 | 16.331 | 0 | 0 | 170.8555
1877154 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-137 TORASAN MAH. 35-19-L00137_6151648_56376370_56376370 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:40:48 | 07.07.2021 22:47:11 | 3.1064 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.0033 | 0 | 0.56292 | 0 | 18.0078 | 0 | 0 | 97.574
1877223 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-221 35-18-L00221_49975989_56372721_56372721 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 22:00:11 | 08.07.2021 02:08:50 | 4.1442 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5088 | 0 | 8.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4885
1876868 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-170 35-26-M01191__56358757_56358757 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 11:32:12 | 07.07.2021 13:27:09 | 1.9158 | 0 | 279 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 139.7026 | 0 | 0.11036 | 0 | 24.5729 | 0 | 0 | 164.3859
1877011 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-36 35-15-L00230_950406139_950406139 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 16:20:17 | 07.07.2021 20:08:41 | 3.8067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8721
1876676 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2097148 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 08:14:56 | 07.07.2021 08:53:38 | 0.645 | 3 | 23 | 246 | 278 | 24 | 52 | 0 | 0 | 1.6129 | 3.626 | 255.8229 | 104.3796 | 29.317 | 25.9919 | 0 | 0 | 420.7503
1877117 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | BURUNCUK KÖK 35-20-L00273_BURUNCUK OVA - ÇAYIR L05_66528757 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:51:24 | 07.07.2021 18:52:24 | 0.016667 | 0 | 110 | 0 | 117 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.65972 | 0 | 1.3353 | 0.5305 | 1.1891 | 0 | 0 | 3.7146
1876814 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BADEMLİ KARAHAYIT MEV. TR-28 35-15-L01041_35-15-L01041_2364712 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 11:03:25 | 07.07.2021 20:07:09 | 9.0622 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.9791 | 0 | 466.7093 | 0 | 46.4388 | 0 | 0 | 565.1272
1877146 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIRAHMANLI TR-19 45-80-M00148_956565596_956565596 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:30:26 | 07.07.2021 20:40:27 | 1.1669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098931
1876768 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BALLICA TR-2 45-72-L00548_A_56393096_56393096 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:32:52 | 07.07.2021 15:32:32 | 4.9944 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 68.1827 | 0 | 0.026593 | 0 | 45.7939 | 0 | 0 | 114.0032
1877123 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | AYVACIK TR-1 45-83-L00298_45-83-L00298_2375365 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:52:40 | 07.07.2021 20:59:31 | 2.1142 | 0 | 65 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.3189 | 0 | 21.4617 | 0 | 13.2526 | 0 | 0 | 55.0332
1876977 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY TR-4 45-71-M00564_A_56393365_56393365 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 13:14:59 | 08.07.2021 01:34:07 | 12.3189 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4281
1876954 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/15 35-27-M00334_913319355_913319355 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 14:50:54 | 07.07.2021 17:48:52 | 2.9661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6854
1876891 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_YENİÇİFTLİK M05_72190934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 13:02:41 | 07.07.2021 13:41:25 | 0.64556 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1157 | 165.354 | 0 | 8.0603 | 0 | 0 | 187.53
1876808 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-43 35-15-M00043_950373708_950373708 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:36:49 | 07.07.2021 22:07:28 | 11.5108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2024 | 0 | 0 | 0 | 1.7851 | 0 | 0 | 4.9875
1876854 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 12:19:24 | 07.07.2021 12:19:44 | 0.0055556 | 0 | 1498 | 92 | 334 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.3787 | 5.3301 | 11.4769 | 0.040814 | 0.19614 | 0 | 0 | 18.4227
1877186 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_HATUNDERE DM (HELVACI DM) M05_56298990 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 20:42:22 | 07.07.2021 22:05:57 | 1.3931 | 0 | 68 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.4556 | 62.9349 | 0 | 502.9904 | 0.16432 | 0 | 0 | 593.5452
1876645 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 07:21:07 | 07.07.2021 08:56:33 | 1.5906 | 2 | 892 | 1 | 28 | 7 | 61 | 0 | 0 | 47.0142 | 320.2636 | 0.14838 | 16.4073 | 57.1171 | 125.3657 | 0 | 0 | 566.3163
1877040 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_SIRIMLI L011_72238546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:11:34 | 07.07.2021 17:12:34 | 0.016667 | 0 | 354 | 0 | 70 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1.6639 | 0 | 1.6372 | 0.1485 | 0.78776 | 0 | 0 | 4.2373
1876851 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM06/TR-01 45-73-M00053_TR-50-54-55 M05_67583627 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 12:06:53 | 07.07.2021 15:32:41 | 3.43 | 0 | 310 | 0 | 26 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 269.5558 | 0 | 37.7242 | 5894.0265 | 20.9292 | 0 | 0 | 6222.2357
1877183 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAŞIKÇI KUYUDERE MAH.TR 45-75-M00082_A_56392915_56392915 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:40:01 | 07.07.2021 23:31:47 | 3.8628 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0492 | 0 | 0.53034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5796
1877226 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇIPLAK KÖYÜ TR-1 35-20-L00117_35-20-L00117_2371230 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 22:21:42 | 07.07.2021 22:59:06 | 0.62333 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.3935 | 0 | 0.94432 | 0 | 7.8704 | 0 | 0 | 16.2082
1877083 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1178 GEÇİT 35-01-K01178_ K02_2314625 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:50:00 | 07.07.2021 19:25:10 | 1.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7355 | 0 | 0 | 0 | 50.7355
1877106 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KIZILCAAVLU TR-3 35-15-L00182_D_56373021_56373021 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:41:00 | 07.07.2021 19:22:48 | 0.69667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5307 | 0 | 0.83022 | 0 | 0 | 2.3609
1877163 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PINARLI TR-7 35-20-M00090_955206048_955206048 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:20:51 | 07.07.2021 21:29:35 | 2.1456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15353
1876914 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2626 35-02-K02626_912523511_912523511 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 13:43:34 | 07.07.2021 20:53:33 | 7.1664 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68.6943 | 0 | 0 | 0 | 3.6081 | 0 | 0 | 72.3025
1876728 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2760 35-04-K02760_C_56364130_56364130 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 09:43:45 | 07.07.2021 12:14:05 | 2.5056 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.4604 | 0 | 0 | 0 | 45.3431 | 0 | 0 | 87.8035
1877120 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | RAMİZ IŞIK TARIMSAL SULAMA 45-76-L00016_B_60984005_60984005 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:27:05 | 07.07.2021 20:34:01 | 2.1156 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8793 | 0 | 16.8833 | 0 | 1.7813 | 0 | 0 | 30.5439
1876628 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-7 35-15-L00290_C_56369355_56369355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 05:55:31 | 07.07.2021 07:02:53 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21608 | 0 | 0.00035328 | 0 | 0 | 0.21644
1876771 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_SIĞACIK L03_72378557 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 10:10:38 | 07.07.2021 12:12:00 | 2.0228 | 1 | 5901 | 2 | 42 | 13 | 221 | 1 | 4 | 20.7543 | 3082.4028 | 4.821 | 33.5408 | 529.399 | 1231.3473 | 1077.1248 | 42.3907 | 6021.7807
1876871 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-493 (BALANBAKA-2) 35-18-L00493_D D1_5897342 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 12:26:35 | 07.07.2021 14:56:00 | 2.4903 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.8511 | 0 | 0 | 0 | 6.0842 | 0 | 0 | 21.9354
1876648 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ALİ EŞEN SULAMA GRB. 35-20-L00183_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050587 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 06:58:41 | 07.07.2021 10:33:20 | 3.5775 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8314 | 0 | 96.366 | 0 | 0 | 323.1974
1877126 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2142 35-07-M02142_A B1_61173738 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:56:12 | 07.07.2021 20:12:49 | 1.2769 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.9655 | 0 | 0 | 0 | 6.4244 | 0 | 0 | 22.3899
1876857 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 35-13-L00027_946421607_946421607 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 12:06:44 | 07.07.2021 15:24:09 | 3.2903 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1185
1877080 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-333 35-02-M00333_910013462_910013462 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:05:31 | 07.07.2021 20:33:29 | 2.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4859 | 0 | 6.9287 | 56.4145
1876940 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-255 35-02-K00255_99804680_99804680 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 14:28:46 | 07.07.2021 17:06:31 | 2.6292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87148
1877143 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-793 35-01-K00793_B_56356192_56356192 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:20:16 | 07.07.2021 21:15:42 | 1.9239 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.0211 | 0 | 0 | 0 | 9.1406 | 0 | 0 | 16.1617
1876794 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_OKLU İSA M15_2321601 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 11:05:24 | 07.07.2021 14:56:09 | 3.8458 | 0 | 1384 | 1 | 43 | 10 | 58 | 0 | 0 | 0 | 767.5691 | 3.7368 | 75.2426 | 247.1911 | 174.6864 | 0 | 0 | 1268.4261
1877043 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:14:53 | 07.07.2021 18:27:52 | 1.2164 | 6 | 1247 | 21 | 16 | 11 | 89 | 0 | 0 | 17.3837 | 246.7397 | 372.2241 | 22.1035 | 129.9337 | 45.0612 | 0 | 0 | 833.4459
1877229 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAYALIOĞLU TR-1 45-72-L00071_B_56390187_56390187 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 23:01:00 | 07.07.2021 23:37:00 | 0.6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4961 | 0 | 0 | 0 | 0.25787 | 0 | 0 | 2.7539
1876897 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇÖKELEK TR-1 45-78-L00649_953293197_953293197 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 13:10:38 | 07.07.2021 18:01:07 | 4.8414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92459
1876731 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-55 45-78-L00766_953255615_953255615 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 09:49:32 | 07.07.2021 10:55:14 | 1.095 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70863
1876874 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-91 ULAMIŞ TEPE KAHVE 35-14-L00091_956646018_956646018 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 12:41:00 | 07.07.2021 13:54:59 | 1.2331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057105
1876662 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÖRNEKKÖY L04_72201760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 07:52:39 | 07.07.2021 08:20:00 | 0.45583 | 34 | 2068 | 118 | 174 | 50 | 206 | 3 | 1 | 23.7346 | 180.7015 | 58.303 | 60.8996 | 159.5142 | 84.7437 | 10.0366 | 1.478 | 579.4112
1876711 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_AŞAĞIKIRIKLAR M06_2115970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 09:19:54 | 07.07.2021 09:40:51 | 0.34917 | 0 | 208 | 0 | 45 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 15.8939 | 0 | 33.716 | 0 | 9.0942 | 0.6508 | 0 | 59.355
1876831 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-331 DENİZKENT 35-18-L00331_950436951_950436951 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 11:48:47 | 07.07.2021 14:52:04 | 3.0547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2353
1877209 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-29 35-17-M00029_A_72297109_72297109 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 21:39:00 | 07.07.2021 21:58:00 | 0.31667 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.1316 | 0 | 0 | 0 | 2.653 | 0 | 0 | 18.7846
1877017 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIRANKÖY ALANYAKA TR-1 45-75-M00189_B_56385893_56385893 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 16:10:43 | 07.07.2021 19:14:22 | 3.0608 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2152 | 0 | 5.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4396
1876983 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZİHNİ KARAKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00200_955211229_955211229 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 14:33:48 | 07.07.2021 19:14:16 | 4.6744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1451 | 0 | 12.9474 | 0 | 0 | 21.0926
1877029 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | YEŞİLYAYLA TR-10 45-77-M00131_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099131 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 16:54:26 | 07.07.2021 18:46:42 | 1.8711 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3466 | 0 | 1.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2097
1876737 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ÇIRPI TR-1-2/4 35-20-M00009_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039163 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 09:50:00 | 07.07.2021 19:46:37 | 9.9436 | 0 | 104 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 334.2657 | 0 | 302.9819 | 0 | 116.3222 | 0 | 0 | 753.5699
1877152 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-91 ULAMIŞ TEPE KAHVE 35-14-L00091_956633744_956633744 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:39:32 | 07.07.2021 21:48:10 | 2.1439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96525
1876651 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TOPARLAR KARŞI MAH.TR-2 35-29-L00324_B_56395291_56395291 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 06:43:31 | 07.07.2021 12:03:22 | 5.3308 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9633 | 0 | 54.013 | 0 | 10.1931 | 0 | 0 | 66.1694
1876989 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-3 45-81-M00003_TR-30 M05_2321606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 15:32:04 | 07.07.2021 15:58:39 | 0.44306 | 0 | 1166 | 0 | 10 | 5 | 256 | 0 | 0 | 0 | 93.5146 | 0 | 3.1467 | 55.7426 | 69.2853 | 0 | 0 | 221.6891
1876697 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | OTOYOL DM 45-80-M02917_HatBaşıAyırıcı_53137209 M01_53137209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 08:53:04 | 07.07.2021 08:54:24 | 0.022222 | 1 | 1112 | 72 | 45 | 15 | 49 | 2 | 0 | 0.016902 | 3.6035 | 8.0907 | 2.0461 | 0.90489 | 0.39898 | 1.1223 | 0 | 16.1834
1877192 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_45-71-M00194_56294723 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 20:34:30 | 07.07.2021 22:41:17 | 2.1131 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 290.3137 | 0 | 0 | 0 | 184.8036 | 0 | 0 | 475.1173
1876943 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-6 35-25-M00162_956637012_956637012 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 14:30:48 | 07.07.2021 17:28:43 | 2.9653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94694
1876946 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-407 35-02-K00407_913024248_913024248 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 14:35:43 | 07.07.2021 16:17:00 | 1.6881 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2237
1877092 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_YUSUFLU ÇAYIR L02_66528469 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:21:04 | 07.07.2021 18:21:26 | 0.0061111 | 0 | 663 | 6 | 323 | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1.2314 | 0.10775 | 1.2442 | 0.20329 | 1.2872 | 0 | 0 | 4.0739
1876777 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:49:52 | 07.07.2021 10:59:35 | 0.16194 | 5 | 3583 | 61 | 111 | 40 | 314 | 3 | 1 | 0.31528 | 80.901 | 32.168 | 15.703 | 32.0781 | 27.879 | 20.3745 | 0.06573 | 209.4846
1877155 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-2414 35-01-M02414_M-2414 TR-1 M04_66125549 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:34:55 | 07.07.2021 21:04:46 | 1.4975 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 2 | 0 | 420.2582 | 0 | 0 | 0 | 257.5579 | 0 | 11.6692 | 689.4853
1877232 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-30 (M-730) 35-30-M00730_T b2_43010667 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 23:02:55 | 08.07.2021 01:18:09 | 2.2539 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 61.7146 | 0 | 0 | 0 | 18.4848 | 0 | 0 | 80.1994
1876734 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | ŞEMSİLER TR-3 35-31-L00103_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049560 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 09:54:08 | 07.07.2021 12:00:12 | 2.1011 | 0 | 32 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.8625 | 0 | 97.8187 | 0 | 34.2094 | 0 | 0 | 153.8906
1876634 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133587 M30_53133587 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 06:32:49 | 07.07.2021 07:06:56 | 0.56861 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8573 | 0 | 2.5822 | 0 | 0.48914 | 0 | 0 | 0 | 3.9287
1876757 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇİFTÇİGEDİĞİ L09_2307625 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:19:30 | 07.07.2021 10:40:52 | 0.35611 | 0 | 0 | 15 | 36 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8235 | 57.6773 | 12.8561 | 29.8366 | 0 | 0 | 128.1934
1877132 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00311_967122706_967122706 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:04:28 | 07.07.2021 20:26:27 | 1.3664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8797
1876591 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYOLU TR-2 45-71-M01599_953196442_953196442 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 00:08:33 | 07.07.2021 02:04:39 | 1.935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56164
1876820 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_KARAÇAM GES M05_2329338 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 11:24:39 | 07.07.2021 14:13:41 | 2.8172 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53.5109 | 0 | 0 | 0 | 5.9478 | 0 | 0 | 59.4588
1877175 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | IRLAMAZ TR-2 45-83-L00233_45-83-L00233_2359485 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 20:18:13 | 07.07.2021 20:45:00 | 0.44639 | 0 | 124 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.0096 | 0 | 6.2665 | 0 | 4.0761 | 0 | 0 | 21.3522
1876714 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZPINAR TR-3 45-79-M00546_945563493_945563493 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 09:17:37 | 07.07.2021 12:01:27 | 2.7306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64766
1876963 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1314 35-03-K01314_A_56374541_56374541 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2021 14:14:59 | 07.07.2021 18:05:07 | 3.8356 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 194.5661 | 0 | 0 | 0 | 16.7476 | 0 | 0 | 211.3137
1876920 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-330 35-19-L00369_95000091461_95000091461 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 13:54:19 | 07.07.2021 18:19:10 | 4.4142 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2421
1877003 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_SALUR M03_67577842 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 16:05:14 | 07.07.2021 16:05:36 | 0.0061111 | 0 | 1243 | 1 | 42 | 6 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0.81018 | 0.022456 | 0.11185 | 0.13307 | 0.27046 | 0 | 0 | 1.348
1876863 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114553 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.07.2021 12:23:30 | 07.07.2021 15:06:52 | 2.7228 | 3 | 345 | 4 | 53 | 12 | 40 | 0 | 0 | 662.9365 | 377.5967 | 655.5825 | 81.5153 | 727.0727 | 324.7971 | 0 | 0 | 2829.5009
1877195 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1827 35-01-M01827__72410555_72410555 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 21:05:06 | 08.07.2021 00:46:04 | 3.6828 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.7951 | 0 | 0 | 0 | 4.881 | 0 | 0 | 76.6761
1876717 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_CANLI L09_2313515 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 09:16:04 | 07.07.2021 09:35:07 | 0.3175 | 0 | 2130 | 22 | 640 | 36 | 541 | 2 | 0 | 0 | 169.9501 | 49.2645 | 385.1304 | 85.7647 | 247.2457 | 137.7726 | 0 | 1075.1279
1877172 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMKÖY TR-1 45-74-M00127_945576256_945576256 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 20:08:08 | 07.07.2021 22:27:38 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061183 | 0 | 0 | 0.061183
1876840 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM4/TR-8 35-27-M00022_912923651_912923651 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 11:55:23 | 07.07.2021 15:54:40 | 3.9881 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5488 | 0 | 0 | 0 | 20.6037 | 0 | 0 | 27.1525
1877049 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-69 35-16-L00069_F F1b_47588851 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:10:00 | 07.07.2021 18:50:24 | 1.6733 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.785 | 0 | 0 | 0 | 136.8984 | 0 | 0 | 160.6834
1876740 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN YUVAM SİTESİ TR 35-21-L00167_953365644_953365644 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 09:59:50 | 07.07.2021 16:00:55 | 6.0181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051083
1877109 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT TR-5 35-28-M00085_B_56359052_56359052 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:28:51 | 07.07.2021 20:12:32 | 1.7281 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.3944 | 0 | 1.907 | 0 | 10.3959 | 0 | 0 | 23.6972
1876780 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ELİFLİ TR-1 35-20-L00107_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2100791 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 10:50:00 | 07.07.2021 19:46:16 | 8.9378 | 0 | 105 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 204.8812 | 0 | 3.0989 | 0 | 4.0618 | 0 | 0 | 212.0418
1877086 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_DM-11/10A M014_72091336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:12:37 | 07.07.2021 18:28:37 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0908 | 0 | 150.4012 | 0 | 165.492
1876754 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950449165_950449165 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:16:35 | 07.07.2021 18:12:55 | 7.9389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.402
1877129 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KONURCA İSMAİLBEY TR-1 45-77-M00110_ H_61323533 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:58:53 | 07.07.2021 20:47:53 | 1.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5171 | 0 | 0 | 0 | 0.24891 | 0 | 0 | 3.766
1877009 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/21 35-27-M01034_95000478142_95000478142 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 16:15:19 | 07.07.2021 18:16:39 | 2.0222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57642
1877072 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_BERGAMA-1 M03_2094398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:52:34 | 07.07.2021 17:53:54 | 0.022222 | 0 | 19336 | 1 | 322 | 12 | 3320 | 2 | 11 | 0 | 95.7262 | 0.13989 | 5.8191 | 34.1426 | 76.7386 | 5.2434 | 3.8284 | 221.6383
1877066 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4237 35-03-K04237_C_56369225_56369225 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:43:48 | 07.07.2021 20:27:43 | 2.7319 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 115.126 | 0 | 0 | 0 | 4.7144 | 0 | 6.0668 | 125.9072
1876923 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139984 M05_53139984 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 14:04:17 | 07.07.2021 21:41:01 | 7.6122 | 0 | 19 | 8 | 53 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28.875 | 272.1684 | 1627.6635 | 0 | 11.4726 | 224.8812 | 0 | 2165.0607
1877075 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BÖLCEK MEZARLIK-2 TR 35-16-M00264_47439487_56399682_56399682 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:56:15 | 07.07.2021 23:34:58 | 5.6453 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1173
1876743 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-120 ZEYTİNALANI 35-19-L00120_956670350_956670350 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:01:22 | 07.07.2021 10:51:14 | 0.83111 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6354
1876720 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | ALİ BAŞ VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00114_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042143 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 09:20:24 | 07.07.2021 10:50:09 | 1.4958 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2572
1877098 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI DM 35-15-M00280_C_56398700_56398700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:18:06 | 07.07.2021 23:48:34 | 5.5078 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023215 | 0 | 89.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9346
1876912 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3401(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03401_C_56363650_56363650 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 13:38:10 | 07.07.2021 14:34:57 | 0.94639 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3749
1876703 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AŞAĞIGÜLLÜCE TR-2 45-81-M00170_B_56386198_56386198 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 09:04:36 | 07.07.2021 18:12:16 | 9.1276 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1468 | 0 | 69.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3566
1876952 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALIKÖY TR-2 35-32-L00133_946414836_946414836 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 14:45:39 | 07.07.2021 15:55:49 | 1.1694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14395
1877198 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-627 35-09-M00627_97739057_97739057 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 21:06:42 | 08.07.2021 00:48:31 | 3.6969 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5488
1876889 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_KURTULMUŞ ÇIKIŞI L02_66546760 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 12:59:25 | 07.07.2021 13:50:00 | 0.84306 | 0 | 236 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.8111 | 21.2975 | 0 | 0 | 0.49535 | 0 | 0 | 41.604
1877138 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2519 35-02-K02519_913277862_913277862 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:17:52 | 07.07.2021 20:19:27 | 1.0264 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4885
1876826 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-3 TAVSU 35-19-L00003_D_56394873_56394873 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 11:38:15 | 07.07.2021 13:44:40 | 2.1069 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9154 | 0 | 7.4066 | 0 | 3.9462 | 0 | 0 | 14.2682
1876683 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-217 35-18-L00217_949959071_949959071 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 08:20:32 | 07.07.2021 10:34:07 | 2.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1876706 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | TİRKEŞ TR-1 45-80-M00125_10155629_56393304_56393304 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 09:13:51 | 07.07.2021 10:28:49 | 1.2494 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.4157 | 0 | 2.1651 | 0 | 0.78242 | 0 | 0 | 18.3632
1876640 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135904 L16_53135904 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 06:58:04 | 07.07.2021 07:59:40 | 1.0267 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85317 | 0 | 0 | 0 | 0.33361 | 0 | 0 | 1.1868
1876783 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-279 ERDİL SİTESİ 35-18-L00279_35-18-L00279_2358528 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:54:00 | 07.07.2021 11:30:39 | 0.61083 | 0 | 231 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 70.1574 | 0 | 1.3735 | 0 | 9.3647 | 0 | 0 | 80.8956
1876726 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_53133087 M06_53133087 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 09:41:55 | 07.07.2021 10:59:31 | 1.2933 | 0 | 764 | 72 | 117 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 126.4932 | 166.1065 | 218.8908 | 0 | 33.7046 | 0 | 0 | 545.1951
1876620 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-14 M05_2093011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 04:36:13 | 07.07.2021 06:27:57 | 1.8622 | 1 | 115 | 5 | 24 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0.29959 | 29.1121 | 200.1269 | 169.8457 | 0 | 22.3612 | 1.9661 | 0 | 423.7116
1876975 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4564 35-02-K04564_B_56368581_56368581 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 14:59:03 | 07.07.2021 20:06:35 | 5.1256 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 181.5445 | 0 | 0 | 0 | 200.7154 | 0 | 0 | 382.2599
1877012 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_CANLI L09_2058778 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 16:34:38 | 07.07.2021 16:45:32 | 0.18167 | 0 | 2025 | 22 | 638 | 36 | 538 | 2 | 0 | 0 | 107.7254 | 30.1876 | 230.9235 | 54.8069 | 164.0678 | 75.6032 | 0 | 663.3143
1877161 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KUYUCAK DM 35-27-M00273_ESKİ ÇAMBEL M02_72164174 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:09:16 | 07.07.2021 23:22:53 | 4.2269 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.19431 | 0 | 777.3333 | 45.9908 | 2336.114 | 0 | 3159.6325
1876969 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-3 35-15-L00859__72372778_72372778 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 15:01:31 | 07.07.2021 20:54:23 | 5.8811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2219 | 0 | 0 | 0 | 1.1346 | 0 | 0 | 3.3565
1877241 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-2 35-22-M00805_NESAN M02_42463862 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 23:53:54 | 08.07.2021 00:42:49 | 0.81528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.7533 | 0 | 154.7533
1876886 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KÜÇÜKBÖLCEK DM 35-24-M00210_KÜÇÜK BÖLCEK M01_72093073 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 12:52:21 | 07.07.2021 13:15:16 | 0.38194 | 0 | 10 | 3 | 116 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.6539 | 7.0369 | 288.8185 | 0 | 40.1476 | 0 | 0 | 338.6569
1877078 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÜLPINAR TR-1 45-75-M00147_A_56385332_56385332 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:15:29 | 07.07.2021 21:32:07 | 4.2772 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2489 | 0 | 0 | 0 | 0.11346 | 0 | 0 | 10.3623
1876763 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_YUKARIBEY M04_79464825 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 10:26:00 | 07.07.2021 15:45:43 | 5.3286 | 0 | 492 | 0 | 4 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 418.3814 | 0 | 9.3861 | 0 | 208.5879 | 0 | 0 | 636.3553
1877032 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-4 TEKKE 35-18-L00004_8872154 b2b_5944660 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 16:57:26 | 07.07.2021 19:09:41 | 2.2042 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.3564 | 0 | 0 | 0 | 0.57275 | 0 | 0 | 25.9292
1876809 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/08 45-71-M02401_953184035_953184035 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2021 11:19:00 | 07.07.2021 12:05:57 | 0.7825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10144
1876932 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1004 35-03-M01004_F_56378704_56378704 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 14:15:23 | 07.07.2021 15:51:35 | 1.6033 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.9009 | 0 | 0 | 0 | 2.1563 | 0 | 0 | 41.0572
1877055 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ALİ EŞEN SULAMA GRB. 35-20-L00183_12188660_56373889_56373889 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:20:35 | 07.07.2021 19:00:36 | 1.6669 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7491 | 0 | 5.8149 | 0 | 0 | 36.564
1876892 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/53 45-72-M00053_956507543_956507543 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 13:02:29 | 07.07.2021 16:56:20 | 3.8975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53876
1876995 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | ÇİÇEKLİ KÖK 45-75-M00070_HatBaşıAyırıcı_53135614 M03_53135614 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 15:40:13 | 07.07.2021 21:02:12 | 5.3664 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.4063 | 0 | 2.3171 | 0 | 3.8078 | 0 | 0 | 56.5311
1876700 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-36 35-25-M00036_A_56372043_56372043 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 09:00:00 | 07.07.2021 14:31:29 | 5.5247 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.6156 | 0 | 53.4131 | 0 | 62.4194 | 0 | 0 | 138.4481
1876846 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-4 35-22-M00258_7573451_65497167_65497167 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 12:03:08 | 07.07.2021 16:03:41 | 4.0092 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1438
1876992 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_GÖZSÜZLER L11_72378549 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 15:24:30 | 07.07.2021 17:30:15 | 2.0958 | 0 | 140 | 0 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 121.4687 | 0 | 29.0406 | 158.4761 | 5.0603 | 69.3136 | 0 | 383.3592
1877158 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_GÖÇBEYLİ-MEZARLIKALTI M02_72045025 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:49:00 | 07.07.2021 22:15:58 | 2.4494 | 0 | 1 | 5 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.24057 | 71.9539 | 166.5882 | 0 | 23.7945 | 0 | 0 | 262.5772
1876660 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALFA DOLUM TESİSİ ÖZEL TR 35-17-M00308Ö_ M03_2078302 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 07:47:43 | 07.07.2021 12:20:08 | 4.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5713 | 0 | 0 | 0 | 50.5713
1877184 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_D D2_61338183 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 20:32:59 | 07.07.2021 22:27:30 | 1.9086 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.0777 | 0 | 0 | 0 | 67.4693 | 0 | 0 | 72.5471
1876829 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 11:50:41 | 07.07.2021 12:05:14 | 0.2425 | 0 | 969 | 3 | 13 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 33.5336 | 10.1247 | 5.2673 | 13.5913 | 7.2692 | 0 | 0 | 69.786
1876637 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2307805 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 06:50:13 | 07.07.2021 12:14:04 | 5.3973 | 8 | 1005 | 17 | 55 | 5 | 16 | 0 | 1 | 416.2784 | 1521.4116 | 228.169 | 335.7134 | 299.0753 | 69.4795 | 0 | 20.1981 | 2890.3253
1877164 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KARAHALİLLİ TR-1 35-20-L00350_7257204_56381145_56381145 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:19:55 | 07.07.2021 22:40:44 | 3.3469 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.5563 | 0 | 0 | 0 | 11.908 | 0 | 0 | 32.4643
1876866 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7 (KURTULUŞ PARKI KABİN) 35-32-L00007_946411296_946411296 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 12:31:21 | 07.07.2021 13:32:52 | 1.0253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23622
1876680 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-4305 35-03-K04305_K-4768 K02_41974147 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 08:18:55 | 07.07.2021 08:55:00 | 0.60139 | 0 | 1372 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 1 | 0 | 167.2072 | 0 | 0 | 152.1396 | 159.8074 | 0 | 5.7089 | 484.8631
1876972 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-300 DM 35-18-L00300_PETEK L11_2332977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 15:09:06 | 07.07.2021 18:20:03 | 3.1825 | 1 | 114 | 2 | 15 | 4 | 43 | 0 | 0 | 1.361 | 334.8441 | 586.7381 | 121.7887 | 102.2491 | 581.2744 | 0 | 0 | 1728.2553
1877115 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SOBRAN TR-1 45-73-M00952_45-73-M00952_2353922 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:47:54 | 07.07.2021 20:30:16 | 1.7061 | 0 | 128 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72.1324 | 0 | 43.3868 | 0 | 7.1756 | 0 | 0 | 122.6947
1876723 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_BERGAMA TM M01_79464765 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 09:35:24 | 07.07.2021 10:48:29 | 1.2181 | 1 | 2900 | 45 | 90 | 29 | 555 | 15 | 0 | 1.2928 | 489.548 | 142.0062 | 176.3716 | 521.4828 | 346.6414 | 1693.1448 | 0 | 3370.4877
1876672 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-29 45-79-M00029_TR-34-35-36-33 M03_2315971 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 08:10:46 | 07.07.2021 08:53:16 | 0.70833 | 0 | 65 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.0271 | 0 | 56.8719 | 0 | 6.5061 | 0 | 0 | 75.4051
1877004 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | A. CANCAN SLM GRB TR-1 35-27-M00602_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050914 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 16:07:26 | 07.07.2021 21:37:46 | 5.5056 | 0 | 10 | 0 | 47 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.1401 | 0 | 88.9023 | 0 | 25.7015 | 0 | 0 | 134.7439
1877150 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49207150_56403974_56403974 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:31:55 | 07.07.2021 21:53:27 | 2.3589 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.263 | 0 | 3.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0803
1877104 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | KIRCALAR DM 35-16-M00261_HatBaşıAyırıcı_53138978 M03_53138978 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:24:55 | 07.07.2021 20:36:46 | 2.1975 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62.0535 | 0 | 0 | 0 | 25.8722 | 0 | 0 | 87.9257
1876981 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-111 35-15-M00111_48890424_56364770_56364770 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 15:21:23 | 07.07.2021 18:29:47 | 3.14 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59.6695 | 0 | 0 | 0 | 5.5746 | 0 | 0 | 65.2441
1877081 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/19 35-27-M01091_913701696_913701696 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:07:47 | 07.07.2021 19:35:03 | 1.4544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37448
1876689 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2541 35-02-K02541_A_56366767_56366767 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 08:40:00 | 07.07.2021 09:15:19 | 0.58861 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.9449 | 0 | 0 | 0 | 0.86679 | 0 | 0 | 12.8117
1877144 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-28 35-27-M00028_913641609_913641609 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:15:05 | 07.07.2021 20:42:16 | 1.4531 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84667
1876941 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4481 35-02-K04481_99787037_99787037 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 14:29:06 | 07.07.2021 16:02:03 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87988 | 0 | 0 | 0.87988
1877044 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ALANİÇİ TR-2 35-28-M00264_C_56373435_56373435 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:11:47 | 07.07.2021 19:13:30 | 2.0286 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7444 | 0 | 2.4332 | 0 | 0.5355 | 0 | 0 | 8.7131
1876649 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GÖBEKLİ TR-1 45-73-M01076_A_56386898_56386898 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 07:27:26 | 07.07.2021 11:02:09 | 3.5786 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.6575 | 0 | 6.1752e-05 | 0 | 1.2101 | 0 | 0 | 30.8676
1877190 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI YENMİŞ TR-1 35-27-M00382_98713558_98713558 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 20:43:52 | 07.07.2021 22:43:30 | 1.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 0 | 0 | 1.937
1877087 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2308471 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:14:34 | 07.07.2021 18:51:58 | 0.62333 | 1 | 490 | 10 | 33 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.49663 | 50.8247 | 10.7528 | 10.6429 | 0.83626 | 2.004 | 0 | 0 | 75.5573
1876732 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | KOZANLI TR-1 45-82-M00214_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091798 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 09:53:58 | 07.07.2021 17:08:36 | 7.2437 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58.4273 | 0 | 2.6399 | 0 | 12.9734 | 0 | 0 | 74.0406
1876898 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_HatBaşıAyırıcı_65314110 M28_65314110 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 13:12:44 | 07.07.2021 14:06:49 | 0.90139 | 0 | 554 | 0 | 1 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 120.2803 | 0 | 0.040928 | 6.8775 | 64.7689 | 0 | 0 | 191.9677
1877061 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-2 45-83-M00570_48025556_56353960_56353960 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:33:13 | 07.07.2021 19:53:20 | 2.3353 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.5943 | 0 | 0 | 0 | 12.8607 | 0 | 0 | 37.455
1876712 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-36 35-15-L00230_B_56361799_56361799 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 09:00:00 | 07.07.2021 15:47:29 | 6.7914 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.4263 | 0 | 63.8185 | 0 | 62.867 | 0 | 0 | 141.1118
1877130 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEKİ KÖYÜ KÜSKÜT TR-6 35-15-L01043_B_56369342_56369342 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:59:09 | 07.07.2021 22:39:22 | 3.6703 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9209 | 0 | 28.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1247
1877024 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-311 35-01-K00311_911440570_911440570 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2021 16:34:58 | 07.07.2021 21:15:13 | 4.6708 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0754
1876769 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAYALIOĞLU TR-1 45-72-L00071_D_56394282_56394282 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:29:36 | 07.07.2021 12:31:19 | 2.0286 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.362 | 0 | 3.8967 | 0 | 0.51831 | 0 | 0 | 7.777
1876818 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ALLAHDİYEN TR-2 45-78-L00281_A_56385573_56385573 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 11:25:06 | 07.07.2021 19:45:30 | 8.34 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71.1422 | 0 | 1.187 | 0 | 12.4133 | 0 | 0 | 84.7424
1876626 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-1 L05_48929108 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 05:36:53 | 07.07.2021 06:09:05 | 0.53667 | 0 | 14409 | 0 | 70 | 9 | 1098 | 1 | 8 | 0 | 1194.8313 | 0 | 54.9628 | 139.2238 | 291.8174 | 3.3718 | 23.7747 | 1707.9818
1877067 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-25 35-19-L00025_8164569_56394796_56394796 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:42:56 | 07.07.2021 19:03:18 | 1.3394 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0807 | 0 | 0 | 0 | 5.6685 | 0 | 0 | 9.7492
1877170 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-207 MERKEZTUR 35-18-L00207_6146961_56373992_56373992 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:54:07 | 07.07.2021 21:12:26 | 1.3053 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.082
1876838 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | DERBENT ALTI TST KÖK 45-83-M00127_DERBENT TARIMSAL SULAMA M04_72202044 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 11:53:23 | 07.07.2021 14:52:53 | 2.9917 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.94569 | 117.3193 | 324.7421 | 0 | 43.9457 | 0 | 0 | 486.9527
1876815 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-48 35-23-L00048_42134250_56398594_56398594 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 11:18:43 | 07.07.2021 13:22:25 | 2.0617 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.8965 | 0 | 0 | 0 | 24.0753 | 0 | 0 | 44.9718
1877001 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114523 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 15:54:34 | 07.07.2021 17:04:31 | 1.1658 | 3 | 345 | 4 | 53 | 12 | 40 | 0 | 0 | 291.8866 | 166.1576 | 282.0029 | 33.4687 | 310.7819 | 138.9617 | 0 | 0 | 1223.2594
1876978 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2011 35-08-K02011_913546326_913546326 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 15:08:02 | 07.07.2021 16:35:27 | 1.4569 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4555
1876984 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5-/15 35-20-L00058_955210811_955210811 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 14:39:58 | 07.07.2021 18:21:06 | 3.6856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2347
1877233 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HAYKIRAN TR-1 35-28-M00200__72372588_72372588 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 23:03:13 | 08.07.2021 00:20:59 | 1.2961 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9085 | 0 | 0.66415 | 0 | 0.033941 | 0 | 0 | 8.6066
1876901 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | HASAN VARLIK 35-26-M00535_6779364_56360281_56360281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 13:09:43 | 07.07.2021 14:56:41 | 1.7828 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2944
1876646 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ZEYTİNOVA KÖK 35-20-L00274_ZEYTİNOVA L05_2106535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 07:16:38 | 07.07.2021 08:32:50 | 1.27 | 0 | 446 | 0 | 6 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 72.5941 | 0 | 14.8244 | 0 | 49.532 | 191.4706 | 0 | 328.4211
1877064 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KÜÇÜKBÖLCEK DM 35-24-M00210_KÜÇÜK BÖLCEK M01_72093073 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:36:44 | 07.07.2021 21:38:25 | 4.0281 | 0 | 10 | 3 | 116 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.9439 | 71.4914 | 2906.8597 | 0 | 327.2042 | 0 | 0 | 3337.4991
1876729 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | _A_56356468_56356468 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 09:46:08 | 07.07.2021 17:40:23 | 7.9041 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.8255 | 0 | 7.6494 | 0 | 171.9648 | 0 | 0 | 223.4398
1876852 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-20 35-10-L00020_913393344_913393344 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 12:02:32 | 07.07.2021 12:43:28 | 0.68222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2185
1876609 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-50 DOĞANKENT SİTESİ 35-14-M00050_956651544_956651544 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 01:59:49 | 07.07.2021 02:58:28 | 0.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0162 | 0 | 0 | 1.0162
1877227 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2021 22:27:16 | 08.07.2021 06:03:27 | 7.6031 | 23 | 692 | 66 | 21 | 18 | 45 | 0 | 1 | 47.557 | 588.3283 | 436.9842 | 54.2144 | 339.5148 | 83.5572 | 0 | 15.4122 | 1565.5681
1876686 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MÜTEVELLİ TR-3 45-80-M00102_956537481_956537481 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 08:33:00 | 07.07.2021 10:00:18 | 1.455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40264
1876666 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | MEHMET FİL-ÖMER BÜYÜR TARIMSAL SULAMA TR 45-71-M01345_45-71-M01345_2358259 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 07:58:04 | 07.07.2021 12:15:25 | 4.2892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.66 | 0 | 9.1516 | 0 | 0 | 17.8115
1877021 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OLGUNLAR CERİTLER MAH. TR-1 35-31-L00219_956575713_956575713 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 16:43:36 | 07.07.2021 21:19:00 | 4.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1824
1876623 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_ESKİ SELENDİ M07_2120660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 05:35:23 | 07.07.2021 05:43:23 | 0.13333 | 1 | 375 | 35 | 37 | 4 | 33 | 2 | 0 | 0.026073 | 5.7225 | 23.659 | 5.6774 | 12.263 | 2.0177 | 10.5876 | 0 | 59.9532
1877213 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ERTUĞRUL TR-3 35-15-L00676_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047919 | OG Trafo Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 21:49:16 | 07.07.2021 22:08:24 | 0.31889 | 0 | 104 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.6679 | 0 | 3.0964 | 0 | 6.636 | 0 | 0 | 20.4003
1876772 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | TARIMSAL SULAMA TR-10 45-85-L00054_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2090762 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:29:51 | 07.07.2021 13:13:36 | 2.7292 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5445
1876695 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | LA ŞARAPÇILIK KÖK 35-26-M00322_BAĞLAR M02_65912786 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 08:41:42 | 07.07.2021 09:19:33 | 0.63083 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.7855 | 54.1383 | 0 | 0 | 74.4762 | 0 | 208.4
1877050 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYVACIK TR-1 45-83-L00298_955158905_955158905 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:20:38 | 07.07.2021 22:51:18 | 5.5111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5784
1877073 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_BAKIR KASABA M07_72212643 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:58:54 | 07.07.2021 18:21:00 | 0.36833 | 0 | 1378 | 1 | 75 | 4 | 202 | 0 | 0 | 0 | 85.0326 | 5.3117 | 12.1983 | 21.8003 | 27.7745 | 0 | 0 | 152.1174
1876741 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-9 GERMİYAN 35-18-M00009_945357621_945357621 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:01:07 | 07.07.2021 13:31:39 | 3.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35946 | 0 | 0 | 0.35946
1877173 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 20:17:20 | 07.07.2021 20:36:52 | 0.32556 | 1 | 490 | 10 | 33 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.27459 | 28.1007 | 5.3972 | 5.3477 | 0.39983 | 0.92393 | 0 | 0 | 40.444
1876595 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ATAKÖY OVA TR-3 35-22-M00181_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126873 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 00:18:30 | 07.07.2021 01:49:25 | 1.5153 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.9032 | 0 | 44.7938 | 0 | 13.5943 | 0 | 0 | 66.2912
1876904 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | AVDAN TR-4 45-82-M00234_A_56405104_56405104 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 13:25:23 | 07.07.2021 15:43:45 | 2.3061 | 0 | 101 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.0258 | 0 | 11.2071 | 0 | 3.3001 | 0 | 0 | 53.533
1876655 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4145 35-01-K04145_911230452_911230452 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 07:38:00 | 07.07.2021 09:20:56 | 1.7156 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.069
1877096 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KÖYLER ÇIKIŞI M04_2057594 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:27:33 | 07.07.2021 18:38:43 | 0.18611 | 0 | 461 | 43 | 246 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22.093 | 25.3008 | 93.7335 | 66.0539 | 8.955 | 0 | 0 | 216.1362
1877090 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_45-71-M00190_56295592 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:13:54 | 07.07.2021 21:08:39 | 2.9125 | 0 | 407 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 277.4315 | 0 | 1.4656 | 0 | 82.1293 | 0 | 0 | 361.0265
1876804 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-2 35-22-M00191_955269934_955269934 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 11:11:03 | 07.07.2021 13:49:08 | 2.6347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37024
1877110 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARAPBAŞI TR-3 35-20-M00033_12276292_56360819_56360819 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:35:54 | 07.07.2021 20:22:41 | 1.7797 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001074 | 0 | 7.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7865
1876781 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1362 35-02-K01362_966526948_966526948 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:34:30 | 07.07.2021 13:05:21 | 2.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71647 | 0 | 0 | 0.71647
1876638 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-9 K12_2311890 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 06:52:45 | 07.07.2021 08:17:00 | 1.4042 | 0 | 5973 | 0 | 0 | 3 | 426 | 0 | 1 | 0 | 1349.6445 | 0 | 0 | 951.885 | 627.4224 | 0 | 8.4177 | 2937.3696
1876761 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:27:47 | 07.07.2021 10:36:54 | 0.15194 | 1 | 31 | 21 | 265 | 8 | 44 | 3 | 0 | 0.11414 | 2.4504 | 22.7283 | 72.4446 | 19.8274 | 13.7784 | 27.3314 | 0 | 158.6748
1877010 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_ÖLÇÜ-GERİLİM - CANLI L01_66504964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 16:31:36 | 07.07.2021 16:32:04 | 0.0077778 | 0 | 1209 | 13 | 420 | 18 | 264 | 0 | 0 | 0 | 2.4963 | 0.3883 | 6.1068 | 0.89219 | 2.9327 | 0 | 0 | 12.8163
1876867 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-2 35-30-M00225_955310403_955310403 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 12:34:00 | 07.07.2021 15:24:08 | 2.8356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78787
1876675 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAPAKLI TR-3 45-72-M00312_B_56391594_56391594 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 08:12:02 | 07.07.2021 12:31:04 | 4.3172 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6289 | 0 | 0 | 0 | 0.89267 | 0 | 0 | 7.5215
1876824 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206__56374656_56374656 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:49:07 | 07.07.2021 12:07:53 | 1.3128 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.7893 | 0 | 0 | 0 | 10.8517 | 0 | 0 | 29.641
1876967 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-311 35-01-K00311__72410577_72410577 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2021 14:50:50 | 07.07.2021 16:58:28 | 2.1272 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.87 | 0 | 0 | 0 | 2.0575 | 0 | 0 | 73.9276
1877116 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-96 TURGUT KÖYÜ 35-14-L00096_956634137_956634137 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:49:17 | 07.07.2021 22:57:30 | 4.1369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9146
1877193 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-5/9 35-20-L00053_35-20-L00053_2355329 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 21:11:17 | 07.07.2021 21:53:26 | 0.7025 | 0 | 32 | 0 | 45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.5377 | 0 | 46.0916 | 0 | 10.8431 | 0 | 0 | 69.4724
1877007 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 16:05:58 | 07.07.2021 17:06:10 | 1.0033 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.10285 | 49.4553 | 10.4876 | 0 | 11.3232 | 2.6397 | 0 | 0 | 74.0086
1877053 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3520(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03520_97719026_97719026 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:22:33 | 07.07.2021 19:57:05 | 2.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1601 | 0 | 0 | 28.1601
1876907 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | BAKIR TR-1 45-76-M00052_BAKIR TR-2/TR-3/TR-4/TR-6 M02_72211629 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 13:35:19 | 07.07.2021 15:06:54 | 1.5264 | 0 | 954 | 0 | 13 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 211.639 | 0 | 8.3029 | 0 | 90.5698 | 0 | 0 | 310.5117
1877093 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1579 35-01-K01579_D D1_5861685 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:17:32 | 07.07.2021 20:21:37 | 2.0681 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.875 | 0 | 0 | 0 | 0.43106 | 0 | 0 | 24.3061
1876738 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_TIRMANLAR M07_72044321 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 10:27:00 | 07.07.2021 17:49:53 | 7.3814 | 0 | 1984 | 22 | 16 | 15 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1452.2688 | 545.4469 | 78.3242 | 348.4249 | 520.7971 | 0 | 0 | 2945.262
1877199 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | HACIVELİLER TR-1 35-16-M00157_47450910_56395357_56395357 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 21:03:06 | 07.07.2021 23:29:57 | 2.4475 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8989
1877047 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAOĞLANLI TR-1 KÖK 45-71-M00091_ŞEHİR İÇİ ÇIKIŞ M02_61195438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:17:54 | 07.07.2021 18:55:00 | 1.6183 | 0 | 764 | 17 | 31 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 223.2336 | 62.3627 | 17.5261 | 6.2715 | 75.9923 | 0 | 0 | 385.3862
1876947 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_DM-1 ÇIKIŞI DM-2 FİDER-2 M10_66332640 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 14:38:49 | 07.07.2021 14:39:04 | 0.0041667 | 0 | 6928 | 0 | 48 | 3 | 364 | 0 | 0 | 0 | 5.6821 | 0 | 0.057899 | 0.16928 | 1.8094 | 0 | 0 | 7.7187
1876990 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUSUFLU TR-8 35-20-L00357_955212757_955212757 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 15:21:43 | 07.07.2021 17:34:47 | 2.2178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078615
1876798 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1866 35-09-K01866_948845376_948845376 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:49:05 | 07.07.2021 18:31:21 | 7.7044 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3715
1877133 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SOBRAN TR-2 45-73-M00953_A_56391168_56391168 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:05:00 | 07.07.2021 20:32:56 | 1.4656 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8874 | 0 | 0.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3768
1876801 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-13 35-27-M00013_35-27-M00013_72169893 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 11:11:32 | 07.07.2021 15:27:47 | 4.2708 | 0 | 135 | 0 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 123.3128 | 0 | 23.8298 | 0 | 196.1872 | 0 | 0 | 343.3299
1876758 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-138 35-19-L00138_956663931_956663931 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:20:24 | 07.07.2021 11:51:14 | 1.5139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1876658 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | RAHMİYE-2 SULAMA TR-7 45-72-M00370_45-72-M00370_2362698 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 07:40:07 | 07.07.2021 10:42:04 | 3.0325 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.5432
1876635 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 06:44:14 | 07.07.2021 06:44:45 | 0.0086111 | 3 | 1368 | 65 | 410 | 14 | 71 | 0 | 0 | 0.0050498 | 0.86099 | 5.1927 | 1.7592 | 0.67865 | 0.5997 | 0 | 0 | 9.0963
1876784 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-177 35-18-L00177_A_56372870_56372870 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:52:31 | 07.07.2021 20:49:50 | 9.9553 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2771
1876927 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4145 35-01-K04145_35-01-K04145_2364851 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 14:05:44 | 07.07.2021 14:31:41 | 0.4325 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.6579 | 0 | 0 | 0 | 25.4892 | 0 | 0 | 63.147
1877176 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-19 35-26-M00019__72371998_72371998 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 20:23:03 | 07.07.2021 21:08:14 | 0.75306 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.1508 | 0 | 7.927 | 0 | 23.2394 | 0 | 0 | 45.3171
1876715 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4145 35-01-K04145_911230452_911230452 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 09:23:00 | 07.07.2021 14:26:47 | 5.0631 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9672
1876964 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-14 35-32-L00014_946411294_946411294 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 14:55:48 | 07.07.2021 17:30:55 | 2.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005594 | 0 | 0 | 0.0005594
1876970 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İLHAMİ ERMAN VE ARK 35-24-M00212_955233159_955233159 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 15:04:08 | 07.07.2021 16:11:40 | 1.1256 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8078
1876721 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLKÖY-2 35-26-M00791_35-26-M00791_2376545 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 09:13:54 | 07.07.2021 10:23:35 | 1.1614 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.2355 | 0 | 1.4904 | 0 | 6.4276 | 0 | 0 | 22.1536
1877952 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-25 35-14-L00025_956659935_956659935 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 20:16:00 | 08.07.2021 21:49:55 | 1.5653 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0019
1877998 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-433 35-18-L00433_950440603_950440603 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 21:35:44 | 09.07.2021 01:37:20 | 4.0267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4676
1877743 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GRUPKENT TR-1 35-30-M00203_955311442_955311442 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 15:42:52 | 08.07.2021 18:28:50 | 2.7661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0408
1877434 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/17 35-27-M00859_99011981_99011981 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 09:48:05 | 08.07.2021 16:40:55 | 6.8806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5941
1877829 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAAĞAÇ DEDEBAŞI TR-1 45-75-M00229_B_56386686_56386686 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:15:54 | 08.07.2021 18:45:29 | 1.4931 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.088937 | 0 | 0.023212 | 0 | 0.16396 | 0 | 0 | 0.27611
1877869 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-921 35-01-K00921_A A1_5870789 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:26:54 | 08.07.2021 21:17:50 | 2.8489 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.8457 | 0 | 0 | 0 | 39.8124 | 0 | 0 | 52.6581
1877537 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-470 35-17-M00470_964982061_964982061 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2021 11:26:00 | 08.07.2021 12:27:18 | 1.0217 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4804
1877394 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_SULAMA ÇIKIŞI M05_2056802 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 09:10:34 | 08.07.2021 10:15:24 | 1.0806 | 0 | 311 | 18 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 59.0055 | 80.5141 | 3.8206 | 107.372 | 3.6051 | 221.0968 | 0 | 475.4142
1877328 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_KARABURUN-1 M19_2310585 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 07:46:00 | 08.07.2021 13:30:51 | 5.7475 | 0 | 1516 | 1 | 32 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2537.8611 | 14.3165 | 41.3644 | 494.105 | 776.8342 | 0 | 0 | 3864.4811
1877351 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:27:03 | 08.07.2021 08:35:42 | 0.14417 | 0 | 471 | 45 | 109 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.125 | 33.5146 | 64.1975 | 1.3482 | 0.67696 | 0 | 0 | 107.8623
1877892 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | HALİLLER DAVULCULAR TR-11 35-31-L00192_35-31-L00192_2364432 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:56:18 | 08.07.2021 21:11:25 | 2.2519 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2995 | 0 | 0.17638 | 0 | 1.8878 | 0 | 0 | 13.3637
1877520 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AŞAĞIGÜLLÜCE TR-2 45-81-M00170_A_56401953_56401953 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 11:05:01 | 08.07.2021 15:39:07 | 4.5683 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5123
1877663 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-20 DÖRT YOL KAVŞAĞI 35-14-L00020_9319789_60982297_60982297 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:05:35 | 08.07.2021 15:49:21 | 1.7294 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.4788 | 0 | 1.564 | 0 | 95.3349 | 0 | 0 | 109.3777
1877849 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-13 45-73-M01030_TR-12 GİRİŞ M02_2088262 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:02:09 | 08.07.2021 18:18:00 | 0.26417 | 0 | 708 | 1 | 22 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 33.9095 | 5.4268 | 4.0729 | 0 | 9.8175 | 26.6022 | 0 | 79.8289
1877786 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-921 35-01-K00921_912438507_912438507 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 16:44:31 | 08.07.2021 20:56:10 | 4.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6359 | 0 | 0 | 11.6359
1877809 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1303 35-03-M01303_95000594487_95000594487 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:08:59 | 08.07.2021 19:05:28 | 1.9414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54633
1877431 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YUKARI KIZILCA TR-2 35-27-L00052_B_56406141_56406141 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:41:38 | 08.07.2021 12:43:54 | 3.0376 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.5628 | 0 | 0.71117 | 0 | 1.6038 | 0 | 0 | 59.8778
1877600 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/07 45-71-M00347_953210055_953210055 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 13:05:33 | 08.07.2021 17:40:04 | 4.5753 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3816
1877686 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OSMANCALI KÖYÜ TR-3 45-71-M01722_953206164_953206164 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:44:46 | 08.07.2021 19:45:54 | 5.0189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54003
1877826 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YEŞİLKÖY-3 35-26-M00792_5712059_56369746_56369746 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:34:39 | 08.07.2021 19:27:21 | 1.8783 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.505 | 0 | 6.1961 | 0 | 24.059 | 0 | 0 | 57.76
1877577 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-85 ORHANLI TEMESALTI 35-14-M00085_956661376_956661376 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 12:30:11 | 08.07.2021 19:15:54 | 6.7619 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3732
1877972 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK GÖKKÖY 45-75-M00215_A_56388805_56388805 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 20:53:46 | 08.07.2021 22:05:41 | 1.1986 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6686 | 0 | 0 | 0 | 2.6024 | 0 | 0 | 8.2711
1877291 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/05 45-71-M00235_DM-5/6 M06_2320754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 05:58:25 | 08.07.2021 06:44:18 | 0.76472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.6062 | 0.77734 | 2938.5751 | 20.2126 | 3334.1712
1877391 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | VİKİNG TM 35-17-A00007_VİKİNG KÖYLER R08_2314259 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:05:31 | 08.07.2021 17:55:44 | 8.8368 | 2 | 163 | 0 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 17.4266 | 326.8503 | 0 | 39.5509 | 288.5864 | 38.479 | 0 | 0 | 710.8932
1877978 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-50 DOĞANKENT SİTESİ 35-14-M00050_956658189_956658189 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 20:51:57 | 08.07.2021 22:38:39 | 1.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3353 | 0 | 0 | 1.3353
1877703 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-252 SİSSUS HASTANE 35-18-L00252_950441368_950441368 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 15:07:37 | 08.07.2021 21:34:28 | 6.4475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0841
1877348 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_ÜZÜMLÜ L02_2115255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:24:06 | 08.07.2021 08:45:12 | 0.35167 | 0 | 571 | 12 | 95 | 5 | 118 | 0 | 1 | 0 | 20.6512 | 36.8269 | 58.7052 | 37.7302 | 37.4176 | 0 | 5.7863 | 197.1173
1877680 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _911405055_911405055 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:37:16 | 08.07.2021 20:05:41 | 5.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80527 | 0 | 0 | 0.80527
1877889 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-17 45-80-M00017_B_56388539_56388539 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:55:07 | 08.07.2021 22:19:58 | 3.4142 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.6488 | 0 | 0 | 0 | 18.537 | 0 | 0 | 58.1858
1877723 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEKİRLER TR-4 45-72-L00361_956517828_956517828 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 15:38:25 | 08.07.2021 17:15:33 | 1.6189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81087
1878015 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | _A_56356468_56356468 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 22:21:11 | 09.07.2021 00:21:05 | 1.9983 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1972 | 0 | 1.5651 | 0 | 22.5717 | 0 | 0 | 35.334
1877852 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLKÖY-3 35-26-M00792_35-26-M00792_2373662 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:01:24 | 08.07.2021 19:35:00 | 1.56 | 0 | 201 | 0 | 11 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 86.1895 | 0 | 6.6983 | 0 | 42.8989 | 0 | 0 | 135.7867
1877305 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | CANLI TR-2 35-20-L00133_35-20-L00133_2367746 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 06:19:24 | 08.07.2021 09:17:49 | 2.9736 | 0 | 94 | 0 | 5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 83.2937 | 0 | 17.2275 | 0 | 103.3317 | 0 | 0 | 203.853
1877909 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ORMAN FİDANLIĞI M12_2077013 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:23:47 | 08.07.2021 20:23:56 | 1.0025 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2001 | 0 | 7.312 | 0 | 0 | 0 | 93.5122
1877603 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-2 M04_61320834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 12:49:23 | 08.07.2021 14:16:51 | 1.4578 | 0 | 382 | 23 | 52 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 103.8943 | 53.7273 | 71.1787 | 32.6062 | 19.665 | 0 | 0 | 281.0715
1877881 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | TOSUNLAR HACIİSA TR-3 35-32-L00042_35-32-L00042_2360931 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:44:48 | 08.07.2021 19:53:59 | 1.1531 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8397 | 0 | 4.9662 | 0 | 9.9129 | 0 | 0 | 20.7188
1877334 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:01:07 | 08.07.2021 08:38:59 | 0.63111 | 1 | 1 | 62 | 62 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.96811 | 0.14871 | 99.9913 | 106.7179 | 21.0909 | 12.2372 | 0 | 0 | 241.1541
1877503 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-12/TR-1 45-73-M00067_H H4_45119875 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 10:49:51 | 08.07.2021 13:18:28 | 2.4769 | 0 | 104 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 72.8369 | 0 | 6.8359 | 0 | 59.6227 | 0 | 0 | 139.2956
1877812 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | PİYADELER TR-1 45-73-M00165_B_56397172_56397172 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:19:01 | 08.07.2021 19:30:44 | 2.1953 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.0711 | 0 | 0.79017 | 0 | 0.94104 | 0 | 0 | 26.8024
1877380 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ALTAŞ GERİDÖNÜŞÜM ÖZEL TR 35-27-M01099Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2066844 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:46:01 | 08.07.2021 09:59:56 | 1.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9961 | 0 | 0 | 0 | 8.9961
1877589 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SAZOBA TARIMSAL SULAMA TR-6 45-72-M00464_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112242 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 12:58:47 | 08.07.2021 18:32:50 | 5.5675 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.2608
1877729 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2091 35-09-M02091_915932697_915932697 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 15:01:19 | 08.07.2021 18:04:14 | 3.0486 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8015 | 0 | 0 | 0 | 2.5902 | 0 | 0 | 14.3917
1877440 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-209 35-18-L00209_950451532_950451532 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 09:35:08 | 08.07.2021 13:59:36 | 4.4078 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6437
1877340 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | MÜNİR ÇELİK TR 45-71-M00889_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084261 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:13:00 | 08.07.2021 08:43:44 | 0.51222 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54848 | 0 | 6.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2278
1878027 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-122 ZEYTİNALANI 35-19-L00122_956684337_956684337 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 22:49:20 | 09.07.2021 00:37:19 | 1.7997 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61434
1877798 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ÇALTI TR-1 35-28-M00261_A_56375379_56375379 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 16:30:53 | 08.07.2021 17:44:45 | 1.2311 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8001 | 0 | 0 | 0 | 0.26958 | 0 | 0 | 7.0696
1877632 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-3 35-30-M00226_A_56404418_56404418 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 13:10:23 | 08.07.2021 14:50:27 | 1.6678 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.3958 | 0 | 0 | 0 | 6.9923 | 0 | 0 | 43.388
1877443 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_42067223_56357401_56357401 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 09:58:00 | 08.07.2021 10:50:48 | 0.88 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1845 | 0 | 0 | 0 | 4.2238 | 0 | 0 | 15.4083
1877251 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1188 35-01-K01188_911576321_911576321 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 00:23:52 | 08.07.2021 03:54:11 | 3.5053 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7397
1877941 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | CANLI TR-3 35-20-L00134_35-20-L00134_2364016 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 20:00:22 | 08.07.2021 21:32:34 | 1.5367 | 0 | 206 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 145.0484 | 0 | 22.8612 | 0 | 73.0602 | 0 | 0 | 240.9699
1877818 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-2/4-A 35-20-L00464__72750566_72750566 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:17:51 | 08.07.2021 18:36:54 | 1.3175 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5105
1878041 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2913 35-01-M02913_911219692_911219692 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 23:52:36 | 09.07.2021 07:59:21 | 8.1125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3949
1877898 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_MENDERES-1 M13_72099712 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:22:05 | 08.07.2021 19:41:15 | 0.31944 | 9 | 326 | 27 | 96 | 22 | 804 | 22 | 174 | 1.7746 | 35.7577 | 99.5224 | 31.8897 | 77.5391 | 451.7479 | 301.7678 | 918.6665 | 1918.6657
1877861 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-24 45-78-M01138_TR-25 M03_2107482 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:15:26 | 08.07.2021 19:55:17 | 1.6642 | 0 | 233 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97.1483 | 0 | 8.4469 | 8.7178 | 9.1011 | 0 | 0 | 123.4142
1877320 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-8 35-15-L00249_C_56361948_56361948 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 07:28:36 | 08.07.2021 13:00:31 | 5.5319 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 118.1522 | 0 | 13.7176 | 0 | 0 | 133.0098
1877271 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-433 GEÇİT 35-02-K00433_K-962 K03_66533584 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 01:59:00 | 08.07.2021 02:07:36 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.211 | 0 | 5.211
1877463 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_DEMİRKÖPRÜ M16_2311167 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 10:19:06 | 08.07.2021 11:20:31 | 1.0236 | 0 | 4752 | 0 | 0 | 1 | 494 | 0 | 2 | 0 | 1458.7604 | 0 | 0 | 18.246 | 979.3696 | 0 | 17.4974 | 2473.8735
1877712 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35/A 45-78-L00715_953251506_953251506 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2021 15:27:56 | 08.07.2021 18:19:10 | 2.8539 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6538
1877563 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ÇALTI TR-1 35-28-M00261_A_56375379_56375379 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 11:58:09 | 08.07.2021 15:40:12 | 3.7008 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.8962 | 0 | 0 | 0 | 0.85449 | 0 | 0 | 20.7507
1877606 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYRAK TR-1 45-83-L00256_955156714_955156714 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 13:09:38 | 08.07.2021 18:43:04 | 5.5572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1643
1877855 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | UZUNHASANLAR TR-1 35-17-M00471_C_56356432_56356432 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:00:57 | 08.07.2021 18:54:21 | 0.89 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.6566 | 0 | 2.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1101
1877715 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2537 35-09-K02537_913267870_913267870 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 15:33:00 | 08.07.2021 18:09:23 | 2.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010655 | 0 | 0 | 0.010655
1878024 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-64 35-30-L00064_C_56397605_56397605 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 22:39:11 | 09.07.2021 00:08:06 | 1.4819 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8486 | 0 | 0 | 0 | 3.165 | 0 | 0 | 18.0137
1877692 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1826 35-02-M01826_910353510_910353510 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:48:58 | 08.07.2021 15:41:44 | 0.87944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.557 | 0 | 0 | 0 | 6.1061 | 0 | 0 | 7.6631
1877546 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4622 35-04-K04622_99614444_99614444 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 11:47:31 | 08.07.2021 14:50:09 | 3.0439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76774
1877569 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-106 ZEYTİNALANI 35-19-L00106_A_56390016_56390016 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 12:15:27 | 08.07.2021 13:52:42 | 1.6208 | 0 | 72 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.5916 | 0 | 0.4086 | 0 | 10.1327 | 0 | 0 | 51.1329
1877669 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:17:58 | 08.07.2021 14:44:02 | 0.43444 | 7 | 1284 | 99 | 70 | 26 | 110 | 7 | 0 | 1.0494 | 118.1073 | 56.6683 | 34.3107 | 76.1591 | 40.5311 | 280.0976 | 0 | 606.9235
1877500 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | GÜNDOĞDU KÖYÜ TR-1 45-86-M00143_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082834 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 10:34:30 | 08.07.2021 11:15:50 | 0.68889 | 0 | 35 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.301 | 0 | 15.3262 | 0 | 4.9007 | 0 | 0 | 23.5278
1877523 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-42 35-23-L00042_950427244_950427244 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2021 10:13:21 | 08.07.2021 12:20:15 | 2.115 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5461
1877838 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1543 35-01-M01543_910702398_910702398 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:38:06 | 08.07.2021 21:36:41 | 3.9764 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2438
1877586 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2425 35-04-M02425_99068015_99068015 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 12:44:07 | 08.07.2021 14:50:37 | 2.1083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1961 | 0 | 0 | 0 | 1.0502 | 0 | 0 | 4.2463
1877732 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-8 35-19-M00220_5852475_56378076_56378076 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 15:42:45 | 08.07.2021 17:06:27 | 1.395 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8374 | 0 | 2.9107 | 0 | 2.6194 | 0 | 0 | 8.3675
1877417 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEHMET İNAL 35-30-M00369_914987467_914987467 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 09:27:56 | 08.07.2021 11:55:01 | 2.4514 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3632 | 0 | 29.4046 | 0 | 0 | 47.7678
1877795 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3129 35-01-K03129_910774208_910774208 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 16:45:16 | 08.07.2021 18:02:19 | 1.2842 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49928
1877895 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-1 M06_2307647 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:01:09 | 08.07.2021 20:19:58 | 1.3136 | 9 | 326 | 27 | 96 | 22 | 804 | 22 | 174 | 7.3084 | 147.2618 | 406.3576 | 130.7036 | 315.3662 | 1833.0514 | 1229.1773 | 3681.3787 | 7750.605
1877772 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_950459263_950459263 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 16:40:04 | 08.07.2021 22:06:33 | 5.4414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14247
1877944 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-108 GÖDENCE 35-14-L00108_E_56358253_56358253 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 20:04:00 | 08.07.2021 20:43:33 | 0.65917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40601
1877423 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE TR-6 45-71-M01473_45-71-M01473_2371344 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:37:04 | 08.07.2021 14:48:12 | 5.1855 | 0 | 105 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 105.8083 | 0 | 15.4487 | 0 | 80.6369 | 0 | 0 | 201.894
1877460 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2321022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 10:14:16 | 08.07.2021 11:07:18 | 0.88389 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4.8457 | 0 | 19.2284 | 927.7315 | 12.9304 | 166.4484 | 0 | 1131.1844
1877958 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2241 BELENBAŞI TR-1 35-03-M02241_ H_79439380 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 20:15:00 | 08.07.2021 20:41:00 | 0.43333 | 0 | 176 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.4126 | 0 | 1.4379 | 0 | 2.1086 | 0 | 0 | 17.9591
1877354 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-4 (TR-234) 35-19-M00233_967051238_967051238 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:30:10 | 08.07.2021 10:36:24 | 2.1039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25593 | 0 | 0 | 0 | 8.3547 | 0 | 0 | 8.6106
1877317 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/3 45-71-M00387_MAĞRA BAHÇE M03_66511408 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 07:19:23 | 08.07.2021 07:44:32 | 0.41917 | 1 | 871 | 4 | 57 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0.060388 | 71.3878 | 2.3899 | 18.3668 | 0 | 15.5468 | 22.2116 | 0 | 129.9633
1878001 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1044 35-02-M01044_A_56367095_56367095 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 21:35:24 | 08.07.2021 22:22:05 | 0.77806 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.1196 | 0 | 0 | 0 | 3.0167 | 0 | 0 | 28.1363
1877609 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_80021704 M07_80021704 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 13:20:08 | 08.07.2021 15:37:23 | 2.2875 | 0 | 103 | 14 | 23 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.0088 | 151.0246 | 88.7865 | 9.2247 | 32.8093 | 0 | 0 | 327.8539
1877718 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | TIRAZLAR TR-1 45-79-M00076_A_56395901_56395901 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 15:29:16 | 08.07.2021 16:38:22 | 1.1517 | 0 | 69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1999 | 0 | 9.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4156
1877618 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | EROĞLU TR-2 45-72-L00370_A_56393075_56393075 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 13:26:21 | 08.07.2021 17:26:04 | 3.9953 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61372 | 0 | 10.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1437
1877595 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İĞDECİK TR-6 45-71-M00086_953229342_953229342 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 13:03:08 | 08.07.2021 14:57:15 | 1.9019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18727
1877449 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | KOZANLI TR-1 45-82-M00214_45-82-M00214_2370776 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 10:05:21 | 08.07.2021 17:21:36 | 7.2706 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.6981 | 0 | 2.6185 | 0 | 12.7645 | 0 | 0 | 71.0811
1877695 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-2 35-27-L00052_910217626_910217626 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:53:03 | 08.07.2021 18:58:28 | 4.0903 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7209
1877827 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-973 35-01-K00973_E_56354630_56354630 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:19:33 | 08.07.2021 20:56:37 | 3.6178 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87.4982 | 0 | 0 | 0 | 98.0884 | 0 | 0 | 185.5866
1877532 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-3 35-15-L00318_950403454_950403454 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 11:15:36 | 08.07.2021 12:04:41 | 0.81806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96944
1877386 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | _A_56356468_56356468 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:02:00 | 08.07.2021 19:44:00 | 10.7 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.0283 | 0 | 10.1587 | 0 | 218.359 | 0 | 0 | 286.546
1877286 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KABAZLI M01_2105504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 05:43:23 | 08.07.2021 05:44:13 | 0.013889 | 0 | 1763 | 52 | 61 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 2.7396 | 2.9302 | 1.3028 | 0.015873 | 0.33761 | 0 | 0 | 7.3261
1877781 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİŞNELİ TR-2 35-27-M00951_912614204_912614204 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 16:40:36 | 08.07.2021 18:40:01 | 1.9903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47065
1877300 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_KARABURUN-3 M08_2311008 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 06:51:03 | 08.07.2021 13:32:59 | 6.6989 | 8 | 6247 | 8 | 15 | 14 | 342 | 1 | 1 | 1025.3298 | 25109.7938 | 3653.0597 | 107.3185 | 1686.0226 | 3959.9085 | 116.6784 | 25.5944 | 35683.7058
1877847 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/5 35-20-L00063_955204554_955204554 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:55:51 | 08.07.2021 19:07:25 | 1.1928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21381
1877469 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-461 35-03-M00461_35-03-M00461_2354951 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:37:00 | 08.07.2021 10:25:00 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.93579 | 0 | 10.8015 | 0 | 12.2792 | 0 | 0 | 24.0165
1877841 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-114 35-26-M00114_CANET/TORBALI DEVLET HASTANESİ M01_65974760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:43:56 | 08.07.2021 18:18:39 | 0.57861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.7082 | 0 | 0 | 0 | 613.7082
1877326 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-640 TRT ÇIKIŞI M03_2333770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 07:30:00 | 08.07.2021 08:11:28 | 0.69111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4886 | 98.2632 | 0 | 0 | 233.7518
1877990 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | MEHMET NAFİH YILMAZ ÖZEL TR 35-20-M00020Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049507 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 21:21:17 | 08.07.2021 22:29:33 | 1.1378 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8295
1877867 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-1 35-26-M00425_956612902_956612902 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:22:37 | 08.07.2021 19:07:09 | 0.74222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30845
1877555 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2058920 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 12:00:37 | 08.07.2021 12:45:00 | 0.73972 | 0 | 1603 | 11 | 459 | 13 | 187 | 7 | 0 | 0 | 221.7093 | 33.4124 | 787.2018 | 141.3208 | 247.2825 | 985.2144 | 0 | 2416.1411
1877910 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-3 L08_2311524 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:25:00 | 08.07.2021 19:35:19 | 0.17194 | 0 | 4214 | 0 | 1 | 1 | 263 | 0 | 2 | 0 | 207.8062 | 0 | 0.19219 | 1.747 | 52.2991 | 0 | 21.2733 | 283.3177
1877263 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-1305 35-04-M01305_TRAFO M03_2059488 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 01:07:26 | 08.07.2021 02:40:00 | 1.5428 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 162.6061 | 0 | 0 | 0 | 48.8335 | 0 | 0 | 211.4396
1877383 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2308470 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:01:34 | 08.07.2021 15:21:52 | 6.3383 | 0 | 2228 | 33 | 76 | 17 | 191 | 7 | 1 | 0 | 1941.3995 | 2641.6607 | 399.1694 | 691.9723 | 886.3381 | 5832.6952 | 38.1696 | 12431.4047
1877761 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-157 YEŞİLKENT 35-14-L00157_6523871_56390123_56390123 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 16:23:41 | 08.07.2021 17:39:02 | 1.2558 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.2351 | 0 | 0.29519 | 0 | 14.0764 | 0 | 0 | 58.6067
1877429 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4522 35-02-K04522_965432632_965432632 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 09:33:59 | 08.07.2021 10:25:52 | 0.86472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28259 | 0 | 0 | 0.28259
1877406 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ÇOBANKÖY TR-1 35-29-L00507_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2078973 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:10:33 | 08.07.2021 18:00:15 | 8.8283 | 0 | 65 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 120.253 | 0 | 148.1729 | 0 | 40.5359 | 0 | 0 | 308.9618
1877738 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-58 HAVACILAR SİTESİ 35-14-L00058_956640607_956640607 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 15:51:19 | 08.07.2021 17:09:26 | 1.3019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001324
1877598 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 13:08:40 | 08.07.2021 15:21:24 | 2.2122 | 3 | 531 | 231 | 98 | 16 | 49 | 0 | 0 | 129.0576 | 329.5554 | 2548.0955 | 1064.1535 | 224.7903 | 230.888 | 0 | 0 | 4526.5403
1877389 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-79 35-16-L00079_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043707 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:04:17 | 08.07.2021 16:22:51 | 7.3092 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 369.2982 | 0 | 0 | 0 | 187.5193 | 0 | 0 | 556.8175
1877970 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYLAKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01710_953216130_953216130 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 20:52:15 | 08.07.2021 23:33:58 | 2.6953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34802
1878030 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | MEHMET KARAMAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00191_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054792 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 22:17:22 | 09.07.2021 03:17:30 | 5.0022 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15387 | 0 | 50.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.062
1877343 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HatBaşıAyırıcı_53135748 M03_53135748 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:20:23 | 08.07.2021 08:21:03 | 0.011111 | 0 | 1179 | 14 | 314 | 4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2.0535 | 0.36631 | 5.7931 | 0.44236 | 0.47239 | 0 | 0 | 9.1276
1877924 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESKİ KARAKÖY TR 35-17-M00447_950303514_950303514 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:25:14 | 08.07.2021 20:50:42 | 1.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77656 | 0 | 0 | 0.77656
1877283 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2111 35-03-M02111_B_65512082_65512082 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 04:32:52 | 08.07.2021 05:40:09 | 1.1214 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4548 | 0 | 0 | 0 | 2.8799 | 0 | 0 | 12.3347
1877784 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | ILIPINAR TR-2 35-23-M00082_35-23-M00082_2368103 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:35:45 | 08.07.2021 19:51:30 | 2.2625 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42.8732 | 0 | 2.124 | 0 | 94.6868 | 0 | 0 | 139.684
1877930 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | UZUNALAN TR-1 45-72-M00212_45-72-M00212_2372502 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:27:59 | 08.07.2021 21:05:22 | 1.6231 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9181 | 0 | 0.57976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4978
1877821 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ŞEHİR-1 L05_2096755 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:29:24 | 08.07.2021 17:49:51 | 0.34083 | 0 | 2308 | 0 | 131 | 1 | 825 | 1 | 2 | 0 | 151.1271 | 0 | 71.5058 | 19.0841 | 242.1631 | 74.7671 | 6.1702 | 564.8175
1877987 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | AŞAĞI KIZILCA İÇME SUYU TR 35-27-L00029_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048086 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 21:09:36 | 09.07.2021 02:55:00 | 5.7567 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.1487 | 0 | 27.2434 | 0 | 30.07 | 0 | 0 | 100.4622
1877346 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/3B 45-71-M02250_DM-14/3 M01_73387476 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:19:13 | 08.07.2021 09:18:17 | 0.98444 | 1 | 871 | 4 | 57 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0.17117 | 202.3509 | 6.6833 | 46.4945 | 0 | 54.5681 | 84.2025 | 0 | 394.4706
1877515 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-274 35-18-L00274_5719475_56371872_56371872 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 10:51:41 | 08.07.2021 19:14:06 | 8.3736 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9308
1877303 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_ILICA-1 L07_2307539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 06:56:09 | 08.07.2021 07:38:50 | 0.71139 | 0 | 3476 | 0 | 8 | 7 | 398 | 0 | 0 | 0 | 992.7518 | 0 | 1.7823 | 118.424 | 554.5999 | 0 | 0 | 1667.5581
1877280 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2425 35-04-M02425_954705746_954705746 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 03:51:34 | 08.07.2021 04:20:34 | 0.48333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49889 | 0 | 0 | 0 | 0.48035 | 0 | 0 | 0.97924
1877844 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | _B_56377822_56377822 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:52:32 | 08.07.2021 19:15:51 | 1.3886 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.3984 | 0 | 0 | 0 | 3.5604 | 0 | 0 | 31.9588
1877366 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_6348110_56370833_56370833 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:43:00 | 08.07.2021 09:38:14 | 0.92056 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 10.9047 | 0 | 0 | 0 | 38.6143 | 0 | 0 | 49.519
1877864 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _B_56381154_56381154 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:19:08 | 08.07.2021 19:46:38 | 1.4583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7095
1877993 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TM-1-2/5 ZEYTİNLİK 35-20-L00009_35-20-L00009_2376706 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 21:27:19 | 08.07.2021 22:13:04 | 0.7625 | 0 | 271 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 54.4092 | 0 | 0.76451 | 0 | 3.8626 | 0 | 0 | 59.0363
1878007 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAHATTİN DOĞANER KÖK 35-27-M00482_ÇİFTEL KAZAN M05_72166834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 21:54:59 | 08.07.2021 23:01:32 | 1.1092 | 1 | 22 | 0 | 61 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0.77945 | 10.423 | 0 | 48.3385 | 0 | 2.5887 | 418.1342 | 0 | 480.2638
1877260 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-4269 35-01-K04269_TRAFO K04_2119072 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 00:33:36 | 08.07.2021 05:29:01 | 4.9236 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 428.963 | 0 | 0 | 0 | 119.5532 | 0 | 0 | 548.5161
1877801 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | BALIKLI KAYADİBİ TR-1 45-75-M00220_45-75-M00220_2362798 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 16:53:46 | 08.07.2021 18:11:49 | 1.3008 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.899 | 0 | 7.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9868
1877409 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_53136509 M04_53136509 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:24:17 | 08.07.2021 19:51:00 | 10.4451 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93.4186 | 0 | 0 | 0 | 0.77246 | 0 | 0 | 94.1911
1877810 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _A_56399147_56399147 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:07:41 | 08.07.2021 19:55:34 | 2.7981 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5036
1877478 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-90 ÖZTİRYAKİLER 35-19-L00090_956666473_956666473 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 10:21:16 | 08.07.2021 19:29:34 | 9.1383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4789
1877833 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-64 35-30-L00064_A_56397607_56397607 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 16:41:08 | 08.07.2021 20:10:35 | 3.4908 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.8194 | 0 | 0 | 0 | 0.0073432 | 0 | 0 | 25.8267
1877501 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÖRDES TR-27 45-75-M00042_GÖRDES TR-28 M01_61363690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 10:25:17 | 08.07.2021 11:23:00 | 0.96194 | 0 | 226 | 0 | 44 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39.621 | 0 | 64.9247 | 59.6489 | 33.219 | 0 | 0 | 197.4135
1877787 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | GÜRLE TR-1 45-71-M02371_43155074_56384097_56384097 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 16:54:00 | 08.07.2021 20:59:26 | 4.0906 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.2443 | 0 | 0.31848 | 0 | 1.3265 | 0 | 0 | 47.8892
1877455 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_HatBaşıAyırıcı_53134128 M10_53134128 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 10:00:00 | 08.07.2021 14:53:00 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6572 | 142.7102 | 3.173 | 0 | 0 | 147.5405
1877647 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ERDELLİ TR-2 KÖK 45-72-L00476_HatBaşıAyırıcı_53137213 L04_53137213 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 13:48:23 | 08.07.2021 13:49:03 | 0.011111 | 0 | 1213 | 162 | 37 | 14 | 102 | 4 | 1 | 0 | 1.8827 | 1.3117 | 0.25198 | 0.1592 | 0.33289 | 2.2292 | 0.00010839 | 6.1678
1878019 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/16 45-72-L00016_960202948_960202948 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 22:23:11 | 08.07.2021 23:59:02 | 1.5975 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6666
1877873 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE SANAYİ TR-2 35-29-L00019_950316011_950316011 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:38:12 | 08.07.2021 19:41:38 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6164 | 0 | 0 | 4.6164
1877979 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | DİNDARLI TR-8 45-79-M00430_45-79-M00430_2364537 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 20:59:47 | 08.07.2021 23:01:35 | 2.03 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4761 | 0 | 133.3633 | 0 | 14.7438 | 0 | 0 | 150.5832
1877292 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/51 M17_2059042 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 06:08:39 | 08.07.2021 07:07:51 | 0.98667 | 0 | 3847 | 0 | 11 | 2 | 226 | 1 | 2 | 0 | 519.6988 | 0 | 23.6621 | 759.7087 | 180.3516 | 25.5292 | 14.4491 | 1523.3995
1877584 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_KAREL-1 M33_2307157 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 12:52:07 | 08.07.2021 13:04:55 | 0.21334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8356 | 0 | 1319.0726 | 0 | 1342.9083
1877418 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 09:31:43 | 08.07.2021 10:49:30 | 1.2964 | 2 | 299 | 41 | 17 | 7 | 40 | 0 | 0 | 2.5739 | 56.5379 | 166.953 | 21.0343 | 214.3327 | 24.9826 | 0 | 0 | 486.4144
1877724 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEN DM 1-1/2 35-29-L00059_950343622_950343622 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 15:07:25 | 08.07.2021 17:21:15 | 2.2306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8147 | 0 | 0 | 0 | 0.043833 | 0 | 0 | 2.8585
1877398 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2241 BELENBAŞI TR-1 35-03-M02241_ H_79439380 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:15:09 | 08.07.2021 18:09:05 | 8.8988 | 0 | 178 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 257.8067 | 0 | 30.1643 | 0 | 58.6919 | 0 | 0 | 346.6629
1878016 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-228 35-07-K00228_C_56374944_56374944 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 22:13:52 | 08.07.2021 22:51:22 | 0.625 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.40541 | 0 | 1.4078 | 0 | 32.3463 | 0 | 0 | 34.1595
1877349 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DM-3/TR-14 35-22-M00820_35-22-M00820_53079041 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:45:46 | 08.07.2021 09:04:44 | 0.31611 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.3578 | 0 | 0 | 0 | 6.3399 | 0 | 0 | 29.6977
1877939 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-9 ( EŞREF ATMACA SULAMA GRUBU ) 35-27-M00009_B_56363209_56363209 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:37:11 | 08.07.2021 21:31:42 | 1.9086 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6767 | 0 | 5.8165 | 0 | 0.00063196 | 0 | 0 | 8.4938
1877375 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_SAÇLI TR-1 L01_2119154 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:52:56 | 08.07.2021 09:22:35 | 0.49417 | 0 | 622 | 0 | 88 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 39.4678 | 0 | 27.7548 | 4.2136 | 50.291 | 0 | 0 | 121.7272
1877661 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-330 35-19-L00369_956664506_956664506 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:01:31 | 08.07.2021 20:14:22 | 6.2142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7223
1877269 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-8 45-78-M01119_DAĞITIM TRAFOSU TR-8 - TR-20 M04_66108920 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 01:47:00 | 08.07.2021 03:07:32 | 1.3422 | 2 | 0 | 12 | 2 | 6 | 22 | 1 | 0 | 8.9863 | 0 | 32.1536 | 5.6112 | 66.1944 | 9.5213 | 18.4063 | 0 | 140.8731
1877604 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53139714 L04_53139714 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 13:16:00 | 08.07.2021 14:19:42 | 1.0617 | 0 | 59 | 53 | 77 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.4721 | 128.6255 | 64.7064 | 20.6382 | 3.8927 | 0 | 0 | 236.3349
1877853 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | AŞAĞIKIRIKLAR TR-2 35-16-M00058_60266925_60984745_60984745 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:04:59 | 08.07.2021 21:41:00 | 3.6003 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0323
1877412 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BALLICA TR-4 45-72-L00550_A_56392858_56392858 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 09:23:20 | 08.07.2021 10:17:40 | 0.90556 | 0 | 69 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4492 | 0 | 0.49172 | 0 | 3.5214 | 0 | 0 | 13.4623
1877644 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2926 35-03-M02926_910808739_910808739 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2021 13:39:06 | 08.07.2021 17:53:46 | 4.2444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8192
1877335 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | ÇİÇEKLİ KÖK 45-75-M00070_META ÖZEL M07_2308352 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:00:54 | 08.07.2021 09:17:14 | 1.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6018 | 0 | 0 | 0 | 8.6018
1877999 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVDAN TR-1 45-82-M00230_945534001_945534001 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 21:36:47 | 08.07.2021 23:57:31 | 2.3456 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0005
1877813 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ADALA-6 TARIMSAL SULAMA 45-78-M00407_45-78-M00407_2367406 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:19:25 | 08.07.2021 18:30:57 | 1.1922 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5012
1877790 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-8 (ESKİ TR-40) 35-26-M01360_956631261_956631261 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 16:51:37 | 08.07.2021 18:36:42 | 1.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5442 | 0 | 0 | 9.5442
1877329 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SELENDİ ŞEHİR-2 M03_2321593 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 07:46:53 | 08.07.2021 08:06:00 | 0.31861 | 0 | 1066 | 0 | 179 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 53.8728 | 0 | 17.5048 | 0 | 38.2426 | 0 | 0 | 109.6202
1877481 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_SARICAOĞLU ENH GRUBU M05_72041846 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:59:00 | 08.07.2021 17:22:57 | 7.3992 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.7949 | 0 | 0 | 20.3924 | 32.2133 | 0 | 0 | 141.4007
1877730 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | DIRAZLAR TR-1 45-81-M00223_A_56400563_56400563 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 15:47:13 | 08.07.2021 17:41:54 | 1.9114 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2849 | 0 | 3.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.993
1877435 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-12 35-19-M00266_50034163_56392129_56392129 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 09:44:30 | 08.07.2021 10:30:37 | 0.76861 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9501 | 0 | 5.7799 | 0 | 1.4369 | 0 | 0 | 10.1669
1877684 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | HASAN ŞAHİN SULAMA GRB TR 35-27-M00104_A_56372344_56372344 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:43:43 | 08.07.2021 18:02:17 | 3.3094 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4473
1877289 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_DONANIMLI YEDEK M05_2059994 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 05:55:13 | 08.07.2021 06:16:43 | 0.35833 | 7 | 1602 | 381 | 557 | 50 | 199 | 14 | 2 | 1.4822 | 97.1047 | 370.7805 | 272.8165 | 86.6825 | 33.1664 | 464.8595 | 6.5436 | 1333.4359
1877395 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_KIRKAĞAÇ L15_2091660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 09:12:56 | 08.07.2021 09:55:55 | 0.71639 | 0 | 442 | 175 | 8 | 17 | 55 | 0 | 1 | 0 | 64.661 | 589.1904 | 1.2731 | 255.4667 | 10.7771 | 0 | 1.5172 | 922.8855
1877893 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-439 35-18-L00439_B B01_5937734 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:56:36 | 08.07.2021 23:37:58 | 4.6894 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.9008 | 0 | 0 | 0 | 7.3014 | 0 | 0 | 44.2022
1877727 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-4 35-27-M00004_A_56383160_56383160 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 15:42:07 | 08.07.2021 17:03:02 | 1.3486 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.709 | 0 | 0 | 0 | 0.55521 | 0 | 0 | 5.2642
1877372 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TÜRKÖNÜ TR-1 35-15-M00301_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043592 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:38:01 | 08.07.2021 12:27:52 | 3.8308 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.848 | 0 | 103.8356 | 0 | 27.761 | 0 | 0 | 164.4446
1877538 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1768 35-01-K01768_35-01-K01768_48413585 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 11:29:50 | 08.07.2021 12:23:37 | 0.89639 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 121.3662 | 0 | 0 | 0 | 35.1533 | 0 | 0 | 156.5195
1877870 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-833 35-04-K00833_N N2B_5835629 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:33:00 | 08.07.2021 20:15:23 | 1.7064 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42.7661 | 0 | 0 | 0 | 119.0452 | 0 | 0 | 161.8113
1878036 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1975 35-09-M01975_912535771_912535771 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 23:39:15 | 09.07.2021 01:25:11 | 1.7656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33161
1877793 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHÇECİK TR-1 35-22-M00264_955255408_955255408 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 16:53:24 | 08.07.2021 17:50:17 | 0.94806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22451
1877850 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-2 M05_2307646 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:04:35 | 08.07.2021 20:14:37 | 2.1675 | 9 | 1773 | 17 | 314 | 82 | 664 | 9 | 2 | 18.7274 | 1284.4123 | 101.6744 | 418.9651 | 1834.3217 | 2307.0392 | 1949.6843 | 17.8548 | 7932.6792
1877664 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ALTINOVA-1 M08_72357026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 13:59:00 | 08.07.2021 14:33:42 | 0.57833 | 17 | 8366 | 20 | 83 | 30 | 384 | 0 | 10 | 230.0236 | 1186.363 | 18.2134 | 54.1147 | 459.5885 | 492.4807 | 0 | 61.5654 | 2502.3493
1877309 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 07:13:14 | 08.07.2021 07:14:16 | 0.017222 | 0 | 896 | 5 | 22 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.5132 | 0.10803 | 0.24981 | 0.13792 | 0.14328 | 0 | 0 | 2.1522
1877956 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2118 35-03-M02118_35-03-M02118_2360708 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 20:22:34 | 08.07.2021 21:19:34 | 0.95 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 182.0575 | 0 | 0 | 0 | 50.2877 | 0 | 0 | 232.3452
1877384 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ÖZPINAR TR-1 45-79-M00224_45-79-M00224_2368640 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:01:29 | 08.07.2021 17:05:50 | 8.0725 | 0 | 210 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 445.3449 | 0 | 15.4684 | 0 | 15.2257 | 0 | 0 | 476.039
1877716 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI KIZILCA TR-3 35-27-L00047_912580052_912580052 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 15:30:33 | 08.07.2021 17:35:19 | 2.0794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38068
1877593 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GÜLKENT KÖK-3 35-30-M00219_DİKİLİ İM M06_2099585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 13:08:36 | 08.07.2021 13:26:00 | 0.29 | 14 | 4753 | 5 | 34 | 19 | 276 | 0 | 4 | 97.0005 | 320.6858 | 2.1034 | 19.6894 | 195.5288 | 170.7811 | 0 | 15.9644 | 821.7534
1877693 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SÖĞÜTLÜ KUYU TR-28 35-15-M00411__72373743_72373743 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:50:00 | 08.07.2021 15:17:53 | 0.46472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1781 | 0 | 0 | 2.1781
1877524 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-242 35-18-L00242_950441096_950441096 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 11:09:25 | 08.07.2021 15:00:05 | 3.8444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049639
1877670 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2057398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:18:06 | 08.07.2021 14:24:37 | 0.10861 | 3 | 2 | 37 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.54691 | 0.055777 | 51.6427 | 0.33225 | 4.9388 | 1.2584 | 3.6905 | 0 | 62.4653
1877484 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİŞEHİR TR-4 35-31-L00112_47864169_56390316_56390316 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 10:34:03 | 08.07.2021 12:21:34 | 1.7919 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8721 | 0 | 13.9851 | 0 | 0 | 67.8572
1877733 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-1266 35-07-K01266_D_56367057_56367057 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 15:46:03 | 08.07.2021 17:15:25 | 1.4894 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5942 | 0 | 19.8939 | 0 | 14.5992 | 0 | 0 | 41.0873
1877839 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | UZUNBURUN TR-1 35-30-M00158_35-30-M00158_2371551 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:31:27 | 08.07.2021 21:09:53 | 3.6406 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.7776 | 0 | 1.1149 | 0 | 20.2143 | 0 | 0 | 46.1069
1877530 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | BEŞ KARDEŞLER ÖZEL TR 35-17-M00258Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047884 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 10:08:51 | 08.07.2021 12:52:35 | 2.7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9379 | 0 | 0 | 0 | 18.9379
1877879 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-356 BAŞKENT SİTESİ 35-18-L00356_7162340_56356679_56356679 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:44:37 | 08.07.2021 20:00:43 | 1.2683 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1129 | 0 | 0 | 0 | 2.528 | 0 | 0 | 13.6409
1877633 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-288 35-04-K00288_912673295_912673295 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 13:37:00 | 08.07.2021 16:13:39 | 2.6108 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1959
1877773 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/47 45-72-M00047_966611602_966611602 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 16:38:42 | 08.07.2021 17:10:00 | 0.52167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7959
1877441 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-191 35-18-L00191_950442486_950442486 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 09:52:32 | 08.07.2021 14:17:58 | 4.4239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97482
1877467 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_TR-2 34.5 M09_2050866 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 10:20:29 | 08.07.2021 11:01:22 | 0.68139 | 12 | 4934 | 14 | 111 | 14 | 448 | 2 | 1 | 3.1023 | 641.0998 | 8.8135 | 32.5378 | 18.6919 | 294.9923 | 44.0429 | 2.8884 | 1046.1688
1877298 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-14 M05_2317559 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 06:42:29 | 08.07.2021 07:38:56 | 0.94083 | 1 | 115 | 5 | 24 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0.14515 | 14.214 | 94.8462 | 99.1973 | 0 | 12.8854 | 1.0526 | 0 | 222.3407
1877255 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-10 SEFERİHİSAR 35-14-M00331_956634288_956634288 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 00:20:07 | 08.07.2021 01:40:45 | 1.3439 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7296
1877447 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-11 35-17-M00211_10560031_56356233_56356233 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 10:03:00 | 08.07.2021 10:52:44 | 0.82889 | 0 | 169 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.1661 | 0 | 0.016809 | 0 | 4.949 | 0 | 0 | 38.1319
1877318 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2097161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 07:28:32 | 08.07.2021 07:52:08 | 0.39333 | 0 | 1004 | 10 | 108 | 6 | 73 | 2 | 0 | 0 | 47.1062 | 7.9627 | 103.1094 | 24.5986 | 15.1049 | 11.3023 | 0 | 209.184
1877816 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00311_48066394_56398043_56398043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:20:01 | 08.07.2021 18:38:08 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6291
1877653 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | PİYADELER TR-645 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00958_45-73-M00958_2353818 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 13:44:52 | 08.07.2021 14:51:38 | 1.1128 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4746
1877753 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BADEMLER TR-5 35-19-L00330_12488607_56389425_56389425 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 16:01:24 | 08.07.2021 17:49:04 | 1.7944 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1552 | 0 | 1.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4044
1877361 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-2 45-71-M00163_UZUNBURUN M02_55994964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:36:17 | 08.07.2021 09:37:00 | 1.0119 | 0 | 270 | 3 | 5 | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 57.0671 | 7.1272 | 2.4581 | 23.3127 | 19.1744 | 602.4089 | 0 | 711.5485
1877610 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53140419 M02_53140419 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 13:21:44 | 08.07.2021 18:40:57 | 5.3203 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0012514 | 0 | 72.5755 | 0 | 7.7371 | 0 | 0 | 80.3138
1877461 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_TR-1 34.5 M04_2307563 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 10:20:00 | 08.07.2021 10:33:13 | 0.22028 | 92 | 6342 | 109 | 156 | 34 | 809 | 9 | 1 | 11.4426 | 290.5097 | 47.5901 | 15.2427 | 11.6518 | 132.0925 | 124.2884 | 2.0965e-05 | 632.8179
1877358 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TURGUTLU TR-1 35-29-L00121_B_56405916_56405916 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:34:00 | 08.07.2021 12:46:32 | 4.2089 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1309 | 0 | 13.6058 | 0 | 6.0366 | 0 | 0 | 31.7733
1877859 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _A_56387724_56387724 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:17:08 | 08.07.2021 19:13:17 | 0.93583 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2398 | 0 | 0.36388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6036
1877690 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/80 45-72-M00080_956505228_956505228 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:37:49 | 08.07.2021 15:26:22 | 0.80917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21737
1877381 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_HatBaşıAyırıcı_53133518 M14_53133518 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:22:52 | 08.07.2021 16:37:33 | 8.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5134 | 0 | 42.5134
1877713 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_SELENDİ DM M02_71994397 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 15:30:33 | 08.07.2021 15:31:23 | 0.013889 | 0 | 1384 | 1 | 43 | 10 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2.7608 | 0.013687 | 0.27285 | 0.90837 | 0.63928 | 0 | 0 | 4.595
1877836 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-50 DOĞANKENT SİTESİ 35-14-M00050__79007374_79007374 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:38:04 | 08.07.2021 18:59:58 | 1.365 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6019 | 0 | 0 | 0 | 5.7836 | 0 | 0 | 11.3855
1877404 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-4 METROPOLİS 35-26-M00004_10330196_56358437_56358437 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:20:34 | 08.07.2021 16:41:51 | 7.3545 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1359
1877341 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2091 35-09-M02091_912779595_912779595 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:17:15 | 08.07.2021 09:43:40 | 1.4403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44673
1877673 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ELMADERE TR-1 35-24-M00085_955229310_955229310 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:13:48 | 08.07.2021 15:59:30 | 1.7617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072551
1877922 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TM-1-2/5 ZEYTİNLİK 35-20-L00009_955198599_955198599 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:26:14 | 08.07.2021 21:46:01 | 2.3297 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9007
1877590 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇELER (YAYLACIK MAH.) TR-1 45-71-M00999_953182282_953182282 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 12:24:59 | 08.07.2021 17:24:20 | 4.9892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034194
1878028 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BAYAT TR-3 45-75-M00230_A_56391346_56391346 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 22:34:27 | 09.07.2021 01:30:17 | 2.9306 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26521 | 0 | 6.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1556
1877444 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEMSİLER MANDAL TR-2 35-31-L00102_956596154_956596154 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 09:59:10 | 08.07.2021 11:21:10 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24336
1877799 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLET TR-1 35-27-L00377_95000093975_95000093975 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:01:49 | 08.07.2021 19:41:40 | 2.6642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81183
1877321 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2330245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 07:30:09 | 08.07.2021 07:56:52 | 0.44528 | 0 | 698 | 2 | 32 | 9 | 92 | 4 | 4 | 0 | 60.3039 | 1.6046 | 9.4363 | 27.4562 | 36.0385 | 14.3986 | 60.3727 | 209.6109
1877985 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-41 35-30-L00041_948070066_948070066 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 21:10:10 | 09.07.2021 00:04:55 | 2.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010015 | 0 | 0 | 0.010015
1877962 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBAŞI TR-6 35-26-L00473_915159428_915159428 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 20:32:00 | 09.07.2021 02:46:29 | 6.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85058 | 0 | 0 | 0.85058
1877919 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DEREKÖY TR-1 45-72-L00461_D_56390195_56390195 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:18:06 | 08.07.2021 20:58:24 | 1.6717 | 0 | 53 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.033 | 0 | 0.78527 | 0 | 3.4248 | 0 | 0 | 27.243
1877942 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_HatBaşıAyırıcı_53132526 M03_53132526 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:45:51 | 08.07.2021 21:33:59 | 1.8022 | 3 | 56 | 15 | 123 | 2 | 30 | 1 | 0 | 46.7013 | 32.2836 | 29.2815 | 146.6327 | 7.0083 | 60.3971 | 30.7096 | 0 | 353.0141
1877278 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-36 35-18-L00036_950438727_950438727 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 03:09:29 | 08.07.2021 04:04:41 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19163
1877842 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2076610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:52:22 | 08.07.2021 17:53:00 | 0.010556 | 1 | 2580 | 26 | 511 | 11 | 235 | 0 | 2 | 0.0076223 | 3.8617 | 1.7368 | 7.7967 | 1.4888 | 1.227 | 0 | 0.010282 | 16.129
1877301 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KASAPLI TR-418 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00318_45-73-M00318_2353975 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 06:56:27 | 08.07.2021 09:15:15 | 2.3133 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.779
1877401 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | FIRINLI TR-5 35-20-L00092_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2038054 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:16:21 | 08.07.2021 17:07:03 | 7.8449 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.4875 | 0 | 49.4369 | 0 | 46.2189 | 0 | 0 | 128.1433
1878005 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2868 35-02-K02868_A A1B_5880219 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 21:49:27 | 08.07.2021 22:53:51 | 1.0733 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2394 | 0 | 0 | 0 | 1.0594 | 0 | 0 | 6.2988
1877315 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-3 L03_2093767 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 07:24:59 | 08.07.2021 07:29:03 | 0.067778 | 0 | 3044 | 1 | 3 | 2 | 345 | 0 | 0 | 0 | 27.0075 | 0.33594 | 0.17941 | 37.442 | 12.9857 | 0 | 0 | 77.9506
1877607 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1826 35-02-M01826_910353510_910353510 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 13:04:31 | 08.07.2021 13:52:52 | 0.80583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 5.4356 | 0 | 0 | 6.8386
1877856 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_956486732_956486732 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:59:07 | 08.07.2021 22:23:54 | 4.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032977 | 0 | 0 | 0.0032977
1877756 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | HALİL TAŞPINAR VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00092_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042168 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 16:12:00 | 08.07.2021 17:02:26 | 0.84056 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4114 | 0 | 19.6 | 0 | 5.1774 | 0 | 0 | 26.1888
1877739 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AYVACIK TR-1 45-71-M00787_A_56399620_56399620 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 15:51:06 | 08.07.2021 18:03:29 | 2.2064 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3172
1877762 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-2959(YATIRIM REZERVE) 35-04-M02959_C_56359149_56359149 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 16:08:44 | 08.07.2021 18:07:15 | 1.9753 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 87.46 | 0 | 0 | 0 | 70.0598 | 0 | 0 | 157.5198
1877599 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | DEREKÖY TR-2 35-20-L00254_6218123_56373598_56373598 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 13:11:39 | 08.07.2021 14:06:36 | 0.91583 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.79666 | 0 | 0.65486 | 0 | 12.878 | 0 | 0 | 14.3295
1877722 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_76564793 L03_76564793 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 15:39:34 | 08.07.2021 15:39:53 | 0.0052778 | 1 | 188 | 20 | 30 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00067747 | 0.17333 | 0.8585 | 0.21678 | 0.07233 | 0.0092401 | 0 | 0 | 1.3309
1877971 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-326 35-03-M00326__72373933_72373933 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 20:36:53 | 08.07.2021 23:39:10 | 3.0381 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9681
1877244 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-13 K36_2310508 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 00:02:36 | 08.07.2021 00:21:23 | 0.31306 | 0 | 6106 | 0 | 0 | 2 | 364 | 0 | 0 | 0 | 442.7694 | 0 | 0 | 13.7675 | 61.1178 | 0 | 0 | 517.6548
1877679 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3451 35-08-K03451_B_56366827_56366827 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:30:17 | 08.07.2021 17:56:13 | 3.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9479 | 0 | 0 | 25.9479
1877347 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KEMALİYE TR-6 45-73-M00154_45-73-M00154_2354209 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:16:14 | 08.07.2021 09:38:04 | 1.3639 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.1031 | 0 | 0 | 0 | 0.078891 | 0 | 0 | 28.182
1877702 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-973 35-01-K00973_B_56354631_56354631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 15:05:29 | 08.07.2021 17:19:08 | 2.2275 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 98.8123 | 0 | 0 | 0 | 5.9334 | 0 | 0 | 104.7457
1877516 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4522 35-02-K04522_913145627_913145627 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 11:00:35 | 08.07.2021 19:20:36 | 8.3336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1878037 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_C_56358263_56358263 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 23:54:39 | 09.07.2021 01:12:35 | 1.2989 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.9192 | 0 | 0.16523 | 0 | 10.8257 | 0 | 0 | 41.9102
1877994 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-58 35-30-L00058_D_56367282_56367282 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 21:24:00 | 08.07.2021 22:33:34 | 1.1594 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0458 | 0 | 0 | 0 | 0.054424 | 0 | 0 | 4.1003
1877616 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YAĞLAR TR-2 35-31-L00423_B_56386379_56386379 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 13:22:27 | 08.07.2021 15:36:19 | 2.2311 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50677 | 0 | 24.2755 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 26.1343
1877553 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-25 35-15-L00320_950408940_950408940 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 11:56:42 | 08.07.2021 13:22:36 | 1.4317 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16613
1877267 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2425 35-04-M02425_D D01b_78917533 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 01:20:53 | 08.07.2021 02:16:38 | 0.92917 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.72353 | 0 | 0 | 22.6434
1877802 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _95000150851_95000150851 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:09:25 | 08.07.2021 20:15:00 | 3.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047999 | 0 | 0 | 0.047999
1877951 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_53136509 M04_53136509 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:54:03 | 08.07.2021 22:24:40 | 2.5103 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.9251 | 0 | 0 | 0 | 0.13225 | 0 | 0 | 26.0574
1877559 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2909 35-02-M02909_913126295_913126295 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 12:02:00 | 08.07.2021 17:55:16 | 5.8878 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0542 | 0 | 0 | 0 | 19.598 | 0 | 0 | 23.6522
1877765 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_TOKATBAŞI L05_66504220 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 16:32:20 | 08.07.2021 17:09:43 | 0.62306 | 0 | 752 | 0 | 320 | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 157.4273 | 0 | 419.3942 | 12.2892 | 160.8021 | 0 | 0 | 749.9128
1877596 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 12:52:30 | 08.07.2021 14:40:58 | 1.8078 | 0 | 8 | 29 | 94 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.8044 | 256.4514 | 538.1112 | 496.5479 | 91.9541 | 0 | 0 | 1387.8689
1877828 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİCEKÖY TR-2 35-15-L00428_A_56381608_56381608 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:28:43 | 08.07.2021 22:13:20 | 4.7436 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0664
1877496 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-90 ÖZTİRYAKİLER 35-19-L00090_50074328_56406466_56406466 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 10:34:51 | 08.07.2021 12:00:00 | 1.4192 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.3529 | 0 | 1.3864 | 0 | 9.0172 | 0 | 0 | 51.7565
1877934 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOMBAYLI BAHÇELER TR-2 45-78-M00276_953282511_953282511 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:40:20 | 08.07.2021 20:37:42 | 0.95611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4391
1877974 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-26 (TR-94) 35-26-M00094_956625746_956625746 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 20:44:10 | 08.07.2021 21:50:54 | 1.1122 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98627 | 0 | 0 | 0 | 0.011833 | 0 | 0 | 0.99811
1877433 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-167 35-15-M00167_TR-144 ADLİYE M02_66902318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 09:37:56 | 08.07.2021 10:11:14 | 0.555 | 0 | 657 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 84.805 | 0 | 4.9079 | 0 | 43.1992 | 0 | 0 | 132.9121
1877682 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-330 DENİZKIZI-1 35-18-L00330_950437904_950437904 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:44:00 | 08.07.2021 20:15:24 | 5.5233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5149
1877513 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAKILIÇLI TR-2 45-71-M01556_43188757_56399607_56399607 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 10:56:40 | 08.07.2021 12:06:47 | 1.1686 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3422 | 0 | 0 | 0 | 0.0163 | 0 | 0 | 3.3585
1878034 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-92 35-18-L00092_950460847_950460847 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 23:14:59 | 09.07.2021 00:55:34 | 1.6764 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5171
1877725 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK DM-3 35-28-M00178_953376577_953376577 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2021 15:43:00 | 08.07.2021 18:12:43 | 2.4953 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12
1877493 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YANLIZEV TR-1 35-16-L00250_953341597_953341597 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 09:07:46 | 08.07.2021 14:41:56 | 5.5694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46979
1877327 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI MUSTAFA ÖZDEMIR GRB-4 35-15-L00974_A_56367971_56367971 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 07:39:44 | 08.07.2021 12:11:40 | 4.5322 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5436 | 0 | 8.3832 | 0 | 0 | 30.9268
1877991 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ŞEHİTLİOĞLU ÇAKIRCA MAH TR 45-77-L00331_B_56387043_56387043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 21:20:44 | 08.07.2021 22:58:56 | 1.6367 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1294
1877868 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİLEME TR-2 35-22-M00161_955267344_955267344 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:22:41 | 08.07.2021 20:10:16 | 1.7931 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36806
1877350 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | DUMANLAR TR-1 45-81-M00081_A_56388279_56388279 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:13:05 | 08.07.2021 09:45:02 | 1.5325 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0745
1877413 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-16 35-25-M00141_956652123_956652123 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 09:21:18 | 08.07.2021 11:07:21 | 1.7675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415
1877662 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1539 35-01-M01539_910922414_910922414 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:02:31 | 08.07.2021 21:33:40 | 7.5192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4584
1877911 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TAHİR UNCU SULAMA GRUBU 35-29-M00395_A_56398437_56398437 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:21:22 | 08.07.2021 22:40:12 | 3.3139 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5828
1877556 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-4 45-82-M00054_B_56386551_56386551 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 12:00:43 | 08.07.2021 12:11:15 | 0.17546 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5.5629 | 0 | 0 | 0 | 1.0938 | 0 | 1.534 | 8.1907
1877307 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_VELİLER L12_2094982 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 07:10:21 | 08.07.2021 07:20:06 | 0.1625 | 0 | 2170 | 3 | 324 | 8 | 319 | 1 | 0 | 0 | 45.1566 | 5.2184 | 37.8841 | 9.8809 | 33.1198 | 3.7444 | 0 | 135.0043
1877954 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _B_56391857_56391857 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:55:42 | 08.07.2021 20:58:10 | 1.0411 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3746 | 0 | 0.00065857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3753
1877805 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-51 DOĞAKENT SİTESİ 35-14-M00051_956645237_956645237 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 16:50:15 | 08.07.2021 18:42:34 | 1.8719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1878000 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-9 45-72-L00278_C_56392268_56392268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 21:38:24 | 08.07.2021 23:03:28 | 1.4178 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.425 | 0 | 0.52401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.949
1877336 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-31 45-80-M00031_956561975_956561975 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 07:59:13 | 08.07.2021 09:50:03 | 1.8472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79044
1878023 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-160 35-26-M00160_956621228_956621228 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 22:38:08 | 08.07.2021 23:07:47 | 0.49417 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1396 | 0 | 0 | 0 | 0.3388 | 0 | 0 | 2.4784
1877499 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-83 35-30-L00083_955293078_955293078 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 09:34:05 | 08.07.2021 17:32:01 | 7.9656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0844
1877837 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARAKUYU-6 35-26-M00445_11304178_56357853_56357853 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:29:02 | 08.07.2021 18:25:48 | 0.94611 | 0 | 56 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.0179 | 0 | 6.9725 | 0 | 3.0745 | 0 | 0 | 24.0648
1877791 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-42 35-23-L00042_950427463_950427463 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 16:23:56 | 08.07.2021 21:09:02 | 4.7517 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3943
1877768 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1826 35-02-M01826_910353510_910353510 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 16:30:32 | 08.07.2021 17:31:52 | 1.0222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8279 | 0 | 0 | 0 | 6.628 | 0 | 0 | 8.456
1877645 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_SAÇLI TR-1 L01_2337020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 13:47:00 | 08.07.2021 14:14:21 | 0.45583 | 0 | 622 | 0 | 88 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 43.2191 | 0 | 27.6546 | 4.5387 | 56.9081 | 0 | 0 | 132.3204
1877522 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_KIZILCA L01_72201764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 11:11:13 | 08.07.2021 11:32:07 | 0.34833 | 1 | 344 | 0 | 16 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0.00044564 | 25.6704 | 0 | 1.9903 | 0.74104 | 10.7377 | 0 | 0 | 39.1399
1877296 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_KARABURUN-1 M19_2310585 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 06:25:13 | 08.07.2021 07:36:00 | 1.1797 | 0 | 1516 | 1 | 32 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 364.9956 | 2.2967 | 6.9619 | 64.1456 | 84.4755 | 0 | 0 | 522.8754
1877628 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_956662821_956662821 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 13:34:21 | 08.07.2021 19:57:15 | 6.3817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1917
1877983 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-330 35-19-L00369_95000486606_95000486606 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 21:11:14 | 08.07.2021 22:49:07 | 1.6314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50304
1877831 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR 5 35-15-M00222_35-15-M00222_2365388 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:30:30 | 08.07.2021 18:38:14 | 1.1289 | 0 | 27 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.595 | 0 | 44.6777 | 0 | 20.4505 | 0 | 0 | 75.7232
1877877 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SARIÇALI TR-1 45-72-L00776_D_56389864_56389864 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:31:23 | 08.07.2021 19:56:41 | 1.4217 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.7564 | 0 | 0 | 14.4646
1877290 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | VENTOLA KÖK 35-26-M00678_PİZZA PİZZA M02_65914155 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 06:02:12 | 08.07.2021 07:45:33 | 1.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6556 | 0 | 721.1774 | 0 | 762.833
1877977 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-2959(YATIRIM REZERVE) 35-04-M02959_D_56359132_56359132 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 21:00:05 | 08.07.2021 22:56:03 | 1.9328 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 225.409 | 0 | 0 | 0 | 17.977 | 0 | 0 | 243.3861
1877253 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | RAMİZ IŞIK TARIMSAL SULAMA 45-76-L00016_45-76-L00016_2346885 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 00:40:52 | 08.07.2021 15:43:07 | 15.0375 | 0 | 36 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 184.1672 | 0 | 393.4719 | 0 | 11.2406 | 0 | 0 | 588.8798
1877396 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_TOKATBAŞI L05_66504217 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:14:43 | 08.07.2021 09:43:59 | 0.48768 | 0 | 752 | 0 | 320 | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 105.1389 | 0 | 315.802 | 8.6963 | 109.841 | 0 | 0 | 539.4782
1877894 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | PINARLI TR-1 35-20-M00100__72731377_72731377 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:51:11 | 08.07.2021 20:47:18 | 1.9353 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43379 | 0 | 3.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.333
1877914 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3211 35-04-K03211_913603904_913603904 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:33:26 | 08.07.2021 21:06:49 | 1.5564 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2011
1877373 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:48:36 | 08.07.2021 09:26:34 | 0.63278 | 0 | 828 | 2 | 235 | 7 | 75 | 0 | 1 | 0 | 102.7162 | 0.49142 | 56.9599 | 7.3353 | 70.8944 | 0 | 0.1323 | 238.5295
1877794 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI ÜNER DEVECİ SULAMA GRB TR-7 35-15-M00339_A_56367707_56367707 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 16:36:06 | 08.07.2021 19:10:18 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3794 | 0 | 20.6614 | 0 | 0 | 35.0408
1877851 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KURUCUOVA TR-6 35-15-L00250_35-15-L00250_2365158 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:01:19 | 08.07.2021 20:15:04 | 2.2292 | 0 | 17 | 0 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.7782 | 0 | 210.9259 | 0 | 97.7518 | 0 | 0 | 327.456
1877900 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_43142897_56384826_56384826 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:06:24 | 09.07.2021 03:42:10 | 8.5961 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94.3037 | 0 | 3.5142 | 0 | 43.376 | 0 | 0 | 141.1939
1877957 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-25 45-80-M00025_SARUHANLI TR-26/SARUHANLI TR-27 M05_72203528 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 20:22:44 | 08.07.2021 21:47:10 | 1.4072 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 180 | 1 | 4 | 0 | 1.2624 | 0 | 0 | 68.8028 | 120.215 | 98.6966 | 50.7084 | 339.6852
1877565 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-120 ZEYTİNALANI 35-19-L00120_956695085_956695085 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 12:06:33 | 08.07.2021 14:11:23 | 2.0806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1225
1877416 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994402 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 09:30:43 | 08.07.2021 09:31:43 | 0.016667 | 0 | 259 | 1 | 25 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6359 | 0.015338 | 0.24777 | 0.6007 | 0.18083 | 0 | 0 | 1.6805
1877310 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_CANLI L09_2058779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 07:15:56 | 08.07.2021 07:24:00 | 0.13444 | 0 | 2036 | 22 | 635 | 36 | 497 | 2 | 0 | 0 | 48.1678 | 17.1736 | 145.8242 | 24.1735 | 56.1643 | 33.3558 | 0 | 324.8593
1877459 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2318 35-01-K02318_910640353_910640353 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 10:12:58 | 08.07.2021 11:46:51 | 1.5647 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.664 | 0 | 0 | 0 | 10.8122 | 0 | 0 | 19.4761
1877502 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1539 35-01-M01539_910851737_910851737 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 10:42:01 | 08.07.2021 13:58:03 | 3.2672 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81579
1877834 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4950 35-01-K04950_911083408_911083408 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:45:09 | 08.07.2021 18:47:53 | 1.0456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4528
1877525 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-1182 35-04-M01182_M-1643 M01_2047719 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 11:08:13 | 08.07.2021 12:38:15 | 1.5006 | 0 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 823.4261 | 0 | 0 | 0 | 53.7522 | 0 | 0 | 877.1783
1877479 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2091 35-09-M02091_97793545_97793545 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 10:23:11 | 08.07.2021 11:01:01 | 0.63056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27362
1877293 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ TR-15 45-78-L00215_TR-12 L01_2108480 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 06:08:21 | 08.07.2021 07:19:16 | 1.1819 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 2.172 | 0 | 0.41959 | 0 | 0 | 5.6576
1877379 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1146 35-07-K01146_962858098_962858098 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:53:06 | 08.07.2021 10:11:47 | 1.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9352 | 0 | 0 | 8.9352
1877688 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:49:53 | 08.07.2021 14:53:27 | 0.059444 | 1 | 1274 | 15 | 142 | 29 | 100 | 2 | 0 | 0.026932 | 31.0104 | 2.5677 | 9.6261 | 15.6462 | 9.066 | 12.0503 | 0 | 79.9937
1877588 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÖREN TR-2 45-78-M00892_953292227_953292227 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 12:42:23 | 08.07.2021 20:53:28 | 8.1847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5405
1877439 | 1 | MANİSA | SOMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TURGUTALP TR-1/2 (DM-3/18) 45-82-M00057_D A1b_5983228 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:57:16 | 08.07.2021 11:43:51 | 1.7762 | 0 | 303 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 87.8054 | 0 | 0.22287 | 0 | 55.1705 | 0 | 0 | 143.1988
1877419 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53137200 L14_53137200 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 09:31:21 | 08.07.2021 14:02:14 | 4.5147 | 0 | 121 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 68.5394 | 0 | 0.27774 | 0 | 57.8903 | 0 | 0 | 126.7074
1877585 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | GÖKÇEN TR-5 35-29-L00543_A_56361244_56361244 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 12:53:00 | 08.07.2021 15:23:50 | 2.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9605 | 0 | 0 | 42.9605
1877442 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-5 45-74-M00005_945589017_945589017 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 09:59:00 | 08.07.2021 10:53:34 | 0.90944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10661
1877774 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENDERES TR-1 35-32-M00001_946412329_946412329 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 16:12:15 | 08.07.2021 18:32:44 | 2.3414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16454
1877376 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | Y. YAZAR SULAMA GRUBU TR 35-27-M00528_914629217_914629217 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:52:00 | 08.07.2021 20:18:29 | 11.4414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015797
1877940 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | _C_56356467_56356467 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.07.2021 20:00:00 | 08.07.2021 22:20:02 | 2.3339 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.4944 | 0 | 0 | 0 | 34.5988 | 0 | 0 | 50.0932
1877519 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-70 KADİR ÇAKIR GRB. 35-15-L00070_35-15-L00070_2365768 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 10:17:23 | 08.07.2021 18:42:12 | 8.4136 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.2303 | 0 | 1027.7585 | 0 | 229.6183 | 0 | 0 | 1302.6071
1877960 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EVCİLER KARAKEÇİLİ TR-2 45-77-L00410_945492996_945492996 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 20:28:30 | 08.07.2021 21:36:00 | 1.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40806
1877711 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-18 35-14-M00340_966034685_966034685 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:44:30 | 08.07.2021 16:16:21 | 1.5308 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2012
1877897 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAYENİCE TR-2 45-71-M01507_A_56395546_56395546 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:59:59 | 08.07.2021 22:08:29 | 3.1417 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.2668 | 0 | 0.697 | 0 | 10.6755 | 0 | 0 | 35.6393
1878003 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3649 35-02-K03649_912885966_912885966 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 21:46:55 | 08.07.2021 22:36:54 | 0.83306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077279
1877605 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ERKAN ATMACA SULAMA GRUBU 35-29-M00225_B_56360590_56360590 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 13:15:47 | 08.07.2021 14:37:50 | 1.3675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9079
1877462 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAYAHŞİ TARIMSAL SULAMA TR-5 45-78-L00438_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107809 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 10:08:23 | 08.07.2021 11:29:19 | 1.3489 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0416
1877313 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-806 35-07-K00806_912505246_912505246 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 07:13:02 | 08.07.2021 09:01:19 | 1.8047 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5663
1877906 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEMİRCİLİ TR-2 35-19-M00212_966406543_966406543 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:14:01 | 08.07.2021 22:21:00 | 3.1164 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2565
1877551 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SÜZBEYLİ TR-1 35-28-M00421_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108315 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 11:54:00 | 08.07.2021 12:44:42 | 0.845 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7338 | 0 | 0.20233 | 0 | 0.25278 | 0 | 0 | 3.1889
1877860 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BÜKNÜŞ TR-3 45-72-L00941_C_65514202_65514202 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:06:47 | 08.07.2021 21:25:48 | 3.3169 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1037
1877428 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2900 35-03-M02900_35-03-M02900_73146870 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:37:00 | 08.07.2021 10:26:00 | 0.81667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0674 | 0 | 0 | 0 | 8.735 | 0 | 0 | 11.8024
1877923 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-20 35-22-M00020_B_56370098_56370098 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:30:46 | 08.07.2021 19:58:05 | 0.45528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4238
1877674 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİŞEHİR TR-4 35-31-L00112_47864153_56393705_56393705 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:25:27 | 08.07.2021 18:10:00 | 3.7425 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7449 | 0 | 83.7499 | 0 | 8.7768 | 0 | 0 | 95.2716
1877591 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | PINARLI TR-9 35-20-M00096__72554206_72554206 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 12:45:55 | 08.07.2021 13:34:00 | 0.80139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5057
1877777 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-3314 35-09-K03314_35-09-K03314_45401219 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 16:28:52 | 09.07.2021 00:45:04 | 8.27 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 430.1946 | 0 | 0 | 0 | 455.8604 | 0 | 0 | 886.055
1877783 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-32 45-75-M00032_945604418_945604418 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 16:53:00 | 08.07.2021 19:43:18 | 2.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1878012 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-19 35-27-M00019__56371242_56371242 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 21:56:45 | 09.07.2021 06:18:33 | 8.3633 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 170.5101 | 0 | 1.4751 | 0 | 23.2796 | 0 | 0 | 195.2648
1877800 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-2625 M07_72281512 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:00:59 | 08.07.2021 17:54:20 | 0.88917 | 0 | 269 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55.6889 | 0 | 11.7249 | 0 | 26.529 | 0 | 0 | 93.9428
1877843 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2076611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:53:29 | 08.07.2021 17:54:09 | 0.011111 | 1 | 2580 | 26 | 511 | 11 | 235 | 0 | 2 | 0.0080234 | 4.065 | 1.8282 | 8.2071 | 1.5672 | 1.2916 | 0 | 0.010824 | 16.9779
1877422 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 09:35:50 | 08.07.2021 09:48:00 | 0.20278 | 6 | 1247 | 21 | 16 | 11 | 89 | 0 | 0 | 2.3117 | 32.8312 | 62.7107 | 3.5063 | 20.6456 | 7.1859 | 0 | 0 | 129.1913
1877322 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_YAZIBAŞI-1 M34_2307565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 07:34:13 | 08.07.2021 07:50:30 | 0.27164 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 5 | 80 | 5 | 0 | 0 | 22.4654 | 0 | 126.9073 | 9.7734 | 1952.909 | 14.5257 | 2126.5807
1877279 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-1305 35-04-M01305_TRAFO M03_2059488 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 02:59:15 | 08.07.2021 09:31:26 | 6.5364 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 605.0406 | 0 | 0 | 0 | 244.4904 | 0 | 0 | 849.531
1877943 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-4 35-27-M00004_A_56383160_56383160 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:49:04 | 08.07.2021 22:15:50 | 2.4461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7723 | 0 | 0 | 0 | 0.6773 | 0 | 0 | 10.4496
1877986 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | MUSTAFA İKİZ ÖZEL TR 35-30-M00660Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110831 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 21:14:01 | 09.07.2021 03:20:20 | 6.1053 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.6941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.6941
1877757 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-16 45-80-M00016_956559988_956559988 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 16:14:00 | 08.07.2021 17:16:49 | 1.0469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14227
1878006 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4323 35-04-K04323_99355801_99355801 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 21:52:17 | 09.07.2021 00:22:43 | 2.5072 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1575
1877402 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1826 35-02-M01826_913448110_913448110 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 09:13:22 | 08.07.2021 13:06:47 | 3.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8392 | 97.8392
1877614 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4732 35-07-K04732_35-07-K04732_2368981 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 13:26:00 | 08.07.2021 13:45:45 | 0.32917 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9962 | 0 | 1.2213 | 0 | 0.29094 | 0 | 0 | 10.5085
1877657 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-4136 35-07-K04136_B_56382390_56382390 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 13:52:00 | 08.07.2021 15:51:30 | 1.9917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0033 | 0 | 6.1829 | 0 | 0 | 9.1862
1877408 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | VEZİR YILDIZ SLM GRB TR 35-27-M00545_B_56355506_56355506 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 09:18:06 | 08.07.2021 10:53:45 | 1.5942 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.278
1877740 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KONAKLI TR-1 35-15-L00902_48652661_56370376_56370376 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 15:51:03 | 08.07.2021 20:00:42 | 4.1608 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6166 | 0 | 0 | 0 | 8.8338 | 0 | 0 | 21.4504
1877548 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2517 35-02-M02517_E_56367040_56367040 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 11:12:36 | 08.07.2021 12:33:25 | 1.3469 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 84.1168 | 0 | 0 | 0 | 8.2262 | 0 | 0 | 92.343
1877717 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1495 35-04-K01495_912466550_912466550 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 15:34:00 | 08.07.2021 20:01:21 | 4.4558 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9369
1877694 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4622 35-04-K04622_99614444_99614444 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:56:00 | 08.07.2021 16:37:36 | 1.6933 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43774
1877571 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/3 35-28-M00045_953382823_953382823 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 12:02:56 | 08.07.2021 13:45:23 | 1.7075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28212
1877425 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2823 35-02-K02823_35-02-K02823_2363600 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:37:00 | 08.07.2021 10:32:00 | 0.91667 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 71.1223 | 0 | 0 | 0 | 67.6673 | 0 | 0 | 138.7896
1877734 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-16 35-24-L00016_955227289_955227289 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:52:30 | 08.07.2021 17:40:29 | 2.7997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64065
1878032 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2868 35-02-K02868_A A1B_5880219 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 23:12:25 | 09.07.2021 00:24:19 | 1.1983 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9665 | 0 | 0 | 0 | 1.0112 | 0 | 0 | 5.9777
1877339 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1188 35-01-K01188_911304585_911304585 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 03:55:00 | 08.07.2021 11:57:01 | 8.0336 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8244
1877677 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-2/16 35-29-M00097_48376979_60982723_60982723 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:25:52 | 08.07.2021 15:46:05 | 1.3369 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.2454 | 0 | 0 | 0 | 8.4719 | 0 | 0 | 32.7173
1877797 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ŞEHİTLİOĞLU KÖYÜ TR 45-77-M00078_A_56370126_56370126 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 16:49:41 | 08.07.2021 18:35:10 | 1.7581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5284
1878009 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2382 35-02-M02382_99808140_99808140 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 21:44:55 | 08.07.2021 22:44:15 | 0.98889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56939
1877276 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_TR-1 K14_2047755 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 03:03:03 | 08.07.2021 03:09:09 | 0.10167 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 5 | 1048 | 1 | 2 | 0 | 200.0065 | 0 | 0 | 147.7035 | 36.6159 | 6.6819 | 4.4778 | 395.4857
1877325 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139700 M05_53139700 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 07:34:47 | 08.07.2021 10:23:30 | 2.8119 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87402 | 51.6086 | 0 | 379.3949 | 0 | 0 | 0 | 431.8774
1877568 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-10 MEZARLIK YANI 35-14-L00010_HatBaşıAyırıcı_53133246 L04_53133246 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 12:14:32 | 08.07.2021 15:13:50 | 2.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.4724 | 0 | 0 | 0 | 604.4724
1877319 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_ASLANLAR-YAZIBAŞI1 M02_2116256 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 07:28:12 | 08.07.2021 07:49:54 | 0.36167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 5 | 80 | 5 | 0 | 0 | 3.2052 | 0 | 169.1231 | 13.0246 | 2602.546 | 19.3577 | 2807.2566
1877946 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | POYRAZDAMLARI TR-3 45-78-M00574_45-78-M00574_66076336 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:58:33 | 08.07.2021 20:47:55 | 0.82278 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.5421 | 0 | 23.5025 | 0 | 1.4118 | 0 | 0.090895 | 27.5473
1877760 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | _C_56366796_56366796 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 16:27:38 | 08.07.2021 19:35:50 | 3.1367 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.3922 | 0 | 4.5619 | 0 | 20.1522 | 0 | 0 | 52.1064
1877362 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2909 35-02-M02909_910105775_910105775 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:37:18 | 08.07.2021 09:21:34 | 0.73778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1198
1878284 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇUKURALTI M-21 35-25-M00069_35-25-M00069_72122717 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:10:31 | 09.07.2021 12:05:09 | 0.91056 | 0 | 484 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 94.4469 | 0 | 0.90698 | 0 | 45.6273 | 0 | 0 | 140.9812
1878616 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİLEME TR-1 35-22-M00160_955267939_955267939 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 17:33:09 | 09.07.2021 19:28:16 | 1.9186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2405
1878639 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ TR-15 45-78-L00215_TR-12 L01_2108480 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 18:04:42 | 09.07.2021 19:24:41 | 1.3331 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3016 | 0 | 3.2606 | 0 | 0.84144 | 0 | 0 | 10.4036
1878330 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HAMZABABA VE KÖYLER M04_61283942 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 12:02:33 | 09.07.2021 12:49:20 | 0.77972 | 2 | 397 | 4 | 26 | 7 | 68 | 0 | 0 | 1.3492 | 67.1752 | 14.5474 | 20.142 | 53.7094 | 76.2996 | 0 | 0 | 233.2228
1878662 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-115 35-16-L00115_D_56398112_56398112 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 18:20:14 | 09.07.2021 19:31:21 | 1.1853 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7728 | 0 | 2.1021 | 0 | 0 | 5.875
1878144 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2313894 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 08:51:00 | 09.07.2021 09:16:37 | 0.42694 | 0 | 7 | 29 | 54 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1.1146 | 165.1201 | 152.8931 | 34.0356 | 29.2738 | 12.534 | 0 | 394.9712
1878453 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AZMAK TR-22 35-21-L00178_953358497_953358497 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 14:28:26 | 09.07.2021 18:32:11 | 4.0625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011199
1878430 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-2 35-20-L00127_6869983_56378168_56378168 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 13:55:20 | 09.07.2021 16:03:19 | 2.1331 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3256 | 0 | 18.6589 | 0 | 40.0817 | 0 | 0 | 71.0662
1878161 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | YAYAKENT DM 35-24-M00209_IŞIKLAR M02_72093613 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:12:00 | 09.07.2021 09:36:26 | 0.40714 | 0 | 40 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3.1916 | 0 | 10.492 | 15.7214 | 1.3592 | 71.2443 | 0 | 102.0085
1878267 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53139061 M05_53139061 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 11:00:09 | 09.07.2021 11:53:48 | 0.89394 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17228 | 0 | 14.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3204
1878370 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-2/6 35-26-M00812_TR-1 M03_2125654 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 12:46:24 | 09.07.2021 12:49:29 | 0.051389 | 0 | 3954 | 0 | 1 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 47.5189 | 0 | 0 | 2.3023 | 20.8224 | 0 | 0 | 70.6436
1878762 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | HİSAR TR-2 35-31-L00119_35-31-L00119_2351273 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 21:19:36 | 09.07.2021 22:04:54 | 0.755 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9582 | 0 | 7.261 | 0 | 17.3123 | 0 | 0 | 35.5315
1878768 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 35-26-M00093_954980703_954980703 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:16:18 | 09.07.2021 22:05:02 | 2.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3036 | 0 | 0 | 1.3036
1878221 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | VİLLAKENT TR-1 35-28-M00391_VİLLAKENT DM M03_66513861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 10:06:24 | 09.07.2021 11:04:26 | 0.96722 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 368.2171 | 0 | 0 | 0 | 112.4033 | 0 | 0 | 480.6204
1878470 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-189 TERBAY 35-18-L00189_950442386_950442386 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 14:38:12 | 09.07.2021 17:47:14 | 3.1506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4537
1878533 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-32 35-25-M00032_A_56357868_56357868 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:12:49 | 09.07.2021 17:36:18 | 1.3914 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.0498 | 0 | 0 | 0 | 2.0082 | 0 | 0 | 30.058
1878390 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_HatBaşıAyırıcı_53133046 M02_53133046 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 13:06:10 | 09.07.2021 17:06:35 | 4.0069 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4227
1878725 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-83 35-14-L00083_956643290_956643290 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 20:19:35 | 10.07.2021 00:09:57 | 3.8394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1623
1878433 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 13:57:48 | 09.07.2021 15:43:43 | 1.7653 | 2 | 892 | 1 | 28 | 7 | 61 | 0 | 0 | 72.6769 | 495.079 | 0.19553 | 20.5565 | 90.2991 | 220.0525 | 0 | 0 | 898.8595
1878788 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇINARDİBİ TR-5 35-20-M00072_35-20-M00072_41895747 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 21:56:55 | 09.07.2021 22:14:34 | 0.29417 | 0 | 43 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.2345 | 0 | 0.78586 | 0 | 1.8148 | 0 | 0 | 5.8351
1878304 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-17 45-77-L00017_TR-21 L01_2107677 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:24:28 | 09.07.2021 13:34:38 | 2.1694 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68.2739 | 0 | 0 | 0 | 2.2835 | 0 | 0 | 70.5574
1878204 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_IRLAMAZ L03_72158563 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 09:34:27 | 09.07.2021 10:16:00 | 0.6925 | 0 | 616 | 11 | 71 | 8 | 52 | 2 | 0 | 0 | 66.5097 | 20.1832 | 46.9223 | 45.1732 | 24.8888 | 17.1547 | 0 | 220.8318
1878098 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | EROĞLU TR-4 45-72-L00931__72373555_72373555 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 07:26:08 | 09.07.2021 11:58:07 | 4.5331 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4902 | 0 | 1.6038 | 0 | 0.061969 | 0 | 0 | 9.156
1878247 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KURUCUOVA TR-6 35-15-L00250_35-15-L00250_2365158 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 10:26:39 | 09.07.2021 11:57:11 | 1.5089 | 0 | 17 | 0 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.1659 | 0 | 145.5355 | 0 | 80.5577 | 0 | 0 | 237.2591
1878347 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_DELİKTAŞ M05_72078603 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 12:14:15 | 09.07.2021 13:20:24 | 1.1025 | 0 | 464 | 16 | 34 | 7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 103.9162 | 224.043 | 84.847 | 108.9824 | 42.2424 | 75.6827 | 0 | 639.7137
1878450 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4357 35-02-K04357_910039037_910039037 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 14:32:00 | 09.07.2021 21:50:09 | 7.3025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0855 | 0 | 0 | 0 | 3.3009 | 0 | 0 | 4.3864
1878805 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 35-27-M00055_98895985_98895985 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 22:41:50 | 09.07.2021 23:44:47 | 1.0492 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0736
1878264 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/103 45-83-L00103_955145528_955145528 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 10:48:58 | 09.07.2021 12:22:41 | 1.5619 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2571 | 0 | 0 | 0 | 1.4509 | 0 | 0 | 3.7081
1878164 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-1 (DOĞANBEY-1 H.H. 477 SOL DEVRE) M15_49833960 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:06:49 | 09.07.2021 17:16:17 | 8.1578 | 0 | 828 | 2 | 235 | 7 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1576.2668 | 6.6456 | 794.7399 | 108.2694 | 1079.6319 | 0 | 1.7752 | 3567.3288
1878310 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | RAHMİYE-2 SULAMA TR-12 45-72-M00376_45-72-M00376_2362701 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:46:00 | 09.07.2021 14:13:58 | 2.4661 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9187
1878705 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | DELİKTAŞ TR-1 35-30-M00155_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039248 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:36:50 | 10.07.2021 02:45:08 | 7.1383 | 0 | 77 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 112.1769 | 0 | 42.32 | 0 | 98.4003 | 0 | 0 | 252.8971
1878181 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-493 (BALANBAKA-2) 35-18-L00493_D D1_5897342 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:33:35 | 09.07.2021 17:45:53 | 8.205 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.4153 | 0 | 0 | 0 | 18.9857 | 0 | 0 | 70.401
1878227 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-200 35-18-L00200_F F01b_79361410 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 10:10:20 | 09.07.2021 15:33:16 | 5.3821 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0835
1878078 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | ILIPINAR TR-4 35-23-M00084_A_56356400_56356400 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 05:16:33 | 09.07.2021 10:52:57 | 5.6067 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.4131 | 0 | 4.7098 | 0 | 30.8199 | 0 | 0 | 83.9427
1878224 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_GENCER L14_2058769 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 10:08:19 | 09.07.2021 11:22:55 | 1.2433 | 0 | 77 | 0 | 191 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 35.4561 | 0 | 381.8977 | 230.0994 | 181.4849 | 0 | 0 | 828.9382
1878765 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_BOZYAKA-4 K16_2314205 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 21:24:35 | 09.07.2021 22:14:20 | 0.82917 | 0 | 5234 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 1 | 0 | 1320.8567 | 0 | 0 | 0 | 211.5385 | 0 | 7.9028 | 1540.298
1878081 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_62466278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 05:44:49 | 09.07.2021 06:57:00 | 1.2031 | 0 | 3243 | 80 | 735 | 18 | 396 | 4 | 2 | 0 | 395.3944 | 377.3252 | 1638.7074 | 102.9434 | 223.1007 | 810.1925 | 1.1431 | 3548.8067
1878722 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-7 SANAYİ 45-81-M00007_B_56389187_56389187 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 20:10:27 | 09.07.2021 22:01:23 | 1.8489 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8308 | 0 | 6.9651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7958
1878436 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_62466278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 14:11:09 | 09.07.2021 14:13:25 | 0.037778 | 0 | 3243 | 80 | 735 | 18 | 396 | 4 | 2 | 0 | 20.5834 | 16.7191 | 69.8663 | 6.2231 | 16.7511 | 50.8712 | 0.10348 | 181.1178
1878579 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KEMERDAMLARI ORHANİYE MAH.TR-1 45-78-L00661_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112768 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:51:11 | 09.07.2021 19:34:47 | 2.7267 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8075 | 0 | 0 | 0 | 15.3054 | 0 | 0 | 17.1129
1878456 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_DONANIMLI YEDEK M16_72057731 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 14:35:59 | 09.07.2021 15:31:09 | 0.91944 | 20 | 1388 | 3 | 24 | 21 | 152 | 1 | 1 | 432.8035 | 362.5379 | 6.8264 | 9.704 | 150.2759 | 115.8666 | 1.0429 | 0.038169 | 1079.0955
1878350 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-2 35-21-L00172_C_56379187_56379187 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 12:20:04 | 09.07.2021 14:17:00 | 1.9489 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1966
1878158 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-2 45-71-M00163_UZUNBURUN M02_55994925 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:07:44 | 09.07.2021 10:08:41 | 1.0156 | 0 | 270 | 3 | 5 | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 60.8137 | 7.1669 | 2.5512 | 24.8614 | 20.6291 | 639.614 | 0 | 755.6363
1878599 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_956644917_956644917 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 17:04:17 | 09.07.2021 20:12:11 | 3.1317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82486
1878742 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | DM-1/TR-15 35-13-M00029_TR-24 M02_66202385 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 20:51:06 | 09.07.2021 21:05:19 | 0.23694 | 0 | 39 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5376 | 0 | 1.9942 | 0 | 1.1752 | 0 | 0 | 6.707
1878213 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2462 35-02-M02462_913211006_913211006 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 09:53:17 | 09.07.2021 12:22:09 | 2.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0355 | 0 | 0 | 11.0355
1878522 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-8 BOZAVLU 35-19-L00008_956694378_956694378 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 15:55:41 | 09.07.2021 17:09:15 | 1.2261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074063
1878499 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 14:53:22 | 09.07.2021 16:00:34 | 1.12 | 2 | 1266 | 25 | 68 | 6 | 88 | 2 | 0 | 0.75448 | 214.2538 | 111.9473 | 83.7024 | 72.8706 | 51.9373 | 5.2448 | 0 | 540.7106
1878353 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYLI TR-2 35-15-L00189_950390871_950390871 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 12:21:27 | 09.07.2021 18:12:29 | 5.8506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1323
1878044 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BAHADIRLAR TR-3 45-79-M00124_45-79-M00124_2366289 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 00:55:27 | 09.07.2021 02:16:48 | 1.3558 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4627 | 0 | 0.47012 | 0 | 0.19273 | 0 | 0 | 3.1256
1878708 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLEME-MALTA-SANCAKLI M08_50066611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:35:00 | 09.07.2021 19:50:00 | 0.25 | 0 | 830 | 14 | 119 | 5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 81.333 | 9.4988 | 49.9875 | 14.3489 | 27.5033 | 0 | 0 | 182.6714
1878067 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-2 45-71-M00163_UZUNBURUN M02_55994964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 04:01:00 | 09.07.2021 04:57:37 | 0.94361 | 0 | 270 | 3 | 5 | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 42.4157 | 5.0436 | 1.6608 | 13.8157 | 9.6187 | 296.6441 | 0 | 369.1985
1878731 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK TR-3 45-75-M00361__72373670_72373670 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 20:01:49 | 09.07.2021 21:21:54 | 1.3347 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9003 | 0 | 0 | 0 | 0.033775 | 0 | 0 | 4.9341
1878090 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 07:00:46 | 09.07.2021 07:16:53 | 0.26861 | 15 | 82 | 248 | 76 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.0086 | 4.3418 | 124.7776 | 27.9726 | 0.69236 | 0.32523 | 0 | 0 | 161.1183
1878359 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2940 35-04-K02940_966542422_966542422 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 12:35:57 | 09.07.2021 17:01:37 | 4.4278 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7229
1878562 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-197 (AYAYORGİ-2) 35-18-L00197_950086495_950086495 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:27:23 | 09.07.2021 18:12:58 | 1.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3883 | 0 | 0 | 17.3883
1878127 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-17 35-27-M00017_912508885_912508885 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 08:27:27 | 09.07.2021 14:10:43 | 5.7211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895
1878668 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-426 35-07-K00426_A a1b_5830870 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 18:52:58 | 09.07.2021 19:15:13 | 0.37083 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.7715 | 0 | 0 | 0 | 9.6379 | 0 | 0 | 20.4094
1878568 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-32 35-25-M00032_B_56357867_56357867 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:40:10 | 09.07.2021 17:37:49 | 0.96083 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.4449 | 0 | 0 | 0 | 2.5331 | 0 | 0 | 47.978
1878296 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-135 35-16-L00135_47584408_60982134_60982134 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:02:26 | 09.07.2021 17:40:30 | 6.6344 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 166.8301 | 0 | 0 | 0 | 12.2452 | 0 | 0 | 179.0754
1878651 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | DEMİRCİLİ TR-1 35-15-L00390_35-15-L00390_61262473 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 18:28:05 | 09.07.2021 22:41:51 | 4.2294 | 0 | 182 | 0 | 12 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 211.7201 | 0 | 50.2264 | 0 | 156.6877 | 0 | 0 | 418.6341
1878817 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | Y. YAZAR SULAMA GRUBU TR 35-27-M00528_914629100_914629100 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 23:03:07 | 10.07.2021 00:12:04 | 1.1492 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5834 | 0 | 0.35211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93552
1878084 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-6/1 YAĞCI KAVAĞI 35-20-L00033_BAYINDIR İM L01_66512520 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 06:00:39 | 09.07.2021 06:33:14 | 0.54306 | 0 | 77 | 0 | 191 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9.8798 | 0 | 125.6437 | 56.7973 | 36.548 | 0 | 0 | 228.8687
1878439 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KARAYOLLARI M25_2308414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 14:16:34 | 09.07.2021 14:58:31 | 0.69934 | 0 | 771 | 0 | 11 | 4 | 2571 | 5 | 71 | 0 | 202.2084 | 0 | 9.1863 | 132.2642 | 2637.8728 | 662.4856 | 1529.2922 | 5173.3095
1878459 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-97 ERENLER 35-26-M00097_5681270_60982688_60982688 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 14:11:41 | 09.07.2021 16:11:26 | 1.9958 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 60.812 | 0 | 0 | 0 | 26.3507 | 0 | 0 | 87.1627
1878625 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-17 45-80-M00017_956560157_956560157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 17:50:26 | 09.07.2021 18:53:37 | 1.0531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19518
1878631 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-42 (ÖZKENT-2) 35-25-M00081_955268119_955268119 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 17:58:56 | 09.07.2021 18:36:10 | 0.62056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1532
1878110 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_DEREKÖY CUMALI M05_66051272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 08:10:04 | 09.07.2021 08:58:53 | 0.81361 | 7 | 339 | 13 | 13 | 17 | 44 | 0 | 0 | 1.6008 | 35.7507 | 17.6163 | 1.3356 | 39.5568 | 21.9655 | 0 | 0 | 117.8256
1878608 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYVACIK TR-2 35-28-M00812_965871001_965871001 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 17:27:13 | 09.07.2021 20:11:15 | 2.7339 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87199
1878751 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KALE KÖY TR-1 45-71-M01658_43197764_56395516_56395516 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 21:08:00 | 09.07.2021 23:41:00 | 2.55 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4856 | 0 | 1.2568 | 0 | 4.0897 | 0 | 0 | 8.8321
1878582 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YASEMİN DM 35-19-M00002_956688567_956688567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:56:55 | 09.07.2021 18:47:30 | 1.8431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7945
1878147 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057830 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 08:46:03 | 09.07.2021 12:25:34 | 3.6586 | 0 | 51 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 102.0202 | 0 | 17.3315 | 0 | 45.0252 | 0 | 0 | 164.3769
1878645 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | MAVİ KÖŞE TR-1 KÖK 35-17-M00224_ŞAKRAN GİRİŞ M05_66294342 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 18:25:15 | 09.07.2021 18:37:52 | 0.21028 | 0 | 470 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21.6591 | 0 | 0 | 0.2798 | 4.1074 | 0 | 0 | 26.0462
1878253 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YAYILGAN TR-3 35-16-M00254_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042675 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 10:35:31 | 09.07.2021 12:12:00 | 1.6081 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2578
1878104 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | KARABULU KÖK 35-31-L00227_HatBaşıAyırıcı_66319059 L03_66319059 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 07:26:50 | 09.07.2021 09:55:50 | 2.4833 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9779 | 0 | 0.53287 | 0 | 0.15632 | 0 | 0 | 4.6671
1878711 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-25 35-19-L00025_8164569_56394796_56394796 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:46:19 | 09.07.2021 21:19:44 | 1.5569 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0135 | 0 | 0 | 0 | 5.4963 | 0 | 0 | 10.5098
1878402 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DÜNDARLI TR-2 35-24-M00203_965674776_965674776 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 13:19:12 | 09.07.2021 16:12:39 | 2.8908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4455
1878333 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | YAYAKENT DM 35-24-M00209_IŞIKLAR M02_72093560 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 12:10:24 | 09.07.2021 12:38:26 | 0.46715 | 0 | 40 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4.2348 | 0 | 12.7124 | 19.5782 | 1.7617 | 71.8061 | 0 | 110.0931
1878187 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-2/4 35-26-M00826_DM-2 M01_65896728 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:36:36 | 09.07.2021 12:52:22 | 3.2625 | 0 | 4575 | 0 | 1 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 3391.2229 | 0 | 0 | 144.3415 | 1495.913 | 0 | 0 | 5031.4774
1878479 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MESCİTLİ TR-3 35-15-L00097_B_56362198_56362198 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 15:02:00 | 09.07.2021 15:19:17 | 0.28806 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.78655 | 0 | 1.1181 | 0 | 0.92327 | 0 | 0 | 2.828
1878170 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-20/23 (AYAKKABICILAR SİTESİ) 45-71-M00436_DAĞITIM TRAFOSU M04_2308980 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:19:37 | 09.07.2021 09:40:23 | 0.34611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2211 | 0 | 3.9755 | 20.1967
1878525 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | DEMİRCİLİ TR-2 35-19-M00212_35-19-M00212_2349497 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:00:03 | 09.07.2021 18:33:54 | 2.5642 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.2376 | 0 | 41.4799 | 0 | 104.9375 | 0 | 0 | 155.655
1878665 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | YENİKÖY TR-4 45-71-M00125_YENİKÖY TR-3 M03_72244248 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 18:27:25 | 09.07.2021 20:14:18 | 1.7814 | 0 | 357 | 6 | 14 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 190.0175 | 60.4101 | 57.6929 | 15.6715 | 94.9139 | 0 | 0 | 418.7059
1914028 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_KESİKKÖY-1 (MENEMEN İM) M11_2302937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 10:52:00 | 09.07.2021 11:26:00 | 0.56667 | 15 | 29 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.7273 | 4.1938 | 43.4137 | 0 | 76.0891 | 0 | 0 | 0 | 131.4239
1878628 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-558 35-01-K00558_TRAFO K02_2047817 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 18:02:35 | 09.07.2021 18:09:34 | 0.11639 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 16.7785 | 0 | 0 | 0 | 11.7539 | 0 | 0 | 28.5324
1878462 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KURUCUOVA TR-6 35-15-L00250_35-15-L00250_2365158 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 14:32:49 | 09.07.2021 15:49:20 | 1.2753 | 0 | 17 | 0 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.0474 | 0 | 125.5651 | 0 | 74.0454 | 0 | 0 | 209.6579
1878107 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKURT TR-2 45-76-M00090_955252325_955252325 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 07:56:24 | 09.07.2021 15:04:33 | 7.1358 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96562
1878087 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-59 35-16-L00059_A_56398461_56398461 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 06:40:32 | 09.07.2021 07:16:13 | 0.59472 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.030869 | 0 | 1.7327 | 0 | 0.017478 | 0 | 0 | 1.781
1878605 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2059646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 17:25:57 | 09.07.2021 18:06:57 | 0.68333 | 7 | 2135 | 58 | 227 | 24 | 302 | 0 | 0 | 2.2656 | 264.8905 | 289.044 | 522.0705 | 191.8914 | 281.2161 | 0 | 0 | 1551.3782
1878585 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | HALİLAĞALAR TR-1 35-16-M00088_D_56399019_56399019 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:51:26 | 09.07.2021 23:20:55 | 6.4914 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2261 | 0 | 0 | 0 | 0.042409 | 0 | 0 | 3.2685
1878256 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-427 35-18-L00427_962699799_962699799 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 10:45:06 | 09.07.2021 13:04:52 | 2.3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8435 | 0 | 0 | 0.8435
1878293 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1995 35-09-M01995_C F01b_5968065 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:22:31 | 09.07.2021 18:29:03 | 7.1089 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.7 | 0 | 0 | 0 | 0.17084 | 0 | 0 | 95.8708
1878542 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-9 45-72-L00278_C_56392268_56392268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:17:57 | 09.07.2021 17:10:39 | 0.87833 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5324 | 0 | 0.38194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9144
1878250 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAVELİLER TR-1 KÖK 35-20-L00137_KIZILCAOVA L03_2328879 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 10:32:55 | 09.07.2021 11:04:24 | 0.52472 | 0 | 421 | 17 | 52 | 6 | 117 | 1 | 0 | 0 | 52.8242 | 40.6878 | 43.7703 | 22.7093 | 73.6736 | 81.3311 | 0 | 314.9964
1878691 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | BOSTANCI TR-1 45-76-L00025_A_56388523_56388523 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:18:45 | 10.07.2021 01:36:39 | 6.2983 | 0 | 125 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 181.8359 | 0 | 12.9757 | 0 | 16.9324 | 0 | 0 | 211.744
1878150 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | ÇAĞLAYAN SİTESİ TR 45-82-M00269_45-82-M00269_2375962 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:01:19 | 09.07.2021 12:39:53 | 3.6425 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.19
1878096 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-13 M02_2317694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 07:22:19 | 09.07.2021 08:59:40 | 1.6225 | 0 | 708 | 1 | 22 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 139.5702 | 28.8813 | 21.5143 | 0 | 46.9717 | 175.5633 | 0 | 412.5007
1878760 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-110 BEYLER KÖYÜ 35-14-L00110_A_56357808_56357808 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 21:05:33 | 09.07.2021 23:16:29 | 2.1822 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0.10337 | 0 | 0 | 2.5173
1878783 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_6181307_56355638_56355638 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 21:44:49 | 09.07.2021 23:06:26 | 1.3603 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7931 | 0 | 6.3303 | 0 | 0.73601 | 0 | 0 | 9.8594
1878305 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_M-26/M-28/DERYA SİTESİ M02_72070650 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:28:18 | 09.07.2021 12:45:01 | 1.2786 | 0 | 190 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 76.5517 | 0 | 4.7043 | 0 | 30.2944 | 0 | 0 | 111.5504
1878113 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | ILIPINAR TR-4 35-23-M00084_A_60983086_60983086 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 08:16:46 | 09.07.2021 10:56:34 | 2.6633 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8934 | 0 | 0.28413 | 0 | 0.66759 | 0 | 0 | 3.8451
1878136 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1304 35-08-K01304_97618217_97618217 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 08:28:54 | 09.07.2021 10:12:13 | 1.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9538 | 0 | 0 | 11.9538
1878528 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-4 35-27-L00219_914633377_914633377 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:03:58 | 09.07.2021 17:33:11 | 1.4869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5898
1878614 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAYALIOĞLU TR-8 45-72-L00073_A_56394623_56394623 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 17:32:43 | 09.07.2021 19:51:33 | 2.3139 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.9539 | 0 | 4.1228 | 0 | 0.78049 | 0 | 0 | 18.8572
1878322 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-184 35-18-L00184_950437170_950437170 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:45:57 | 09.07.2021 17:22:41 | 5.6122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20503
1878153 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-70 KADİR ÇAKIR GRB. 35-15-L00070_35-15-L00070_2365768 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 08:56:25 | 09.07.2021 11:02:44 | 2.1053 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.2801 | 0 | 249.5551 | 0 | 56.7063 | 0 | 0 | 316.5414
1878700 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-7 35-25-M00179_35-25-M00179_72068229 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:41:40 | 09.07.2021 20:14:47 | 0.55194 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50.0389 | 0 | 0 | 0 | 9.3636 | 0 | 0 | 59.4025
1878674 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇAYIRLI KARŞIYAKA TR-3 35-29-L00164_A_72404236_72404236 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 18:58:14 | 09.07.2021 19:36:41 | 0.64083 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.12406 | 0 | 16.5008 | 0 | 3.6502 | 0 | 0 | 20.275
1878488 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_HAMİDİYE L07_2095866 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 15:11:15 | 09.07.2021 15:11:49 | 0.0094444 | 0 | 193 | 125 | 211 | 25 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0.27193 | 2.4819 | 1.0665 | 1.7299 | 0.22354 | 1.539 | 0 | 7.3128
1878365 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2589 35-02-K02589_B_56368158_56368158 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 12:36:42 | 09.07.2021 13:21:32 | 0.74722 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.4152 | 0 | 0 | 0 | 3.4901 | 0 | 0 | 40.9053
1878133 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | KIZILCAOVA TR-1 35-20-L00167_35-20-L00167_2368018 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 08:06:21 | 09.07.2021 10:55:00 | 2.8108 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.2212 | 0 | 16.2506 | 0 | 7.7221 | 0 | 0 | 43.1939
1878508 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_35-31-L00144_72255937 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 15:43:34 | 09.07.2021 19:10:41 | 3.4519 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.1251 | 0 | 8.3402 | 0 | 8.5085 | 0 | 0 | 29.9738
1878531 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | EROĞLU TR-2 45-72-L00370_45-72-L00370_2374961 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:04:37 | 09.07.2021 20:39:09 | 4.5756 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77411 | 0 | 86.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6501
1878053 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2425 35-04-M02425_D D01b_78917533 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 01:48:38 | 09.07.2021 02:45:20 | 0.945 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.4968 | 0 | 0 | 0 | 0.7301 | 0 | 0 | 22.2269
1878551 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-45 35-16-L00045_47569374_56352665_56352665 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 15:11:05 | 09.07.2021 17:04:06 | 1.8836 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.6194 | 0 | 0 | 0 | 15.1447 | 0 | 0 | 68.764
1878302 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-293 YENİ MECİDİYE 35-18-L00293_950449138_950449138 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 09:32:10 | 09.07.2021 15:16:29 | 5.7386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3423
1878694 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1037 35-01-K01037_B 1B_5861525 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:28:09 | 09.07.2021 20:47:54 | 1.3292 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.5412 | 0 | 0 | 0 | 35.9684 | 0 | 0 | 53.5096
1878159 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833970 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:10:46 | 09.07.2021 17:15:00 | 8.0705 | 0 | 79 | 8 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 157.9006 | 640.0744 | 29.0031 | 1975.1761 | 86.39 | 0 | 0 | 2888.5443
1878637 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-2/12 45-72-L01016_TR-2/15 TR-2/16 L04_79524921 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 18:06:55 | 09.07.2021 19:29:53 | 1.3828 | 0 | 1316 | 0 | 88 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 420.273 | 0 | 25.4393 | 0 | 120.6096 | 0 | 6.6612 | 572.9831
1878737 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950449165_950449165 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 20:37:17 | 09.07.2021 23:55:41 | 3.3067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9692
1878345 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_TOYGAR ÇIKIŞ M01_66715045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 12:20:39 | 09.07.2021 12:21:24 | 0.0125 | 0 | 654 | 47 | 241 | 4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1.8018 | 4.3505 | 13.9082 | 1.6491 | 0.27076 | 0.17463 | 0 | 22.1551
1878445 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-109 ZEYTİNALANI 35-19-L00109_956668556_956668556 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 14:21:13 | 09.07.2021 17:54:53 | 3.5611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6514
1878093 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-3 45-81-M00003_TR-30 M05_2321606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 07:15:25 | 09.07.2021 07:48:29 | 0.55111 | 0 | 1166 | 0 | 10 | 5 | 256 | 0 | 0 | 0 | 73.9249 | 0 | 3.1233 | 40.831 | 41.8167 | 0 | 0 | 159.696
1878757 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2189 KARAAĞAÇ TR-2 35-03-M02189_B_56397542_56397542 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 21:07:11 | 10.07.2021 00:41:33 | 3.5728 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2291 | 0 | 129.8527 | 0 | 0.2813 | 0 | 0 | 131.363
1878425 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BENLİELİ TR-1 45-75-M00162_B_56362366_56362366 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 13:50:25 | 09.07.2021 15:36:53 | 1.7744 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3862 | 0 | 0 | 0 | 1.561 | 0 | 0 | 8.9472
1878803 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-18 35-26-M00018__60982521_60982521 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 21:50:52 | 09.07.2021 22:53:20 | 1.0411 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.6585 | 0 | 0 | 0 | 0.035024 | 0 | 0 | 14.6935
1878216 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1574 35-01-M01574_911825358_911825358 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 09:57:04 | 09.07.2021 11:52:42 | 1.9272 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0367
1878239 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ERGENEKON TR-3 45-83-L00140__73215841_73215841 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 10:23:54 | 09.07.2021 11:12:04 | 0.80278 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.4669 | 0 | 0 | 0 | 0.60371 | 0 | 0 | 75.0706
1878116 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TAYLAN SAVRAN SULAMA GRUBU 35-29-M00307_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095981 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 08:17:37 | 09.07.2021 09:12:53 | 0.92111 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.46661 | 0 | 72.2381 | 0 | 1.9451 | 0 | 0 | 74.6497
1878717 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARDİBİ TR-5 35-20-M00072_955208271_955208271 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 20:10:20 | 09.07.2021 22:09:37 | 1.9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47525 | 0 | 0 | 0.47525
1878279 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_DİNGİLLER ÇIKIŞI L03_66544615 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:09:59 | 09.07.2021 11:16:00 | 0.10028 | 0 | 197 | 4 | 80 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.9534 | 1.1613 | 6.3002 | 1.884 | 1.3643 | 0 | 0 | 15.6632
1878611 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-38 35-28-L00038_953375217_953375217 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 17:33:04 | 09.07.2021 18:44:08 | 1.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3766 | 0 | 0 | 4.3766
1878465 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | MALTA TR-1 35-22-M00153_A_56364876_56364876 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 14:35:15 | 09.07.2021 16:36:49 | 2.0261 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56037
1878176 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-293 YENİ MECİDİYE 35-18-L00293_950448421_950448421 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 09:22:59 | 09.07.2021 14:32:49 | 5.1639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2206
1878368 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SİLEDİK TR-1 45-76-L00152_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2093097 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 12:24:36 | 09.07.2021 15:45:28 | 3.3478 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2962 | 0 | 0.00017177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2964
1878156 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53138956 M05_53138956 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:06:09 | 09.07.2021 10:07:25 | 1.0209 | 0 | 153 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8524 | 0.25677 | 0.23464 | 0 | 4.6505 | 0 | 0 | 15.9943
1878697 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-11 35-23-M00180_950415790_950415790 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:20:15 | 09.07.2021 20:56:53 | 1.6106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4093
1878554 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ZAĞNOS TR-1 35-16-M00143_47445966_56399331_56399331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:28:44 | 09.07.2021 20:08:50 | 3.6683 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.4778 | 0 | 52.257 | 0 | 14.906 | 0 | 0 | 80.6408
1878677 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-9 ( EŞREF ATMACA SULAMA GRUBU ) 35-27-M00009_35-27-M00009_2374162 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:02:46 | 09.07.2021 21:56:33 | 2.8964 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.2818 | 0 | 19.2517 | 0 | 0.00096855 | 0 | 0 | 36.5345
1878634 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-7 35-23-M00007_950417448_950417448 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 17:52:36 | 09.07.2021 19:21:08 | 1.4756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44351
1878242 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_KUPLAJ M11_2314068 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 10:24:57 | 09.07.2021 15:43:00 | 5.3008 | 4 | 3198 | 112 | 530 | 34 | 332 | 6 | 0 | 64.3915 | 2293.0168 | 2421.3972 | 2229.4831 | 960.2204 | 1059.737 | 2222.8053 | 0 | 11251.0513
1878548 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DEREKÖY TR-1 45-72-L00461_D_56390195_56390195 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:28:45 | 09.07.2021 22:54:46 | 6.4336 | 0 | 53 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88.5702 | 0 | 3.0345 | 0 | 13.7875 | 0 | 0 | 105.3922
1878740 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-182 PEHLİVANOĞLU ÖZEL 35-03-M00619Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126000 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 20:49:00 | 09.07.2021 21:19:41 | 0.51139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1586 | 0 | 0 | 0 | 8.1586
1878474 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-7 35-23-M00007_B_56399900_56399900 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 14:33:00 | 09.07.2021 15:56:48 | 1.3967 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.7841 | 0 | 0 | 0 | 52.6986 | 0 | 0 | 60.4827
1878165 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-454 M08_2121890 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 09:15:00 | 09.07.2021 09:22:47 | 0.12972 | 0 | 1412 | 0 | 0 | 11 | 145 | 11 | 0 | 0 | 41.4943 | 0 | 0 | 19.2539 | 15.9076 | 171.3514 | 0 | 248.0072
1878497 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY KAHVELERİ KÜSKÜT YOLU TR-2 35-15-L00381_A_56406701_56406701 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 15:13:59 | 09.07.2021 18:36:50 | 3.3808 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.3572 | 0 | 157.0462 | 0 | 9.8178 | 0 | 0 | 209.2212
1878829 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇUKURALAN TR-1 35-30-L00138_35-30-L00138_2356464 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 23:52:22 | 10.07.2021 05:44:56 | 5.8761 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.9871 | 0 | 0 | 0 | 4.4823 | 0 | 0 | 42.4694
1878311 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-2414 35-01-M02414_M-2414 TR-1 M04_66125549 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:34:10 | 09.07.2021 14:11:33 | 2.6231 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 2 | 0 | 623.8079 | 0 | 0 | 0 | 589.6362 | 0 | 40.3827 | 1253.8268
1878288 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-235 35-01-K00235_910643588_910643588 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:04:17 | 09.07.2021 12:33:33 | 1.4878 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2309 | 0 | 0 | 0 | 0.16184 | 0 | 0 | 3.3927
1878188 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_KOZAK M10_2314066 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 10:10:09 | 09.07.2021 18:16:35 | 8.1072 | 1 | 2900 | 47 | 90 | 32 | 555 | 15 | 0 | 9.2011 | 3483.6773 | 1005.6416 | 1221.3698 | 3633.2502 | 2414.7748 | 10858.108 | 0 | 22626.0228
1878228 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2321022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 09:55:34 | 09.07.2021 10:50:31 | 0.91583 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5.0672 | 0 | 19.993 | 954.8541 | 13.0822 | 172.4654 | 0 | 1165.4618
1878079 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/77 45-83-M00772_B_56397053_56397053 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 05:25:50 | 09.07.2021 06:12:23 | 0.77583 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 55.3027 | 0 | 0 | 0 | 9.7998 | 0 | 0 | 65.1025
1878766 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | DENİŞ TR-1 45-82-M00340_45-82-M00340_2377090 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 21:07:06 | 10.07.2021 00:13:13 | 3.1019 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9348 | 0 | 0 | 0 | 1.8725 | 0 | 0 | 16.8073
1878125 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | HACIVELİLER KÖK 45-85-L00035_HACIVELİLER KÖY L02_2321298 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 08:20:36 | 09.07.2021 10:24:35 | 2.0664 | 1 | 87 | 3 | 11 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.49525 | 23.8479 | 141.419 | 56.0072 | 51.7795 | 27.5966 | 0 | 0 | 301.1455
1878225 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-2/2 35-20-L00008_ZEYTİNLİK (TM-1-2/5) L01_66513053 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:23:12 | 09.07.2021 10:09:11 | 0.76639 | 0 | 307 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 45.4988 | 0 | 0.84055 | 0 | 15.755 | 0 | 0 | 62.0943
1878723 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-70 35-30-L00070_A_60985057_60985057 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 20:18:08 | 10.07.2021 00:51:45 | 4.5603 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.0164 | 0 | 1.3487 | 0 | 0.23803 | 0 | 0 | 44.6032
1878202 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_HALİLLER YENİ (SIRIMLI) L03_2119137 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 09:44:25 | 09.07.2021 10:04:11 | 0.32944 | 0 | 791 | 0 | 86 | 9 | 66 | 0 | 0 | 0 | 41.4334 | 0 | 17.1467 | 31.4158 | 14.5113 | 0 | 0 | 104.5072
1878082 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 05:47:00 | 09.07.2021 06:09:00 | 0.36667 | 3 | 23 | 113 | 278 | 9 | 52 | 0 | 0 | 0.74704 | 1.6935 | 50.6527 | 45.897 | 3.7581 | 8.5113 | 0 | 0 | 111.2596
1878414 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TEKELİ TR-2 35-22-M00232_35-22-M00232_2358990 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 13:32:37 | 09.07.2021 15:58:47 | 2.4361 | 0 | 152 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93.6941 | 0 | 0.82271 | 0 | 11.7432 | 0 | 0 | 106.26
1878749 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_DİKİLİ İM 15,8 (KABAKUM FİDERİ ) L01_72067080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 21:06:50 | 09.07.2021 21:13:30 | 0.11111 | 6 | 1007 | 21 | 46 | 5 | 90 | 2 | 1 | 2.9086 | 30.4163 | 2.0657 | 2.085 | 3.1421 | 11.492 | 29.6705 | 0.4653 | 82.2454
1878457 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_ULUCAK-2 M14_2053670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 14:36:15 | 09.07.2021 14:37:05 | 0.013889 | 13 | 27258 | 28 | 1013 | 61 | 2125 | 9 | 7 | 0.21873 | 100.6959 | 6.213 | 5.2368 | 53.4773 | 40.5468 | 14.4169 | 3.9037 | 224.7092
1878580 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-1789 35-07-K01789_35-07-K01789_2350873 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 17:00:00 | 09.07.2021 17:14:01 | 0.23361 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.3692 | 0 | 0 | 0 | 0.13664 | 0 | 0 | 24.5058
1878729 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_10570620_56359923_56359923 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 20:24:29 | 09.07.2021 21:29:45 | 1.0878 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9639 | 0 | 7.3683 | 0 | 12.1366 | 0 | 0 | 27.4689
1878208 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | _A_56393109_56393109 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 09:45:52 | 09.07.2021 12:55:15 | 3.1564 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3468
1878145 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_DAHİLİ TRAFO M10_61334103 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 08:47:42 | 09.07.2021 09:28:15 | 0.67583 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7842
1878245 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-138 35-15-M00138_950356941_950356941 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 10:35:29 | 09.07.2021 13:26:58 | 2.8581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48438
1878102 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-243 35-18-L00243_6443944_56380841_56380841 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 07:03:13 | 09.07.2021 11:19:55 | 4.2783 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9169
1878308 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/20 45-72-M00020_B_56394712_56394712 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:40:59 | 09.07.2021 13:34:10 | 1.8864 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3758
1878331 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-83 35-03-K00083_913367643_913367643 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:45:54 | 09.07.2021 20:44:24 | 8.975 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4246
1878686 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-8 35-19-L00268_A_56376342_56376342 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:09:37 | 09.07.2021 21:34:46 | 2.4192 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.138 | 0 | 0 | 0 | 1.7331 | 0 | 0 | 19.871
1878709 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-1 35-28-M00227_B_56357707_56357707 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:42:37 | 09.07.2021 23:08:45 | 3.4356 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.4695 | 0 | 22.2289 | 0 | 9.4848 | 0 | 0 | 45.1832
1878185 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_HatBaşıAyırıcı_53136476 M06_53136476 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 09:30:55 | 09.07.2021 11:23:23 | 1.8744 | 0 | 18 | 57 | 166 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5495 | 632.9026 | 1562.466 | 14.3951 | 12.0937 | 0 | 0 | 2229.4069
1878431 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35/A 45-78-L00715_953266768_953266768 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2021 14:03:25 | 09.07.2021 14:58:22 | 0.91583 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1466
1878268 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-25/14 45-71-M00053_DAĞITIM TRAFOSU M03_72048236 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 10:55:41 | 09.07.2021 16:09:06 | 5.2236 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 650.8482 | 0 | 0 | 0 | 137.0659 | 0 | 0 | 787.9141
1878809 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | CENKYERİ TR-2 45-82-M00257_B_56404467_56404467 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 23:00:15 | 10.07.2021 00:24:58 | 1.4119 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.0288 | 0 | 0 | 0 | 7.1831 | 0 | 0 | 34.2119
1878417 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-24 35-17-M00024__72374172_72374172 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 13:47:25 | 09.07.2021 14:49:37 | 1.0367 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.1718 | 0 | 0 | 0 | 20.2703 | 0 | 0 | 51.4421
1878517 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1252 35-01-M01252_A 1A_5843120 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 15:49:35 | 09.07.2021 17:58:00 | 2.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7661 | 0 | 0 | 102.7661
1878371 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KARAKOVA TR-1 35-24-M00031_A_56353231_56353231 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 12:33:11 | 09.07.2021 14:15:33 | 1.7061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8558
1878746 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_HatBaşıAyırıcı_53135122 M04_53135122 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 20:49:16 | 09.07.2021 22:39:44 | 1.8411 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0525 | 0 | 0 | 0 | 1.5959 | 0 | 8.6483
1878583 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TRAFO M22_49833782 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:30:50 | 09.07.2021 17:52:37 | 1.3631 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.1682 | 0 | 0 | 0 | 14.5414 | 0 | 0 | 73.7096
1878703 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4070 35-03-K04070_910741258_910741258 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:37:06 | 09.07.2021 22:14:25 | 2.6219 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5663
1878646 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TAHİR ÇAKAN SULAMA GRUBU 35-29-M00254_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2097615 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 18:18:34 | 09.07.2021 20:21:48 | 2.0539 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.0231
1878042 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-847 35-01-K00847_910547254_910547254 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 00:06:45 | 09.07.2021 01:42:50 | 1.6014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24649
1878683 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | MAHMUT YILDIZDAĞ SULAMA GRUBU TR 35-27-M00536_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052553 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:11:26 | 09.07.2021 20:26:03 | 1.2436 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.7489 | 0 | 14.5137 | 0 | 18.2686 | 0 | 0 | 36.5312
1878291 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/77 45-83-M00772_955168862_955168862 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:15:34 | 09.07.2021 14:10:53 | 2.9219 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99161
1878099 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2097161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 07:44:03 | 09.07.2021 08:33:52 | 0.83028 | 0 | 1004 | 10 | 108 | 6 | 73 | 2 | 0 | 0 | 110.1702 | 18.5712 | 217.9276 | 62.1732 | 40.5174 | 33.1975 | 0 | 482.5569
1878248 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1904 35-10-K01904_98055937_98055937 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 10:32:05 | 09.07.2021 11:59:52 | 1.4631 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7315
1878789 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | ÇORTAK DEĞİRMENDERE TR-1 45-81-M00069_45-81-M00069_2377013 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 21:52:30 | 09.07.2021 23:13:42 | 1.3533 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3216
1878071 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-2 M28_2307838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 04:29:00 | 09.07.2021 04:42:00 | 0.21667 | 8 | 3830 | 14 | 149 | 77 | 331 | 16 | 2 | 1.2835 | 146.7052 | 44.5177 | 14.4994 | 320.4275 | 51.2736 | 241.4454 | 2.1878 | 822.3401
1878735 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | DERBENT ALTI TST KÖK 45-83-M00127_DERBENT TARIMSAL SULAMA M04_72202044 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 20:43:00 | 09.07.2021 22:36:34 | 1.8928 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.69685 | 66.1809 | 187.3714 | 0 | 17.5422 | 0 | 0 | 271.7913
1878712 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KUŞÇUBURUN-1 35-26-M00536_35-26-M00536_2362206 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:59:00 | 09.07.2021 20:47:49 | 0.81361 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 47.2859 | 0 | 0.00034184 | 0 | 17.7685 | 0 | 0 | 65.0547
1878758 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-1 45-71-M01904_A_56352530_56352530 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 21:10:16 | 10.07.2021 02:30:03 | 5.3297 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 130.1254 | 0 | 0.61711 | 0 | 5.5769 | 0 | 0 | 136.3194
1878234 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-470 KÖK 35-18-L00470_950436813_950436813 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 10:13:44 | 09.07.2021 13:39:42 | 3.4328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70699
1878257 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2304 35-02-M02304_99832336_99832336 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 10:46:03 | 09.07.2021 12:03:50 | 1.2964 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.672 | 0 | 0 | 0 | 27.6365 | 0 | 0 | 48.3086
1878171 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_MECİDİYE TR-3 L09_66560900 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:15:34 | 09.07.2021 09:34:00 | 0.30722 | 0 | 462 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 22.5622 | 0 | 12.1981 | 0 | 5.2342 | 0 | 0 | 39.9944
1878526 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-2443 35-07-K02443_35-07-K02443_2364891 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:01:30 | 09.07.2021 17:02:04 | 1.0094 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 112.6171 | 0 | 0 | 0 | 37.9675 | 0 | 0 | 150.5846
1878612 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_53136509 M04_53136509 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 17:24:43 | 09.07.2021 21:58:06 | 4.5564 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.6494 | 0 | 0 | 0 | 0.27356 | 0 | 0 | 46.923
1878274 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-989 35-03-M00989_910204304_910204304 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:01:01 | 09.07.2021 17:56:23 | 6.9228 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8694
1878420 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_HatBaşıAyırıcı_53133809 M05_53133809 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 13:29:51 | 09.07.2021 16:57:21 | 3.4583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.0591 | 0 | 0 | 0 | 261.3856 | 0 | 344.4447
1878108 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2059028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 08:04:17 | 09.07.2021 08:08:36 | 0.071944 | 0 | 7 | 29 | 54 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.17256 | 27.1441 | 24.1269 | 5.2626 | 4.3717 | 1.9489 | 0 | 63.0267
1878131 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM12/TR02 HORZUMOĞLU 45-73-M00047_B dm12tr2-b1_45119849 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 08:29:45 | 09.07.2021 10:07:36 | 1.6308 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.3757 | 0 | 0 | 0 | 1.3854 | 0 | 0 | 35.7611
1878463 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURFALLI TR-2 35-16-M00055_953332659_953332659 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 14:28:42 | 09.07.2021 15:55:46 | 1.4511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18459
1878821 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | EMİRALEM TR-1 35-28-M00227_35-28-M00227_2369588 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 23:43:55 | 10.07.2021 07:08:18 | 7.4064 | 0 | 104 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 146.0105 | 0 | 134.1879 | 0 | 52.8712 | 0 | 0 | 333.0696
1878606 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DELİKTAŞ TR-3 35-30-M00632_955331732_955331732 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 17:14:49 | 09.07.2021 18:10:45 | 0.93222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4603 | 0 | 0 | 3.4603
1878629 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_HatBaşıAyırıcı_65357671 M05_65357671 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 17:49:08 | 09.07.2021 18:33:59 | 0.7475 | 0 | 470 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 76.2765 | 0 | 0 | 1.0175 | 15.0416 | 0 | 0 | 92.3356
1878586 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-587 35-04-K00587_D D1_5780482 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 17:01:06 | 09.07.2021 19:15:58 | 2.2478 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 44.1917 | 0 | 0 | 0 | 137.9155 | 0 | 0 | 182.1071
1878151 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-31 45-86-M00031_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2076964 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:02:59 | 09.07.2021 14:15:27 | 5.2075 | 0 | 47 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.4276 | 0 | 46.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0192
1878692 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-32 35-25-M00032_DAĞITIM TRAFO GÜMÜLDÜR M-32 M03_72081518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:27:30 | 09.07.2021 20:16:58 | 0.82444 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60.8987 | 0 | 0 | 0 | 2.6196 | 0 | 0 | 63.5183
1878543 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-7 SANAYİ 45-81-M00007_B_56389187_56389187 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:20:27 | 09.07.2021 17:08:21 | 0.79833 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2113 | 0 | 3.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3788
1878592 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-37 35-30-L00037_A_56402523_56402523 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 17:06:12 | 09.07.2021 19:02:06 | 1.9317 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8386
1878214 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53133054 M04_53133054 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 09:47:46 | 09.07.2021 12:14:39 | 2.4481 | 0 | 338 | 2 | 17 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 166.9779 | 26.2451 | 35.7411 | 0 | 27.921 | 0 | 0 | 256.8852
1878546 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-11 35-24-L00011_955217220_955217220 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:26:54 | 09.07.2021 17:15:26 | 0.80889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24499
1878045 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TOPARLAR TR-1 35-29-L00323_A_56360832_56360832 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 00:52:47 | 09.07.2021 03:02:35 | 2.1633 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2902 | 0 | 0 | 0 | 0.31262 | 0 | 0 | 8.6028
1878377 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY TR-1 35-32-L00031_B_56380907_56380907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 12:43:01 | 09.07.2021 13:56:26 | 1.2236 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31182
1878732 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_SALİHLER- BAHÇELİ L07_72067144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 20:40:00 | 09.07.2021 22:26:46 | 1.7794 | 6 | 1174 | 13 | 45 | 9 | 94 | 1 | 0 | 9.1753 | 506.4033 | 121.8385 | 26.9576 | 126.2995 | 128.5049 | 137.1699 | 0 | 1056.3491
1878755 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-57 35-17-M00057__56377370_56377370 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 21:01:47 | 09.07.2021 22:00:14 | 0.97417 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78.914 | 0 | 0 | 0 | 0.63293 | 0 | 0 | 79.5469
1878231 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | ABALIOĞLU DM 45-83-M00136_BAĞYURDU-DOĞALGAZ-OZAN BLOK M09_72134615 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 10:13:06 | 09.07.2021 10:47:56 | 0.58032 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0978 | 0.31854 | 47.5549 | 0 | 58.1108 | 0 | 106.082
1878669 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/10 45-83-M00010_45-83-M00010_2357990 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 18:54:55 | 09.07.2021 19:50:25 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6489
1878277 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOĞANCI TR-2 35-31-L00335_956569517_956569517 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:01:50 | 09.07.2021 13:49:37 | 2.7964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36209
1878715 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_TR-12 M06_60208853 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 20:08:30 | 09.07.2021 20:45:33 | 0.6175 | 0 | 3800 | 0 | 1 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 528.8661 | 0 | 0.051102 | 0 | 124.4695 | 0 | 0 | 653.3867
1878174 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADİLOBA TR-2 45-80-M00157_949918387_949918387 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 09:26:00 | 09.07.2021 10:56:34 | 1.5094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20151 | 0 | 0 | 0 | 0.027548 | 0 | 0 | 0.22906
1878652 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1683 35-01-K01683_910564106_910564106 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 18:31:52 | 09.07.2021 21:43:43 | 3.1975 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.578 | 0 | 0 | 0 | 0.0014385 | 0 | 0 | 5.5794
1878818 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-56 35-18-M00097_950465547_950465547 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 23:14:41 | 10.07.2021 02:35:51 | 3.3528 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6437
1878675 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORUÇLAR TR-1 35-16-M00093_953325129_953325129 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 18:54:13 | 09.07.2021 21:28:30 | 2.5714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.079293 | 0 | 0 | 0 | 0.69876 | 0 | 0 | 0.77805
1878440 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | EROĞLU TR-1 45-72-L00366__72373273_72373273 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 14:04:56 | 09.07.2021 15:48:21 | 1.7236 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6322 | 0 | 22.7337 | 0 | 0.00068187 | 0 | 0 | 26.3666
1878795 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | PINARLI TR-11 35-20-M00099_35-20-M00099_72366314 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 21:38:27 | 09.07.2021 23:18:06 | 1.6608 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2334 | 0 | 32.3811 | 0 | 18.2944 | 0 | 0 | 54.9089
1878483 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2425 35-04-M02425_912664571_912664571 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 12:57:26 | 09.07.2021 17:20:55 | 4.3914 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2434 | 0 | 0 | 0 | 2.7169 | 0 | 0 | 15.9603
1878626 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-105 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01105_45-80-M01105_2359979 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 17:50:43 | 09.07.2021 20:16:08 | 2.4236 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.5901
1878134 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-433 35-18-L00433_949964135_949964135 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 08:29:52 | 09.07.2021 12:36:34 | 4.1117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6392
1878111 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-1148 35-09-M01148_M-360 M06_47617277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 08:05:55 | 09.07.2021 09:16:42 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1718 | 0 | 26.6294 | 0 | 72.8012
1878775 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-9 45-72-L00278_C_56392268_56392268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 20:52:15 | 09.07.2021 23:54:45 | 3.0417 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5955 | 0 | 1.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.772
1878752 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇUKURALTI M-21 35-25-M00069_DAĞITIM TRAFO ÇUKURALTI M-21 M03_72122692 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 21:04:56 | 09.07.2021 23:23:34 | 2.3106 | 0 | 484 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 279.2049 | 0 | 2.0869 | 0 | 72.3265 | 0 | 0 | 353.6184
1878503 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | EVRENLİ TR-1 45-73-M00494_A_56385965_56385965 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 15:37:12 | 09.07.2021 17:39:45 | 2.0425 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7819
1878695 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-10 MEZARLIK YANI 35-14-L00010_956645387_956645387 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:33:00 | 09.07.2021 22:11:00 | 2.6333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9312
1878589 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35/A 45-78-L00715_953266768_953266768 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:59:12 | 09.07.2021 18:51:14 | 1.8672 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4557
1878446 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-319 35-02-M00319_TRAFO M03_2311488 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 14:30:00 | 09.07.2021 15:37:15 | 1.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.0216 | 0 | 196.0164 | 523.038
1878449 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YİĞİTLER TR-3 35-27-L00227_912568627_912568627 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 14:27:04 | 09.07.2021 15:43:17 | 1.2703 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54122 | 0 | 0 | 0 | 0.04785 | 0 | 0 | 0.58907
1878117 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-136 35-16-L00136_915038739_915038739 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 08:15:51 | 09.07.2021 10:03:21 | 1.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.904 | 0 | 0 | 0.904
1878094 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA MERKEZ DM-2 45-82-M00070_TR-38 M06_2092857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 07:12:14 | 09.07.2021 07:34:00 | 0.36278 | 0 | 2697 | 0 | 0 | 2 | 561 | 0 | 0 | 0 | 122.6679 | 0 | 0 | 2.465 | 65.4926 | 0 | 0 | 190.6255
1878140 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-138 35-15-M00138_950356941_950356941 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 08:36:29 | 09.07.2021 09:42:56 | 1.1075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15671
1878263 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/38 45-71-M00050_964214814_964214814 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 10:55:00 | 09.07.2021 17:12:34 | 6.2928 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0993
1878804 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-330 35-19-L00369_956664087_956664087 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 22:49:25 | 10.07.2021 00:48:49 | 1.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58474
1878409 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-53 35-23-M00053_950421212_950421212 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 13:33:00 | 09.07.2021 16:06:08 | 2.5522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523
1878326 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | M. ALİ ÇETİN SULAMA GRUBU 35-27-M00172_35-27-M00172_2368441 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:59:48 | 09.07.2021 15:30:02 | 3.5039 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3258 | 0 | 49.1865 | 0 | 40.6526 | 0 | 0 | 98.1649
1878658 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | MENEMEN TR-36 KÖK 35-28-L00036_MENEMEN TR-37 L07_66578886 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 18:38:15 | 09.07.2021 19:35:43 | 0.95778 | 0 | 2361 | 0 | 0 | 1 | 748 | 0 | 2 | 0 | 714.3044 | 0 | 0 | 71.8415 | 1043.4341 | 0 | 9.32 | 1838.9
1878618 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-4 35-27-M00004_A_56383160_56383160 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 17:40:49 | 09.07.2021 19:16:53 | 1.6011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1197 | 0 | 0 | 0 | 0.53962 | 0 | 0 | 6.6593
1878343 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEHİTLER TR-4 35-26-L00391_956601381_956601381 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:29:09 | 09.07.2021 13:01:41 | 1.5422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61674
1878535 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1145 35-09-M01145_97689474_97689474 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:17:06 | 09.07.2021 19:29:38 | 3.2089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2954
1878180 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOBAŞDERE TR-1 45-72-L00205_956485115_956485115 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 09:24:43 | 09.07.2021 22:39:57 | 13.2539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4167
1878057 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3314 35-09-K03314_98714955_98714955 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 02:12:41 | 09.07.2021 02:40:26 | 0.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0159 | 0 | 0 | 7.0159
1878512 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-30 35-27-M00030_962566696_962566696 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 15:46:05 | 09.07.2021 17:34:42 | 1.8103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49058
1878578 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-40 35-16-L00040_E_65496934_65496934 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:37:09 | 09.07.2021 17:23:51 | 0.77833 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.9036 | 0 | 0 | 0 | 0.43228 | 0 | 0 | 15.3358
1878412 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/19 (NECATİBEY TR) 45-71-M00124_953187564_953187564 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 13:36:35 | 09.07.2021 17:26:23 | 3.83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4278 | 0 | 0 | 0 | 1.9263 | 0 | 0 | 10.3541
1878704 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _956597090_956597090 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:42:26 | 09.07.2021 23:37:15 | 3.9136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54504
1878555 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_DELİKTAŞ M05_72078606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:40:37 | 09.07.2021 17:03:58 | 0.38917 | 0 | 464 | 16 | 34 | 7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 38.2582 | 81.3775 | 30.2689 | 38.7725 | 15.2577 | 28.1486 | 0 | 232.0834
1878678 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_ M08_2330027 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:02:41 | 09.07.2021 19:59:43 | 0.95056 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.62547 | 0 | 3.2286 | 0 | 0.43638 | 0 | 0 | 0 | 4.2905
1878741 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-2 45-83-M00604_B_56407860_56407860 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 20:48:24 | 09.07.2021 21:43:03 | 0.91083 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64602
1878386 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-833 35-04-K00833_N N2B_5835629 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 13:03:52 | 09.07.2021 14:14:40 | 1.18 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27.4513 | 0 | 0 | 0 | 106.7451 | 0 | 0 | 134.1964
1878635 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-333 35-19-L00309_956666124_956666124 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 18:04:49 | 09.07.2021 19:44:17 | 1.6578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1878200 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-529 35-02-M00529_910028654_910028654 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 09:40:21 | 09.07.2021 10:55:23 | 1.2506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2569 | 0 | 0 | 0 | 5.4967 | 0 | 0 | 6.7536
1878641 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-27 35-25-M00075_D_56354930_56354930 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 18:09:31 | 09.07.2021 18:57:26 | 0.79861 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0282 | 0 | 0.17246 | 0 | 6.5967 | 0 | 0 | 14.7973
1878100 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-362 35-09-M00362_M-447 M03_47555515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 07:36:24 | 09.07.2021 07:55:00 | 0.31 | 0 | 595 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 43.9248 | 0 | 0 | 11.2493 | 25.3701 | 0 | 0 | 80.5442
1878120 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_BERGAMA-1 M03_2094398 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 08:23:20 | 09.07.2021 08:58:03 | 0.57861 | 0 | 19334 | 1 | 315 | 12 | 3321 | 2 | 11 | 0 | 1769.2556 | 3.3138 | 130.2803 | 751.1765 | 1514.6589 | 144.3731 | 91.771 | 4404.8291
1878406 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1796 35-01-K01796_D 1D_5870662 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 13:29:23 | 09.07.2021 14:22:45 | 0.88944 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 23.1322 | 0 | 0 | 0 | 48.6614 | 0 | 0 | 71.7937
1878429 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2926(YATIRIM REZERVE) 35-03-M02926_A_56357715_56357715 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2021 13:52:10 | 09.07.2021 17:16:55 | 3.4125 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 165.2312 | 0 | 0 | 0 | 24.5852 | 0 | 0 | 189.8163
1878137 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SÜTÇÜLER TR-1 35-27-M00408_B_56356197_56356197 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 08:36:34 | 09.07.2021 12:14:47 | 3.6369 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 59.358 | 0 | 0 | 0 | 198.0224 | 0 | 0 | 257.3804
1878575 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/126-1 (KEMALPAŞA SOKAK TRF) 45-83-M00270_48123544_56405631_56405631 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:30:41 | 09.07.2021 17:54:16 | 1.3931 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.1747 | 0 | 0 | 0 | 2.1014 | 0 | 0 | 46.2761
1878515 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KAZIKBAĞLARI TR-1 35-16-M00482_6442037_56375812_56375812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 15:04:04 | 09.07.2021 22:50:45 | 7.7781 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.0467 | 0 | 11.098 | 0 | 4.7821 | 0 | 0 | 54.9268
1878266 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/23 35-29-M00023_950323925_950323925 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 10:18:45 | 09.07.2021 12:29:14 | 2.1747 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.675
1878323 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-3 35-21-L00007_953359634_953359634 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:59:35 | 09.07.2021 18:59:25 | 6.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1878615 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-1 35-15-L00441_B_56361875_56361875 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 17:34:24 | 10.07.2021 01:04:54 | 7.5083 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.4741 | 0 | 125.5117 | 0 | 2.9603 | 0 | 0 | 141.9461
1878558 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3102 35-04-K03102_912215932_912215932 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:41:05 | 09.07.2021 20:11:53 | 3.5133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78841
1878366 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_AKKEÇİLİ M03_65917910 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 12:42:08 | 09.07.2021 14:43:54 | 2.0294 | 3 | 793 | 38 | 316 | 4 | 89 | 5 | 0 | 3.4043 | 302.6318 | 426.7426 | 831.0771 | 246.504 | 141.1214 | 1836.3292 | 0 | 3787.8104
1878389 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-70 KADİR ÇAKIR GRB. 35-15-L00070_35-15-L00070_2365768 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 13:02:39 | 09.07.2021 16:46:31 | 3.7311 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.693 | 0 | 464.7595 | 0 | 115.1471 | 0 | 0 | 600.5996
1878701 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-283 35-18-L00283_950458905_950458905 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:39:01 | 09.07.2021 21:37:08 | 1.9686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96323
1878532 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_DUMLUPINAR K22_2101324 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:15:53 | 09.07.2021 17:00:38 | 0.74583 | 0 | 2467 | 0 | 0 | 1 | 360 | 0 | 2 | 0 | 592.7351 | 0 | 0 | 144.1291 | 477.6578 | 0 | 29.5985 | 1244.1204
1878160 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-4310 35-07-K04310_K-4332 K03_48272007 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:10:50 | 09.07.2021 13:57:41 | 4.7806 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 121.5441 | 0 | 0 | 0 | 146.3073 | 0 | 0 | 267.8515
1878681 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EYKO TR-3 35-30-M00029_95000518393_95000518393 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:06:52 | 10.07.2021 03:57:29 | 8.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6596 | 0 | 0 | 11.6596
1878054 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | ŞEREMET KÖYÜ TR-1 45-77-M00067_45-77-M00067_2366491 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 01:54:52 | 09.07.2021 03:15:36 | 1.3456 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1248 | 0 | 0 | 0 | 1.5676 | 0 | 0 | 5.6925
1878246 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-72 45-77-L00072_45-77-L00072_2367126 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 10:38:51 | 09.07.2021 17:27:13 | 6.806 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.0568 | 0 | 46.4718 | 0 | 39.5665 | 0 | 0 | 130.0951
1878489 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YAĞLAR YAYLA TR-3 35-31-L00040_48580922_56371037_56371037 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 15:03:51 | 09.07.2021 18:13:07 | 3.1544 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5821 | 0 | 16.2476 | 0 | 25.8775 | 0 | 0 | 46.7072
1878738 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEKÖY FATİH MAH.TR-2 45-80-L00179_956544390_956544390 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 20:45:45 | 09.07.2021 23:15:10 | 2.4903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56484
1878097 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2425 35-04-M02425_99068015_99068015 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 07:27:06 | 09.07.2021 09:39:00 | 2.1983 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.563 | 0 | 0 | 0 | 0.76411 | 0 | 0 | 3.3271
1878595 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-434 MENDERES BP 35-18-L00434_950456939_950456939 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 17:09:17 | 09.07.2021 18:41:20 | 1.5342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32854
1878355 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_956664341_956664341 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 12:30:02 | 09.07.2021 13:47:30 | 1.2911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11598
1878687 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-7 SANAYİ 45-81-M00007_945631585_945631585 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:16:58 | 09.07.2021 20:00:45 | 0.72972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39654 | 0 | 0 | 0.39654
1878710 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-14 SEVTUR 35-18-L00014_7196389_56394158_56394158 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:46:09 | 09.07.2021 23:28:47 | 3.7106 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 163.8542 | 0 | 0 | 0 | 7.2905 | 0 | 0 | 171.1448
1878524 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DAMARDI AKPINAR TR-2 45-75-M00326_C_56398207_56398207 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 15:54:40 | 09.07.2021 17:39:24 | 1.7456 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7705 | 0 | 1.3812 | 0 | 1.8337 | 0 | 0 | 6.9853
1878209 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | BEBEKLİ SARIALİLER TR-1 45-77-L00200_45-77-L00200_2375065 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:49:27 | 09.07.2021 16:12:05 | 6.3771 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9895 | 0 | 1.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9832
1878850 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR 5 35-15-M00222_C_56367958_56367958 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:25:25 | 10.07.2021 05:07:17 | 9.6978 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.4736 | 0 | 65.2117 | 0 | 58.9192 | 0 | 0 | 143.6046
1878186 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | AŞAĞI KIZILCA TR-1 35-27-L00045_C_56381965_56381965 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:35:14 | 09.07.2021 16:51:20 | 7.2683 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 99.5131 | 0 | 1.151 | 0 | 7.4301 | 0 | 0 | 108.0942
1878315 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3451 35-08-K03451_K K1B_5833647 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:46:38 | 09.07.2021 12:25:39 | 0.65028 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.7599 | 0 | 0 | 0 | 22.8157 | 0 | 0 | 35.5756
1878418 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_950429081_950429081 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 13:43:31 | 09.07.2021 15:30:29 | 1.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.136 | 0 | 0 | 11.136
1878810 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2703 35-01-M02703_911472615_911472615 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 23:08:09 | 10.07.2021 00:34:24 | 1.4375 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2528
1878518 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | VENTOLA KÖK 35-26-M00678_PİZZA PİZZA M02_65914155 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 15:41:15 | 09.07.2021 17:09:32 | 1.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7596 | 0 | 1125.868 | 0 | 1188.6276
1878747 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2014(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02014_35-01-M02014_72279471 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 20:48:39 | 09.07.2021 22:55:42 | 2.1175 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 386.3169 | 0 | 0 | 0 | 191.4334 | 0 | 0 | 577.7503
1878129 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | GENCERLER TR-5 35-20-L00042_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047506 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 06:34:11 | 09.07.2021 09:39:56 | 3.0958 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.3029 | 0 | 136.7357 | 0 | 48.3662 | 0 | 0 | 188.4048
1878106 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_DM-5/10 M03_72097657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 07:56:16 | 09.07.2021 08:01:00 | 0.078889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.868 | 0 | 157.8328 | 0 | 180.7008
1878727 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-50 DOĞANKENT SİTESİ 35-14-M00050_956645096_956645096 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 20:24:44 | 09.07.2021 23:42:29 | 3.2958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1878206 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-1 35-23-M00170_B_65513676_65513676 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 09:44:00 | 09.07.2021 10:40:29 | 0.94139 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.8706 | 0 | 0 | 0 | 15.5162 | 0 | 0 | 51.3867
1878292 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVDAN TR-4 45-82-M00234_945533827_945533827 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:21:12 | 09.07.2021 12:27:40 | 1.1078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55404
1878684 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_HatBaşıAyırıcı_53140381 M08_53140381 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:11:15 | 09.07.2021 20:26:51 | 1.26 | 0 | 4 | 21 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2201 | 62.3424 | 17.1901 | 0 | 2.509 | 0 | 0 | 83.2616
1878647 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4502 35-10-K04502_915115175_915115175 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2021 18:24:38 | 09.07.2021 21:58:05 | 3.5575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.987
1878690 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | PINARLAR TR-1 45-81-M00241_B_56399145_56399145 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:23:41 | 09.07.2021 21:10:20 | 1.7775 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0813
1878149 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ÇAMLIYURT TR-1 45-80-M00071_45-80-M00071_2370282 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:01:01 | 09.07.2021 17:23:51 | 8.3803 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99.7821 | 0 | 30.4274 | 0 | 23.849 | 0 | 0 | 154.0585
1878498 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | MEHMET ZİNCİRCİ SULAMA GRUBU 35-29-L00275_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2103514 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 14:47:33 | 09.07.2021 18:09:21 | 3.3633 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8001 | 0 | 132.7891 | 0 | 5.5469 | 0 | 0 | 148.136
1878521 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-3 35-27-L00003_910506059_910506059 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 15:54:40 | 09.07.2021 19:50:29 | 3.9303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52299
1878143 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-52 35-16-L00052_B_56397784_56397784 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 08:49:00 | 09.07.2021 10:31:39 | 1.7108 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.071097 | 0 | 8.1386 | 0 | 1.2404 | 0 | 0 | 9.4501
1878335 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-234 35-02-M00234_99855533_99855533 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 12:06:49 | 09.07.2021 18:23:14 | 6.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.0621 | 0 | 0 | 201.0621
1878312 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAGÖZLER TR-2 45-72-M00265_A_56406371_56406371 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:44:35 | 09.07.2021 22:41:08 | 10.9425 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025857
1878212 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILCAAVLU TR-5 35-29-L00576_950332497_950332497 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 09:51:28 | 09.07.2021 10:59:47 | 1.1386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20422
1878358 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | MERKEZ BODAMAS TR-4 45-75-M00141_C_56398569_56398569 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 12:27:05 | 09.07.2021 13:10:17 | 0.72 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22185 | 0 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2625
1878753 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-5 45-74-M00005_A_56352304_56352304 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 20:40:10 | 09.07.2021 21:42:45 | 1.0431 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7186
1878066 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2425 35-04-M02425_D D01b_78917533 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 03:41:27 | 09.07.2021 04:11:13 | 0.49611 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2626 | 0 | 0 | 0 | 0.37077 | 0 | 0 | 10.6334
1878707 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR19 BİNA ALTI TR 45-73-M00010_A a1_45157459 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:48:26 | 09.07.2021 21:16:48 | 1.4728 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.8218 | 0 | 0 | 0 | 60.6719 | 0 | 0 | 75.4937
1878375 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | _47983448_56400207_56400207 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 12:33:54 | 09.07.2021 18:17:50 | 5.7322 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.438
1878561 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | GÖKÇEN DM 1-2/2 35-29-L00060_GÖKÇEN DM 1-2/2 L01_72210546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:43:15 | 09.07.2021 17:17:41 | 0.57389 | 0 | 619 | 1 | 27 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 80.3632 | 73.6429 | 66.1418 | 0 | 108.5512 | 0 | 0 | 328.699
1878229 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | BİRGİ TR-10 35-15-L00266_C c1b_48763328 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 10:10:00 | 09.07.2021 12:30:00 | 2.3333 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.1243 | 0 | 10.1399 | 0 | 31.0263 | 0 | 0 | 71.2905
1878080 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ORMAN FİDANLIĞI M12_2077013 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 05:34:26 | 09.07.2021 05:42:56 | 0.14167 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.006 | 0 | 0.70698 | 0 | 0 | 0 | 9.713
1878667 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ABDÜL ÖZTÜRK TEDAŞ 35-26-L00055_11304290_56358641_56358641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 18:44:46 | 09.07.2021 20:02:41 | 1.2986 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86961 | 0 | 20.2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0841
1878767 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SALUR KÖK 45-75-M00062_HatBaşıAyırıcı_53135664 M03_53135664 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 21:27:09 | 09.07.2021 22:47:07 | 1.3328 | 0 | 282 | 0 | 13 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 84.3402 | 0 | 13.4736 | 1.8134 | 4.3383 | 19.7715 | 0 | 123.7371
1878813 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KAZIKBAĞLARI TR-1 35-16-M00482_6442037_56375812_56375812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 23:18:00 | 10.07.2021 00:14:51 | 0.9475 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3726 | 0 | 1.1303 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 5.8629
1878272 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-114 35-16-L00114_953354329_953354329 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 10:47:07 | 09.07.2021 19:01:45 | 8.2439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2595
1878438 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR ŞEHİR M01_2302861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 14:01:59 | 09.07.2021 14:40:42 | 0.64528 | 0 | 962 | 9 | 13 | 3 | 132 | 0 | 3 | 0 | 177.946 | 137.8075 | 38.4446 | 8.6638 | 129.8519 | 0 | 2.8168 | 495.5306
1878601 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-21 35-25-M00069_D_56355121_56355121 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 17:11:52 | 09.07.2021 17:47:03 | 0.58639 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4721 | 0 | 0.076829 | 0 | 2.1242 | 0 | 0 | 5.6731
1878773 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 35-26-M00015_956618758_956618758 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 21:09:39 | 09.07.2021 22:32:08 | 1.3747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34356
1878458 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-142 TEOS EVLERİ 35-14-L00142_35-14-L00142_72211253 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 14:36:52 | 09.07.2021 17:54:10 | 3.2881 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59.5632 | 0 | 0 | 0 | 3.0803 | 0 | 0 | 62.6435
1878252 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3569 35-02-K03569_913068980_913068980 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 10:39:13 | 09.07.2021 11:24:32 | 0.75528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.065502 | 0 | 0 | 0 | 0.0079021 | 0 | 0 | 0.073404
1878103 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-1 M05_72358821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 07:10:39 | 09.07.2021 08:44:12 | 1.5592 | 0 | 100 | 16 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.5156 | 63.2069 | 49.7855 | 11.4678 | 20.2024 | 0 | 0 | 164.1782
1878644 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/4-A 45-72-M00130_D_56391636_56391636 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 18:09:58 | 09.07.2021 19:20:25 | 1.1742 | 0 | 180 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.4916 | 0 | 0.38144 | 0 | 0.53363 | 0 | 0 | 40.4067
1878295 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | AKKEÇİLİ TR-1 45-73-M00422_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094086 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:12:34 | 09.07.2021 15:03:03 | 3.8414 | 0 | 115 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 93.4521 | 0 | 36.729 | 0 | 16.454 | 0 | 0 | 146.6351
1878238 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2711 35-03-K02711_35-03-K02711_72136076 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 10:25:28 | 09.07.2021 13:25:28 | 2.9998 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 371.4078 | 0 | 0 | 0 | 178.5545 | 0 | 0 | 549.9624
1878215 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-138 35-15-M00138_950356941_950356941 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 09:57:00 | 09.07.2021 10:16:58 | 0.33278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05387
1878401 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-3/6 TAVUK PAZARI KABİN 35-20-L00022_955192953_955192953 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 13:25:00 | 09.07.2021 15:11:46 | 1.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0025 | 0 | 0 | 4.0025
1878092 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_IŞIKLAR-TEPEKÖY M01_67094223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 07:08:02 | 09.07.2021 07:48:41 | 0.6775 | 0 | 671 | 0 | 14 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 80.4173 | 0 | 41.562 | 0 | 17.5564 | 0 | 0 | 139.5357
1878115 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ELİFLİ TR-6 35-20-L00445_ H_48404479 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 08:10:14 | 09.07.2021 12:18:26 | 4.1367 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.868 | 0 | 213.2508 | 0 | 62.6692 | 0 | 0 | 287.788
1878802 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-2 35-21-L00172_C_56379187_56379187 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 22:23:39 | 09.07.2021 23:53:45 | 1.5017 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2923
1878384 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1001 35-03-K01001_910203391_910203391 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 12:46:34 | 09.07.2021 17:31:11 | 4.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6709 | 0 | 0 | 2.6709
1878361 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİT YİĞİT ÖZEL TR 35-28-M00720Ö_93552243_93552243 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 12:00:43 | 09.07.2021 13:39:03 | 1.6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9485 | 0 | 0 | 0 | 1.9485
1878610 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | İLYASLAR TARIMSAL SULAMA TR-4 45-76-L00053_45-76-L00053_2355534 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 17:05:15 | 09.07.2021 19:08:25 | 2.0528 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2863 | 0 | 5.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4239
1878175 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3335 35-04-M03335_C_56363578_56363578 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:25:00 | 09.07.2021 10:24:00 | 0.98333 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.2371 | 0 | 0 | 0 | 3.1866 | 0 | 0 | 37.4237
1878424 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3719 35-04-K03719_B_56365308_56365308 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 13:47:42 | 09.07.2021 17:02:16 | 3.2428 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 215.9799 | 0 | 0 | 0 | 116.4511 | 0 | 0 | 332.431
1878716 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM12/TR03 45-73-M00096_B_56401789_56401789 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:41:42 | 09.07.2021 22:18:48 | 5.6183 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.4067 | 0 | 0 | 0 | 0.46787 | 0 | 0 | 17.8746
1878178 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM 35-26-M00001_TR-55 YENİ TEZCANLAR M02_2056484 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 09:30:30 | 09.07.2021 09:57:41 | 0.45306 | 0 | 4424 | 0 | 72 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 468.6414 | 0 | 46.934 | 0 | 208.7708 | 0 | 0 | 724.3462
1878510 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950447475_950447475 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 15:48:05 | 09.07.2021 21:03:37 | 5.2589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6127
1878155 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-57 35-17-M00057_950307337_950307337 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 08:54:01 | 09.07.2021 11:53:34 | 2.9925 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5857
1878484 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_62466278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 15:07:05 | 09.07.2021 15:43:38 | 0.60917 | 0 | 3243 | 80 | 735 | 18 | 396 | 4 | 2 | 0 | 332.7407 | 268.9624 | 1159.3188 | 100.1903 | 271.6731 | 793.4678 | 1.6277 | 2927.981
1878112 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 08:06:21 | 09.07.2021 08:43:00 | 0.61083 | 0 | 8 | 29 | 94 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.2369 | 77.833 | 155.6219 | 131.2929 | 21.9598 | 0 | 0 | 387.9445
1878255 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4325 35-04-K04325_913647360_913647360 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 10:45:36 | 09.07.2021 12:30:19 | 1.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3736 | 0 | 0 | 1.3736
1878696 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | AHMET DİRİK SULAMA GRUBU TR 35-27-M00266_A_56356716_56356716 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:31:28 | 09.07.2021 20:58:39 | 1.4531 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44899 | 0 | 4.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1826
1878590 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | YENİCEKÖY YEŞİLLER TR-2 45-72-L00178_45-72-L00178_2370046 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:47:39 | 09.07.2021 21:48:29 | 5.0139 | 0 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5569 | 0 | 24.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5799
1878341 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | POYRAZDAMLARI TR-3 45-78-M00574_45-78-M00574_66076336 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:59:50 | 09.07.2021 12:52:54 | 0.88444 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.394 | 0 | 25.9607 | 0 | 2.0457 | 0 | 0.18779 | 30.5882
1878490 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-299 35-02-K00299_99815820_99815820 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 15:15:18 | 09.07.2021 22:14:44 | 6.9906 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7943
1878736 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-57 35-17-M00057__56377370_56377370 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 20:33:55 | 09.07.2021 20:57:03 | 0.38556 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.8302 | 0 | 0 | 0 | 0.27065 | 0 | 0 | 30.1008
1878381 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-29 SIĞACIK 35-14-L00287_956649234_956649234 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 12:52:17 | 09.07.2021 15:39:51 | 2.7928 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7663
1878172 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KABAZLI M01_2105504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 09:25:54 | 09.07.2021 09:26:29 | 0.0097222 | 0 | 1763 | 52 | 61 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 2.5605 | 2.5265 | 1.2797 | 0.018658 | 0.47365 | 0 | 0 | 6.8591
1878364 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | HELVACI-1 35-26-M00468_9534950_56358649_56358649 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 12:20:51 | 09.07.2021 15:58:21 | 3.625 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.2758 | 0 | 0 | 0 | 6.2492 | 0 | 0 | 42.525
1878613 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_TUMBULLAR L03_2119135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 17:41:20 | 09.07.2021 17:41:45 | 0.0069444 | 0 | 446 | 0 | 49 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.53528 | 0 | 0.15078 | 0.046225 | 0.25799 | 0 | 0 | 0.99027
1878275 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-83 35-14-L00083_10438671_56354812_56354812 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 11:05:53 | 09.07.2021 11:29:53 | 0.39999 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8604 | 0 | 0 | 0 | 0.91569 | 0 | 0 | 2.7761
1878467 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 35-19-L00074_956665708_956665708 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 14:36:11 | 09.07.2021 17:37:57 | 3.0294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2525
1878132 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | IRLAMAZ TR-1 45-83-L00231_48037278_56388318_56388318 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 08:08:41 | 09.07.2021 10:10:09 | 2.0244 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0887 | 0 | 0 | 0 | 1.1733 | 0 | 0 | 9.262
1878487 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | DERBENT ALTI TST KÖK 45-83-M00127_DERBENT TARIMSAL SULAMA M04_72202044 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 14:58:05 | 09.07.2021 18:44:08 | 3.7675 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2404 | 147.4227 | 402.5533 | 0 | 51.7525 | 0 | 0 | 602.969
1878507 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-331 DENİZKENT 35-18-L00331_950437812_950437812 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 15:42:14 | 09.07.2021 20:42:51 | 5.0103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98478
1878673 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-9 45-82-M00009_B_56388656_56388656 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 18:58:40 | 09.07.2021 20:24:07 | 1.4242 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.0888 | 0 | 0 | 0 | 1.8336 | 0 | 0 | 50.9224
1878650 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_İKİZTEPE M03_66251203 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 18:24:45 | 09.07.2021 19:59:14 | 1.5747 | 3 | 52 | 38 | 87 | 1 | 24 | 0 | 0 | 7.8104 | 22.7625 | 150.0624 | 393.4936 | 1.5496 | 71.4829 | 0 | 0 | 647.1613
1878822 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KÖMÜRCÜ TR-1 45-72-M00200_ H_61417037 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 23:48:01 | 10.07.2021 01:37:46 | 1.8292 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.2944 | 0 | 0 | 0 | 1.4627 | 0 | 0 | 23.7572
1878630 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-27 35-14-L00027_956636736_956636736 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 17:56:25 | 09.07.2021 18:58:32 | 1.0353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63807
1878799 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-2 35-28-L00002_953386703_953386703 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 22:07:40 | 09.07.2021 23:54:07 | 1.7742 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9005
1878587 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-3571(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03571_ K04_2114279 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2021 17:00:44 | 09.07.2021 17:35:08 | 0.57333 | 0 | 1773 | 0 | 0 | 1 | 300 | 0 | 1 | 0 | 312.7489 | 0 | 0 | 115.6617 | 276.2937 | 0 | 1.1512 | 705.8555
1878089 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | MÜDÜROĞLU KÖK 35-26-M00940_HALİL KOYUNCU M04_65893189 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 06:41:14 | 09.07.2021 08:07:42 | 1.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1378 | 0 | 1546.386 | 0 | 1600.5238
1878444 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | PAYAMLI M-17 35-25-M00168_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112163 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 14:09:56 | 09.07.2021 17:09:13 | 2.9881 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 125.7837 | 0 | 0 | 0 | 24.1322 | 0 | 0 | 149.916
1878971 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1797 35-02-K01797_A_56364483_56364483 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:43:15 | 10.07.2021 09:57:38 | 0.23967 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.0711 | 0 | 0 | 0 | 0.28825 | 0 | 0 | 6.3594
1879326 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | HACITUFAN KÖYÜ TR 45-77-L00162_45-77-L00162_2374724 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 18:35:45 | 10.07.2021 19:14:58 | 0.65361 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1428 | 0 | 1.3675 | 0 | 2.5253 | 0 | 0 | 10.0355
1879349 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TOSUNLAR MERKEZ TR-1 35-32-L00038_B_65511410_65511410 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 19:04:16 | 10.07.2021 19:58:09 | 0.89806 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4682 | 0 | 0.86288 | 0 | 0 | 14.3311
1879117 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAPANCI TR-3 45-78-L00382_953291135_953291135 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 12:55:27 | 10.07.2021 15:42:00 | 2.7758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6544
1879372 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4525 35-03-K04525_910116089_910116089 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:00:41 | 10.07.2021 21:08:52 | 1.1364 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1289
1878954 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HatBaşıAyırıcı_53138744 L04_53138744 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:20:10 | 10.07.2021 18:20:28 | 9.005 | 0 | 469 | 0 | 25 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 578.1963 | 0 | 93.7924 | 17.3814 | 389.8126 | 0 | 0 | 1079.1827
1879203 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-103 MEZARLIK YOLU 35-26-M00103_35-26-M00103_2356819 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 15:20:00 | 10.07.2021 15:49:11 | 0.48639 | 0 | 198 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.4375 | 0 | 8.5454 | 0 | 4.6627 | 0 | 0 | 42.6456
1879263 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DAMARDI AKPINAR TR-2 45-75-M00326_A_56398208_56398208 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 16:54:18 | 10.07.2021 23:02:46 | 6.1411 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3075 | 0 | 19.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9387
1879455 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_10570620_56359923_56359923 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 22:59:53 | 10.07.2021 23:33:22 | 0.55806 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6196 | 0 | 3.3514 | 0 | 4.5091 | 0 | 0 | 11.4802
1879057 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-365 ILDIR ÇAYAĞZI 35-18-L00365_11899175_56376067_56376067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:34:33 | 10.07.2021 13:39:23 | 2.0806 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66.0166 | 0 | 5.9534 | 0 | 8.8208 | 0 | 0 | 80.7908
1879157 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DEREKÖY TARIMSAL SULAMA TR-2 45-72-L00537_45-72-L00537_2361286 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 14:18:45 | 10.07.2021 17:27:11 | 3.1406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52347
1879080 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | EMİRLİ TR-3 35-15-L00859_ H_65832105 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 12:21:53 | 11.07.2021 00:34:11 | 12.205 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 60.2448 | 0 | 71.616 | 0 | 52.1802 | 0 | 0 | 184.041
1879409 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-9 45-73-M00143_KAVAKLIDERE TR-7 M03_2317688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:45:55 | 10.07.2021 22:17:41 | 1.5294 | 0 | 350 | 1 | 20 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 98.4016 | 28.9204 | 22.1808 | 0 | 3.5536 | 109.2437 | 0 | 262.3001
1879200 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-264 ŞİFNE CAD. SONU 35-18-L00264_11511800 d2b_5953750 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 15:30:12 | 10.07.2021 20:51:52 | 5.3611 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1862
1879366 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1390 35-02-M01390_E_56362750_56362750 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 19:48:45 | 10.07.2021 21:13:41 | 1.4156 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.0658 | 0 | 0 | 0 | 1.6207 | 0 | 0 | 58.6865
1879223 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-149 35-19-L00149_35-19-L00149_2375791 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 16:22:17 | 10.07.2021 19:08:34 | 2.7714 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70.439 | 0 | 48.6162 | 0 | 143.188 | 0 | 0 | 262.2432
1879266 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-3 35-23-M00003_950426980_950426980 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:06:12 | 10.07.2021 18:28:15 | 1.3675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80155
1879243 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇİNAN TOYGAR TR-1 45-81-M00217_B_56389050_56389050 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 16:50:00 | 10.07.2021 17:59:52 | 1.1644 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1548 | 0 | 0.13397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2888
1879392 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES TR-27 45-75-M00042_HatBaşıAyırıcı_53135799 M01_53135799 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:32:02 | 10.07.2021 21:53:14 | 1.3533 | 0 | 77 | 0 | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.6336 | 0 | 41.0607 | 45.8774 | 6.8377 | 0 | 0 | 134.4095
1879286 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_10570620_56359923_56359923 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:41:29 | 10.07.2021 18:17:15 | 0.59611 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.0061 | 0 | 4.2254 | 0 | 7.2803 | 0 | 0 | 15.5118
1878931 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KUYUCAK KARAPINAR TR-1 45-75-M00091_45-75-M00091_2363322 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 08:55:39 | 10.07.2021 18:35:23 | 9.662 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72.0778 | 0 | 38.07 | 0 | 0.42049 | 0 | 0 | 110.5682
1879137 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 35-26-M00093_967137208_967137208 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 13:37:45 | 10.07.2021 15:17:08 | 1.6564 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1949
1878951 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1797 35-02-K01797_C C1B_5850715 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:19:55 | 10.07.2021 09:56:22 | 0.60746 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.3425 | 0 | 0 | 0 | 0.083033 | 0 | 0 | 18.4255
1878928 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARIBEY TR-1 35-16-M00120_953323694_953323694 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 08:18:12 | 10.07.2021 11:48:57 | 3.5125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32559
1878974 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | YENİ ÇİFTLİK TOPRAK SU KOOP 35-20-L00392_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095338 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 09:13:58 | 10.07.2021 10:48:00 | 1.5672 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1005 | 0 | 4.9943 | 0 | 0 | 48.0948
1879120 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-4 (ESKİ TR-36) 35-26-M01365_6189048 G01_57783037 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 13:25:23 | 10.07.2021 14:09:16 | 0.73139 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.3069 | 0 | 0 | 0 | 38.4302 | 0 | 0 | 64.7372
1879206 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AHMET ANDAŞ-1 SULAMA GRUBU 35-29-M00305_35-29-M00305_2375606 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 15:51:00 | 10.07.2021 20:31:17 | 4.6714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8327
1878868 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-83 45-73-M00083_45-73-M00083_2352962 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 05:47:30 | 10.07.2021 06:36:10 | 0.81111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1613 | 0 | 0 | 8.1613
1878911 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | TEPEKÖY TR-515 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00674_45-73-M00674_2352299 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 08:07:50 | 10.07.2021 10:24:14 | 2.2733 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.9757 | 0 | 2.0953 | 0 | 0 | 189.071
1879160 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-1073 M01_47553533 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 14:27:44 | 10.07.2021 15:33:00 | 1.0878 | 2 | 966 | 0 | 0 | 16 | 171 | 8 | 3 | 109.585 | 637.1077 | 0 | 0 | 302.3926 | 245.0912 | 708.563 | 208.9686 | 2211.7081
1879060 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-2 35-21-L00172_953357161_953357161 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:50:38 | 10.07.2021 17:17:05 | 5.4408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0956
1879077 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TR-18 35-22-M00018_35-22-M00018_2376610 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:54:01 | 10.07.2021 15:25:42 | 3.5281 | 0 | 42 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.3296 | 0 | 14.5891 | 0 | 40.889 | 0 | 0 | 99.8077
1879289 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/52 45-72-L00052_956528954_956528954 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:25:51 | 10.07.2021 20:37:41 | 3.1972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71124
1879220 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-13 45-72-M00620_956510622_956510622 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 16:08:10 | 10.07.2021 16:45:51 | 0.62806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2191
1879369 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31 45-78-L00031_953276260_953276260 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 19:51:37 | 10.07.2021 21:38:56 | 1.7886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60818
1878977 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-48 TEKEL 35-19-L00048_956667984_956667984 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 09:33:12 | 10.07.2021 10:55:54 | 1.3783 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8538
1879226 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURKUAZ VİLLALARI 35-30-M00215_966391904_966391904 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 16:06:43 | 10.07.2021 19:28:25 | 3.3617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8905
1879034 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | MUSALAR YENİKÖY TR-1 45-83-M00663__72373880_72373880 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:11:37 | 10.07.2021 13:10:03 | 1.9739 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 10.2388 | 0 | 6.1533 | 0 | 0 | 16.6031
1879432 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_53135125 M03_53135125 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 21:26:43 | 10.07.2021 23:57:37 | 2.515 | 0 | 27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6387 | 34.557 | 0.75709 | 1.4081 | 0 | 0 | 0 | 54.3609
1878934 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2929 35-01-M02929_911879273_911879273 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 08:57:59 | 10.07.2021 12:55:04 | 3.9514 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7155
1879183 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-1725 35-07-K01725_D_56353042_56353042 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 15:00:00 | 10.07.2021 15:24:02 | 0.40056 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0.9195 | 0 | 3.3454 | 0 | 0 | 5.2717
1878877 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 06:36:17 | 10.07.2021 07:19:37 | 0.72222 | 7 | 1284 | 99 | 70 | 26 | 110 | 7 | 0 | 1.0917 | 122.8721 | 69.6233 | 47.8566 | 66.6473 | 28.9543 | 161.0426 | 0 | 498.0878
1878854 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-4 TEKKE 35-18-L00004_35-18-L00004_72053995 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 05:12:00 | 10.07.2021 07:39:54 | 2.465 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 97.0788 | 0 | 0 | 0 | 121.1704 | 0 | 0 | 218.2493
1879046 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-512 REİSDERE 35-18-L00512_950461647_950461647 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:22:44 | 10.07.2021 18:01:46 | 6.6506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3644
1879418 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KAYACIK KÖK 45-75-M00065_SARIALİLER M06_2324683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 21:20:34 | 10.07.2021 21:20:58 | 0.0066667 | 0 | 358 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.29061 | 0 | 0.063347 | 0 | 0.033336 | 0 | 0 | 0.3873
1879000 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-3 35-22-M00257_C_56354841_56354841 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 10:24:13 | 10.07.2021 11:26:00 | 1.0296 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11.9875 | 0 | 0 | 0 | 45.7165 | 0 | 0 | 57.704
1878900 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_SULAMA ÇIKIŞI M05_2309301 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 07:45:40 | 10.07.2021 09:11:55 | 1.4375 | 0 | 311 | 18 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 67.0366 | 101.6951 | 5.0673 | 103.3117 | 3.2286 | 204.4216 | 0 | 484.7608
1879249 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-22 35-15-L00319_950357304_950357304 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 16:54:59 | 10.07.2021 23:04:22 | 6.1564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1878963 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_ALHATLI GRUBU-ÇAMOBA-DURMUŞLAR-KAPLAN M06_72044617 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:31:48 | 10.07.2021 15:24:59 | 5.8861 | 0 | 374 | 0 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 167.917 | 0 | 4.6634 | 50.3837 | 37.649 | 0 | 0 | 260.6132
1879401 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KIZILCAAVLU TR-7 35-29-L00572_A_56360705_56360705 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:37:41 | 10.07.2021 21:41:14 | 1.0592 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6097 | 0 | 17.3737 | 0 | 0.052055 | 0 | 0 | 22.0355
1879063 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EROĞLU TR-4 45-72-L00931_956506901_956506901 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:50:08 | 10.07.2021 17:00:14 | 5.1683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53189
1879255 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-3427 35-10-K03427_35-10-K03427_47780953 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:04:34 | 10.07.2021 18:09:34 | 1.0833 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.868 | 0 | 0 | 0 | 4.9438 | 0 | 0 | 45.8118
1879355 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 19:27:28 | 10.07.2021 20:44:11 | 1.2786 | 2 | 892 | 1 | 28 | 7 | 61 | 0 | 0 | 59.3075 | 404.6117 | 0.13487 | 15.3994 | 47.7279 | 111.0896 | 0 | 0 | 638.2709
1879292 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2076610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:57:00 | 10.07.2021 18:25:41 | 0.47806 | 1 | 2580 | 26 | 511 | 11 | 235 | 0 | 2 | 0.37456 | 189.6215 | 79.1688 | 377.0455 | 57.3267 | 45.639 | 0 | 0.17152 | 749.3475
1879149 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-6 35-15-M00006_48879852_56407337_56407337 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 14:06:46 | 10.07.2021 15:31:09 | 1.4064 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 89.1506 | 0 | 0 | 0 | 3.609 | 0 | 0 | 92.7596
1879315 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | CENNET MAHALLESİ TR-3 35-16-M00136_47492149_56396388_56396388 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 18:11:56 | 11.07.2021 02:46:12 | 8.5711 | 0 | 41 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.3132 | 0 | 50.5393 | 0 | 11.7945 | 0 | 0 | 162.6471
1879435 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_PETLİNE BENZİNLİK L14_2061849 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 21:57:34 | 10.07.2021 22:02:00 | 0.073889 | 6 | 1280 | 0 | 19 | 9 | 124 | 0 | 3 | 12.2335 | 29.9927 | 0 | 0.10148 | 13.96 | 6.8669 | 0 | 0.24013 | 63.3947
1879123 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_EGE GÜBRE-1 (2H06) M019_66128139 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 13:36:00 | 10.07.2021 15:32:14 | 1.9372 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.614 | 0 | 0 | 1971.0596 | 0 | 894.2788 | 0 | 2870.9525
1879172 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3665 35-02-K03665_C_56378754_56378754 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 14:33:29 | 10.07.2021 16:48:28 | 2.2497 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85.7961 | 0 | 0 | 0 | 0.91828 | 0 | 0 | 86.7144
1879335 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK TR-3 45-75-M00361__72373672_72373672 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:49:57 | 10.07.2021 19:58:39 | 2.145 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2928 | 0 | 0.069246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.362
1878894 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-15 45-82-M00525_TR-15/1 TR-15/2 TR-15/5 M03_79767448 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 07:36:11 | 10.07.2021 08:44:44 | 1.1425 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.7378 | 0 | 0 | 0 | 2.3934 | 0 | 0 | 25.1312
1878943 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | TAŞKUYUCAK TR-1 45-85-L00171_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086598 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:12:01 | 10.07.2021 18:00:33 | 8.8087 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 116.7864 | 0 | 0 | 0 | 6.3486 | 0 | 0 | 123.1349
1878980 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY-3 TARIMSAL SULAMA TR 45-78-L00596_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111256 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 09:45:40 | 10.07.2021 17:34:34 | 7.815 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1545
1879378 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AHMETBEYLİ M-6 35-22-M00244_A_56354672_56354672 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 19:40:16 | 10.07.2021 22:08:12 | 2.4656 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7944 | 0 | 0 | 0 | 24.25 | 0 | 0 | 33.0444
1879129 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1711 35-02-K01711_35-02-K01711_2373671 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 13:45:56 | 10.07.2021 14:12:20 | 0.44 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.1053 | 0 | 0 | 0 | 1.5866 | 0 | 0 | 36.6919
1879229 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/09 45-71-M00611_953244635_953244635 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 16:25:46 | 10.07.2021 18:24:18 | 1.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7559 | 0 | 6.479 | 29.2349
1878837 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-999 35-09-M00999_F_56364603_56364603 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 01:40:24 | 10.07.2021 02:19:37 | 0.65361 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.1979 | 0 | 0 | 0 | 16.7694 | 0 | 0 | 18.9673
1878937 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DÜNDARLI TR-1 35-29-L00332_A_56400169_56400169 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 08:54:18 | 10.07.2021 12:11:43 | 3.2903 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.4413 | 0 | 2.4851 | 0 | 22.7772 | 0 | 0 | 35.7036
1879375 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SAZOBA TR-4 45-72-M00456_C_56392244_56392244 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 19:54:05 | 10.07.2021 22:00:23 | 2.105 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8231
1879043 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-260 35-18-L00260_950467578_950467578 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:18:20 | 10.07.2021 12:30:54 | 1.2094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014091
1879421 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136523 L03_53136523 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 21:10:02 | 10.07.2021 22:37:11 | 1.4525 | 0 | 71 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3232 | 0 | 0 | 23.2634 | 0.18742 | 0 | 0 | 35.774
1879066 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİBEYLİ TR-5 45-80-M00087_956548012_956548012 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 12:01:00 | 10.07.2021 13:45:23 | 1.7397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16852
1879398 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950459125_950459125 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:28:59 | 10.07.2021 23:35:46 | 3.1131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0101
1878874 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_SIRIMLI L011_72238546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 06:22:50 | 10.07.2021 06:23:15 | 0.0069444 | 0 | 354 | 0 | 70 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.39854 | 0 | 0.56804 | 0.035048 | 0.14668 | 0 | 0 | 1.1483
1878880 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_TURGUTALP TR-1 M02_60210061 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 06:45:45 | 10.07.2021 07:06:41 | 0.34889 | 0 | 3095 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 128.7738 | 0 | 0 | 49.36 | 39.5959 | 0 | 0 | 217.7297
1878897 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVAKENT TR-9 35-15-L00589_950407492_950407492 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 07:36:41 | 10.07.2021 10:11:52 | 2.5864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8027
1879003 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 10:27:59 | 10.07.2021 10:51:06 | 0.38528 | 8 | 1488 | 55 | 85 | 9 | 99 | 3 | 0 | 2.1975 | 84.1086 | 60.6654 | 33.9355 | 115.7691 | 15.46 | 2.3468 | 0 | 314.4829
1878920 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇİLEME TR-1 35-22-M00160_35-22-M00160_2377297 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 08:26:52 | 10.07.2021 09:06:06 | 0.65389 | 0 | 60 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7912 | 0 | 14.4728 | 0 | 3.114 | 0 | 0 | 27.3781
1879252 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-9 45-74-M00009_TR-10 M01_75313725 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:04:38 | 10.07.2021 17:14:04 | 0.15722 | 0 | 50 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1.2058 | 0 | 1.3212 | 0 | 0.61661 | 0 | 5.8073 | 8.9509
1879312 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | YENİ ÇİFTLİK TOPRAK SU KOOP 35-20-L00392_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095338 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 18:07:52 | 10.07.2021 20:02:15 | 1.9064 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5158 | 0 | 6.1046 | 0 | 0 | 58.6203
1878957 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_HatBaşıAyırıcı_53139941 M03_53139941 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 09:25:13 | 10.07.2021 13:39:33 | 4.2389 | 1 | 3 | 33 | 55 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.39577 | 2.5392 | 300.4787 | 523.3422 | 4.2186 | 97.4291 | 0 | 0 | 928.4036
1879212 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4753 35-01-K04753_911917289_911917289 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 15:41:37 | 10.07.2021 17:47:29 | 2.0978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36746
1878960 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-299 35-19-L00355_35-19-L00355_76803488 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 09:25:54 | 10.07.2021 10:39:40 | 1.2294 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39.1246 | 0 | 0.015573 | 0 | 10.6356 | 0 | 0 | 49.7757
1879126 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SEVİŞLER TR-2 45-82-L00004_A_56387310_56387310 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 13:35:58 | 10.07.2021 16:16:24 | 2.6739 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5928
1879338 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2054403 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 18:57:14 | 10.07.2021 19:00:39 | 0.056944 | 4 | 1551 | 4 | 83 | 9 | 60 | 0 | 0 | 9.0674 | 29.8008 | 1.2031 | 3.3422 | 21.3558 | 3.2854 | 0 | 0 | 68.0547
1879461 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SELCE TR-1 45-73-M00716__72373656_72373656 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 23:36:14 | 11.07.2021 01:16:41 | 1.6742 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6634
1879269 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-46 35-28-L00046_953386270_953386270 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:26:29 | 10.07.2021 18:57:14 | 1.5125 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2163 | 0 | 0 | 0 | 0.93314 | 0 | 0 | 5.1495
1879146 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-10 35-15-M00010_35-15-M00010_66873606 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 14:08:56 | 10.07.2021 17:42:10 | 3.5538 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.1585 | 0 | 72.0965 | 0 | 264.5816 | 0 | 0 | 365.8366
1878940 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49207148_56403973_56403973 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 09:06:53 | 10.07.2021 10:41:50 | 1.5825 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0767 | 0 | 10.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6197
1879092 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-61 35-27-M01103_913831977_913831977 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 12:08:25 | 10.07.2021 17:39:16 | 5.5142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0234
1879115 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİL ETKİN SLM GRB TR 35-27-M00678_914591317_914591317 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 13:22:55 | 10.07.2021 14:27:29 | 1.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3512 | 0 | 0 | 0.3512
1878969 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | GÖKÇELER (YAYLACIK MAH.) TR-1 45-71-M00999_43149870_56384094_56384094 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 09:36:44 | 10.07.2021 15:18:00 | 5.6878 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0423 | 0 | 0.90559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9479
1879069 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SELÇİKLİ TR-2 45-72-L00164__72373608_72373608 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:54:52 | 10.07.2021 15:43:48 | 3.8156 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.0288 | 0 | 0 | 0 | 0.045982 | 0 | 0 | 42.0747
1878946 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BOZCAYAKA TR-1 35-15-L00919_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046288 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:15:59 | 10.07.2021 18:29:30 | 9.2251 | 0 | 162 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 318.6055 | 0 | 53.2894 | 0 | 80.7058 | 0 | 0 | 452.6007
1879407 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/33 (GALERİCİLER) 45-83-L00033_YÜKSEL TOPRAK ÖZEL L01_2327481 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:53:37 | 10.07.2021 21:47:04 | 0.89083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58895 | 0 | 879.3531 | 0 | 879.942
1879009 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İÇMECE TR-1 35-31-L00114_946407875_946407875 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 10:35:45 | 10.07.2021 11:46:58 | 1.1869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17648
1879055 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1211 35-03-K01211_910820147_910820147 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:19:43 | 10.07.2021 13:25:50 | 2.1019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94552
1879029 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/21 45-71-M00587_953200200_953200200 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:05:00 | 10.07.2021 12:40:52 | 1.5978 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4366
1879341 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 35-19-L00076_956673217_956673217 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 18:55:38 | 10.07.2021 22:20:08 | 3.4083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79175
1879178 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_E KOLU L13_2309878 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 14:54:54 | 10.07.2021 15:45:12 | 0.83833 | 1 | 8484 | 14 | 138 | 6 | 433 | 1 | 2 | 0.11778 | 1637.0587 | 50.0947 | 91.9248 | 97.8463 | 316.262 | 2.0348 | 8.4822 | 2203.8213
1878992 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-503 35-02-K00503_B_56379738_56379738 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 10:12:11 | 10.07.2021 10:52:44 | 0.67558 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.793 | 0 | 0 | 0 | 3.0628 | 0 | 0 | 28.8558
1878886 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_ L05_2331262 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 06:35:12 | 10.07.2021 09:15:49 | 2.6769 | 0 | 75 | 13 | 16 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 53.5084 | 366.6291 | 168.1672 | 23.1096 | 71.4929 | 167.2664 | 0 | 850.1737
1879384 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1879 35-09-K01879_97812642_97812642 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:17:45 | 10.07.2021 22:04:40 | 1.7819 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4517
1879427 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | _6714644_56360662_56360662 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 21:25:11 | 10.07.2021 21:58:42 | 0.55861 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1662 | 0 | 0 | 0 | 0.096667 | 0 | 0 | 8.2629
1879304 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3881 35-01-K03881_B_56370175_56370175 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 18:05:36 | 10.07.2021 18:35:50 | 0.50389 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.7998 | 0 | 0 | 0 | 1.0315 | 0 | 0 | 9.8313
1878903 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72189962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 07:48:59 | 10.07.2021 08:54:26 | 1.0908 | 0 | 20 | 12 | 117 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 8.6329 | 236.556 | 828.4947 | 36.3671 | 137.9274 | 178.0339 | 0 | 1426.012
1879095 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-58 45-79-M00058_45-79-M00058_2346808 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 12:33:36 | 10.07.2021 13:25:19 | 0.86194 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.37733 | 0 | 21.1497 | 0 | 6.2649 | 0 | 10.0905 | 37.8824
1878949 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-7 SANAYİ 45-81-M00007_B_56389187_56389187 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 09:14:10 | 10.07.2021 09:59:20 | 0.75278 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7889 | 0 | 3.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.797
1879049 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/103 45-83-L00103__72372165_72372165 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:29:00 | 10.07.2021 14:05:14 | 2.6039 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 124.4267 | 0 | 0 | 0 | 15.4602 | 0 | 0 | 139.8869
1879298 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SARIÇALI TR-1 45-72-L00776_B_56394595_56394595 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:55:04 | 10.07.2021 19:46:29 | 1.8569 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9597 | 0 | 6.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1631
1878909 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 08:07:53 | 10.07.2021 08:25:00 | 0.28528 | 4 | 840 | 23 | 363 | 12 | 134 | 1 | 1 | 0.62946 | 43.7049 | 6.0159 | 41.0967 | 61.4909 | 26.5603 | 0 | 0.19421 | 179.6924
1879112 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3929 35-10-K03929_954873238_954873238 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2021 13:08:10 | 10.07.2021 15:04:34 | 1.94 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5982
1879450 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-33 45-73-M01277_945680785_945680785 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 22:23:54 | 10.07.2021 23:15:54 | 0.86667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44748
1878863 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | URGANLI TR-1 KÖK 45-83-M00129_TR-9 M01_2331300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 05:16:20 | 10.07.2021 07:08:39 | 1.8719 | 0 | 385 | 79 | 37 | 3 | 55 | 1 | 1 | 0 | 94.6152 | 263.7344 | 60.9732 | 16.0573 | 37.3382 | 88.7223 | 2.1864 | 563.6272
1879032 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1101 35-03-M01101_910435490_910435490 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:03:28 | 10.07.2021 12:32:00 | 1.4756 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1457 | 0 | 0 | 0 | 14.4907 | 0 | 0 | 18.6363
1879175 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-172 45-78-M00172_953263563_953263563 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 14:32:29 | 10.07.2021 15:24:52 | 0.87306 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6464 | 0 | 0 | 0 | 1.1264 | 0 | 0 | 2.7728
1879218 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-4 - TR-5 M04_72358819 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 15:56:07 | 10.07.2021 16:53:00 | 0.94806 | 0 | 76 | 0 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34.2184 | 0 | 51.0281 | 0 | 34.762 | 0 | 0 | 120.0085
1879075 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-462 BELENAŞI 35-03-M00462_965128505_965128505 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 12:05:11 | 10.07.2021 14:54:57 | 2.8294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25341
1879318 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-115 45-78-L00115_953262789_953262789 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 18:25:09 | 10.07.2021 19:17:40 | 0.87528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5636
1878883 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ZAĞNOS TR-1 35-16-M00143_47445966_56399331_56399331 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 06:54:54 | 10.07.2021 13:37:39 | 6.7125 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.9909 | 0 | 94.2886 | 0 | 22.3163 | 0 | 0 | 136.5957
1879381 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ORMAN FİDANLIĞI M12_2077013 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:23:00 | 10.07.2021 20:37:16 | 0.23778 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2614 | 0 | 1.6395 | 0 | 0 | 0 | 21.9008
1878846 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-371 35-18-L00371_8098550_60982543_60982543 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 03:45:21 | 10.07.2021 04:52:49 | 1.1244 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.4122 | 0 | 0 | 0 | 17.867 | 0 | 0 | 69.2792
1879324 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-306 35-18-L00306_950446998_950446998 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:04:00 | 10.07.2021 23:37:19 | 6.5553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6869e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6869e-05
1878840 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ZAĞNOS TR-1 35-16-M00143_47445457_56399013_56399013 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 02:07:21 | 10.07.2021 04:35:36 | 2.4708 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0636 | 0 | 24.8739 | 0 | 2.7608 | 0 | 0 | 35.6983
1878975 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950448391_950448391 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 09:42:25 | 10.07.2021 11:35:04 | 1.8775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3513
1878952 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYIRYERİ TR-4 45-76-M00244_955241909_955241909 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 09:08:57 | 10.07.2021 16:20:31 | 7.1928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076188
1878852 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_TUMBULLAR L03_2119135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 05:03:50 | 10.07.2021 05:06:45 | 0.048611 | 0 | 446 | 0 | 49 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2.2882 | 0 | 0.78473 | 0.18952 | 0.80726 | 0 | 0 | 4.0698
1878998 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_SUBAŞI 15.8 ŞEHİR L02_2035582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 10:22:39 | 10.07.2021 10:41:00 | 0.30583 | 0 | 818 | 0 | 19 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 77.5624 | 0 | 6.5602 | 0 | 33.032 | 0 | 0 | 117.1546
1878875 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | HACIYERİ TR-1 45-81-M00071_A_56398799_56398799 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 06:22:15 | 10.07.2021 07:44:40 | 1.3736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049238
1879061 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_950448109_950448109 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:52:37 | 10.07.2021 21:31:25 | 9.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9946 | 0 | 0 | 46.9946
1879393 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TEKBIÇAKLAR TR-4 35-31-L00242_35-31-L00242_2365456 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:33:51 | 11.07.2021 00:42:52 | 4.1503 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.6422 | 0 | 8.1572 | 0 | 4.4091 | 0 | 0 | 30.2084
1879167 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-319 BAHÇELİEVLER-2 35-18-L00319_950449583_950449583 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 14:35:00 | 10.07.2021 19:31:06 | 4.935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4419
1879015 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI MEKTEP MAH. TR 35-20-M00005_8414471_56381182_56381182 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 10:49:00 | 10.07.2021 12:28:09 | 1.6525 | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.8492 | 0 | 5.5115 | 0 | 42.7695 | 0 | 0 | 88.1303
1879347 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | _47983448_56400207_56400207 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 19:00:04 | 10.07.2021 19:39:14 | 0.65278 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7487
1878869 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135367 M14_53135367 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 05:57:30 | 10.07.2021 05:58:40 | 0.019444 | 0 | 1034 | 0 | 24 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.5932 | 0 | 0.056688 | 0.098352 | 0.16437 | 0 | 0 | 1.9127
1879201 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-1 35-23-M00170_35-23-M00170_59847239 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 15:38:12 | 10.07.2021 16:10:04 | 0.53111 | 0 | 281 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 41.1213 | 0 | 0.045198 | 0 | 48.1962 | 0 | 0 | 89.3626
1879307 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-418 35-03-K00418_K-2675 K02_41928986 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 18:12:29 | 10.07.2021 21:13:44 | 3.0208 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 164.5577 | 0 | 0 | 0 | 12.9616 | 0 | 0 | 177.5193
1878915 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | CEVİZLİ BALYAKASI TR-3 35-31-L00320_35-31-L00320_2364988 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 10:16:35 | 10.07.2021 13:14:59 | 2.9733 | 0 | 64 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.2781 | 0 | 17.6892 | 0 | 0.16623 | 0 | 0 | 45.1335
1879353 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKMESCİT TR-1 35-29-L00219_A_56391930_56391930 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 19:13:29 | 10.07.2021 21:59:46 | 2.7714 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.454 | 0 | 0 | 0 | 6.4774 | 0 | 0 | 26.9314
1879433 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | DARKALE TR-1 45-82-L00044_45-82-L00044_2370195 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 21:38:54 | 10.07.2021 22:47:52 | 1.1494 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.7398 | 0 | 0 | 0 | 3.5859 | 0 | 0 | 11.3258
1879104 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MÜTEVELLİ TR-3 45-80-M00102_956537488_956537488 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 12:48:26 | 10.07.2021 14:49:20 | 2.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012616
1879078 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM08/TR20 45-73-M00071_945675532_945675532 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 12:18:38 | 11.07.2021 00:40:48 | 12.3694 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.9199 | 0 | 0 | 0 | 93.9586 | 0 | 0 | 156.8785
1879247 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3881 35-01-K03881_910147563_910147563 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 16:48:17 | 10.07.2021 18:29:59 | 1.695 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9565 | 0 | 0 | 0 | 8.4466 | 0 | 0 | 12.4031
1879413 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _956597086_956597086 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 21:10:35 | 11.07.2021 03:29:16 | 6.3114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68003
1879290 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HARMANDALI TR-2 45-72-L00770_956522663_956522663 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:43:35 | 10.07.2021 19:21:07 | 1.6256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42145
1879098 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4283 GÖRECE 35-22-K04283_948215408_948215408 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 12:43:54 | 10.07.2021 14:46:44 | 2.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1879270 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3975 35-04-K03975_C_56363851_56363851 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:29:50 | 10.07.2021 18:50:41 | 1.3475 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.6105 | 0 | 0 | 0 | 13.8235 | 0 | 0 | 55.434
1879121 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_KARDEMİR-2 (2H07) M020_66127965 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.07.2021 13:32:09 | 10.07.2021 15:22:55 | 1.8461 | 0 | 137 | 0 | 1 | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 56.6706 | 0 | 0.079983 | 1661.901 | 14.379 | 2628.4612 | 0 | 4361.4917
1879227 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KÜÇÜKBÖLCEK TR-23 35-24-M00019_6008529_56353113_56353113 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 16:20:55 | 10.07.2021 18:15:20 | 1.9069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4905
1879370 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1760 35-04-K01760_B 1760 B1B_5831325 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 19:57:01 | 10.07.2021 21:22:39 | 1.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4931 | 0 | 0 | 1.4931
1878892 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-77 HULUSİ İZLEYEN GRB. 35-15-M00077_35-15-M00077_2365992 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 07:27:15 | 10.07.2021 13:08:43 | 5.6911 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.7474 | 0 | 379.5647 | 0 | 214.5996 | 0 | 0 | 595.9117
1879184 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARIBEY TR-1 35-16-M00120_47478741_56400045_56400045 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 14:50:19 | 10.07.2021 18:38:01 | 3.795 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.3271 | 0 | 4.9877 | 0 | 31.6258 | 0 | 0 | 78.9406
1879035 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/9-B 45-71-M02281_953206746_953206746 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:11:41 | 10.07.2021 13:35:45 | 2.4011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5922
1879327 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2121824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 18:39:04 | 10.07.2021 18:43:28 | 0.073333 | 0 | 377 | 46 | 314 | 13 | 191 | 0 | 0 | 0 | 7.8579 | 11.0121 | 54.1714 | 9.5446 | 31.6787 | 0 | 0 | 114.2647
1878995 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-1 35-22-M00197_955272597_955272597 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 10:19:00 | 10.07.2021 10:35:28 | 0.27444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011937
1879018 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-584 DOĞANLAR KÖK 35-02-M00584_M-2599 M02_66682459 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 10:48:15 | 10.07.2021 11:41:50 | 0.89306 | 0 | 151 | 0 | 0 | 8 | 45 | 7 | 8 | 0 | 35.2422 | 0 | 0 | 46.5495 | 220.3302 | 1557.8439 | 204.674 | 2064.6398
1879350 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_953321749_953321749 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 19:12:45 | 11.07.2021 03:15:27 | 8.045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22915
1879373 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _E_56392530_56392530 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 19:38:41 | 10.07.2021 23:03:57 | 3.4211 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 209.0126 | 0 | 0 | 0 | 9.1672 | 0 | 0 | 218.1798
1879164 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3186 35-02-K03186_35-02-K03186_2374823 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 14:26:08 | 10.07.2021 15:22:48 | 0.94444 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 219.1052 | 0 | 0 | 0 | 24.2735 | 0 | 0 | 243.3788
1879041 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞAŞAL TR-1 35-22-M00283_955254190_955254190 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:09:31 | 10.07.2021 13:01:22 | 1.8642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66697
1878849 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 35-13-M00015_946422933_946422933 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 04:05:57 | 10.07.2021 04:54:20 | 0.80639 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9026
1878872 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2306340 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 00:14:47 | 10.07.2021 10:01:15 | 9.7744 | 8 | 0 | 59 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 41.9419 | 0 | 3663.4735 | 172.7588 | 1472.2833 | 52.3972 | 0 | 0 | 5402.8547
1879058 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-85 45-78-L00085_49416337_56385774_56385774 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:32:54 | 10.07.2021 14:05:17 | 2.5397 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 92.6509 | 0 | 0.81329 | 0 | 17.9721 | 0 | 0 | 111.4364
1879456 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_ALAŞEHİR DM GİRİŞ M03_2086189 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 23:08:14 | 10.07.2021 23:08:54 | 0.011111 | 2 | 2358 | 99 | 304 | 15 | 322 | 2 | 0 | 0.018561 | 5.9714 | 4.8475 | 11.4152 | 1.4974 | 1.7063 | 1.0731 | 0 | 26.5295
1878889 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | KARAPINAR İM 45-78-A00002_KARAPINAR KÖYÜ M10_66243744 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 07:16:50 | 10.07.2021 08:36:03 | 1.3203 | 0 | 88 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6215 | 0 | 17.2202 | 0 | 1.0502 | 0 | 0 | 37.8918
1879101 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_10570620_56359923_56359923 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 12:39:52 | 10.07.2021 13:50:47 | 1.1819 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4553 | 0 | 8.4494 | 0 | 15.3524 | 0 | 0 | 31.257
1879410 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TEKKEDERE TR-1 35-16-M00056_35-16-M00056_2350402 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:57:36 | 11.07.2021 00:57:12 | 3.9933 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 101.2981 | 0 | 0 | 0 | 0.43696 | 0 | 0 | 101.735
1879224 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2556 35-02-M02556__79503510_79503510 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 16:21:20 | 10.07.2021 18:11:23 | 1.8342 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.8502 | 0 | 0 | 0 | 0.39775 | 0 | 0 | 56.248
1879267 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALANYOLU TR-2 45-86-M00113_915792802_915792802 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:02:30 | 10.07.2021 22:09:18 | 5.1133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4623
1878932 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAKUM BANKACILAR TR-3 35-30-M00209_955312973_955312973 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 08:24:05 | 10.07.2021 11:20:56 | 2.9475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15732
1879081 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARPASEKİ TR-1 35-24-M00092_955221164_955221164 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 12:18:56 | 10.07.2021 14:41:49 | 2.3814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039342
1879181 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-461 35-03-M00461_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070534 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 14:54:18 | 10.07.2021 17:30:58 | 2.6111 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.5094 | 0 | 37.0647 | 0 | 35.5636 | 0 | 0 | 76.1377
1878938 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | M.ÇAPUR 35-26-M00364_35-26-M00364_2348356 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 09:07:00 | 10.07.2021 11:15:01 | 2.1336 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1161
1879330 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | KARAÇAM TR-1 45-82-M00176_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088860 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 18:30:34 | 10.07.2021 20:17:37 | 1.7842 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.1367 | 0 | 0 | 0 | 0.70294 | 0 | 0 | 13.8397
1879399 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | SARIKAYA MERKEZ TR-1 35-32-L00063_B_56389724_56389724 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:35:42 | 10.07.2021 21:45:59 | 1.1714 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.39715 | 0 | 10.5713 | 0 | 14.3473 | 0 | 0 | 25.3157
1879067 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/47 45-72-M00047_956495283_956495283 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:49:44 | 10.07.2021 14:08:00 | 2.3044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52763
1879445 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2352 35-01-K02352_35-01-K02352_2358942 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 22:14:44 | 10.07.2021 22:56:17 | 0.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3932 | 0 | 0 | 38.3932
1879422 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | DENİZKÖY TR-1 35-30-M00594_35-30-M00594_2376196 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 21:21:39 | 10.07.2021 21:50:39 | 0.48333 | 0 | 288 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32.3208 | 0 | 0.39544 | 0 | 7.7665 | 0 | 0 | 40.4827
1878904 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-83 45-73-M00083_A_56403331_56403331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 07:55:39 | 10.07.2021 09:19:25 | 1.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9579 | 0 | 0 | 11.9579
1878858 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_10570620_56359923_56359923 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 05:15:01 | 10.07.2021 06:04:38 | 0.82694 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3023 | 0 | 4.2507 | 0 | 5.556 | 0 | 0 | 13.109
1879004 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2310686 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 10:29:05 | 10.07.2021 10:53:09 | 0.40111 | 0 | 1598 | 35 | 152 | 11 | 214 | 1 | 1 | 0 | 139.7177 | 90.8985 | 226.9187 | 26.4736 | 121.1484 | 124.5319 | 10.5719 | 740.2606
1879213 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 15:59:24 | 10.07.2021 15:59:54 | 0.0083333 | 1 | 353 | 44 | 33 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0.0034571 | 0.46218 | 5.4103 | 0.3334 | 0.54389 | 0.24725 | 0 | 0 | 7.0004
1878961 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1904 35-10-K01904_912174305_912174305 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 09:04:07 | 10.07.2021 11:57:39 | 2.8922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43539 | 0 | 0 | 0 | 1.0737 | 0 | 0 | 1.5091
1878984 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURTULMUŞ TR-1 45-72-L00201_956484927_956484927 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 10:00:00 | 10.07.2021 14:50:42 | 4.845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056181
1879362 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3427 35-10-K03427_A a1_5881138 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 19:42:14 | 10.07.2021 21:00:31 | 1.3047 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1034
1879319 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | MERKEZ BODAMAS TR-4 45-75-M00141_45-75-M00141_2351160 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 18:17:21 | 10.07.2021 21:05:39 | 2.805 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9155 | 0 | 47.5516 | 0 | 2.2478 | 0 | 0 | 54.715
1879462 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | KAYRAKALTI TR-1 45-82-M00353_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086958 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 23:40:10 | 11.07.2021 02:44:52 | 3.0783 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.157 | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 0 | 0 | 47.3671
1879170 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ALACAYAKA TR-1 45-75-M00212_A_56387496_56387496 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 14:37:22 | 10.07.2021 19:23:49 | 4.7742 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2948
1878941 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | KOZANLI TR-1 45-82-M00214_45-82-M00214_2370776 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:09:00 | 10.07.2021 17:33:53 | 8.4147 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.4063 | 0 | 3.0948 | 0 | 11.7605 | 0 | 0 | 81.2616
1879027 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇAMYAYLA TR-1 35-15-L00981_35-15-L00981_2360612 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 10:55:26 | 10.07.2021 13:13:16 | 2.2972 | 0 | 177 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46.9965 | 0 | 86.2595 | 0 | 23.5344 | 0 | 0 | 156.7905
1879276 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_950311756_950311756 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:32:39 | 10.07.2021 20:44:07 | 3.1911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46861
1878901 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAĞDERE TR-2 45-72-M00257_A_66324878_66324878 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 07:40:17 | 10.07.2021 13:27:28 | 5.7864 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.0766 | 0 | 0 | 0 | 11.2539 | 0 | 0 | 27.3305
1879210 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KENGER TR-1 45-77-L00143_945517045_945517045 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 15:45:19 | 10.07.2021 18:52:01 | 3.1117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013376
1878855 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_İM 34.5 ÇIKIŞ M01_2324951 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 05:25:00 | 10.07.2021 06:04:25 | 0.65721 | 23 | 846 | 66 | 21 | 22 | 69 | 3 | 1 | 3.257 | 48.6097 | 35.5665 | 4.9406 | 30.1193 | 12.6184 | 91.1129 | 1.3088 | 227.5332
1879396 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | PINARLI TR-11 35-20-M00099_35-20-M00099_72366314 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:31:30 | 10.07.2021 21:43:52 | 1.2061 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2005 | 0 | 25.7729 | 0 | 15.2048 | 0 | 0 | 44.1782
1879024 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEKİRLER TR-4 45-72-L00361_956511818_956511818 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 10:59:10 | 10.07.2021 16:40:54 | 5.6956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1985
1879047 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN TR-11 35-21-L00010_DAĞITIM TRAFO KARABURUN TR-11 L03_72175097 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:26:31 | 10.07.2021 13:11:39 | 1.7522 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.4399 | 0 | 0 | 0 | 24.7687 | 0 | 0 | 104.2085
1879465 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_HatBaşıAyırıcı_53134454 M03_53134454 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 23:58:32 | 11.07.2021 01:18:26 | 1.3317 | 0 | 260 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.7894 | 0 | 0.021608 | 0 | 2.1748 | 0 | 0 | 29.9858
1879216 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-26 35-14-M00302_956646203_956646203 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 16:03:56 | 10.07.2021 19:07:28 | 3.0589 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3835
1878918 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-1 35-28-M00227_B_56357707_56357707 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 08:31:00 | 10.07.2021 10:11:23 | 1.6731 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8609 | 0 | 11.4548 | 0 | 4.7766 | 0 | 0 | 21.0924
1879064 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:40:00 | 10.07.2021 11:52:00 | 0.2 | 1 | 1265 | 18 | 442 | 13 | 248 | 0 | 1 | 0.12366 | 79.1557 | 90.6265 | 112.1077 | 45.3681 | 50.8543 | 0 | 33.077 | 411.3129
1879402 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AŞAĞIGÜLLÜCE TR-2 45-81-M00170_B_56386198_56386198 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:41:46 | 10.07.2021 21:52:51 | 1.1847 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2486 | 0 | 8.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2105
1878861 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ŞEHİR-1 L05_2096755 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 05:34:33 | 10.07.2021 06:02:32 | 0.46639 | 0 | 2308 | 0 | 131 | 1 | 825 | 1 | 2 | 0 | 130.5303 | 0 | 74.7663 | 15.1684 | 155.2845 | 57.1166 | 3.1013 | 435.9674
1879356 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3969 35-04-K03969_99618044_99618044 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 19:24:13 | 10.07.2021 20:59:37 | 1.59 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8683
1879256 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_HatBaşıAyırıcı_53137788 M06_53137788 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:10:25 | 10.07.2021 17:11:28 | 0.0175 | 3 | 901 | 4 | 116 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0.061284 | 3.3583 | 0.22926 | 0.72273 | 0.10236 | 1.1105 | 0 | 0 | 5.5845
1879316 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | MUZAFFER DURAL GRB. 35-20-L00097_10098357_56361047_56361047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 18:11:27 | 10.07.2021 22:09:03 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6687 | 0 | 24.1585 | 0 | 0 | 126.8272
1879007 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNDERE TR-12 35-28-M00161_953372370_953372370 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2021 10:30:03 | 10.07.2021 23:50:12 | 13.3358 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.702
1879193 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA 380 GIS TM 35-02-A00015_LALETEPE M05_73019604 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 15:08:49 | 10.07.2021 15:48:00 | 0.65306 | 0 | 8754 | 0 | 0 | 1 | 735 | 0 | 0 | 0 | 1488.765 | 0 | 0 | 16.2613 | 462.4286 | 0 | 0 | 1967.4549
1878944 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | _D_56385728_56385728 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:12:49 | 10.07.2021 17:11:06 | 7.9711 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85.1008 | 0 | 0.12274 | 0 | 7.4814 | 0 | 0 | 92.7049
1878881 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-442 35-02-M00442_M-48 M04_2323989 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 06:46:55 | 10.07.2021 07:48:17 | 1.0228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.79628 | 0 | 11.6138 | 0 | 479.8984 | 0 | 492.3085
1879087 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2486 35-04-K02486_99188917_99188917 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 12:27:56 | 10.07.2021 14:33:57 | 2.1003 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4359 | 0 | 0 | 0 | 3.3101 | 0 | 0 | 8.7459
1878838 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAHATTİN DOĞANER KÖK 35-27-M00482_ÇİFTEL KAZAN M05_72166834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 01:54:32 | 10.07.2021 02:56:53 | 1.0392 | 1 | 22 | 0 | 61 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0.49267 | 6.5881 | 0 | 38.2015 | 0 | 1.8337 | 332.9669 | 0 | 380.0829
1878927 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_DEREKÖY CUMALI M05_66051265 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 08:32:45 | 10.07.2021 09:48:42 | 1.2658 | 7 | 339 | 13 | 13 | 17 | 44 | 0 | 0 | 2.7747 | 61.9667 | 28.8182 | 2.4091 | 56.2764 | 31.7616 | 0 | 0 | 184.0067
1878950 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13 35-27-M00013_954844888_954844888 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 08:28:38 | 10.07.2021 09:43:51 | 1.2536 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43096
1879119 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_KARDEMİR-1 (1H03) M03_66128128 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.07.2021 13:33:00 | 10.07.2021 15:21:37 | 1.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7121.2614 | 0 | 7121.2614
1879096 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | KUYUCAK TR-2 35-27-M00864_B_56371787_56371787 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 12:29:22 | 10.07.2021 19:50:47 | 7.3569 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.6974 | 0 | 23.1799 | 0 | 1.8005 | 0 | 0 | 38.6778
1878973 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | MELEK BEY ÇİFTLİĞİ TR 35-24-M00030_A_56353312_56353312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 09:39:47 | 10.07.2021 11:32:59 | 1.8867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6762
1879405 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-54 35-30-L00054_43004959 _43010970 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:44:51 | 11.07.2021 00:03:37 | 3.3128 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7945
1878967 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-94 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01094_45-80-M01094_2373887 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 09:35:16 | 10.07.2021 10:55:35 | 1.3386 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9075 | 0 | 2.6307 | 0 | 0 | 48.5383
1878910 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | ÇETİN ALTINDAĞ SULAMA TR 45-71-M01463_45-71-M01463_2372113 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 08:08:00 | 10.07.2021 09:54:38 | 1.7772 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25024 | 0 | 13.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1491
1879159 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SARNIÇ KÜÇÜKALAN TR-1 45-72-L00262_C_56390128_56390128 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 14:21:01 | 10.07.2021 20:39:27 | 6.3072 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5387
1879259 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | _C_56362450_56362450 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:48:23 | 10.07.2021 18:14:03 | 0.42778 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1769
1879245 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-3/18 35-28-M00058_C_56364710_56364710 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 15:56:49 | 10.07.2021 17:35:39 | 1.6472 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.7317 | 0 | 0 | 0 | 3.8608 | 0 | 0 | 45.5924
1879196 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-879 GÖKÇELER 35-02-M00879_953188813_953188813 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 15:33:06 | 10.07.2021 17:00:23 | 1.4547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09621
1879219 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-10 45-74-M00010_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047047 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2021 16:14:00 | 10.07.2021 17:40:41 | 1.4447 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2.8554 | 0 | 0.37436 | 0 | 3.0118 | 0 | 59.683 | 65.9245
1878990 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_ÖZBATILILAR BELEDİYE-AZİZİYE-PAŞAKÖY M05_72045944 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 09:41:58 | 10.07.2021 10:30:50 | 0.81444 | 0 | 363 | 1 | 30 | 2 | 52 | 1 | 0 | 0 | 53.5368 | 0.22504 | 27.7529 | 4.1881 | 22.3385 | 31.3864 | 0 | 139.4277
1878884 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | EVRENOS TR-2 45-71-M01405_45-71-M01405_2366556 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 06:07:58 | 10.07.2021 07:44:50 | 1.6144 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6327 | 0 | 4.5442 | 0 | 3.2983 | 0 | 0 | 12.4752
1879425 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | ÇİÇEKLİ KÖK 45-75-M00070_HatBaşıAyırıcı_53135614 M03_53135614 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 21:16:03 | 11.07.2021 02:14:34 | 4.9753 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.6714 | 0 | 1.8528 | 0 | 2.0597 | 0 | 0 | 46.584
1879282 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ TR-2 35-16-M00004_953328946_953328946 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:44:00 | 10.07.2021 18:33:49 | 0.83028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014474
1879182 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _956520012_956520012 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 14:56:08 | 10.07.2021 15:55:07 | 0.98306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37291
1879116 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_TAYTAN OFİS YENİ GİRİŞ 1/0 HAT M06_65971500 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 13:31:40 | 10.07.2021 13:33:16 | 0.026667 | 2 | 2899 | 85 | 123 | 6 | 220 | 0 | 1 | 0.025164 | 14.7758 | 13.184 | 8.6586 | 0.87096 | 2.264 | 0 | 0.084766 | 39.8633
1879139 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | HACIBEKTAŞLI TR-1 45-78-M00692_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111699 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 13:38:23 | 10.07.2021 14:34:44 | 0.93917 | 0 | 122 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.3886 | 0 | 0.31696 | 0 | 1.0207 | 0 | 0 | 27.7263
1878993 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-25 35-03-K00025_D_56373867_56373867 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 10:29:41 | 10.07.2021 11:42:54 | 1.2203 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.7636 | 0 | 0 | 0 | 6.6792 | 0 | 0 | 23.4428
1878947 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.07.2021 09:16:00 | 10.07.2021 11:42:54 | 2.4483 | 3 | 703 | 4 | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 | 526.4972 | 476.1318 | 89.8045 | 0 | 686.683 | 89.4521 | 65.5964 | 0 | 1934.165
1879156 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_A A1_5965634 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 14:21:27 | 10.07.2021 15:54:25 | 1.5494 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.5014 | 0 | 0 | 0 | 2.993 | 0 | 0 | 19.4945
1878953 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-33 35-14-L00033_11026005_60983068_60983068 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:22:01 | 10.07.2021 17:05:34 | 7.7257 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.6083 | 0 | 48.6429 | 0 | 1.4334 | 0 | 0 | 84.6846
1879202 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/33 (GALERİCİLER) 45-83-L00033_YÜKSEL TOPRAK ÖZEL L01_2327481 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 15:50:30 | 10.07.2021 20:41:00 | 4.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4583 | 0 | 5608.5247 | 0 | 5611.983
1879016 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-1/5 CEZAEVİ KABİN 35-20-L00005_955190309_955190309 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 10:41:03 | 10.07.2021 15:21:46 | 4.6786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32469
1879408 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-42 45-77-L00042_TR-43 L02_2107817 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:45:15 | 10.07.2021 21:45:24 | 1.0025 | 0 | 132 | 1 | 21 | 1 | 44 | 1 | 2 | 0 | 32.4654 | 14.4545 | 21.4696 | 13.2289 | 32.4383 | 86.1909 | 1.1182 | 201.3658
1879010 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | EMİRALEM TR-1 35-28-M00227_35-28-M00227_2369588 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 10:36:21 | 10.07.2021 11:55:16 | 1.3153 | 0 | 104 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.7976 | 0 | 32.9515 | 0 | 16.9657 | 0 | 0 | 84.7149
1879222 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_950455291_950455291 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 16:18:19 | 10.07.2021 18:40:18 | 2.3664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95713
1878867 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_KANDAK(ÇIRPI-3) M02_2055128 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 05:50:06 | 10.07.2021 06:10:31 | 0.34028 | 0 | 357 | 0 | 26 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 21.7345 | 0 | 48.5631 | 0 | 21.8472 | 0 | 0 | 92.1448
1879030 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-498 35-18-L00498_9239815_56367619_56367619 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:08:00 | 10.07.2021 11:40:40 | 0.54444 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6612 | 0 | 0 | 0 | 18.5994 | 0 | 0 | 27.2607
1879199 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MÜTEVELLİ TR-3 45-80-M00102_956537601_956537601 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 15:37:23 | 10.07.2021 17:17:33 | 1.6694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26088
1879385 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KÜNER TR-1 35-22-M00229_C_56372008_56372008 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:07:13 | 10.07.2021 20:56:24 | 0.81972 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79
1879242 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M12_2333048 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 16:48:02 | 10.07.2021 17:04:46 | 0.27889 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.35181 | 0 | 6.5111 | 12.5126 | 5.8988 | 4.6237 | 0 | 29.8979
1879265 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KOZAKLI HACI MUSALI 45-86-M00095_B_56389225_56389225 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 16:29:51 | 10.07.2021 19:38:29 | 3.1439 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4884 | 0 | 0.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9071
1879099 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-13 35-31-L00013_47996363_56398014_56398014 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 12:48:01 | 10.07.2021 14:44:20 | 1.9386 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 64.2065 | 0 | 0 | 0 | 23.8387 | 0 | 0 | 88.0452
1879365 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ İM 45-78-A00003_HatBaşıAyırıcı_53140496 L01_53140496 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 19:44:51 | 10.07.2021 20:49:23 | 1.0756 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1444 | 0 | 3.3566 | 0 | 0 | 0 | 53.501
1879342 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 18:41:56 | 10.07.2021 19:15:13 | 0.55472 | 0 | 8 | 29 | 94 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.6808 | 77.8896 | 170.53 | 117.5525 | 20.5845 | 0 | 0 | 388.2375
1878930 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | HÜSEYİN DEMİR SULAMA GRUBU 35-29-M00388_35-29-M00388_2366919 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 08:49:10 | 10.07.2021 17:42:31 | 8.8892 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.1646 | 0 | 228.2573 | 0 | 0 | 1224.4219
1879136 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-4 (BEYDERESİ) 35-19-M00216_11903039_56373314_56373314 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 13:43:38 | 10.07.2021 18:04:14 | 4.3433 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4944 | 0 | 25.3338 | 0 | 51.2154 | 0 | 0 | 80.0435
1879279 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAZOBA TR-4 45-72-M00456_956487936_956487936 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:25:48 | 10.07.2021 18:11:50 | 0.76722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047004
1879428 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-42 45-77-L00042_TR-41 L05_2105736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 21:32:08 | 10.07.2021 21:34:04 | 0.032222 | 0 | 491 | 1 | 49 | 1 | 223 | 2 | 5 | 0 | 3.768 | 0.45881 | 1.1179 | 0.42312 | 6.0867 | 4.1402 | 1.909 | 17.9037
1878887 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | VELİ KOYUNCU SULAMA GRUBU TR 35-27-M00514_35-27-M00514_2367016 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 07:09:57 | 10.07.2021 10:36:52 | 3.4486 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5358 | 0 | 15.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5067
1879211 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-11 35-21-L00010_A_56354139_56354139 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 15:55:19 | 10.07.2021 18:28:18 | 2.5497 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.0643 | 0 | 0 | 0 | 17.3873 | 0 | 0 | 54.4516
1879374 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAHATTİN DOĞANER KÖK 35-27-M00482_ÇİFTEL KAZAN M05_72166834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 19:55:00 | 10.07.2021 22:34:41 | 2.6614 | 1 | 22 | 0 | 61 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1.9592 | 26.1993 | 0 | 125.1898 | 0 | 7.0284 | 833.8709 | 0 | 994.2476
1878856 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_KIRKAĞAÇ L15_2324961 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 05:25:45 | 10.07.2021 06:04:55 | 0.65278 | 0 | 442 | 175 | 8 | 17 | 55 | 0 | 1 | 0 | 43.9478 | 400.8898 | 0.91205 | 139.6474 | 4.9115 | 0 | 0.47791 | 590.7865
1879397 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYURDU TR-3 (DM-2/1) 35-27-L00242_913639682_913639682 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:30:30 | 10.07.2021 22:51:07 | 2.3436 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0886
1879165 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-272 35-18-L00272_950445131_950445131 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 14:28:23 | 10.07.2021 20:02:10 | 5.5631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2227
1878873 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 06:19:35 | 10.07.2021 06:20:00 | 0.0069444 | 0 | 1498 | 92 | 334 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 4.9043 | 11.6491 | 0.027341 | 0.10365 | 0 | 0 | 17.7427
1879251 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİYELTİ TR-1 35-16-L00251_953354607_953354607 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 16:49:08 | 10.07.2021 17:52:01 | 1.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2395 | 0 | 0 | 1.2395
1878956 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-11 35-15-M00011_35-15-M00011_72303965 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:28:49 | 10.07.2021 17:46:03 | 8.2872 | 0 | 146 | 0 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 300.0033 | 0 | 182.6081 | 0 | 649.521 | 0 | 0 | 1132.1324
1879205 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | M-580 (DM-6/18) 35-17-M00580__75483178_75483178 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 15:27:58 | 10.07.2021 15:53:59 | 0.43361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062847
1879460 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 35-26-M00093_966704570_966704570 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 23:27:29 | 11.07.2021 00:06:48 | 0.65528 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2671
1879125 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_EGE GÜBRE-2 (1H07) M07_66128142 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 13:39:00 | 10.07.2021 14:10:53 | 0.53139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.9204 | 0 | 0 | 0 | 389.9204
1879102 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_SULAMA M15_72099717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 12:39:25 | 10.07.2021 13:14:38 | 0.58694 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0418
1879294 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-24 35-25-M00191_956651391_956651391 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:50:53 | 10.07.2021 19:43:06 | 1.8703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40853
1879268 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-11 45-82-M00011_945542536_945542536 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 16:59:24 | 10.07.2021 20:31:58 | 3.5428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0586
1879417 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | YUKARI MİNNETLER TR-1 45-74-M00128_D_56352053_56352053 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:59:29 | 10.07.2021 22:43:38 | 1.7358 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.0596 | 0 | 0.79243 | 0 | 6.4083 | 0 | 0 | 29.2603
1878896 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ŞEVKET ŞAKI SULAMA GRUBU 35-29-M00361_A_56368047_56368047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 07:32:54 | 10.07.2021 10:50:49 | 3.2986 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6682 | 0 | 29.6244 | 0 | 0 | 117.2926
1879331 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | KAYRAKALTI TR-1 45-82-M00353_45-82-M00353_2361540 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 18:41:26 | 10.07.2021 21:24:08 | 2.7117 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.0827 | 0 | 0 | 0 | 20.4448 | 0 | 0 | 57.5275
1878833 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 35-27-M00019_913744226_913744226 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 00:37:07 | 10.07.2021 01:22:35 | 0.75778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67226
1878933 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DEVELİ TR-1 35-22-M00279_35-22-M00279_2356898 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:02:15 | 10.07.2021 15:35:19 | 6.5511 | 0 | 137 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 338.0537 | 0 | 33.2839 | 0 | 31.0262 | 0 | 0 | 402.3638
1878939 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/126 (ESKİ 17) 45-83-M00126_DM-2/TR-12 M02_2096399 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:08:30 | 10.07.2021 17:03:13 | 7.9118 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3195.3611 | 0 | 0 | 0 | 379.7718 | 0 | 0 | 3575.1328
1879480 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-33 45-73-M01277_945680785_945680785 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 23:16:00 | 11.07.2021 06:03:50 | 6.7972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5745
1879231 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇELİKLİ CELİLLER TR-1 45-78-M00749_ H_65886822 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 16:24:14 | 10.07.2021 23:02:46 | 6.6422 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.0636 | 0 | 0 | 0 | 0.23833 | 0 | 0 | 30.3019
1878899 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-22 45-80-M00022_SARUHANLI TR-5 M03_72201453 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 07:41:00 | 10.07.2021 08:00:34 | 0.32611 | 0 | 900 | 0 | 12 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 48.1247 | 0 | 0.34026 | 1.6775 | 25.3053 | 0 | 0 | 75.4479
1879168 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | UZUNHASANLAR TR-1 35-17-M00471_A_56356828_56356828 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 14:26:08 | 10.07.2021 15:08:56 | 0.71333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5674
1879394 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_AŞAĞICUMA DM M02_79464823 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:48:55 | 10.07.2021 22:30:00 | 1.6847 | 1 | 1640 | 24 | 65 | 23 | 341 | 13 | 0 | 2.2024 | 485.1872 | 110.7742 | 202.906 | 450.6472 | 227.2694 | 1088.2635 | 0 | 2567.2499
1878916 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | PINARLI TR-11 35-20-M00099_35-20-M00099_72366314 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 08:23:05 | 10.07.2021 09:03:10 | 0.66806 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1347 | 0 | 13.7635 | 0 | 7.698 | 0 | 0 | 22.5961
1879454 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-692 35-04-K00692_99259530_99259530 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 22:57:48 | 10.07.2021 23:50:11 | 0.87306 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6804 | 0 | 0 | 0 | 0.20448 | 0 | 0 | 3.8849
1878959 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _956599364_956599364 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 09:11:20 | 10.07.2021 17:37:37 | 8.4381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5699
1879354 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-195 35-03-K00195_H H1_5911154 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 19:16:56 | 10.07.2021 20:36:20 | 1.3233 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60.0877 | 0 | 0 | 0 | 12.2951 | 0 | 0 | 72.3827
1879457 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAŞAR SÖKELİOĞLU-1 35-20-L00099_9096100_56360475_56360475 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 22:47:30 | 11.07.2021 05:51:51 | 7.0725 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.7466
1879128 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-24 SIĞACIK YOLU 35-14-L00024_956659941_956659941 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 13:35:11 | 10.07.2021 14:12:08 | 0.61583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36998
1879248 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARIÇAM TR-1 45-80-M00161_A_56385590_56385590 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2021 16:51:54 | 10.07.2021 19:32:05 | 2.6697 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9538 | 0 | 0 | 0 | 0.0022407 | 0 | 0 | 10.956
1879414 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3594 35-01-K03594_911093096_911093096 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:58:17 | 10.07.2021 22:49:28 | 1.8531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57537
1879148 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22 (DM-7/TR-23) 35-19-L00022_956662438_956662438 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2021 14:09:59 | 10.07.2021 16:34:43 | 2.4122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6655
1879122 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HACITUFAN ÇIKIŞI L02_61353341 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 13:36:36 | 10.07.2021 13:57:00 | 0.34 | 0 | 242 | 9 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.568 | 0.64866 | 4.3958 | 0 | 1.8553 | 0 | 0 | 21.4679
1879291 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAYALIOĞLU TR-8 45-72-L00073_C_56390793_56390793 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:45:18 | 10.07.2021 19:18:00 | 1.545 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4507 | 0 | 11.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.253
1879391 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | TIRAZLAR TR-3 45-79-M00078_B_56396548_56396548 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:33:56 | 10.07.2021 21:08:13 | 0.57139 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7903
1879440 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1760 35-04-K01760_B 1760 B1B_5831325 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 22:02:17 | 11.07.2021 04:17:28 | 6.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4529 | 0 | 0 | 4.4529
1878836 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | YUSUF SAVAŞ YILMAZ ÖZEL TR 35-17-M00455Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035541 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2021 01:11:42 | 10.07.2021 11:28:00 | 10.2717 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7002 | 0 | 20.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.766
1879334 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | BULGURCA TR-1 35-22-M00252_35-22-M00252_2358295 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 18:42:35 | 10.07.2021 19:51:26 | 1.1475 | 0 | 172 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 95.2583 | 0 | 0.46673 | 0 | 30.2785 | 0 | 0 | 126.0035
1879228 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3719 35-04-K03719_B_56365308_56365308 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 16:25:59 | 10.07.2021 17:11:54 | 0.76528 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 52.1251 | 0 | 0 | 0 | 21.3382 | 0 | 0 | 73.4632
1878893 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | DÜNDARLI KÖK 35-29-L00053_DÜNDARLI L04_72215845 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 07:36:00 | 10.07.2021 07:36:50 | 0.013889 | 0 | 268 | 0 | 4 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.28819 | 0 | 0.016552 | 0 | 0.17063 | 0 | 0 | 0.47537
1878979 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DELEMENLER KANAL KENARI TR 45-73-M00728_945644689_945644689 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 09:44:15 | 10.07.2021 12:45:45 | 3.025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19325
1879377 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | İBRAHİM KIZIL VE ARKADAŞLARI 35-24-M00027_35-24-M00027_58184877 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:08:50 | 10.07.2021 21:55:00 | 1.7694 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.2858 | 0 | 83.5489 | 0 | 6.7123 | 0 | 0 | 107.547
1878936 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | HİKMET GIDA KÖK 45-72-M00122_HatBaşıAyırıcı_53136426 M04_53136426 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 08:50:56 | 10.07.2021 09:59:06 | 1.1361 | 0 | 26 | 18 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.185 | 30.6411 | 0.29654 | 6.0601 | 0.18307 | 0 | 0 | 40.3658
1878925 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜREKÇİ TR-1 45-75-M00099_945609424_945609424 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 08:44:09 | 10.07.2021 12:59:15 | 4.2517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7042
1878902 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2095355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 07:50:00 | 10.07.2021 09:39:32 | 1.8256 | 5 | 7 | 178 | 128 | 28 | 15 | 0 | 0 | 8.3107 | 13.7949 | 495.3422 | 537.8687 | 64.3784 | 52.7942 | 0 | 0 | 1172.4892
1879234 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÖRECE M-1130 35-22-M00187_B_60982582_60982582 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 15:25:43 | 10.07.2021 17:19:42 | 1.8997 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.2998 | 0 | 0.093402 | 0 | 8.8532 | 0 | 0 | 32.2465
1878879 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI TR-1 35-22-M00157_966462090_966462090 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 06:35:37 | 10.07.2021 10:24:43 | 3.8183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29754
1879094 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DEMİRTAŞ M02_72357031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 12:36:00 | 10.07.2021 13:36:39 | 1.0108 | 2 | 848 | 64 | 61 | 14 | 69 | 1 | 0 | 2.2457 | 161.6479 | 390.5869 | 136.7454 | 236.8691 | 53.1506 | 56.9857 | 0 | 1038.2313
1879297 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NURİYE TR-3 45-80-M00092_956537324_956537324 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:58:49 | 10.07.2021 21:27:47 | 3.4828 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7943
1879031 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_HatBaşıAyırıcı_53134641 M02_53134641 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:04:36 | 10.07.2021 13:06:28 | 2.0311 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6508
1879151 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/8 (KAYACIK) 45-71-M00119_953207272_953207272 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 14:12:04 | 10.07.2021 15:58:11 | 1.7686 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0951
1879337 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ATAKÖY TR-7 35-22-M00177_A_56368741_56368741 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2021 18:52:05 | 10.07.2021 22:37:42 | 3.7603 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6835 | 0 | 25.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9762
1879217 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2909 35-02-M02909_910251165_910251165 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 16:07:00 | 10.07.2021 20:24:21 | 4.2892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5006
1879194 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-8 35-28-M00231_953394246_953394246 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 15:18:34 | 10.07.2021 17:18:21 | 1.9964 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13268
1879025 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 35-31-L00015_956593518_956593518 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 10:50:50 | 10.07.2021 20:42:31 | 9.8614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047
1879323 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-114 35-16-L00114_B_56398100_56398100 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 18:15:21 | 10.07.2021 20:14:40 | 1.9886 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6208 | 0 | 16.5605 | 0 | 3.4528 | 0 | 0 | 20.6341
1879237 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-5 35-26-M00005_TR-6/TR-7 M03_72401079 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 16:38:44 | 10.07.2021 17:08:56 | 0.50333 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 75.3783 | 0 | 0 | 0 | 89.7009 | 0 | 0 | 165.0792
1878839 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | BOSTANCI TR-1 45-76-L00025_A_56388523_56388523 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 01:50:43 | 10.07.2021 03:21:33 | 1.5139 | 0 | 125 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.0643 | 0 | 2.5051 | 0 | 2.9476 | 0 | 0 | 35.517
1879088 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/08 45-71-M02401_953200265_953200265 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:17:20 | 10.07.2021 17:41:18 | 6.3994 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8252
1878988 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _98819465_98819465 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 10:02:02 | 10.07.2021 12:15:58 | 2.2322 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1375
1879131 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | VEZİROĞLU TR-1 45-71-M01034_ H_42027122 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 13:43:02 | 10.07.2021 17:57:59 | 4.2492 | 0 | 62 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.3663 | 0 | 36.4867 | 0 | 7.6367 | 0 | 0 | 124.4897
1879380 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/14 35-29-M00099_950317627_950317627 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:13:18 | 10.07.2021 22:37:49 | 2.4086 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2233 | 0 | 0 | 0 | 2.5982 | 0 | 0 | 3.8215
1879280 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-2 L43_2305570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:42:59 | 10.07.2021 17:45:28 | 0.041389 | 2 | 348 | 40 | 79 | 20 | 60 | 6 | 1 | 0.10234 | 4.5589 | 15.1223 | 6.3631 | 3.8046 | 2.4558 | 31.833 | 1.0426 | 65.2828
1879400 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_MİNNETLER M03_72246660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:41:04 | 10.07.2021 20:41:34 | 0.0083333 | 0 | 859 | 0 | 9 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.83846 | 0 | 0.015826 | 0 | 0.12378 | 0 | 0 | 0.97807
1879068 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | İSMAİL ARMAĞAN TR 35-27-L00186_35-27-L00186_2366738 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:56:11 | 10.07.2021 20:51:04 | 8.9147 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1397 | 0 | 76.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7849
1879446 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_MORDOĞAN TR-41 L04_72182264 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 22:07:04 | 10.07.2021 23:10:04 | 1.05 | 4 | 825 | 0 | 5 | 8 | 54 | 0 | 1 | 101.8984 | 268.3514 | 0 | 0.42301 | 186.5976 | 39.1259 | 0 | 1.7675 | 598.1638
1878922 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-362 35-09-M00362_M-447 M03_47555515 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 08:42:58 | 10.07.2021 10:44:03 | 2.0181 | 0 | 595 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 393.4348 | 0 | 0 | 90.0857 | 229.8896 | 0 | 0 | 713.4101
1878945 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-805 35-01-K00805_E_56393180_56393180 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 09:12:00 | 10.07.2021 12:39:34 | 3.4594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.486
1879045 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | KIZILÇUKUR TR-5 KESKİN 45-79-M00469_45-79-M00469_2358806 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:21:06 | 10.07.2021 12:37:05 | 1.2664 | 0 | 29 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.2924 | 0 | 99.4585 | 0 | 1.734 | 0 | 0 | 113.4849
1879406 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4283 GÖRECE 35-22-K04283_955287892_955287892 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:49:36 | 10.07.2021 21:35:27 | 0.76417 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025525 | 0 | 0.045535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07106
1879300 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TEKBIÇAKLAR TR-4 35-31-L00242_35-31-L00242_2365456 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 18:00:46 | 10.07.2021 19:06:44 | 1.0994 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7558 | 0 | 2.4818 | 0 | 1.5491 | 0 | 0 | 8.7867
1879051 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | FİKRİ ORÇİN SULAMA GRUBU 35-29-M00213_A_56360684_56360684 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:33:22 | 10.07.2021 14:43:40 | 3.1717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1878905 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BİRGİ TR-24 35-15-L00795_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049229 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 07:57:43 | 10.07.2021 10:47:00 | 2.8214 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7669 | 0 | 36.7342 | 0 | 22.3202 | 0 | 0 | 66.8213
1879360 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÖRDES TR-27 45-75-M00042_GÖRDES TR-28 M01_61363690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 19:39:08 | 10.07.2021 20:18:51 | 0.66194 | 0 | 226 | 0 | 44 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.4092 | 0 | 46.0105 | 32.1347 | 17.1172 | 0 | 0 | 128.6716
1879254 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3975 35-04-K03975_E_56362850_56362850 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:06:03 | 10.07.2021 18:15:13 | 1.1528 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 75.3192 | 0 | 0 | 0 | 15.7073 | 0 | 0 | 91.0265
1879005 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KÖSELER ÇATALÇEŞME TR-1 45-75-M00175_45-75-M00175_2371990 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 10:31:40 | 10.07.2021 17:15:00 | 6.7221 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.226 | 0 | 4.213 | 0 | 0.12169 | 0 | 0 | 16.5607
1879260 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | VEZİRKÖPRÜ İM 35-03-A00002_FİDANLIK K17_2050518 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:18:07 | 10.07.2021 18:11:09 | 0.88389 | 0 | 3446 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1936.9956 | 0 | 0 | 0 | 211.5212 | 0 | 0 | 2148.5169
1878962 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-108 35-15-M00108_48874433_56364728_56364728 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 09:15:05 | 10.07.2021 12:03:01 | 2.7989 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41.2926 | 0 | 0 | 0 | 88.6892 | 0 | 0 | 129.9818
1879108 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3417 35-08-K03417_A_56380662_56380662 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 13:11:00 | 10.07.2021 13:48:34 | 0.62611 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4188
1878842 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BAHRİBABA İM-DM 35-01-A00014_TRAFO-A K06_60323440 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 03:02:15 | 10.07.2021 03:03:20 | 0.018056 | 12 | 7082 | 0 | 0 | 2 | 1377 | 0 | 4 | 0.036659 | 21.5249 | 0 | 0 | 5.2367 | 19.3537 | 0 | 1.4912 | 47.6431
1879340 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-61 35-27-M01103_913828783_913828783 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 18:52:07 | 10.07.2021 20:32:53 | 1.6794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4072
1878865 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | EMİRALEM TR-18 KÖK 35-28-M00239_EMİRALEM TR-7/EMİRALEM TR-13 M03_66567540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 05:44:20 | 10.07.2021 05:54:45 | 0.17361 | 0 | 1124 | 0 | 173 | 1 | 163 | 0 | 1 | 0 | 32.571 | 0 | 8.4377 | 0.47821 | 14.5552 | 0 | 0.20893 | 56.2511
1879171 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ABDİ GÜLTEN SULAMA GRB 35-26-M00944_11153724_56368689_56368689 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 14:36:43 | 10.07.2021 15:57:32 | 1.3469 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.9581 | 0 | 23.2936 | 0 | 8.7233 | 0 | 0 | 36.975
1879463 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-319 BAHÇELİEVLER-2 35-18-L00319_950449582_950449582 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 23:48:41 | 11.07.2021 02:50:59 | 3.0383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68918
1879383 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_BERGAMA TM M01_79464765 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:24:58 | 10.07.2021 20:26:04 | 0.018333 | 1 | 2900 | 45 | 90 | 29 | 555 | 15 | 0 | 0.023905 | 9.0447 | 2.1247 | 2.7688 | 6.1454 | 3.9067 | 12.8641 | 0 | 36.8783
1879028 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-59 35-17-M00059_950313741_950313741 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:02:00 | 10.07.2021 17:48:14 | 6.7706 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1879426 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMAVLU TR-1 35-16-M00123_953328265_953328265 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 21:23:42 | 10.07.2021 23:49:38 | 2.4322 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61053
1879277 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:40:24 | 10.07.2021 17:58:06 | 0.295 | 7 | 1284 | 99 | 70 | 26 | 110 | 7 | 0 | 0.75297 | 85.0013 | 37.5891 | 22.8105 | 40.2391 | 20.6419 | 82.9472 | 0 | 289.982
1878885 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-3 DAMLAR MAH. 45-86-M00003_KÖPRÜBAŞI DM M01_72223923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 06:51:10 | 10.07.2021 08:18:43 | 1.4592 | 0 | 63 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.188 | 0 | 15.8846 | 0 | 14.3028 | 0 | 0 | 39.3755
1879134 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇANŞA ÇIKIŞ M03_71996194 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 13:44:36 | 10.07.2021 14:35:30 | 0.84833 | 0 | 442 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47.2685 | 0 | 0 | 1.0586 | 2.8959 | 0 | 0 | 51.223
1878985 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | PINARLI TR-11 35-20-M00099_35-20-M00099_72366314 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 09:58:14 | 10.07.2021 12:04:00 | 2.0961 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6457 | 0 | 47.0593 | 0 | 31.0258 | 0 | 0 | 82.7308
1879850 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | RAMAZAN YETİŞMİŞ TR-1 SULAMA GRUBU 35-29-L00632_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2098454 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 17:41:27 | 11.07.2021 20:11:37 | 2.5028 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.7197 | 0 | 7.1683 | 0 | 0 | 221.888
1879990 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/82 HAYDAR TRAFO 45-83-M00082_C_56406280_56406280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 23:21:16 | 11.07.2021 23:57:50 | 0.60944 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2919 | 0 | 6.7376 | 0 | 0.060348 | 12.0899
1879827 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | DEMİRCİLİ TR-1 35-15-L00390_A_65514147_65514147 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 17:00:15 | 11.07.2021 18:02:18 | 1.0342 | 0 | 50 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 0 | 5.3255 | 0 | 22.6104 | 0 | 0 | 44.3759
1879658 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KYBELE ZEYTİNCİLİK ÖZEL TR 35-21-L00077Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084994 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 10:36:18 | 11.07.2021 12:22:40 | 1.7728 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.455
1879681 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_GERENKÖY M01_72155600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:39:09 | 11.07.2021 11:39:24 | 0.0041667 | 21 | 3600 | 21 | 114 | 34 | 421 | 6 | 1 | 0.044665 | 4.4834 | 1.8565 | 0.20957 | 2.0937 | 1.9733 | 0.54182 | 0.0014204 | 11.2045
1879781 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-519 OVACIK 35-18-L00519_950440322_950440322 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 15:14:11 | 11.07.2021 18:04:30 | 2.8386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81056
1879844 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YAKAKÖY ULUBEY TR-3 45-75-M00222_C_56393747_56393747 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 17:11:52 | 11.07.2021 19:28:15 | 2.2731 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14206 | 0 | 0.33627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47833
1879641 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | DAMLACIK TR-2 35-27-M00860_C_56364810_56364810 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 10:32:35 | 11.07.2021 11:35:01 | 1.0406 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.9779 | 0 | 0 | 0 | 0.97697 | 0 | 0 | 19.9549
1879558 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_HatBaşıAyırıcı_65314110 M28_65314110 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 08:20:48 | 11.07.2021 11:35:56 | 3.2522 | 0 | 554 | 0 | 1 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 389.0954 | 0 | 0.13608 | 16.2746 | 139.9964 | 0 | 0 | 545.5025
1879890 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1573 35-01-M01573_913424374_913424374 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 19:09:36 | 11.07.2021 21:06:40 | 1.9511 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0778
1879698 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-462 BELENAŞI 35-03-M00462_910689796_910689796 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 12:02:21 | 11.07.2021 13:55:32 | 1.8864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044031
1879704 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | BAŞKÖY KUREYŞ TR-2 35-29-L00195_35-29-L00195_2371361 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 12:09:58 | 11.07.2021 13:15:28 | 1.0917 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2568 | 0 | 4.9709 | 0 | 0.34377 | 0 | 0 | 7.5715
1879907 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ALİ ÇAĞATAY SULAMA GRUBU TR 35-27-M00516_B_56383192_56383192 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 19:34:50 | 11.07.2021 21:54:40 | 2.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5663 | 0 | 0 | 3.5663
1879933 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_53134200 M10_53134200 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:27:57 | 11.07.2021 23:17:07 | 2.8194 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1427
1879535 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-4269 35-01-K04269_TRAFO K04_2310513 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 07:29:18 | 11.07.2021 09:38:25 | 2.1519 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 192.281 | 0 | 0 | 0 | 62.599 | 0 | 0 | 254.88
1879913 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KIZILCAAVLU TR-6 35-29-L00571_A_56378885_56378885 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 19:55:55 | 11.07.2021 20:48:31 | 0.87667 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2032 | 0 | 10.1855 | 0 | 0.25733 | 0 | 0 | 14.6461
1879927 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | MEDİ KABİN ÖZEL TR 35-27-M00426Ö_ M03_2311831 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:12:46 | 11.07.2021 22:51:04 | 2.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.6569 | 0 | 511.6569
1879621 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | KOZANLI TR-1 45-82-M00214_45-82-M00214_2370776 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 09:04:00 | 11.07.2021 17:41:24 | 8.6233 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69.2077 | 0 | 2.9985 | 0 | 10.7368 | 0 | 0 | 82.9431
1879870 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-149 35-19-L00149_35-19-L00149_2375791 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 17:58:09 | 11.07.2021 19:11:18 | 1.2192 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.8132 | 0 | 21.6445 | 0 | 58.3611 | 0 | 0 | 111.8187
1879721 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARAPBAŞI TR-2 35-20-M00032_11664373_56359676_56359676 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 13:01:23 | 11.07.2021 15:14:06 | 2.2119 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9205 | 0 | 10.4039 | 0 | 13.1767 | 0 | 0 | 30.501
1879578 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_BEŞYOL M04_49920194 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 08:59:27 | 11.07.2021 10:45:01 | 1.7592 | 4 | 264 | 8 | 22 | 11 | 17 | 0 | 0 | 7.5321 | 97.5664 | 25.9304 | 19.7331 | 390.748 | 18.033 | 0 | 0 | 559.5431
1879970 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KEMER TR-19 35-31-L00374_47983452_56400208_56400208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 21:58:51 | 11.07.2021 22:45:40 | 0.78028 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6105 | 0 | 8.3187 | 0 | 5.2771 | 0 | 0 | 18.2063
1879638 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-23 45-80-M00023_C_56400474_56400474 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 10:05:39 | 11.07.2021 11:26:58 | 1.3553 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.3835 | 0 | 0 | 0 | 2.9926 | 0 | 0 | 21.3761
1879701 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 12:12:53 | 11.07.2021 12:25:29 | 0.21 | 0 | 471 | 45 | 109 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.2265 | 51.417 | 100.7359 | 1.8648 | 0.98491 | 0 | 0 | 171.2292
1879807 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_DM-4/1 M09_2309337 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 16:03:47 | 11.07.2021 16:34:36 | 0.51361 | 1 | 8998 | 0 | 84 | 12 | 763 | 0 | 0 | 8.9557 | 1375.607 | 0 | 8.6812 | 180.3418 | 530.9583 | 0 | 0 | 2104.5439
1879555 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-5 35-15-L00084_C_56362281_56362281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 08:06:18 | 11.07.2021 12:43:02 | 4.6122 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.4772 | 0 | 88.4881 | 0 | 7.9771 | 0 | 0 | 131.9425
1879598 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-23 45-80-M00023_C_56400474_56400474 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 09:15:49 | 11.07.2021 09:37:00 | 0.35306 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2282 | 0 | 0 | 0 | 0.69336 | 0 | 0 | 4.9215
1879847 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_TURGUTLU-1 M06_2312535 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 17:37:00 | 11.07.2021 18:19:15 | 0.70417 | 0 | 2199 | 0 | 156 | 21 | 467 | 17 | 15 | 0 | 416.9816 | 0 | 99.5451 | 759.4711 | 393.8401 | 761.2723 | 80.9245 | 2512.0347
1879953 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAPAKLI TR-1 45-78-M00445_49250532_56402337_56402337 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 21:21:51 | 11.07.2021 22:56:53 | 1.5839 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9948 | 0 | 0 | 0 | 0.48535 | 0 | 0 | 9.4802
1879787 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-610 35-02-K00610_912109958_912109958 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 15:40:44 | 12.07.2021 01:20:39 | 9.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22478 | 0 | 0 | 0.22478
1879930 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4538 35-07-K04538_98245931_98245931 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:32:27 | 11.07.2021 21:30:48 | 0.9725 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8614 | 0 | 0 | 0 | 0.2678 | 0 | 0 | 3.1293
1879867 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_35-18-L00426_66340330 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 18:11:22 | 11.07.2021 22:24:34 | 4.22 | 0 | 279 | 0 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 836.5035 | 0 | 0.29335 | 0 | 1277.4701 | 0 | 0 | 2114.2669
1879973 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_MANİSA-2 M04_2329933 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 21:26:29 | 12.07.2021 02:23:16 | 4.9464 | 0 | 4 | 1 | 128 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4517 | 11.1157 | 1133.6087 | 0 | 35.4883 | 0 | 0 | 1193.6644
1879724 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KIRBAŞI TR-1 35-26-L00319_12418981_56357801_56357801 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 13:03:33 | 11.07.2021 15:32:32 | 2.4831 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0758 | 0 | 0 | 0 | 10.0856 | 0 | 0 | 13.1615
1879733 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-2 35-21-L00172_953367263_953367263 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 13:40:38 | 11.07.2021 20:08:28 | 6.4639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2883
1879664 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-139 ERİNCİKLER 35-19-L00139_11907872_56391754_56391754 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:18:00 | 11.07.2021 12:29:16 | 1.1878 | 0 | 38 | 0 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.5197 | 0 | 22.3298 | 0 | 4.1857 | 0 | 0 | 43.0352
1879587 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | TAŞKUYUCAK TR-1 45-85-L00171_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086598 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 09:08:49 | 11.07.2021 18:55:34 | 9.779 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 132.8636 | 0 | 0 | 0 | 6.3205 | 0 | 0 | 139.1841
1879687 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HÜSEYİN DEMİR SULAMA GRUBU 35-29-M00388_B_56397728_56397728 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:46:00 | 11.07.2021 14:28:55 | 2.7153 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.101 | 0 | 54.4243 | 0 | 0 | 236.5253
1879564 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_TUMBULLAR L03_2119135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 08:32:35 | 11.07.2021 08:34:00 | 0.023611 | 0 | 446 | 0 | 49 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1.2652 | 0 | 0.48708 | 0.10092 | 0.49327 | 0 | 0 | 2.3465
1879796 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_M-54 ÇIKIŞI M12_2315083 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 16:05:45 | 11.07.2021 19:07:39 | 3.0317 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 134.435 | 0 | 0 | 0 | 27.0511 | 481.7501 | 0 | 643.2362
1879604 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-46 35-30-L00046_DAĞITIM TRAFOSU TR-46 L04_2097035 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 09:04:22 | 11.07.2021 10:50:36 | 1.7706 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.1025 | 0 | 0 | 0 | 5.405 | 0 | 0 | 64.5075
1879501 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | SERİNYAYLA TR-1 45-73-L00004_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057345 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 06:12:25 | 11.07.2021 08:27:55 | 2.2582 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4423
1879896 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3193 35-03-K03193_G g4b_5815907 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 19:23:43 | 11.07.2021 20:08:38 | 0.74861 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.2159 | 0 | 0 | 0 | 4.2726 | 0 | 0 | 29.4885
1879647 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ EKREM DİNÇER SULAMA GRB TR-10 35-15-M00321_A_65499208_65499208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 10:39:52 | 11.07.2021 11:34:17 | 0.90694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1708
1879962 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2141 35-07-M02141_D D1_61163384 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 21:35:11 | 11.07.2021 22:42:49 | 1.1272 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.6769 | 0 | 0 | 0 | 1.9547 | 0 | 0 | 38.6316
1879584 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-6 35-17-M00366_A_56358330_56358330 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 09:04:42 | 11.07.2021 17:09:39 | 8.0823 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 157.3674 | 0 | 0 | 0 | 14.4668 | 0 | 0 | 171.8342
1879521 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TEKELİ TR-4 35-22-M00234_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125276 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 06:50:20 | 11.07.2021 07:39:49 | 0.82472 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7264 | 0 | 0.23115 | 0 | 7.7136 | 0 | 0 | 23.6712
1879627 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_HatBaşıAyırıcı_53138909 M03_53138909 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 09:58:24 | 11.07.2021 18:10:22 | 8.1994 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.3155 | 0 | 0 | 0 | 0.050587 | 0 | 0 | 23.3661
1879876 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-57 45-73-M00057_TR-58-59-60 M02_66699709 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 18:25:38 | 11.07.2021 19:03:38 | 0.63333 | 0 | 423 | 1 | 31 | 3 | 69 | 2 | 2 | 0 | 77.4004 | 20.828 | 12.1189 | 27.316 | 29.7442 | 20.7389 | 1.69 | 189.8364
1879770 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-297 35-18-L00297_950446435_950446435 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 13:26:56 | 11.07.2021 15:46:47 | 2.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0998 | 0 | 0 | 4.0998
1879707 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KARAALİ TR-1 45-71-M01470_45-71-M01470_2366198 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 12:11:19 | 11.07.2021 13:09:30 | 0.96972 | 0 | 182 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46.2396 | 0 | 19.1618 | 0 | 12.8399 | 0 | 0 | 78.2413
1879544 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_BALIBEY ÇIKIŞ L06_61353348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 07:48:58 | 11.07.2021 07:49:38 | 0.011111 | 1 | 685 | 2 | 17 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0.0031578 | 0.56977 | 0.066122 | 0.06767 | 0.059175 | 0.031861 | 0 | 0 | 0.79775
1879561 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 08:27:34 | 11.07.2021 09:02:44 | 0.58611 | 0 | 781 | 0 | 114 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 146.6626 | 0 | 59.1734 | 0 | 31.9339 | 0 | 0 | 237.7699
1879567 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2356 35-01-M02356_D_56373898_56373898 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 08:42:00 | 11.07.2021 13:11:13 | 4.4869 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.1739 | 0 | 0 | 0 | 0.0021394 | 0 | 0 | 30.176
1879690 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-136 35-15-M00136_A a18b_48912957 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:46:04 | 11.07.2021 15:57:23 | 4.1886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0732
1879498 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_BERGAMA T.M.-GERİLİM M04_72044260 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 06:03:18 | 11.07.2021 06:03:54 | 0.01 | 3 | 3195 | 64 | 378 | 29 | 287 | 0 | 0 | 0.06815 | 2.6129 | 1.9325 | 2.2344 | 0.83365 | 0.70996 | 0 | 0 | 8.3915
1879853 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 17:44:35 | 11.07.2021 18:14:39 | 0.50114 | 7 | 3976 | 2 | 44 | 17 | 236 | 3 | 1 | 8.6561 | 597.0205 | 0.47667 | 11.7957 | 55.3308 | 142.4381 | 69.3492 | 0.088788 | 885.1558
1879939 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÜRKMEZ M-11 35-25-M00148_DAĞITIM TRAFO ÜRKMEZ M-11 M03_72075041 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:49:48 | 11.07.2021 22:03:35 | 1.2297 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 71.595 | 0 | 0 | 0 | 67.9051 | 0 | 0 | 139.5001
1879893 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÖRECE M-355 35-22-M00355_6647383 c1b_5965970 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 19:06:01 | 11.07.2021 22:04:43 | 2.9783 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.9482 | 0 | 0 | 0 | 5.3437 | 0 | 0 | 52.2919
1879899 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY TR-1 35-32-L00031_B_56380907_56380907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 19:19:42 | 11.07.2021 20:25:35 | 1.0981 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32138
1879504 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YENİCE Ç.TEKKE KÖYÜ TR-1 45-73-L00003_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070630 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 06:19:37 | 11.07.2021 08:28:56 | 2.155 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6407 | 0 | 0.5362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1769
1879959 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | VEZİROĞLU TR-1 45-71-M01034_45-71-M01034_42027125 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 21:28:33 | 12.07.2021 00:48:00 | 3.3242 | 0 | 62 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63.2777 | 0 | 22.8634 | 0 | 3.9654 | 0 | 0 | 90.1065
1879936 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:39:01 | 12.07.2021 00:09:09 | 3.5022 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5.761 | 50.6959 | 858.1301 | 754.8967 | 0 | 9.4064 | 355.3653 | 0 | 2034.2553
1879810 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-61 35-26-M00061_DAĞITIM TRAFO TR-61 M06_65930671 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 16:32:09 | 11.07.2021 16:33:09 | 0.016667 | 0 | 11280 | 30 | 62 | 44 | 1380 | 12 | 9 | 0 | 54.7515 | 6.5793 | 4.9144 | 27.4549 | 26.8005 | 4.6283 | 2.2014 | 127.3304
1879859 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-9 45-72-L00278_956479383_956479383 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 17:37:46 | 11.07.2021 22:50:34 | 5.2133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.426
1879630 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 10:04:44 | 11.07.2021 10:30:19 | 0.42639 | 7 | 3422 | 2 | 43 | 15 | 183 | 3 | 1 | 5.9865 | 405.1847 | 0.38646 | 9.7318 | 42.0662 | 88.9729 | 67.401 | 0.098414 | 619.8279
1879879 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | BURUNCUK TR-6 35-20-L00304_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045450 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 18:17:00 | 11.07.2021 19:15:10 | 0.96944 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8249 | 0 | 12.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9618
1879524 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YEĞENOBA TR-2 45-72-M00214_A_56407703_56407703 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 06:34:24 | 11.07.2021 11:10:44 | 4.6056 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6659
1879581 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2313894 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 09:00:00 | 11.07.2021 09:28:00 | 0.46667 | 0 | 7 | 29 | 54 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1.3135 | 179.593 | 176.7124 | 28.246 | 23.4819 | 5.9089 | 0 | 415.2559
1879470 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YAKAKÖY ULUBEY TR-1 45-75-M00263_B_56391370_56391370 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 00:33:54 | 11.07.2021 03:40:44 | 3.1139 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41715 | 0 | 3.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6426
1879825 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2313894 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 16:34:38 | 11.07.2021 17:28:34 | 0.89889 | 0 | 7 | 29 | 54 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3.2176 | 372.3516 | 340.7983 | 63.8509 | 56.1751 | 10.6717 | 0 | 847.0652
1879779 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_TURGUTLU-2 M09_72237336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 15:29:49 | 11.07.2021 17:00:01 | 1.5033 | 9 | 4475 | 578 | 405 | 52 | 475 | 15 | 2 | 7.9582 | 1524.7911 | 2678.8166 | 1018.778 | 1554.1793 | 393.0111 | 1112.3417 | 2.6057 | 8292.4816
1879616 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞCILAR TR-5 35-19-M00230_95000575923_95000575923 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 09:21:26 | 11.07.2021 10:51:12 | 1.4961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37996
1879547 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | NEVZAT KARAKAŞ SULAMA GRUBU 35-29-M00152_A_56396363_56396363 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 07:51:55 | 11.07.2021 08:37:34 | 0.76083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4782
1879988 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 23:07:03 | 11.07.2021 23:15:04 | 0.13361 | 4 | 808 | 11 | 99 | 20 | 52 | 0 | 4 | 1.4737 | 21.4304 | 5.9058 | 8.7647 | 7.5131 | 2.4141 | 0 | 0.57308 | 48.0751
1879656 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1131 35-08-K01131_911825493_911825493 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 10:59:54 | 11.07.2021 13:37:49 | 2.6319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4002 | 0 | 0 | 0 | 1.2554 | 0 | 0 | 2.6556
1879719 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇELİKLİ MANASTIR TR-2 45-78-M00750_45-78-M00750_2375410 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 12:44:34 | 11.07.2021 15:16:06 | 2.5256 | 0 | 71 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1349 | 0 | 28.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.667
1879862 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/20 35-29-M00020_48384674 C1b_48385825 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 18:00:00 | 11.07.2021 18:42:22 | 0.70611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6229 | 0 | 0 | 18.6229
1879507 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BATIÇİM-1 M24_2308413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 06:24:31 | 11.07.2021 07:41:01 | 1.2751 | 0 | 323 | 0 | 0 | 12 | 62 | 7 | 12 | 0 | 98.0354 | 0 | 0 | 155.2026 | 198.1571 | 1003.2599 | 118.6814 | 1573.3365
1879882 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | BURUNCUK TR-5 35-20-L00305_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045451 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 18:21:03 | 11.07.2021 19:43:13 | 1.3694 | 0 | 26 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.9768 | 0 | 24.0371 | 0 | 28.3086 | 0 | 0 | 70.3225
1879905 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _B_56384155_56384155 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 19:37:29 | 11.07.2021 21:43:13 | 2.0956 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7326 | 0 | 1.7026 | 0 | 0.15486 | 0 | 0 | 18.5901
1879739 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HATUNDERE TR-1 35-28-M00471_B_56375372_56375372 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 14:24:27 | 11.07.2021 17:09:17 | 2.7472 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 94.8084 | 0 | 1.2981 | 0 | 4.8296 | 0 | 0 | 100.9361
1879819 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM06/TR02 45-73-M00052_TR-57 DM-6/9 RADYAL M06_66687740 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 16:45:25 | 11.07.2021 17:47:00 | 1.0264 | 0 | 170 | 0 | 4 | 2 | 34 | 2 | 2 | 0 | 44.3196 | 0 | 3.641 | 3.389 | 77.8984 | 60.8329 | 25.263 | 215.344
1879925 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GİRELLİ TR-1 45-73-M00758_45-73-M00758_2355697 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:20:38 | 11.07.2021 21:28:16 | 1.1272 | 0 | 276 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.8537 | 0 | 31.796 | 0 | 3.4471 | 0 | 0 | 94.0969
1879570 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | GÜZELYALI TM 35-01-A00008_GÜZELYALI-4 K04_2313697 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 08:44:36 | 11.07.2021 10:27:39 | 1.7175 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 903.6007 | 0 | 0 | 0 | 305.9989 | 0 | 0 | 1209.5996
1879533 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_TEKELİ M10_48495871 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 07:23:14 | 11.07.2021 07:38:44 | 0.25833 | 0 | 925 | 11 | 31 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 43.7368 | 3.5107 | 6.2053 | 1.5579 | 14.7675 | 0 | 0 | 69.7781
1879776 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLKÖY TR-2 45-71-M01822_953214837_953214837 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 15:14:40 | 12.07.2021 02:50:34 | 11.5983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.292
1879527 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-2 45-71-M00163_UZUNBURUN M02_55994925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 06:52:31 | 11.07.2021 11:50:15 | 4.9622 | 0 | 270 | 3 | 5 | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 287.1653 | 33.2391 | 12.2485 | 85.2874 | 66.4757 | 1259.1745 | 0 | 1743.5904
1879636 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-7 35-25-M00144_9484815_65508429_65508429 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 09:59:36 | 11.07.2021 15:25:52 | 5.4378 | 0 | 198 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 248.3755 | 0 | 0.15757 | 0 | 5.926 | 0 | 0 | 254.459
1879991 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-2380 35-08-K02380_B_56373170_56373170 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 17:42:27 | 12.07.2021 01:00:14 | 7.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9727 | 0 | 0 | 6.9727
1879467 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-408 35-02-M00408_914665804_914665804 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 00:03:31 | 11.07.2021 02:05:34 | 2.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090227 | 0 | 0 | 0.090227
1879782 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-27 35-21-L00154_95000151147_95000151147 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 15:26:22 | 11.07.2021 19:46:22 | 4.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3993
1879759 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-57 35-17-M00057__56394786_56394786 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 14:33:50 | 11.07.2021 15:15:03 | 0.68694 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52.7422 | 0 | 0 | 0 | 9.3098 | 0 | 0 | 62.0521
1879590 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 09:09:35 | 11.07.2021 09:09:58 | 0.0063889 | 0 | 897 | 55 | 55 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.93689 | 3.6078 | 1.2321 | 0.05289 | 0.084436 | 0 | 0 | 5.9141
1879613 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MALDAN KÖYÜ TR-1 45-71-M01666_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087225 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 09:32:57 | 11.07.2021 18:45:18 | 9.2058 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 158.5859 | 0 | 0 | 0 | 12.6586 | 0 | 0 | 171.2445
1879736 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURTULMUŞ TR-1 45-72-L00201_956484944_956484944 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 13:52:20 | 11.07.2021 14:59:43 | 1.1231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040438
1879653 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1075 35-02-K01075_D_56369517_56369517 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 10:47:48 | 11.07.2021 11:54:00 | 1.1033 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 89.363 | 0 | 0 | 0 | 17.6611 | 0 | 0 | 107.0241
1879550 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN TR-2 45-83-M00439_45-83-M00439_2357210 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 07:48:24 | 11.07.2021 09:47:42 | 1.9883 | 0 | 96 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.3958 | 0 | 50.7095 | 0 | 9.1801 | 0 | 0 | 118.2854
1879699 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKKE TR-2 35-15-L01012_950399864_950399864 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:54:07 | 11.07.2021 19:32:41 | 7.6428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0331
1879530 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | NURİ SOLMAN 45-71-M00918_45-71-M00918_2356534 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 07:13:02 | 11.07.2021 12:30:03 | 5.2836 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9468 | 0 | 137.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.8857
1879908 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_YENİKENT ÇIKIŞI KAPASİTÖR M05_66244826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 19:44:26 | 11.07.2021 21:08:47 | 1.4058 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.036465 | 0 | 335.3906 | 0 | 9.6983 | 0 | 0 | 345.1253
1879487 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1024 35-01-K01024_K-813 K05_61260263 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 03:41:00 | 11.07.2021 06:05:00 | 2.4 | 0 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 671.3552 | 0 | 0 | 0 | 148.5219 | 0 | 0 | 819.877
1879679 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_HatBaşıAyırıcı_53134096 L01_53134096 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 10:57:53 | 11.07.2021 13:16:10 | 2.3047 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8405 | 0 | 0 | 2.0266 | 0 | 0 | 0 | 12.8671
1879865 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-424 L18_2052436 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 18:13:40 | 11.07.2021 18:45:45 | 0.53472 | 0 | 1355 | 0 | 3 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 462.011 | 0 | 0.2387 | 0 | 691.0827 | 0 | 0 | 1153.3324
1879965 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-20 35-22-M00020_B_56370098_56370098 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 21:40:46 | 11.07.2021 22:30:25 | 0.8275 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6982
1879493 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-83 45-73-M00083_45-73-M00083_2352962 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 05:44:58 | 11.07.2021 06:54:34 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2373 | 0 | 0 | 11.2373
1879708 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_A_56395255_56395255 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 12:14:28 | 11.07.2021 13:47:11 | 1.5453 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3701
1879639 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_İKİZTEPE M04_78225837 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 10:24:53 | 11.07.2021 10:54:24 | 0.49194 | 0 | 1 | 39 | 69 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.071772 | 229.644 | 101.5591 | 17.3441 | 3.133 | 0 | 0 | 351.7519
1879662 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | DARKALE TR-1 45-82-L00044_45-82-L00044_2370195 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:13:00 | 11.07.2021 13:25:19 | 2.2053 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.4832 | 0 | 0 | 0 | 8.284 | 0 | 0 | 21.7672
1879539 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIÖMERLİ KARAKUYULAR TR 35-17-M00444_950313788_950313788 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 07:31:03 | 11.07.2021 13:45:33 | 6.2417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6357
1879808 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | EĞERCİ KÖYÜ-1 35-26-L00167_35-26-L00167_2355278 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 15:46:48 | 11.07.2021 17:07:19 | 1.3419 | 0 | 109 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44.8299 | 0 | 114.0502 | 0 | 30.2087 | 0 | 0 | 189.0888
1879499 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_BERGAMA T.M.-GERİLİM M04_72044260 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 06:04:34 | 11.07.2021 06:05:18 | 0.012222 | 3 | 3195 | 64 | 378 | 29 | 287 | 0 | 0 | 0.083295 | 3.1935 | 2.362 | 2.7309 | 1.0189 | 0.86773 | 0 | 0 | 10.2563
1879556 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KAYAKÖY MALAŞ TR-11 35-15-L00494_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050553 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 08:08:07 | 11.07.2021 10:29:20 | 2.3536 | 0 | 13 | 0 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.4244 | 0 | 177.7855 | 0 | 71.0479 | 0 | 0 | 260.2578
1879894 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/14-C 45-72-M00100_956478050_956478050 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 19:06:37 | 11.07.2021 20:41:47 | 1.5861 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7952 | 0 | 0 | 0 | 17.0884 | 0 | 0 | 24.8836
1879645 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | BADEMLER TR-6 35-19-L00296_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2078291 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 10:10:18 | 11.07.2021 12:43:47 | 2.5581 | 0 | 211 | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 155.7135 | 0 | 3.1685 | 0 | 43.2923 | 0 | 0 | 202.1744
1879602 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1560 35-01-K01560_911215357_911215357 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 09:16:29 | 11.07.2021 12:05:46 | 2.8214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2096 | 0 | 0 | 0 | 0.48431 | 0 | 0 | 1.6939
1879599 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | KIRATLI TR-1 35-30-L00141_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044199 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 09:11:43 | 11.07.2021 11:04:48 | 1.8847 | 0 | 143 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.6649 | 0 | 5.7387 | 0 | 3.1364 | 0 | 0 | 55.5399
1879848 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-255(DM-2/2) 35-19-L00255_E E03_5793540 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 17:30:57 | 11.07.2021 20:26:00 | 2.9175 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9503
1879994 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-228 35-07-K00228_35-07-K00228_2361892 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 23:32:06 | 12.07.2021 03:07:27 | 3.5892 | 0 | 33 | 0 | 38 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 53.3051 | 0 | 118.0964 | 0 | 266.1606 | 0 | 0 | 437.5621
1879811 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _5922015_56386607_56386607 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 16:29:01 | 11.07.2021 20:22:08 | 3.8853 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.1609 | 0 | 2.6143 | 0 | 2.0302 | 0 | 0 | 35.8053
1879911 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2321022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 19:40:25 | 11.07.2021 20:21:15 | 0.68056 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4.633 | 0 | 15.119 | 549.4291 | 7.302 | 44.6879 | 0 | 621.1709
1879954 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-36 45-77-L00036_945488061_945488061 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 21:25:02 | 12.07.2021 02:19:47 | 4.9125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9664 | 0 | 0 | 0 | 0.094476 | 0 | 0 | 4.0609
1879788 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3193 35-03-K03193_912892379_912892379 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 15:34:01 | 11.07.2021 16:57:27 | 1.3906 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1063
1879931 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | SUBATAN TR-12 35-15-L01186_35-15-L01186_2373398 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:03:01 | 11.07.2021 23:53:14 | 3.8369 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4576 | 0 | 53.4749 | 0 | 1.6724 | 0 | 0 | 56.6049
1879974 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-6 45-80-M00006_956563784_956563784 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 22:04:43 | 11.07.2021 23:57:33 | 1.8806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5257 | 0 | 0 | 0 | 0.031126 | 0 | 0 | 1.5568
1879831 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ALACALAR L02_2326556 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 17:11:19 | 11.07.2021 18:21:05 | 1.1628 | 1 | 176 | 15 | 13 | 11 | 13 | 1 | 0 | 1.124 | 36.7613 | 94.4753 | 8.6639 | 136.2266 | 1.0657 | 5.6929 | 0 | 284.0097
1879868 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135055 L02_53135055 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 17:52:03 | 11.07.2021 18:50:08 | 0.96806 | 0 | 218 | 0 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.1858 | 0 | 0.59346 | 0.457 | 2.5585 | 0 | 0 | 36.7947
1879619 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KARATEKE TR-1 35-29-L00142__56360870_56360870 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 09:30:56 | 11.07.2021 10:34:32 | 1.06 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6033 | 0 | 12.4878 | 0 | 3.9933 | 0 | 0 | 21.0844
1879659 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | OTOYOL DM 45-80-M02917_HatBaşıAyırıcı_53137209 M01_53137209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:06:49 | 11.07.2021 11:22:34 | 0.2625 | 1 | 1112 | 72 | 45 | 15 | 49 | 2 | 0 | 0.26124 | 55.6283 | 101.1985 | 24.8385 | 9.7874 | 4.4595 | 6.5352 | 0 | 202.7087
1879874 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-707 35-04-K00707_D D1B_5821083 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 18:24:21 | 12.07.2021 01:07:35 | 6.7206 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 146.4052 | 0 | 0 | 0 | 1.0276 | 0 | 0 | 147.4328
1879851 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_PETEK PLASTİK VE ALPEREN TEKSTİL M05_2124690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 17:44:20 | 11.07.2021 18:58:47 | 1.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0082 | 0 | 104.0082
1879682 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:41:11 | 11.07.2021 12:08:23 | 0.45333 | 4 | 808 | 11 | 99 | 20 | 52 | 0 | 4 | 4.9586 | 72.1181 | 24.4322 | 33.3176 | 29.7653 | 11.3202 | 0 | 2.8465 | 178.7585
1879519 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307163 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 06:24:36 | 11.07.2021 07:41:05 | 1.2747 | 0 | 147 | 5 | 70 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 24.8513 | 27.6175 | 388.7757 | 43.5613 | 95.9105 | 0 | 0 | 580.7164
1879828 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KIZILCAAVLU TR-7 35-29-L00572_A_56360705_56360705 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 17:03:36 | 11.07.2021 17:50:59 | 0.78972 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1379 | 0 | 12.8033 | 0 | 0.042841 | 0 | 0 | 15.984
1879805 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-316 35-02-M00316_99476264_99476264 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 16:13:32 | 11.07.2021 17:14:38 | 1.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61968 | 0 | 0 | 0.61968
1879891 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | İRİŞLER TR-1 45-74-M00126_C_56380018_56380018 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 19:09:52 | 11.07.2021 20:54:05 | 1.7369 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5836 | 0 | 0 | 0 | 0.0054451 | 0 | 0 | 1.5891
1879559 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-97/A(GÜMÜŞÇAY) 45-78-L00740_HACI BEKTAŞLI ÖZEL OKUL ÇIKIŞ L02_64742243 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 08:20:28 | 11.07.2021 09:47:59 | 1.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9217 | 0 | 0 | 0 | 5.9217
1879937 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_SAÇLI TR-1 L01_2337020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:48:01 | 11.07.2021 21:22:41 | 0.57778 | 0 | 622 | 0 | 88 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 65.7721 | 0 | 32.4335 | 4.0049 | 45.7628 | 0 | 0 | 147.9732
1879745 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-115 35-26-M00115_TR-107 M02_65974252 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 14:02:55 | 11.07.2021 14:21:31 | 0.31 | 0 | 11279 | 27 | 61 | 36 | 1223 | 7 | 4 | 0 | 1009.0645 | 110.5191 | 91.3017 | 192.2018 | 430.5456 | 44.4993 | 24.4931 | 1902.625
1879765 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKACIK TR-6 35-20-L00244_955212178_955212178 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 14:39:27 | 11.07.2021 18:44:40 | 4.0869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1879791 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 35-30-L00055_955329938_955329938 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 15:49:05 | 11.07.2021 18:57:20 | 3.1375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1879977 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYACIK YANIKDAĞ TR-2 45-75-M00198_945616623_945616623 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 22:20:05 | 11.07.2021 23:28:03 | 1.1328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40301
1879785 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2925 35-03-M02925_910090683_910090683 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 15:45:32 | 11.07.2021 16:23:31 | 0.63306 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7703 | 0 | 0 | 0 | 9.5609 | 0 | 0 | 13.3312
1879957 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OCAKLI TR-1 35-15-L00770_35-15-L00770_2365239 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 21:03:36 | 11.07.2021 21:55:10 | 0.85944 | 0 | 63 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.5352 | 0 | 44.8807 | 0 | 53.5145 | 0 | 0 | 122.9304
1879665 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İZZETTİN TR-1 45-83-M00438_955156895_955156895 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:06:30 | 11.07.2021 15:17:00 | 4.175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0951
1879971 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_BOZALAN M04_66870929 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 22:00:19 | 11.07.2021 22:02:00 | 0.028056 | 4 | 704 | 14 | 144 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0.032425 | 4.7884 | 3.7203 | 1.4451 | 0.47651 | 0.95855 | 0 | 0 | 11.4213
1879479 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_ALTAY ANIL K23_2308238 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 02:10:00 | 11.07.2021 02:18:06 | 0.135 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 169 | 0 | 6 | 0 | 0.097063 | 0 | 0 | 24.3865 | 45.5108 | 0 | 12.393 | 82.3874
1879473 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN DOĞUSU TARIMSAL SULAMA TR-3 45-83-M00437_45-83-M00437_2357206 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 01:25:33 | 11.07.2021 02:28:05 | 1.0422 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9494 | 0 | 53.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5751
1879728 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HİSAR TR-2 35-31-L00119_47996592_56397706_56397706 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 13:17:28 | 11.07.2021 16:52:55 | 3.5908 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98338
1879622 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_65897266 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 09:43:58 | 11.07.2021 10:09:28 | 0.425 | 12 | 1208 | 6 | 219 | 12 | 114 | 0 | 0 | 3.5629 | 102.1493 | 33.2465 | 118.5038 | 7.3201 | 28.7228 | 0 | 0 | 293.5054
1879579 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-2 45-71-M00163_BELEDİYE İÇME SUYU M04_55994929 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 09:00:13 | 11.07.2021 11:54:18 | 2.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9662 | 0 | 0 | 0 | 107.9662
1879871 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KILCANLAR DEBELEK TR-1 45-75-M00129_C_56392338_56392338 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 18:14:13 | 11.07.2021 21:01:33 | 2.7889 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1263 | 0 | 11.7131 | 0 | 0.69379 | 0 | 0 | 14.5331
1879731 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-74 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01074_45-80-M01074_2363519 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 13:38:06 | 11.07.2021 14:41:44 | 1.0606 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4481 | 0 | 7.8607 | 0 | 0 | 40.3089
1879777 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | EĞERCİ KÖYÜ-1 35-26-L00167_35-26-L00167_2355278 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 15:08:04 | 11.07.2021 15:41:19 | 0.55417 | 0 | 109 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.3267 | 0 | 47.2685 | 0 | 12.4556 | 0 | 0 | 78.0508
1879568 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2091 35-09-M02091_913706078_913706078 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 08:40:53 | 11.07.2021 18:21:49 | 9.6822 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3964 | 0 | 0 | 0 | 0.032684 | 0 | 0 | 6.4291
1879585 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4734 35-07-K04734_35-07-K04734_66860049 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 09:06:00 | 11.07.2021 10:03:14 | 0.95389 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.5059 | 0 | 0 | 0 | 1.351 | 0 | 0 | 23.8569
1879608 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_SOMA TR-44/2 M03_2091595 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 09:22:53 | 11.07.2021 10:08:34 | 0.76139 | 0 | 121 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 15.5478 | 0 | 0 | 24.7268 | 13.1955 | 35.2154 | 0 | 88.6855
1879940 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138230 L05_53138230 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:54:05 | 11.07.2021 23:24:57 | 2.5144 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5888 | 0 | 2.1775 | 0 | 2.6553 | 0 | 0 | 9.4216
1879545 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_47445666_56400007_56400007 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 07:45:44 | 11.07.2021 12:38:07 | 4.8731 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2591 | 0 | 3.0917 | 0 | 5.205 | 0 | 0 | 11.5557
1879794 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KURUCUOVA TR-6 35-15-L00250_35-15-L00250_2365158 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 15:58:16 | 11.07.2021 17:36:38 | 1.6394 | 0 | 17 | 0 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.5406 | 0 | 153.4943 | 0 | 68.1231 | 0 | 0 | 235.158
1879482 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-13 K36_2310508 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 03:00:37 | 11.07.2021 03:40:23 | 0.66278 | 0 | 6056 | 0 | 0 | 2 | 362 | 0 | 0 | 0 | 724.9741 | 0 | 0 | 26.2376 | 115.4513 | 0 | 0 | 866.6631
1879980 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ERENKÖY TR-1 45-73-M00450_45-73-M00450_2353840 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 22:31:00 | 12.07.2021 00:02:44 | 1.5289 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5094 | 0 | 2.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8905
1879505 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-910 M03_47553621 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 06:06:55 | 11.07.2021 06:53:01 | 0.76833 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.002
1879960 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 21:33:35 | 11.07.2021 21:42:00 | 0.14028 | 0 | 1498 | 92 | 334 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 42.751 | 120.1797 | 259.2289 | 0.76801 | 3.1238 | 0 | 0 | 426.0514
1879880 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI ÜNER DEVECİ SULAMA GRB TR-7 35-15-M00339_B_65499404_65499404 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 18:20:35 | 11.07.2021 20:41:45 | 2.3528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.413
1879668 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_AKÇAŞEHİR-1 L03_2087129 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:20:49 | 11.07.2021 11:46:15 | 0.42389 | 2 | 1549 | 50 | 279 | 27 | 227 | 4 | 0 | 0.24301 | 125.4468 | 197.6881 | 235.0623 | 54.857 | 95.4289 | 137.029 | 0 | 845.7551
1879631 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_İKİZTEPE M03_66251203 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 10:04:02 | 11.07.2021 10:24:40 | 0.34389 | 3 | 19 | 38 | 83 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1.4972 | 1.6158 | 31.7678 | 77.331 | 0.296 | 11.6352 | 0 | 0 | 124.1429
1879817 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_DM-4/1 M09_2054418 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 16:37:00 | 11.07.2021 16:59:00 | 0.36667 | 1 | 8998 | 0 | 84 | 12 | 763 | 0 | 0 | 6.3935 | 982.045 | 0 | 6.1975 | 128.7459 | 379.0508 | 0 | 0 | 1502.4327
1879917 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | IRLAMAZ TR-1 45-83-L00231_45-83-L00231_2359483 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 18:24:14 | 11.07.2021 20:29:00 | 2.0794 | 0 | 79 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.6986 | 0 | 8.4295 | 0 | 13.5741 | 0 | 0 | 57.7022
1879923 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KALEDİBİ MAHALLESİ TR-1 45-78-M00613_45-78-M00613_2352183 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:16:15 | 11.07.2021 21:57:45 | 1.6917 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0229 | 0 | 55.4751 | 0 | 2.6045 | 0 | 0 | 67.1025
1879525 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-263 35-09-M00263_M-251 M01_47547813 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 07:00:22 | 11.07.2021 07:26:03 | 0.42806 | 0 | 203 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 16.3109 | 0 | 0 | 50.7559 | 6.354 | 96.5233 | 0 | 169.944
1879774 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HÜSEYİN DEMİR SULAMA GRUBU 35-29-M00388_C_56397729_56397729 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 15:13:00 | 11.07.2021 15:51:28 | 0.64111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6644 | 0 | 2.3795 | 0 | 0 | 12.0439
1879565 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOLOZ KÖK 45-79-M00251_AKKEÇELİ KÖK M01_66843588 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 08:40:05 | 11.07.2021 08:45:00 | 0.081944 | 2 | 395 | 23 | 86 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.077663 | 4.1253 | 14.1793 | 19.1675 | 5.8077 | 0.0069178 | 0 | 0 | 43.3643
1879542 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-38 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01038_45-80-M01038_2358174 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 07:42:29 | 11.07.2021 09:54:27 | 2.1994 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4279
1879734 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_HatBaşıAyırıcı_53135122 M04_53135122 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 13:47:34 | 11.07.2021 16:05:26 | 2.2978 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1006 | 0 | 0 | 0 | 1.3941 | 0 | 11.4947
1879757 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ŞEMSİLER KEMER TR-4 35-31-L00101_47982573_56400205_56400205 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 14:15:23 | 11.07.2021 15:24:55 | 1.1589 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3737 | 0 | 13.4863 | 0 | 11.9255 | 0 | 0 | 29.7856
1879588 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1644 35-02-M01644_M-2272 M04_76914696 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 09:09:02 | 11.07.2021 17:27:04 | 8.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005.9462 | 0 | 6347.7863 | 0 | 8353.7325
1879548 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAOĞLANLI TR-4 45-71-M00093_45-71-M00093_2353705 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 07:48:55 | 11.07.2021 15:28:03 | 7.6522 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 244.8592 | 0 | 0 | 0 | 52.9512 | 0 | 0 | 297.8105
1879943 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SART TR-5 45-78-M00174_953252694_953252694 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 21:00:33 | 11.07.2021 22:11:43 | 1.1861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00060138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00060138
1879502 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_TR-1 M04_2308469 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 06:02:49 | 11.07.2021 06:28:38 | 0.43028 | 10 | 3709 | 188 | 456 | 33 | 212 | 4 | 0 | 1.7504 | 161.7754 | 348.9908 | 304.7947 | 56.1134 | 40.9456 | 48.661 | 0 | 963.0314
1879797 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-20 35-25-M00020_GÜMÜLDÜR M-19 M01_72086848 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 16:08:55 | 11.07.2021 16:17:00 | 0.13472 | 0 | 1024 | 0 | 1 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 31.413 | 0 | 0.054851 | 19.806 | 17.0234 | 0 | 0 | 68.2972
1879814 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SANAYİ-2 M11_2305578 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 16:34:46 | 11.07.2021 16:50:49 | 0.2675 | 0 | 11280 | 30 | 62 | 44 | 1380 | 12 | 9 | 0 | 878.7614 | 105.5971 | 78.8765 | 440.6519 | 430.1475 | 74.2848 | 35.3333 | 2043.6524
1879671 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAÇINAR TR-2 45-83-L00286_955156739_955156739 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:15:38 | 11.07.2021 14:31:20 | 3.2617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66893
1879840 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI DM-1/TR-7 35-26-L00210_8736884_56357751_56357751 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 17:29:30 | 11.07.2021 17:49:35 | 0.33472 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.1744 | 0 | 0.13197 | 0 | 9.616 | 0 | 0 | 12.9224
1879485 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-108 45-78-L00108_TR-104 L01_61303519 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 03:10:54 | 11.07.2021 03:52:01 | 0.68528 | 0 | 12639 | 0 | 10 | 6 | 757 | 0 | 2 | 0 | 1440.7553 | 0 | 53.3549 | 151.3524 | 275.4142 | 0 | 1.5869 | 1922.4637
1879983 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-133 35-18-L00133__79364642_79364642 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:28:15 | 12.07.2021 01:06:29 | 4.6372 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5943 | 0 | 0 | 0 | 5.8117 | 0 | 0 | 15.406
1879857 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-5 35-23-M00174_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056225 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 17:50:00 | 11.07.2021 19:30:37 | 1.6769 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1356 | 0 | 4.4952 | 0 | 0 | 15.6308
1879834 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÜRKMEZ M-7 35-25-M00144_ÜRKMEZ M-8 M02_72077514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 16:54:06 | 11.07.2021 18:56:39 | 2.0425 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 59.0925 | 0 | 0 | 0 | 116.926 | 0 | 0 | 176.0185
1879522 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEAHMET TR-1 45-72-L00119_956514759_956514759 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 06:28:03 | 11.07.2021 14:18:39 | 7.8433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1071
1879628 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135437 M04_53135437 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 10:00:54 | 11.07.2021 10:02:08 | 0.020556 | 1 | 550 | 21 | 153 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0.0066339 | 1.2404 | 5.9084 | 1.6546 | 0.40777 | 0.21607 | 0 | 0 | 9.4339
1879771 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_HatBaşıAyırıcı_74604399 M08_74604399 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 15:04:00 | 11.07.2021 17:01:36 | 1.96 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.5169 | 0 | 13.6713 | 0 | 1.3167 | 0 | 0 | 33.5049
1879920 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | _C_56395293_56395293 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:14:00 | 11.07.2021 22:27:34 | 2.2261 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1638 | 0 | 0.30314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.467
1879491 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_HatBaşıAyırıcı_72068112 L02_72068112 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 05:42:44 | 11.07.2021 05:43:08 | 0.0066667 | 0 | 337 | 2 | 316 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0.50052 | 0.058209 | 0.97685 | 0.13635 | 0.5677 | 0 | 0 | 2.2396
1879806 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-41 M06_60207296 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 16:27:00 | 11.07.2021 16:28:40 | 0.027778 | 1 | 4208 | 1 | 11 | 16 | 785 | 5 | 1 | 0.0074524 | 24.1055 | 0.005152 | 0.41514 | 2.0062 | 12.0056 | 41.6582 | 0.024955 | 80.2282
1879783 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/13 45-72-M00013_D_56392499_56392499 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 15:38:26 | 11.07.2021 17:25:59 | 1.7925 | 0 | 239 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87.9521 | 0 | 1.5871 | 0 | 0.29943 | 0 | 0 | 89.8386
1879614 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2059029 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 09:29:00 | 11.07.2021 12:19:38 | 2.8439 | 0 | 7 | 29 | 54 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8.9331 | 1131.9986 | 1062.086 | 187.4621 | 160.4232 | 36.6874 | 0 | 2587.5904
1879514 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_TR-2 M09_2308467 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 06:29:14 | 11.07.2021 08:26:54 | 1.9611 | 0 | 10950 | 1 | 113 | 9 | 1718 | 2 | 21 | 0 | 2484.2101 | 24.3325 | 150.9747 | 54.7739 | 1303.8296 | 183.6767 | 270.9448 | 4472.7423
1879597 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_OVACIK-BADEMLER L01_72144413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 09:17:18 | 11.07.2021 09:58:29 | 0.68639 | 4 | 710 | 3 | 88 | 5 | 100 | 0 | 0 | 2.613 | 125.4991 | 6.8015 | 33.9361 | 27.8935 | 42.3065 | 0 | 0 | 239.0497
1879800 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_AYDOĞDU M02_2309298 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 16:11:27 | 11.07.2021 17:10:44 | 0.98806 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.9989 | 0 | 0 | 0 | 0.31277 | 0 | 0 | 18.3117
1879700 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-15-L00285_B_56369994_56369994 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:47:19 | 11.07.2021 13:52:09 | 2.0806 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95247 | 0 | 9.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7441
1879946 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ORHAN BATURAY 35-26-L00081_9210775_56359186_56359186 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 21:00:08 | 11.07.2021 22:00:36 | 1.0078 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2242 | 0 | 4.4558 | 0 | 0 | 87.68
1879846 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEKİKÖY MUSLUK TR-8 35-15-L00517_B_56398432_56398432 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 17:25:51 | 11.07.2021 18:39:58 | 1.2353 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1648 | 0 | 9.2685 | 0 | 14.8474 | 0 | 0 | 27.2807
1879551 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ÇALTICAK(KARAKURT-İLYASLAR) L03_2092597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 08:06:28 | 11.07.2021 09:03:00 | 0.94222 | 0 | 781 | 109 | 199 | 9 | 87 | 0 | 0 | 0 | 111.8159 | 487.9896 | 136.9835 | 25.2801 | 24.1826 | 0 | 0 | 786.2516
1879909 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 18:23:44 | 11.07.2021 21:24:16 | 3.0089 | 5 | 7 | 178 | 128 | 28 | 15 | 0 | 0 | 19.9414 | 33.1006 | 836.4895 | 904.1192 | 112.0274 | 95.5001 | 0 | 0 | 2001.1781
1879554 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 08:14:26 | 11.07.2021 08:34:04 | 0.32722 | 5 | 3626 | 61 | 113 | 40 | 316 | 3 | 1 | 0.4846 | 126.1429 | 59.0553 | 30.0371 | 39.467 | 31.2926 | 16.383 | 0.034703 | 302.8972
1879886 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-40 35-25-M00112_955258767_955258767 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 18:47:08 | 11.07.2021 20:08:56 | 1.3633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23044
1879531 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-4 45-81-M00004_TR-5 M05_2076769 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 07:01:56 | 11.07.2021 09:15:17 | 2.2225 | 0 | 827 | 0 | 9 | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 207.917 | 0 | 13.3835 | 138.6636 | 81.2851 | 0 | 0 | 441.2493
1879717 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK KOZLUCA TR-2 45-75-M00227_B_56388847_56388847 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 12:43:18 | 11.07.2021 15:39:57 | 2.9442 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6329
1879786 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BURUNCUK SULAMA KOOP. TR-1 35-20-L00296_955212415_955212415 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 15:50:05 | 11.07.2021 17:41:22 | 1.8547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56485
1879617 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1956 35-09-K01956_913203527_913203527 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 09:20:54 | 11.07.2021 13:16:04 | 3.9194 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5093
1879574 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_OSMANTEPE M19_2334264 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 08:44:49 | 11.07.2021 11:11:11 | 2.4394 | 1 | 7 | 12 | 15 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0.043269 | 21.7477 | 428.5867 | 180.2737 | 64.8257 | 47.4114 | 17.4194 | 0 | 760.3078
1879474 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 01:37:29 | 11.07.2021 01:48:48 | 0.18861 | 12 | 819 | 1 | 19 | 2 | 52 | 1 | 0 | 0.47397 | 16.3075 | 0.00030572 | 0.68572 | 9.2656 | 1.7065 | 0.11204 | 0 | 28.5516
1879966 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TAHİR UNCU SULAMA GRUBU 35-29-M00395_C_56407258_56407258 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 21:39:07 | 11.07.2021 22:56:43 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.722 | 0 | 4.8469 | 0 | 0 | 10.569
1879972 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | HECİZ KÖK 45-82-M00485_ENİ TAŞ OCAĞI M04_66191122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 21:52:41 | 11.07.2021 23:24:11 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1879826 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERGENEKON TR-3 45-83-L00140_955151987_955151987 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 16:52:58 | 13.07.2021 17:54:31 | 49.0258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6298
1879494 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KULA ÇIKIŞI M08_2058237 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 05:56:01 | 11.07.2021 06:13:31 | 0.29167 | 0 | 1279 | 22 | 195 | 5 | 40 | 1 | 1 | 0 | 37.4414 | 18.6948 | 53.7886 | 62.5177 | 7.9463 | 0 | 0.67271 | 181.0614
1879657 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 35-32-L00019_946413298_946413298 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:02:00 | 11.07.2021 13:51:03 | 2.8175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0162
1879640 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135423 M04_53135423 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 10:21:57 | 11.07.2021 11:43:34 | 1.3603 | 1 | 69 | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.44488 | 12.0172 | 68.3188 | 39.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5518
1879634 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2092293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 10:17:54 | 11.07.2021 10:53:39 | 0.59583 | 0 | 635 | 48 | 64 | 6 | 52 | 1 | 0 | 0 | 65.5399 | 294.2549 | 71.5938 | 8.3486 | 5.494 | 0.24731 | 0 | 445.4786
1879843 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-10 BABACAN 35-19-L00010_8029982_56375032_56375032 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 17:24:09 | 11.07.2021 18:28:47 | 1.0772 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.818 | 0 | 0 | 0 | 0.68687 | 0 | 0 | 42.5048
1879949 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-109 35-16-L00109_953332948_953332948 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 21:11:18 | 11.07.2021 22:07:07 | 0.93028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096185
1879594 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_PANCAR M06_72111685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 09:13:00 | 11.07.2021 10:01:18 | 0.805 | 1 | 0 | 73 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.32474 | 0 | 803.9741 | 81.5511 | 8.9942 | 0 | 0 | 0 | 894.8442
1879989 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 35-22-M00018_955292075_955292075 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 22:57:25 | 12.07.2021 01:23:12 | 2.4297 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0033
1879697 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YUSUFLU TR-2 35-20-L00238_6742231_56374544_56374544 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:54:33 | 11.07.2021 14:18:41 | 2.4022 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8942 | 0 | 3.7791 | 0 | 5.6571 | 0 | 0 | 12.3305
1879577 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-82-M00051_TR-2 M02_72191152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 08:58:58 | 11.07.2021 09:24:00 | 0.41722 | 0 | 1354 | 0 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 87.1095 | 0 | 0 | 9.3077 | 11.3812 | 0 | 0 | 107.7984
1879863 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | CABBAR KAMARA TR-1 45-73-M00857_A_56391170_56391170 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 17:56:17 | 11.07.2021 19:47:28 | 1.8531 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.631 | 0 | 0 | 0 | 0.2295 | 0 | 0 | 10.8605
1879906 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_MEHMETLER L02_2327050 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 19:33:52 | 11.07.2021 20:17:57 | 0.73472 | 2 | 694 | 84 | 154 | 8 | 92 | 1 | 0 | 0.52988 | 143.068 | 508.9952 | 491.9728 | 27.9598 | 120.749 | 0.2331 | 0 | 1293.5077
1879763 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-289 35-04-K00289_966861386_966861386 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 14:35:20 | 12.07.2021 00:05:37 | 9.5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0399 | 0 | 0 | 2.0399
1879820 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | İSHAKÇELEBİ TR-2 45-80-M00154_C_56386836_56386836 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 16:48:07 | 11.07.2021 18:57:36 | 2.1581 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.1783 | 0 | 0 | 0 | 4.3819 | 0 | 0 | 23.5602
1879677 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_TRAFO-1 K07_77533378 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:35:19 | 11.07.2021 12:13:00 | 0.62806 | 0 | 8618 | 0 | 0 | 7 | 554 | 1 | 3 | 0 | 1743.5265 | 0 | 0 | 160.6936 | 390.5027 | 44.9169 | 8.0362 | 2347.6758
1879683 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ALİ ÖCAL TARIMSAL SULAMA TR 35-30-L00209_C_56400771_56400771 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:38:46 | 11.07.2021 14:43:14 | 3.0744 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8064
1879543 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 07:47:27 | 11.07.2021 08:15:41 | 0.47056 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.078836 | 21.0117 | 6.7424 | 0.13335 | 14.5269 | 6.1347 | 0 | 0 | 48.6279
1879706 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_950420593_950420593 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 12:18:24 | 11.07.2021 14:42:21 | 2.3992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67406
1879520 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KÖYLER ÇIKIŞI M04_2307307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 06:42:47 | 11.07.2021 08:21:03 | 1.6378 | 0 | 461 | 43 | 246 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 114.8425 | 180.7687 | 737.8529 | 368.8052 | 42.0923 | 0 | 0 | 1444.3616
1879829 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | SELENDİ TR-15 45-81-M00015_45-81-M00015_72005537 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 17:09:00 | 11.07.2021 20:57:01 | 3.8003 | 0 | 92 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.2743 | 0 | 12.997 | 0 | 0.28782 | 0 | 0 | 93.5592
1879560 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TOKATBAŞI TR-3 35-20-L00103_7037934_56360868_56360868 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 08:21:39 | 11.07.2021 09:07:17 | 0.76056 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2744 | 0 | 15.5154 | 0 | 4.1807 | 0 | 0 | 22.9705
1879689 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | DENİZGİREN TR-3 35-21-L00206_B_56355467_56355467 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 10:46:43 | 11.07.2021 14:18:59 | 3.5378 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.8187 | 0 | 19.54 | 0 | 12.7435 | 0 | 0 | 67.1022
1879643 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | İHSAN GÖREN SLM GRB TR 35-27-M00715_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049315 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 08:50:45 | 11.07.2021 14:06:54 | 5.2692 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.448 | 0 | 27.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2349
1879497 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_BERGAMA T.M.-GERİLİM M04_72044260 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 06:03:14 | 11.07.2021 06:03:18 | 0.0011111 | 3 | 3195 | 64 | 378 | 29 | 287 | 0 | 0 | 0.0075722 | 0.29032 | 0.21473 | 0.24826 | 0.092628 | 0.078885 | 0 | 0 | 0.93239
1879746 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SELÇİKLİ OVA MAH.TR-2 45-72-L00157_C_56392515_56392515 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 14:00:58 | 11.07.2021 22:46:15 | 8.7547 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2113 | 0 | 14.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.937
1879752 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1560 35-01-K01560_911366162_911366162 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 14:18:13 | 11.07.2021 16:10:35 | 1.8728 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5197
1879792 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI TR-2 35-15-L00968_A_56398380_56398380 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 15:51:47 | 11.07.2021 17:08:09 | 1.2728 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7326 | 0 | 0 | 0 | 4.6854 | 0 | 0 | 14.4179
1879766 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1309 35-02-M01309_D D1B_5819250 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 14:44:00 | 11.07.2021 20:03:04 | 5.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3633 | 0 | 337.0107 | 374.374
1879958 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇİNANDAVUTLAR TR-1 45-81-M00227_A_56398833_56398833 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 21:31:07 | 11.07.2021 22:47:48 | 1.2781 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4198 | 0 | 1.2948 | 0 | 0.16792 | 0 | 0 | 2.8825
1879809 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SANAYİ-2 M11_2305578 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 16:29:55 | 11.07.2021 16:33:30 | 0.059732 | 0 | 11279 | 30 | 62 | 44 | 1381 | 12 | 9 | 0 | 196.1913 | 23.5757 | 17.61 | 98.3802 | 96.14 | 16.5849 | 7.8885 | 456.3707
1879523 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 07:03:25 | 11.07.2021 07:59:14 | 0.93028 | 0 | 828 | 2 | 235 | 7 | 75 | 0 | 1 | 0 | 114.6812 | 0.60033 | 81.4515 | 6.6173 | 55.1188 | 0 | 0.048144 | 258.5173
1879580 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | OVACIK TR-2 35-31-L00150_35-31-L00150_2364104 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 08:33:31 | 11.07.2021 14:57:18 | 6.3964 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.2353 | 0 | 2.4326 | 0 | 0.88586 | 0 | 0 | 18.5537
1879872 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 18:22:51 | 11.07.2021 18:30:53 | 0.13389 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.036176 | 9.6376 | 2.08 | 0.042083 | 5.4719 | 2.6505 | 0 | 0 | 19.9183
1879623 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKACIK TR-2 35-20-L00233_5830925_56373466_56373466 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 09:42:27 | 11.07.2021 13:54:07 | 4.1944 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0872 | 0 | 5.3504 | 0 | 2.7135 | 0 | 0 | 12.1511
1879772 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAPAKLI TR-3 45-72-M00312_B_56391594_56391594 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2021 15:05:00 | 11.07.2021 20:13:11 | 5.1364 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3551 | 0 | 0 | 0 | 0.84118 | 0 | 0 | 10.1962
1879517 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 06:38:54 | 11.07.2021 07:11:40 | 0.54611 | 3 | 644 | 23 | 7 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0.64501 | 49.5014 | 49.0467 | 1.3982 | 197.9281 | 4.8498 | 0 | 0 | 303.3693
1879709 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-142 MAVİ BESTE SİTESİ 35-18-L00142_B_56368123_56368123 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 12:18:20 | 11.07.2021 13:32:09 | 1.2303 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.6005 | 0 | 0 | 0 | 9.9033 | 0 | 0 | 52.5038
1879563 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SÜLEYMANİYE TR-1 45-78-M00422_49250473_56404101_56404101 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 08:24:58 | 11.07.2021 11:10:17 | 2.7553 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.0948 | 0 | 0 | 0 | 3.0262 | 0 | 0 | 15.121
1879686 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAMİ GÜÇLÜ GRB. 35-20-M00014_955207999_955207999 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:42:28 | 11.07.2021 19:08:07 | 7.4275 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.7205
1879603 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARDİBİ TR-4 35-20-M00046_915038208_915038208 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 09:12:33 | 11.07.2021 15:57:40 | 6.7519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3582
1879600 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/90 45-83-L00090_B_56387876_56387876 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 09:21:03 | 11.07.2021 14:56:42 | 5.5941 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105.4907 | 0 | 7.1823 | 0 | 0.82053 | 0 | 0 | 113.4935
1879895 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-31 35-25-M00031_A_56358269_56358269 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 19:13:24 | 11.07.2021 19:34:26 | 0.35056 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1854 | 0 | 0.17491 | 0 | 0.035053 | 0 | 0 | 4.3954
1879789 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_DM-1 ÇIKIŞI (DM-2 FİDER-1) M01_66332597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 15:57:37 | 11.07.2021 16:23:13 | 0.42667 | 1 | 4208 | 1 | 11 | 16 | 785 | 5 | 1 | 0.11435 | 369.8778 | 0.079218 | 6.3796 | 30.8167 | 184.3555 | 642.8013 | 0.38558 | 1234.81
1879812 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_950438213_950438213 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 15:50:05 | 11.07.2021 21:24:06 | 5.5669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6725
1879955 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OCAKLI TR-2 35-15-L00775_950404676_950404676 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 21:10:18 | 11.07.2021 22:29:31 | 1.3203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6917
1879981 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_A a1_5945316 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 22:29:23 | 11.07.2021 23:57:42 | 1.4719 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.9393 | 0 | 0 | 0 | 45.8297 | 0 | 0 | 77.769
1879932 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ SADIK PİLGİR SULAMA GRB TR-13 35-15-M00318_A_56367974_56367974 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:02:51 | 11.07.2021 22:08:55 | 2.1011 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7091
1879832 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1053 35-02-M01053_M-1 M02_2104675 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 17:19:35 | 11.07.2021 18:25:28 | 1.0981 | 0 | 2165 | 0 | 0 | 5 | 297 | 3 | 8 | 0 | 762.7311 | 0 | 0 | 101.1247 | 315.0609 | 169.144 | 51.0387 | 1399.0994
1879726 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | KAYRAKALTI TR-1 45-82-M00353_45-82-M00353_2361540 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 13:12:54 | 11.07.2021 21:36:22 | 8.3911 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 109.5214 | 0 | 0 | 0 | 64.0513 | 0 | 0 | 173.5728
1879620 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ERBUDAK SULAMA GRUBU TR 35-22-M00213_8726489_56353239_56353239 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 09:25:57 | 11.07.2021 11:15:17 | 1.8222 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9049
1879669 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 11:05:00 | 11.07.2021 11:21:00 | 0.26667 | 1 | 1112 | 90 | 45 | 20 | 49 | 2 | 0 | 0.26539 | 56.5113 | 136.7164 | 25.2328 | 15.2079 | 4.5303 | 6.6389 | 0 | 245.103
1879918 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_HatBaşıAyırıcı_53133263 M04_53133263 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 19:50:30 | 11.07.2021 21:06:31 | 1.2669 | 0 | 85 | 0 | 46 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32.8896 | 0 | 58.0478 | 0 | 23.7164 | 0 | 0 | 114.6538
1879769 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY TR-2 35-32-L00133_A_56386693_56386693 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 14:50:23 | 11.07.2021 17:06:29 | 2.2683 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.5517 | 0 | 6.2097 | 0 | 0.44466 | 0 | 0 | 18.2061
1879589 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/44 45-72-M00044_TR-1/45 M01_2043132 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 09:09:15 | 11.07.2021 13:54:00 | 4.7458 | 0 | 49 | 1 | 96 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95.7265 | 0.24112 | 205.3034 | 97.3797 | 5.5314 | 0 | 0 | 404.1822
1879921 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-37 45-80-M02889_956563926_956563926 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:12:11 | 11.07.2021 22:36:33 | 2.4061 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2864
1879758 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAYIŞLAR M09_2322957 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 09:56:00 | 11.07.2021 09:59:00 | 0.05 | 1 | 778 | 69 | 111 | 9 | 57 | 0 | 0 | 0.044964 | 9.0091 | 25.7303 | 32.1884 | 4.0065 | 2.9833 | 0 | 0 | 73.9626
1879612 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESENDERE TR-1 35-21-L00108_953357404_953357404 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 09:13:52 | 11.07.2021 11:20:34 | 2.1117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77337 | 0 | 0 | 0 | 0.048867 | 0 | 0 | 0.82223
1879904 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31/A 35-15-M00449_950407091_950407091 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 19:16:50 | 11.07.2021 20:11:38 | 0.91333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9717 | 0 | 0 | 16.9717
1879503 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-7/TR-2 35-22-M00053_DAĞITIM TRAFO DM-7/TR-2 M03_72138618 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 05:56:15 | 11.07.2021 06:49:25 | 0.88611 | 0 | 277 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.5081 | 0 | 0.81914 | 0 | 14.0214 | 0 | 0 | 65.3486
1879652 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | TR-5 35-32-L00005_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042371 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 10:52:00 | 11.07.2021 12:17:38 | 1.4272 | 0 | 83 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.6815 | 0 | 13.3424 | 0 | 13.1027 | 0 | 0 | 50.1266
1879549 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-109 ZEYTİNALANI 35-19-L00109_95000544634_95000544634 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 07:41:07 | 11.07.2021 09:38:19 | 1.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4673 | 0 | 0 | 2.4673
1879944 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAVLU TR-1 KÖK 45-78-L00624_ L02_2327420 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 21:02:09 | 11.07.2021 21:26:49 | 0.41111 | 9 | 181 | 31 | 54 | 3 | 24 | 0 | 0 | 3.7193 | 29 | 23.6797 | 19.4023 | 1.4554 | 13.7446 | 0 | 0 | 91.0013
1879672 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2011 35-08-K02011_915074330_915074330 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:20:28 | 11.07.2021 14:29:38 | 3.1528 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.295
1879529 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_TERZİHALİLLER M03_72040415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 07:16:00 | 11.07.2021 09:29:41 | 2.2281 | 1 | 302 | 24 | 50 | 13 | 86 | 6 | 0 | 1.8322 | 75.9051 | 139.3535 | 227.2474 | 286.0824 | 38.3442 | 379.7251 | 0 | 1148.4898
1879815 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-39 35-27-M00039_A_56356572_56356572 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 16:35:00 | 11.07.2021 18:45:50 | 2.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04582 | 0 | 0 | 0.04582
1879984 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | KUMKUYUCAK TR-4 45-80-M00174_A_56385153_56385153 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 22:37:02 | 12.07.2021 01:09:21 | 2.5386 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.2962 | 0 | 0 | 0 | 3.8723 | 0 | 0 | 25.1686
1879884 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAPAKLI ŞEHİR M04_2099420 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 18:44:25 | 11.07.2021 20:23:18 | 1.6481 | 0 | 415 | 0 | 40 | 5 | 54 | 2 | 1 | 0 | 267.9436 | 0 | 36.8538 | 35.8176 | 38.6723 | 5.75 | 3.4029 | 388.4401
1879572 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1531 35-08-K01531_E_56381830_56381830 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 08:50:00 | 11.07.2021 11:42:27 | 2.8742 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6202
1879878 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | SALUR KÖK 45-75-M00062_OĞULDURUK M03_72037125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 18:39:45 | 11.07.2021 18:40:35 | 0.013889 | 0 | 745 | 1 | 33 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1.5938 | 0.049072 | 0.32418 | 0.019947 | 0.1198 | 0.1228 | 0 | 2.2296
1879629 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-51 45-77-L00051_TR-52 L01_72401651 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 10:02:00 | 11.07.2021 17:39:00 | 7.6167 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60.8218 | 0 | 46.7678 | 0 | 197.9782 | 0 | 0 | 305.5678
1879715 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-270 35-01-K00270_35-01-K00270_78915726 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 12:38:32 | 11.07.2021 12:56:51 | 0.30528 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 67.2126 | 0 | 0 | 0 | 18.7698 | 0 | 0 | 85.9824
1879755 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_SARUHANLI DM-GERİLİM M05_72188658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 14:24:15 | 11.07.2021 14:45:26 | 0.35306 | 2 | 3426 | 257 | 239 | 40 | 400 | 3 | 2 | 11.3559 | 249.986 | 580.3448 | 487.654 | 55.1825 | 78.8989 | 3.5357 | 0.18666 | 1467.1444
1879732 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_HatBaşıAyırıcı_53135540 M04_53135540 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 13:42:02 | 11.07.2021 15:42:13 | 2.0031 | 0 | 0 | 5 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0248 | 233.0387 | 0 | 2.1382 | 0 | 0 | 283.2017
1879801 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2059028 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 16:17:00 | 11.07.2021 16:34:00 | 0.28333 | 0 | 7 | 29 | 54 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.97071 | 120.0861 | 106.9163 | 20.3321 | 17.8001 | 3.4576 | 0 | 269.5629
1879778 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ DM-2(ÜRKMEZ M-1) M02_72072819 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 15:26:15 | 11.07.2021 16:04:00 | 0.62917 | 1 | 6701 | 0 | 72 | 8 | 570 | 0 | 0 | 10.8617 | 1197.576 | 0 | 7.2192 | 127.1787 | 499.543 | 0 | 0 | 1842.3785
1879592 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-4 (ESKİ TR-36) 35-26-M01365_956621016_956621016 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 09:03:59 | 11.07.2021 09:49:22 | 0.75639 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9094
1879609 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1209 35-01-M01209_B_56354976_56354976 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 09:28:00 | 11.07.2021 11:37:23 | 2.1564 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 75.5519 | 0 | 0 | 0 | 27.2687 | 0 | 7.6688 | 110.4894
1879546 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | FİKRİ ORÇİN SULAMA GRUBU 35-29-M00213_A_56360684_56360684 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 07:44:54 | 11.07.2021 09:47:41 | 2.0464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1879692 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-4 35-27-L00004_98767555_98767555 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:55:00 | 11.07.2021 12:43:33 | 0.80917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12325
1879987 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ORHANLI M-87 35-14-M00087_956645408_956645408 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 22:58:49 | 12.07.2021 00:04:43 | 1.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21145 | 0 | 0 | 0.21145
1879552 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-2/14 35-29-M00099_48384780_60983206_60983206 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 08:00:51 | 11.07.2021 08:38:45 | 0.63167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51713 | 0 | 0 | 0.51713
1879838 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2079218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 17:26:29 | 11.07.2021 17:26:55 | 0.0072222 | 0 | 1122 | 3 | 105 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1.1961 | 0.14838 | 0.42334 | 0.13591 | 0.2278 | 0 | 0 | 2.1316
1879506 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-10 45-76-M00010_KIRKAĞAÇ TR-25/TR-22/TR-15/TR-17 M02_72217301 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 06:24:28 | 11.07.2021 07:58:23 | 1.5653 | 0 | 371 | 0 | 4 | 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 63.6123 | 0 | 8.1757 | 19.5404 | 13.4557 | 22.1769 | 0 | 126.9611
1879695 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-16 TEPECİK KAVŞAĞI 35-14-L00016_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2097987 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:50:40 | 11.07.2021 12:59:18 | 1.1439 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.0121 | 0 | 3.2438 | 0 | 21.2361 | 0 | 0 | 26.4919
1879861 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN DOĞUSU TARIMSAL SULAMA TR-3 45-83-M00437_45-83-M00437_2357206 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 17:56:19 | 11.07.2021 23:52:39 | 5.9389 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5324 | 0 | 371.8587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.3911
1879718 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/115 45-83-L00115_45-83-L00115_2356785 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 12:25:22 | 11.07.2021 14:59:17 | 2.5653 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 324.561 | 0 | 0 | 0 | 52.6392 | 0 | 0 | 377.2002
1879483 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BAHRİBABA İM-DM 35-01-A00014_TRAFO-B K04_60323435 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 03:07:38 | 11.07.2021 03:09:54 | 0.037778 | 0 | 6190 | 0 | 0 | 1 | 2408 | 0 | 2 | 0 | 42.1231 | 0 | 0 | 1.9601 | 42.7857 | 0 | 2.1359 | 89.0048
1879961 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_ÇAMBEL KÖYÜ M03_72166067 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 21:21:58 | 11.07.2021 23:14:54 | 1.8822 | 1 | 339 | 2 | 7 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0.10481 | 150.3974 | 0.66224 | 6.4729 | 24.382 | 17.5756 | 0 | 0 | 199.5949
1879632 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | ESANYAZI TR-1 45-77-M00017_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2055535 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 10:05:07 | 11.07.2021 12:22:46 | 2.2942 | 0 | 113 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.0442 | 0 | 1.2037 | 0 | 2.7943 | 0 | 0 | 37.0421
1879569 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-4 35-27-L00004_914477008_914477008 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 08:43:00 | 11.07.2021 10:42:49 | 1.9969 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1028
1879924 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/12 35-20-L00061_6017655_56359125_56359125 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 19:31:47 | 11.07.2021 21:57:05 | 2.4217 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3315 | 0 | 40.5405 | 0 | 30.1623 | 0 | 0 | 73.0344
1880592 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_MİLLET K06_2050811 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 09:44:41 | 12.07.2021 10:58:35 | 1.2317 | 0 | 4143 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 1 | 0 | 1331.7072 | 0 | 0 | 0 | 800.356 | 0 | 34.7853 | 2166.8485
1880924 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÇEŞNELİ TR-2 45-73-M00455_45-73-M00455_2353847 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 17:02:15 | 12.07.2021 18:54:05 | 1.8639 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.7199 | 0 | 4.6583 | 0 | 0.26873 | 0 | 0 | 36.647
1881073 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1940 35-09-K01940_35-09-K01940_2347226 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:51:38 | 12.07.2021 21:51:06 | 0.99111 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 190.732 | 0 | 0 | 0 | 8.646 | 0 | 0 | 199.378
1880486 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/70 45-72-M00070_TR-1/78 - TR-1/78A M03_66616577 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 04:47:15 | 12.07.2021 18:00:05 | 13.2139 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 1566.4598 | 0 | 0 | 0 | 483.2094 | 0 | 85.7218 | 2135.391
1881027 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KARGINIŞIKLAR TR-1 45-74-M00125_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057033 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 19:14:52 | 12.07.2021 21:16:17 | 2.0236 | 0 | 236 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.5976 | 0 | 0.56721 | 0 | 8.6518 | 0 | 0 | 49.8166
1881047 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-5 35-15-L00084_A_56406994_56406994 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:06:08 | 12.07.2021 21:57:30 | 1.8561 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.8009 | 0 | 27.7713 | 0 | 6.2771 | 0 | 0 | 54.8493
1880526 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | NARINCALISÜLEYMAN TR 45-77-L00209_A_56402988_56402988 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:18:13 | 12.07.2021 15:57:07 | 7.6483 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0577
1881067 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÖRENCİK KÖYÜ TR-1 45-71-M01564_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086329 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:37:00 | 12.07.2021 22:43:29 | 2.1081 | 0 | 127 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.3751 | 0 | 25.0759 | 0 | 1.2584 | 0 | 0 | 72.7095
1880506 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ŞAKRAN M05_2310717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 07:40:40 | 12.07.2021 07:54:15 | 0.22639 | 1 | 437 | 0 | 1 | 18 | 33 | 5 | 0 | 0.040099 | 15.1764 | 0 | 0.072084 | 52.4719 | 5.8603 | 67.0382 | 0 | 140.659
1880947 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAYIŞLAR M09_2099434 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 17:25:15 | 12.07.2021 18:10:49 | 0.75944 | 1 | 778 | 69 | 111 | 9 | 57 | 0 | 0 | 0.80939 | 161.5758 | 418.5727 | 513.1145 | 87.5649 | 67.4266 | 0 | 0 | 1249.0639
1903277 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256965 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:56:00 | 12.07.2021 16:14:00 | 0.3 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.07352 | 19.5948 | 4.9156 | 0.096254 | 17.1148 | 8.4554 | 0 | 0 | 50.2503
1880612 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-57 BAKSAN 35-19-L00057_956663007_956663007 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 10:01:50 | 12.07.2021 14:53:19 | 4.8581 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5285 | 0 | 0 | 0 | 2.6476 | 0 | 0 | 5.1761
1880755 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI KAYADİBİ 45-71-M00641_953203521_953203521 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 13:40:08 | 12.07.2021 18:29:30 | 4.8228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5656
1880904 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MALDAN KÖYÜ TR-1 45-71-M01666_A_56384091_56384091 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 16:44:00 | 13.07.2021 04:16:28 | 11.5411 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.9522 | 0 | 0 | 0 | 3.9807 | 0 | 0 | 34.9329
1881059 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-4 (ESKİ TR-36) 35-26-M01365_6189048 G01_57783037 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:24:53 | 12.07.2021 21:14:25 | 0.82556 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.567 | 0 | 0 | 0 | 38.1732 | 0 | 0 | 71.7402
1880727 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | GÖRDES TR-4 45-75-M00004_45-75-M00004_61368922 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 12:36:41 | 12.07.2021 14:55:10 | 2.3081 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.829 | 0 | 2.1147 | 0 | 10.0526 | 0 | 0 | 48.9963
1880721 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3620 35-01-K03620_911460629_911460629 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 12:27:20 | 12.07.2021 14:46:09 | 2.3136 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2575 | 0 | 0 | 0 | 8.8693 | 0 | 0 | 12.1268
1880827 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1779 35-01-K01779_E_56377850_56377850 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:08:14 | 12.07.2021 16:32:23 | 1.4025 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.9412 | 0 | 0 | 0 | 16.1077 | 0 | 0 | 47.049
1881019 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-17 35-31-L00017_35-31-L00017_2350088 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 19:07:35 | 12.07.2021 19:33:44 | 0.43583 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7928 | 0 | 24.5794 | 0 | 0.73561 | 0 | 0 | 28.1078
1880873 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/15 45-72-L00015_956496013_956496013 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 16:11:25 | 12.07.2021 19:08:03 | 2.9439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84187
1880581 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2092293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 09:22:05 | 12.07.2021 09:43:06 | 0.35028 | 0 | 635 | 48 | 64 | 6 | 52 | 1 | 0 | 0 | 33.1061 | 175.5958 | 43.7803 | 6.3775 | 4.4145 | 0.32641 | 0 | 263.6005
1880930 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 35-30-L00054_955329593_955329593 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 17:16:51 | 12.07.2021 22:21:28 | 5.0769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2704
1880976 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138615 M03_53138615 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 18:18:00 | 12.07.2021 19:06:55 | 0.81528 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8011 | 53.7535 | 0 | 6.9027 | 0 | 0 | 66.4573
1880429 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | EKOTEN KÖK 35-26-M00380_TEDAŞ ÇIKIŞI M02_2303912 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 06:48:54 | 12.07.2021 07:18:44 | 0.49722 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 16.8923 | 0 | 85.0871 | 13.019 | 1220.8698 | 30.6028 | 1366.471
1880764 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_ÇİMENTEPE K18_2045371 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 13:53:29 | 12.07.2021 13:54:55 | 0.023889 | 0 | 3226 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 19.7764 | 0 | 0 | 0 | 4.426 | 0 | 0 | 24.2025
1881119 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_ÇAPAK M07_65969695 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 23:05:00 | 12.07.2021 23:46:30 | 0.69167 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.69043 | 0 | 44.2947 | 0 | 82.6655 | 0 | 14.2066 | 0 | 141.8572
1880744 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-16/8 (DM3/19) LABELLA ÜSTÜ 45-82-M00100_945530476_945530476 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 13:24:20 | 12.07.2021 14:19:42 | 0.92278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036127
1880993 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | AYANLAR TR-1 45-85-L00249_45-85-L00249_2376744 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 18:40:00 | 12.07.2021 20:32:35 | 1.8764 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4169 | 0 | 0 | 0 | 0.32947 | 0 | 0 | 9.7464
1880850 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-91 35-15-M00091_35-15-M00091_2364917 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:31:08 | 12.07.2021 19:32:14 | 4.0183 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 328.991 | 0 | 0 | 0 | 319.3732 | 0 | 0 | 648.3642
1880601 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KIZILCAAVLU TR-7 35-29-L00572_C_56361339_56361339 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 09:51:00 | 12.07.2021 10:52:08 | 1.0189 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0733 | 0 | 20.3854 | 0 | 14.9376 | 0 | 0 | 36.3963
1880664 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-4 35-15-L00255_A_56369302_56369302 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 11:04:00 | 12.07.2021 11:39:15 | 0.5875 | 0 | 28 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.472 | 0 | 6.8738 | 0 | 13.6573 | 0 | 0 | 26.0031
1881056 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ÜLKÜ FABRİKALAR M014_60669844 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:22:06 | 12.07.2021 23:16:52 | 2.9128 | 0 | 1 | 13 | 8 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.7583 | 138.8956 | 63.3586 | 341.3734 | 0 | 3331.8589 | 0 | 3877.2448
1880558 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KAYMAKÇI TR-9 35-15-M00410_ H_65838195 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:37:48 | 12.07.2021 10:33:01 | 1.9203 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.559 | 0 | 46.7412 | 0 | 0 | 87.3001
1880950 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_KOZAK M10_2314066 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 17:36:18 | 12.07.2021 17:55:18 | 0.31667 | 0 | 1260 | 23 | 25 | 9 | 214 | 2 | 0 | 0 | 57.9548 | 16.1627 | 7.6496 | 23.5244 | 27.3964 | 34.7423 | 0 | 167.43
1880956 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | HATUNDERE DM 35-28-M00862_HELVACI DM-2 M04_62637106 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 17:51:45 | 12.07.2021 18:00:00 | 0.1375 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3406 | 0 | 0 | 46.6417 | 0.022221 | 0 | 0 | 49.0046
1880658 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLKÖY TR-2 45-71-M01822_953214854_953214854 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 11:00:00 | 12.07.2021 18:55:29 | 7.9247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5985
1880561 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139700 M05_53139700 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:57:04 | 12.07.2021 10:30:23 | 1.5553 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53389 | 30.2296 | 0 | 238.6757 | 0 | 0 | 0 | 269.4392
1880538 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-67 45-77-L00067_DAĞITIM TRAFOSU L06_72215697 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:42:00 | 12.07.2021 08:57:06 | 0.25167 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0.05967 | 0 | 1.1701 | 0 | 4.4763 | 0 | 0.37262 | 6.0786
1880515 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_950429081_950429081 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 07:47:17 | 12.07.2021 09:51:17 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7946 | 0 | 0 | 9.7946
1880014 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/13 (İSTİKLAL OKULU ARKASI) 45-71-M00121_953192743_953192743 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 02:20:46 | 12.07.2021 03:52:05 | 1.5219 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6572
1881033 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_YAVAŞÇA L06_2073457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 19:36:38 | 12.07.2021 19:45:46 | 0.15222 | 0 | 0 | 15 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 111.6045 | 3.986 | 13.278 | 0 | 122.9544 | 0 | 251.8229
1880492 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_BORLU TR-10 M04_72227761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 06:18:35 | 12.07.2021 08:30:57 | 2.2061 | 0 | 464 | 0 | 27 | 1 | 70 | 1 | 0 | 0 | 100.8087 | 0 | 22.2724 | 2.1622 | 43.5892 | 193.9099 | 0 | 362.7424
1880701 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BELENYENİCE KÖYÜ TR-1 45-71-M01512_953194806_953194806 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 11:49:00 | 12.07.2021 21:54:27 | 10.0908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0313
1881039 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | KIRATLI TR-2 35-30-L00142_D_56404384_56404384 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 19:53:30 | 12.07.2021 22:16:19 | 2.3803 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.5732 | 0 | 0 | 0 | 3.9679 | 0 | 0 | 17.5412
1880638 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN TR-2 45-83-M00439_45-83-M00439_2357210 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 10:37:33 | 12.07.2021 18:51:10 | 8.2269 | 0 | 96 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 310.9824 | 0 | 228.1262 | 0 | 70.0621 | 0 | 0 | 609.1708
1880887 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 16:32:15 | 12.07.2021 16:41:00 | 0.14583 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.035526 | 9.4686 | 2.3788 | 0.046577 | 8.2734 | 4.0924 | 0 | 0 | 24.2953
1879997 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-72 45-78-M00072_DAĞITIM TRAFOSU M03_65969306 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 00:02:05 | 12.07.2021 01:51:53 | 1.83 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 374.7152 | 0 | 0 | 0 | 128.2322 | 0 | 0 | 502.9474
1880578 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_EVCİLER ÇIKIŞI L03_61353338 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2021 09:24:00 | 12.07.2021 12:51:44 | 3.4622 | 1 | 284 | 48 | 57 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.41929 | 256.913 | 965.5889 | 240.1161 | 55.399 | 36.3278 | 0 | 0 | 1554.7641
1880830 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-77 35-01-K00077_E_56378293_56378293 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:07:15 | 12.07.2021 17:34:28 | 2.4536 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 11.445 | 0 | 0 | 0 | 95.2407 | 0 | 41.8134 | 148.4992
1881096 | 1 | MANİSA | SOMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TURGUTALP TR-1 45-82-M00051_B B4b_5983172 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 21:46:21 | 13.07.2021 03:19:00 | 5.5442 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 88.5318 | 0 | 0 | 0 | 100.1886 | 0 | 0 | 188.7204
1880575 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _B_56384155_56384155 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:20:20 | 12.07.2021 17:12:00 | 7.861 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52.4931 | 0 | 6.8298 | 0 | 0.88551 | 0 | 0 | 60.2084
1880618 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | MIDIKLI TR-1 45-81-M00147_B_56388604_56388604 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 10:02:03 | 12.07.2021 10:47:56 | 0.76472 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2682
1880555 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-43 35-19-M00043_C_56355072_56355072 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:03:42 | 12.07.2021 13:10:29 | 4.1129 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.92835 | 0 | 0 | 0 | 12.2157 | 0 | 0 | 13.144
1880518 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_AKGEDİK M02_55994694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 07:59:49 | 12.07.2021 08:43:22 | 0.72583 | 0 | 203 | 1 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.121 | 0.68266 | 1.6881 | 2.9646 | 8.978 | 0 | 0 | 45.4343
1880910 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | GÜZELKÖY SULAMA TR 45-71-M01300_45-71-M01300_2354994 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 16:51:00 | 12.07.2021 23:18:00 | 6.45 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04232 | 0 | 118.673 | 0 | 0.17052 | 0 | 0 | 118.8859
1880996 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-23 35-25-M00023_955261946_955261946 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 18:42:00 | 12.07.2021 23:46:57 | 5.0825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5006
1881102 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-63 GERENLİKUYU MEVKİİ 35-15-L00063_B_56378247_56378247 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 22:18:28 | 13.07.2021 02:01:10 | 3.7117 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3947 | 0 | 0.89368 | 0 | 0 | 104.2884
1880512 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | KUYUCAK DM 35-27-M00273_HatBaşıAyırıcı_72552199 M02_72552199 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 07:37:27 | 12.07.2021 09:54:16 | 2.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1909 | 0 | 0 | 0 | 10.1909
1881105 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | BEYLER KÖK 45-85-L00034_HatBaşıAyırıcı_53135928 L03_53135928 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 22:35:00 | 12.07.2021 23:33:59 | 0.98306 | 0 | 145 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.3012 | 5.7058 | 0.10753 | 1.6185 | 0.48309 | 0 | 0 | 20.2162
1880750 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 13:31:48 | 12.07.2021 14:12:00 | 0.67 | 1 | 1265 | 18 | 442 | 13 | 248 | 0 | 1 | 0.41759 | 267.3114 | 312.8528 | 372.3285 | 189.8097 | 221.3663 | 0 | 134.4591 | 1498.5454
1880896 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-16-L00262_47528013_56397482_56397482 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 16:19:48 | 12.07.2021 20:51:56 | 4.5356 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5097 | 0 | 138.6743 | 0 | 4.1096 | 0 | 0 | 158.2936
1880942 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1536 35-01-M01536_A_60982794_60982794 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 17:27:17 | 12.07.2021 19:35:48 | 2.1419 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.1591 | 0 | 0 | 0 | 5.6305 | 0 | 0 | 35.7895
1881065 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OCAKLI TR-1 35-15-L00770_35-15-L00770_2365239 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:14:42 | 12.07.2021 21:15:42 | 1.0167 | 0 | 63 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.5064 | 0 | 56.9431 | 0 | 72.4647 | 0 | 0 | 156.9142
1880733 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKBELEN KÖYÜ TR-1 45-71-M01677_953211023_953211023 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 12:58:11 | 12.07.2021 14:40:25 | 1.7039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089704
1880673 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GRUPKENT TR-1 35-30-M00203_955310199_955310199 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 11:11:29 | 12.07.2021 13:46:04 | 2.5764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22247
1880541 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1464 35-09-K01464_35-09-K01464_45351827 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:43:21 | 12.07.2021 17:14:31 | 8.5194 | 0 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3049.3637 | 0 | 0 | 0 | 462.678 | 0 | 0 | 3512.0417
1880000 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_43142897_56384826_56384826 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 00:11:02 | 12.07.2021 03:58:37 | 3.7931 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.37 | 0 | 1.2813 | 0 | 14.8435 | 0 | 0 | 49.4948
1880587 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_HatBaşıAyırıcı_53139015 M08_53139015 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:32:05 | 12.07.2021 17:45:00 | 8.2153 | 0 | 277 | 8 | 4 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 246.8832 | 665.3186 | 60.5988 | 99.4634 | 70.8093 | 0 | 0 | 1143.0733
1880879 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-6 35-22-M00236_955254998_955254998 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 16:18:39 | 12.07.2021 19:21:42 | 3.0508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57293
1880501 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAYIŞLAR M09_2322957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 07:24:35 | 12.07.2021 09:36:33 | 2.1994 | 1 | 778 | 69 | 111 | 9 | 57 | 0 | 0 | 1.7074 | 342.1008 | 1100.1176 | 1360.6305 | 209.9553 | 158.6418 | 0 | 0 | 3173.1533
1880527 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-72 M.MAVİOĞLU GRB. 35-15-M00072_950409104_950409104 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:18:33 | 12.07.2021 11:56:04 | 3.6253 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027017 | 0 | 46.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6124
1880836 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI MİNNETLER TR-1 45-74-M00128_945576330_945576330 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:20:58 | 12.07.2021 17:28:03 | 2.1181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57882 | 0 | 0 | 0 | 0.0089456 | 0 | 0 | 0.58777
1880521 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-62 MUSTAFA BOZKURT GRB 35-15-M00062_35-15-M00062_2365989 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 07:51:51 | 12.07.2021 09:24:58 | 1.5519 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1689 | 0 | 120.5082 | 0 | 35.6375 | 0 | 0 | 162.3146
1880693 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAĞAÇLI TR-6 45-71-M01905_A_56352631_56352631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 11:33:51 | 12.07.2021 15:17:11 | 3.7222 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.0904 | 0 | 0 | 0 | 3.0265 | 0 | 0 | 45.1169
1880670 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 11:08:05 | 12.07.2021 11:36:21 | 0.47111 | 3 | 1821 | 20 | 234 | 22 | 505 | 2 | 1 | 0.42767 | 148.1479 | 38.7551 | 54.3494 | 56.4086 | 153.2673 | 83.3817 | 0.75072 | 535.4884
1881005 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-4 35-27-L00004_98926776_98926776 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 18:54:46 | 12.07.2021 20:37:12 | 1.7072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068316
1880607 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-429 35-02-M00429_913762724_913762724 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 09:49:34 | 12.07.2021 10:52:23 | 1.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9251 | 0 | 0 | 18.9251
1880856 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1796 35-01-K01796_D 1D_5870662 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:42:36 | 12.07.2021 17:39:45 | 1.9525 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 50.8892 | 0 | 0 | 0 | 107.7842 | 0 | 0 | 158.6734
1880756 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | MERSİNLİDERE TR-4 (GARİPLER) 35-31-L00200_ H_65822579 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 13:40:44 | 12.07.2021 17:14:25 | 3.5614 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.2482 | 0 | 21.5253 | 0 | 2.0454 | 0 | 0 | 56.819
1880939 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3083 35-04-K03083_35-04-K03083_60707547 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 17:20:01 | 12.07.2021 18:28:25 | 1.14 | 0 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 430.8579 | 0 | 0 | 0 | 198.1731 | 0 | 0 | 629.0311
1880770 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-35/A 45-78-L00715_G G01_65767807 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2021 13:50:27 | 12.07.2021 19:37:04 | 5.7769 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106.4467 | 0 | 0 | 0 | 0.32917 | 0 | 0 | 106.7759
1880544 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-2 45-83-M00570_955162331_955162331 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:46:23 | 12.07.2021 10:44:38 | 1.9708 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90225
1880839 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/14 35-27-M00332_915186309_915186309 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:24:27 | 12.07.2021 19:47:22 | 4.3819 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5533
1880730 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-4 45-71-M00136_C_56353053_56353053 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 12:49:58 | 12.07.2021 15:30:41 | 2.6786 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.5582 | 0 | 0 | 0 | 0.56949 | 0 | 0 | 16.1276
1880979 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_SIRIMLI L011_72238546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 18:21:46 | 12.07.2021 18:22:15 | 0.0080556 | 0 | 354 | 0 | 70 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.82599 | 0 | 0.8391 | 0.065346 | 0.3378 | 0 | 0 | 2.0682
1881025 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53136574 M02_53136574 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 19:07:24 | 12.07.2021 20:46:26 | 1.6506 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8868 | 0 | 4.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3718
1880690 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | ÜÇPINAR TR-5 45-71-M01536_45-71-M01536_2366428 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 11:30:47 | 12.07.2021 14:16:11 | 2.7567 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 86.1452 | 0 | 5.0775 | 0 | 40.4549 | 0 | 0 | 131.6777
1880504 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_KÖYLER-ÇAMLIK L14_65986062 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 07:34:45 | 12.07.2021 07:50:34 | 0.26361 | 26 | 1223 | 51 | 111 | 22 | 161 | 6 | 1 | 3.3403 | 45.1642 | 17.4465 | 22.8277 | 21.4826 | 20.6951 | 23.5805 | 8.3029 | 162.8398
1880624 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KARAKILIÇLI TR-1 45-71-M01555_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086648 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 10:21:38 | 12.07.2021 16:51:23 | 6.4958 | 0 | 112 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94.1214 | 0 | 36.2018 | 0 | 21.9895 | 0 | 0 | 152.3127
1880524 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:18:52 | 12.07.2021 08:25:37 | 0.1125 | 0 | 471 | 45 | 109 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.4712 | 26.0213 | 51.3885 | 1.0611 | 0.5396 | 0 | 0 | 85.4817
1880567 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | OCAKLI TR-1 35-15-L00770_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049713 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:12:58 | 12.07.2021 16:45:15 | 7.5378 | 0 | 63 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 172.8233 | 0 | 445.5845 | 0 | 755.3942 | 0 | 0 | 1373.8021
1880816 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3451 35-08-K03451_A_56364609_56364609 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 14:57:06 | 12.07.2021 15:58:04 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2608 | 0 | 0 | 30.2608
1880959 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 17:56:15 | 12.07.2021 17:56:58 | 0.011944 | 1 | 1266 | 113 | 222 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0.0023505 | 2.1937 | 5.2639 | 5.9299 | 0 | 0.59239 | 0 | 0 | 13.9822
1880902 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PİYADELER TR-2 45-73-M00167_945663444_945663444 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 16:45:09 | 12.07.2021 20:07:28 | 3.3719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49543
1880753 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/6 45-83-M00006_TR-1/11 M03_2095345 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 13:39:33 | 12.07.2021 16:02:15 | 2.3783 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 12 | 17 | 0 | 0 | 3.5689 | 0 | 49.8721 | 7.692 | 97.0693 | 13665.4579 | 0 | 13823.6602
1880656 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_SULAMA ÇIKIŞI M05_2309301 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 10:57:44 | 12.07.2021 11:22:30 | 0.41277 | 0 | 311 | 18 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 24.6522 | 32.6456 | 1.5561 | 45.7271 | 1.5632 | 84.8738 | 0 | 191.0178
1880015 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 02:39:29 | 12.07.2021 02:39:59 | 0.0083333 | 0 | 757 | 36 | 104 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.60796 | 2.4432 | 0.35908 | 0.23777 | 0.11257 | 0 | 0 | 3.7606
1881034 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SÜLEYMANLI KÖK 45-72-L00299_HatBaşıAyırıcı_53140149 L03_53140149 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 19:36:37 | 13.07.2021 00:46:47 | 5.1694 | 0 | 165 | 0 | 17 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 192.1594 | 0 | 97.2956 | 0 | 8.4981 | 0 | 0 | 297.9532
1880493 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_BAŞI BÜYÜK L14_2049995 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 07:07:39 | 12.07.2021 07:28:56 | 0.35472 | 4 | 2189 | 86 | 232 | 8 | 85 | 0 | 0 | 0.23394 | 81.9541 | 100.3624 | 37.6366 | 5.75 | 13.1476 | 0 | 0 | 239.0847
1880819 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_953393163_953393163 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 14:59:04 | 12.07.2021 22:26:08 | 7.4511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.181
1881111 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_A a1_5945316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 22:51:50 | 13.07.2021 02:09:36 | 3.2961 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61.2235 | 0 | 0 | 0 | 96.969 | 0 | 0 | 158.1924
1880965 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1242 35-01-M01242_B 1B_5871836 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 18:07:00 | 12.07.2021 18:40:41 | 0.56139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8698 | 0 | 0 | 20.8698
1880639 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-20 35-23-M00020_C_56356056_56356056 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 10:42:00 | 12.07.2021 11:11:57 | 0.49917 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.6181 | 0 | 0 | 0 | 0.26844 | 0 | 0 | 19.8865
1880971 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-82-M00051_B_56387296_56387296 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 18:08:09 | 12.07.2021 20:28:49 | 2.3444 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 78.1351 | 0 | 0 | 0 | 32.4413 | 0 | 0 | 110.5763
1880825 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_B_56388989_56388989 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:05:58 | 12.07.2021 16:01:56 | 0.93278 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.702 | 0 | 0.017556 | 0 | 4.5915 | 0 | 0 | 31.311
1880925 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NİLSAN KÖK 35-26-M00725_EGE YEM M02_65911196 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:21:16 | 12.07.2021 17:31:03 | 2.1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4828 | 80.2416 | 5402.6146 | 124.987 | 5630.326
1880779 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-1 45-82-M00001_95000590418_95000590418 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 14:00:32 | 12.07.2021 15:12:20 | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0205 | 0 | 0 | 3.0205
1880633 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-55 45-78-L00766_953251036_953251036 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 10:21:44 | 12.07.2021 12:49:24 | 2.4611 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2541
1880905 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | _C_56380416_56380416 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 16:33:01 | 12.07.2021 20:08:34 | 3.5925 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 134.9026 | 0 | 0 | 0 | 109.1851 | 0 | 0 | 244.0877
1881048 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | TR-29 YILDIZ AKYOKUŞ 45-81-M00029_A_56401213_56401213 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:07:42 | 12.07.2021 22:11:53 | 2.0697 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3386
1881117 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-115 45-78-L00115_49364991_56389122_56389122 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 23:01:23 | 13.07.2021 01:52:36 | 2.8536 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 130.7451 | 0 | 0 | 0 | 0.36857 | 0 | 0 | 131.1137
1880576 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1589 35-04-K01589_D_56361540_56361540 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:22:19 | 12.07.2021 10:07:47 | 0.75753 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42.1109 | 0 | 0 | 0 | 30.6372 | 0 | 0 | 72.7481
1880742 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KURUM TR 45-71-M00971_45-71-M00971_2369201 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 13:13:45 | 12.07.2021 14:58:44 | 1.7497 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.844 | 0 | 37.7079 | 0 | 7.0335 | 0 | 0 | 46.5853
1880570 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KUYUCAK KARAPINAR TR-1 45-75-M00091_45-75-M00091_2363322 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:14:44 | 12.07.2021 17:14:30 | 7.9959 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.6533 | 0 | 31.545 | 0 | 0.44795 | 0 | 0 | 89.6462
1880593 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-2 M28_2055287 | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:45:05 | 12.07.2021 10:54:00 | 1.1486 | 8 | 3776 | 14 | 149 | 76 | 328 | 16 | 2 | 9.4441 | 1070.8862 | 326.5599 | 115.7494 | 3421.8881 | 608.1767 | 2459.8019 | 32.2679 | 8044.7741
1881091 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-228 35-07-K00228_35-07-K00228_2361892 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 21:36:38 | 13.07.2021 00:13:06 | 2.6078 | 0 | 33 | 0 | 38 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 49.5131 | 0 | 107.1883 | 0 | 244.3494 | 0 | 0 | 401.0508
1880556 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | HATUNDERE DM 35-28-M00862_HELVACI DM-2 M04_62637186 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 12.07.2021 08:56:15 | 12.07.2021 09:11:18 | 0.25083 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5078 | 0 | 0 | 80.6005 | 0.036466 | 0 | 0 | 84.1449
1881054 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARIKBAŞI TOPRAK SU KOOP TR-1 35-20-L00215_95000579199_95000579199 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:17:31 | 12.07.2021 22:49:59 | 2.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9767 | 0 | 0 | 3.9767
1880507 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA - TR-6 M06_2096501 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 07:03:48 | 12.07.2021 08:34:36 | 1.5133 | 0 | 7 | 0 | 90 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.7856 | 0 | 462.6241 | 0 | 33.0063 | 0 | 0 | 505.4159
1880948 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | SART TR-1 KÖK 45-78-M00168_TR-2 / TR-5 M04_2327025 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 17:36:38 | 12.07.2021 18:08:00 | 0.52278 | 0 | 1654 | 0 | 59 | 0 | 210 | 0 | 1 | 0 | 173.1753 | 0 | 45.6547 | 0 | 66.7067 | 0 | 40.1519 | 325.6886
1880699 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | PEŞREFLİ TR-1 35-29-L00450__72569549_72569549 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 11:35:39 | 12.07.2021 13:40:27 | 2.08 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5728 | 0 | 0 | 0 | 8.7687 | 0 | 0 | 14.3415
1880862 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-4 35-22-M00286_955285234_955285234 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:33:26 | 12.07.2021 16:57:08 | 1.395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78542
1903278 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256929 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:31:00 | 12.07.2021 15:43:00 | 0.2 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.050034 | 13.3352 | 3.3288 | 0.065192 | 11.6319 | 5.7227 | 0 | 0 | 34.1337
1881097 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AVŞAR TR-2 45-83-L00352_B_56399732_56399732 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 18:03:25 | 12.07.2021 22:36:07 | 4.545 | 0 | 97 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 122.1047 | 0 | 4.602 | 0 | 1.2887 | 0 | 0 | 127.9955
1880490 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_TR-2 - TR-2-A L03_2102916 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 06:34:55 | 12.07.2021 09:44:42 | 3.1631 | 0 | 2 | 49 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.42855 | 95.5611 | 19.4232 | 98.7439 | 67.4686 | 0 | 0 | 281.6255
1880845 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-25 35-14-L00025_7094893_56355370_56355370 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 14:43:34 | 12.07.2021 18:00:27 | 3.2814 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3928 | 0 | 6.2481 | 0 | 7.9506 | 0 | 0 | 21.5916
1880513 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_TEKELİ M10_48495871 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2021 07:44:21 | 12.07.2021 09:50:02 | 2.0947 | 0 | 925 | 11 | 31 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 443.8382 | 33.4229 | 52.7262 | 19.5507 | 211.5996 | 0 | 0 | 761.1377
1880968 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-15 35-25-M00061_955267674_955267674 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 18:02:49 | 12.07.2021 20:32:14 | 2.4903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0323
1880722 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_GÜRKÖY M09_2097306 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 12:10:11 | 12.07.2021 13:42:28 | 1.5381 | 0 | 0 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.7151 | 0 | 12.1731 | 0 | 0 | 0 | 162.8882
1881031 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_A a1_5945316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 18:05:02 | 12.07.2021 21:08:57 | 3.0653 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 69.9503 | 0 | 0 | 0 | 145.2247 | 0 | 0 | 215.1751
1880530 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:15:57 | 12.07.2021 08:56:55 | 0.68278 | 23 | 692 | 66 | 21 | 18 | 45 | 0 | 1 | 4.0505 | 50.1104 | 48.1009 | 6.4174 | 40.7895 | 11.9314 | 0 | 3.0413 | 164.4414
1880676 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-3 35-22-M00285_955285235_955285235 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 11:14:20 | 12.07.2021 12:43:07 | 1.4797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028949
1880636 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESKİOBA TR-3 35-29-L00145_950339011_950339011 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 10:32:11 | 12.07.2021 11:57:53 | 1.4283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27698
1881071 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-82-M00051_B_56387296_56387296 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:44:34 | 12.07.2021 21:12:16 | 0.46167 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.1256 | 0 | 0 | 0 | 5.728 | 0 | 0 | 21.8536
1880882 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-217 35-18-L00217_950451788_950451788 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:55:49 | 12.07.2021 17:33:37 | 1.63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7305
1881114 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-3 (M-211) 35-09-M00211_M-2781 M03_45384026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 22:59:40 | 13.07.2021 00:03:00 | 1.0556 | 0 | 4674 | 0 | 1 | 1 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1362.7216 | 0 | 0.083002 | 0 | 140.0603 | 0 | 0 | 1502.865
1880032 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_PANCAR-3 (AYIRANCILAR-2) M14_2116036 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 06:01:00 | 12.07.2021 06:19:00 | 0.3 | 38 | 15372 | 31 | 338 | 39 | 1297 | 6 | 0 | 4.9307 | 668.5979 | 123.2141 | 82.159 | 87.2364 | 206.5547 | 77.1312 | 0 | 1249.824
1880696 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2017 35-01-M02017_910755207_910755207 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 11:41:48 | 12.07.2021 13:02:37 | 1.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8772 | 0 | 0 | 2.8772
1880596 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666679 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:48:00 | 12.07.2021 17:51:29 | 8.0581 | 0 | 828 | 2 | 235 | 7 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1566.6581 | 6.7432 | 805.4331 | 110.5337 | 1112.6016 | 0 | 1.7508 | 3603.7206
1881008 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZKÖY-1 35-26-M00480_956611039_956611039 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 18:58:10 | 12.07.2021 21:09:15 | 2.1847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15412
1880908 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-236 35-02-M00236_C_56382754_56382754 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 16:43:44 | 12.07.2021 18:41:31 | 1.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8132 | 0 | 0 | 4.8132
1880802 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-865 ÇAMİÇİ KÖYÜ 35-02-M00865_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2061800 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 14:26:25 | 12.07.2021 18:03:39 | 3.6206 | 0 | 92 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77.5188 | 0 | 0.16544 | 0 | 9.0628 | 0 | 0 | 86.747
1880759 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_TR-2 34.5 M09_2045240 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 13:49:56 | 12.07.2021 13:53:44 | 0.063333 | 0 | 7608 | 0 | 0 | 1 | 537 | 0 | 0 | 0 | 125.8332 | 0 | 0 | 0 | 41.9301 | 0 | 0 | 167.7633
1880917 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2055289 | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 16:39:06 | 12.07.2021 17:19:08 | 0.66722 | 11 | 681 | 21 | 37 | 15 | 89 | 2 | 0 | 7.5254 | 110.8523 | 365.8826 | 17.061 | 59.1702 | 85.8891 | 7.6421 | 0 | 654.0227
1880894 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1185 35-04-M01185_35-04-M01185_2351848 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 16:34:23 | 12.07.2021 17:14:20 | 0.66583 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 86.8665 | 0 | 0 | 0 | 38.9568 | 0 | 0 | 125.8233
1880562 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SÜLEYMANİYE TR-1 45-78-M00422_49250474_56404102_56404102 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:57:54 | 12.07.2021 12:03:45 | 3.0975 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5675
1880702 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-135 35-16-L00135_47584408_60982134_60982134 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 11:42:48 | 12.07.2021 12:41:25 | 0.97694 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6672
1880516 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇANŞA ÇIKIŞ M03_71996151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 07:59:15 | 12.07.2021 08:58:04 | 0.98028 | 0 | 442 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40.5212 | 0 | 0 | 1.1278 | 2.9959 | 0 | 0 | 44.6449
1881057 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/87 45-83-L00087_48125423_56388983_56388983 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:23:51 | 12.07.2021 21:33:28 | 1.1603 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54.6072 | 0 | 0 | 0 | 10.2467 | 0 | 0 | 64.8539
1880725 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ İM 45-78-A00003_HatBaşıAyırıcı_53140496 L01_53140496 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 12:11:38 | 12.07.2021 14:06:56 | 1.9217 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7884 | 0 | 8.2041 | 0 | 0 | 0 | 102.9924
1881063 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-249 (DM-5/10) 35-19-M00249_956678709_956678709 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:32:41 | 13.07.2021 00:25:50 | 3.8858 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6848 | 0 | 0 | 0 | 6.8816 | 0 | 0 | 13.5664
1881017 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-204(DM-2/7) 35-09-M00204_M-1531 M03_77815036 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 19:10:06 | 12.07.2021 22:38:32 | 3.4739 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.3784 | 0 | 0 | 0 | 10.5982 | 0 | 0 | 42.9766
1880625 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1038 35-04-M01038_G_56383053_56383053 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 10:24:26 | 12.07.2021 10:41:42 | 0.28764 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.5758 | 0 | 0 | 0 | 14.176 | 0 | 0 | 28.7518
1880934 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2142 35-07-M02142_D d1b_5848003 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 17:13:42 | 12.07.2021 18:58:05 | 1.7397 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 97.9471 | 0 | 0 | 0 | 9.9927 | 0 | 0 | 107.9398
1881080 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49209945_56394343_56394343 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 21:03:51 | 12.07.2021 22:06:59 | 1.0522 | 0 | 94 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.6036 | 0 | 3.2677 | 0 | 0.29206 | 0 | 0 | 24.1633
1880980 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-6/31 35-28-L00094_D D02_5855692 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2021 18:10:19 | 12.07.2021 19:37:33 | 1.4539 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.1084 | 0 | 0 | 0 | 30.2565 | 0 | 0 | 58.365
1880834 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MEVLÜTLÜ TR-1 45-78-M01082_49276303_56388087_56388087 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:07:15 | 12.07.2021 19:38:21 | 4.5183 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.4411 | 0 | 0 | 0 | 16.882 | 0 | 0 | 50.323
1880499 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090645 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 06:54:42 | 12.07.2021 08:32:59 | 1.6381 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.11128 | 53.5358 | 13.9536 | 0 | 12.0816 | 2.439 | 0 | 0 | 82.1212
1880599 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2307839 | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:48:48 | 12.07.2021 12:03:00 | 2.2367 | 49 | 4282 | 78 | 153 | 73 | 510 | 13 | 1 | 93.3323 | 2598.8782 | 3038.0868 | 192.057 | 2052.296 | 1760.263 | 1950.7397 | 2.5393 | 11688.1922
1880642 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135265 M15_53135265 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 10:39:24 | 12.07.2021 14:08:02 | 3.4772 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1728 | 0 | 19.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0309
1880768 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_GÜNLÜCE L13_2062378 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 13:59:15 | 12.07.2021 14:02:08 | 0.048056 | 0 | 402 | 38 | 19 | 12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3.6935 | 25.8104 | 7.2075 | 4.4113 | 6.7031 | 0 | 0 | 47.8258
1880021 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-973 35-01-K00973_B_56354631_56354631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 05:06:55 | 12.07.2021 06:57:07 | 1.8367 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.4847 | 0 | 0 | 0 | 2.0224 | 0 | 0 | 52.5072
1880519 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_SELENDİ DM M01_72038295 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:04:59 | 12.07.2021 08:26:00 | 0.35028 | 0 | 1394 | 5 | 58 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 55.546 | 2.5758 | 13.3521 | 3.7721 | 6.2589 | 0 | 0 | 81.5049
1880997 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-96 35-15-L00096_A a1b_48898132 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 18:45:25 | 12.07.2021 22:06:24 | 3.3497 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.4268 | 0 | 0 | 0 | 173.6724 | 0 | 0 | 194.0992
1881103 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ORTAKÖY TR-1 35-29-L00217_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102147 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 22:15:38 | 13.07.2021 03:31:54 | 5.2711 | 0 | 33 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.6951 | 0 | 8.3586 | 0 | 11.6262 | 0 | 0 | 46.68
1880605 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TORBALI ADLİYESİ ÖZEL 35-26-M01175Ö_ M03_2304864 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 09:54:39 | 12.07.2021 12:13:15 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0477 | 0 | 0 | 2.0477
1880705 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/10 45-72-M00010_A_60983715_60983715 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 11:53:13 | 12.07.2021 12:49:02 | 0.93028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3611 | 0 | 0 | 3.3611
1880854 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | KEMAL ERGÜN SULAMA GRUBU 35-29-M00189_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099117 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:48:00 | 12.07.2021 19:09:17 | 3.3547 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2856 | 0 | 32.2656 | 0 | 0 | 252.5512
1880751 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1644 35-01-K01644_B_56375214_56375214 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 13:31:30 | 12.07.2021 15:56:03 | 2.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616.1406 | 0 | 0 | 1616.1406
1880728 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_HatBaşıAyırıcı_53133339 M16_53133339 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 12:37:49 | 12.07.2021 16:41:29 | 4.0611 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93.0272 | 0 | 0 | 0 | 11.4633 | 0 | 0 | 104.4905
1880914 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_YILMAZ İM L01_2109816 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 16:58:08 | 12.07.2021 17:24:42 | 0.44278 | 19 | 1613 | 49 | 128 | 9 | 100 | 0 | 0 | 4.3997 | 109.6399 | 166.0794 | 105.4514 | 11.0059 | 33.0364 | 0 | 0 | 429.6128
1880937 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2081976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 17:23:05 | 12.07.2021 17:23:38 | 0.0091667 | 1 | 1502 | 15 | 377 | 4 | 104 | 0 | 1 | 0.0072336 | 2.9837 | 0.3479 | 6.21 | 0.43635 | 0.80524 | 0 | 0.021062 | 10.8115
1880350 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_HALİLLER KÖK L06_2119141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 06:43:19 | 12.07.2021 07:55:43 | 1.2067 | 0 | 151 | 0 | 54 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.2131 | 0 | 56.4674 | 6.8142 | 12.7307 | 0 | 0 | 98.2254
1880891 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEMSİLER MANDAL TR-2 35-31-L00102_956597037_956597037 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 16:24:08 | 12.07.2021 21:02:32 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9319
1880828 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-26 45-80-M00026_956560076_956560076 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:09:25 | 12.07.2021 17:22:20 | 2.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0631 | 0 | 0 | 20.0631
1880542 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-280 35-18-L00280_8989992_56370849_56370849 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:45:00 | 12.07.2021 14:17:13 | 5.5369 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 235.617 | 0 | 1.401 | 0 | 16.2088 | 0 | 0 | 253.2268
1880688 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1051 35-04-K01051_A_56379113_56379113 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 10:51:35 | 12.07.2021 13:17:41 | 2.435 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.9052 | 0 | 0 | 0 | 0.55175 | 0 | 0 | 63.457
1880536 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MAHMUTLAR TR-2 35-29-L00119_A_56361310_56361310 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:18:05 | 12.07.2021 10:06:44 | 1.8108 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.3104 | 0 | 32.2765 | 0 | 1.7769 | 0 | 0 | 44.3637
1880682 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/6 45-83-M00006_TR-1/3 M04_2095344 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 11:17:15 | 12.07.2021 12:08:08 | 0.84806 | 0 | 2 | 0 | 53 | 2 | 20 | 18 | 0 | 0 | 1.3188 | 0 | 63.4522 | 46.0178 | 52.6592 | 5373.6936 | 0 | 5537.1416
1881000 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | EFENDİLİ ESENYURT TR-1 45-75-M00184_C_56386293_56386293 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 18:49:05 | 12.07.2021 22:23:15 | 3.5694 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9196 | 0 | 0.49931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4189
1880622 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | NOHUTALAN TR-2 35-19-M00258_B_56355019_56355019 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:47:00 | 12.07.2021 12:02:00 | 2.25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6771
1880522 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 06:33:25 | 12.07.2021 10:27:45 | 3.9056 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4.3941 | 38.6301 | 1005.4749 | 917.3919 | 0 | 13.2122 | 808.753 | 0 | 2787.8562
1880745 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAGÖZLER TR-2 45-72-M00265_A_56406372_56406372 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 13:25:46 | 12.07.2021 21:01:24 | 7.5939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1623
1880994 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_KENDİRLİ-YARAŞLI L04_2108494 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 18:40:48 | 12.07.2021 18:41:15 | 0.0075 | 1 | 247 | 56 | 23 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0.025991 | 0.39892 | 1.4136 | 0.91476 | 0.21358 | 0.074288 | 0 | 0 | 3.0411
1880957 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OLGUNLAR TR-5 35-31-L00218_47891857_56381292_56381292 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 17:19:35 | 12.07.2021 18:47:08 | 1.4592 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4953
1880708 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-5 35-26-M00005_915023116_915023116 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 11:58:04 | 12.07.2021 17:22:11 | 5.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8608 | 0 | 0 | 1.8608
1881100 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/18 45-71-M00366_953195710_953195710 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 22:06:00 | 12.07.2021 23:17:58 | 1.1994 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80219
1880559 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | GÖKÇEALAN VERİCİLER KÖK 35-13-L00500_GÖKÇEALAN KÖY L02_76583383 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:06:22 | 12.07.2021 12:41:04 | 3.5783 | 2 | 456 | 0 | 33 | 0 | 50 | 0 | 1 | 6.768 | 302.2914 | 0 | 71.539 | 0 | 124.4926 | 0 | 301.4583 | 806.5493
1880018 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BAHRİBABA İM-DM 35-01-A00014_TRAFO-B K04_60323562 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 03:03:35 | 12.07.2021 03:09:17 | 0.095 | 0 | 6190 | 0 | 0 | 1 | 2408 | 0 | 2 | 0 | 102.6161 | 0 | 0 | 4.9053 | 106.0992 | 0 | 4.3822 | 218.0029
1880253 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ŞERİF ALİ ENGİN TARIMSAL SULAMA TR 45-78-M01091_45-78-M01091_2374225 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 06:29:09 | 12.07.2021 07:54:40 | 1.4253 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6549 | 0 | 23.8836 | 0 | 2.7684 | 0 | 0 | 29.3069
1880585 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135925 L14_53135925 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 09:27:26 | 12.07.2021 10:46:05 | 1.3108 | 2 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.7243 | 7.4095 | 7.4772 | 0 | 0 | 2.8982 | 0 | 0 | 20.5092
1880800 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DM-12/13 45-72-L00064_45-72-L00064_66460202 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 14:10:20 | 12.07.2021 18:12:57 | 4.0436 | 0 | 682 | 0 | 7 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 585.9645 | 0 | 3.0009 | 0 | 327.0791 | 0 | 0 | 916.0445
1880817 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_72291214 M13_72291214 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:01:25 | 12.07.2021 17:08:40 | 2.1208 | 1 | 746 | 1 | 7 | 2 | 46 | 0 | 0 | 7.9945 | 195.05 | 6.2073 | 18.663 | 56.3034 | 53.0147 | 0 | 0 | 337.2329
1880923 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-86 35-19-L00086_956665860_956665860 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 17:02:12 | 12.07.2021 18:44:06 | 1.6983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19471
1880731 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | YAĞLAR TR-7 35-31-L00045_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048875 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 13:14:15 | 12.07.2021 13:52:29 | 0.63722 | 0 | 30 | 0 | 43 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.2662 | 0 | 136.9697 | 0 | 44.3788 | 0 | 0 | 185.6147
1881023 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/67 (CEZAEVİ YANI) 45-83-M00067_ŞAHİN OTOMOTİV ÖZEL M04_2331139 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 19:21:48 | 12.07.2021 20:12:21 | 0.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3196 | 0 | 0 | 0 | 37.3196
1880691 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3810 35-01-K03810_A_56365101_56365101 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 11:26:15 | 12.07.2021 14:02:29 | 2.6039 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.4069 | 0 | 0 | 0 | 71.117 | 0 | 0 | 122.5239
1880883 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4159 35-02-K04159_A_56382552_56382552 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 16:16:30 | 12.07.2021 17:25:12 | 1.145 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.331 | 0 | 0 | 0 | 26.0775 | 0 | 0 | 39.4085
1880648 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_M-448 M01_66442994 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 10:47:25 | 12.07.2021 11:01:09 | 0.22889 | 0 | 112 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7.269 | 0 | 0 | 23.6126 | 1.2911 | 19.5079 | 0 | 51.6806
1881089 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-29 35-19-L00029_10857008_56371837_56371837 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 21:25:04 | 12.07.2021 23:29:22 | 2.0717 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.5527 | 0 | 20.6759 | 0 | 22.7815 | 0 | 0 | 53.0101
1880568 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLI YENİKÖY TR-2 45-83-L00446_45-83-L00446_2358036 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:13:20 | 12.07.2021 18:54:22 | 9.6839 | 0 | 99 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 164.2056 | 0 | 18.6718 | 0 | 42.7244 | 0 | 0 | 225.6018
1880960 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRECE TR-1 35-22-M00841_955262776_955262776 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 17:25:09 | 12.07.2021 19:00:47 | 1.5939 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2905
1880711 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SÜTÇÜLER TR-1 35-27-M00408_B_56356197_56356197 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2021 12:00:22 | 12.07.2021 16:26:11 | 4.4303 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 79.7025 | 0 | 0 | 0 | 280.2754 | 0 | 0 | 359.978
1880897 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-72 45-78-M00072_F f1_49409215 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 16:35:00 | 12.07.2021 20:19:05 | 3.7347 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 109.7808 | 0 | 0 | 0 | 198.8052 | 0 | 0 | 308.5859
1880505 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 07:39:36 | 12.07.2021 08:56:37 | 1.2836 | 5 | 2171 | 25 | 21 | 24 | 107 | 1 | 0 | 14.5003 | 527.3905 | 142.2856 | 11.2642 | 363.9892 | 120.2368 | 2.7602 | 0 | 1182.4267
1880611 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-98 45-78-L00098_953256525_953256525 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 09:49:14 | 12.07.2021 13:16:07 | 3.4481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17105
1880920 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_53133581 M015_53133581 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:41:28 | 12.07.2021 18:00:04 | 2.31 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.667 | 0 | 0 | 0 | 1.1089 | 0 | 0 | 17.7759
1880820 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-111 35-15-M00111_48890424_56364770_56364770 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:00:46 | 12.07.2021 20:23:48 | 5.3839 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102.673 | 0 | 0 | 0 | 8.9706 | 0 | 0 | 111.6436
1880966 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-10 35-22-M00263_A_56355294_56355294 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2021 17:18:08 | 12.07.2021 22:37:45 | 5.3269 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0695 | 0 | 27.0906 | 0 | 4.7708 | 0 | 0 | 37.931
1881112 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-5 35-15-L00084_C_56362281_56362281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 21:14:40 | 13.07.2021 03:41:56 | 6.4544 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.4804 | 0 | 103.5597 | 0 | 8.8782 | 0 | 0 | 161.9184
1881029 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 19:26:41 | 12.07.2021 20:03:38 | 0.61583 | 1 | 396 | 26 | 108 | 10 | 72 | 0 | 0 | 0.56431 | 94.2822 | 173.5593 | 154.5935 | 14.8993 | 53.8865 | 0 | 0 | 491.7851
1881066 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-418 35-03-K00418_35-03-K00418_41929000 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:31:21 | 13.07.2021 03:37:43 | 7.1061 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1566.1501 | 0 | 0 | 0 | 414.5534 | 0 | 0 | 1980.7035
1880734 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3451 35-08-K03451_C_56370201_56370201 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 13:02:00 | 12.07.2021 14:40:01 | 1.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9876 | 0 | 107.1299 | 149.1175
1880233 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M11_2038832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 06:27:00 | 12.07.2021 06:37:09 | 0.16917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8271 | 0 | 1.5935 | 0 | 6.4206
1880634 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_KÖRFEZ BALIKLIOVA TR-49 TR-50 L05_72179932 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 10:32:32 | 12.07.2021 11:57:28 | 1.4154 | 1 | 198 | 0 | 2 | 7 | 18 | 0 | 0 | 41.5727 | 91.0944 | 0 | 0.15394 | 365.9786 | 26.004 | 0 | 0 | 524.8035
1880004 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_VAKIFLAR L06_2053080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 00:52:26 | 12.07.2021 01:04:00 | 0.19278 | 0 | 1971 | 0 | 1 | 1 | 654 | 0 | 0 | 0 | 87.8054 | 0 | 0 | 13.903 | 115.0838 | 0 | 0 | 216.7923
1880502 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-14 K46_2312301 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 07:24:58 | 12.07.2021 08:42:56 | 1.2996 | 0 | 5355 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 2 | 0 | 1303.1648 | 0 | 0 | 0 | 624.2108 | 0 | 62.5193 | 1989.8949
1880714 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-4058 35-04-K04058_35-04-K04058_2359447 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 12:15:50 | 12.07.2021 12:29:02 | 0.21999 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 33.2011 | 0 | 0 | 0 | 7.0556 | 0 | 0 | 40.2567
1880528 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-71 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01071_45-80-M01071_2361943 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:25:58 | 12.07.2021 13:38:10 | 5.2033 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.536 | 0 | 26.4314 | 0 | 0 | 215.9674
1881069 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _956520012_956520012 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:29:39 | 12.07.2021 21:40:56 | 1.1881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426
1880737 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | MERSİNLİ TR-1 45-78-M00935_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112465 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 12:58:13 | 12.07.2021 16:53:06 | 3.9147 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 91.1528 | 0 | 0 | 0 | 24.0049 | 0 | 0 | 115.1577
1880814 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAYALIOĞLU TR-8 45-72-L00073_C_56390793_56390793 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 14:56:50 | 12.07.2021 18:48:10 | 3.8556 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0594 | 0 | 29.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6019
1880545 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-233 AKARCA KÖK 35-14-L00233_L-47 DENİZKENT SİTESİ L02_72202702 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:33:37 | 12.07.2021 09:03:40 | 0.50083 | 1 | 2689 | 1 | 2 | 10 | 91 | 0 | 0 | 4.0778 | 295.5698 | 0.71978 | 0.012847 | 92.9854 | 58.0516 | 0 | 0 | 451.4171
1880571 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | M-2038 35-07-M02038_M-2877 M02_60557080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:54:21 | 12.07.2021 09:32:35 | 0.63722 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2377 | 0 | 0 | 12.582 | 2.9289 | 0 | 0 | 32.7486
1881006 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_A a3_5945332 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 18:52:36 | 12.07.2021 22:00:22 | 3.1294 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.118 | 0 | 0 | 0 | 45.7522 | 0 | 0 | 87.8702
1880900 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | CAFERBEYLI TR-2 45-78-L00704_49333150_56391118_56391118 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 16:34:43 | 12.07.2021 17:53:44 | 1.3169 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.7961 | 0 | 0 | 0 | 0.22338 | 0 | 0 | 16.0195
1880863 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-10 35-17-M00210_950314468_950314468 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:47:43 | 13.07.2021 09:58:53 | 18.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9148 | 0 | 0 | 23.9148
1880565 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖRNEKKÖY TR4 35-27-L00129_B_56372362_56372362 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:11:25 | 12.07.2021 18:38:01 | 9.4431 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.669 | 0 | 0 | 0 | 49.982 | 0 | 0 | 81.651
1881049 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | MERSİNLİDERE TR-4 (GARİPLER) 35-31-L00200__72372334_72372334 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:08:57 | 12.07.2021 23:48:02 | 3.6514 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8961 | 0 | 0.69164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5878
1880608 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-2 35-27-M00002_D_65503299_65503299 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 09:56:09 | 12.07.2021 12:27:44 | 2.5264 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.7484 | 0 | 0 | 0 | 1.0794 | 0 | 0 | 45.8278
1881139 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_ALİBEYLİ ŞEHİR-1 M07_72190833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 00:14:19 | 13.07.2021 00:53:10 | 0.6475 | 0 | 449 | 0 | 7 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 40.8755 | 0 | 16.8748 | 0 | 7.8697 | 0 | 0 | 65.62
1881141 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_HASTANE DM M16_67054329 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 00:23:26 | 13.07.2021 00:59:38 | 0.60317 | 0 | 4355 | 1 | 6 | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | 599.2893 | 0.1953 | 15.1688 | 599.7351 | 133.4481 | 0 | 0 | 1347.8366
1881143 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_DONANIMLI YEDEK M07_67054320 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 00:25:30 | 13.07.2021 00:57:44 | 0.53703 | 0 | 1706 | 0 | 56 | 6 | 209 | 2 | 1 | 0 | 215.949 | 0 | 75.8107 | 10.9325 | 102.5813 | 105.1712 | 0.42675 | 510.8715
1881144 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | NEVZAT TİMUR SULAMA GRUBU 35-29-L00354_A_56395623_56395623 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 00:35:42 | 13.07.2021 05:17:00 | 4.6883 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30745 | 0 | 12.8496 | 0 | 4.8568 | 0 | 0 | 18.0139
1881147 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/29 45-71-M00083_953199153_953199153 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 00:46:03 | 13.07.2021 01:38:28 | 0.87361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23338
1881152 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_YENİOSMANİYE M04_72195774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 01:36:42 | 13.07.2021 02:51:34 | 1.2478 | 1 | 122 | 23 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.9698 | 24.1803 | 146.254 | 59.8815 | 2.3383 | 0.52913 | 0 | 0 | 234.1529
1881156 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-3 (M-211) 35-09-M00211_TRAFO M12_45384037 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 02:07:20 | 13.07.2021 04:03:27 | 1.9353 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 113.6708 | 0 | 0 | 0 | 66.0826 | 0 | 0 | 179.7534
1881163 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 03:03:49 | 13.07.2021 03:44:58 | 0.68583 | 5 | 3626 | 61 | 113 | 40 | 316 | 3 | 1 | 0.95407 | 247.8681 | 100.705 | 47.1803 | 73.2909 | 54.9206 | 45.7959 | 0.098877 | 570.8138
1881170 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MALDAN KÖYÜ TR-2 45-71-M01667_953209678_953209678 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 04:05:35 | 13.07.2021 06:20:15 | 2.2444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1084
1881171 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_35-18-L00376_72060231 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 04:39:00 | 13.07.2021 05:58:56 | 1.3322 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 100.3937 | 0 | 0.0059016 | 0 | 312.0314 | 0 | 0 | 412.431
1881173 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-347 MASİSA BURCU SİTESİ-2 35-18-L00347_35-18-L00347_2372305 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 05:23:23 | 13.07.2021 09:37:34 | 4.2364 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 134.5187 | 0 | 0 | 0 | 10.8704 | 0 | 0 | 145.3891
1881174 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 05:37:55 | 13.07.2021 05:38:45 | 0.013889 | 0 | 1498 | 92 | 334 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2.2746 | 9.7659 | 20.8552 | 0.065299 | 0.21295 | 0 | 0 | 33.1739
1881176 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_7100597_56360980_56360980 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 03:21:52 | 13.07.2021 06:28:38 | 3.1128 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.6912 | 0 | 29.8053 | 0 | 173.9587 | 0 | 0 | 210.4552
1881179 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/51 M17_2059042 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 05:59:07 | 13.07.2021 06:45:13 | 0.76833 | 0 | 3847 | 0 | 11 | 2 | 226 | 1 | 2 | 0 | 416.2062 | 0 | 20.2587 | 601.7944 | 139.2113 | 20.4297 | 11.0344 | 1208.9349
1881181 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2760(YATIRIM REZERVE) 35-10-M02760_ M02_72853566 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 05:53:56 | 13.07.2021 06:25:18 | 0.52278 | 1 | 366 | 1 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 17.0525 | 68.1769 | 0.3632 | 2.8781 | 15.1017 | 15.5208 | 0 | 0 | 119.0934
1881182 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2321022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 06:02:11 | 13.07.2021 07:42:25 | 1.6706 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.285 | 0 | 31.2882 | 1084.879 | 12.2697 | 171.3102 | 0 | 1306.0321
1881183 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_AKGEDİK M02_55994733 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 05:48:35 | 13.07.2021 07:15:25 | 1.4472 | 0 | 203 | 1 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.9904 | 1.0994 | 3.0044 | 4.2704 | 10.9754 | 0 | 0 | 70.34
1881187 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 06:53:27 | 13.07.2021 06:58:59 | 0.092222 | 3 | 698 | 80 | 269 | 10 | 99 | 1 | 0 | 0.054238 | 7.153 | 22.533 | 15.7767 | 1.8016 | 2.7618 | 0.26696 | 0 | 50.3472
1881188 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÖKSÜZLÜ BEYLİK MH TR-1 45-74-M00213_A_56352101_56352101 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 06:01:04 | 13.07.2021 08:06:59 | 2.0986 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616
1881190 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-288 35-04-K00288_B_56371193_56371193 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 06:53:53 | 13.07.2021 10:55:11 | 4.0217 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91.4993 | 0 | 0 | 0 | 0.15068 | 0 | 0 | 91.6499
1881191 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_HACIRAHMANLI M05_72197691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 07:02:48 | 13.07.2021 07:46:35 | 0.72972 | 0 | 1133 | 0 | 12 | 1 | 101 | 2 | 3 | 0 | 126.5914 | 0 | 20.4939 | 6.0099 | 33.756 | 218.9019 | 10.622 | 416.3751
1881192 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 07:11:12 | 13.07.2021 07:14:20 | 0.052222 | 0 | 1048 | 5 | 28 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3.2382 | 1.1834 | 0.37875 | 0.82001 | 0.7775 | 0 | 0 | 6.3979
1881193 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1573 35-01-M01573_911926512_911926512 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 06:56:43 | 13.07.2021 08:42:09 | 1.7572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16359
1881194 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 07:21:59 | 13.07.2021 07:22:55 | 0.015556 | 2 | 1266 | 25 | 68 | 6 | 88 | 2 | 0 | 0.0068062 | 1.9328 | 1.2075 | 0.99217 | 0.61793 | 0.36327 | 0.042189 | 0 | 5.1626
1881197 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI DM 35-15-M00280_A_56398701_56398701 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 07:32:22 | 13.07.2021 10:14:12 | 2.6972 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.42 | 0 | 4.9631 | 0 | 0 | 59.3832
1881198 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | MELEK BEY ÇİFTLİĞİ TR 35-24-M00030_A_56353312_56353312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 07:27:58 | 13.07.2021 09:58:09 | 2.5031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8007
1881200 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | YATAĞAN TR-1 45-72-L00325_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2127082 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 07:21:08 | 13.07.2021 10:53:05 | 3.5325 | 0 | 76 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.2953 | 0 | 6.3721 | 0 | 0.6309 | 0 | 0 | 59.2983
1881203 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU ENH M05_72111622 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 07:40:33 | 13.07.2021 11:20:56 | 3.6731 | 1 | 335 | 94 | 116 | 3 | 31 | 0 | 0 | 1.4362 | 337.4502 | 4594.5528 | 2596.3226 | 105.047 | 140.0418 | 0 | 0 | 7774.8507
1881206 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2054403 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 07:57:40 | 13.07.2021 08:07:00 | 0.15556 | 4 | 1551 | 4 | 83 | 9 | 60 | 0 | 0 | 16.5619 | 55.3894 | 2.9607 | 7.9994 | 57.1851 | 8.1749 | 0 | 0 | 148.2716
1881207 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 07:59:15 | 13.07.2021 08:05:41 | 0.10722 | 1 | 31 | 21 | 265 | 8 | 44 | 3 | 0 | 0.063228 | 1.3575 | 15.1839 | 46.3802 | 11.4188 | 7.5787 | 12.088 | 0 | 94.0703
1881208 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-12 35-15-L01127__72372737_72372737 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 07:53:30 | 13.07.2021 09:22:52 | 1.4894 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63321 | 0 | 15.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8689
1881210 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 07:45:02 | 13.07.2021 10:01:01 | 2.2664 | 1 | 206 | 113 | 76 | 13 | 21 | 2 | 0 | 0.76137 | 64.3872 | 1060.2534 | 537.3167 | 136.721 | 31.5637 | 644.5627 | 0 | 2475.566
1881211 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ÖRTÜLÜ TR 1 35-24-M00098_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035680 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 07:50:05 | 13.07.2021 09:17:46 | 1.4614 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5592
1881212 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM 35-27-M00792_HatBaşıAyırıcı_53137580 M18_53137580 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 07:58:05 | 13.07.2021 11:56:21 | 3.9711 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1204
1881215 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_KADIKÖY M04_72045937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 08:08:45 | 13.07.2021 08:45:12 | 0.6075 | 0 | 308 | 3 | 72 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 34.2798 | 6.2047 | 78.9601 | 3.3588 | 17.3372 | 0 | 0 | 140.1406
1881217 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-39 35-15-M00039_48885350_56363717_56363717 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 08:11:08 | 13.07.2021 09:36:04 | 1.4156 | 0 | 190 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.067 | 0 | 0.0015497 | 0 | 3.0397 | 0 | 0 | 53.1082
1881218 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-6/31 35-28-L00094_D D02_5855692 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 08:17:00 | 13.07.2021 09:56:42 | 1.6617 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.2541 | 0 | 0 | 0 | 35.0907 | 0 | 0 | 59.3447
1881220 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-328 35-03-M00328_910499581_910499581 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 08:07:52 | 13.07.2021 10:51:19 | 2.7242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4444
1881222 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/7 35-26-M00638_956623130_956623130 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 08:19:02 | 13.07.2021 10:09:55 | 1.8481 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0066
1881223 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_SULAMA ÇIKIŞI M05_2056802 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 08:26:25 | 13.07.2021 09:51:42 | 1.4214 | 0 | 311 | 18 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 74.0864 | 106.4261 | 4.9633 | 137.1609 | 4.4534 | 283.4673 | 0 | 610.5574
1881224 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HatBaşıAyırıcı_72468784 M09_72468784 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 07:58:57 | 13.07.2021 09:53:42 | 1.9125 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.4378 | 0 | 45.9875 | 0 | 39.0621 | 0 | 0 | 88.4874
1881231 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-19 45-80-M00019_956559075_956559075 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 08:45:00 | 13.07.2021 11:05:50 | 2.3472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29168
1881232 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAMLACIK TR 1 35-27-M00346_914541185_914541185 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 08:39:27 | 13.07.2021 16:35:34 | 7.9353 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3973 | 0 | 0.73153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1288
1881235 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-5/7 35-20-L00065_ H_72368177 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 08:47:50 | 13.07.2021 10:01:09 | 1.2219 | 0 | 9 | 0 | 31 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.8359 | 0 | 35.4231 | 0 | 21.6733 | 0 | 0 | 59.9323
1881239 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-1/4 (KAVAK TR) 35-20-L00004_Ayırıcı H01_2047370 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 08:58:00 | 13.07.2021 09:18:52 | 0.34778 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.43458 | 0 | 7.8195 | 0 | 18.4522 | 0 | 0 | 26.7063
1881241 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ŞEMSİLER KEMER TR-4 35-31-L00101_47982686_56395279_56395279 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:00:00 | 13.07.2021 10:24:57 | 1.4158 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2917 | 0 | 33.2371 | 0 | 11.293 | 0 | 0 | 50.8218
1881242 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-2 35-17-M00362_6411286_56357405_56357405 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:04:10 | 13.07.2021 17:18:14 | 8.2344 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114.4599 | 0 | 0 | 0 | 6.0161 | 0 | 0 | 120.476
1881243 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3618 35-01-K03618_35-01-K03618_2366956 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:04:36 | 13.07.2021 14:01:29 | 4.9479 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 307.1609 | 0 | 0 | 0 | 1208.8958 | 0 | 0 | 1516.0567
1881244 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/3B 45-71-M02250_DM-14/4-B M02_73387477 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 08:58:09 | 13.07.2021 12:31:30 | 3.5558 | 1 | 536 | 4 | 57 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0.73616 | 595.1251 | 25.7921 | 179.3409 | 0 | 117.3851 | 334.6764 | 0 | 1253.0557
1881245 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:08:14 | 13.07.2021 09:17:27 | 0.15361 | 15 | 82 | 248 | 76 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.3077 | 3.3303 | 89.8021 | 18.8701 | 0.59628 | 0.32333 | 0 | 0 | 115.2297
1881246 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ÇOBANKÖY TR-2 35-29-L00508_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2078974 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:08:30 | 13.07.2021 16:36:54 | 7.4733 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8324 | 0 | 28.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5069
1881250 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ MAH. TR-5D 45-74-M00154_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054884 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 08:45:29 | 13.07.2021 10:06:57 | 1.3578 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0619 | 0 | 8.5528 | 0 | 2.7915 | 0 | 0 | 13.4062
1881251 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÖRECE M-1130 35-22-M00187_B_56369193_56369193 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 08:38:18 | 13.07.2021 14:34:26 | 5.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4146 | 0 | 0 | 47.4146
1881253 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-526 SAĞLIKÇILAR 35-18-L00526_49948158_56391401_56391401 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:04:18 | 13.07.2021 11:56:42 | 2.8733 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0495
1881255 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | ÇAVUŞOĞLU TR-1 45-71-M01820_A_56403777_56403777 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:20:46 | 13.07.2021 13:13:33 | 3.8797 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.661
1881256 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | AŞAĞI KIZILCA TR-2 35-27-L00025_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048082 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 08:53:16 | 13.07.2021 15:24:05 | 6.5136 | 0 | 105 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130.9851 | 0 | 17.9507 | 0 | 167.2694 | 0 | 0 | 316.2052
1881257 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_BALIKLIOVA TR-3 TR-4 L05_2321768 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:21:26 | 13.07.2021 17:22:10 | 8.0122 | 0 | 289 | 0 | 60 | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 702.6577 | 0 | 452.6373 | 424.2297 | 939.9763 | 372.4095 | 0 | 2891.9105
1881260 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-4390 35-09-K04390_35-09-K04390_45382247 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:27:09 | 13.07.2021 10:45:33 | 1.3066 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.0715 | 0 | 0 | 0 | 3.7699 | 0 | 0 | 33.8414
1881262 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2310686 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:20:16 | 13.07.2021 09:58:30 | 0.63722 | 0 | 1598 | 35 | 152 | 11 | 214 | 1 | 1 | 0 | 198.4954 | 144.287 | 333.8702 | 48.6601 | 223.7403 | 250.0966 | 21.8412 | 1220.9908
1881263 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-280 35-18-L00280_35-18-L00280_2367096 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:23:31 | 13.07.2021 10:57:41 | 1.5694 | 0 | 341 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 184.1803 | 0 | 0.39508 | 0 | 15.728 | 0 | 0 | 200.3033
1881264 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYAKÖY TR-2 35-15-L00522_950387879_950387879 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:25:54 | 13.07.2021 15:28:35 | 6.0447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6197
1881266 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIGÜLLÜCE TR-1 45-81-M00169_945636853_945636853 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:29:41 | 13.07.2021 10:52:21 | 1.3778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27417
1881267 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:33:35 | 13.07.2021 09:39:09 | 0.092778 | 0 | 1803 | 0 | 1 | 1 | 142 | 0 | 2 | 0 | 36.6578 | 0 | 0.25321 | 0.080721 | 16.2847 | 0 | 2.711 | 55.9874
1881268 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _97674986_97674986 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:31:25 | 13.07.2021 13:32:03 | 4.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3117 | 0 | 0 | 9.3117
1881271 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_ŞEHİT KEMAL M05_66476614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:39:06 | 13.07.2021 09:48:19 | 0.15361 | 3 | 390 | 7 | 2 | 30 | 15 | 4 | 0 | 0.2358 | 14.8973 | 19.3753 | 0.52763 | 67.2961 | 2.08 | 59.3863 | 0 | 163.7983
1881272 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLI YENİKÖY TR-1 45-83-L00447_45-83-L00447_2358111 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:39:23 | 13.07.2021 17:08:30 | 7.4852 | 0 | 51 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.2654 | 0 | 57.7161 | 0 | 3.8539 | 0 | 0 | 119.8354
1881273 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _A_56384156_56384156 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:40:10 | 13.07.2021 18:24:19 | 8.7357 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7289
1881274 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 45-78-M00075_953264280_953264280 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:37:49 | 13.07.2021 10:57:39 | 1.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31381 | 0 | 0 | 0.31381
1881275 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_AKGEDİK M02_55994694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:39:10 | 13.07.2021 10:42:06 | 1.0489 | 0 | 203 | 1 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.2742 | 1.0675 | 2.569 | 5.2223 | 16.4728 | 0 | 0 | 79.6059
1881277 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-273 35-19-L00273_6938718_56394202_56394202 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:44:47 | 13.07.2021 15:33:47 | 5.8164 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 183.2998 | 0 | 0.33448 | 0 | 13.8799 | 0 | 0 | 197.5142
1881278 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2908 35-02-M02908_F_56378679_56378679 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:42:50 | 13.07.2021 10:41:17 | 0.97417 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.4529 | 0 | 0 | 0 | 21.4549 | 0 | 0 | 56.9078
1881279 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/59 45-83-M00059_TR-1/67 M02_2069096 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:41:45 | 13.07.2021 10:44:45 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0.55609 | 0 | 0 | 99.4528 | 54.8796 | 0 | 222.9647 | 377.8532
1881282 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN TR-4/6 35-21-L00030_KARABURUN TR-6 TR-7 L02_72175726 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:46:19 | 13.07.2021 15:42:46 | 5.9408 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 338.96 | 0 | 0 | 0 | 116.2863 | 0 | 0 | 455.2463
1881283 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-92 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01092_45-80-M01092_2353376 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:47:54 | 13.07.2021 10:54:52 | 1.1161 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5113
1881284 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-20/06 45-71-M00425_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2079254 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:45:36 | 13.07.2021 12:50:32 | 3.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5716 | 0 | 0 | 68.5716
1881285 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111688 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:52:24 | 13.07.2021 19:18:53 | 9.4411 | 0 | 328 | 8 | 32 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 988.1466 | 417.847 | 1682.3904 | 139.7032 | 231.6142 | 0 | 0 | 3459.7014
1881287 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ÜLKÜ FABRİKALAR M014_60669844 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:49:10 | 13.07.2021 11:44:48 | 1.9272 | 0 | 1 | 13 | 8 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.96788 | 104.1594 | 43.9032 | 310.1087 | 0 | 3744.595 | 0 | 4203.7342
1881288 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_HatBaşıAyırıcı_53134547 M03_53134547 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:46:00 | 13.07.2021 11:41:19 | 1.9219 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 82.1202 | 0 | 0 | 0 | 15.0244 | 0 | 0 | 97.1446
1881289 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35/A 45-78-L00715_953251498_953251498 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:41:14 | 13.07.2021 14:27:13 | 4.7664 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7613
1881290 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2674 35-01-M02674_910901774_910901774 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:51:59 | 13.07.2021 12:08:38 | 2.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2179 | 0 | 0 | 0.2179
1881292 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_950464959_950464959 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 08:24:53 | 13.07.2021 12:18:06 | 3.8869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1881293 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139707 M04_53139707 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:54:16 | 13.07.2021 14:14:48 | 4.3422 | 0 | 49 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.4982 | 0 | 107.8003 | 0 | 7.0255 | 0 | 0 | 148.324
1881294 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_953200524_953200524 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:54:02 | 13.07.2021 15:12:38 | 5.31 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9353
1881296 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/62 45-83-L00062_955178225_955178225 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 10:04:00 | 13.07.2021 13:26:46 | 3.3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2251 | 0 | 0 | 3.2251
1881297 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/85 45-83-M00085_955165828_955165828 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 10:05:00 | 13.07.2021 15:58:24 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4434 | 0 | 0 | 24.4434
1881298 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/115 45-83-L00115_955149393_955149393 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 10:06:00 | 13.07.2021 11:17:40 | 1.1944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12345
1881299 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖRNEKKÖY TR4 35-27-L00129_D_56372365_56372365 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 10:08:14 | 13.07.2021 11:20:41 | 1.2074 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.3977 | 0 | 1.9423 | 0 | 10.2235 | 0 | 0 | 32.5635
1881302 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BOZCAYAKA TR-1 35-15-L00919_35-15-L00919_2365527 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 10:12:02 | 13.07.2021 19:17:35 | 9.0923 | 0 | 162 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 309.1555 | 0 | 50.6688 | 0 | 98.6802 | 0 | 0 | 458.5045
1881303 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2919 35-03-K02919_910201620_910201620 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 10:07:38 | 13.07.2021 11:45:48 | 1.6361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5046
1881305 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3618 35-01-K03618_D_56383630_56383630 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 10:13:00 | 13.07.2021 13:59:27 | 3.7742 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 77.9125 | 0 | 0 | 0 | 35.0181 | 0 | 0 | 112.9307
1881309 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ORTA MAHALLE M-2 35-25-M00109_ORTA MAHALLE M-3 M02_72126917 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 10:24:22 | 13.07.2021 15:13:14 | 4.8142 | 0 | 118 | 1 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 122.3479 | 359.6442 | 153.7053 | 0 | 2.839 | 0 | 0 | 638.5364
1881310 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIZILDAM TR-1 45-75-M00149_B_56367969_56367969 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 10:19:49 | 13.07.2021 11:47:50 | 1.4669 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0645 | 0 | 0 | 0 | 0.10767 | 0 | 0 | 2.1721
1881314 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_35-21-L00019_72176118 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 10:25:36 | 13.07.2021 14:59:09 | 4.5592 | 0 | 200 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 254.7406 | 0 | 0.75088 | 0 | 617.8859 | 0 | 0 | 873.3774
1881317 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-249 (DM-5/10) 35-19-M00249_YASEMİN KÖK M03_2095024 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 10:21:46 | 13.07.2021 11:04:54 | 0.71889 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.0669 | 0 | 0 | 0 | 2.0838 | 0 | 0 | 31.1507
1881319 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | CANLI TR-3 35-20-L00134_35-20-L00134_2364016 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 10:30:47 | 13.07.2021 17:08:22 | 6.6262 | 0 | 206 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 537.9675 | 0 | 103.2019 | 0 | 459.0274 | 0 | 0 | 1100.1968
1881320 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | OCAKLI TR-1 35-15-L00770_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049713 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 10:31:14 | 13.07.2021 17:48:45 | 7.2918 | 0 | 63 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 169.7063 | 0 | 413.8752 | 0 | 730.6518 | 0 | 0 | 1314.2333
1881325 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | VELİLER DM 35-15-L00840_BÜLBÜLLER-KERPİÇLİK L01_66945989 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 10:34:29 | 13.07.2021 11:21:54 | 0.79028 | 1 | 315 | 2 | 8 | 5 | 24 | 1 | 0 | 0.054501 | 21.3726 | 4.8035 | 12.483 | 4.3947 | 11.7525 | 2.966 | 0 | 57.8267
1881329 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ALİ ÖCAL TARIMSAL SULAMA TR 35-30-L00209_35-30-L00209_2352066 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 10:39:31 | 13.07.2021 14:32:15 | 3.8789 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.554 | 0 | 9.2957 | 0 | 0 | 71.8497
1881334 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | IŞIKKÖY TR-1 45-72-L01011_ H_79302490 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 10:12:52 | 13.07.2021 13:36:56 | 3.4011 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7421 | 0 | 14.8907 | 0 | 0.84127 | 0 | 0 | 17.4741
1881335 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2626 35-02-K02626_99857633_99857633 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 10:37:39 | 13.07.2021 13:43:58 | 3.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7232 | 0 | 0 | 5.7232
1881336 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | SİNDEL TR-1 45-75-M00331_45-75-M00331_2373444 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 10:34:37 | 13.07.2021 13:18:00 | 2.7231 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.3385 | 0 | 2.3731 | 0 | 0.10769 | 0 | 0 | 27.8193
1881337 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_D_56394859_56394859 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 10:18:23 | 13.07.2021 14:04:33 | 3.7694 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69.0716 | 0 | 0 | 0 | 44.2571 | 0 | 0 | 113.3287
1881340 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_BAĞYOLU TR-1 M03_72255579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 10:48:56 | 13.07.2021 10:59:00 | 0.16778 | 0 | 478 | 0 | 10 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12.4484 | 0 | 0.39671 | 0 | 2.4093 | 0 | 0 | 15.2544
1881341 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/8 45-83-M00008_45-83-M00008_2356906 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 10:47:58 | 13.07.2021 17:14:01 | 6.4342 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91287 | 0 | 35.0149 | 0 | 15.5796 | 0 | 0 | 51.5074
1881342 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_C_56394863_56394863 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 10:49:53 | 13.07.2021 14:03:24 | 3.2253 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.4575 | 0 | 0 | 0 | 6.9823 | 0 | 0 | 41.4398
1881344 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-797 KSK SPOR TESİSLERİ 35-09-M00797Ö_ M03_2315223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 10:50:00 | 13.07.2021 12:22:13 | 1.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.294 | 0 | 0 | 0 | 86.294
1881346 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_B_56394167_56394167 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 10:52:01 | 13.07.2021 14:02:08 | 3.1686 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 74.9732 | 0 | 0 | 0 | 46.3467 | 0 | 0 | 121.3199
1881347 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 10:51:03 | 13.07.2021 11:53:31 | 1.0411 | 0 | 334 | 120 | 45 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 75.7966 | 563.7475 | 150.4618 | 34.5002 | 38.819 | 0 | 0 | 863.3251
1881348 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKACIK TR-1 35-20-L00232_10901971_56376220_56376220 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 10:55:00 | 13.07.2021 12:13:40 | 1.3111 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.1355 | 0 | 0 | 0 | 12.2523 | 0 | 0 | 28.3878
1881351 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEAHMET TR-1 45-72-L00119_956514526_956514526 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 10:54:00 | 13.07.2021 12:46:06 | 1.8683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24725
1881354 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-1 M06_2053523 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 10:57:59 | 13.07.2021 11:41:00 | 0.71694 | 8 | 141 | 10 | 24 | 11 | 50 | 1 | 0 | 17.0686 | 40.2494 | 11.1403 | 24.3065 | 83.9145 | 117.362 | 17.3774 | 0 | 311.4187
1881356 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-2 M18_2052607 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 10:58:56 | 13.07.2021 12:03:26 | 1.075 | 14 | 1031 | 20 | 52 | 33 | 69 | 1 | 0 | 45.8201 | 308.5659 | 41.7288 | 24.2124 | 544.3304 | 102.4872 | 43.0046 | 0 | 1110.1494
1881359 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _A_56386574_56386574 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 11:00:34 | 13.07.2021 14:26:27 | 3.4314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.9165 | 0 | 0 | 0 | 80.6391 | 0 | 0 | 82.5555
1881361 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | OĞULDURUK AKYAR TR-1 45-75-M00300_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089061 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 10:54:27 | 13.07.2021 12:45:39 | 1.8533 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.4065 | 0 | 15.1869 | 0 | 8.5615 | 0 | 0 | 44.1549
1881362 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-2 L43_2305570 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 11:09:07 | 13.07.2021 11:21:11 | 0.20117 | 2 | 348 | 40 | 79 | 20 | 60 | 6 | 1 | 0.45534 | 20.2507 | 72.3614 | 30.5485 | 23.2839 | 15.757 | 263.4735 | 12.8111 | 438.9413
1881363 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-2164 35-09-M02164_35-09-M02164_47229346 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 11:10:04 | 13.07.2021 12:22:01 | 1.1992 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.0914 | 0 | 0 | 0 | 2.9535 | 0 | 0 | 21.0449
1881364 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÖREN TOPRAK SU KÖK 35-27-M00760_ TR TABAN_72159742 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 10:52:46 | 13.07.2021 13:51:02 | 2.9711 | 4 | 19 | 25 | 40 | 8 | 18 | 0 | 0 | 3.8506 | 19.3029 | 116.5015 | 197.4826 | 44.6827 | 39.1302 | 0 | 0 | 420.9505
1881365 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-82-M00051_B_56387296_56387296 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 10:57:54 | 13.07.2021 13:29:55 | 2.5336 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 74.2195 | 0 | 0 | 0 | 44.5577 | 0 | 0 | 118.7772
1881366 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3102 35-04-K03102_E E5B_5834331 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 11:05:23 | 13.07.2021 12:07:20 | 1.0325 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6141 | 0 | 0 | 0 | 7.5931 | 0 | 0 | 16.2072
1881367 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-6/31 35-28-L00094_D D02_5855692 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 10:49:33 | 13.07.2021 11:54:10 | 1.0769 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.157 | 0 | 0 | 0 | 27.3852 | 0 | 0 | 45.5422
1881368 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-292 OĞLANANASI HAVUZ TR 35-22-M00643_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102586 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 11:00:44 | 13.07.2021 13:20:00 | 2.3211 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.076 | 0 | 46.4858 | 0 | 0.091264 | 0 | 0 | 65.6531
1881375 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-106 35-01-K00106_35-01-K00106_2375116 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 11:12:39 | 13.07.2021 13:25:28 | 2.2136 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 2 | 0 | 108.5684 | 0 | 0 | 0 | 691.1429 | 0 | 45.3771 | 845.0884
1881380 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YEŞİLYURT TR-1 45-75-M00357_A_65512907_65512907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 11:21:55 | 13.07.2021 17:23:31 | 6.0267 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83221
1881381 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_EVCİLER ÇIKIŞI L03_61353342 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 11:26:50 | 13.07.2021 11:27:58 | 0.018889 | 1 | 284 | 48 | 57 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.0023348 | 1.4306 | 5.3321 | 1.2685 | 0.31059 | 0.20331 | 0 | 0 | 8.5475
1881387 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-2 L14_2090779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 11:32:11 | 13.07.2021 11:34:41 | 0.041667 | 0 | 2699 | 0 | 11 | 1 | 856 | 0 | 0 | 0 | 19.303 | 0 | 0.62971 | 2.9984 | 24.6296 | 0 | 0 | 47.5607
1881390 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-13 35-28-L00013_7002873_56393154_56393154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 11:22:32 | 13.07.2021 12:39:19 | 1.2797 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 45.565 | 0 | 0 | 0 | 49.9598 | 0 | 0 | 95.5248
1881394 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 11:54:07 | 13.07.2021 11:58:47 | 0.077778 | 5 | 2171 | 25 | 21 | 24 | 107 | 1 | 0 | 1.148 | 41.6229 | 9.8871 | 0.73024 | 30.0661 | 10.774 | 0.24581 | 0 | 94.4741
1881395 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURASILLI TR-17 45-78-M01144_49274363_56403612_56403612 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 11:53:00 | 13.07.2021 13:09:40 | 1.2778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8853
1881396 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-25 35-19-L00025_8164569_56394796_56394796 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 11:24:08 | 13.07.2021 14:10:17 | 2.7692 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8369 | 0 | 0 | 0 | 14.4121 | 0 | 0 | 22.249
1881402 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 12:06:16 | 13.07.2021 12:48:00 | 0.69556 | 0 | 828 | 2 | 235 | 7 | 75 | 0 | 1 | 0 | 132.2377 | 0.56571 | 66.4275 | 9.3105 | 94.8001 | 0 | 0.14273 | 303.4842
1881403 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2473 35-01-K02473_911192785_911192785 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 12:03:23 | 13.07.2021 15:39:31 | 3.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.3054 | 0 | 0 | 290.3054
1881405 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3076 35-03-K03076_A A01b_79214496 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 12:08:27 | 13.07.2021 14:33:17 | 2.4139 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5184
1881406 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | DAMLACIK TR-2 35-27-M00860_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099825 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 11:47:02 | 13.07.2021 20:02:07 | 8.2514 | 0 | 181 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 426.8027 | 0 | 35.5976 | 0 | 34.1825 | 0 | 0 | 496.5829
1881407 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 12:12:00 | 13.07.2021 13:32:15 | 1.3375 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.12853 | 61.8333 | 13.7702 | 0 | 14.9779 | 3.4702 | 0 | 0 | 94.1801
1881409 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | KOCAOBA KÖK-11 35-30-L00201_KOCOBA KÖK L03_72060454 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 12:13:06 | 13.07.2021 14:35:05 | 2.3664 | 0 | 210 | 9 | 13 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68.8276 | 39.9118 | 36.9 | 2.6196 | 11.2174 | 0 | 0 | 159.4764
1881411 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ŞEHİR-1 L05_2328561 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 12:01:56 | 13.07.2021 13:04:52 | 1.0489 | 0 | 2192 | 0 | 111 | 1 | 803 | 1 | 2 | 0 | 416.3771 | 0 | 198.6622 | 63.5733 | 764.6639 | 238.922 | 18.795 | 1700.9935
1881412 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | İSMAİL AĞAR VE ARKADAŞLARI TR 35-24-M00029_35-24-M00029_58185980 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 12:13:00 | 13.07.2021 13:05:32 | 0.87556 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9222 | 0 | 14.2058 | 0 | 0 | 43.1279
1881416 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078600 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 12:18:26 | 13.07.2021 16:21:09 | 4.0453 | 2 | 299 | 41 | 17 | 7 | 40 | 0 | 0 | 8.8543 | 196.6623 | 550.4892 | 67.1482 | 748.2532 | 88.7857 | 0 | 0 | 1660.1928
1881417 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BAŞKÖY TR-1 35-29-L00229_A_56395257_56395257 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 12:08:04 | 13.07.2021 14:24:06 | 2.2672 | 0 | 55 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.3341 | 0 | 12.7585 | 0 | 12.2148 | 0 | 0 | 47.3074
1881418 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-43 35-25-M00043_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2114871 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 12:20:00 | 13.07.2021 20:33:00 | 8.2167 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.8077 | 0 | 108.155 | 0 | 24.7496 | 0 | 0 | 198.7123
1881419 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2112936 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 12:27:39 | 13.07.2021 13:28:47 | 1.0189 | 1 | 13 | 3 | 29 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0.26861 | 7.7145 | 12.1377 | 50.0839 | 96.8219 | 6.5352 | 26.1054 | 0 | 199.6674
1881421 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53136198 M08_53136198 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 12:14:22 | 13.07.2021 16:43:50 | 4.4911 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 91.179 | 0 | 0 | 8.0538 | 49.8564 | 0 | 0 | 149.0891
1881423 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-5 35-31-L00005_956592094_956592094 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 12:02:30 | 13.07.2021 15:45:00 | 3.7083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57088
1881424 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI AYVAZLAR TR-5 35-31-L00327_47798718_56353019_56353019 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 11:26:56 | 13.07.2021 18:36:51 | 7.1653 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5249 | 0 | 2.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3711
1881425 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1241 35-01-M01241_35-01-M01241_41901703 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 12:23:04 | 14.07.2021 01:50:11 | 13.4519 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 11 | 0 | 7.461 | 0 | 0 | 0 | 1266.1698 | 0 | 11264.2048 | 12537.8357
1881429 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOKİ TR-1 45-83-M00826_955144217_955144217 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 12:39:24 | 13.07.2021 16:58:22 | 4.3161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4761 | 0 | 0 | 0 | 32.4053 | 0 | 0 | 33.8814
1881433 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_BEHÇET UZ M09_2308849 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 12:49:51 | 13.07.2021 13:28:00 | 0.63583 | 0 | 918 | 0 | 0 | 3 | 346 | 0 | 0 | 0 | 196.4252 | 0 | 0 | 950.4985 | 464.887 | 0 | 0 | 1611.8107
1881437 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ŞAMDANLAR TR-1 45-81-M00154_B_56399512_56399512 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 12:43:55 | 13.07.2021 16:45:40 | 4.0292 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.704
1881441 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-1 KÖK 45-83-M00129_955157549_955157549 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 13:03:01 | 13.07.2021 15:38:07 | 2.585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61358
1881443 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3451 35-08-K03451_97486572_97486572 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 13:10:19 | 13.07.2021 14:40:30 | 1.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7036 | 0 | 0 | 3.7036
1881454 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-40 35-14-L00040_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095792 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 13:24:49 | 13.07.2021 14:51:09 | 1.4389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.32236 | 0 | 0 | 0 | 44.0571 | 0 | 0 | 44.3794
1881460 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-5/15 35-28-M00845_E E01_65898586 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 13:30:57 | 13.07.2021 14:36:28 | 1.0919 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0565
1881461 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1406 35-01-K01406_R_56381096_56381096 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 13:30:17 | 13.07.2021 17:18:42 | 3.8069 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105.7359 | 0 | 0 | 0 | 3.4564 | 0 | 0 | 109.1923
1881462 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_DAĞITIM TRF L-180 L08_66030461 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 13:23:33 | 13.07.2021 14:57:01 | 1.5578 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 73.5286 | 0 | 0 | 0 | 64.9385 | 0 | 0 | 138.467
1881466 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/10 35-26-M00828__56359919_56359919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 13:27:42 | 13.07.2021 14:06:04 | 0.63944 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.3353 | 0 | 0 | 0 | 7.4376 | 0 | 0 | 25.773
1881472 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖREN TOPRAK SULAMA TR-5 35-27-M00775_B_72385897_72385897 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 13:52:00 | 13.07.2021 15:16:13 | 1.4036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9317
1881473 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-491 35-04-K00491_912288437_912288437 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 13:12:45 | 13.07.2021 14:58:40 | 1.7653 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3226
1881474 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-17 35-23-L00017_FOÇA TR-22 L03_72149487 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 13:53:35 | 13.07.2021 14:40:00 | 0.77361 | 0 | 1774 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 353.6895 | 0 | 0 | 0 | 82.2636 | 0 | 0 | 435.9531
1881475 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_HatBaşıAyırıcı_53134122 M04_53134122 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 13:51:45 | 13.07.2021 15:59:35 | 2.1306 | 0 | 123 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67.6355 | 0 | 27.8866 | 0 | 19.4987 | 0 | 0 | 115.0208
1881476 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_CEZA EVİ L12_2314087 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 13:44:20 | 13.07.2021 14:32:33 | 0.80361 | 0 | 13 | 13 | 69 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5.1461 | 36.5168 | 246.3172 | 131.2548 | 26.1627 | 183.8055 | 0 | 629.2031
1881477 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/114 45-83-L00114_48136942_56388315_56388315 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 13:55:23 | 13.07.2021 15:20:35 | 1.42 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 78.3797 | 0 | 0 | 0 | 35.4224 | 0 | 0 | 113.8021
1881478 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | MAVİKÖŞE TR-3 35-17-M00227_9743989_56356909_56356909 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 13:54:02 | 13.07.2021 14:21:35 | 0.45917 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7586
1881479 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 35-31-L00024_956593735_956593735 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 13:57:00 | 13.07.2021 14:49:00 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10278
1881480 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 13:59:08 | 13.07.2021 14:01:15 | 0.035278 | 2 | 454 | 121 | 17 | 31 | 27 | 1 | 0 | 0.054576 | 3.8843 | 59.7986 | 3.4992 | 14.9856 | 1.2287 | 0.16404 | 0 | 83.6151
1881483 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | SİNDEL TR-1 45-75-M00331_45-75-M00331_2373444 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 13:19:00 | 13.07.2021 15:31:57 | 2.2158 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.3739 | 0 | 1.9527 | 0 | 0.091916 | 0 | 0 | 23.4185
1881485 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _911673762_911673762 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 14:08:49 | 13.07.2021 19:11:58 | 5.0525 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5361
1881486 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 14:13:17 | 13.07.2021 14:17:54 | 0.076944 | 3 | 698 | 80 | 269 | 10 | 99 | 1 | 0 | 0.073351 | 9.6735 | 26.8742 | 15.8022 | 2.8696 | 5.5848 | 0.45372 | 0 | 61.3314
1881487 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_ESBAŞ-12 K04_2050758 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 14:19:39 | 13.07.2021 16:18:41 | 1.9839 | 0 | 518 | 0 | 0 | 7 | 76 | 2 | 5 | 0 | 274.1062 | 0 | 0 | 356.6424 | 1617.8793 | 539.1746 | 173.3759 | 2961.1783
1881490 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KARAYAĞCI AVŞAR TR-1 45-75-M00293_45-75-M00293_2373266 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 12:39:36 | 13.07.2021 15:42:42 | 3.0517 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.905
1881493 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-40 35-25-M00112_955256673_955256673 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 14:19:47 | 13.07.2021 15:46:47 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023631
1881494 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1128 35-01-M01128_912397853_912397853 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 14:22:41 | 13.07.2021 17:31:05 | 3.14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1769
1881495 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4919 35-01-K04919_912425209_912425209 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 14:26:09 | 13.07.2021 18:36:39 | 4.175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5236
1881496 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | OTOKENT İM 35-08-A00004_SÜMER K08_2052220 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 14:28:28 | 13.07.2021 16:09:11 | 1.6786 | 0 | 685 | 0 | 0 | 2 | 78 | 0 | 7 | 0 | 338.0982 | 0 | 0 | 19.8121 | 581.6896 | 0 | 212.8087 | 1152.4085
1881497 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | PAMUKYAZI TOP.SULAMA TR-2 35-26-L00387_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040529 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 14:29:00 | 13.07.2021 14:58:31 | 0.49194 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3955 | 0 | 5.449 | 0 | 0 | 34.8445
1881500 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/36 45-72-L00036_956480740_956480740 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 14:17:11 | 13.07.2021 14:56:42 | 0.65861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16973 | 0 | 0 | 0.16973
1881501 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SÜLEYMANLI TR-2 45-72-L00300_A_56393616_56393616 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 14:30:32 | 13.07.2021 15:55:33 | 1.4169 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49689 | 0 | 0.19005 | 0 | 0.12616 | 0 | 0 | 0.8131
1881503 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-228 35-07-K00228_B_56382989_56382989 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 14:38:29 | 13.07.2021 15:12:23 | 0.565 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.571 | 0 | 13.2329 | 0 | 7.5283 | 0 | 0 | 25.3322
1881508 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_BEŞTEPELER K25_2045385 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2021 14:43:46 | 13.07.2021 16:31:03 | 1.7881 | 0 | 3578 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1701.2677 | 0 | 0 | 0 | 558.532 | 0 | 0 | 2259.7997
1881512 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-11 45-80-M00011_B_56385511_56385511 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 14:45:00 | 13.07.2021 15:41:50 | 0.94722 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.0156 | 0 | 0 | 0 | 5.2949 | 0 | 0 | 33.3105
1881516 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 14:51:17 | 13.07.2021 15:03:29 | 0.20333 | 1 | 31 | 21 | 265 | 8 | 44 | 3 | 0 | 0.1592 | 3.418 | 32.6763 | 98.492 | 29.1295 | 21.203 | 28.0725 | 0 | 213.1506
1881518 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_A a1_5945316 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 14:11:19 | 13.07.2021 18:49:04 | 4.6292 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 96.1102 | 0 | 0 | 0 | 266.4646 | 0 | 0 | 362.5748
1881520 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-270 35-18-L00270_950467572_950467572 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 14:45:13 | 13.07.2021 20:21:24 | 5.6031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1881523 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3102 35-04-K03102_99374463_99374463 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 15:03:17 | 13.07.2021 15:37:24 | 0.56861 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7697 | 0 | 0 | 0 | 0.0027903 | 0 | 0 | 0.77249
1881524 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2600 35-01-M02600_F F2_5863742 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 15:05:00 | 13.07.2021 17:30:14 | 2.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.276 | 0 | 0 | 75.276
1881529 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_912365859_912365859 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 15:03:17 | 13.07.2021 20:15:23 | 5.2017 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.1772 | 0 | 0 | 0 | 82.7298 | 0 | 0 | 95.907
1881531 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERGENEKON TR-3 45-83-L00140_955149952_955149952 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 15:19:44 | 13.07.2021 19:44:56 | 4.42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2139
1881532 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | KIROBA KÖYÜ DEMİRCİLER TR-1 35-30-L00212_A_56403813_56403813 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 15:19:49 | 13.07.2021 20:32:22 | 5.2092 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5415
1881533 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MEHMET YELSELİ SULAMA GRUBU 35-29-M00257_A_56361058_56361058 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 15:24:00 | 13.07.2021 16:04:25 | 0.67361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5274
1881535 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1305 35-04-M01305_35-04-M01305_2358563 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 15:26:30 | 13.07.2021 16:19:14 | 0.87878 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 119.731 | 0 | 0 | 0 | 66.2336 | 0 | 0 | 185.9646
1881537 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_HARMANDALI KÖYÜ M02_72230848 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 15:29:28 | 13.07.2021 16:02:28 | 0.55 | 0 | 116 | 29 | 31 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.4789 | 32.5336 | 37.22 | 0 | 10.7552 | 0 | 0 | 94.9877
1881539 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2818 35-01-M02818_B_56355525_56355525 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 15:32:33 | 13.07.2021 17:51:01 | 2.3078 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 143.6181 | 0 | 0 | 0 | 188.8333 | 0 | 4.2043 | 336.6557
1881541 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | DM4/TR-8 35-27-M00022__72374431_72374431 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 15:32:07 | 13.07.2021 18:26:33 | 2.9072 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 164.5834 | 0 | 0 | 0 | 47.5358 | 0 | 0 | 212.1192
1881542 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÇAVUŞALİ MAHALLESİ 35-16-L00254_35-16-L00254_2362427 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 15:32:47 | 13.07.2021 17:33:31 | 2.0122 | 0 | 42 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3801 | 0 | 8.9872 | 0 | 6.4966 | 0 | 0 | 26.8639
1881543 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-140 35-18-L00140_950466179_950466179 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 15:18:34 | 13.07.2021 21:47:57 | 6.4897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9824
1881544 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_BOZALAN M04_66870996 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 15:46:08 | 13.07.2021 16:10:44 | 0.41 | 4 | 704 | 14 | 144 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0.42164 | 62.3548 | 67.1526 | 25.1013 | 11.2679 | 26.6244 | 0 | 0 | 192.9227
1881547 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1524 ÇİNÇİN MEVKİİ 35-03-M01524_35-03-M01524_2375780 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 15:32:45 | 13.07.2021 19:04:41 | 3.5322 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1035 | 0 | 53.6136 | 0 | 0.12315 | 0 | 0 | 64.8402
1881549 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEKİR ŞENOL 35-26-L00063_956631742_956631742 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 15:40:05 | 13.07.2021 16:50:15 | 1.1694 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4171
1881550 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-62 35-25-M00366_G_60984968_60984968 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 15:30:10 | 13.07.2021 20:47:38 | 5.2911 | 0 | 268 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 326.0972 | 0 | 29.7784 | 0 | 296.9405 | 0 | 0 | 652.816
1881552 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-2530 35-02-K02530_DAĞITIM TRAFOSU K02_75276463 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 15:27:00 | 13.07.2021 17:48:00 | 2.35 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 664.1026 | 0 | 0 | 0 | 196.2967 | 0 | 0 | 860.3993
1881555 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:03:58 | 13.07.2021 16:04:21 | 0.0063889 | 1 | 353 | 44 | 33 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0.0025403 | 0.33961 | 4.0789 | 0.2474 | 0.50516 | 0.24043 | 0 | 0 | 5.414
1881557 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4420 35-10-K04420_915053572_915053572 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:05:00 | 13.07.2021 16:32:00 | 0.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1105
1881563 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_PAMUKYAZI L04_2035578 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:18:16 | 13.07.2021 16:20:58 | 0.045 | 0 | 609 | 10 | 27 | 9 | 64 | 2 | 0 | 0 | 10.0985 | 3.6954 | 6.8182 | 1.8577 | 7.7033 | 28.1268 | 0 | 58.2999
1881564 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-19 (M-719) 35-30-M00719_E e2_43010759 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:10:01 | 13.07.2021 17:36:15 | 1.4372 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2414 | 0 | 0 | 0 | 0.54479 | 0 | 0 | 10.7862
1881566 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÖĞÜTLÜ TR-1 45-72-L00203_956483879_956483879 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:17:34 | 13.07.2021 18:35:08 | 2.2928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1881568 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-31 45-74-M00031_DAĞITIM TRAFO TR-31 M01_72239088 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:15:29 | 13.07.2021 18:57:42 | 2.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6072 | 0 | 0 | 66.6072
1881569 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HACI HALİLLER TR-3 45-71-M00067_45-71-M00067_2350190 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:18:48 | 13.07.2021 16:51:00 | 0.53667 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3226 | 0 | 15.0257 | 0 | 0.2518 | 0 | 0 | 24.6001
1881572 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HAMZABEYLİ TR-2 45-71-M01772_B_56352547_56352547 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:26:00 | 13.07.2021 19:03:58 | 2.6328 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85.439 | 0 | 0 | 0 | 7.8112 | 0 | 0 | 93.2502
1881573 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_GÜMÜLDÜR-3 M08_2307935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:31:06 | 13.07.2021 16:32:41 | 0.026389 | 6 | 15213 | 5 | 302 | 30 | 1224 | 3 | 1 | 5.0063 | 107.9656 | 0.65948 | 5.3837 | 31.9875 | 58.1672 | 5.2073 | 0.85606 | 215.2331
1881574 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_GÜMÜLDÜR-4 M09_2307936 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:31:14 | 13.07.2021 16:36:00 | 0.079444 | 27 | 14011 | 8 | 282 | 39 | 1052 | 4 | 1 | 49.0411 | 257.6206 | 7.9702 | 14.6459 | 157.9367 | 119.4243 | 36.0704 | 0.0032638 | 642.7125
1881579 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4343 35-01-K04343_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056828 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:34:00 | 13.07.2021 17:26:16 | 0.87111 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 82.1162 | 0 | 0 | 0 | 15.0767 | 0 | 0 | 97.1929
1881581 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İĞDECİK TR-3 45-71-M00080_953203807_953203807 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:32:00 | 13.07.2021 19:38:09 | 3.1025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67755
1881582 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-4395 35-08-K04395_K-3430 K02_42036449 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:19:04 | 13.07.2021 17:34:13 | 1.2525 | 0 | 1304 | 0 | 0 | 5 | 137 | 0 | 0 | 0 | 465.7734 | 0 | 0 | 204.4943 | 1039.5937 | 0 | 0 | 1709.8614
1881584 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3102 35-04-K03102_E E5B_5834331 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:37:41 | 13.07.2021 18:39:52 | 2.0364 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.1031 | 0 | 0 | 0 | 13.7206 | 0 | 0 | 31.8237
1881585 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-6 35-26-M00006_956614874_956614874 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:30:21 | 13.07.2021 22:21:23 | 5.8506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1881587 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 35-30-L00024_955315126_955315126 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:44:07 | 13.07.2021 18:21:11 | 1.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10471 | 0 | 0 | 0.10471
1881588 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TOPÇAM SULAMA TR-14 35-16-M00207_47524790_56395415_56395415 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 15:20:15 | 13.07.2021 18:41:12 | 3.3492 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3864
1881589 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KIZILCAAVLU TR-7 35-29-L00572_35-29-L00572_2351650 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:52:00 | 13.07.2021 17:37:37 | 0.76028 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4736 | 0 | 72.6368 | 0 | 13.4195 | 0 | 0 | 90.5298
1881590 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_DM-4/1 M09_2309337 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:42:17 | 13.07.2021 17:47:05 | 1.08 | 1 | 8998 | 0 | 84 | 12 | 763 | 0 | 0 | 17.7568 | 2721.1881 | 0 | 18.8189 | 476.3354 | 1440.244 | 0 | 0 | 4674.3432
1881591 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-316 35-14-L00316_95000142586_95000142586 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:04:02 | 13.07.2021 18:08:52 | 2.0806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03356
1881592 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1006 35-03-M01006_912983359_912983359 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:34:05 | 13.07.2021 20:45:28 | 4.1897 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.055 | 0 | 0 | 0 | 7.9703 | 0 | 0 | 18.0253
1881594 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOCA MEHMETLER TR-1 35-23-M00212_C_60983366_60983366 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:48:46 | 13.07.2021 17:54:42 | 1.0989 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1482 | 0 | 0 | 0 | 0.74514 | 0 | 0 | 2.8934
1881596 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-14 45-80-M00014_45-80-M00014_2360651 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:40:48 | 13.07.2021 17:49:36 | 1.1467 | 0 | 197 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57.2695 | 0 | 1.3313 | 0 | 9.0319 | 0 | 0 | 67.6328
1881598 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-4 (ESKİ TR-36) 35-26-M01365_K G03_57783039 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:56:49 | 13.07.2021 17:28:21 | 0.52556 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3391 | 0 | 0 | 0 | 20.2301 | 0 | 0 | 23.5692
1881599 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HASKÖY TR-1 35-20-L00206_A_56382561_56382561 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:59:09 | 13.07.2021 19:21:40 | 2.3753 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.1235 | 0 | 58.5281 | 0 | 10.8546 | 0 | 0 | 112.5062
1881603 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-49 35-26-M00049_TR-50 M01_65984232 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:44:28 | 13.07.2021 17:41:27 | 0.94972 | 0 | 8 | 0 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0671 | 0 | 136.6254 | 48.1707 | 25.4335 | 0 | 0 | 217.2966
1881605 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-3 L08_2311524 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:58:18 | 13.07.2021 17:33:35 | 0.58806 | 0 | 4214 | 0 | 1 | 1 | 263 | 0 | 2 | 0 | 642.9614 | 0 | 0.63982 | 7.0103 | 221.1019 | 0 | 126.3546 | 998.0681
1881607 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2062382 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 17:12:39 | 13.07.2021 17:14:48 | 0.035833 | 0 | 1535 | 35 | 140 | 11 | 203 | 1 | 1 | 0 | 12.0402 | 8.1886 | 16.5976 | 2.7541 | 9.9239 | 22.0187 | 1.1357 | 72.6587
1881608 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR-8 35-15-M00225_B_56369689_56369689 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:22:49 | 13.07.2021 19:48:34 | 3.4292 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4864 | 0 | 0 | 0 | 1.6496 | 0 | 0 | 6.136
1881610 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_DAĞITIM TRAFO L-201 GÜZELÇİFTLİK L04_72216637 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:30:13 | 13.07.2021 19:13:36 | 2.7231 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 191.937 | 0 | 1.3814 | 0 | 25.6368 | 0 | 0 | 218.9552
1881615 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIK SANAYİ TR-17 35-22-M00117_955256703_955256703 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 17:19:00 | 13.07.2021 18:22:40 | 1.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4395 | 0 | 0 | 3.4395
1881616 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-12 35-25-M00058_955267183_955267183 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:21:06 | 13.07.2021 21:22:08 | 5.0172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9447
1881617 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/18 35-26-M00809_956630534_956630534 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 17:20:41 | 13.07.2021 18:42:47 | 1.3683 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5295
1881618 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARABACI BOZKÖY TR-4 45-72-L00532_956515059_956515059 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 17:24:26 | 13.07.2021 22:06:54 | 4.7078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0521
1881619 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-49 35-26-M00049_TR-48 M04_65984281 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 17:30:38 | 13.07.2021 17:34:00 | 0.056111 | 0 | 7235 | 0 | 37 | 4 | 297 | 0 | 1 | 0 | 108.982 | 0 | 10.7248 | 7.3802 | 36.2851 | 0 | 2.3105 | 165.6826
1881620 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI TR-1/3 35-20-M00003_10381052_56381473_56381473 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 17:27:47 | 13.07.2021 21:30:38 | 4.0475 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.6865 | 0 | 0 | 0 | 0.49952 | 0 | 0 | 22.186
1881621 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-13 35-28-L00013_10631393_56393132_56393132 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 17:27:14 | 13.07.2021 18:09:20 | 0.70167 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.1792 | 0 | 0 | 0 | 10.1592 | 0 | 0 | 26.3384
1881622 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | ÇARIKBALLI HACI MEHMETLER TR-1 45-77-L00186_ H_65943539 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 17:28:57 | 13.07.2021 19:49:44 | 2.3464 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0613 | 0 | 0 | 0 | 0.021642 | 0 | 0 | 11.0829
1881623 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-14 45-80-M00014_956563106_956563106 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 17:31:00 | 13.07.2021 18:46:26 | 1.2572 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11456
1881624 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560808 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 17:38:38 | 13.07.2021 17:39:18 | 0.011111 | 0 | 664 | 104 | 44 | 10 | 81 | 5 | 0 | 0 | 1.2134 | 7.3629 | 1.5115 | 0.15365 | 0.32712 | 2.9803 | 0 | 13.5489
1881627 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TOPÇAM M05_2115968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 17:49:53 | 13.07.2021 17:56:55 | 0.11722 | 0 | 1 | 8 | 128 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.029354 | 4.9049 | 52.9565 | 3.6918 | 1.5745 | 0 | 0 | 63.157
1881628 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-5 35-19-M00217_6745825_56378088_56378088 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 17:31:21 | 13.07.2021 19:37:52 | 2.1086 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.6164 | 0 | 41.8925 | 0 | 28.0177 | 0 | 0 | 80.5266
1881631 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇUKURALTI M-14 35-25-M00060_DAĞITIM TRAFO ÇUKURALTI M-14 M04_72123888 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 17:48:57 | 13.07.2021 20:42:56 | 2.8997 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 165.7106 | 0 | 0 | 0 | 31.1208 | 0 | 0 | 196.8314
1881636 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_TRANSFER M03_2060836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 18:09:21 | 13.07.2021 18:32:00 | 0.3775 | 0 | 11833 | 57 | 2097 | 74 | 2559 | 7 | 0 | 0 | 1091.0049 | 117.6649 | 1248.8306 | 346.5253 | 1128.6591 | 199.4013 | 0 | 4132.086
1881637 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-7/16 35-28-L00089_953391074_953391074 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 18:10:00 | 13.07.2021 19:42:28 | 1.5411 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2629 | 0 | 0 | 0 | 0.070177 | 0 | 0 | 2.333
1881641 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ZEYTİNOVA TR-5 35-20-L00312_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045467 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 18:17:16 | 13.07.2021 20:17:31 | 2.0042 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.518 | 0 | 35.9801 | 0 | 13.7337 | 0 | 0 | 56.2317
1881643 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SIRTKÖY TR-1 45-72-L00520_956516762_956516762 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 18:12:23 | 13.07.2021 21:31:12 | 3.3136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0223
1881644 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-4 45-72-L00273_C_56404908_56404908 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 18:22:43 | 13.07.2021 20:27:43 | 2.0833 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2838 | 0 | 2.3231 | 0 | 0.14918 | 0 | 0 | 9.7561
1881645 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135624 M03_53135624 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 18:17:38 | 13.07.2021 20:39:20 | 2.3617 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.4966 | 0 | 0 | 0 | 1.9472 | 0 | 0 | 48.4438
1881648 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-1904 35-10-K01904_D_56380507_56380507 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 18:01:08 | 13.07.2021 19:47:59 | 1.7808 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84.8191 | 0 | 0 | 0 | 5.5997 | 0 | 0 | 90.4188
1881650 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-335 35-02-M00335_910368196_910368196 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 18:07:16 | 13.07.2021 19:45:32 | 1.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1377 | 0 | 0 | 26.1377
1881651 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 18:35:51 | 13.07.2021 18:36:18 | 0.0075 | 0 | 1498 | 92 | 334 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.9996 | 7.1681 | 15.5271 | 0.049517 | 0.21946 | 0 | 0 | 24.9638
1881653 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-1 35-17-M00361_C_60982273_60982273 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 18:32:34 | 13.07.2021 20:09:22 | 1.6133 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.9261 | 0 | 0 | 0 | 3.1689 | 0 | 0 | 24.095
1881654 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1373 35-04-M01373_A_56380694_56380694 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 18:32:19 | 13.07.2021 20:55:23 | 2.3844 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.0227 | 0 | 0 | 0 | 130.8078 | 0 | 0 | 172.8304
1881655 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-19 35-27-M00457_966080800_966080800 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 18:27:23 | 13.07.2021 20:42:27 | 2.2511 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0589 | 0 | 0 | 0 | 0.00082666 | 0 | 0 | 1.0597
1881658 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-54 35-25-M00346_DAĞITIM TRAFO GÜMÜLDÜR M-54 M03_56415373 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 18:35:18 | 13.07.2021 20:41:31 | 2.1036 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9579
1881659 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-5 35-02-M00005_910051147_910051147 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 18:43:10 | 13.07.2021 20:58:25 | 2.2542 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4655
1881662 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_YURTBAŞI L05_2120663 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2021 18:47:48 | 13.07.2021 19:16:00 | 0.47 | 2 | 516 | 65 | 113 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0.18243 | 59.7339 | 177.5117 | 131.1762 | 8.1933 | 33.3797 | 0 | 0 | 410.1772
1881664 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-1 35-15-M00001_48879972_56381286_56381286 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 18:48:13 | 13.07.2021 21:44:27 | 2.9372 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.9086 | 0 | 0 | 0 | 19.3608 | 0 | 0 | 43.2694
1881665 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | YAĞCILLI TR-3 45-82-M00329_A_56386845_56386845 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 18:40:55 | 13.07.2021 23:42:22 | 5.0242 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0522 | 0 | 0 | 0 | 7.9886 | 0 | 0 | 12.0407
1881668 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1531 35-08-K01531_E_56381830_56381830 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 18:58:00 | 13.07.2021 22:30:35 | 3.5431 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7004
1881669 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SULUDERE MUSLUK TR-5 35-31-L00122_47982950_56400184_56400184 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 18:54:32 | 13.07.2021 20:31:31 | 1.6164 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8867 | 0 | 0 | 0 | 4.8557 | 0 | 0 | 8.7424
1881671 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-4 TEKKE 35-18-L00004_950436432_950436432 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 18:42:33 | 13.07.2021 20:14:59 | 1.5406 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8216 | 0 | 0 | 0 | 8.3977 | 0 | 0 | 10.2193
1881675 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-1435 M02_2117924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 19:05:59 | 13.07.2021 20:27:58 | 1.3664 | 0 | 1452 | 1 | 0 | 20 | 626 | 24 | 31 | 0 | 583.2681 | 279.1031 | 0 | 285.2943 | 1155.2394 | 6208.9268 | 999.8082 | 9511.6398
1881677 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_DEVELİ-ÇAMLIYURT M03_72188656 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 19:05:00 | 13.07.2021 19:36:12 | 0.52 | 1 | 294 | 73 | 3 | 15 | 34 | 2 | 0 | 14.827 | 42.8179 | 309.15 | 6.0916 | 30.9891 | 4.6611 | 4.8882 | 0 | 413.425
1881683 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-733 35-01-K00733_B_56373386_56373386 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 19:04:20 | 13.07.2021 21:48:21 | 2.7336 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 571.4231 | 0 | 0 | 0 | 40.4501 | 0 | 0 | 611.8732
1881685 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1138 35-02-M01138_99213790_99213790 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 19:15:54 | 13.07.2021 20:32:50 | 1.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.573 | 0 | 0 | 2.573
1881686 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ŞEVKİ ÖKTEN SULAMA GRUBU 35-29-M00324_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101129 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 19:13:14 | 13.07.2021 21:34:10 | 2.3489 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5684 | 0 | 16.6044 | 0 | 0 | 80.1729
1881687 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | AKTEPE TR-1 35-32-L00115_B_56390389_56390389 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 19:17:46 | 13.07.2021 21:46:12 | 2.4739 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5051 | 0 | 4.7768 | 0 | 0.36663 | 0 | 0 | 8.6485
1881691 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-488 35-04-K00488__72372852_72372852 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 19:24:10 | 13.07.2021 21:33:20 | 2.1528 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 167.1004 | 0 | 0 | 0 | 9.6396 | 0 | 0 | 176.74
1881692 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | ÇİFTLİK TR-1 45-76-L00184_45-76-L00184_2371625 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 19:27:38 | 13.07.2021 20:37:56 | 1.1717 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.4729 | 0 | 0 | 0 | 0.67818 | 0 | 0 | 17.151
1881693 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KERESTECİLER TR-1 45-83-M00138_955149168_955149168 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 19:31:00 | 13.07.2021 20:31:58 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1801 | 0 | 0 | 12.1801
1881694 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 35-16-L00056_953338439_953338439 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 19:34:13 | 13.07.2021 21:01:17 | 1.4511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4735
1881696 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-146 35-15-M00146_TR-147 M01_66585688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 19:41:00 | 13.07.2021 20:05:34 | 0.40944 | 0 | 984 | 0 | 37 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 116.2383 | 0 | 49.2423 | 0 | 17.7585 | 0 | 0 | 183.239
1881702 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPLI TR-4 35-16-M00750_967123636_967123636 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 19:52:10 | 13.07.2021 22:46:09 | 2.8997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2
1881705 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2077827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 19:54:07 | 13.07.2021 20:38:31 | 0.74 | 0 | 581 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 126.5542 | 0 | 0.056403 | 0 | 12.3069 | 0 | 0 | 138.9175
1881706 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KILCANLAR DEBELEK TR-1 45-75-M00129_C_56392338_56392338 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:00:22 | 13.07.2021 21:59:28 | 1.985 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5391 | 0 | 7.8466 | 0 | 0.49506 | 0 | 0 | 9.8808
1881709 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-17 35-31-L00017_35-31-L00017_2350088 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:01:51 | 13.07.2021 20:54:48 | 0.8825 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6712 | 0 | 47.1637 | 0 | 1.3945 | 0 | 0 | 54.2293
1881710 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ŞEMSİLER TR-1 35-31-L00098_47983094_56395270_56395270 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:06:00 | 13.07.2021 23:10:31 | 3.0753 | 0 | 24 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.9977 | 0 | 126.7287 | 0 | 0.39198 | 0 | 0 | 172.1184
1881712 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | DM-2/22 35-27-M01093_ H_72388063 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:18:00 | 14.07.2021 00:53:27 | 4.5908 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6608 | 0 | 4.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0592
1881715 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/9 35-26-M00802_965877230_965877230 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:17:47 | 13.07.2021 21:17:30 | 0.99528 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1843
1881716 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI TR-6 35-22-M00155_955284963_955284963 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:03:32 | 13.07.2021 22:22:45 | 2.3203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6223
1881717 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-1279 M01_47547413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 19:44:21 | 13.07.2021 23:08:07 | 3.3961 | 1 | 675 | 1 | 0 | 8 | 101 | 4 | 3 | 35.7276 | 909.1528 | 0 | 0 | 821.2104 | 470.5657 | 1765.8781 | 94.2097 | 4096.7444
1881718 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-41 35-15-M00041_B_72258158_72258158 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:16:39 | 13.07.2021 22:15:38 | 1.9831 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.37644 | 0 | 3.0214 | 0 | 3.7414 | 0 | 0 | 7.1392
1881719 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÜZÜMLÜ AYSAN BEY TR-3 45-73-M00605_45-73-M00605_2352775 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:24:11 | 13.07.2021 22:11:30 | 1.7886 | 0 | 18 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0189 | 0 | 56.7784 | 0 | 8.3961 | 0 | 0 | 75.1933
1881721 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-4 (ESKİ TR-36) 35-26-M01365_965806361_965806361 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:30:26 | 13.07.2021 20:53:09 | 0.37861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6523 | 0 | 0 | 0.6523
1881722 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OCAKLI TR-1 35-15-L00770_35-15-L00770_2365239 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:20:36 | 13.07.2021 22:35:30 | 2.2483 | 0 | 63 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 60.7037 | 0 | 120.2505 | 0 | 147.5528 | 0 | 0 | 328.507
1881723 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 (M-719) 35-30-M00719_955298899_955298899 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:35:10 | 13.07.2021 23:02:21 | 2.4531 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7074
1881724 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3199 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03199_911489088_911489088 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:20:01 | 13.07.2021 21:42:48 | 1.3797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6412
1881725 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-210 35-18-L00210_950451421_950451421 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:36:34 | 13.07.2021 23:20:13 | 2.7275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36092
1881726 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/13 45-71-M00562_C_56405579_56405579 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:35:00 | 13.07.2021 22:42:49 | 2.1303 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105.1178 | 0 | 0 | 0 | 14.0598 | 0 | 0 | 119.1776
1881727 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HASKÖY TR-1 35-20-L00206_A_56382561_56382561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:14:01 | 13.07.2021 20:56:56 | 0.71528 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8977 | 0 | 17.1568 | 0 | 2.7508 | 0 | 0 | 33.8053
1881729 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 35-30-M00019_955322559_955322559 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:43:24 | 13.07.2021 22:11:09 | 1.4625 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.959
1881730 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YUKARI KARABURÇ TR-11 35-31-L00269_35-31-L00269_2356183 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:32:29 | 13.07.2021 22:17:59 | 1.7583 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.5835 | 0 | 21.9046 | 0 | 5.6673 | 0 | 0 | 39.1554
1881731 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_YURTBAŞI L05_2334410 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:50:11 | 13.07.2021 20:54:00 | 0.063611 | 2 | 516 | 65 | 113 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0.025411 | 8.3206 | 23.4898 | 16.8008 | 1.0445 | 4.1426 | 0 | 0 | 53.8237
1881732 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_AYVACIK L06_2303292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:50:38 | 13.07.2021 21:36:34 | 0.76556 | 0 | 106 | 3 | 31 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.2908 | 2.1691 | 18.9907 | 3.4696 | 5.9194 | 0 | 0 | 42.8396
1881733 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1265 35-04-M01265_35-04-M01265_2358525 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:52:32 | 13.07.2021 21:57:17 | 1.0792 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 115.2644 | 0 | 0 | 0 | 80.9834 | 0 | 0 | 196.2478
1881734 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_956664516_956664516 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:53:18 | 13.07.2021 21:46:29 | 0.88639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4277 | 0 | 0 | 1.4277
1881735 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-3 35-15-L00977_B_56369638_56369638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:39:45 | 13.07.2021 23:31:30 | 2.8625 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4345 | 0 | 27.2538 | 0 | 0 | 44.6884
1881739 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-59 HANIMELİ SİTESİ 35-25-M00210_ M01_2322296 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:53:33 | 13.07.2021 22:28:07 | 1.5761 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0467
1881742 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | EĞERCİ TR-1 35-26-L00167_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040538 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 21:14:31 | 13.07.2021 22:07:04 | 0.87583 | 0 | 109 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.8621 | 0 | 70.4082 | 0 | 17.5497 | 0 | 0 | 119.8201
1881745 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | DAĞCAK TR-1 35-24-M00267_B_79386703_79386703 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 21:19:28 | 13.07.2021 22:13:19 | 0.8975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00082527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00082527
1881748 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-4 TEKKE 35-18-L00004_950436448_950436448 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 21:39:52 | 13.07.2021 22:20:02 | 0.66944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2406 | 0 | 0 | 2.2406
1881753 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ AHMET ÇETİN SULAMA GRB TR-15 35-15-M00314_B_56407261_56407261 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 21:37:24 | 14.07.2021 01:44:05 | 4.1114 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.7529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.7529
1881758 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2091665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 21:53:51 | 13.07.2021 22:41:00 | 0.78583 | 2 | 102 | 11 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0.72501 | 10.1276 | 11.6916 | 0 | 34.198 | 0.16717 | 70.0651 | 0 | 126.9745
1881760 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DAMARDI AKPINAR TR-2 45-75-M00326_A_56398208_56398208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 21:58:05 | 13.07.2021 22:38:28 | 0.67306 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1227 | 0 | 1.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0599
1881763 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-40 35-25-M00112_955258519_955258519 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 21:53:54 | 13.07.2021 23:31:35 | 1.6281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22326
1881764 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI TR-1/3 35-20-M00003_9141943_56381474_56381474 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 22:10:51 | 13.07.2021 23:22:23 | 1.1922 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9061 | 0 | 0 | 0 | 0.70861 | 0 | 0 | 3.6147
1881765 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ORTAKÖY TR-1 35-15-L00474_A_56362057_56362057 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 21:49:54 | 13.07.2021 22:54:23 | 1.0747 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2768 | 0 | 11.9166 | 0 | 0 | 30.1934
1881768 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1420 35-01-M01420_T m1420 b1_5908610 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 22:14:49 | 14.07.2021 02:15:31 | 4.0117 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.62 | 0 | 0 | 0 | 29.0046 | 0 | 0 | 93.6246
1881769 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-41 35-15-M00041_A_72258159_72258159 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 22:19:42 | 13.07.2021 23:55:00 | 1.5883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63313
1881770 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-18 35-25-M00151_956643856_956643856 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 22:28:55 | 14.07.2021 00:58:42 | 2.4964 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.146
1881772 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI DM-1/TR-7 35-26-L00210_8736884_56357751_56357751 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 22:40:40 | 13.07.2021 23:25:34 | 0.74833 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.965 | 0 | 0.25576 | 0 | 16.9666 | 0 | 0 | 24.1874
1881775 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | CENKYERİ TR-3 45-82-M00251_45-82-M00251_2359207 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 22:46:48 | 13.07.2021 23:38:19 | 0.85861 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.6908 | 0 | 0 | 0 | 5.7088 | 0 | 0 | 25.3996
1881777 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224733 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 23:04:28 | 13.07.2021 23:38:13 | 0.5625 | 3 | 1368 | 65 | 411 | 14 | 70 | 0 | 0 | 1.5761 | 91.2044 | 550.1324 | 120.8771 | 53.8648 | 45.9913 | 0 | 0 | 863.6462
1881779 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-524 SAĞLIKÇILAR 35-18-L00524_49947188_56383287_56383287 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 23:05:21 | 14.07.2021 01:53:48 | 2.8075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020154
1881781 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2940 35-04-K02940_910216328_910216328 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 23:15:09 | 14.07.2021 01:42:33 | 2.4567 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2092
1881783 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3004 35-01-K03004_D d1_5895193 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 23:26:32 | 14.07.2021 00:20:20 | 0.89667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3428 | 0 | 0 | 0 | 0.20585 | 0 | 0 | 11.5487
1881784 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-52 45-77-L00052_TR-68 L01_72209740 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2021 23:36:00 | 14.07.2021 00:46:07 | 1.1686 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2216 | 0 | 5.7635 | 0 | 6.5353 | 0 | 0 | 20.5203
1881792 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 35-27-M00055_912766296_912766296 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 23:44:11 | 14.07.2021 01:34:33 | 1.8394 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83878
1882197 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-112 ZEYTİNALANI 35-19-L00112_956697793_956697793 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 15:23:36 | 14.07.2021 19:45:26 | 4.3639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4228
1881842 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3102 35-04-K03102_C C2B_5799603 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 06:24:18 | 14.07.2021 07:51:44 | 1.4572 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.5785 | 0 | 0 | 0 | 5.5815 | 0 | 0 | 34.16
1882366 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAÇINAR TR-2 45-83-L00286_955156564_955156564 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 20:13:55 | 14.07.2021 23:02:26 | 2.8086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38777 | 0 | 0 | 0 | 0.0013635 | 0 | 0 | 0.38914
1882389 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 20:59:51 | 14.07.2021 22:11:03 | 1.1867 | 6 | 0 | 57 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 109.735 | 32.0905 | 33.0609 | 0 | 0 | 0 | 181.8163
1882243 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2313894 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 17:02:00 | 14.07.2021 18:17:22 | 1.2561 | 0 | 7 | 29 | 54 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4.62 | 506.0403 | 482.3013 | 106.4258 | 98.0283 | 30.8594 | 0 | 1228.2751
1882220 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AHMET USLU SULAMA GRUBU 35-29-M00217_A_56360591_56360591 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:16:21 | 14.07.2021 19:05:47 | 2.8239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9457
1882343 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4326 35-04-K04326_C_56354213_56354213 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:52:17 | 14.07.2021 21:43:22 | 1.8514 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 127.9488 | 0 | 0 | 0 | 5.189 | 0 | 0 | 133.1378
1882057 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_65897266 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 12:17:31 | 14.07.2021 12:35:00 | 0.29139 | 12 | 1208 | 6 | 219 | 12 | 114 | 0 | 0 | 2.6247 | 75.2524 | 24.0227 | 86.3104 | 7.3545 | 31.969 | 0 | 0 | 227.5338
1881911 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KUYUCAK KARAPINAR TR-1 45-75-M00091_45-75-M00091_2363322 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:18:37 | 14.07.2021 17:21:58 | 8.0558 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.463 | 0 | 31.2813 | 0 | 0.44774 | 0 | 0 | 91.1921
1882157 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_KESİKKÖY-1 M17_2053664 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:47:54 | 14.07.2021 20:16:55 | 5.4836 | 15 | 29 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 83.5369 | 43.7484 | 428.7125 | 0 | 698.1957 | 0 | 0 | 0 | 1254.1935
1882306 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KABAZLI TR-1 45-78-M00677_49289803_56400633_56400633 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 18:30:01 | 14.07.2021 21:09:21 | 2.6556 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.4411 | 0 | 39.9008 | 0 | 1.1957 | 0 | 0 | 80.5377
1882303 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_YALI M07_2310719 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 18:42:11 | 14.07.2021 18:56:00 | 0.23028 | 1 | 10396 | 3 | 1 | 15 | 1119 | 0 | 0 | 0.10864 | 611.4789 | 1.0513 | 0.062652 | 136.5284 | 743.4438 | 0 | 0 | 1492.6736
1881971 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TAŞTEPE TR-3 35-29-L00400_B_56395601_56395601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 10:25:53 | 14.07.2021 11:02:35 | 0.61167 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6707 | 0 | 16.4255 | 0 | 5.0623 | 0 | 0 | 23.1584
1882326 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | KARAKUYU TR-1 35-22-M00289_35-22-M00289_2350914 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:05:05 | 14.07.2021 21:40:54 | 2.5969 | 0 | 88 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86.8837 | 0 | 182.4502 | 0 | 0.21078 | 0 | 0 | 269.5447
1882091 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/1 35-27-M00335_C_56366608_56366608 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 13:12:29 | 14.07.2021 15:28:44 | 2.2708 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.9071 | 0 | 0 | 0 | 0.3744 | 0 | 0 | 39.2815
1881928 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-2 GÖLCÜKLER 35-22-M00002_C_56354353_56354353 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 09:37:21 | 14.07.2021 10:59:16 | 1.3653 | 0 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9938 | 0 | 5.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.717
1881828 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-13 45-80-M00013_HatBaşıAyırıcı_72090074 M04_72090074 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 05:56:51 | 14.07.2021 05:57:38 | 0.013056 | 1 | 375 | 15 | 14 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.0010574 | 0.5872 | 0.43663 | 0.060804 | 0.028909 | 0.062932 | 0 | 0 | 1.1775
1881991 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKKEÇİLİ TR-2 45-73-M00427_945667915_945667915 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 10:44:03 | 14.07.2021 13:41:37 | 2.9594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92514
1882283 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-18/08 45-71-M00257_B_56399228_56399228 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 18:03:00 | 14.07.2021 19:45:57 | 1.7158 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.4345 | 0 | 0 | 0 | 1.9799 | 0 | 0 | 35.4144
1882034 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-32 35-25-M00032_DAĞITIM TRAFO GÜMÜLDÜR M-32 M03_72081518 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 11:33:27 | 14.07.2021 12:30:41 | 0.95389 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60.9205 | 0 | 0 | 0 | 4.0471 | 0 | 0 | 64.9676
1881885 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KEMALİYE TR-7 45-73-M00155_45-73-M00155_2354282 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 08:30:13 | 14.07.2021 09:35:40 | 1.0908 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3656 | 0 | 31.8767 | 0 | 2.9013 | 0 | 0 | 38.1436
1882008 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | HACIRAHMANLI TR-10/A 45-80-M00144_45-80-M00144_2376573 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 11:08:23 | 14.07.2021 12:06:38 | 0.97083 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 30.7322 | 0 | 0 | 0 | 5.0266 | 0 | 0.1991 | 35.9579
1882077 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_A 1A_5865782 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 12:57:26 | 14.07.2021 14:59:53 | 2.0408 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.6266 | 0 | 0 | 0 | 80.3928 | 0 | 0 | 124.0194
1882054 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-2/10 35-26-M00828_35-26-M00828_65902858 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 12:08:51 | 14.07.2021 14:21:32 | 2.2114 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 172.9099 | 0 | 0 | 0 | 152.6227 | 0 | 0 | 325.5326
1882217 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜRES KÖK 45-80-M00053_KOLDERE-GÜMÜRCELİ-MTV M01_72195903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:26:02 | 14.07.2021 16:49:00 | 0.38278 | 0 | 3232 | 166 | 120 | 20 | 270 | 3 | 0 | 0 | 282.7964 | 432.875 | 126.2034 | 110.3489 | 88.7009 | 28.9555 | 0 | 1069.8802
1882346 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-51 DOĞAKENT SİTESİ 35-14-M00051_956645170_956645170 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:37:45 | 14.07.2021 22:42:19 | 3.0761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075767
1881968 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU İM 45-83-A00001_ŞEHİR-5 L14_42295572 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 10:16:50 | 14.07.2021 10:56:00 | 0.65278 | 0 | 5521 | 0 | 5 | 1 | 410 | 0 | 4 | 0 | 790.6882 | 0 | 3.0303 | 1.5124 | 253.3456 | 0 | 23.0578 | 1071.6342
1882263 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DOYRANLI L11_2059658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 17:28:28 | 14.07.2021 18:08:10 | 0.66167 | 0 | 521 | 20 | 148 | 9 | 107 | 0 | 0 | 0 | 124.9877 | 260.2379 | 312.651 | 32.3637 | 159.407 | 0 | 0 | 889.6473
1882160 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-14 35-25-M00182_B_65587274_65587274 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:58:01 | 14.07.2021 18:19:14 | 3.3536 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.8258 | 0 | 0 | 0 | 7.9121 | 0 | 0 | 95.7379
1882137 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ZEYTİNOVA TR-7 35-20-L00314_12189518_56375311_56375311 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:32:52 | 14.07.2021 15:21:58 | 0.81833 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 0 | 6.4325 | 0 | 2.0461 | 0 | 0 | 15.7486
1881951 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_MADEN KÖK M03_50241539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 10:04:38 | 14.07.2021 10:24:12 | 0.32611 | 0 | 252 | 49 | 20 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 17.3369 | 113.3529 | 32.6061 | 12.8717 | 1.0004 | 76.7219 | 0 | 253.89
1882117 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-3661 GEÇİT 35-04-K03661_K-3390 K05_72033496 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:08:00 | 14.07.2021 14:52:20 | 0.73889 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 299.2114 | 0 | 0 | 173.5901 | 25.2093 | 0 | 0 | 498.0108
1881825 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2083728 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 05:49:10 | 14.07.2021 06:22:11 | 0.55028 | 0 | 4193 | 2 | 134 | 8 | 416 | 2 | 0 | 0 | 165.1456 | 2.8202 | 31.0664 | 6.9787 | 50.9504 | 24.1366 | 0 | 281.0979
1882323 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | ŞEHİRLİOĞLU TR-1 45-81-M00060_45-81-M00060_2368694 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:13:50 | 14.07.2021 20:53:36 | 1.6628 | 0 | 85 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.3102 | 0 | 4.87 | 0 | 5.1578 | 0 | 0 | 36.338
1881845 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİŞEHİR TR-5 35-31-L00111_47863440_56362277_56362277 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 07:00:00 | 14.07.2021 07:29:04 | 0.48444 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.5806 | 0 | 11.2905 | 0 | 11.423 | 0 | 0 | 24.2941
1881988 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | İĞDECİK TR-3 45-71-M00080_B_56403353_56403353 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 10:48:08 | 14.07.2021 12:13:35 | 1.4242 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2744 | 0 | 0 | 0 | 1.2242 | 0 | 0 | 4.4986
1882126 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TEKBIÇAKLAR TR-2 35-31-L00243_47909084_56385137_56385137 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:08:00 | 14.07.2021 18:47:23 | 4.6564 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2024 | 0 | 3.1616 | 0 | 1.2894 | 0 | 0 | 26.6534
1882412 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3992 35-03-K03992_C_56364329_56364329 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 22:12:55 | 15.07.2021 00:29:50 | 2.2819 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 222.2569 | 0 | 0 | 0 | 10.3006 | 0 | 0 | 232.5576
1882103 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SAKIPAĞA KÖK M09_2329426 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 13:32:07 | 14.07.2021 17:02:01 | 3.4983 | 0 | 417 | 1 | 30 | 4 | 57 | 7 | 0 | 0 | 535.9713 | 26.2092 | 52.6455 | 330.5572 | 304.9498 | 1857.0814 | 0 | 3107.4144
1882435 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2330035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 23:25:12 | 15.07.2021 00:44:07 | 1.3153 | 1 | 13 | 3 | 29 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0.33207 | 9.0804 | 12.3211 | 50.2147 | 75.4571 | 4.0285 | 19.69 | 0 | 171.124
1882289 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PINARLI TR-1 35-20-M00100_955213224_955213224 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 18:12:49 | 14.07.2021 20:06:31 | 1.895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31492
1882120 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-7 35-22-M00245_955254979_955254979 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:04:26 | 14.07.2021 17:40:39 | 3.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8293 | 0 | 0 | 16.8293
1881811 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1053 35-03-K01053_35-03-K01053_41948452 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 02:48:18 | 14.07.2021 03:10:36 | 0.37167 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4.7638 | 0 | 0 | 0 | 16.3448 | 0 | 0 | 21.1086
1881917 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 45-71-M00103_ M01_72236822 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 09:13:38 | 14.07.2021 10:40:16 | 1.4439 | 0 | 357 | 1 | 15 | 4 | 90 | 7 | 2 | 0 | 103.8069 | 5.0489 | 18.5941 | 755.6237 | 102.2391 | 1250.6729 | 9.5085 | 2245.4941
1882166 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-733 35-01-K00733_911277816_911277816 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 15:10:57 | 14.07.2021 20:49:26 | 5.6414 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0618
1881877 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | DAMLACIK TR-2 35-27-M00860_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099825 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 08:27:24 | 14.07.2021 10:57:49 | 2.5069 | 0 | 181 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 114.5016 | 0 | 10.3955 | 0 | 9.5399 | 0 | 0 | 134.437
1882352 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES TR-27 45-75-M00042_HatBaşıAyırıcı_53135103 M01_53135103 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:20:18 | 14.07.2021 20:59:05 | 1.6464 | 0 | 61 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.8379 | 0 | 20.2008 | 0 | 9.4724 | 0 | 0 | 69.5111
1882020 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_MANİSA-2 M04_2099098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 11:24:32 | 14.07.2021 15:43:44 | 4.32 | 0 | 4 | 1 | 128 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1042 | 12.467 | 1326.6132 | 0 | 64.595 | 0 | 0 | 1415.7795
1882395 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KUYUCAK KARAPINAR TR-1 45-75-M00091_45-75-M00091_2363322 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 21:11:42 | 14.07.2021 22:16:32 | 1.0806 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6608 | 0 | 3.7621 | 0 | 0.039665 | 0 | 0 | 13.4626
1881997 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139881 L03_53139881 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 10:49:37 | 14.07.2021 14:13:17 | 3.3944 | 0 | 210 | 7 | 46 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.1031 | 173.348 | 48.8374 | 2.8023 | 9.5738 | 0 | 0 | 314.6646
1882418 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2973 35-01-M02973_912016900_912016900 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 22:29:10 | 14.07.2021 23:57:25 | 1.4708 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65327
1881891 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-630 35-01-K00630_913282604_913282604 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 08:45:38 | 14.07.2021 12:35:01 | 3.8231 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.4652 | 0 | 0 | 0 | 23.8204 | 0 | 0 | 49.2855
1881934 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-17 35-16-L00017_TR-9 L02_72003348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 09:46:00 | 14.07.2021 11:23:39 | 1.6275 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.4334 | 0 | 0 | 0 | 1.0218 | 0 | 0 | 82.4552
1882432 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-32 35-22-M00074_955274721_955274721 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 22:05:45 | 15.07.2021 00:23:09 | 2.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1882332 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | İNCESU TR-1 45-77-L00100_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058163 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:26:55 | 14.07.2021 20:50:00 | 1.3847 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.5633 | 0 | 12.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1723
1882183 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2530 35-02-K02530_35-02-K02530_75276490 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 15:21:00 | 14.07.2021 18:29:33 | 3.1425 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 926.9107 | 0 | 0 | 0 | 257.2357 | 0 | 0 | 1184.1465
1882123 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | _B_56368961_56368961 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 13:18:01 | 14.07.2021 18:32:08 | 5.2353 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.111 | 0 | 9.4924 | 0 | 0 | 47.6034
1882438 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2752 35-01-M02752_C_56370085_56370085 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 23:41:49 | 15.07.2021 01:24:00 | 1.7031 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 86.8755 | 0 | 0 | 0 | 7.3205 | 0 | 0 | 94.196
1882100 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-278 35-01-K00278_911225190_911225190 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 13:39:41 | 14.07.2021 14:51:51 | 1.2028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44929
1882269 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRNEKKÖY TR-2 35-27-L00324_914601442_914601442 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 17:35:46 | 14.07.2021 20:21:15 | 2.7581 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8336
1882146 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-216 YEŞEREN 35-18-L00216_950451475_950451475 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:40:00 | 14.07.2021 16:08:40 | 1.4778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078024
1882252 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POLYAK TR-2 35-30-L00133_955314239_955314239 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:55:19 | 14.07.2021 21:14:38 | 4.3219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021445
1882106 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-238 35-18-L00238_35-18-L00238_76973463 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 13:14:27 | 14.07.2021 21:28:59 | 8.2422 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 119.9435 | 0 | 108.8567 | 0 | 92.0293 | 0 | 0 | 320.8296
1882060 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | İDRİS KEPEZ TR 35-30-M00231_35-30-M00231_2356259 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 12:22:00 | 14.07.2021 14:46:13 | 2.4036 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7873
1882355 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-158 35-07-K00158_B B2b_5853657 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 20:09:06 | 14.07.2021 23:57:14 | 3.8022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8947 | 0 | 0 | 0 | 39.5168 | 0 | 0 | 41.4115
1882209 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/95 45-83-L00095_955155066_955155066 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:25:36 | 14.07.2021 18:02:49 | 1.6203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30601
1882186 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2009 35-01-M02009_9253619 1R_5857641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 15:03:03 | 14.07.2021 18:25:57 | 3.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.322 | 0 | 0 | 456.322
1881808 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | BOZBURUN TR-1 45-86-M00139_A_56405574_56405574 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 01:19:30 | 14.07.2021 03:00:25 | 1.6819 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2165
1882349 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-30-L00026_955330033_955330033 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:17:51 | 14.07.2021 21:11:53 | 1.9006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60888
1882372 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-765 35-01-K00765_A_56353967_56353967 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 20:43:48 | 14.07.2021 23:31:56 | 2.8022 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.7832 | 0 | 0 | 0 | 0.17815 | 0 | 0 | 15.9614
1882037 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | KAVACIK TR-1 35-01-L00001_D_56381460_56381460 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 11:48:00 | 14.07.2021 14:27:54 | 2.665 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.6406 | 0 | 0.069699 | 0 | 11.6841 | 0 | 0 | 37.3944
1881788 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_TR-14 DEN GİRİŞ M02_2102849 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 00:05:28 | 14.07.2021 01:05:28 | 1 | 0 | 541 | 0 | 11 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 105.4531 | 0 | 64.9495 | 0 | 18.8771 | 0 | 0 | 189.2798
1882335 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-460 35-03-M00460_35-03-M00460_2356559 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:29:38 | 15.07.2021 05:53:49 | 10.4031 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.9961 | 0 | 89.8123 | 0 | 12.7641 | 0 | 0 | 170.5726
1881980 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MANİSA BİRLİK KÖŞESİ 45-71-M01183_953243456_953243456 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 10:40:46 | 14.07.2021 11:57:16 | 1.275 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.001 | 0 | 0 | 0 | 6.4688 | 0 | 0 | 34.4698
1881894 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2530 35-02-K02530_B_56369956_56369956 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 08:59:07 | 14.07.2021 17:11:03 | 8.1987 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 407.234 | 0 | 0 | 0 | 59.7331 | 0 | 0 | 466.9671
1882229 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2064606 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:55:00 | 14.07.2021 21:01:00 | 4.1 | 2 | 1564 | 0 | 1 | 4 | 70 | 0 | 0 | 383.1799 | 2211.8521 | 0 | 11.2734 | 437.823 | 316.6163 | 0 | 0 | 3360.7446
1882329 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_DAĞITIM TRF L-180 L08_66030461 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:19:43 | 14.07.2021 22:37:46 | 3.3008 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 184.4726 | 0 | 0 | 0 | 92.8445 | 0 | 0 | 277.3171
1882364 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_DEVELİ-ÇAMLIYURT M03_72188651 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 20:31:41 | 14.07.2021 20:32:01 | 0.0055556 | 1 | 294 | 73 | 3 | 15 | 34 | 2 | 0 | 0.16653 | 0.48092 | 3.2671 | 0.061332 | 0.31969 | 0.048183 | 0.047007 | 0 | 4.3908
1882295 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_TOSUNLAR L04_2308128 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 18:21:50 | 14.07.2021 20:49:52 | 2.4672 | 0 | 103 | 5 | 75 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 107.8451 | 98.4732 | 364.2908 | 0 | 155.0385 | 446.3011 | 0 | 1171.9486
1882172 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KISIK SANAYİ TR-17 35-22-M00117_8726599 A1_5933685 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 15:17:07 | 14.07.2021 20:47:00 | 5.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.499 | 0 | 242.3621 | 266.8611
1882341 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OCAKLI TR-2 35-15-L00775_950372586_950372586 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:49:00 | 14.07.2021 20:53:32 | 1.0756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28599
1882195 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2302 35-04-K02302_C_56368538_56368538 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 15:58:06 | 14.07.2021 18:31:43 | 2.5603 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9668
1882318 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-452 35-02-M00452_D_56363697_56363697 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:08:00 | 14.07.2021 21:06:35 | 1.9764 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73.3704 | 0 | 0 | 0 | 0.85736 | 0 | 0 | 74.2278
1882155 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | MOLLAAHMETLER TR-1 45-81-M00209_B_56401892_56401892 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:36:49 | 14.07.2021 17:04:03 | 2.4539 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0091 | 0 | 0 | 0 | 2.8926 | 0 | 0 | 13.9017
1882358 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | BÖLÜKPAŞA TR-1 45-75-M00118_45-75-M00118_2353324 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:43:41 | 14.07.2021 21:36:46 | 1.8847 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.707
1882003 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇANŞA ÇIKIŞ M03_71996145 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 11:08:06 | 14.07.2021 12:05:16 | 0.95278 | 0 | 442 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50.8624 | 0 | 0 | 1.391 | 3.9764 | 0 | 0 | 56.2299
1882301 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-44 (DM-6/21) 35-17-M00044_TR-43 M01_66459788 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 18:42:01 | 14.07.2021 18:54:00 | 0.19972 | 0 | 2500 | 0 | 1 | 3 | 464 | 0 | 0 | 0 | 117.4432 | 0 | 0.054339 | 32.0693 | 471.7934 | 0 | 0 | 621.3602
1882255 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-2 M04_2313935 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.07.2021 17:12:45 | 14.07.2021 17:25:11 | 0.20722 | 25 | 12243 | 24 | 381 | 76 | 1233 | 2 | 16 | 53.4314 | 658.5073 | 16.8197 | 40.9337 | 255.432 | 355.5256 | 5.5591 | 17.2454 | 1403.4542
1882258 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_TRF-1 GİRİŞ-ÖLÇÜ L01_2308685 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 17:13:11 | 14.07.2021 17:25:00 | 0.19694 | 0 | 3653 | 0 | 1 | 7 | 638 | 0 | 0 | 0 | 179.8147 | 0 | 0.015087 | 48.7381 | 214.0186 | 0 | 0 | 442.5865
1882009 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | SALMAN KÖYÜ TR-1 35-21-L00076_35-21-L00076_2376072 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 11:15:18 | 14.07.2021 15:56:07 | 4.6801 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5241 | 0 | 4.837 | 0 | 8.8487 | 0 | 0 | 21.2097
1882109 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-3 35-17-M00363_8852309_56356520_56356520 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 13:42:31 | 14.07.2021 15:07:57 | 1.4239 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9162 | 0 | 0 | 0 | 5.4359 | 0 | 0 | 29.3521
1882404 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-18/06 (DEREKENARI) 45-71-M00256_953222956_953222956 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 21:45:00 | 14.07.2021 23:09:02 | 1.4006 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9532 | 0 | 0 | 0 | 0.051737 | 0 | 0 | 3.0049
1881863 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_GÜZLE BELENYAKA M05_2081977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 08:14:01 | 14.07.2021 08:14:28 | 0.0075 | 0 | 815 | 5 | 160 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.0795 | 0.70005 | 2.0177 | 0.68512 | 0.22177 | 0 | 0 | 4.7041
1882089 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_Bostanlı-5 K05_2311273 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2021 13:17:52 | 14.07.2021 13:53:00 | 0.58556 | 0 | 1637 | 0 | 0 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 312.6527 | 0 | 0 | 13.2936 | 101.7329 | 0 | 0 | 427.6792
1882424 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-10 K30_2310503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 22:52:19 | 14.07.2021 23:59:00 | 1.1114 | 0 | 5157 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 1 | 0 | 1729.4188 | 0 | 0 | 0 | 196.9358 | 0 | 10.1343 | 1936.4889
1881903 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BOZCAYAKA TR-1 35-15-L00919_35-15-L00919_2365527 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:11:09 | 14.07.2021 18:07:20 | 8.9363 | 0 | 162 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 305.2412 | 0 | 50.7052 | 0 | 98.5363 | 0 | 0 | 454.4827
1881946 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | OCAKLI TR-1 35-15-L00770_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049713 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 10:01:56 | 14.07.2021 17:23:45 | 7.3634 | 0 | 63 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 174.9765 | 0 | 431.1483 | 0 | 739.3271 | 0 | 0 | 1345.452
1882381 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-258 35-09-M00258_35-09-M00258_2355231 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 21:04:33 | 14.07.2021 23:56:36 | 2.8675 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 244.1376 | 0 | 0 | 0 | 50.984 | 0 | 0 | 295.1215
1882132 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYMAKÇI TR-12 35-15-M00249_35-15-M00249_2365647 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:15:23 | 14.07.2021 16:25:58 | 2.1764 | 0 | 162 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 86.0993 | 0 | 46.7028 | 0 | 22.6206 | 0 | 85.4219 | 240.8446
1881883 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _A_56384157_56384157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 08:26:20 | 14.07.2021 09:51:29 | 1.4192 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2694 | 0 | 0 | 0 | 0.033732 | 0 | 0 | 0.30314
1882238 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_BADEMLER 477 SOL DEVRE M10_2097313 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.07.2021 17:00:51 | 14.07.2021 17:05:01 | 0.069444 | 11 | 11745 | 28 | 657 | 57 | 1233 | 2 | 6 | 10.1785 | 238.753 | 8.9404 | 31.1918 | 39.1566 | 113.0344 | 13.3378 | 13.8394 | 468.432
1882275 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_TOSUNLAR L04_2049977 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2021 17:46:58 | 14.07.2021 17:55:09 | 0.13639 | 0 | 103 | 5 | 75 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 5.5154 | 5.5615 | 19.7449 | 0 | 10.3534 | 32.5921 | 0 | 73.7674
1881840 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ŞAMDANLAR TR-1 45-81-M00154_A_56399157_56399157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 06:45:10 | 14.07.2021 07:51:45 | 1.1097 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51475 | 0 | 2.4111 | 0 | 0.00089558 | 0 | 0 | 2.9267
1882315 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2009 35-01-M02009_D D3_5849843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 18:41:44 | 14.07.2021 20:57:09 | 2.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0006 | 0 | 0 | 7.0006
1881843 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2079218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 06:49:51 | 14.07.2021 06:50:08 | 0.0047222 | 0 | 1122 | 3 | 105 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.4576 | 0.070132 | 0.2341 | 0.064229 | 0.089153 | 0 | 0 | 0.91522
1882338 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4404 35-03-K04404_910569339_910569339 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 17:04:23 | 14.07.2021 21:00:39 | 3.9378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6853
1882169 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ALİ İNCE SULAMA GRUBU TR 35-27-L00135_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050913 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:59:33 | 14.07.2021 22:10:14 | 7.1781 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5971
1881920 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-6 45-72-M00681_956509810_956509810 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 09:20:36 | 14.07.2021 11:34:55 | 2.2386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6656
1882401 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAARZMAK TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00259_45-83-M00259_2353316 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 21:40:00 | 14.07.2021 23:44:08 | 2.0689 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3191
1882421 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-8 35-21-L00015_953367527_953367527 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 22:43:41 | 15.07.2021 00:59:09 | 2.2578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81937
1882066 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-575 35-01-K00575_911024466_911024466 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 12:30:35 | 14.07.2021 14:44:28 | 2.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1984 | 0 | 0 | 2.1984
1882398 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-2380 35-08-K02380_K-3741 K01_42545569 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2021 21:18:47 | 14.07.2021 23:16:00 | 1.9536 | 2 | 704 | 2 | 24 | 19 | 82 | 9 | 1 | 0.90051 | 463.7144 | 2.7941 | 24.7066 | 381.0484 | 130.5648 | 467.1849 | 88.908 | 1559.8217
1881880 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2112936 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 08:28:15 | 14.07.2021 10:23:10 | 1.9153 | 1 | 13 | 3 | 29 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0.45446 | 13.0523 | 21.4904 | 91.043 | 161.0758 | 10.4519 | 50.0659 | 0 | 347.6337
1881923 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2305571 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2021 09:35:02 | 14.07.2021 09:54:38 | 0.32667 | 0 | 1633 | 30 | 173 | 14 | 185 | 2 | 1 | 0 | 145.1724 | 71.8684 | 239.667 | 41.0866 | 104.6388 | 55.8063 | 1.35 | 659.5895
1882441 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-1146 35-07-K01146_A_56378630_56378630 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 21:30:10 | 15.07.2021 02:47:17 | 5.2853 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57.0932 | 0 | 60.112 | 0 | 92.3556 | 0 | 0 | 209.5607
1881900 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-915 35-01-K00915_910925267_910925267 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 08:57:30 | 14.07.2021 13:35:39 | 4.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0414 | 0 | 0 | 6.0414
1882321 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2815 35-04-K02815_99396495_99396495 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:12:27 | 14.07.2021 20:41:16 | 1.4803 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2041 | 0 | 0 | 0 | 4.7772 | 0 | 0 | 9.9813
1882129 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911357730_911357730 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:17:49 | 14.07.2021 16:55:01 | 2.62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3729 | 0 | 0 | 0 | 23.0188 | 0 | 0 | 25.3916
1882378 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | AVDAN TR-3 45-82-M00228_45-82-M00228_2376144 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 20:51:35 | 14.07.2021 22:22:39 | 1.5178 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.6381 | 0 | 0 | 0 | 2.6662 | 0 | 0 | 62.3044
1882384 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3419 35-08-K03419_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2075753 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 20:33:07 | 15.07.2021 00:11:04 | 3.6325 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 236.0365 | 0 | 0 | 0 | 4.4626 | 0 | 0 | 240.4991
1882278 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-1464 35-09-K01464_TRAFO K04_45351826 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 17:48:17 | 14.07.2021 19:49:33 | 2.0211 | 0 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 837.1511 | 0 | 0 | 0 | 86.7964 | 0 | 0 | 923.9475
1881837 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YENİKENT SULAMA TR-1 35-16-M00210_A_56395404_56395404 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 06:11:42 | 14.07.2021 07:20:11 | 1.1414 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.638
1881986 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-36 35-30-L00036_955301091_955301091 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 10:44:08 | 14.07.2021 13:34:35 | 2.8408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80234
1882387 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | GELENBE TR-3 45-76-L00062_A_56386565_56386565 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 21:13:53 | 14.07.2021 22:18:43 | 1.0806 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8669 | 0 | 0 | 0 | 0.15371 | 0 | 0 | 12.0206
1882055 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950438509_950438509 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 12:09:03 | 14.07.2021 15:21:04 | 3.2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91465
1882101 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-94 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01094_45-80-M01094_2373887 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 13:41:32 | 14.07.2021 15:43:41 | 2.0358 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5423 | 0 | 5.6315 | 0 | 0 | 75.1738
1882078 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | BÜYÜKSÜMBÜLLER TR-1 45-71-M00818_44431647_56366530_56366530 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 12:59:51 | 14.07.2021 15:24:11 | 2.4056 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8915 | 0 | 4.3923 | 0 | 0.063978 | 0 | 0 | 11.3478
1882410 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2377 35-03-M02377__72410772_72410772 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 21:57:39 | 14.07.2021 22:56:19 | 0.97778 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5329 | 0 | 0 | 0 | 1.6362 | 0 | 0 | 17.1691
1882224 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/40-B 45-72-M00107_E_56406882_56406882 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:31:20 | 14.07.2021 19:17:32 | 2.77 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4966
1882241 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1309 35-02-M01309_913435651_913435651 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:38:27 | 14.07.2021 19:05:44 | 2.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2461 | 0 | 0 | 20.2461
1882264 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_TAYTAN OFİS YENİ GİRİŞ 1/0 HAT M06_65971500 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 17:28:51 | 14.07.2021 17:29:21 | 0.0083333 | 2 | 2899 | 85 | 123 | 6 | 220 | 0 | 1 | 0.0082026 | 4.8116 | 3.9248 | 2.5831 | 0.29976 | 0.83087 | 0 | 0.036251 | 12.4946
1882347 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49209945_56394343_56394343 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:51:31 | 14.07.2021 23:38:56 | 3.7903 | 0 | 94 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 72.3191 | 0 | 11.1971 | 0 | 1.0318 | 0 | 0 | 84.548
1881869 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1037 35-01-K01037_C 1C_5871428 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 08:13:17 | 14.07.2021 10:27:45 | 2.2411 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 64.0394 | 0 | 0 | 0 | 127.0609 | 0 | 0 | 191.1003
1881809 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_F f1_5957884 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 02:35:00 | 14.07.2021 03:32:53 | 0.96472 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0214 | 0 | 0 | 0 | 4.698 | 0 | 0 | 9.7194
1881909 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-2 M28_2307838 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 09:14:53 | 14.07.2021 13:19:01 | 4.0691 | 8 | 3704 | 14 | 149 | 76 | 329 | 16 | 2 | 34.7413 | 3871.961 | 1148.5062 | 403.2756 | 12271.7649 | 2212.6821 | 8770.2112 | 115.5353 | 28828.6775
1882138 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3711 35-03-K03711_C_56363250_56363250 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:30:32 | 14.07.2021 15:29:32 | 0.98333 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.0534 | 0 | 0 | 0 | 65.6104 | 0 | 0 | 108.6638
1882161 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | DURMUŞLAR TR-1 35-16-M00156_47451018_56394985_56394985 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:50:29 | 14.07.2021 18:11:47 | 3.355 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9688
1882350 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-3 35-15-L00977_A_56369640_56369640 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:17:13 | 14.07.2021 22:40:31 | 3.3883 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 40.6718 | 0 | 7.558 | 0 | 0 | 51.2965
1881803 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2711 35-03-K02711_B_56367341_56367341 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2021 01:06:33 | 14.07.2021 01:38:17 | 0.52889 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1189 | 0 | 0 | 0 | 0.2538 | 0 | 0 | 13.3727
1881952 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | İZSU SARUHANLI ÖZEL KÖK-1 45-80-M02760Ö_ M06_2323755 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 10:02:54 | 14.07.2021 11:07:47 | 1.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5085 | 0 | 0 | 0 | 164.5085
1882038 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_TOYGAR ÇIKIŞ M01_66715045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 11:49:21 | 14.07.2021 11:49:41 | 0.0055556 | 0 | 654 | 47 | 241 | 4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.80186 | 2.0045 | 6.2444 | 0.7528 | 0.12404 | 0.090097 | 0 | 10.0177
1881932 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | TEPEKÖY TR-3 45-73-M00784_45-73-M00784_2356065 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 09:42:11 | 14.07.2021 11:50:13 | 2.1339 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5987 | 0 | 159.3488 | 0 | 9.1216 | 0 | 0 | 177.0691
1881846 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-13 45-80-M00013_956563138_956563138 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 07:03:00 | 14.07.2021 07:50:41 | 0.79472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25477
1882287 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_ALAYLI ENH L04_72208764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 18:16:52 | 14.07.2021 18:17:41 | 0.013611 | 1 | 186 | 13 | 42 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.76612 | 0.96071 | 2.4037 | 0.60447 | 0.29898 | 0 | 0 | 5.034
1882324 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | GÜZELKÖY SULAMA TR 45-71-M01300_45-71-M01300_2354994 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:13:00 | 14.07.2021 20:59:53 | 1.7814 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01225 | 0 | 33.1619 | 0 | 0.04739 | 0 | 0 | 33.2216
1882430 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-31 35-15-L00323_950395412_950395412 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 22:17:57 | 15.07.2021 03:54:41 | 5.6122 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5036 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8317
1882181 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-913 35-01-K00913_B_56375899_56375899 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 15:36:30 | 14.07.2021 18:08:46 | 2.5378 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6372
1881866 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÜVELİ M05_2115043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 08:17:11 | 14.07.2021 08:20:49 | 0.060556 | 0 | 1609 | 0 | 43 | 2 | 139 | 0 | 1 | 0 | 7.6497 | 0 | 0.42953 | 0.2434 | 1.9128 | 0 | 0 | 10.2354
1882052 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-170 35-26-M01191__56358757_56358757 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 12:05:41 | 14.07.2021 13:52:18 | 1.7769 | 0 | 281 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 133.7079 | 0 | 0.1029 | 0 | 22.9453 | 0 | 0 | 156.7561
1882413 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_L-192 L05_66030469 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 22:25:41 | 14.07.2021 22:45:13 | 0.32556 | 1 | 424 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7.4343 | 65.8442 | 0 | 0 | 1.7415 | 2.4898 | 0 | 0 | 77.5099
1882075 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYAKÖY TR-3 35-15-L00523_950387828_950387828 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 12:47:59 | 14.07.2021 20:35:54 | 7.7986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0104
1882267 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YUKARI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01487_45-71-M01487_2369772 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 17:28:26 | 14.07.2021 21:57:07 | 4.4781 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.6918 | 0 | 0 | 0 | 2.1973 | 0 | 0 | 23.8891
1882367 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | DM4/TR-8 35-27-M00022__72374431_72374431 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:54:20 | 14.07.2021 22:26:11 | 2.5308 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 167.6926 | 0 | 0 | 0 | 25.5513 | 0 | 0 | 193.2439
1882244 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-14 K46_2312301 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 17:03:06 | 14.07.2021 17:47:02 | 0.73246 | 0 | 5355 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 2 | 0 | 1080.8485 | 0 | 0 | 0 | 518.4909 | 0 | 53.92 | 1653.2594
1881872 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3102 35-04-K03102_912487547_912487547 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 08:16:00 | 14.07.2021 11:56:23 | 3.6731 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7124
1882058 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-907 35-04-K00907_912526487_912526487 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 12:19:40 | 14.07.2021 13:34:27 | 1.2464 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0939 | 0 | 0 | 0 | 1.8027 | 0 | 0 | 6.8966
1882407 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KESİKKÖY TR-1 35-28-M00335_D_56359134_56359134 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 21:32:01 | 14.07.2021 23:31:37 | 1.9933 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.5527 | 0 | 0 | 0 | 7.5993 | 0 | 0 | 46.1521
1882158 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇIRPI MEKTEP MAH. TR 35-20-M00005_35-20-M00005_66530864 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:51:00 | 14.07.2021 17:17:30 | 2.4417 | 0 | 308 | 0 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 214.2363 | 0 | 22.7695 | 0 | 139.2887 | 0 | 0 | 376.2946
1881912 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _B_56384155_56384155 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:18:55 | 14.07.2021 18:02:49 | 8.7315 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.9244 | 0 | 7.4482 | 0 | 0.96927 | 0 | 0 | 68.3419
1881972 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | HATIPLAR TR-1 45-80-M00164_45-80-M00164_73432793 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 10:16:29 | 14.07.2021 13:35:16 | 3.3131 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86.4132 | 0 | 0 | 0 | 11.1161 | 0 | 0 | 97.5294
1882304 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | MESCİTLİ TR-2 35-15-L01019_35-15-L01019_2364775 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 18:29:26 | 14.07.2021 19:53:20 | 1.3983 | 0 | 57 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.942 | 0 | 26.2406 | 0 | 6.9498 | 0 | 0 | 50.1324
1881829 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | YILMAZ DM 45-80-M02976_TR-20 M03_78582776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 05:57:28 | 14.07.2021 06:56:08 | 0.97778 | 0 | 1409 | 0 | 7 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 255.259 | 0 | 14.0346 | 0 | 27.6124 | 0 | 0 | 296.906
1882141 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERGENEKON TR-3 45-83-L00140_955151307_955151307 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:14:36 | 14.07.2021 18:57:34 | 4.7161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273
1881849 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | SARIKAYA MERKEZ TR-1 35-32-L00063_C_56389722_56389722 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 06:58:03 | 14.07.2021 09:00:06 | 2.0342 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7992 | 0 | 17.1667 | 0 | 8.3705 | 0 | 0 | 42.3364
1881949 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÇİNİLİKÖY TR-3 35-27-L00332_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2100828 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 09:54:08 | 14.07.2021 14:40:58 | 4.7806 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.1464 | 0 | 1.055 | 0 | 5.8835 | 0 | 0 | 64.085
1882370 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVAKLIDERE TR-18 45-73-M01017_945658319_945658319 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 20:33:29 | 14.07.2021 21:48:44 | 1.2542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75256
1881886 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER TR-1 L03_2119151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 08:46:28 | 14.07.2021 09:11:41 | 0.42028 | 0 | 757 | 3 | 85 | 3 | 129 | 1 | 0 | 0 | 66.7873 | 16.038 | 50.0186 | 21.6904 | 55.9058 | 15.9676 | 0 | 226.4076
1882427 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | AVDAN TR-4 45-82-M00234_45-82-M00234_2376145 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 22:48:13 | 14.07.2021 23:12:49 | 0.41 | 0 | 102 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.4696 | 0 | 0.64597 | 0 | 0.31417 | 0 | 0 | 8.4297
1882035 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-3 35-21-L00007_953361560_953361560 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 10:37:33 | 14.07.2021 14:05:31 | 3.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.821 | 1.821
1881984 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_47827250_56405491_56405491 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 10:42:23 | 14.07.2021 21:45:25 | 11.0506 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.0992 | 0 | 26.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5764
1882147 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1288 35-02-M01288_910025034_910025034 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:34:20 | 14.07.2021 17:17:29 | 2.7192 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015432
1882124 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_964910545_964910545 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:18:38 | 14.07.2021 20:10:17 | 5.8608 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8231
1882293 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-2380 35-08-K02380_K-3741 K01_42545569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 18:15:21 | 14.07.2021 21:14:31 | 2.9861 | 2 | 704 | 2 | 24 | 19 | 82 | 9 | 1 | 1.356 | 698.4915 | 4.7243 | 42.5731 | 662.9197 | 252.0957 | 783.282 | 177.219 | 2622.6613
1882061 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HACIHALİLLER TR-5 45-71-M01782_A_56388469_56388469 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 11:51:22 | 14.07.2021 20:19:41 | 8.4719 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2634
1881915 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-499 35-18-L00499_9108763_56371588_56371588 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 08:45:08 | 14.07.2021 15:54:42 | 7.1594 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3254
1882356 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/14-D 45-72-M00101_956519047_956519047 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:42:51 | 14.07.2021 21:50:18 | 2.1242 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8497
1882399 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARA KIZLAR TR-2 35-26-M00510_11135890_56358127_56358127 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 21:07:43 | 14.07.2021 23:00:39 | 1.8822 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0831
1881852 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HatBaşıAyırıcı_53133883 M01_53133883 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 07:01:00 | 14.07.2021 09:22:55 | 2.3653 | 0 | 275 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 74.8376 | 0 | 4.1698 | 0 | 33.3124 | 0 | 0 | 112.3198
1882024 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ALİ EŞEN SULAMA GRB. 35-20-L00183_7329534_56377475_56377475 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 11:17:27 | 14.07.2021 12:33:05 | 1.2606 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7445 | 0 | 22.4487 | 0 | 0 | 41.1932
1881895 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2530 35-02-K02530_A_56372717_56372717 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:00:48 | 14.07.2021 16:49:22 | 7.8094 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 876.5485 | 0 | 0 | 0 | 428.584 | 0 | 0 | 1305.1325
1882144 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖREN TR-5 35-27-L00221_A_56382442_56382442 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:38:00 | 14.07.2021 19:28:19 | 4.8386 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.6614 | 0 | 0 | 0 | 0.79816 | 0 | 0 | 36.4595
1881981 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 10:34:58 | 14.07.2021 11:44:45 | 1.1631 | 12 | 1177 | 6 | 198 | 12 | 110 | 0 | 0 | 10.3682 | 290.199 | 96.6336 | 274.6409 | 29.4243 | 106.3028 | 0 | 0 | 807.5687
1882081 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OSMANİYE TR-1 45-73-M00503_945684843_945684843 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 12:57:44 | 14.07.2021 15:54:21 | 2.9436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3157
1881838 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | EĞERCİ TR-3 35-26-L00207_6186857_56358659_56358659 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 06:31:47 | 14.07.2021 07:17:36 | 0.76361 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4996 | 0 | 7.5701 | 0 | 0.21326 | 0 | 0 | 12.2829
1882379 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BALIKLI KAYADİBİ TR-1 45-75-M00220_B_56388836_56388836 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 20:50:51 | 14.07.2021 22:52:29 | 2.0272 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.751
1882436 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 23:27:51 | 15.07.2021 01:49:42 | 2.3642 | 6 | 0 | 57 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7417 | 0 | 186.5679 | 51.2646 | 52.192 | 0 | 0 | 0 | 299.7662
1882127 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35/A 45-78-L00715_953266812_953266812 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:13:15 | 14.07.2021 16:02:15 | 1.8167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.939
1882290 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OLGUNLAR TR-2 35-31-L00220_47890963_56390995_56390995 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 17:58:29 | 14.07.2021 23:56:11 | 5.9617 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8769 | 0 | 0.20473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0817
1881812 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | MESCİTLİ DM 35-15-L00904_MESCİTLİ L05_72321000 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 02:52:11 | 14.07.2021 04:18:06 | 1.4319 | 0 | 310 | 16 | 160 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 65.5104 | 394.3299 | 282.7031 | 3.4256 | 112.5812 | 0 | 0 | 858.5502
1882167 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | YAYAKENT DM 35-24-M00209_BALABAN M05_72093570 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.07.2021 15:16:22 | 14.07.2021 16:54:42 | 1.6389 | 0 | 980 | 6 | 192 | 6 | 95 | 0 | 0 | 0 | 294.8504 | 47.6907 | 866.6917 | 87.1172 | 292.9028 | 0 | 0 | 1589.2527
1882213 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI DM-1/TR-7 35-26-L00210_8736884_56357751_56357751 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:32:06 | 14.07.2021 19:27:36 | 2.925 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.878 | 0 | 1.1758 | 0 | 102.4551 | 0 | 0 | 131.5089
1882250 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVAKLIDERE TR-17 45-73-M00146_945658581_945658581 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:10:19 | 14.07.2021 18:17:53 | 2.1261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30728
1882353 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BÖLCEK-1 TR 35-16-M00022_47439776_56399011_56399011 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 20:00:53 | 14.07.2021 22:21:50 | 2.3492 | 0 | 77 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.4463 | 0 | 17.8572 | 0 | 2.5857 | 0 | 0 | 55.8892
1882233 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M02_46998946 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:58:21 | 14.07.2021 20:41:00 | 3.7108 | 7 | 700 | 7 | 78 | 20 | 86 | 1 | 0 | 3069.8968 | 1094.4949 | 880.3512 | 146.894 | 849.0627 | 632.8683 | 0 | 0 | 6673.5679
1881878 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _B_56388502_56388502 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 08:34:03 | 14.07.2021 14:04:11 | 5.5022 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.6964 | 0 | 0 | 0 | 13.0671 | 0 | 0 | 57.7635
1882376 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAŞTEPE TR-3 35-29-L00400_954998389_954998389 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 20:48:13 | 14.07.2021 22:21:30 | 1.5547 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5861
1882041 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIKRIKÇI TR-2 45-83-L00465_955159249_955159249 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 11:49:17 | 14.07.2021 17:35:43 | 5.7739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76358
1882164 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1505 35-03-K01505_910403704_910403704 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:57:32 | 14.07.2021 19:38:37 | 4.6847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61991
1881898 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-1 35-17-M00361_C_60982273_60982273 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:04:06 | 14.07.2021 17:42:36 | 8.6416 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 102.365 | 0 | 0 | 0 | 21.7247 | 0 | 0 | 124.0897
1881921 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | MELEK BEY ÇİFTLİĞİ TR 35-24-M00030_A_56353312_56353312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 09:28:32 | 14.07.2021 11:41:38 | 2.2183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3379
1881998 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-910 M03_47553621 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 10:54:38 | 14.07.2021 11:36:02 | 0.69 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7765
1881835 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076259 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 06:26:11 | 14.07.2021 06:26:41 | 0.0083333 | 3 | 442 | 72 | 67 | 15 | 29 | 5 | 0 | 0.011239 | 0.47372 | 1.0344 | 0.82546 | 2.8409 | 0.062311 | 1.6732 | 0 | 6.9212
1881941 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAARZMAK TARIMSAL SULAMA TR-8 45-83-M00264_45-83-M00264_2353640 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 09:42:04 | 14.07.2021 11:04:37 | 1.3758 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4942
1882190 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ORHANLI M-87 35-14-M00087_956638213_956638213 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:45:21 | 14.07.2021 20:08:20 | 5.3831 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1499
1881935 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-100 DÜZCE 35-14-L00100_5767193_56367514_56367514 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:47:18 | 14.07.2021 17:08:59 | 7.3612 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6865 | 0 | 10.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0568
1882084 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/40-C 45-72-M00108_956528589_956528589 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 13:02:16 | 14.07.2021 16:08:34 | 3.105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1382
1882007 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVAKLIDERE TR-18 45-73-M01017_945658432_945658432 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 11:07:49 | 14.07.2021 13:55:02 | 2.7869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3114
1882030 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | AĞAÇ İŞLERİ TR-9 35-22-M00109_9691698 TR9/A1_5928108 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 10:55:16 | 14.07.2021 12:16:55 | 1.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9277 | 0 | 115.027 | 157.9547
1882362 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HATUNDERE TR-4 35-28-M00468_953394215_953394215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:59:21 | 15.07.2021 00:08:25 | 4.1511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1121
1882345 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | KISIK SANAYİ TR-17 35-22-M00117_35-22-M00117_72109597 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:06:09 | 14.07.2021 23:11:04 | 4.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.6529 | 0 | 211.4782 | 412.1311
1882216 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/1 35-27-M00335_98887262_98887262 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:04:00 | 14.07.2021 20:57:24 | 4.89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4133
1882408 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4326 35-04-K04326_C_56354213_56354213 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 21:52:28 | 15.07.2021 01:02:54 | 3.1739 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 188.0646 | 0 | 0 | 0 | 6.4936 | 0 | 0 | 194.5582
1882402 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | İNCESU TR-1 45-77-L00100_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058163 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 20:51:00 | 14.07.2021 22:20:00 | 1.4833 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.1076 | 0 | 12.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5529
1881861 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAPAKLI TR-1 45-78-M00445_49250633_56406060_56406060 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 07:40:58 | 14.07.2021 09:10:02 | 1.4844 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5791 | 0 | 20.3007 | 0 | 0.14627 | 0 | 0 | 23.0261
1882116 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇANŞA ÇIKIŞ M03_71996151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:08:00 | 14.07.2021 15:20:39 | 1.2108 | 0 | 442 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67.1076 | 0 | 0 | 1.8598 | 5.3145 | 0 | 0 | 74.2819
1882093 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-25 35-19-L00025_8164569_56394796_56394796 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 12:46:15 | 14.07.2021 15:06:24 | 2.3358 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8723 | 0 | 0 | 0 | 12.4322 | 0 | 0 | 19.3046
1882073 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1241 35-01-M01241_K 2K_5872644 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 12:43:08 | 14.07.2021 14:03:03 | 1.3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5325 | 0 | 0 | 41.5325
1882179 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1657 35-02-K01657_F_56382073_56382073 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 15:05:49 | 14.07.2021 17:46:28 | 2.6775 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 128.1427 | 0 | 0 | 0 | 34.3863 | 0 | 0 | 162.529
1881987 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM08/TR01 45-73-M00017_A a2_45157552 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 10:41:42 | 14.07.2021 12:43:38 | 2.0322 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9149 | 0 | 0 | 0 | 17.1961 | 0 | 0 | 22.1111
1882136 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-47 35-23-L00047_42133503_56405995_56405995 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:33:00 | 14.07.2021 16:23:06 | 1.835 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5409 | 0 | 0 | 0 | 23.9933 | 0 | 0 | 33.5342
1881887 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2579 35-08-M02579_B B01b_66116779 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 08:42:19 | 15.07.2021 17:40:33 | 32.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2868.9393 | 0 | 0 | 2868.9393
1881841 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-910 M03_47553535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 06:32:56 | 14.07.2021 08:32:46 | 1.9972 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4772
1882196 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247846 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:03:00 | 14.07.2021 17:10:05 | 1.1181 | 1 | 353 | 44 | 33 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0.46185 | 61.7436 | 712.5047 | 43.1695 | 87.1664 | 41.9603 | 0 | 0 | 947.0064
1882219 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | CABARLAR TR-1 45-75-M00115_B_56398917_56398917 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 15:47:50 | 14.07.2021 18:50:47 | 3.0492 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.5678 | 0 | 26.5203 | 0 | 1.7308 | 0 | 0 | 41.8189
1882359 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/13 35-20-L00060_12276950_56359763_56359763 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 20:09:12 | 14.07.2021 21:57:07 | 1.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6035 | 0 | 0 | 29.6035
1882302 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ZEYTİNLİPARK DM (M-400) 35-17-M00400_M-91 M03_66434805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 18:42:01 | 14.07.2021 18:52:00 | 0.16639 | 0 | 3125 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 124.7632 | 0 | 0 | 0 | 100.8057 | 0 | 0 | 225.5689
1881964 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_B_56394167_56394167 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 10:25:24 | 14.07.2021 15:10:49 | 4.7568 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 115.6702 | 0 | 0 | 0 | 69.9822 | 0 | 0 | 185.6524
1881864 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇUKURALTI M-21 35-25-M00069_35-25-M00069_72122717 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 07:48:19 | 14.07.2021 08:34:52 | 0.77583 | 0 | 484 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 61.8575 | 0 | 0.69923 | 0 | 27.5703 | 0 | 0 | 90.127
1882110 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-10 KARADAĞ DM 35-18-L00010_TOTAL ÇIKIŞ L03_72054839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 13:48:21 | 14.07.2021 14:26:00 | 0.6275 | 0 | 715 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 125.6457 | 0 | 0 | 0 | 84.0677 | 0 | 0 | 209.7134
1882256 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞAŞAL TR-1 35-22-M00283_955254350_955254350 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:58:30 | 14.07.2021 18:18:36 | 1.335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91811
1882090 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_YENMİŞ-2 M04_72166068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 13:18:41 | 14.07.2021 14:14:48 | 0.93528 | 0 | 336 | 7 | 1 | 14 | 30 | 4 | 0 | 0 | 85.3954 | 143.2577 | 0.15093 | 303.5019 | 16.4264 | 731.8361 | 0 | 1280.5684
1881904 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/72 45-72-M00072_D_56390419_56390419 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 09:12:00 | 14.07.2021 13:56:11 | 4.7364 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108.281 | 0 | 0 | 0 | 8.8057 | 0 | 0 | 117.0868
1881927 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TOSUNLAR MERKEZ TR-1 35-32-L00038_A_65513627_65513627 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 09:28:33 | 14.07.2021 10:59:05 | 1.5089 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3224 | 0 | 1.1955 | 0 | 2.7664 | 0 | 0 | 12.2843
1881970 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2101973 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 10:24:57 | 14.07.2021 11:06:00 | 0.68417 | 0 | 242 | 0 | 53 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.5034 | 0 | 13.0831 | 3.1942 | 15.2349 | 0 | 0 | 58.0155
1881804 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_TARIMSAL SULAMA M03_72238431 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 01:14:02 | 14.07.2021 01:52:32 | 0.64167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9502 | 0 | 0.00045948 | 0 | 0 | 18.9506
1881947 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-292 (İM-1/TR-2) 35-19-L00292_DAĞITIM TRAFOSU L05_49933103 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 10:02:02 | 14.07.2021 10:17:52 | 0.26389 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11.2826 | 0 | 0 | 0 | 67.7972 | 0 | 0 | 79.0798
1882047 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KINIK TR-1 45-81-M00139_A_56384178_56384178 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 11:52:13 | 14.07.2021 13:35:01 | 1.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65087 | 0 | 0 | 0.65087
1882239 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ARMAS KÖK 35-26-M00986_ M02_2039219 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:55:16 | 14.07.2021 18:11:47 | 1.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9764 | 5.2069 | 2632.8395 | 57.9516 | 2722.9743
1881884 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BELENYAKA TR-4 45-73-M00701_B_56386318_56386318 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 08:23:22 | 14.07.2021 10:15:54 | 1.8756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3813
1882425 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1241 35-01-M01241_K 2K_5872644 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 22:52:00 | 15.07.2021 04:28:33 | 5.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6384 | 0 | 0 | 75.6384
1882033 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARAMAN OKUL YANI TR-2 35-31-L00052_47863737_56394009_56394009 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 11:19:44 | 14.07.2021 14:04:25 | 2.7447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1073
1882133 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-4 (ESKİ TR-36) 35-26-M01365_K G03_57783039 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:21:09 | 14.07.2021 15:06:24 | 0.75417 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8482 | 0 | 0 | 0 | 32.3934 | 0 | 0 | 37.2416
1882245 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OVAKENT TR-7 35-15-L00583_35-15-L00583_2366043 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:52:43 | 14.07.2021 19:52:10 | 2.9908 | 0 | 12 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.9898 | 0 | 243.8464 | 0 | 170.0799 | 0 | 0 | 419.9161
1881890 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2189 KARAAĞAÇ TR-2 35-03-M02189_35-03-M02189_2349524 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 08:44:09 | 14.07.2021 14:44:02 | 5.9981 | 0 | 31 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.0477 | 0 | 320.867 | 0 | 98.6742 | 0 | 0 | 455.5889
1882076 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | SARIKAYA MERKEZ TR-1 35-32-L00063_B_56389724_56389724 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 12:50:55 | 14.07.2021 14:27:52 | 1.6158 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.4694 | 0 | 41.2148 | 0 | 30.7081 | 0 | 0 | 72.3922
1882414 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-38 35-25-M00079_955285506_955285506 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:59:31 | 14.07.2021 22:53:24 | 2.8981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59689
1882368 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_KİRAZ İM L01_72234057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 20:40:51 | 14.07.2021 20:41:24 | 0.0091667 | 0 | 3530 | 4 | 754 | 23 | 571 | 0 | 0 | 0 | 6.8934 | 0.17534 | 13.5006 | 2.4843 | 6.0298 | 0 | 0 | 29.0834
1882122 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-30-L00035_955318181_955318181 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:15:41 | 14.07.2021 15:29:25 | 1.2289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010241
1882291 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | EMİRLİ TR-3 35-15-L00859_35-15-L00859_65832108 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 18:22:00 | 14.07.2021 20:41:55 | 2.3319 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.2264 | 0 | 13.9045 | 0 | 10.9932 | 0 | 0 | 37.1241
1882145 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-4 (M-704) 35-30-M00704_B B02_66174257 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:38:37 | 14.07.2021 16:10:50 | 1.5369 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1854
1882268 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_AŞAĞIKIRIKLAR M06_2115970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 17:36:00 | 14.07.2021 18:56:28 | 1.3411 | 0 | 208 | 0 | 45 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 73.6135 | 0 | 137.125 | 0 | 34.1476 | 1.8545 | 0 | 246.7406
1882013 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-90 35-17-M00090__60983269_60983269 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 11:15:17 | 14.07.2021 13:53:01 | 2.6289 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.5899 | 0 | 0 | 0 | 33.212 | 0 | 0 | 71.8019
1882205 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-52 35-25-M00087__72455166_72455166 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:13:20 | 14.07.2021 17:35:47 | 1.3742 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59.8566 | 0 | 0 | 0 | 9.4388 | 0 | 0 | 69.2954
1882059 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/16 45-71-M00397_953182439_953182439 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 12:20:44 | 14.07.2021 13:34:33 | 1.2303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42118
1882328 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | VEZİROĞLU TR-1 45-71-M01034_45-71-M01034_42027125 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:16:33 | 14.07.2021 22:23:39 | 3.1183 | 0 | 62 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.6243 | 0 | 25.2178 | 0 | 5.0229 | 0 | 0 | 95.8651
1881830 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-289 35-04-K00289_915931885_915931885 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 05:37:17 | 14.07.2021 08:01:27 | 2.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.969 | 0 | 0 | 230.969
1882185 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-22/06 (YELKEN KONUTLARI) 45-71-M00649_953190343_953190343 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 15:45:00 | 14.07.2021 19:37:58 | 3.8828 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1323
1881807 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÜRKMEZ M-13 35-25-M00153_DAĞITIM TRAFO ÜRKMEZ M-13 M03_72074308 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 18:47:00 | 14.07.2021 18:50:00 | 0.05 | 0 | 419 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3303 | 0 | 0.023567 | 0 | 0.16362 | 0 | 0 | 5.5175
1881993 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13/05 45-71-M00340_B_56397538_56397538 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 10:53:12 | 14.07.2021 11:04:16 | 0.18444 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.4895 | 0 | 0 | 0 | 14.3074 | 0 | 0 | 28.7969
1881850 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2328723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 07:06:18 | 14.07.2021 07:39:53 | 0.55972 | 0 | 242 | 0 | 53 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.1746 | 0 | 9.3295 | 1.6754 | 6.7946 | 0 | 0 | 32.9741
1882285 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-2 GİRİŞ M02_2058323 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.07.2021 18:14:47 | 14.07.2021 20:52:32 | 2.6292 | 26 | 16208 | 30 | 510 | 88 | 1638 | 4 | 16 | 731.9434 | 12247.4956 | 215.0166 | 724.4145 | 3069.383 | 4896.0035 | 322.1882 | 130.2755 | 22336.7203
1881979 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-1 35-31-L00001_35-31-L00001_72244685 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 10:33:51 | 14.07.2021 12:37:25 | 2.0594 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 28.1486 | 0 | 15.4875 | 0 | 209.7527 | 0 | 14.1232 | 267.512
1882036 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİCEKÖY TR3 35-15-L00427_915124776_915124776 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 11:46:18 | 14.07.2021 17:23:31 | 5.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30432 | 0 | 0 | 0.30432
1881936 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-1357 35-07-K01357_K-910 K01_2076846 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:39:28 | 14.07.2021 18:20:50 | 8.6894 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.4291 | 0 | 0 | 0 | 29.6487 | 351.638 | 0 | 385.7158
1882411 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2844 35-01-K02844_913912334_913912334 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 22:05:37 | 14.07.2021 23:54:55 | 1.8217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17122
1882388 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_45-71-M00984_2370300 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 21:02:39 | 14.07.2021 23:17:53 | 2.2539 | 0 | 74 | 0 | 22 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 47.9869 | 0 | 52.3794 | 9.6884 | 9.6928 | 0 | 1.4119 | 121.1593
1882056 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2909 35-02-M02909_910157077_910157077 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 12:06:48 | 14.07.2021 14:27:52 | 2.3511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4232
1882434 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3328 35-01-K03328_A k3328/a2_5904059 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 23:18:00 | 15.07.2021 01:41:04 | 2.3844 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.9968 | 0 | 0 | 0 | 50.0997 | 0 | 0 | 65.0966
1882265 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_İYTE-2 M03_2061844 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:18:00 | 14.07.2021 18:58:06 | 2.6683 | 19 | 11173 | 13 | 252 | 49 | 1059 | 2 | 16 | 659.2274 | 7780.4277 | 150.0422 | 343.7715 | 1638.9795 | 4037.6893 | 69.437 | 204.4602 | 14884.0348
1882062 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2902 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02902_A_56375086_56375086 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 12:21:52 | 14.07.2021 13:28:10 | 1.105 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 5.168 | 0 | 0 | 0 | 199.9032 | 0 | 24.0466 | 229.1178
1882202 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPLI TR-1 35-16-M00747_95000000204_95000000204 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:19:03 | 14.07.2021 20:22:32 | 4.0581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64466
1881870 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TURAN KÖYÜ TR-1 35-20-L00070_A_56405768_56405768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 08:23:25 | 14.07.2021 09:43:31 | 1.335 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.0728 | 0 | 0 | 0 | 1.789 | 0 | 0 | 15.8618
1881956 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-212(DM-3/10) 35-09-M00212_TRAFO M04_42943247 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 10:13:09 | 14.07.2021 12:42:20 | 2.4864 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 260.5796 | 0 | 0 | 0 | 248.1054 | 0 | 0 | 508.685
1882311 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞİRİNYER TR-1 45-78-L00284_953285304_953285304 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 18:47:49 | 14.07.2021 23:16:50 | 4.4836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31517
1881916 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KIZILCAAVLU KÖK 35-29-L00056_KIZILCAAVLU ENH L05_72209689 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 09:57:12 | 14.07.2021 10:16:38 | 0.32389 | 0 | 237 | 7 | 97 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16.503 | 20.203 | 151.3693 | 4.3417 | 14.2203 | 0 | 0 | 206.6374
1881810 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KARAKUYU TR-4 35-22-M00292_B_56353816_56353816 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 02:34:51 | 14.07.2021 07:59:23 | 5.4089 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6217 | 0 | 60.2519 | 0 | 0.1551 | 0 | 0 | 65.0287
1882305 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | EMİNBEY HASAN HOCA TR-1 45-78-M00856_49187504_56405791_56405791 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 18:30:24 | 14.07.2021 22:11:58 | 3.6928 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3015
1881996 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_A_56394860_56394860 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 10:56:52 | 14.07.2021 17:19:54 | 6.3836 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 248.7611 | 0 | 0 | 0 | 30.87 | 0 | 0 | 279.6311
1882162 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_İZ-SU TERFİ İSTASYONU M05_72166021 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:52:10 | 14.07.2021 17:40:42 | 2.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6773 | 0 | 0 | 0 | 68.6773
1882351 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_TR-B M03_2333302 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 20:08:00 | 14.07.2021 20:30:00 | 0.36667 | 0 | 1024 | 53 | 547 | 23 | 315 | 0 | 0 | 0 | 97.7684 | 70.7891 | 482.4962 | 109.1635 | 218.0605 | 0 | 0 | 978.2777
1882374 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | OLGUNLAR TR-3 35-31-L00215_35-31-L00215_2361886 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 20:43:04 | 14.07.2021 23:01:21 | 2.3047 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.3538 | 0 | 3.8771 | 0 | 4.4059 | 0 | 0 | 23.6368
1882139 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KILCANLAR DEBELEK TR-1 45-75-M00129_C_56392338_56392338 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:25:14 | 14.07.2021 15:55:11 | 1.4992 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0363 | 0 | 6.4913 | 0 | 0.56242 | 0 | 0 | 8.09
1881827 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_H h1_5950677 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 05:55:00 | 14.07.2021 07:49:36 | 1.91 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.7996 | 0 | 0 | 0 | 60.8874 | 0 | 0 | 79.687
1881833 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KULAKSIZLAR KÖK 45-72-L00839_AKSELENDİ İM GİRİŞ L01_66574835 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 06:24:28 | 14.07.2021 06:24:58 | 0.0083333 | 0 | 215 | 44 | 14 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.15367 | 2.2487 | 0.42157 | 0.037222 | 0.031085 | 0.15896 | 0 | 3.0512
1882082 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_35-18-L00239_2358369 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 12:55:19 | 14.07.2021 21:55:21 | 9.0006 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 870.8386 | 0 | 0 | 0 | 1791.0721 | 0 | 0 | 2661.9107
1882331 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ŞAMDANLAR TR-1 45-81-M00154_A_56399157_56399157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 18:43:00 | 14.07.2021 19:54:00 | 1.1833 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93639 | 0 | 3.1029 | 0 | 0.0015014 | 0 | 0 | 4.0408
1881933 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 09:23:55 | 14.07.2021 11:41:55 | 2.3 | 0 | 71 | 54 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.8782 | 549.1731 | 89.3386 | 113.703 | 1.9834 | 0 | 0 | 812.0764
1882431 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALABAŞ TR-10 35-15-L00129_950405319_950405319 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 22:24:49 | 15.07.2021 02:44:57 | 4.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4834 | 0 | 0 | 7.4834
1881790 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | _C_56380416_56380416 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 00:04:35 | 14.07.2021 01:20:08 | 1.2592 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.8164 | 0 | 0 | 0 | 20.1829 | 0 | 0 | 59.9992
1882182 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR19 BİNA ALTI TR 45-73-M00010_A a1_45157459 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 15:35:32 | 14.07.2021 16:34:46 | 0.98722 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.8072 | 0 | 0 | 0 | 59.0145 | 0 | 0 | 67.8217
1882151 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-588 35-01-K00588_913076450_913076450 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:46:00 | 14.07.2021 16:09:17 | 1.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4572 | 0 | 0 | 3.4572
1882337 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MUSTAFA YILMAZ SULAMA GRUBU 35-29-M00226_B_56361345_56361345 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:41:06 | 14.07.2021 20:29:07 | 0.80028 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.334
1882437 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ŞAMDANLAR TR-1 45-81-M00154_A_56399157_56399157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 23:32:19 | 15.07.2021 00:57:44 | 1.4236 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90369 | 0 | 2.7558 | 0 | 0.0010774 | 0 | 0 | 3.6606
1882314 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-69 35-16-L00069_47588591_56353630_56353630 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 18:53:50 | 14.07.2021 21:11:24 | 2.2928 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.8693 | 0 | 0 | 0 | 4.1685 | 0 | 0 | 26.0378
1881919 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ÇOBANKÖY TR-1 35-29-L00507_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2078973 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:31:00 | 14.07.2021 17:01:00 | 7.5 | 0 | 65 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 105.5416 | 0 | 128.0238 | 0 | 35.5942 | 0 | 0 | 269.1595
1882168 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YOLÜSTÜ TR-3 35-15-L00917_A_56361759_56361759 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 15:14:17 | 14.07.2021 15:55:18 | 0.68361 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.21923 | 0 | 1.2043 | 0 | 1.8267 | 0 | 0 | 3.2502
1881859 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | İLHAMİ HASHACER SULAMA TR 45-71-M01002_44420285_56384126_56384126 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 07:25:58 | 14.07.2021 09:51:12 | 2.4206 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6519
1882214 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_YENMİŞ-2 M04_72166068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:33:00 | 14.07.2021 16:52:00 | 0.31667 | 0 | 336 | 7 | 1 | 14 | 30 | 4 | 0 | 0 | 29.6238 | 48.611 | 0.048673 | 102.7594 | 5.5664 | 239.801 | 0 | 426.4103
1882297 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_F F2b_5764361 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:57:59 | 14.07.2021 19:17:33 | 2.3261 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 98.6863 | 0 | 0 | 0 | 109.8968 | 0 | 0 | 208.5831
1882360 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-2 35-28-M00228_B_60982185_60982185 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 20:09:22 | 14.07.2021 21:43:42 | 1.5722 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2608 | 0 | 2.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2487
1882105 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_KÜLTÜR M27_50154871 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 13:50:41 | 14.07.2021 18:06:00 | 4.2553 | 0 | 243 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 328.9926 | 0 | 0 | 243.6526 | 264.95 | 0 | 0 | 837.5953
1882354 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | YOĞURTÇULAR TR-1 35-26-M00777_35-26-M00777_2364269 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 20:08:04 | 14.07.2021 20:34:17 | 0.43694 | 0 | 89 | 0 | 16 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8.939 | 0 | 1.8549 | 0 | 17.2717 | 0 | 0 | 28.0656
1882234 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2333721 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:58:21 | 14.07.2021 17:21:21 | 0.38333 | 0 | 111 | 0 | 241 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 30.5498 | 0 | 60.254 | 9.3573 | 21.7288 | 0 | 0 | 121.8899
1881879 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLI YENİKÖY TR-3 45-83-L00444_45-83-L00444_2355051 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 08:33:58 | 14.07.2021 17:09:46 | 8.5967 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.888 | 0 | 67.1643 | 0 | 22.2227 | 0 | 0 | 111.275
1881856 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 07:20:22 | 14.07.2021 07:58:19 | 0.6325 | 0 | 8 | 29 | 94 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.1562 | 69.8951 | 161.176 | 107.3518 | 16.6107 | 0 | 0 | 356.1897
1882397 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-907 35-03-M00907_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070529 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 21:27:51 | 15.07.2021 01:30:07 | 4.0378 | 0 | 43 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.5735 | 0 | 63.6978 | 0 | 5.3022 | 0 | 0 | 108.5735
1882065 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-195 35-02-M00195_D_56360431_56360431 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 12:19:34 | 14.07.2021 15:37:10 | 3.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.01 | 0 | 220.605 | 346.615
1881922 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-236 35-02-M00236_910183141_910183141 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 09:11:36 | 14.07.2021 11:05:07 | 1.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7739 | 0 | 0 | 5.7739
1882048 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_12483134_56373444_56373444 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 11:25:44 | 14.07.2021 21:37:10 | 10.1906 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 358.4893 | 0 | 0 | 0 | 30.4045 | 0 | 0 | 388.8938
1881899 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2319183 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:02:22 | 14.07.2021 18:58:02 | 9.9278 | 6 | 1070 | 11 | 129 | 26 | 160 | 0 | 0 | 129.564 | 2850.1277 | 251.7027 | 713.8563 | 5928.7367 | 1553.15 | 0 | 0 | 11427.1374
1882022 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALİYE TR-10 45-73-M00156_915773278_915773278 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 11:18:14 | 14.07.2021 14:37:03 | 3.3136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6336
1881836 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | AKKEÇİLİ KÖK 45-73-M00239_AKKEÇİLİ M03_72035008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 06:27:51 | 14.07.2021 06:28:11 | 0.0055556 | 2 | 739 | 26 | 269 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0.0045001 | 0.47989 | 0.79628 | 1.6163 | 0.36707 | 0.097005 | 0.315 | 0 | 3.6761
1882334 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-9 45-72-L00278_956479383_956479383 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:23:02 | 14.07.2021 20:54:08 | 1.5183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42161
1881942 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-11 35-15-M00011_BOYACIOĞLU ZÜCCACİYE ÖZEL M02_72303928 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:57:00 | 14.07.2021 12:27:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0187 | 0 | 859.7472 | 0 | 906.7659
1882028 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-417 35-02-M00417_A_56382796_56382796 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 11:02:44 | 14.07.2021 12:55:10 | 1.8739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.7071 | 0 | 0 | 336.7071
1882277 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DEREBAŞI TR-3 35-29-L00261_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101680 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 17:41:59 | 14.07.2021 19:28:56 | 1.7825 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9349 | 0 | 29.8531 | 0 | 12.8141 | 0 | 0 | 51.6021
1882377 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-6 35-17-M00366_A_56358330_56358330 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:19:52 | 14.07.2021 21:47:09 | 2.4547 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.0071 | 0 | 0 | 0 | 4.5902 | 0 | 0 | 58.5973
1881793 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1078 35-02-K01078_912739862_912739862 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 00:07:21 | 14.07.2021 01:43:23 | 1.6006 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0.24932 | 0 | 0 | 7.7893
1882294 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KAYALIOĞLU TR-8 45-72-L00073_45-72-L00073_2352549 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 18:02:01 | 14.07.2021 20:07:52 | 2.0975 | 0 | 106 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68.798 | 0 | 43.6299 | 0 | 3.4521 | 0 | 0 | 115.88
1881799 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-92 35-16-L00092_953330031_953330031 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 00:34:40 | 14.07.2021 01:43:17 | 1.1436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33455
1882440 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | KAYRAKALTI TR-1 45-82-M00353_B_56401936_56401936 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 23:47:48 | 15.07.2021 00:58:18 | 1.175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20011
1882317 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3231 35-02-K03231_913648126_913648126 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:02:00 | 14.07.2021 19:46:22 | 0.73944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34507 | 0 | 0 | 0.34507
1882254 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4143 35-01-K04143_911619202_911619202 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:36:46 | 14.07.2021 19:28:04 | 2.855 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053678
1881962 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 35-16-L00019_953333563_953333563 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2021 10:18:26 | 14.07.2021 12:24:39 | 2.1036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53599
1882108 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_Bostanlı-5 K05_2055496 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2021 13:54:01 | 14.07.2021 14:07:57 | 0.23222 | 0 | 1639 | 0 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 124.7935 | 0 | 0 | 5.3706 | 40.918 | 0 | 0 | 171.0821
1881862 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-82-M00153_KARANLIKDERE-1 (KARANLIKDERE-3) M02_73815925 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 08:09:57 | 14.07.2021 17:09:12 | 8.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465.03 | 0 | 1465.03
1882068 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/3 45-71-M00538_953183478_953183478 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 12:36:16 | 14.07.2021 14:44:19 | 2.1342 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0189
1881945 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49207149_65510265_65510265 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 09:58:19 | 14.07.2021 13:39:16 | 3.6825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45562
1881876 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1062 GÖKDERE TR-2 35-02-M01062_910055952_910055952 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 08:16:21 | 14.07.2021 09:36:29 | 1.3356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.574
1882045 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BÖLCEK MEZARLIK-1 TR 35-16-M00263_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039690 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 12:00:30 | 14.07.2021 13:34:35 | 1.5681 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3249 | 0 | 21.785 | 0 | 0 | 35.1099
1881882 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-362 35-09-M00362_M-1148 M02_47555428 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 08:35:30 | 14.07.2021 09:11:47 | 0.60472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 62 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.341 | 50.0303 | 469.0627 | 164.7042 | 814.1381
1882088 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NURİYE TR-2 45-80-M00091_956537322_956537322 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 13:03:58 | 14.07.2021 17:18:45 | 4.2464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97555
1881939 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1679 35-01-K01679_C C1_66312647 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 09:50:44 | 14.07.2021 10:42:18 | 0.85944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8391 | 0 | 0 | 20.8391
1882131 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-891 35-02-M00891_M-1701 M04_2302814 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:30:00 | 14.07.2021 16:23:06 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0636 | 0 | 1891.1999 | 0 | 1953.2635
1882442 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-783 35-01-K00783_E E03b_5927229 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 00:08:10 | 15.07.2021 04:43:12 | 4.5839 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.9485 | 0 | 0 | 0 | 4.5177 | 0 | 0 | 39.4662
1882443 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 00:06:08 | 15.07.2021 01:23:39 | 1.2919 | 1 | 396 | 26 | 108 | 10 | 72 | 0 | 0 | 0.86171 | 140.5868 | 281.2195 | 263.7842 | 22.4469 | 64.5811 | 0 | 0 | 773.4802
1882444 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-170 35-26-M01191__56358757_56358757 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 00:12:57 | 15.07.2021 00:43:08 | 0.50306 | 0 | 281 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.8921 | 0 | 0.020503 | 0 | 2.5642 | 0 | 0 | 34.4769
1882445 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YAKAKÖY ULUBEY TR-1 45-75-M00263_B_56391370_56391370 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 00:11:00 | 15.07.2021 04:51:53 | 4.6814 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55281 | 0 | 4.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8678
1882447 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/40 45-83-M00040_48104060_56388932_56388932 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 00:20:39 | 15.07.2021 01:59:03 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8167 | 133.8167
1882452 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-13 45-73-M01030_TR-12 GİRİŞ M02_2088262 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 00:56:02 | 15.07.2021 01:44:06 | 0.80111 | 0 | 708 | 1 | 22 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 73.6153 | 12.3504 | 8.6018 | 0 | 16.0071 | 59.7529 | 0 | 170.3275
1882456 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868455 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 00:59:01 | 15.07.2021 01:14:00 | 0.24972 | 6 | 1291 | 13 | 269 | 26 | 182 | 1 | 0 | 1.3369 | 66.7877 | 6.0247 | 22.9157 | 44.9556 | 23.9291 | 22.3426 | 0 | 188.2924
1882460 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213962 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 01:14:42 | 15.07.2021 01:20:31 | 0.096944 | 0 | 3439 | 0 | 66 | 3 | 329 | 0 | 0 | 0 | 66.8964 | 0 | 1.0134 | 1.6374 | 18.1177 | 0 | 0 | 87.665
1882470 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BİMEYKO KÖK-10 35-30-M00048_DENİZKÖY M05_2325697 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 02:45:41 | 15.07.2021 03:56:00 | 1.1719 | 3 | 443 | 3 | 8 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0.50532 | 66.4231 | 363.6624 | 0.85126 | 317.7301 | 13.0774 | 0 | 0 | 762.2497
1882473 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 03:53:40 | 15.07.2021 04:00:52 | 0.12 | 0 | 9 | 37 | 61 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0.096916 | 21.2277 | 19.9576 | 15.8854 | 3.1101 | 93.151 | 0 | 153.4289
1882474 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ALAŞARLI TR-2 35-15-L00194_B_56369696_56369696 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 04:01:59 | 15.07.2021 06:22:07 | 2.3356 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5352 | 0 | 0 | 0 | 25.3522 | 0 | 0 | 26.8874
1882476 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | HATUNDERE DM 35-28-M00862_HELVACI DM-2 M04_62637186 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 04:11:00 | 15.07.2021 05:33:51 | 1.3808 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.1151 | 0 | 0 | 260.5631 | 0.093705 | 0 | 0 | 274.7719
1882482 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950456781_950456781 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 04:43:33 | 15.07.2021 10:48:44 | 6.0864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020224
1882484 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 05:26:43 | 15.07.2021 05:32:51 | 0.10231 | 0 | 9 | 37 | 61 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0.078803 | 18.0433 | 17.408 | 13.3532 | 2.6544 | 76.9187 | 0 | 128.4564
1882488 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-1146 35-07-K01146_A_56378630_56378630 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 02:54:24 | 15.07.2021 06:40:04 | 3.7611 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.7542 | 0 | 38.822 | 0 | 50.89 | 0 | 0 | 116.4662
1882489 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_35-18-L00393_72110580 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 05:57:00 | 15.07.2021 07:21:14 | 1.4039 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 106.1878 | 0 | 0 | 0 | 124.0846 | 0 | 0 | 230.2724
1882492 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_MİNNETLER M03_72246660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 06:14:31 | 15.07.2021 06:14:51 | 0.0055556 | 0 | 859 | 0 | 9 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.27393 | 0 | 0.0092857 | 0 | 0.046359 | 0 | 0 | 0.32957
1882493 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_VELİLER TR-1 L02_2119147 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 06:43:31 | 15.07.2021 07:08:57 | 0.42389 | 0 | 519 | 0 | 71 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 22.791 | 0 | 12.0018 | 1.6663 | 9.2982 | 0 | 0 | 45.7573
1882494 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M08_2323291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 06:43:31 | 15.07.2021 07:32:22 | 0.81417 | 0 | 279 | 1 | 14 | 14 | 50 | 3 | 0 | 0 | 36.2977 | 0.3866 | 5.3026 | 35.1061 | 22.3091 | 16.3558 | 0 | 115.7579
1882495 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-2 M02_2308531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 06:49:00 | 15.07.2021 07:36:46 | 0.79611 | 3 | 234 | 2 | 0 | 14 | 102 | 0 | 0 | 6.9862 | 25.0402 | 8.302 | 0 | 68.4693 | 25.008 | 0 | 0 | 133.8057
1882497 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2057398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 06:54:36 | 15.07.2021 07:23:15 | 0.4775 | 3 | 2 | 37 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1.4437 | 0.14723 | 165.0878 | 1.262 | 11.1069 | 2.3295 | 7.3948 | 0 | 188.7719
1882498 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_UMURCALI L09_72238623 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 06:40:13 | 15.07.2021 07:52:47 | 1.2094 | 0 | 380 | 2 | 114 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 64.898 | 19.4728 | 526.015 | 23.6162 | 97.2972 | 0 | 0 | 731.2992
1882499 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2083728 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 06:56:27 | 15.07.2021 07:51:22 | 0.91528 | 0 | 4193 | 2 | 134 | 8 | 416 | 2 | 0 | 0 | 258.2928 | 4.8824 | 60.9129 | 11.2683 | 85.2955 | 36.6972 | 0 | 457.3491
1882500 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HASKÖY TR-1 35-20-L00206_A_56382561_56382561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 06:25:45 | 15.07.2021 07:44:01 | 1.3044 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2984 | 0 | 27.9595 | 0 | 2.9365 | 0 | 0 | 44.1944
1882501 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 06:59:22 | 15.07.2021 06:59:41 | 0.0052778 | 0 | 1226 | 2 | 391 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0.55435 | 0.27373 | 1.3847 | 0.011476 | 0.061092 | 0 | 0 | 2.2853
1882502 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | BORLU KÖK 45-86-M00046_ÇATALOLUK DM M02_72227051 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 07:04:41 | 15.07.2021 07:05:21 | 0.011111 | 0 | 619 | 5 | 77 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.50615 | 0.19562 | 0.44984 | 0.53099 | 0.25458 | 0 | 0 | 1.9372
1882503 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1149 35-09-M01149_M-538 M07_47615744 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 07:00:00 | 15.07.2021 08:50:02 | 1.8339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10667 | 424.3858 | 23.1558 | 447.6482
1882504 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-692 35-04-K00692_912374808_912374808 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 06:58:06 | 15.07.2021 08:49:00 | 1.8483 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.43676 | 0 | 0 | 0 | 5.5843 | 0 | 0 | 6.0211
1882505 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_P 1P_5856841 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 07:06:31 | 15.07.2021 08:52:54 | 1.7731 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.7434 | 0 | 0 | 0 | 59.939 | 0 | 0 | 83.6824
1882507 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-293 YENİ MECİDİYE 35-18-L00293_11997476 b1_5958787 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 07:18:00 | 15.07.2021 07:53:28 | 0.59111 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7409 | 0 | 0 | 0 | 0.67509 | 0 | 0 | 8.416
1882508 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-11 45-76-M00011_KIRKAĞAÇ DM M04_72217098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 07:20:52 | 15.07.2021 07:24:31 | 0.060833 | 0 | 5047 | 0 | 7 | 6 | 898 | 1 | 1 | 0 | 34.0003 | 0 | 0.40893 | 1.852 | 20.63 | 1.1108 | 0.15985 | 58.162
1882509 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3408(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03408_910029281_910029281 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 07:19:42 | 15.07.2021 08:49:56 | 1.5039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28063
1882515 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | İSMET ORAY SULAMA GRUBU TR 35-27-M00242_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 07:28:28 | 15.07.2021 09:07:56 | 1.6578 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2549 | 0 | 20.2012 | 0 | 0.11337 | 0 | 0 | 22.5695
1882517 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 07:40:16 | 15.07.2021 09:11:00 | 1.5122 | 1 | 1265 | 18 | 442 | 13 | 248 | 0 | 1 | 0.65369 | 418.5733 | 572.9942 | 730.9493 | 251.3408 | 255.9096 | 0 | 183.9725 | 2414.3933
1882519 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 07:54:22 | 15.07.2021 08:21:22 | 0.45 | 23 | 692 | 66 | 21 | 18 | 45 | 0 | 1 | 2.3728 | 29.3546 | 28.9056 | 4.0769 | 20.5746 | 5.7113 | 0 | 1.5142 | 92.5101
1882520 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇERİPAŞA TR-1 45-81-M00186_A_56384468_56384468 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 07:54:02 | 15.07.2021 09:33:35 | 1.6592 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.132 | 0 | 3.8713 | 0 | 2.3354 | 0 | 0 | 9.3387
1882522 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_SULAMALAR-AT ÇİFTLİĞİ M02_72258016 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 07:44:14 | 15.07.2021 09:29:44 | 1.7583 | 3 | 1 | 21 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.1835 | 0.21876 | 169.6463 | 12.4487 | 100.5915 | 0 | 0 | 0 | 286.0887
1882523 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_YEŞİLKÖY L05_2315163 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 07:36:41 | 15.07.2021 08:21:30 | 0.74694 | 0 | 234 | 2 | 47 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 26.1405 | 90.7318 | 118.9136 | 153.9342 | 26.479 | 0 | 0 | 416.199
1882524 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ TR-1 45-83-L00142_45-83-L00142_72154761 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 07:41:35 | 15.07.2021 08:59:06 | 1.2919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0.46347 | 0 | 0 | 0 | 44.3524 | 0 | 0 | 44.8159
1882525 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 08:01:52 | 15.07.2021 08:05:00 | 0.052222 | 0 | 757 | 36 | 104 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3.6591 | 16.0135 | 3.0591 | 1.6869 | 0.93442 | 0 | 0 | 25.353
1882527 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BOZKÖY TARIMSAL SULAMA TR-1 35-16-M00225_47524892_56397459_56397459 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 07:48:56 | 15.07.2021 09:34:24 | 1.7578 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8725
1882529 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-891 35-02-K00891_98915939_98915939 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 07:47:33 | 15.07.2021 10:20:08 | 2.5431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52869
1882530 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-190 35-18-L00190_950443390_950443390 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 07:58:19 | 15.07.2021 09:36:05 | 1.6294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2006
1882531 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-88 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01088_45-80-M01088_2350925 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 08:16:00 | 15.07.2021 14:16:33 | 6.0092 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.3235 | 0 | 2.7956 | 0 | 0 | 166.1191
1882532 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_HatBaşıAyırıcı_53133652 M07_53133652 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 07:56:14 | 15.07.2021 10:11:59 | 2.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7101 | 0 | 65.8791 | 0 | 74.5892
1882535 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | VEZİROĞLU TR-2 45-71-M02020_45-71-M02020_47774158 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 08:20:00 | 15.07.2021 11:20:50 | 3.0139 | 0 | 69 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.8301 | 0 | 53.2939 | 0 | 19.3076 | 0 | 0 | 124.4317
1882536 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_ÇAMURHAMAMI L09_2331484 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 08:20:52 | 15.07.2021 09:03:14 | 0.70611 | 19 | 1613 | 49 | 128 | 9 | 100 | 0 | 0 | 4.8536 | 121.2338 | 230.428 | 147.8963 | 11.7115 | 30.9987 | 0 | 0 | 547.1218
1882537 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_KUMKUYUCAK ŞEHİR M05_72193197 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 08:23:32 | 15.07.2021 09:23:14 | 0.995 | 0 | 279 | 4 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.0238 | 31.7264 | 248.577 | 0 | 10.9175 | 0 | 0 | 345.2447
1882539 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BAHADIRLAR TR-1 45-79-M00126_B_56401276_56401276 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 08:34:25 | 15.07.2021 09:41:28 | 1.1175 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65036 | 0 | 0 | 0 | 0.17062 | 0 | 0 | 0.82097
1882540 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-765 35-01-K00765_912180206_912180206 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 08:37:35 | 15.07.2021 09:58:28 | 1.3481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69804
1882542 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAAĞAÇ TR-1 45-75-M00228_945619754_945619754 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 08:24:27 | 15.07.2021 09:49:41 | 1.4206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13094
1882546 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | MESCİTLİ DM 35-15-L00904_TURŞU L03_72321002 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 08:47:18 | 15.07.2021 12:07:17 | 3.3331 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.516 | 0 | 336.1806 | 0 | 206.6559 | 0 | 0 | 0 | 546.3525
1882548 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÜVELİ M05_2115043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 08:58:29 | 15.07.2021 09:05:36 | 0.11861 | 0 | 1609 | 0 | 43 | 2 | 139 | 0 | 1 | 0 | 15.4918 | 0 | 0.81956 | 0.40884 | 3.1548 | 0 | 0 | 19.875
1882549 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/11-A 45-83-L00156_955149082_955149082 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 08:58:17 | 15.07.2021 11:18:54 | 2.3436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
1882550 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-3387 35-07-K03387_B_56381411_56381411 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 08:57:11 | 15.07.2021 09:47:34 | 0.83972 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48.182 | 0 | 0 | 0 | 5.3999 | 0 | 0 | 53.5818
1882552 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | OVACIK TR-6 35-31-L00148_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048222 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 08:58:35 | 15.07.2021 12:35:53 | 3.6217 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2708 | 0 | 2.0946 | 0 | 1.326 | 0 | 0 | 13.6913
1882553 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEĞENLER SUBAŞI TR-2 45-75-M00177_945594910_945594910 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:00:12 | 15.07.2021 23:37:35 | 14.6231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011154
1882554 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-117 35-16-L00117_47584256_56354860_56354860 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 08:59:17 | 15.07.2021 11:01:57 | 2.0444 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53.2881 | 0 | 0 | 0 | 16.1515 | 0 | 0 | 69.4396
1882555 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | KARAPINAR İM 45-78-A00002_ERDELEK M02_66243739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:13:42 | 15.07.2021 09:24:33 | 0.18083 | 0 | 293 | 8 | 84 | 10 | 64 | 1 | 0 | 0 | 12.125 | 33.2385 | 65.4041 | 100.6957 | 9.1437 | 143.4058 | 0 | 364.0127
1882556 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:09:37 | 15.07.2021 09:19:57 | 0.17222 | 0 | 1048 | 5 | 28 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 13.2756 | 4.408 | 1.2864 | 3.0059 | 3.1506 | 0 | 0 | 25.1266
1882557 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KIZILCAAVLU T.ÖZÇELİK GRUBU TR-4 35-15-L00186_B_56367909_56367909 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:01:23 | 15.07.2021 12:39:11 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8237 | 0 | 5.9751 | 0 | 0 | 38.7987
1882559 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_FUNDACIK KÖK M01_2101948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:10:42 | 15.07.2021 09:11:12 | 0.0083333 | 0 | 1226 | 1 | 15 | 4 | 101 | 1 | 0 | 0 | 1.0721 | 0.021262 | 0.040283 | 0.050844 | 0.19963 | 0.15163 | 0 | 1.5357
1882561 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | AŞAĞIÇOBANİSA KÖK 45-71-M00096_KARAOĞLANLI M07_2076280 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:12:52 | 15.07.2021 10:29:00 | 1.2689 | 9 | 2579 | 520 | 290 | 43 | 232 | 6 | 0 | 5.3744 | 515.2491 | 1623.1889 | 489.1644 | 700.259 | 137.0581 | 354.1737 | 0 | 3824.4677
1882562 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_35-25-M00171_2373565 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:08:27 | 15.07.2021 11:39:21 | 2.515 | 0 | 581 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 339.6844 | 0 | 0.18838 | 0 | 39.0907 | 0 | 0 | 378.9635
1882563 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2330035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:13:22 | 15.07.2021 10:49:26 | 1.6011 | 1 | 13 | 3 | 29 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0.3726 | 10.7012 | 17.3037 | 76.2795 | 108.4036 | 6.7579 | 29.8788 | 0 | 249.6974
1882566 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-714 35-04-K00714_99180466_99180466 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 08:47:58 | 15.07.2021 10:46:52 | 1.9817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1882567 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-17 35-28-M00173_953396717_953396717 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:11:58 | 15.07.2021 13:30:17 | 4.3053 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1746
1882568 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-291 35-18-L00291_950452296_950452296 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 08:46:56 | 15.07.2021 11:10:54 | 2.3994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8839
1882571 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | SİNDEL TR-1 45-75-M00331_45-75-M00331_2373444 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:04:32 | 15.07.2021 10:06:00 | 1.0244 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2464 | 0 | 0.8321 | 0 | 0.026224 | 0 | 0 | 9.1048
1882572 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:22:52 | 15.07.2021 10:03:27 | 0.67639 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3.3177 | 0 | 13.6026 | 526.8267 | 6.7896 | 87.3835 | 0 | 637.92
1882573 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM08/TR02 45-73-M00003_945669205_945669205 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:22:59 | 15.07.2021 11:43:29 | 2.3417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1182
1882574 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_KESİKKÖY-1 GİRİŞ M07_2114179 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:33:27 | 15.07.2021 09:53:54 | 0.34083 | 15 | 726 | 22 | 44 | 39 | 107 | 12 | 0 | 3.9857 | 65.4971 | 30.5801 | 6.8588 | 100.768 | 32.1243 | 148.7471 | 0 | 388.5611
1882576 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DUTLUCA TR-1 45-75-M00282_B_56404017_56404017 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:32:28 | 15.07.2021 12:19:26 | 2.7828 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.0966 | 0 | 0 | 0 | 0.15959 | 0 | 0 | 15.2562
1882578 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KEPENEKLİ TR-1 45-80-M00169_45-80-M00169_2352945 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:34:59 | 15.07.2021 10:14:25 | 0.65722 | 0 | 133 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.2079 | 0 | 4.6535 | 0 | 0.98019 | 0 | 0 | 18.8416
1882582 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2377 35-03-M02377_35-03-M02377_48054602 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:41:25 | 15.07.2021 11:33:54 | 1.8747 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 93.3969 | 0 | 0 | 0 | 32.0071 | 0 | 0 | 125.404
1882583 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇAVLU TR-1 KÖK 45-78-L00624_45-78-L00624_2367589 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:41:46 | 15.07.2021 10:12:41 | 0.51528 | 0 | 57 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5499 | 0 | 4.1428 | 0 | 0.27291 | 0 | 0 | 9.9656
1882586 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-3 35-15-L00318_950357337_950357337 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:20:48 | 15.07.2021 18:09:32 | 8.8122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016219
1882588 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_ÇAMURHAMAMI L09_2331484 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:45:49 | 15.07.2021 10:18:02 | 0.53694 | 19 | 1487 | 49 | 125 | 9 | 93 | 0 | 0 | 4.4985 | 103.9532 | 185.0627 | 119.8405 | 10.237 | 21.7991 | 0 | 0 | 445.3909
1882589 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-21 35-25-M00069__72374059_72374059 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:34:55 | 15.07.2021 13:25:38 | 3.8453 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66.5015 | 0 | 0 | 0 | 98.3499 | 0 | 0 | 164.8514
1882591 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÜÇKONAK TR-1 35-15-L00258_D_56361623_56361623 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 08:28:29 | 15.07.2021 11:20:19 | 2.8639 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.839 | 0 | 2.7529 | 0 | 0.11656 | 0 | 0 | 8.7084
1882593 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/08 45-71-M00385_DM-14/9Ö M04_66509254 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:53:18 | 15.07.2021 12:11:39 | 2.3058 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8751 | 0 | 105.908 | 0 | 0 | 0 | 144.7832
1882594 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ATAKÖY TR-3 35-22-M00192_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126882 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:40:26 | 15.07.2021 10:33:58 | 0.89222 | 0 | 104 | 0 | 31 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.8479 | 0 | 30.7767 | 0 | 2.6177 | 0 | 0 | 54.2423
1882595 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | 105 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:52:52 | 15.07.2021 11:29:52 | 1.6167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56456
1882596 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-301 35-01-K00301_911097164_911097164 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:51:18 | 15.07.2021 11:36:54 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24837 | 0 | 0 | 0.24837
1882597 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_MERA M03_2328740 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:55:57 | 15.07.2021 10:51:17 | 0.92222 | 0 | 16 | 79 | 16 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.0023 | 165.443 | 13.1787 | 10.9053 | 2.5804 | 0 | 0 | 195.1096
1882598 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/21 (HAKİ BABA) 45-71-M00339_953219220_953219220 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:57:37 | 15.07.2021 11:05:14 | 1.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1049 | 0 | 0 | 4.1049
1882599 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | TR-4 35-31-L00004_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 10:02:00 | 15.07.2021 10:51:10 | 0.81944 | 0 | 277 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 34.5861 | 0 | 0.30887 | 0 | 15.5825 | 0 | 0 | 50.4774
1882603 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1103 35-03-M01103_B_56362943_56362943 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:58:52 | 15.07.2021 11:16:57 | 1.3014 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 55.1895 | 0 | 0 | 0 | 83.2265 | 0 | 52.4277 | 190.8437
1882604 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_SULAMALAR-AT ÇİFTLİĞİ M02_72258016 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 10:07:00 | 15.07.2021 11:53:35 | 1.7764 | 3 | 1 | 21 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.0328 | 0.27713 | 188.1642 | 13.8349 | 121.6862 | 0 | 0 | 0 | 327.9952
1882605 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | AKKEÇİLİ KÖK 45-73-M00239_AKKEÇİLİ M03_72035008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 10:08:02 | 15.07.2021 10:08:52 | 0.013889 | 2 | 739 | 26 | 269 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0.016092 | 1.7161 | 2.5412 | 5.1317 | 1.2364 | 0.38167 | 1.0445 | 0 | 12.0677
1882607 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KESİKKÖY TR-1 35-28-M00335_A_56359659_56359659 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:24:25 | 15.07.2021 12:05:42 | 2.6881 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.7073 | 0 | 0 | 0 | 8.3041 | 0 | 0 | 25.0114
1882609 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ALANDAMLARI TR-2 45-75-M00130_C_56386669_56386669 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 10:02:10 | 15.07.2021 18:29:17 | 8.4519 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.2284 | 0 | 127.2599 | 0 | 4.2991 | 0 | 0 | 155.7874
1882610 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_DONANIMLI YEDEK M02_72170824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 10:29:47 | 15.07.2021 10:57:57 | 0.46944 | 1 | 340 | 3 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.77358 | 42.5409 | 1.2395 | 2.8079 | 0 | 4.7151 | 0 | 0 | 52.077
1882611 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYMAKÇI TR-27 35-15-L00237_35-15-L00237_2364868 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 10:23:46 | 15.07.2021 14:04:33 | 3.6797 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.473 | 0 | 241.7856 | 0 | 155.7048 | 0 | 0 | 401.9635
1882612 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_KELETEPE L01_72236997 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 10:35:32 | 15.07.2021 11:03:19 | 0.46306 | 0 | 1055 | 2 | 415 | 8 | 205 | 0 | 0 | 0 | 103.7846 | 11.7834 | 617.7189 | 26.2606 | 179.3987 | 0 | 0 | 938.9462
1882613 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/19 35-27-M01091_99010364_99010364 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 10:23:43 | 15.07.2021 11:49:09 | 1.4239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58885
1882616 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | CEMİL GÜMÜŞ VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00110_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042149 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 10:43:00 | 15.07.2021 11:16:19 | 0.55528 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0048169 | 0 | 10.5159 | 0 | 0.83952 | 0 | 0 | 11.3602
1882617 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-906 35-03-M00906_910849516_910849516 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 10:46:14 | 15.07.2021 11:35:43 | 0.82472 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11147 | 0 | 0.044852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15632
1882618 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_VELİLER TR-1 L02_2119147 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 10:48:52 | 15.07.2021 12:53:58 | 2.085 | 0 | 519 | 0 | 71 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 175.1411 | 0 | 67.2393 | 12.3113 | 80.4683 | 0 | 0 | 335.16
1882622 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİRGİ TR-12 35-15-L00267_950391089_950391089 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 10:36:30 | 15.07.2021 12:00:09 | 1.3942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1882623 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-14 35-15-L00326_950394790_950394790 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 10:41:58 | 15.07.2021 19:16:05 | 8.5686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0522
1882624 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/13-A 45-71-M01922_953177612_953177612 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 10:54:00 | 16.07.2021 01:32:54 | 14.6483 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2656
1882625 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | MEMİŞ KİRLİ SULAMA GRUBU TR 35-27-M00509_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051172 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 10:42:54 | 15.07.2021 13:47:22 | 3.0744 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2949
1882626 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TOSUNLAR MERKEZ TR-1 35-32-L00038_A_65513627_65513627 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 10:45:57 | 15.07.2021 17:04:12 | 6.3042 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.7258 | 0 | 5.1563 | 0 | 9.3541 | 0 | 0 | 48.2362
1882627 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 11:04:45 | 15.07.2021 11:10:24 | 0.094167 | 1 | 31 | 21 | 265 | 8 | 44 | 3 | 0 | 0.06708 | 1.4402 | 13.7832 | 44.6913 | 9.8647 | 6.7972 | 8.8789 | 0 | 85.5225
1882628 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-6 45-73-M00006_45085628_56404004_56404004 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 10:52:52 | 15.07.2021 12:13:48 | 1.3489 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6457 | 0 | 0 | 0 | 1.0066 | 0 | 0 | 16.6523
1882632 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/65 45-71-M00011_45-71-M00011_72070618 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 11:12:56 | 15.07.2021 13:13:46 | 2.0139 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 424.4124 | 0 | 0 | 0 | 287.5219 | 0 | 0 | 711.9344
1882635 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKBELEN TR-5 45-80-M00097_956549976_956549976 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 11:17:41 | 15.07.2021 12:55:04 | 1.6231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39529
1882637 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3/B 45-71-M00206_953175634_953175634 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2021 11:20:15 | 15.07.2021 12:41:34 | 1.3553 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4048
1882639 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK KÖK M01_2092153 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 11:23:32 | 15.07.2021 11:24:02 | 0.0083333 | 0 | 2126 | 6 | 130 | 6 | 149 | 0 | 1 | 0 | 1.6598 | 0.17666 | 0.913 | 0.30457 | 0.36578 | 0 | 5.2005e-05 | 3.4199
1882640 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-32 35-01-K00032_C C2_5863974 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2021 11:25:31 | 15.07.2021 14:14:45 | 2.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2109 | 0 | 1.8355 | 44.0463
1882645 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | SİNDEL TR-1 45-75-M00331_45-75-M00331_2373444 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 10:07:00 | 15.07.2021 15:56:20 | 5.8222 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.1771 | 0 | 5.1886 | 0 | 0.17238 | 0 | 0 | 56.538
1882646 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_HatBaşıAyırıcı_53134469 M01_53134469 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 11:37:22 | 15.07.2021 11:37:42 | 0.0055556 | 0 | 557 | 38 | 42 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.49121 | 1.3886 | 0.31227 | 0 | 0.016554 | 0 | 0 | 2.2086
1882648 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜNYAN OSMANİYE TARIMSAL SULAMA TR-2 45-72-L00560_956529834_956529834 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 11:37:56 | 15.07.2021 12:16:42 | 0.64611 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4886
1882652 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-13 M02_2317694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 11:25:31 | 15.07.2021 12:16:27 | 0.84889 | 0 | 701 | 1 | 18 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 93.0129 | 16.6605 | 10.4841 | 0 | 28.2878 | 81.5899 | 0 | 230.0351
1882653 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-347 MASİSA BURCU SİTESİ-2 35-18-L00347_950441903_950441903 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 11:43:00 | 15.07.2021 12:34:23 | 0.85639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82187
1882654 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1062 GÖKDERE TR-2 35-02-M01062_99992003_99992003 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:35:03 | 15.07.2021 13:18:25 | 3.7228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3327
1882656 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4630 35-02-K04630_C_56369601_56369601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 10:23:19 | 15.07.2021 14:19:48 | 3.9414 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 176.123 | 0 | 0 | 0 | 53.8567 | 0 | 0 | 229.9796
1882657 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MORDOĞAN TR-54 35-21-L00195_C 0_5894145 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 11:04:13 | 15.07.2021 17:39:29 | 6.5878 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7432
1882658 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE TR-3/B 45-71-M00206_45-71-M00206_2353764 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2021 11:46:53 | 15.07.2021 14:16:05 | 2.4867 | 0 | 470 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 240.9163 | 0 | 0.63799 | 0 | 35.3007 | 0 | 0 | 276.855
1882659 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-885 35-04-K00885_60674722 F2_60674880 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 10:55:22 | 15.07.2021 12:29:22 | 1.5667 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.1279 | 0 | 0 | 0 | 60.5339 | 0 | 0 | 85.6618
1882660 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-258 35-09-M00258_A_56379181_56379181 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:19:42 | 15.07.2021 12:50:11 | 3.5081 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3705
1882662 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 45-78-M00075_953271089_953271089 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 11:45:12 | 15.07.2021 13:24:03 | 1.6475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22473
1882663 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3551(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03551_A A01b_74429462 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 10:38:14 | 15.07.2021 15:03:13 | 4.4164 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.8793 | 0 | 0 | 0 | 2.0287 | 0 | 0 | 72.9081
1882667 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR M-32 35-25-M00032_35-25-M00032_72081544 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 11:28:34 | 15.07.2021 14:29:20 | 3.0128 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 177.8656 | 0 | 0 | 0 | 9.5995 | 0 | 0 | 187.4651
1882668 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-487 35-17-M00487_950304743_950304743 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 12:03:43 | 15.07.2021 14:03:52 | 2.0025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3045
1882671 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-240 35-19-L00240_956676941_956676941 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 11:38:29 | 15.07.2021 14:50:37 | 3.2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038386 | 0 | 9.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0394
1882672 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-39 35-15-M00039_950368184_950368184 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 11:51:50 | 15.07.2021 18:36:42 | 6.7478 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9657
1882674 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-330 35-19-L00369_95000091461_95000091461 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 11:45:59 | 15.07.2021 15:57:19 | 4.1889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5309
1882675 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HALİLLER VAKIFLAR TR-7 35-31-L00232_47919572_56401064_56401064 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 11:57:28 | 15.07.2021 19:46:18 | 7.8139 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4858 | 0 | 9.5852 | 0 | 0.3389 | 0 | 0 | 13.4099
1882677 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_CABBAR FAKILI MERKEZ M07_67094225 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 12:12:12 | 15.07.2021 12:56:40 | 0.74111 | 0 | 233 | 22 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.1605 | 220.2889 | 343.9162 | 0 | 4.4574 | 0 | 0 | 603.823
1882679 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-1 35-28-M00227_B_56357707_56357707 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 12:12:04 | 15.07.2021 14:27:23 | 2.2553 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9938 | 0 | 15.3722 | 0 | 7.1562 | 0 | 0 | 29.5221
1882681 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1397 GÖRECE 35-22-K01397_955283300_955283300 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 12:11:59 | 15.07.2021 14:08:03 | 1.9344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31855
1882682 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-72 35-14-L00072_956636649_956636649 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 11:51:56 | 15.07.2021 14:27:21 | 2.5903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43669
1882683 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | ÖREN TR-2 35-31-L00315_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050061 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 12:13:36 | 15.07.2021 18:26:45 | 6.2192 | 0 | 44 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.9467 | 0 | 46.8649 | 0 | 2.564 | 0 | 0 | 83.3757
1882685 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FOÇA TR-46 35-23-L00046_42135219 f1b_42054548 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 12:13:10 | 15.07.2021 14:18:59 | 2.0969 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 44.073 | 0 | 0 | 0 | 203.581 | 0 | 0 | 247.654
1882689 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERGENEKON TR-3 45-83-L00140_955151453_955151453 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 12:31:00 | 15.07.2021 14:44:18 | 2.2217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70932
1882692 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YENİKENT SULAMA TR-9 35-16-M00218_B_56395725_56395725 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 12:39:48 | 15.07.2021 15:07:03 | 2.4542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4205
1882694 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057101 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 12:40:22 | 15.07.2021 13:06:51 | 0.44139 | 3 | 1821 | 20 | 234 | 22 | 505 | 2 | 1 | 0.38028 | 131.7311 | 33.5332 | 49.2107 | 40.6048 | 106.5833 | 49.2038 | 0.47391 | 411.7211
1882695 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YEŞİLYURT TR-4 45-73-M00801_C_56401083_56401083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 12:22:07 | 15.07.2021 15:51:13 | 3.485 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.653 | 0 | 1.0414 | 0 | 2.8416 | 0 | 0 | 26.536
1882697 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KUYUCAK KARAPINAR TR-1 45-75-M00091_45-75-M00091_2363322 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 12:16:03 | 15.07.2021 20:30:51 | 8.2467 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.4476 | 0 | 30.9779 | 0 | 0.33725 | 0 | 0 | 88.7627
1882698 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-158 35-07-K00158_B B2b_5853657 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 12:58:33 | 15.07.2021 20:21:47 | 7.3872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1902 | 0 | 0 | 0 | 89.3952 | 0 | 0 | 92.5854
1882699 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAOĞLANLI TR-2 45-71-M00092_A_56404107_56404107 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 13:05:36 | 16.07.2021 01:44:52 | 12.6544 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.7215 | 0 | 12.3507 | 0 | 0.31321 | 0 | 0 | 36.3854
1882700 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KARAYAĞCI AVŞAR TR-1 45-75-M00293_45-75-M00293_2373266 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 12:37:33 | 15.07.2021 16:21:08 | 3.7264 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7476
1882702 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | İNTUR SİTESİ 35-21-L00196_35-21-L00196_72202398 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 11:38:55 | 15.07.2021 16:33:36 | 4.9114 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.9889 | 0 | 0 | 0 | 79.3024 | 0 | 0 | 147.2913
1882703 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜMÜLCELİ KÖK 45-80-M00057_GÜMÜLCELİ TR-2/TR-3/TR-4 M02_72197425 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 13:16:04 | 15.07.2021 14:45:41 | 1.4936 | 0 | 574 | 2 | 25 | 2 | 34 | 1 | 0 | 0 | 147.1487 | 94.7271 | 123.4781 | 10.6506 | 29.5266 | 2.7965 | 0 | 408.3276
1882704 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1187 35-04-M01187_912548297_912548297 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 13:16:32 | 15.07.2021 18:56:03 | 5.6586 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4081
1882706 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESKİOBA TR-3 35-29-L00145_950339254_950339254 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 13:24:13 | 15.07.2021 14:08:00 | 0.72972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27584
1882708 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEÖREN TR-1 45-77-M00027_45-77-M00027_2366415 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 13:21:13 | 15.07.2021 13:51:35 | 0.50611 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5811 | 0 | 0 | 0 | 3.1566 | 0 | 0 | 11.7377
1882709 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYASKENT-5 TR 35-16-M00014_953321391_953321391 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 13:29:00 | 15.07.2021 15:48:17 | 2.3214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36248
1882710 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 13:34:55 | 15.07.2021 13:45:41 | 0.17944 | 3 | 698 | 80 | 269 | 10 | 99 | 1 | 0 | 0.15592 | 20.5626 | 58.2457 | 37.9176 | 5.0074 | 9.3789 | 0.68002 | 0 | 131.9481
1882713 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 13:38:26 | 15.07.2021 13:50:00 | 0.19278 | 1 | 490 | 10 | 33 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.12742 | 13.0139 | 1.7435 | 3.4211 | 0.24266 | 0.56031 | 0 | 0 | 19.1089
1882716 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-20 45-75-M00020_C_56391522_56391522 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 13:27:39 | 15.07.2021 17:01:04 | 3.5569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.87113 | 0 | 0 | 0 | 7.7317 | 0 | 0 | 8.6029
1882718 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIMUSA TR-1 45-80-M00128_956542055_956542055 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 13:41:01 | 15.07.2021 20:51:53 | 7.1811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3723
1882721 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-11 PTT ÖNÜ 35-14-L00011_956640462_956640462 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 12:54:09 | 15.07.2021 15:33:50 | 2.6614 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7514 | 0 | 0 | 0 | 12.9113 | 0 | 0 | 18.6627
1882723 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-7 35-15-M00007_48909301_56379881_56379881 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 13:36:16 | 15.07.2021 17:28:30 | 3.8706 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 131.9323 | 0 | 0 | 0 | 140.0528 | 0 | 0 | 271.985
1882724 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇEŞME TR-1 45-72-L00860_956493137_956493137 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 13:36:47 | 15.07.2021 17:47:01 | 4.1706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57965
1882725 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÖÇBEYLİ GERDEME MEVKİİ TARIMSAL SULAMA TR 35-16-M00281_47430513_56399702_56399702 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 13:41:21 | 15.07.2021 14:56:54 | 1.2592 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0562
1882726 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | SAMİ ERDOĞAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00250_35-27-M00250_2369928 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 13:41:01 | 15.07.2021 20:09:40 | 6.4775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0074 | 0 | 77.0353 | 0 | 0 | 88.0427
1882728 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-155 35-15-L00155_B_56372098_56372098 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 13:44:09 | 15.07.2021 17:51:12 | 4.1175 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.5956 | 0 | 119.9232 | 0 | 80.5343 | 0 | 0 | 213.0532
1882732 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-254 35-18-L00254_DAĞITIM TRAFO L-254 L04_72084754 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:26:00 | 15.07.2021 17:40:12 | 0.23667 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.261 | 0 | 0.11938 | 0 | 5.6814 | 0 | 0 | 25.0618
1882734 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | DENİZKÖY TR-1 35-30-M00594_35-30-M00594_2376196 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 13:58:02 | 15.07.2021 15:42:55 | 1.7481 | 0 | 288 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 89.7097 | 0 | 1.5033 | 0 | 33.272 | 0 | 0 | 124.485
1882735 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CERİTLER SÜLÜKLÜYOLU TR-2 35-31-L00120_956588424_956588424 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 13:53:17 | 16.07.2021 02:01:05 | 12.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.747 | 0 | 0 | 17.747
1882736 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 (M-718) 35-30-M00718_955298106_955298106 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 14:00:18 | 15.07.2021 23:23:46 | 9.3911 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3096
1882737 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/12 45-71-M00560_A_56398281_56398281 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 14:06:51 | 15.07.2021 18:57:38 | 4.8464 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 315.6278 | 0 | 0 | 0 | 185.804 | 0 | 0 | 501.4317
1882738 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-7 45-83-M00550_48024894_56407936_56407936 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 14:08:00 | 15.07.2021 19:01:13 | 4.8869 | 0 | 190 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 175.3559 | 0 | 4.1632 | 0 | 10.3473 | 0 | 10.9717 | 200.838
1882739 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-117 35-19-L00117_956674114_956674114 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 13:05:12 | 15.07.2021 15:41:08 | 2.5989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87852
1882741 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _6446223_56375955_56375955 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 14:01:45 | 15.07.2021 15:55:02 | 1.8881 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0.24487 | 0 | 0 | 1.8809
1882744 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | SUBAŞI-4 35-26-L00331_35-26-L00331_2349974 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 13:59:17 | 15.07.2021 15:15:18 | 1.2669 | 0 | 144 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57.61 | 0 | 5.1599 | 0 | 9.1269 | 0 | 0 | 71.8968
1882750 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2142 35-07-M02142_A B1_61173738 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 14:24:08 | 15.07.2021 18:00:45 | 3.6103 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.3263 | 0 | 0 | 0 | 17.8288 | 0 | 0 | 54.1551
1882754 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAĞDERE TR-3 45-72-M00258_A_66325044_66325044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 14:09:12 | 15.07.2021 19:05:22 | 4.9361 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3475
1882756 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_MERA M03_2103479 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 14:33:24 | 15.07.2021 15:53:04 | 1.3278 | 0 | 16 | 79 | 16 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.4338 | 253.089 | 19.9103 | 17.3738 | 4.1712 | 0 | 0 | 298.9781
1882760 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-1 35-28-M00227_B_56357707_56357707 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 14:39:36 | 15.07.2021 21:07:11 | 6.4597 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.1204 | 0 | 42.259 | 0 | 19.5733 | 0 | 0 | 82.9527
1882761 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/5 45-83-L00005_48077958_56384482_56384482 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 14:44:35 | 15.07.2021 15:32:08 | 0.7925 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0072
1882762 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-25 35-26-M01353_956627799_956627799 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 14:36:41 | 15.07.2021 18:20:29 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6078 | 0 | 0 | 1.6078
1882764 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-106 45-78-L00106_49364574_56405898_56405898 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2021 14:43:41 | 15.07.2021 19:08:41 | 4.4167 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72.8536 | 0 | 0 | 0 | 13.1619 | 0 | 0 | 86.0155
1882766 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-321 35-18-L00321_950449390_950449390 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 14:46:20 | 15.07.2021 20:31:23 | 5.7508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95437
1882767 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYMAKÇI TR-27 35-15-L00237_35-15-L00237_2364868 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 14:46:17 | 15.07.2021 15:45:11 | 0.98167 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.1979 | 0 | 67.3868 | 0 | 43.6267 | 0 | 0 | 112.2114
1882771 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-136 TORASAN 35-19-L00136_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2115829 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 14:33:42 | 15.07.2021 18:59:17 | 4.4264 | 0 | 32 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.4447 | 0 | 47.8492 | 0 | 37.943 | 0 | 0 | 135.2369
1882772 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | KOLDERE TR-11 45-80-M00056_FABRİKALAR M01_72197098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 15:04:20 | 15.07.2021 15:40:27 | 0.60194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2848 | 0 | 0 | 0 | 4.2848
1882773 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KONURCA TR-1 45-77-M00108_ H_61324657 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 15:02:45 | 15.07.2021 17:05:05 | 2.0389 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8122
1882779 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-167 35-15-M00167_B_56366146_56366146 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 15:00:34 | 15.07.2021 15:55:31 | 0.91583 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.5428 | 0 | 0 | 0 | 2.8808 | 0 | 0 | 27.4236
1882781 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2465 35-09-M02465_G G1B_78982836 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 15:16:06 | 15.07.2021 19:06:48 | 3.845 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.4953 | 0 | 0 | 0 | 26.3809 | 0 | 0 | 64.8762
1882783 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | TEPEKÖY TR-1 45-73-M00785_A_56385761_56385761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 15:27:51 | 15.07.2021 16:53:12 | 1.4225 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.2061 | 0 | 8.9707 | 0 | 6.9026 | 0 | 0 | 57.0794
1882784 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-8/10 45-71-M00287_45-71-M00287_2368427 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 15:31:00 | 15.07.2021 21:42:36 | 6.1933 | 0 | 515 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 845.5441 | 0 | 11.1223 | 0 | 249.3507 | 0 | 0 | 1106.0171
1882786 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | TEPECİK KÖYÜ TR-1 45-71-M01289_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082804 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 15:35:06 | 15.07.2021 20:01:16 | 4.4361 | 0 | 112 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97.2842 | 0 | 100.7741 | 0 | 4.8296 | 0 | 0 | 202.8879
1882787 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_A a1_5945316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 15:36:19 | 15.07.2021 19:07:43 | 3.5233 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67.7575 | 0 | 0 | 0 | 153.1676 | 0 | 0 | 220.9251
1882788 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 35-19-L00038_956685682_956685682 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 15:18:39 | 15.07.2021 17:12:35 | 1.8989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6762
1882791 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-59 GÜVENTUR 35-14-L00059_8754195_60982880_60982880 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 15:25:51 | 15.07.2021 18:26:25 | 3.0094 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.6304 | 0 | 0 | 0 | 8.3381 | 0 | 0 | 56.9685
1882792 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | SAĞANCI İM 35-16-A00003_HatBaşıAyırıcı_53138998 L06_53138998 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 15:48:00 | 15.07.2021 19:46:46 | 3.9794 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4914 | 0 | 7.7435 | 0 | 0 | 0 | 298.2349
1882793 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLCELİ TR-2 45-80-M00109_956543491_956543491 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 15:00:55 | 15.07.2021 17:25:24 | 2.4081 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83478
1882795 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | BURAKYAR TR-1 35-30-M00211_ELİTYAR M02_72063282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 15:54:02 | 15.07.2021 17:12:57 | 1.3153 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 102.4586 | 0 | 0.88469 | 0 | 1.414 | 0 | 0 | 104.7573
1882796 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | OĞLANANASI TR-13 35-22-M00296_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102589 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 15:44:34 | 15.07.2021 17:35:50 | 1.8544 | 0 | 58 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.4648 | 0 | 13.5932 | 0 | 15.0333 | 0 | 0 | 59.0912
1882799 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13 35-31-L00013_956593692_956593692 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 15:42:09 | 15.07.2021 17:07:33 | 1.4233 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2046 | 0 | 0 | 0 | 2.6216 | 0 | 0 | 3.8262
1882800 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KESİKKÖY TR-1 35-28-M00335__75604516_75604516 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 16:04:00 | 15.07.2021 17:33:12 | 1.4867 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2799
1882801 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | DENİZKÖY TR-1 35-30-M00594_35-30-M00594_2376196 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 16:02:08 | 15.07.2021 18:47:32 | 2.7567 | 0 | 288 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 145.6831 | 0 | 2.2224 | 0 | 50.5532 | 0 | 0 | 198.4587
1882803 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4615 35-04-K04615_913439484_913439484 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 15:58:34 | 15.07.2021 20:23:06 | 4.4089 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7711
1882804 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI DM-1/TR-7 35-26-L00210__72371838_72371838 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 16:08:03 | 15.07.2021 16:30:53 | 0.38056 | 0 | 72 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7.995 | 0 | 70.9522 | 0 | 11.0217 | 0 | 1.1356 | 91.1046
1882807 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/53 45-72-M00053_956494900_956494900 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 16:04:22 | 15.07.2021 17:16:09 | 1.1964 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5576
1882809 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-172 35-15-M00416_950352663_950352663 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 16:18:27 | 15.07.2021 19:59:41 | 3.6872 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8156 | 0 | 0 | 0 | 1.4116 | 0 | 0 | 7.2272
1882811 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | AVDAN TR-4 45-82-M00234_45-82-M00234_2376145 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 16:25:14 | 15.07.2021 17:08:53 | 0.7275 | 0 | 102 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.1536 | 0 | 1.3419 | 0 | 0.75783 | 0 | 0 | 13.2533
1882812 | 1 | İZMİR | URLA | DM | URLA İM 35-19-A00001_TR-2 ŞEHİR FİDERİ L02_2048623 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 16:27:15 | 15.07.2021 16:51:37 | 0.40611 | 4 | 2382 | 4 | 418 | 21 | 560 | 5 | 1 | 28.6573 | 320.6025 | 6.3602 | 101.0839 | 294.2365 | 240.3221 | 48.2005 | 18.1346 | 1057.5978
1882813 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2095708 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2021 16:29:27 | 15.07.2021 18:17:00 | 1.7925 | 4 | 316 | 3 | 58 | 14 | 80 | 5 | 0 | 2.5432 | 238.7388 | 8.3526 | 124.1531 | 123.3475 | 120.4524 | 344.9069 | 0 | 962.4946
1882816 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_78937785 M03_78937785 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 16:37:19 | 15.07.2021 18:05:00 | 1.4614 | 0 | 198 | 3 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.6753 | 6.113 | 5.3848 | 0 | 2.2628 | 0 | 0 | 41.4359
1882817 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-77 35-01-K00077_A_56376423_56376423 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 16:39:29 | 15.07.2021 18:08:46 | 1.4881 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 19.4944 | 0 | 0 | 0 | 52.484 | 0 | 0 | 71.9784
1882820 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _B_56401634_56401634 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 16:41:00 | 15.07.2021 18:03:02 | 1.3672 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.2975 | 0 | 0 | 0 | 29.6521 | 0 | 0 | 58.9496
1882821 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/14 35-27-M00332_912100440_912100440 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 16:30:59 | 15.07.2021 20:13:50 | 3.7142 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2813
1882822 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BÖLCEK-1 TR 35-16-M00022_47439308_56395352_56395352 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 16:47:27 | 15.07.2021 18:02:06 | 1.2442 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39786
1882823 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DÜNDARLI TR-3 35-24-M00306_95000081459_95000081459 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 16:48:55 | 15.07.2021 19:18:24 | 2.4914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073918
1882824 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-177 35-18-L00177_950442787_950442787 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 15:45:13 | 15.07.2021 18:01:58 | 2.2792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67905 | 0 | 0 | 0 | 0.82516 | 0 | 0 | 1.5042
1882826 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 16:52:00 | 15.07.2021 17:32:00 | 0.66667 | 7 | 3976 | 2 | 44 | 17 | 236 | 3 | 1 | 9.6508 | 678.5694 | 0.58663 | 15.3965 | 76.0712 | 195.183 | 155.5338 | 0.35673 | 1131.348
1882828 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | BEYLER KÖK 45-85-L00034_HatBaşıAyırıcı_53135787 L02_53135787 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 16:46:02 | 15.07.2021 18:44:53 | 1.9808 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0273
1882830 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TAŞTEPE TR-3 35-29-L00400_B_56395601_56395601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 16:56:25 | 15.07.2021 17:49:18 | 0.88139 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3343 | 0 | 23.4238 | 0 | 5.6583 | 0 | 0 | 31.4164
1882831 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARICUMA TR-2 35-16-M00844_953307690_953307690 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 16:54:05 | 15.07.2021 22:36:47 | 5.7117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1882832 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-5 35-19-L00005_İÇMELER L03_72124031 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 16:44:15 | 15.07.2021 17:22:18 | 0.63417 | 4 | 1732 | 3 | 255 | 10 | 233 | 0 | 0 | 45.1583 | 346.5966 | 2.2467 | 90.7401 | 389.8748 | 115.9012 | 0 | 0 | 990.5178
1882835 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-5 M04_66524384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:05:02 | 15.07.2021 17:46:20 | 0.68833 | 0 | 1725 | 0 | 7 | 8 | 85 | 6 | 4 | 0 | 284.1415 | 0 | 1.8232 | 49.7278 | 60.5759 | 199.5288 | 9.6558 | 605.4529
1882836 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/23 35-29-M00023_35-29-M00023_2356538 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:03:15 | 15.07.2021 17:22:18 | 0.3175 | 0 | 547 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.183 | 0 | 0.019387 | 0 | 12.0062 | 0 | 0 | 52.2086
1882837 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | NURİ ŞENDUR VE ARKADAŞLARI ÖZEL TR 35-16-M00621Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2103897 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:04:18 | 15.07.2021 21:43:41 | 4.6564 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5033
1882838 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/16 35-26-M00819_956628797_956628797 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:06:32 | 15.07.2021 17:53:56 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.32585 | 0 | 0 | 0 | 2.3538 | 0 | 0 | 2.6796
1882840 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-11 45-77-L00011_TR-15 L02_72203741 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 16:56:39 | 15.07.2021 18:16:00 | 1.3225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0.47079 | 0 | 0 | 0 | 29.6378 | 0 | 12.0036 | 42.1122
1882842 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-16 35-25-M00167_A_56378080_56378080 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 14:10:04 | 15.07.2021 19:06:24 | 4.9389 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56.2641 | 0 | 0 | 0 | 8.8122 | 0 | 0 | 65.0763
1882843 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇANŞA ÇIKIŞ M03_71996194 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:09:35 | 15.07.2021 17:58:27 | 0.81444 | 0 | 361 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.2135 | 0 | 0 | 0.91767 | 1.4415 | 0 | 0 | 35.5727
1882844 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BADEMLİ TR-2 35-30-L00099_B_56352711_56352711 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:05:58 | 15.07.2021 19:32:09 | 2.4364 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 30.8067 | 0 | 0.15314 | 0 | 22.1534 | 0 | 0 | 53.1133
1882846 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAAĞAÇ TR-1 45-75-M00228_B_56386725_56386725 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:16:13 | 16.07.2021 03:43:08 | 10.4486 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6128
1882847 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SAKIPAĞA KÖK M09_2052537 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:29:42 | 15.07.2021 17:52:35 | 0.38139 | 0 | 417 | 1 | 30 | 4 | 57 | 7 | 0 | 0 | 53.2253 | 2.558 | 5.4766 | 26.7576 | 23.6457 | 126.1469 | 0 | 237.81
1882848 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_F_56379508_56379508 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 12:55:04 | 15.07.2021 17:42:01 | 4.7825 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 69.9607 | 0 | 0.54636 | 0 | 209.1029 | 0 | 0 | 279.6099
1882849 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-18/08 45-71-M00257_B_56399228_56399228 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:19:00 | 15.07.2021 20:53:13 | 3.5703 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61.2961 | 0 | 0 | 0 | 3.5201 | 0 | 0 | 64.8162
1882852 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-82-M00051_TR-1/1 M04_72191205 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:25:02 | 15.07.2021 17:52:15 | 0.45361 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 17.3618 | 0 | 0 | 0 | 8.2471 | 0 | 12.2519 | 37.8607
1882853 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖLMARMARA M01_2055456 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:33:12 | 15.07.2021 17:40:15 | 0.1175 | 4 | 1392 | 85 | 263 | 25 | 82 | 10 | 2 | 1.0522 | 22.92 | 134.5615 | 47.6869 | 24.1938 | 4.986 | 97.2638 | 0.054311 | 332.7185
1882856 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MUSTAFA YILMAZ SULAMA GRUBU 35-29-M00226_B_56361345_56361345 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:33:00 | 15.07.2021 19:43:24 | 2.1733 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0275
1882861 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLCELİ TR-3 45-80-M00111_45-80-M00111_2374773 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:38:00 | 15.07.2021 19:04:47 | 1.4464 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54.4311 | 0 | 0 | 0 | 7.6851 | 0 | 0 | 62.1162
1882862 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DELİBAŞLI TR-1 45-78-M00845_49187458_56408019_56408019 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:26:30 | 15.07.2021 18:25:14 | 0.97889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19461
1882863 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-4/TR-15 (ESKİ TR-14) 35-26-M00014_A_56358474_56358474 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:38:05 | 15.07.2021 19:31:31 | 1.8906 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.0403 | 0 | 0.0035281 | 0 | 43.19 | 0 | 0 | 61.2339
1882865 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DAMARDI AKPINAR TR-2 45-75-M00326_C_56398207_56398207 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:19:04 | 15.07.2021 21:01:46 | 3.7117 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6519 | 0 | 2.7045 | 0 | 2.7554 | 0 | 0 | 13.1118
1882869 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ERDELLİ TR-2 KÖK 45-72-L00476_HatBaşıAyırıcı_53137213 L04_53137213 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:52:33 | 15.07.2021 17:53:12 | 0.010833 | 0 | 1213 | 162 | 37 | 14 | 102 | 4 | 1 | 0 | 1.7496 | 1.1523 | 0.24271 | 0.12415 | 0.23895 | 1.3666 | 7.2561e-05 | 4.8744
1882870 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-4 METROPOLİS 35-26-M00004_6561770_56358438_56358438 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:39:15 | 15.07.2021 18:12:41 | 0.55722 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3082 | 0 | 0 | 0 | 0.65237 | 0 | 0 | 3.9606
1882871 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:54:39 | 15.07.2021 19:24:00 | 1.4892 | 7 | 3976 | 2 | 44 | 17 | 236 | 3 | 1 | 23.0174 | 1585.1718 | 1.3119 | 32.1925 | 160.9277 | 411.9138 | 295.0275 | 0.58833 | 2510.1508
1882872 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_DM-2 FİDER-1 (SOMA-B) M04_2035739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:56:42 | 15.07.2021 18:33:47 | 0.61806 | 6 | 7834 | 62 | 124 | 56 | 1101 | 8 | 2 | 1.352 | 793.9933 | 156.1989 | 64.9214 | 130.9909 | 336.6316 | 1719.4033 | 1.2982 | 3204.7895
1882874 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KERESTECİLER TR-1 45-83-M00138_48103859_56386561_56386561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:55:49 | 15.07.2021 20:00:05 | 2.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7567 | 0 | 0 | 15.7567
1882875 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:07:22 | 15.07.2021 18:07:52 | 0.0083333 | 0 | 757 | 36 | 104 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.81339 | 2.3459 | 0.50281 | 0.32041 | 0.19487 | 0 | 0 | 4.1774
1882877 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-7 35-22-M00245_955254972_955254972 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:36:41 | 15.07.2021 19:34:26 | 1.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2203 | 0 | 0 | 1.2203
1882878 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | ŞERİTLİ BAKACAK TR 45-77-L00235_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054068 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:54:15 | 15.07.2021 19:55:47 | 2.0256 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5625 | 0 | 8.634 | 0 | 1.1216 | 0 | 0 | 20.3181
1882880 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53135159 M03_53135159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:09:52 | 15.07.2021 18:10:22 | 0.0083333 | 0 | 415 | 102 | 60 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.74964 | 6.9699 | 0.60168 | 0.58428 | 0.10349 | 0 | 0 | 9.009
1882881 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI KÖYÜ MUSTAFA BOZ SULAMA GRB TR-10 35-15-M00255_C_56398741_56398741 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:00:57 | 15.07.2021 22:17:16 | 4.2719 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.478
1882883 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-20 35-22-M00020_B_56370098_56370098 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:01:27 | 15.07.2021 19:09:54 | 1.1408 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2853
1882884 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ORTAKÖY KÖK 45-78-M01336_GÖKEYÜP KÖK KÖPRÜBAŞI ÇIKIŞI M02_72415059 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:13:32 | 15.07.2021 18:13:42 | 0.0027778 | 3 | 7547 | 165 | 1095 | 41 | 930 | 3 | 1 | 0.0026533 | 2.9346 | 4.2131 | 2.363 | 0.64787 | 1.9365 | 0.25603 | 0.021491 | 12.3752
1882885 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-84-M00004_HASAN SAYAN ÖZEL TR M02_72162937 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:10:36 | 15.07.2021 19:47:49 | 1.6203 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.7717 | 0 | 9.5248 | 0 | 0 | 0 | 149.2965
1882886 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-718 35-01-K00718_E_56374008_56374008 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:11:33 | 15.07.2021 21:31:14 | 3.3281 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 287.617 | 0 | 0 | 0 | 58.0224 | 0 | 0 | 345.6394
1882890 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | YENİÇİFTLİK TR-1 35-20-L00399_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2105053 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:09:48 | 15.07.2021 20:00:29 | 1.8447 | 0 | 84 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.7917 | 0 | 40.6408 | 0 | 43.8041 | 0 | 0 | 145.2366
1882892 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-133 35-04-K00133_95000090865_95000090865 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:18:18 | 15.07.2021 19:58:30 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2334 | 0 | 0 | 1.2334
1882893 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KERİMAĞA ORTAKÖY TR-1 45-78-M00785_45-78-M00785_2372338 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:20:43 | 15.07.2021 20:38:58 | 2.3042 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0368
1882894 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HatBaşıAyırıcı_53134956 M03_53134956 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:16:22 | 16.07.2021 14:35:42 | 20.3222 | 0 | 1 | 4 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.7211 | 494.5271 | 472.465 | 0 | 68.9886 | 0 | 0 | 1048.7018
1882895 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | HATUNDERE TR-1 35-28-M00471_35-28-M00471_2374951 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:27:26 | 15.07.2021 22:29:19 | 4.0314 | 0 | 291 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 268.2236 | 0 | 2.3023 | 0 | 45.9193 | 0 | 0 | 316.4452
1882896 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/36 45-72-L00036_B TR2.36B7_49762155 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:20:11 | 15.07.2021 19:11:13 | 0.85056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4339 | 0 | 0 | 9.4339
1882897 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-12 35-28-M00161_7315922_56366150_56366150 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:03:50 | 15.07.2021 22:03:58 | 5.0022 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 488.8593 | 0 | 0 | 0 | 28.4318 | 0 | 0 | 517.291
1882899 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-3 KÖPRÜYANI 45-71-M00254_A_56401650_56401650 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:31:00 | 16.07.2021 00:06:00 | 5.5833 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 268.0939 | 0 | 0 | 0 | 25.2175 | 0 | 0 | 293.3114
1882901 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EROĞLU TR-1 45-77-L00213_945494525_945494525 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:28:51 | 15.07.2021 21:19:23 | 2.8422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11174
1882903 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087783 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:35:00 | 16.07.2021 04:28:28 | 9.8911 | 0 | 74 | 0 | 22 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 161.9442 | 0 | 202.1796 | 37.3299 | 35.972 | 0 | 5.5684 | 442.994
1882904 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-32 35-30-L00032_G_56397997_56397997 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:36:22 | 15.07.2021 22:51:15 | 4.2481 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.9382 | 0 | 0 | 0 | 7.6977 | 0 | 0 | 47.6359
1882905 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR13 45-73-M00041_945671562_945671562 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:25:25 | 15.07.2021 19:52:47 | 1.4561 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35664 | 0 | 0 | 0 | 0.24607 | 0 | 0 | 0.60271
1882906 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM12/TR03 45-73-M00096_A_56401090_56401090 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:33:06 | 15.07.2021 20:26:40 | 1.8928 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7731
1882907 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-10 KARADAĞ DM 35-18-L00010_TOTAL ÇIKIŞ L03_72054839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:24:37 | 15.07.2021 19:23:10 | 0.97583 | 0 | 715 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 188.8413 | 0 | 0 | 0 | 87.5279 | 0 | 0 | 276.3692
1882909 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLYURT TR-3 45-73-M00482_45-73-M00482_66867716 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:35:28 | 15.07.2021 21:25:42 | 2.8372 | 0 | 93 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.2632 | 0 | 215.3014 | 0 | 8.3899 | 0 | 0 | 289.9545
1882910 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:45:02 | 15.07.2021 19:05:16 | 0.33722 | 7 | 1033 | 156 | 64 | 34 | 87 | 0 | 0 | 0.77619 | 63.771 | 350.2864 | 43.2227 | 100.802 | 24.2431 | 0 | 0 | 583.1014
1882911 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-254 35-18-L00254_95000045642_95000045642 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:19:12 | 16.07.2021 00:05:36 | 6.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74575 | 0 | 0 | 0.74575
1882913 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/5 45-83-L00005_48078099_56387206_56387206 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:55:00 | 15.07.2021 21:18:36 | 2.3933 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21025 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3543
1882914 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1305 35-04-M01305_35-04-M01305_2358563 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:58:01 | 15.07.2021 20:33:01 | 1.5833 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 221.0006 | 0 | 0 | 0 | 77.0751 | 0 | 0 | 298.0757
1882916 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_DEĞİRMENDERE-1 M05_50066608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:54:36 | 15.07.2021 20:06:05 | 1.1914 | 0 | 294 | 0 | 113 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 119.4028 | 0 | 105.9877 | 0 | 81.1005 | 0 | 0 | 306.4909
1882917 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TR-1 M01_2080340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:06:02 | 15.07.2021 19:09:48 | 0.062778 | 0 | 1046 | 127 | 75 | 7 | 101 | 0 | 0 | 0 | 15.0212 | 64.2031 | 9.4883 | 4.3616 | 3.0424 | 0 | 0 | 96.1167
1882918 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_C c1_5898692 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:13:58 | 15.07.2021 23:05:35 | 4.8603 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.3055 | 0 | 0 | 0 | 10.8873 | 0 | 0 | 68.1928
1882920 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SÜTÇÜLER TR-2 35-27-M00406_A_56381804_56381804 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:02:23 | 15.07.2021 20:39:28 | 1.6181 | 0 | 212 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 81.9965 | 0 | 1.5837 | 0 | 25.4275 | 0 | 0 | 109.0077
1882921 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2 35-01-K00002_J_56377437_56377437 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:06:01 | 15.07.2021 19:46:49 | 0.68 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.5042 | 0 | 0 | 0 | 12.0252 | 0 | 0 | 20.5295
1882924 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SASKO SİTESİ TR-1 35-21-L00211_B_56376962_56376962 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:15:08 | 15.07.2021 20:31:04 | 2.2656 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0579
1882925 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÇAMBEL KÖYÜ İÇME SUYU 2 TR 35-27-M00466_35-27-M00466_2368875 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:09:33 | 15.07.2021 21:22:31 | 2.2161 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.1534 | 0 | 14.2182 | 0 | 42.3211 | 0 | 0 | 66.6928
1882926 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-594 35-04-K00594_B_56369942_56369942 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:32:25 | 16.07.2021 02:39:01 | 9.11 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 616.1153 | 0 | 0 | 0 | 132.3046 | 0 | 0 | 748.42
1882928 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPEBOZ TR-3 35-21-L00062_953368875_953368875 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:04:27 | 16.07.2021 01:51:16 | 6.7803 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3314
1882929 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÖRSELLİ KÖYÜ TR-1 45-71-M01685_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089358 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:14:00 | 15.07.2021 22:11:47 | 2.9631 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.4052 | 0 | 0 | 0 | 2.2826 | 0 | 0 | 31.6878
1882931 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135847 M04_53135847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:21:22 | 15.07.2021 19:22:02 | 0.011111 | 0 | 497 | 3 | 26 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.0828 | 0.20572 | 0.13957 | 0.0050981 | 0.23769 | 0 | 0 | 1.6709
1882933 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI DM-1/TR-7 35-26-L00210_12420464_56358512_56358512 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:18:46 | 15.07.2021 20:08:17 | 0.82528 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3691 | 0 | 0 | 0 | 2.7634 | 0 | 0 | 7.1324
1882934 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_6347564_56369142_56369142 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:06:46 | 15.07.2021 19:46:22 | 0.66 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.985 | 0 | 0 | 0 | 3.3379 | 0 | 0 | 25.3228
1882935 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KIZILCAAVLU TR-7 35-29-L00572_35-29-L00572_2351650 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:09:32 | 15.07.2021 20:25:23 | 1.2642 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4951 | 0 | 114.341 | 0 | 15.8063 | 0 | 0 | 137.6424
1882936 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DENİZKÖY TR-1 35-30-M00594_B_56353089_56353089 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:09:44 | 15.07.2021 21:30:36 | 2.3478 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.1156 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 30.0856
1882937 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:27:50 | 15.07.2021 19:48:29 | 0.34417 | 1 | 1274 | 15 | 142 | 29 | 100 | 2 | 0 | 0.15928 | 177.4768 | 13.5146 | 49.2365 | 63.0228 | 34.6087 | 33.2681 | 0 | 371.2868
1882938 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3016 35-03-K03016_A_56365587_56365587 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:25:04 | 15.07.2021 19:54:21 | 0.48806 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7088 | 0 | 0 | 0 | 10.1059 | 0 | 0 | 16.8148
1882940 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136170 L14_53136170 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:26:00 | 15.07.2021 21:01:58 | 1.5994 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4469 | 0 | 7.0204 | 0 | 0 | 0 | 11.4673
1882941 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | KUŞÇULAR TR-7 35-19-M00219_35-19-M00219_2349915 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:29:00 | 15.07.2021 20:07:35 | 0.64306 | 0 | 16 | 0 | 61 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.7648 | 0 | 21.3392 | 0 | 4.9153 | 0 | 0 | 33.0193
1882942 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-7 35-15-M00007_48909301_56379881_56379881 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:15:05 | 15.07.2021 20:19:33 | 1.0744 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.4992 | 0 | 0 | 0 | 34.1844 | 0 | 0 | 74.6836
1882943 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GİRELLİ TR-1 45-73-M00758_45-73-M00758_2355697 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:30:35 | 15.07.2021 20:14:37 | 0.73389 | 0 | 276 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.3968 | 0 | 19.9924 | 0 | 2.3006 | 0 | 0 | 55.6897
1882944 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-2 35-01-K00002_K-325 K06_2077752 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:26:12 | 15.07.2021 20:57:00 | 1.5133 | 0 | 220 | 0 | 0 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 72.7192 | 0 | 0 | 1027.3226 | 104.5179 | 0 | 0 | 1204.5597
1882946 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-17 35-30-M00017_955323685_955323685 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:33:39 | 15.07.2021 23:51:51 | 4.3033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49984
1882948 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | BORLU TR-3 45-86-M00048_A_56405231_56405231 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:36:41 | 15.07.2021 21:20:57 | 1.7378 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7268 | 0 | 0 | 0 | 3.3308 | 0 | 0 | 8.0576
1882950 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-28 35-21-L00156_B_56376105_56376105 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:34:53 | 15.07.2021 21:10:45 | 1.5978 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4432
1882951 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-11/9 45-71-M00290__56393613_56393613 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:33:58 | 15.07.2021 21:48:39 | 2.2447 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.5022 | 0 | 0 | 0 | 10.9795 | 0 | 0 | 49.4816
1882952 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-8/9-B 45-71-M02281__73525063_73525063 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:29:33 | 15.07.2021 21:45:41 | 2.2689 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.3274 | 0 | 0 | 0 | 6.858 | 0 | 0 | 63.1854
1882954 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YAĞCILAR TR-1 45-71-M01440_43159447_56399245_56399245 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:23:41 | 15.07.2021 20:41:07 | 1.2906 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7609 | 0 | 0 | 0 | 4.438 | 0 | 0 | 13.1988
1882955 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-32 35-25-M00176__72372192_72372192 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:11:49 | 15.07.2021 20:39:09 | 1.4556 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017177 | 0 | 10.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6727
1882956 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ AZMAK MEVKİ L03_2095907 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:27:18 | 15.07.2021 20:27:27 | 1.0025 | 2 | 104 | 1 | 160 | 1 | 28 | 0 | 0 | 42.664 | 56.0377 | 1.0502 | 144.368 | 20.0795 | 80.6927 | 0 | 0 | 344.892
1882960 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-165 45-78-L00165_953263969_953263969 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:45:47 | 15.07.2021 20:48:16 | 1.0414 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9345
1882961 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:39:59 | 15.07.2021 20:20:43 | 0.67889 | 5 | 7 | 178 | 128 | 28 | 15 | 0 | 0 | 4.0124 | 6.6601 | 182.2093 | 189.9835 | 24.5165 | 20.9531 | 0 | 0 | 428.3349
1882964 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_ŞEHİT KEMAL M05_66476614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:52:51 | 15.07.2021 19:58:14 | 0.089722 | 3 | 390 | 7 | 2 | 30 | 15 | 4 | 0 | 0.15942 | 9.7637 | 10.6788 | 0.28486 | 30.129 | 0.932 | 16.8287 | 0 | 68.7765
1882965 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HATUNDERE M03_66476619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:52:51 | 15.07.2021 20:08:51 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91552 | 0 | 5.7543 | 0 | 6.6699
1882966 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_A a1_5945316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:43:01 | 15.07.2021 23:36:00 | 3.8831 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 81.01 | 0 | 0 | 0 | 133.0327 | 0 | 0 | 214.0427
1882968 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-10 35-15-L00203_B_56368954_56368954 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:29:52 | 15.07.2021 22:32:10 | 3.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1547 | 0 | 0 | 5.1547
1882969 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-226 ARITMA 35-18-L00226_D b2b_5950389 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:51:19 | 15.07.2021 22:59:01 | 3.1283 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1851
1882970 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:36:00 | 15.07.2021 20:20:45 | 0.74605 | 7 | 3976 | 2 | 44 | 17 | 236 | 3 | 1 | 12.028 | 828.3491 | 0.65343 | 16.1693 | 77.0138 | 196.0481 | 136.1229 | 0.23122 | 1266.6159
1882971 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-9 GERMİYAN 35-18-M00009_949874465_949874465 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 16:45:42 | 15.07.2021 22:31:36 | 5.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6177
1882973 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-17 35-31-L00017_35-31-L00017_2350088 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:54:52 | 15.07.2021 21:33:08 | 1.6378 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8536 | 0 | 82.4923 | 0 | 2.2911 | 0 | 0 | 94.6371
1882977 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | DADAĞLI TR-2 IŞIKLAR 45-79-M00390_45-79-M00390_2348724 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:01:53 | 15.07.2021 21:37:47 | 1.5983 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8026 | 0 | 35.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1572
1882978 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-14/12 45-71-M00560_45-71-M00560_2357636 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:59:51 | 15.07.2021 21:07:45 | 1.1317 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 175.5167 | 0 | 0 | 0 | 43.9208 | 0 | 0 | 219.4375
1882981 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/16 35-27-M00858_A_56364052_56364052 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:57:39 | 15.07.2021 22:02:10 | 3.0753 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1115
1882982 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_953221090_953221090 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:06:00 | 16.07.2021 10:11:03 | 14.0842 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5152
1882983 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/66 45-71-M00012_A a2b_45125210 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:08:00 | 15.07.2021 23:04:35 | 2.9431 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 75.5254 | 0 | 0 | 0 | 23.3854 | 0 | 0 | 98.9109
1882984 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | FAHRİ AYDIN SULAMA GRUBU 35-29-M00389_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101808 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:27:04 | 16.07.2021 01:46:07 | 6.3175 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4771 | 0 | 313.1152 | 0 | 3.6671 | 0 | 0 | 319.2594
1882985 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-58 35-19-L00058_TR-58 DAĞITIM TRAFO L06_76784112 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:06:38 | 15.07.2021 22:15:29 | 2.1475 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 212.5591 | 0 | 0 | 0 | 52.2967 | 0 | 0 | 264.8558
1882986 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3231 35-02-K03231_35-02-K03231_2373425 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:02:52 | 15.07.2021 21:10:27 | 1.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6451 | 0 | 111.5586 | 144.2037
1882989 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-13 35-30-M00012_A_56365558_56365558 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:54:02 | 16.07.2021 00:02:15 | 4.1369 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1933
1882990 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-77 35-28-L00077_D_56358005_56358005 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:07:40 | 15.07.2021 21:40:03 | 1.5397 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 53.3205 | 0 | 0 | 0 | 37.4532 | 0 | 115.0609 | 205.8346
1882992 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_TEKELİ SULAMA M08_2328011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:03:10 | 16.07.2021 01:09:35 | 5.1069 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.5685 | 172.852 | 0 | 0.82039 | 0 | 0 | 857.2409
1882993 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | HİSAR TR-2 35-31-L00119_35-31-L00119_2351273 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:22:02 | 15.07.2021 21:50:14 | 1.47 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.0704 | 0 | 13.3532 | 0 | 22.4084 | 0 | 0 | 54.832
1882995 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/TR-16 SEFERİHİSAR 35-14-M00328_G G01_50051027 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:27:00 | 15.07.2021 21:36:02 | 1.1506 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.693 | 0 | 4.9203 | 0 | 5.9527 | 0 | 0 | 25.566
1882996 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-252 35-19-M00252_956700214_956700214 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:24:32 | 15.07.2021 23:02:30 | 2.6328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8545
1882997 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YUSUFLU TR-5 35-20-L00236_5828484_56374636_56374636 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:32:56 | 15.07.2021 22:24:48 | 1.8644 | 0 | 40 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.656 | 0 | 19.7856 | 0 | 12.1261 | 0 | 0 | 54.5676
1882998 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/17 45-83-L00017_48122572_56389380_56389380 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:22:32 | 15.07.2021 22:58:33 | 2.6003 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.6727 | 0 | 0 | 0 | 18.9455 | 0 | 0 | 55.6183
1883000 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-94 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01094_45-80-M01094_2373887 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:36:26 | 15.07.2021 23:12:43 | 2.6047 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9602 | 0 | 3.9403 | 0 | 0 | 73.9005
1883001 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-3 35-22-M00257_B_56353952_56353952 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:31:39 | 15.07.2021 22:40:25 | 2.1461 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.969 | 0 | 0 | 0 | 1.6238 | 0 | 0 | 26.5928
1883002 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-21 45-78-M01147_953261604_953261604 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:38:21 | 15.07.2021 21:35:54 | 0.95917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285
1883004 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-90 35-17-M00090__56373508_56373508 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:37:15 | 15.07.2021 21:52:55 | 1.2611 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87.7514 | 0 | 0 | 0 | 3.215 | 0 | 0 | 90.9664
1883007 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-65 GÜNEŞLİKENT 35-14-L00065_8846381 l65a1b_5947582 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:25:14 | 15.07.2021 23:00:28 | 2.5872 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7753
1883008 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR TR-1 45-71-M01440_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086894 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:44:05 | 15.07.2021 23:06:51 | 2.3794 | 0 | 78 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40.3193 | 0 | 12.8641 | 0 | 13.4214 | 0 | 0 | 66.6048
1883011 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-39 35-15-M00039_48885350_56363717_56363717 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:48:53 | 15.07.2021 21:33:50 | 0.74917 | 0 | 190 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.2109 | 0 | 0.0007731 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 36.4616
1883012 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | YAĞBASAN TR-1 45-78-M00546_45-78-M00546_2367546 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:57:28 | 15.07.2021 23:10:37 | 2.2192 | 0 | 93 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.978 | 0 | 4.955 | 0 | 1.1204 | 0 | 0 | 53.0534
1883013 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | TÜPÜLER DEREBAŞI TR-1 45-75-M00245_A_56385691_56385691 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:44:26 | 16.07.2021 02:32:14 | 5.7967 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9055 | 0 | 12.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8867
1883015 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1984 35-09-M01984_G g2b_5876875 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:52:45 | 16.07.2021 08:39:31 | 11.7794 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.177
1883016 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | SASKO SİTESİ TR-1 35-21-L00211_35-21-L00211_2350039 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:58:47 | 15.07.2021 22:21:48 | 1.3836 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.78
1883018 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-13 GERMİYAN 35-18-M00184_C_76954012_76954012 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:54:32 | 15.07.2021 21:48:47 | 0.90417 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0.18701 | 0 | 0.0070688 | 0 | 0 | 0.90908
1883019 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 45-77-L00026_945504326_945504326 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 21:00:11 | 15.07.2021 23:12:14 | 2.2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57253
1883020 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-15 35-15-L01145__72373578_72373578 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 21:02:27 | 15.07.2021 22:45:22 | 1.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3306 | 0 | 0 | 2.3306
1883022 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ EKREM DİNÇER SULAMA GRB TR-10 35-15-M00321_B_56368269_56368269 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 21:04:23 | 15.07.2021 23:44:07 | 2.6622 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.176 | 0 | 21.2196 | 0 | 0 | 97.3956
1883023 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9 SEPETÇİK 35-18-L00589_950433348_950433348 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 21:08:58 | 16.07.2021 00:53:13 | 3.7375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8066
1883025 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ER ENJEKSİYON ÖZEL TR 35-27-M00422Ö_ M01_73633822 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 21:04:39 | 15.07.2021 22:33:18 | 1.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2912 | 0 | 121.2912
1883027 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3591 35-01-K03591_C_56373614_56373614 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 21:07:05 | 15.07.2021 22:41:48 | 1.5786 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.4954 | 0 | 0 | 0 | 3.0685 | 0 | 0 | 16.5639
1883030 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-16 35-31-L00016_47982153_56400199_56400199 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 21:18:03 | 15.07.2021 22:30:26 | 1.2064 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9964 | 0 | 20.1887 | 0 | 3.3723 | 0 | 0 | 26.5574
1883032 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 21:26:07 | 15.07.2021 21:58:04 | 0.5325 | 0 | 1148 | 4 | 1 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 81.0157 | 6.6733 | 0.025308 | 15.3246 | 7.2957 | 0 | 0 | 110.3345
1883037 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KÜÇÜKBÖLCEK TR-23 35-24-M00019_5641905_56353079_56353079 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 21:27:46 | 15.07.2021 22:30:17 | 1.0419 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40493 | 0 | 12.6939 | 0 | 2.3873 | 0 | 0 | 15.4861
1883038 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1866 35-09-K01866_C_56373571_56373571 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 21:32:01 | 16.07.2021 05:29:14 | 7.9536 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87.3249 | 0 | 0 | 0 | 35.1494 | 0 | 0 | 122.4743
1883039 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3992 35-03-K03992_C_56364329_56364329 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 21:32:16 | 15.07.2021 22:40:01 | 1.1292 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 109.52 | 0 | 0 | 0 | 5.3468 | 0 | 0 | 114.8668
1883040 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1156 35-03-M01156_910296246_910296246 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 21:36:22 | 15.07.2021 23:17:51 | 1.6914 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0491
1883044 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 35-19-L00038_956681281_956681281 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 21:43:00 | 15.07.2021 23:21:05 | 1.6347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45595
1883046 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-2 35-21-L00014_953368089_953368089 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 21:40:48 | 15.07.2021 23:55:35 | 2.2464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56469
1883047 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-17 35-25-M00168_B_56378092_56378092 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 21:47:56 | 15.07.2021 23:38:22 | 1.8406 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.3411 | 0 | 0 | 0 | 7.5028 | 0 | 0 | 27.8439
1883048 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DENİZKÖY TR-1 35-30-M00594_B_56353089_56353089 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 21:47:59 | 15.07.2021 22:58:05 | 1.1683 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.076 | 0 | 0 | 0 | 0.39611 | 0 | 0 | 14.4721
1883049 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BURUNCUK TR-1 35-20-L00247_955209284_955209284 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 21:16:32 | 15.07.2021 23:23:56 | 2.1233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38689
1883050 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_Recloser M03_2303188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 21:56:47 | 15.07.2021 22:26:25 | 0.49389 | 3 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1.1191 | 0 | 4.4787 | 0 | 25.8393 | 0 | 2.9733 | 0 | 34.4104
1883053 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DAMARDI AKPINAR TR-2 45-75-M00326_A_56398208_56398208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 21:48:23 | 15.07.2021 22:26:47 | 0.64 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99092 | 0 | 1.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6062
1883054 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | TEPEKÖY TR-1 45-73-M00785_A_56385761_56385761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 22:00:30 | 15.07.2021 23:20:53 | 1.3397 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.4255 | 0 | 6.2089 | 0 | 4.3086 | 0 | 0 | 51.943
1883055 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_SC B02_5979413 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 22:01:00 | 16.07.2021 09:54:12 | 11.8867 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4663
1883058 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_SEYREKLİ M03_2104369 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 22:20:00 | 15.07.2021 23:41:23 | 1.3564 | 0 | 2 | 26 | 126 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.2067 | 243.8658 | 785.626 | 56.6343 | 87.2154 | 0 | 0 | 1176.5482
1883060 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | HELVACI TR-9 35-17-M00369_35-17-M00369_2359314 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 22:20:59 | 16.07.2021 01:38:45 | 3.2961 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4364 | 0 | 22.5376 | 0 | 0.13286 | 0 | 0 | 24.1069
1883061 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-4/TR-15 (ESKİ TR-14) 35-26-M00014_C_56358475_56358475 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 22:25:06 | 15.07.2021 22:39:18 | 0.23667 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6294 | 0 | 0 | 0 | 0.56129 | 0 | 0 | 14.1907
1883062 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TURGUTALP TR-1/2 (DM-3/18) 45-82-M00057_TURGUTALP TR-4 M03_72192222 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 22:22:33 | 15.07.2021 23:52:29 | 1.4989 | 0 | 1891 | 0 | 6 | 2 | 144 | 0 | 1 | 0 | 574.5077 | 0 | 1.8176 | 22.6638 | 109.3571 | 0 | 4.6251 | 712.9712
1883063 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-90 35-17-M00090__56373508_56373508 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 22:26:45 | 16.07.2021 00:30:13 | 2.0578 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 124.3283 | 0 | 0 | 0 | 4.0712 | 0 | 0 | 128.3995
1883065 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1128 35-01-M01128_911746232_911746232 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 22:30:51 | 15.07.2021 23:55:56 | 1.4181 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6155
1883067 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ERGENEKON TR-2 45-83-L00139_45-83-L00139_61290084 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 22:36:00 | 15.07.2021 23:50:13 | 1.2369 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.2283 | 0 | 0 | 0 | 8.2258 | 0 | 0 | 63.4541
1883068 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_C_56358263_56358263 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 22:37:59 | 15.07.2021 23:02:34 | 0.40972 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.8541 | 0 | 0.051508 | 0 | 3.7496 | 0 | 0 | 14.6551
1883070 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-4/TR-15 (ESKİ TR-14) 35-26-M00014_C_56358475_56358475 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 22:49:13 | 15.07.2021 23:35:27 | 0.77056 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.8797 | 0 | 0 | 0 | 1.6908 | 0 | 0 | 42.5706
1883073 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3992 35-03-K03992_C_56364329_56364329 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 22:55:55 | 16.07.2021 00:37:40 | 1.6958 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 144.0328 | 0 | 0 | 0 | 6.804 | 0 | 0 | 150.8368
1883075 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-236 35-18-L00236_7404887_56362684_56362684 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 23:05:00 | 15.07.2021 23:23:32 | 0.30889 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7472 | 0 | 0.10977 | 0 | 0.84583 | 0 | 0 | 14.7028
1883076 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILAR OVA TR-2 35-32-L00035_35-32-L00035_2348147 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 23:16:12 | 15.07.2021 23:32:49 | 0.27694 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.6276 | 0 | 5.3493 | 0 | 1.429 | 0 | 0 | 8.4059
1883077 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-13 M05_66524558 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 23:08:32 | 16.07.2021 00:09:32 | 1.0167 | 0 | 2549 | 0 | 0 | 3 | 191 | 1 | 8 | 0 | 636.6073 | 0 | 0 | 22.6665 | 157.4133 | 55.7897 | 224.3941 | 1096.8708
1883078 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜVERCİNLİK BURGAZ MAH. TR 45-77-L00328_945499355_945499355 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 23:08:08 | 16.07.2021 01:41:47 | 2.5608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10649
1883081 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1820 35-01-K01820_B_56369035_56369035 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 23:13:26 | 16.07.2021 00:25:50 | 1.2067 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.0193 | 0 | 0 | 0 | 14.8745 | 0 | 0 | 42.8938
1883083 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4325 35-04-K04325_B_56367851_56367851 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 23:27:41 | 16.07.2021 01:00:18 | 1.5436 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78.0098 | 0 | 0 | 0 | 1.2584 | 0 | 0 | 79.2682
1883089 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-20 35-22-M00020_C_56371452_56371452 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 23:39:55 | 16.07.2021 00:32:51 | 0.88222 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.4931 | 0 | 0 | 0 | 8.3789 | 0 | 0 | 35.872
1883094 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-985 35-07-K00985_913814703_913814703 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 23:45:00 | 16.07.2021 01:14:28 | 1.4911 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76577
1883095 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-129 35-19-L00129_949472274_949472274 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 23:54:53 | 16.07.2021 00:57:13 | 1.0389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31258
1883097 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2009 35-01-M02009_9253619 1R_5857641 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 23:54:24 | 16.07.2021 01:33:16 | 1.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5159 | 0 | 0 | 106.5159
1883098 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | MERKEZ BODAMAS TR-4 45-75-M00141_D_56398570_56398570 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 23:54:44 | 16.07.2021 01:21:17 | 1.4425 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.515
1883099 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-5 35-19-L00374_956699909_956699909 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 23:56:17 | 16.07.2021 01:25:28 | 1.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7379 | 0 | 0 | 2.7379
1883100 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞAŞAL TR-1 35-22-M00283_955254452_955254452 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 23:54:22 | 16.07.2021 00:51:13 | 0.9475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23131
1883763 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-21/08 45-71-M00459_DAĞITIM TRAFOSU M06_72250207 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:18:33 | 16.07.2021 22:56:41 | 4.6356 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 552.8346 | 0 | 0 | 0 | 76.7068 | 0 | 0 | 629.5414
1883717 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-58 45-73-M00058_45-73-M00058_2354354 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:01:03 | 16.07.2021 20:10:23 | 2.1556 | 0 | 155 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 96.6073 | 0 | 2.126 | 0 | 15.2189 | 0 | 0 | 113.9522
1883531 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_IRMAK M10_2047813 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:16:01 | 16.07.2021 17:39:08 | 2.3853 | 0 | 3082 | 0 | 1 | 3 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2841.9071 | 0 | 1.2716 | 39.2895 | 441.7232 | 0 | 0 | 3324.1915
1883199 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_ZEYTİNDAĞ (1H06) M06_66128141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 08:47:13 | 16.07.2021 09:09:33 | 0.37222 | 0 | 426 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 26.9516 | 0 | 0 | 31.6722 | 68.7075 | 0 | 0 | 127.3313
1883780 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OLGUNLAR TR-3 35-31-L00215_47892185_56380886_56380886 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:04:03 | 16.07.2021 22:42:54 | 3.6475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64595
1883139 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ALİAĞA RES M06_2310718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 06:21:52 | 16.07.2021 06:40:47 | 0.31528 | 0 | 698 | 3 | 11 | 8 | 32 | 2 | 0 | 0 | 29.7439 | 11.3861 | 1.6387 | 35.8898 | 2.5925 | 28.001 | 0 | 109.2519
1883826 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-247 35-18-L00247_35-18-L00247_2376419 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:01:44 | 16.07.2021 22:04:42 | 2.0494 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 210.3883 | 0 | 0 | 0 | 35.8312 | 0 | 0 | 246.2194
1883886 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-15 35-28-M00187_953369702_953369702 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 21:18:25 | 17.07.2021 11:51:08 | 14.5453 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0655
1883385 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | KARABURÇ HACILAR TR-7 35-31-L00263_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050601 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 12:42:35 | 16.07.2021 14:08:19 | 1.4289 | 0 | 32 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.3215 | 0 | 97.2746 | 0 | 37.7205 | 0 | 0 | 156.3167
1883634 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-425 BELLONA KABİN 35-18-L00425_12294394_56372915_56372915 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:36:17 | 16.07.2021 19:38:10 | 3.0314 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8572
1883465 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | TEPEKÖY TR-1 45-73-M00785_B_56385055_56385055 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 13:58:47 | 16.07.2021 17:01:26 | 3.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25182 | 0 | 0 | 0.25182
1883136 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2059028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 06:18:54 | 16.07.2021 06:31:13 | 0.20528 | 0 | 7 | 29 | 54 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.39995 | 62.2703 | 60.0761 | 10.2784 | 7.4976 | 3.2342 | 0 | 143.7565
1883677 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-39 35-28-L00039_953387126_953387126 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 17:25:44 | 16.07.2021 18:44:16 | 1.3089 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8832 | 0 | 0 | 0 | 6.3165 | 0 | 0 | 9.1996
1883345 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇUKURALTI M-38 35-25-M00079_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126179 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 12:01:35 | 16.07.2021 14:01:00 | 1.9903 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 111.3097 | 0 | 0 | 0 | 22.4658 | 0 | 0 | 133.7754
1883279 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-766 35-04-K00766_966025570_966025570 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:38:48 | 16.07.2021 16:24:27 | 5.7608 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2233
1883153 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ASLANLAR TR-1 35-26-L00144_12270917_56358696_56358696 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 07:11:27 | 16.07.2021 08:01:24 | 0.8325 | 0 | 34 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1356 | 0 | 5.0119 | 0 | 0.51694 | 0 | 0 | 9.6644
1883820 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1241 35-01-M01241_K K1_5872636 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:47:22 | 17.07.2021 00:50:26 | 5.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.3646 | 0 | 0 | 128.3646
1883843 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_A_56376323_56376323 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:08:47 | 16.07.2021 22:14:21 | 2.0928 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 140.6025 | 0 | 0 | 0 | 15.3955 | 0 | 0 | 155.998
1883863 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-88 35-19-L00088_A_60983823_60983823 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:45:14 | 16.07.2021 21:57:05 | 1.1975 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.3208 | 0 | 0 | 0 | 11.8593 | 0 | 0 | 46.1801
1883116 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2009 35-01-M02009_9253619 1R_5857641 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 01:34:00 | 16.07.2021 01:52:28 | 0.30778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2199 | 0 | 0 | 19.2199
1883471 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-1146 35-07-K01146_TRAFO K-1146 K03_48437430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:14:03 | 16.07.2021 15:13:42 | 0.99417 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.4517 | 0 | 20.9737 | 0 | 80.9111 | 0 | 0 | 122.3364
1883259 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-17 35-27-M00017_B_56363201_56363201 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:21:57 | 16.07.2021 15:27:33 | 5.0933 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75.3844 | 0 | 0.42055 | 0 | 73.6508 | 0 | 0 | 149.4557
1883222 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | İSHAKÇELEBİ TR-1 45-80-M00152_45-80-M00152_2376562 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:14:46 | 16.07.2021 09:45:22 | 0.51 | 0 | 155 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.3242 | 0 | 1.3215 | 0 | 8.266 | 0 | 0 | 24.9117
1883657 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53134698 M05_53134698 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 17:06:35 | 16.07.2021 21:47:06 | 4.6753 | 0 | 300 | 0 | 30 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 147.8515 | 0 | 136.9241 | 0 | 50.7169 | 0 | 0 | 335.4924
1883906 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-38 35-23-M00038_950421432_950421432 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 21:48:57 | 16.07.2021 23:57:54 | 2.1492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63067
1883528 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2958 35-04-M02958_912815953_912815953 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:13:13 | 16.07.2021 17:59:57 | 2.7789 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2288
1883451 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1573 35-01-M01573_913424374_913424374 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:23:32 | 16.07.2021 22:29:41 | 12.1025 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9149
1883428 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 13:17:23 | 16.07.2021 16:02:32 | 2.7525 | 0 | 258 | 11 | 21 | 7 | 28 | 3 | 0 | 0 | 211.2804 | 49.2752 | 34.67 | 187.9281 | 59.7932 | 760.2875 | 0 | 1303.2345
1883551 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SİNETUR TR 35-30-M00344_A A1b_67106122 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:27:56 | 16.07.2021 19:04:07 | 3.6031 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4913
1883574 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-80 35-14-M00080_A A01b_78983124 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:59:58 | 16.07.2021 19:09:20 | 3.1561 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10.0461 | 0 | 0 | 0 | 139.1442 | 0 | 0 | 149.1903
1883720 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_35-21-L00013_2376071 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:11:12 | 16.07.2021 19:51:20 | 1.6689 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 12.5144 | 0 | 0.12389 | 0 | 129.667 | 0 | 26.6417 | 168.947
1883282 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/13 35-29-M00013_48345726_56367742_56367742 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:32:30 | 16.07.2021 13:12:50 | 2.6722 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 179.2608 | 0 | 0 | 0 | 45.3543 | 0 | 0 | 224.6151
1883674 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | KARAKUYU TR-3 35-22-M00291_35-22-M00291_2361861 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:53:17 | 16.07.2021 18:45:24 | 1.8686 | 0 | 188 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 118.6487 | 0 | 18.4276 | 0 | 41.3704 | 0 | 0 | 178.4467
1883342 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-993 35-03-M00993_910207307_910207307 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 11:51:12 | 16.07.2021 14:39:02 | 2.7972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53346
1883637 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-25 35-19-L00025_8164569_56394796_56394796 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:50:20 | 16.07.2021 23:05:57 | 6.2603 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.6494 | 0 | 0 | 0 | 22.9938 | 0 | 0 | 42.6431
1883236 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4375 35-04-K04375_D_56364911_56364911 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:46:23 | 16.07.2021 10:51:08 | 1.0792 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60.6457 | 0 | 0 | 0 | 83.7668 | 0 | 0 | 144.4125
1883591 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_ÇAKMAK K24_2309372 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:25:03 | 16.07.2021 19:37:33 | 3.2083 | 0 | 1606 | 0 | 0 | 1 | 463 | 0 | 1 | 0 | 1638.0967 | 0 | 0 | 337.1782 | 3323.9985 | 0 | 88.7928 | 5388.0663
1883777 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_HatBaşıAyırıcı_53137221 M02_53137221 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:06:10 | 16.07.2021 21:48:24 | 3.7039 | 0 | 130 | 13 | 23 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 73.9514 | 506.2553 | 22.7304 | 39.0518 | 19.8685 | 0 | 0 | 661.8575
1883196 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-512 REİSDERE 35-18-L00512_950461648_950461648 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 08:40:52 | 16.07.2021 09:50:18 | 1.1572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20778
1883783 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3874 35-01-K03874_911641426_911641426 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:48:26 | 16.07.2021 21:09:42 | 2.3544 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1823
1883883 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | TORMER KÖK 35-26-M01158_CVK-1/CVK-2 M06_65923879 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:59:12 | 16.07.2021 22:51:30 | 1.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.0722 | 0 | 535.0722
1883242 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-296 35-18-L00296_6179941 B01_5937846 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:42:56 | 16.07.2021 11:47:23 | 2.0742 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1678
1883299 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HAYKIRAN M01_66582309 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:49:33 | 16.07.2021 11:14:23 | 0.41389 | 2 | 1405 | 6 | 102 | 7 | 125 | 1 | 0 | 0.53753 | 125.2907 | 93.3262 | 9.1128 | 40.2045 | 40.2241 | 14.5272 | 0 | 323.2229
1883631 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞEHİR-2 L13_65986292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:43:13 | 16.07.2021 16:57:00 | 0.22972 | 1 | 2798 | 17 | 17 | 22 | 1016 | 0 | 3 | 0.063716 | 147.4459 | 12.3355 | 4.4246 | 129.576 | 268.2361 | 0 | 6.3165 | 568.3984
1883133 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2054403 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 05:51:36 | 16.07.2021 05:57:18 | 0.095 | 4 | 1551 | 4 | 83 | 9 | 60 | 0 | 0 | 8.7942 | 28.4621 | 1.4365 | 4.3876 | 25.0684 | 3.1586 | 0 | 0 | 71.3075
1883846 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY DERE MAH. TR-4 35-31-L00470_35-31-L00470_72242716 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:05:03 | 16.07.2021 23:41:27 | 3.6067 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.1677 | 0 | 18.6323 | 0 | 13.6856 | 0 | 0 | 73.4856
1883491 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | MEHMET KARAMAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00191_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054792 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:35:24 | 16.07.2021 19:09:02 | 4.5606 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16607 | 0 | 62.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2803
1883468 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/23 35-29-M00023_35-29-M00023_2356538 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:03:34 | 16.07.2021 15:34:21 | 1.5131 | 0 | 547 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 208.545 | 0 | 0.096161 | 0 | 79.5767 | 0 | 0 | 288.2178
1883697 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-169 45-78-L00169_45-78-L00169_2369963 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 17:44:32 | 16.07.2021 18:34:07 | 0.82639 | 0 | 360 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86.0453 | 0 | 81.0945 | 0 | 2.1737 | 0 | 0 | 169.3136
1883305 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2902 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02902_8009624 _5806113 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 11:13:44 | 17.07.2021 06:46:48 | 19.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6085 | 0 | 0 | 95.6085
1883176 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 08:09:53 | 16.07.2021 08:45:51 | 0.59944 | 0 | 71 | 54 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.8445 | 132.6908 | 20.4098 | 24.2218 | 0.38948 | 0 | 0 | 189.5563
1883803 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-3 35-22-M00233_A_56356915_56356915 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:27:51 | 16.07.2021 21:58:40 | 2.5136 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8698 | 0 | 0 | 0 | 6.187 | 0 | 0 | 16.0568
1883554 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1464 35-09-K01464_912338055_912338055 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:41:04 | 16.07.2021 16:48:47 | 1.1286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4778
1883113 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-1 35-16-L00001_DAĞITIM TRAFO TR-1 L08_67548022 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 01:13:02 | 16.07.2021 01:50:45 | 0.62861 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.5031 | 0 | 0.47499 | 0 | 6.4192 | 0 | 0 | 8.3973
1883860 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ÇALTI KÖY TR-1 35-24-M00075_B_56353230_56353230 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:41:44 | 16.07.2021 22:17:45 | 1.6003 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6303
1883611 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-191 35-18-L00191_50069388_56368821_56368821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:32:27 | 17.07.2021 01:19:21 | 8.7817 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165.3386 | 0 | 0 | 0 | 0.25812 | 0 | 0 | 165.5967
1883786 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2818 35-01-M02818_B_56355525_56355525 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:10:26 | 16.07.2021 20:17:09 | 1.1119 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 78.4789 | 0 | 0 | 0 | 68.2756 | 0 | 1.0614 | 147.8159
1883454 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM12/TR03 45-73-M00096_A_56401090_56401090 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 13:57:37 | 16.07.2021 18:39:53 | 4.7044 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2257
1883122 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/29 45-71-M00083_953199068_953199068 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 03:23:48 | 16.07.2021 04:21:33 | 0.9625 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0969
1883809 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_ARITMA-2 M16_2095710 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:39:36 | 16.07.2021 19:42:00 | 0.04 | 9 | 4318 | 41 | 579 | 57 | 582 | 9 | 2 | 0.22561 | 62.7117 | 2.7322 | 16.183 | 22.0501 | 24.3839 | 12.8383 | 0.27187 | 141.3967
1883145 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-716 35-02-K00716_D_56365874_56365874 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 06:25:08 | 16.07.2021 08:50:26 | 2.4217 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59.5295 | 0 | 0 | 0 | 18.7055 | 0 | 0 | 78.2349
1883623 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2141 35-07-M02141_D D2_61163385 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:31:27 | 16.07.2021 17:21:30 | 0.83417 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.7163 | 0 | 0 | 0 | 2.455 | 0 | 0 | 20.1713
1882953 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084265 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 08:07:00 | 16.07.2021 13:12:21 | 5.0892 | 0 | 85 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 82.7764 | 0 | 19.6756 | 0 | 82.179 | 0 | 0 | 184.631
1883500 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-69 35-16-L00069_953344966_953344966 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:48:19 | 16.07.2021 15:55:47 | 1.1244 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4198
1883646 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-33 CUMHURİYET 35-25-M00102_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126963 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:49:16 | 16.07.2021 17:46:34 | 0.955 | 0 | 75 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.9208 | 0 | 7.4659 | 0 | 15.3359 | 0 | 0 | 43.7226
1883686 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÇİFTLİK SULAMA TR-4 35-16-M00555_35-16-M00555_2376214 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 17:23:31 | 16.07.2021 21:43:16 | 4.3292 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.6478 | 0 | 7.9464 | 0 | 0 | 334.5942
1883577 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/124 45-83-M00667__72371882_72371882 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:58:00 | 16.07.2021 16:45:09 | 0.78583 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.4112 | 0 | 0 | 0 | 4.758 | 0 | 0 | 41.1692
1883494 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRHACILI TR-1 45-78-L00605_953276794_953276794 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:35:12 | 16.07.2021 17:07:17 | 2.5347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39108
1883331 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-425 BELLONA KABİN 35-18-L00425_12294394_56372915_56372915 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 11:45:36 | 16.07.2021 16:02:16 | 4.2778 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2214
1883540 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_CENKYERİ TR-4 M04_72194952 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:28:25 | 16.07.2021 17:14:58 | 1.7758 | 0 | 989 | 6 | 22 | 0 | 128 | 1 | 0 | 0 | 278.3376 | 8.0933 | 42.4992 | 0 | 170.4536 | 2.4465 | 0 | 501.8302
1883285 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-24 35-21-L00210_953368739_953368739 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:49:00 | 16.07.2021 11:59:54 | 1.1817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14658
1883583 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_ESBAŞ-10 K05_2053330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:09:34 | 16.07.2021 16:56:41 | 0.78528 | 0 | 1956 | 0 | 1 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 421.8336 | 0 | 0.092374 | 32.2708 | 124.0379 | 0 | 0 | 578.2347
1883537 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_35-21-L00033_72175533 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:19:24 | 16.07.2021 16:47:23 | 1.4664 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 70.0061 | 0 | 0 | 0 | 13.058 | 0 | 0 | 83.0641
1883749 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | PINARKÖY TR-1 35-16-L00265_35-16-L00265_2362169 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:36:55 | 16.07.2021 20:23:10 | 1.7708 | 0 | 146 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.893 | 0 | 2.9549 | 0 | 27.3792 | 0 | 0 | 85.2271
1883208 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994402 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:05:23 | 16.07.2021 09:06:23 | 0.016667 | 0 | 259 | 1 | 25 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.63312 | 0.015105 | 0.25019 | 0.60168 | 0.17907 | 0 | 0 | 1.6792
1883892 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1539 35-01-M01539_35-01-M01539_2377126 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 21:32:24 | 16.07.2021 22:39:13 | 1.1136 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 137.4789 | 0 | 0 | 0 | 158.2422 | 0 | 0 | 295.7211
1883769 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3520(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03520_97710876_97710876 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:47:55 | 16.07.2021 19:24:58 | 0.6175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8708 | 0 | 0 | 0 | 0.58443 | 0 | 0 | 1.4552
1883228 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ILIPINAR TR-1 35-23-M00081_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051290 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:17:38 | 16.07.2021 11:13:39 | 1.9336 | 0 | 150 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.0738 | 0 | 2.2894 | 0 | 32.5042 | 0 | 0 | 89.8673
1883520 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİCEKÖY TR-1 45-72-L00184_956483578_956483578 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:36:03 | 16.07.2021 18:15:23 | 3.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1113 | 0 | 0 | 1.1113
1883849 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇİLEME TR-2 35-22-M00161_35-22-M00161_2377298 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:12:56 | 16.07.2021 21:24:54 | 1.1994 | 0 | 174 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.2789 | 0 | 17.9335 | 0 | 6.505 | 0 | 0 | 85.7175
1883457 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_MİLLET K06_2050811 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:05:33 | 16.07.2021 15:07:43 | 1.0361 | 0 | 4143 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 1 | 0 | 1226.6871 | 0 | 0 | 0 | 731.9531 | 0 | 30.9787 | 1989.6188
1883706 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-573 35-01-K00573_911149300_911149300 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 17:42:46 | 16.07.2021 19:35:50 | 1.8844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6253 | 0 | 0 | 1.6253
1883557 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_ÖZBEK TR-2 M02_72140382 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:40:03 | 16.07.2021 22:50:31 | 7.1744 | 0 | 258 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 567.6191 | 0 | 37.1974 | 0 | 321.869 | 0 | 0 | 926.6854
1883563 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY TR-1 35-32-L00031_A_56380906_56380906 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:35:38 | 16.07.2021 17:08:59 | 1.5558 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2375 | 0 | 5.9111 | 0 | 0.0014236 | 0 | 0 | 10.15
1883414 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49207148_56403973_56403973 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 12:53:31 | 16.07.2021 14:18:16 | 1.4125 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7771 | 0 | 9.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9827
1883165 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARIBEY SULAMA TR-2 35-16-M00167_47478886_65512017_65512017 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 07:50:06 | 16.07.2021 10:28:50 | 2.6456 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3647
1883806 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:39:29 | 16.07.2021 19:40:06 | 0.010278 | 4 | 840 | 23 | 363 | 12 | 134 | 1 | 1 | 0.034834 | 2.3618 | 0.22737 | 1.6224 | 2.6575 | 1.216 | 0 | 0.006206 | 8.1261
1883643 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-30 35-15-M00030_48860296_56371391_56371391 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:28:04 | 16.07.2021 23:18:22 | 6.8383 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0875
1883666 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-170 35-26-M01191__56358757_56358757 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:34:03 | 16.07.2021 18:21:59 | 1.7989 | 0 | 281 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 143.2582 | 0 | 0.10113 | 0 | 20.4378 | 0 | 0 | 163.7972
1883480 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1408 35-01-K01408_A_56377894_56377894 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:15:45 | 16.07.2021 18:02:12 | 3.7742 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 73.6386 | 0 | 0 | 0 | 100.7578 | 0 | 0 | 174.3964
1883812 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49207149_65510265_65510265 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:24:48 | 16.07.2021 23:08:55 | 3.7353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54147
1883125 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAOĞLANLI TR-1 KÖK 45-71-M00091_ŞEHİR İÇİ ÇIKIŞ M02_61195438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 07:32:00 | 16.07.2021 11:44:37 | 4.2103 | 0 | 764 | 17 | 31 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 453.6193 | 152.8655 | 44.3089 | 16.0281 | 183.2046 | 0 | 0 | 850.0264
1883766 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-2 35-21-L00140_953365922_953365922 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:45:13 | 16.07.2021 21:02:13 | 2.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1883743 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1539 35-01-M01539_913897251_913897251 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:28:00 | 16.07.2021 22:24:24 | 3.94 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7217 | 0 | 0 | 0 | 0.083478 | 0 | 0 | 3.8052
1883497 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1037 35-01-K01037_C 1C_5871428 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:38:37 | 16.07.2021 15:53:44 | 1.2519 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 42.0746 | 0 | 0 | 0 | 86.0871 | 0 | 0 | 128.1617
1883875 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | KURUCALAR TR-1 45-81-M00131_45-81-M00131_2376525 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:58:06 | 16.07.2021 23:06:12 | 2.135 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.521 | 0 | 3.8207 | 0 | 0.097866 | 0 | 0 | 13.4396
1883188 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_B_56393023_56393023 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 08:37:00 | 16.07.2021 11:13:06 | 2.6017 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6269
1883434 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1502 35-03-K01502_C C1_5790649 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 13:10:48 | 16.07.2021 14:54:08 | 1.7222 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.2374 | 0 | 0 | 0 | 0.80066 | 0 | 0 | 61.0381
1883829 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZDAĞ TR-12 35-15-L00299_950406761_950406761 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:03:20 | 16.07.2021 23:57:26 | 3.9017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47795
1883182 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVŞAR TR-5 45-83-L00353_955163325_955163325 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 08:13:22 | 16.07.2021 10:35:48 | 2.3739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46338 | 0 | 0 | 0 | 4.8744 | 0 | 0 | 5.3377
1883348 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_HatBaşıAyırıcı_53139669 L23_53139669 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 11:42:34 | 16.07.2021 14:39:27 | 2.9481 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9502 | 49.7373 | 109.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.3223
1883374 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FOÇA TR-46 35-23-L00046_42135219 f1b_42054548 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 11:19:30 | 16.07.2021 13:52:53 | 2.5564 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 58.0887 | 0 | 0 | 0 | 320.3572 | 0 | 0 | 378.4459
1883872 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLCELİ TR-2 45-80-M00109_956543418_956543418 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 21:02:00 | 16.07.2021 22:20:47 | 1.3131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13707
1883225 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-14 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01014_45-80-M01014_2376570 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:26:16 | 16.07.2021 10:44:30 | 1.3039 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1376 | 0 | 22.4575 | 0 | 0 | 60.5951
1883723 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-201 METAŞ 35-18-L00201_C C01b_78775495 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:11:59 | 16.07.2021 20:09:38 | 1.9608 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.5292 | 0 | 0 | 0 | 88.4103 | 0 | 0 | 115.9396
1883105 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_TR-14 DEN GİRİŞ M02_2102849 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 00:25:02 | 16.07.2021 01:17:41 | 0.8775 | 0 | 541 | 0 | 11 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 88.2998 | 0 | 56.4327 | 0 | 16.2128 | 0 | 0 | 160.9452
1883852 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_D_60985261_60985261 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:28:19 | 17.07.2021 00:08:56 | 3.6769 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 89.5108 | 0 | 0 | 0 | 2.6748 | 0 | 0 | 92.1856
1883162 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_KAPLANCIK L03_2314109 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 07:54:10 | 16.07.2021 08:56:04 | 1.0317 | 0 | 83 | 13 | 29 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 22.5533 | 27.3512 | 116.6525 | 0 | 22.9821 | 25.2281 | 0 | 214.7673
1883603 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-25 35-13-L00025_SELÇUK İ.M L02_66499061 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:28:03 | 16.07.2021 16:28:44 | 0.011389 | 1 | 2798 | 17 | 17 | 22 | 1016 | 0 | 3 | 0.0031589 | 7.3099 | 0.61156 | 0.21936 | 6.424 | 13.2983 | 0 | 0.31315 | 28.1794
1883517 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-64 35-19-L00064_956676290_956676290 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:04:26 | 16.07.2021 18:08:00 | 3.0594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.697
1883119 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/77 45-72-M00077_45-72-M00077_2359196 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 02:36:38 | 16.07.2021 03:39:43 | 1.0514 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 80.9679 | 0 | 0 | 0 | 19.8138 | 0 | 0 | 100.7817
1883660 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/115 45-83-L00115_955149270_955149270 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:46:40 | 16.07.2021 19:33:41 | 2.7836 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.002 | 0 | 0 | 0 | 0.050259 | 0 | 0 | 4.0523
1883715 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-247 35-18-L00247_35-18-L00247_2376419 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:03:35 | 16.07.2021 19:34:15 | 1.5111 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 147.7039 | 0 | 0 | 0 | 30.5372 | 0 | 0 | 178.2411
1883692 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-42 45-79-M00042_45-79-M00042_2368484 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 17:32:23 | 16.07.2021 18:32:41 | 1.005 | 0 | 493 | 0 | 6 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 125.396 | 0 | 1.4849 | 0 | 78.839 | 0 | 0 | 205.72
1883546 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_HatBaşıAyırıcı_53133085 M06_53133085 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:36:43 | 16.07.2021 15:36:54 | 0.0030556 | 0 | 1098 | 71 | 149 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.45302 | 2.7088 | 2.2183 | 0.023605 | 0.082468 | 0 | 0 | 5.4861
1883569 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1539 35-01-M01539_B_60984067_60984067 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:51:28 | 16.07.2021 18:31:34 | 2.6683 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50.5839 | 0 | 0 | 0 | 291.1521 | 0 | 0 | 341.736
1883483 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-8/10 45-71-M00287_45-71-M00287_2368427 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:26:43 | 16.07.2021 16:07:24 | 1.6781 | 0 | 515 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 239.5612 | 0 | 3.275 | 0 | 98.7525 | 0 | 0 | 341.5887
1883529 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM07/TR-10 45-72-M00626_956494809_956494809 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:06:15 | 16.07.2021 15:51:59 | 0.76222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39129
1883778 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:02:12 | 16.07.2021 19:14:59 | 0.21306 | 0 | 969 | 3 | 13 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 33.8105 | 8.6799 | 4.6636 | 9.5005 | 4.9239 | 0 | 0 | 61.5784
1883237 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLYURT TR-4 45-73-M00801_45-73-M00801_2358188 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:32:53 | 16.07.2021 10:50:44 | 1.2975 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 36.618 | 0 | 0.37393 | 0 | 46.1044 | 0 | 0 | 83.0964
1883586 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-7 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01007_45-80-M01007_2371004 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:04:00 | 16.07.2021 16:21:21 | 0.28917 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4404 | 0 | 0.2319 | 0 | 0 | 1.6723
1883337 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVACIK TR-1 35-01-L00001_910534681_910534681 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 11:22:26 | 16.07.2021 15:52:12 | 4.4961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5862
1883732 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKBÖLCEK TR-23 35-24-M00019_955224307_955224307 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:26:50 | 16.07.2021 19:03:47 | 0.61583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24991
1883632 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_ESKİ PAMUCAK (HAVAALANI) L09_2097128 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:47:33 | 16.07.2021 19:06:58 | 2.3236 | 2 | 9 | 12 | 16 | 5 | 53 | 1 | 0 | 1.7231 | 4.1535 | 77.0127 | 32.4133 | 128.3704 | 118.3395 | 17.7421 | 0 | 379.7545
1883798 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-77 35-28-L00077_D_56358005_56358005 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:27:59 | 16.07.2021 19:57:14 | 0.4875 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 18.2497 | 0 | 0 | 0 | 14.176 | 0 | 52.262 | 84.6877
1883134 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_GÜZLE BELENYAKA M05_2081977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 05:59:32 | 16.07.2021 05:59:52 | 0.0055556 | 0 | 815 | 5 | 160 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.70554 | 0.40644 | 1.3198 | 0.34158 | 0.099384 | 0 | 0 | 2.8727
1883420 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-36 35-30-L00036_G_56405258_56405258 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 13:08:23 | 16.07.2021 18:03:52 | 4.9247 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6845 | 0 | 0 | 0 | 1.7204 | 0 | 0 | 6.4048
1883775 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KERİMAĞA ORTAKÖY TR-1 45-78-M00785_49189006_56406083_56406083 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:26:15 | 16.07.2021 19:35:43 | 1.1578 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4862
1883108 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1297 35-02-M01297_910575246_910575246 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 00:38:03 | 16.07.2021 02:07:26 | 1.4897 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0254 | 0 | 0 | 0 | 2.3942 | 0 | 0 | 8.4196
1883841 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | HALK EĞİTİMCİLER TR-1 35-30-M00341_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042011 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:07:55 | 16.07.2021 22:39:25 | 2.525 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147.0925 | 0 | 0 | 0 | 18.1486 | 0 | 0 | 165.2411
1883918 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-63 35-19-L00063_956684694_956684694 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 22:19:05 | 16.07.2021 23:11:59 | 0.88167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16303
1883277 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _966374008_966374008 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:38:06 | 16.07.2021 11:44:57 | 1.1142 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70201
1883128 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-204(DM-2/7) 35-09-M00204_M-1531 M03_77815036 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 05:52:46 | 16.07.2021 11:11:21 | 5.3097 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.178 | 0 | 0 | 0 | 16.0423 | 0 | 0 | 49.2203
1883649 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3100 35-02-K03100_910192049_910192049 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:59:27 | 16.07.2021 19:24:59 | 2.4256 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.226
1883506 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/121 45-83-M00715_48122543_56388332_56388332 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:49:34 | 16.07.2021 15:51:32 | 1.0328 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.849 | 0 | 0 | 0 | 1.5705 | 0 | 0 | 9.4195
1883214 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-143 MAVİ TEOS 35-14-L00143_7061967 tr143/a1_5907043 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:08:58 | 16.07.2021 11:06:01 | 1.9508 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7546
1883606 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 35-16-L00075_953351254_953351254 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:23:22 | 16.07.2021 17:30:55 | 1.1258 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22173 | 0 | 1.8651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0868
1883755 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-17 35-31-L00017_35-31-L00017_2350088 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:29:31 | 16.07.2021 23:43:44 | 5.2369 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.0895 | 0 | 276.7008 | 0 | 7.657 | 0 | 0 | 318.4472
1883904 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_YENİKÖY L02_72102990 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 21:40:03 | 16.07.2021 22:16:49 | 0.61278 | 1 | 38 | 25 | 116 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.17193 | 5.31 | 42.5946 | 271.9109 | 0 | 1.1716 | 0 | 0 | 321.159
1883855 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLICA KÖYÜ TR-1 45-71-M01596_953194471_953194471 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:29:14 | 16.07.2021 21:55:04 | 1.4306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25494
1883881 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1336 35-08-M01336_A a1_5832840 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:56:53 | 17.07.2021 23:16:00 | 27.3186 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 880.2763 | 0 | 0 | 0 | 85.0093 | 0 | 0 | 965.2856
1883549 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-25 45-80-M00025_956564030_956564030 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:17:14 | 16.07.2021 18:55:27 | 3.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.396 | 0 | 0 | 26.396
1883526 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-280 35-18-L00280_35-18-L00280_2367096 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:12:55 | 16.07.2021 21:32:27 | 6.3256 | 0 | 341 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 888.8593 | 0 | 1.6487 | 0 | 58.4525 | 0 | 0 | 948.9605
1883503 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM02/TR31 (ESKİ TR-33) 45-73-M00033_B_56403360_56403360 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:49:29 | 16.07.2021 17:10:52 | 2.3564 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.0426 | 0 | 0 | 0 | 11.7915 | 0 | 0 | 78.8341
1883148 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | İNCESU TR-1 45-77-L00100_C_56384976_56384976 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 06:59:16 | 16.07.2021 07:26:16 | 0.45 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6945 | 0 | 3.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9226
1883380 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MESCİTLİ TR-1 35-15-L00095_B_56361008_56361008 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 12:23:54 | 16.07.2021 15:06:29 | 2.7097 | 0 | 63 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.7305 | 0 | 39.7215 | 0 | 23.5788 | 0 | 0 | 101.0308
1883543 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-11 45-80-M00011_B_56385511_56385511 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:27:34 | 16.07.2021 17:02:35 | 1.5836 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 47.9375 | 0 | 0 | 0 | 8.5673 | 0 | 0 | 56.5048
1883626 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_950448576_950448576 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:41:58 | 17.07.2021 01:21:40 | 8.6617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8942
1883589 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_ALTAY K14_2309380 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:12:00 | 16.07.2021 17:29:56 | 1.2989 | 1 | 2895 | 0 | 0 | 11 | 202 | 3 | 2 | 81.9508 | 1151.2716 | 0 | 0 | 1030.8522 | 762.5378 | 62.0556 | 74.7969 | 3163.4648
1883921 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-2/8 35-20-L00036__72750537_72750537 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 22:19:22 | 16.07.2021 23:16:55 | 0.95917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43664 | 0 | 1.0603 | 0 | 0 | 1.497
1883440 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_BAYRAKLI M04_2087805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 13:43:00 | 16.07.2021 14:31:46 | 0.81278 | 0 | 6785 | 0 | 0 | 1 | 391 | 0 | 0 | 0 | 1884.5082 | 0 | 0 | 1650.9635 | 507.5243 | 0 | 0 | 4042.996
1883735 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2626 35-02-K02626_99751582_99751582 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:28:19 | 16.07.2021 20:24:04 | 1.9292 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5957
1883340 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/TR-25 35-26-M01353__72410682_72410682 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 11:31:54 | 16.07.2021 12:48:48 | 1.2817 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.1337 | 0 | 0 | 0 | 18.9197 | 0 | 0 | 47.0535
1883486 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HATUNDERE TR-4 35-28-M00468__72410344_72410344 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:21:08 | 16.07.2021 15:29:39 | 1.1419 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1254
1883466 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-133 35-04-K00133_99479044_99479044 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:06:21 | 16.07.2021 17:22:21 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9836 | 0 | 0 | 60.9836
1883752 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1464 35-09-K01464_912822872_912822872 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:34:46 | 16.07.2021 23:07:19 | 4.5425 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.2737 | 0 | 0 | 0 | 1.4977 | 0 | 0 | 16.7713
1883297 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2579 35-08-M02579_915172564_915172564 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 11:02:15 | 16.07.2021 13:04:31 | 2.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.9568 | 0 | 0 | 227.9568
1883131 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_TEKEL M13_2077015 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 05:23:18 | 16.07.2021 08:11:14 | 2.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2257 | 0 | 0 | 0 | 7.2257
1883938 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-456 35-18-L00456_11998652_60982907_60982907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 23:48:23 | 17.07.2021 06:21:39 | 6.5544 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1252
1883231 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-8 35-27-M00008_98785439_98785439 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:37:18 | 16.07.2021 13:01:33 | 3.4042 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5078
1883154 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 07:38:11 | 16.07.2021 07:57:40 | 0.32472 | 0 | 969 | 3 | 13 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 29.5022 | 10.6216 | 5.692 | 11.2848 | 4.9694 | 0 | 0 | 62.07
1883211 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KERESTECİLER TR-2 45-83-M00139_967163778_967163778 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:08:07 | 16.07.2021 11:34:35 | 2.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6287 | 0 | 0 | 1.6287
1883460 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | M-1111 35-08-M01111_M-1372 M02_42042900 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 13:48:13 | 16.07.2021 15:07:24 | 1.3197 | 3 | 11109 | 2 | 28 | 31 | 856 | 12 | 5 | 82.2668 | 4384.5891 | 2.202 | 23.9937 | 1560.0064 | 2226.6174 | 728.4466 | 304.4041 | 9312.5261
1883815 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2745 35-03-K02745_B_56364009_56364009 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:33:04 | 17.07.2021 00:05:37 | 5.5425 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 109.3965 | 0 | 0 | 0 | 151.181 | 0 | 0 | 260.5775
1883168 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇERİPAŞA M02_71996192 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 08:00:03 | 16.07.2021 08:51:21 | 0.855 | 0 | 324 | 1 | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.5045 | 1.3165 | 8.6868 | 0 | 19.4224 | 0 | 0 | 55.9301
1883609 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ÜLKÜ FABRİKALAR M014_60669844 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:20:50 | 16.07.2021 17:42:29 | 1.3608 | 0 | 1 | 13 | 8 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.75331 | 73.4858 | 31.8976 | 213.505 | 0 | 1922.0797 | 0 | 2241.7214
1883761 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2524 35-07-M02524_C C3_66180993 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:41:58 | 16.07.2021 19:29:54 | 0.79889 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7176
1883552 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_MEDYA M21_2050822 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:18:01 | 16.07.2021 19:37:39 | 4.3272 | 0 | 1545 | 0 | 0 | 32 | 305 | 31 | 45 | 0 | 4806.5661 | 0 | 0 | 6955.6527 | 5650.4566 | 9554.5842 | 9925.9433 | 36893.2028
1883638 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-51 TORBALI PAZAR YERİ 35-26-M00051_35-26-M00051_2351379 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:40:43 | 16.07.2021 17:11:49 | 0.51833 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 60.1798 | 0 | 0 | 0 | 55.3015 | 0 | 0 | 115.4813
1883592 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-13 35-15-L00198_B_56361917_56361917 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:11:37 | 16.07.2021 18:14:42 | 2.0514 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0143 | 0 | 4.304 | 0 | 0 | 85.3183
1883884 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-121 45-78-L00121_45-78-L00121_2354225 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 21:16:29 | 16.07.2021 21:36:37 | 0.33556 | 0 | 419 | 0 | 28 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 40.3436 | 0 | 6.2592 | 0 | 7.7504 | 0 | 0 | 54.3532
1883784 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/21 (HAKİ BABA) 45-71-M00339_953215234_953215234 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:11:00 | 16.07.2021 20:32:35 | 1.3597 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0829 | 0 | 0 | 0 | 0.87999 | 0 | 0 | 3.9629
1883243 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-301 ÇARK 35-18-L00301_950461603_950461603 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:47:43 | 16.07.2021 12:47:23 | 2.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4084 | 0 | 0 | 27.4084
1883535 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3711 35-03-K03711_C_56363250_56363250 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:12:55 | 16.07.2021 16:30:43 | 1.2967 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 56.7854 | 0 | 0 | 0 | 84.3854 | 0 | 0 | 141.1708
1883655 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-44 SAKIZLI 35-19-L00044_10392000_56376646_56376646 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 17:06:52 | 16.07.2021 19:06:50 | 1.9994 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.3699 | 0 | 13.4516 | 0 | 0.96676 | 0 | 0 | 34.7883
1883157 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_DM-2/TR-21 (GÖLCÜKLER) M02_66057500 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 07:31:27 | 16.07.2021 08:22:00 | 0.8425 | 0 | 1505 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 242.4043 | 0 | 0 | 0 | 92.8603 | 0 | 11.0558 | 346.3205
1883183 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ŞAKRAN M05_2310717 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 08:26:00 | 16.07.2021 09:06:25 | 0.67361 | 1 | 437 | 0 | 1 | 18 | 33 | 5 | 0 | 0.13916 | 52.6674 | 0 | 0.21077 | 206.4161 | 25.3264 | 386.8384 | 0 | 671.5983
1883847 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-2/TR-25 35-26-M01353_35-26-M01353_53068485 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:18:50 | 16.07.2021 22:00:10 | 1.6889 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 186.2744 | 0 | 0 | 0 | 39.9478 | 0 | 0 | 226.2222
1883492 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_AYDINLAR ÇIKIŞI M06_72063773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:43:03 | 16.07.2021 15:33:33 | 0.84167 | 3 | 738 | 28 | 18 | 12 | 43 | 5 | 0 | 3.8795 | 78.84 | 115.5953 | 8.5135 | 42.5503 | 13.9721 | 263.9875 | 0 | 527.3383
1883824 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAMUKENT TR-5 35-21-M00042_95000579099_95000579099 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:54:55 | 16.07.2021 22:05:17 | 2.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5752 | 0 | 0 | 3.5752
1883469 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4521 35-04-K04521_A A1B_5815711 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:05:39 | 16.07.2021 17:56:29 | 3.8472 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 152.1319 | 0 | 0 | 0 | 64.2634 | 0 | 0 | 216.3953
1883890 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_A_56362631_56362631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 21:30:19 | 16.07.2021 23:16:09 | 1.7639 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.675 | 0 | 0 | 0 | 11.6546 | 0 | 0 | 63.3296
1883349 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAYALIOĞLU TR-1 45-72-L00071_D_56394282_56394282 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 11:52:12 | 16.07.2021 14:35:54 | 2.7283 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6006 | 0 | 5.2352 | 0 | 0.69743 | 0 | 0 | 10.5332
1883326 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-4 (ESKİ TR-36) 35-26-M01365_6189048 G01_57783037 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 11:21:42 | 16.07.2021 13:49:02 | 2.4556 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 85.5747 | 0 | 0 | 0 | 154.2398 | 0 | 0 | 239.8145
1883867 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_35-21-L00013_2376071 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:50:37 | 16.07.2021 22:06:57 | 1.2722 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 10.118 | 0 | 0.087695 | 0 | 83.3643 | 0 | 15.0175 | 108.5874
1883555 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KÜÇÜKBÖLCEK DM 35-24-M00210_KÜÇÜK BÖLCEK M01_72093073 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:28:53 | 16.07.2021 16:12:11 | 0.72167 | 0 | 10 | 3 | 116 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.1245 | 13.5062 | 544.6438 | 0 | 76.6554 | 0 | 0 | 639.93
1883804 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KARAOĞLANLI TR-1 45-78-M00350_45-78-M00350_2360358 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:48:13 | 16.07.2021 20:46:38 | 1.9736 | 0 | 160 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 67.9364 | 0 | 4.337 | 0 | 22.8591 | 0 | 0 | 95.1324
1883661 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | AKPINAR GÖKSU MAH. TR-1 45-75-M00077_B_56386993_56386993 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 17:06:49 | 16.07.2021 19:43:05 | 2.6044 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32471
1883220 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:18:22 | 16.07.2021 09:59:53 | 0.69194 | 0 | 815 | 55 | 54 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 88.5129 | 397.4872 | 124.6578 | 7.8813 | 6.008 | 0 | 0 | 624.5473
1883412 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ TR-3 35-16-M00005_953328652_953328652 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 12:55:07 | 16.07.2021 14:54:38 | 1.9919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059797
1883764 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/102 45-83-L00102__72372164_72372164 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:38:23 | 16.07.2021 20:01:15 | 1.3811 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 65.9505 | 0 | 0 | 0 | 34.9306 | 0 | 0 | 100.8811
1883641 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-29 35-03-K00029_35-03-K00029_41952647 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:31:41 | 16.07.2021 21:39:24 | 5.1286 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 1 | 0 | 520.7089 | 0 | 0 | 0 | 1700.6563 | 0 | 62.2752 | 2283.6404
1883718 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | SABRİ ÇIK ÖZEL TR 35-30-L00217Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039478 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:00:57 | 16.07.2021 20:06:02 | 2.0847 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4514
1883618 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-233 35-09-M00233_97730149_97730149 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:36:47 | 16.07.2021 17:54:31 | 1.2956 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5694
1883887 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-1/4 (KAVAK TR) 35-20-L00004_7231300_56359672_56359672 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:56:21 | 16.07.2021 22:16:16 | 1.3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0789 | 0 | 0 | 1.0789
1883827 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-170 35-26-M01191__56358757_56358757 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:58:26 | 16.07.2021 21:06:57 | 1.1419 | 0 | 281 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 99.1663 | 0 | 0.063398 | 0 | 9.9516 | 0 | 0 | 109.1813
1883578 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HAŞİM AKÇORA SULAMA TR 45-71-M01340_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091216 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:42:35 | 16.07.2021 17:08:55 | 1.4389 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9157 | 0 | 45.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.068
1883635 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | HACIYERİ TR-1 45-81-M00071_B_56398798_56398798 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:40:52 | 16.07.2021 18:09:10 | 1.4717 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6391 | 0 | 0 | 0 | 0.025335 | 0 | 0 | 2.6644
1883286 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-609 35-02-K00609_35-02-K00609_2373495 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:47:37 | 16.07.2021 18:02:43 | 7.2517 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1268.2833 | 0 | 0 | 0 | 645.3597 | 0 | 0 | 1913.643
1883927 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KARAKOVA MEHMET BALABAN SULAMA GRB TR-4 35-15-M00336_35-15-M00336_2363974 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:19:30 | 16.07.2021 23:41:30 | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.7959 | 0 | 98.942 | 0 | 0 | 573.738
1883781 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/25 45-83-L00025_48137505_56401405_56401405 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:03:00 | 16.07.2021 20:46:33 | 1.7258 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0938
1883240 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/1 35-18-L00580_950446381_950446381 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:41:54 | 16.07.2021 11:49:48 | 2.1317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7809
1883821 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-297 35-18-L00297_10320855 b1b_5950725 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:43:45 | 17.07.2021 01:54:33 | 6.18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59.2357 | 0 | 0 | 0 | 111.8265 | 0 | 0 | 171.0622
1883489 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-18/08 45-71-M00257_D d5b_44500664 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:37:19 | 16.07.2021 19:15:59 | 4.6444 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1373
1883323 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-327 35-03-M00327_910365248_910365248 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 11:42:00 | 16.07.2021 12:38:18 | 0.93833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61632
1883346 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-476 35-04-K00476_C_56382000_56382000 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 11:40:29 | 16.07.2021 15:06:44 | 3.4375 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.5985 | 0 | 0 | 0 | 40.8098 | 0 | 0 | 60.4083
1883678 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞAŞAL TR-1 35-22-M00283_955274519_955274519 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 17:04:46 | 16.07.2021 22:56:57 | 5.8697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5726
1883160 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | NARLIDERE TR-4 45-73-M00702_C_56405716_56405716 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 07:50:16 | 16.07.2021 09:02:24 | 1.2022 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2756 | 0 | 2.1691 | 0 | 1.0179 | 0 | 0 | 6.4625
1883303 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 11:08:28 | 16.07.2021 13:39:31 | 2.5175 | 0 | 334 | 120 | 45 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 188.0941 | 1327.1335 | 374.8378 | 81.6081 | 92.0208 | 0 | 0 | 2063.6944
1883280 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | İBRAHİM SARI TARIMSAL SULAMA 45-78-M00514_45-78-M00514_2352863 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:39:45 | 16.07.2021 12:16:08 | 1.6064 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0147 | 0 | 3.0484 | 0 | 0 | 68.0631
1883203 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53139714 L04_53139714 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 08:45:27 | 16.07.2021 10:09:34 | 1.4019 | 0 | 59 | 53 | 77 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.9374 | 157.9535 | 86.9338 | 23.9382 | 4.2657 | 0 | 0 | 294.0286
1883472 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSMAİL AYRANCI SULAMA GRUBU 35-29-M00199_955210508_955210508 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:00:53 | 16.07.2021 18:22:42 | 4.3636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1721
1883864 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-28 35-15-M00028_48866699_56365397_56365397 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:17:30 | 16.07.2021 23:01:01 | 2.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3508 | 0 | 0 | 59.3508
1883807 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:39:36 | 16.07.2021 19:39:56 | 0.0055556 | 1 | 1274 | 15 | 142 | 29 | 100 | 2 | 0 | 0.0028956 | 3.2264 | 0.22942 | 0.91023 | 1.1314 | 0.62544 | 0.68805 | 0 | 6.8138
1883907 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_SEFERİHİSAR ŞEHİR-2 L04_72378556 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.07.2021 21:58:13 | 16.07.2021 22:56:54 | 0.97806 | 1 | 2756 | 0 | 299 | 10 | 282 | 1 | 0 | 0 | 806.4955 | 0 | 188.0783 | 348.75 | 595.6485 | 0.31331 | 0 | 1939.2856
1883409 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_TR-A M07_2307934 | TEİAŞ Trafo Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 12:54:14 | 16.07.2021 13:38:00 | 0.72944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4248 | 0 | 3.745 | 0 | 255.4694 | 0 | 264.6393
1883509 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:00:03 | 16.07.2021 15:00:33 | 0.0083333 | 0 | 1498 | 92 | 334 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2.1422 | 8.2835 | 17.6029 | 0.064378 | 0.30454 | 0 | 0 | 28.3975
1883658 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066534 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:48:04 | 16.07.2021 18:17:33 | 1.4914 | 1 | 1265 | 18 | 442 | 13 | 248 | 0 | 1 | 0.98321 | 622.7917 | 669.4186 | 793.2921 | 369.0097 | 423.7826 | 0 | 269.2563 | 3148.5342
1883117 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/1A 45-71-M02005_953239311_953239311 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 01:31:33 | 16.07.2021 07:09:19 | 5.6294 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8511
1883644 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-50 35-15-M00050_KESSAN RÖMORK VE AYVAZ MANDIRA M02_66575238 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:42:39 | 16.07.2021 21:19:48 | 4.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.219 | 13.2983 | 635.6196 | 0 | 680.1369
1883312 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | MEDİ KÖK 35-27-M00425_AKALAN M01_72165903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 11:27:29 | 16.07.2021 12:14:28 | 0.78306 | 0 | 336 | 1 | 1 | 6 | 30 | 2 | 0 | 0 | 68.7069 | 63.433 | 0.12246 | 96 | 12.8648 | 155.6384 | 0 | 396.7655
1883836 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | SÖĞÜTÖREN TR-3 35-20-L00349_35-20-L00349_2359209 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:16:06 | 16.07.2021 20:49:38 | 0.55889 | 0 | 61 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6019 | 0 | 6.4479 | 0 | 0.76312 | 0 | 0 | 12.813
1883149 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4530 35-01-K04530_B B2_5902163 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 07:04:30 | 16.07.2021 09:20:07 | 2.2603 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42.0627 | 0 | 0 | 0 | 133.5303 | 0 | 0 | 175.593
1883790 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03090_C c1b_5860918 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:14:49 | 16.07.2021 22:25:48 | 3.1831 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 280.7354 | 0 | 0 | 0 | 122.059 | 0 | 0 | 402.7944
1883767 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-103 45-78-L00103_45-78-L00103_2356312 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:06:48 | 16.07.2021 19:34:24 | 0.46 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.5117 | 0 | 0 | 0 | 5.4011 | 0 | 0 | 35.9129
1883621 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/102-1 45-83-L00310_48124667_56396339_56396339 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:35:18 | 16.07.2021 17:59:51 | 1.4092 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.4532 | 0 | 0 | 0 | 2.8709 | 0 | 0 | 40.3241
1883876 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | M-2877 35-07-M02877_35-07-M02877_72353067 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:53:49 | 16.07.2021 22:10:47 | 1.2828 | 0 | 238 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 160.6376 | 0 | 0.20123 | 0 | 7.6173 | 0 | 0 | 168.4561
1883544 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-9 35-28-M00232_B_56357268_56357268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:30:39 | 16.07.2021 17:22:50 | 1.8697 | 0 | 169 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 72.2504 | 0 | 1.6822 | 0 | 71.144 | 0 | 0 | 145.0766
1883936 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TR-7 (KURTULUŞ PARKI KABİN) 35-32-L00007_C_56393106_56393106 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 23:29:24 | 16.07.2021 23:55:21 | 0.4325 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.953 | 0 | 0 | 0 | 0.11201 | 0 | 0 | 5.065
1883295 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2908 35-02-M02908_910540610_910540610 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:54:22 | 16.07.2021 17:35:52 | 6.6917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0116
1883730 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | MAHMUT ESAD ZENGİNOĞLU VE ARK. ÖZEL TR 45-71-M00524Ö_45-71-M00524Ö_2351563 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:20:00 | 16.07.2021 20:36:48 | 2.28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7601
1883581 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_F F1b_5764354 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:45:09 | 16.07.2021 17:00:03 | 1.2483 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 60.3673 | 0 | 0 | 0 | 78.0853 | 0 | 0 | 138.4527
1883435 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2095708 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.07.2021 13:39:51 | 16.07.2021 14:52:57 | 1.2183 | 4 | 316 | 3 | 58 | 14 | 80 | 5 | 0 | 1.8744 | 176.2835 | 6.2141 | 85.4447 | 111.0701 | 111.9874 | 383.0757 | 0 | 875.9498
1883684 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/34-A 45-72-L00061_C C03_65858740 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 17:27:37 | 16.07.2021 18:06:44 | 0.65194 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.0929 | 0 | 0 | 0 | 9.8592 | 0 | 0 | 11.9521
1883289 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ARIKBAŞI L12_2307623 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:44:43 | 16.07.2021 13:16:39 | 2.5322 | 1 | 230 | 3 | 12 | 6 | 52 | 2 | 0 | 1.2686 | 152.2054 | 16.1685 | 77.3246 | 204.9488 | 235.5958 | 305.1186 | 0 | 992.6304
1883561 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/30-A 45-72-L00060_B B01_65858048 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:43:41 | 16.07.2021 17:08:45 | 1.4178 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 32.8376 | 0 | 0 | 0 | 145.6624 | 0 | 0 | 178.5
1883206 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994400 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:04:23 | 16.07.2021 09:04:53 | 0.0083333 | 0 | 633 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.57422 | 0 | 0.016058 | 0 | 0.11717 | 0 | 0 | 0.70745
1883704 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-448 35-03-M00448_910070390_910070390 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 17:08:28 | 16.07.2021 20:32:07 | 3.3942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50862
1883773 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-9 35-25-M00165_B_60984019_60984019 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:52:54 | 16.07.2021 19:39:38 | 0.77889 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.559 | 0 | 0 | 0 | 6.4791 | 0 | 0 | 35.038
1883441 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2513 35-02-M02513_M-2556 M02_66107578 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 13:45:33 | 16.07.2021 14:41:38 | 0.93472 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 153.6325 | 0 | 0 | 0 | 91.9419 | 0 | 0 | 245.5744
1883418 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_TR-1 34.5 M18_2052673 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 13:04:00 | 16.07.2021 13:16:31 | 0.20861 | 0 | 12398 | 0 | 0 | 3 | 1140 | 0 | 2 | 0 | 749.1614 | 0 | 0 | 27.9311 | 405.969 | 0 | 115.7242 | 1298.7858
1883232 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_DSİ M06_72163658 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:44:57 | 16.07.2021 10:10:53 | 0.43222 | 1 | 675 | 9 | 8 | 25 | 53 | 4 | 0 | 0.018787 | 61.8957 | 62.1016 | 2.8733 | 151.2916 | 12.744 | 344.8911 | 0 | 635.8161
1883226 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1984 35-09-M01984_G k1959 g1b_5876867 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:29:33 | 16.07.2021 23:38:07 | 14.1428 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 376.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.6446
1883375 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_35-21-L00013_2376071 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 12:42:20 | 16.07.2021 14:39:42 | 1.9561 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 13.1673 | 0 | 0.14346 | 0 | 194.1466 | 0 | 49.3819 | 256.8393
1883212 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-1 M06_2306690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:11:00 | 16.07.2021 09:24:47 | 0.22996 | 5 | 137 | 19 | 289 | 42 | 62 | 20 | 0 | 4.5818 | 8.046 | 15.4447 | 42.3337 | 91.9731 | 16.6391 | 1379 | 0 | 1558.0185
1883163 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/16 (BATI KIŞLA) 45-71-M00205_953243367_953243367 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 07:46:25 | 16.07.2021 12:37:25 | 4.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9035
1883269 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇUKURALTI M-14 35-25-M00060_ÇUKURALTI M-15 M03_72123885 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:26:05 | 16.07.2021 11:27:58 | 1.0314 | 0 | 718 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 152.1391 | 0 | 0 | 55.3022 | 22.1481 | 0 | 0 | 229.5895
1883355 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ÇARIKBALLI PAMUCAK TR-1 45-77-L00183_B_56356295_56356295 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 12:11:30 | 16.07.2021 14:13:43 | 2.0369 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8393
1883146 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135308 M15_53135308 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 06:55:15 | 16.07.2021 08:01:27 | 1.1033 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7986 | 0 | 4.0168 | 0 | 0.34869 | 0 | 0 | 7.1641
1883501 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-5 35-19-L00374_956700415_956700415 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:48:42 | 16.07.2021 20:17:34 | 5.4811 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0416 | 0 | 0 | 0 | 1.1765 | 0 | 0 | 4.2181
1883833 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-7 35-15-M00007_48909301_56379881_56379881 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:53:41 | 16.07.2021 20:24:46 | 3.5181 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 143.537 | 0 | 0 | 0 | 137.5386 | 0 | 0 | 281.0755
1883169 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | İZSU ÖZEL TR 35-23-M00167Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058428 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 07:58:33 | 16.07.2021 10:10:55 | 2.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.6963 | 0 | 0 | 0 | 616.6963
1883455 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/31 45-83-L00031_48137996_56396648_56396648 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 13:58:57 | 16.07.2021 14:47:57 | 0.81667 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.6836 | 0 | 0 | 0 | 22.1068 | 0 | 0 | 58.7904
1883123 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-12 35-21-L00134_915145426_915145426 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 03:14:55 | 16.07.2021 04:35:43 | 1.3467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53651
1883647 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-21/08 45-71-M00459_DM-21/08-A M03_72250211 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 17:03:43 | 16.07.2021 18:13:00 | 1.1547 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 237.9334 | 0 | 0 | 0 | 68.8984 | 0 | 0 | 306.8318
1883378 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AZİZİYE TR-1 35-16-M00142_953321507_953321507 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 12:47:00 | 16.07.2021 13:51:12 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094195
1883186 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2307839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 08:30:40 | 16.07.2021 09:34:54 | 1.0706 | 49 | 4282 | 78 | 153 | 73 | 510 | 13 | 1 | 37.9863 | 1055.3778 | 1336.9237 | 82.3906 | 841.5359 | 685.2893 | 908.1955 | 1.1207 | 4948.8199
1883873 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ŞAKRAN M03_66291164 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 21:05:50 | 16.07.2021 21:50:43 | 0.74806 | 1 | 437 | 0 | 1 | 16 | 33 | 3 | 0 | 0.24234 | 90.9702 | 0 | 0.25347 | 52.4581 | 25.5931 | 130.564 | 0 | 300.0812
1883246 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/26 35-29-M00026_49189180_56407949_56407949 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:52:03 | 16.07.2021 12:18:23 | 2.4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.956 | 0 | 0 | 5.956
1883438 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-2 35-21-L00140_953365922_953365922 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 13:38:03 | 16.07.2021 15:45:34 | 2.1253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1883893 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | ÇIKRIKÇI TR-1 45-81-M00206_45-81-M00206_2376292 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 21:22:43 | 16.07.2021 22:59:00 | 1.6047 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.2009 | 0 | 0 | 0 | 0.51932 | 0 | 0 | 42.7202
1883750 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | UMMANDERESİ TR-1 45-75-M00075_45-75-M00075_2374611 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:28:44 | 16.07.2021 20:25:45 | 1.9503 | 0 | 22 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8458 | 0 | 38.8788 | 0 | 0.17282 | 0 | 0 | 53.8974
1883086 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-2/8 35-28-M00577_E e1_5822873 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 00:16:22 | 16.07.2021 00:44:57 | 0.47639 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5457
1883913 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | SALİHLERALTI TANSAŞ KÖK 35-30-M00670_GÜLKENT-4 M02_72071642 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 21:47:48 | 16.07.2021 23:30:06 | 1.705 | 1 | 1650 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 2 | 56.6205 | 742.4235 | 0 | 0 | 0 | 87.142 | 0 | 4.3973 | 890.5832
1883770 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-30 MEZARLIK 45-84-L00030_955182976_955182976 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:36:08 | 16.07.2021 19:53:00 | 1.2811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38999
1883252 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | DENİZKÖY TR-1 35-30-M00594_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035871 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:44:13 | 16.07.2021 16:13:36 | 5.4897 | 0 | 288 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 306.722 | 0 | 4.6544 | 0 | 134.3994 | 0 | 0 | 445.7757
1883850 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YUSUFLU TR-5 35-20-L00236_5828484_56374636_56374636 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:29:32 | 16.07.2021 22:39:19 | 2.1631 | 0 | 40 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.9437 | 0 | 25.4724 | 0 | 15.2165 | 0 | 0 | 69.6325
1883601 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2888 35-10-K02888_98056366_98056366 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:18:41 | 16.07.2021 18:03:50 | 1.7525 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6534
1883309 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_HatBaşıAyırıcı_53135284 M03_53135284 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 11:16:51 | 16.07.2021 13:47:04 | 2.5036 | 0 | 259 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 87.3444 | 0 | 1.272 | 0 | 10.263 | 0 | 0 | 98.8794
1883315 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-37 35-19-L00037_TR-44 L02_2047258 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 11:33:00 | 16.07.2021 12:47:49 | 1.2469 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.2049 | 0 | 16.3757 | 0 | 65.5242 | 0 | 0 | 105.1047
1883458 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_TR-B M13_2307941 | TEİAŞ Trafo Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:07:25 | 16.07.2021 14:23:00 | 0.25972 | 23 | 26401 | 337 | 2184 | 125 | 3325 | 22 | 12 | 8.4574 | 2085.8513 | 807.1316 | 911.1493 | 465.1066 | 1384.4434 | 3071.2684 | 206.8944 | 8940.3023
1883856 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-14 35-17-M00214__56355215_56355215 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:39:00 | 16.07.2021 21:15:09 | 0.6025 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1257 | 0 | 0 | 0 | 0.2181 | 0 | 0 | 5.3438
1883607 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-295 35-18-L00295_966378373_966378373 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:29:40 | 16.07.2021 19:02:41 | 2.5503 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2535
1883707 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_TR-2/73-A L01_72158530 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 17:58:44 | 16.07.2021 18:11:00 | 0.20444 | 1 | 974 | 15 | 89 | 12 | 66 | 4 | 0 | 0.010841 | 40.6995 | 14.0079 | 18.4802 | 17.7682 | 9.3416 | 9.0903 | 0 | 109.3985
1883166 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_TR-1/4 M02_2331762 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 08:00:21 | 16.07.2021 08:36:28 | 0.60194 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5953 | 17.7347 | 0 | 3.7689 | 0 | 0 | 27.0989
1883573 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KEMALPAŞA DM-3/TR28 (TR-43) 35-27-M00043_D D01_49875809 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:47:11 | 17.07.2021 00:53:54 | 9.1119 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97.1003 | 0 | 0 | 0 | 2.1066 | 0 | 0 | 99.2069
1883882 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1467 35-03-K01467_C_56372509_56372509 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:53:14 | 16.07.2021 22:32:49 | 1.6597 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 56.7673 | 0 | 0 | 0 | 51.7286 | 0 | 0 | 108.4959
1883550 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_TR-12 M06_60208797 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:33:13 | 16.07.2021 15:52:00 | 0.31306 | 0 | 3800 | 0 | 1 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 239.4973 | 0 | 0.026965 | 0 | 90.1158 | 0 | 0 | 329.6401
1883218 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | EYKO TR-3 35-30-M00029_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035018 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:13:36 | 16.07.2021 12:10:54 | 2.955 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 165.423 | 0 | 0 | 0 | 34.6423 | 0 | 0 | 200.0653
1883859 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-12 35-22-M00012_C_56371855_56371855 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:32:39 | 16.07.2021 21:00:20 | 0.46139 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10.9441 | 0 | 0.39874 | 0 | 15.875 | 0 | 12.2049 | 39.4228
1883527 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-59 35-17-M00059_G G01_5765447 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:11:01 | 16.07.2021 15:43:00 | 0.53306 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2.9163 | 0 | 0 | 0 | 22.0525 | 0 | 0 | 24.9688
1883172 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇUKURALTI M-14 35-25-M00060_ÇUKURALTI M-15 M03_72123849 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 08:04:14 | 16.07.2021 08:54:01 | 0.82972 | 0 | 718 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 95.7995 | 0 | 0 | 36.2573 | 13.5756 | 0 | 0 | 145.6324
1883427 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1241 35-01-M01241_K K1_5872636 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 13:03:26 | 16.07.2021 18:48:12 | 5.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.015 | 0 | 0 | 236.015
1883696 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_45-71-M00893_2356815 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 17:34:32 | 16.07.2021 18:26:09 | 0.86028 | 0 | 85 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.6909 | 0 | 3.4414 | 0 | 13.5444 | 0 | 0 | 33.6767
1883719 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PINARCIK TR-1 45-72-L00753_45-72-L00753_2375522 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:04:47 | 16.07.2021 21:36:17 | 3.525 | 0 | 79 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.3108 | 0 | 79.823 | 0 | 11.5426 | 0 | 0 | 151.6764
1883235 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1241 35-01-M01241_K K1_5872636 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:39:17 | 16.07.2021 10:36:06 | 0.94694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9348 | 0 | 0 | 35.9348
1883673 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | TEPEKÖY TR-1 45-73-M00785_C_56385762_56385762 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 17:25:04 | 16.07.2021 22:48:42 | 5.3939 | 0 | 170 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 346.0533 | 0 | 74.2047 | 0 | 53.7603 | 0 | 0 | 474.0183
1883922 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KÖSEALİ TR-1 45-78-M00781_C_56391059_56391059 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 22:35:55 | 17.07.2021 00:49:33 | 2.2272 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.6532 | 0 | 11.8385 | 0 | 2.0405 | 0 | 0 | 43.5322
1883590 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_HatBaşıAyırıcı_77214023 L02_77214023 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:06:25 | 16.07.2021 17:46:43 | 1.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3445 | 0 | 0 | 62.3445
1883487 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAVLU TR-2 45-78-L00625_953278789_953278789 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:37:00 | 16.07.2021 15:55:20 | 1.3056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25805
1883636 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-2 35-28-M00228_C_56357450_56357450 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:47:07 | 16.07.2021 17:45:50 | 0.97861 | 0 | 86 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.7906 | 0 | 11.9877 | 0 | 4.8512 | 0 | 0 | 43.6296
1883822 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_ÜZÜMLÜ L02_2115255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:56:53 | 16.07.2021 20:29:51 | 0.54944 | 0 | 571 | 12 | 95 | 5 | 118 | 0 | 1 | 0 | 49.3307 | 59.5554 | 101.5548 | 57.6331 | 59.0154 | 0 | 3.6178 | 330.7072
1883490 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:41:00 | 16.07.2021 15:00:58 | 0.33278 | 0 | 1148 | 4 | 1 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 47.2133 | 4.8643 | 0.018728 | 14.8159 | 7.6463 | 0 | 0 | 74.5586
1883112 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3203 35-04-K03203_99429856_99429856 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 01:07:55 | 16.07.2021 03:00:55 | 1.8833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0.070084 | 0 | 0 | 5.5501
1883467 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_TR-A M07_2307934 | TEİAŞ Trafo Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:11:00 | 16.07.2021 15:48:00 | 1.6167 | 29 | 27225 | 14 | 571 | 64 | 2203 | 8 | 2 | 1070.081 | 11150.89 | 216.0406 | 631.9048 | 5098.3694 | 5841.7023 | 1688.9025 | 53.153 | 25751.0434
1883155 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SEFERİHİSAR M20_2309324 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 07:30:00 | 16.07.2021 08:18:00 | 0.8 | 20 | 3090 | 4 | 83 | 21 | 210 | 4 | 1 | 250.5117 | 448.2658 | 6.6973 | 37.3432 | 85.1651 | 85.4514 | 253.4557 | 0.019494 | 1166.9096
1883132 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_ÇAMAVLU M05_79464826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 05:34:12 | 16.07.2021 05:35:00 | 0.013333 | 0 | 768 | 21 | 21 | 6 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0.85608 | 0.4587 | 0.20399 | 0.53518 | 0.28582 | 0.83576 | 0 | 3.1755
1883255 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HatBaşıAyırıcı_53133929 M01_53133929 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:12:00 | 16.07.2021 11:10:44 | 0.97889 | 0 | 275 | 4 | 9 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 39.0689 | 65.0088 | 2.4521 | 0 | 19.0098 | 0 | 0 | 125.5396
1883796 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BAHADIRLAR TR-5 45-79-M00114_45-79-M00114_2367420 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:08:24 | 16.07.2021 21:18:43 | 2.1719 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.093 | 0 | 100.5012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5942
1883447 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-140 35-26-M00140__56358638_56358638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 13:12:27 | 16.07.2021 14:14:02 | 1.0264 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.2076 | 0 | 0 | 0 | 19.4614 | 0 | 0 | 26.6691
1883865 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-245 35-18-L00245_B_56377237_56377237 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:48:09 | 17.07.2021 01:26:25 | 4.6378 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 163.5229 | 0 | 0 | 0 | 19.2965 | 0 | 0 | 182.8194
1883275 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BELENYAKA TR-3 45-73-M00699_945647450_945647450 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:36:51 | 16.07.2021 12:55:31 | 2.3111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025557
1883816 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/114 45-83-L00114_48136942_56388315_56388315 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:42:00 | 16.07.2021 21:19:52 | 1.6311 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 103.7855 | 0 | 0 | 0 | 27.8234 | 0 | 0 | 131.6089
1883567 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | FATİH MAH. TR-5 45-86-M00204_A_56404838_56404838 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:47:14 | 16.07.2021 17:28:42 | 1.6911 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3.5332 | 0 | 0 | 0 | 24.3656 | 0 | 0 | 27.8988
1883175 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YUSUFLU TR-5 35-20-L00236_5828484_56374636_56374636 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 08:16:46 | 16.07.2021 08:53:42 | 0.61556 | 0 | 40 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.2851 | 0 | 6.6015 | 0 | 4.7592 | 0 | 0 | 16.6459
1883653 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-2/3 ÖĞRETMEN EVİ KABİN 35-20-L00011_35-20-L00011_66694708 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 17:01:04 | 16.07.2021 18:54:19 | 1.8875 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 161.6814 | 0 | 0 | 0 | 82.2365 | 0 | 0 | 243.9179
1883610 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1116 35-02-M01116_913488985_913488985 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:23:28 | 16.07.2021 18:22:43 | 1.9875 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1001
1883510 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRAZ TR-2 45-78-M00654_953285490_953285490 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:53:35 | 16.07.2021 17:27:41 | 2.5683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37436
1883384 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAYRİ KARALI SULAMA GRUBU 35-29-M00208_955208041_955208041 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 12:33:40 | 16.07.2021 19:30:03 | 6.9397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7978
1883693 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-2888 35-10-K02888_35-10-K02888_2368152 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 17:43:00 | 16.07.2021 18:27:28 | 0.74111 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 85.2115 | 0 | 0 | 0 | 23.2329 | 0 | 0 | 108.4445
1883670 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3016 35-03-K03016_A_56365587_56365587 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:54:17 | 16.07.2021 21:26:01 | 4.5289 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.5495 | 0 | 0 | 0 | 109.977 | 0 | 0 | 178.5265
1883547 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AKÇAPINAR TR-2 45-83-L00439_A_56400137_56400137 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:28:21 | 16.07.2021 18:04:56 | 2.6097 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0181
1883484 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-39 35-17-M00039_DONANIMLI YEDEK/DAĞITIM TRAFO TR-39(M-39) M04_66463335 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:33:00 | 16.07.2021 14:44:08 | 0.18556 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.9807 | 0 | 0 | 0 | 4.6926 | 0 | 0 | 16.6734
1883839 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HİLMİ DİRLİK SULAMA GRUBU 35-29-M00212_A_60982694_60982694 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:18:58 | 16.07.2021 23:22:51 | 3.0647 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0644
1883198 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÖREN TOPRAK SU KÖK 35-27-M00760_ÖREN TOPRAK SULAMA-2 M02_80024021 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 08:50:00 | 16.07.2021 09:40:43 | 0.84528 | 4 | 19 | 25 | 40 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0.93885 | 4.7064 | 30.735 | 53.5733 | 11.0184 | 9.1991 | 0 | 0 | 110.1711
1883676 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKGEDİK TR-1 45-81-M00173_45-81-M00173_2376209 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 17:17:39 | 16.07.2021 19:27:59 | 2.1722 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1237 | 0 | 0 | 0 | 8.6279 | 0 | 0 | 17.7516
1883885 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-20 35-10-L00020_98741354_98741354 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 21:16:21 | 16.07.2021 22:10:22 | 0.90028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2734
1883344 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2442 35-07-M02442_95000535448_95000535448 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 08:40:47 | 16.07.2021 14:07:23 | 5.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0004 | 0 | 0 | 12.0004
1883238 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | DÜNDARLI TR-2 35-24-M00203_B_56355300_56355300 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:45:36 | 16.07.2021 13:01:21 | 3.2625 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.7263 | 0 | 31.6828 | 0 | 0.96773 | 0 | 0 | 56.3768
1883630 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_ESBAŞ-5 K13_2053316 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:48:05 | 16.07.2021 16:52:26 | 0.0725 | 0 | 1423 | 0 | 0 | 5 | 139 | 0 | 0 | 0 | 30.0904 | 0 | 0 | 12.1352 | 62.1699 | 0 | 0 | 104.3955
1883779 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CERİTLER MERKEZ TR-3 35-31-L00482_956588525_956588525 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:03:00 | 17.07.2021 02:09:55 | 7.1153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4646
1883192 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/09 45-71-M00611_953244635_953244635 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 08:27:36 | 16.07.2021 10:41:14 | 2.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2439 | 0 | 16.3387 | 45.5826
1883633 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_ESBAŞ-12 K04_2050758 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:48:20 | 16.07.2021 16:52:05 | 0.0625 | 0 | 518 | 0 | 0 | 7 | 76 | 2 | 5 | 0 | 8.843 | 0 | 0 | 10.7906 | 49.2853 | 15.9835 | 5.3296 | 90.232
1883879 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | M-2786(YATIRIM REZERVE) 35-08-M02786_35-08-M02786_66442686 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:47:05 | 16.07.2021 22:58:58 | 3.1981 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 94.4679 | 0 | 0 | 0 | 8.5694 | 0 | 0 | 103.0373
1883444 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | TM Fideri | GAZİEMİR GIS TM 35-08-A00006_SEYDİKÖY M03_2319331 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 13:48:43 | 16.07.2021 14:00:23 | 0.19444 | 0 | 11947 | 0 | 0 | 18 | 1185 | 25 | 34 | 0 | 788.6124 | 0 | 0 | 200.8749 | 504.5792 | 422.0502 | 439.3353 | 2355.452
1883776 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135265 M15_53135265 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:52:07 | 16.07.2021 20:03:57 | 1.1972 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4803 | 0 | 6.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3745
1883109 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-11 GERMİYAN 35-18-M00011_965947585_965947585 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 00:52:52 | 16.07.2021 03:19:37 | 2.4458 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61602
1883799 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_ZEYTİNOVA-1 L07_2058784 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:14:43 | 16.07.2021 20:02:52 | 0.8025 | 0 | 190 | 7 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 36.2285 | 51.8469 | 1.146 | 37.7535 | 4.1623 | 0 | 0 | 131.1371
1883819 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-425 BELLONA KABİN 35-18-L00425_35-18-L00425_72105506 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:47:09 | 16.07.2021 23:52:14 | 4.0847 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 500.7901 | 0 | 0 | 0 | 316.6345 | 0 | 0 | 817.4246
1883301 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1608 35-04-K01608_E_56363903_56363903 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 11:09:00 | 16.07.2021 11:47:53 | 0.64806 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8109 | 0 | 0 | 0 | 33.0211 | 0 | 0 | 50.8319
1883842 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE M.ÜLKÜ GRB TR 35-15-M00170_950345290_950345290 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:44:31 | 16.07.2021 22:22:12 | 2.6281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5459
1883507 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-39 35-28-L00039_A_56394159_56394159 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:26:31 | 16.07.2021 16:36:45 | 2.1706 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 65.8509 | 0 | 0 | 0 | 166.5323 | 0 | 0 | 232.3832
1883258 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | OTO IRMAK DM 35-27-M00833_BORA ENERJİ KÖK M01_72165400 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:17:00 | 16.07.2021 11:12:00 | 0.91667 | 1 | 675 | 9 | 8 | 24 | 53 | 4 | 0 | 0.042544 | 140.1659 | 134.4508 | 6.2664 | 334.4041 | 28.4245 | 734.3032 | 0 | 1378.0575
1883464 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1464 35-09-K01464_97821533_97821533 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 13:50:09 | 16.07.2021 14:32:54 | 0.7125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97767
1883215 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_ M06_2107112 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:18:00 | 16.07.2021 11:02:27 | 1.7408 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9173 | 0 | 18.992 | 0 | 1.7402 | 0 | 0 | 29.6496
1883756 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-164 35-26-M01147_35-26-M01147_65919895 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:42:33 | 16.07.2021 19:31:37 | 0.81778 | 0 | 470 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 136.8709 | 0 | 0 | 0 | 30.3296 | 0 | 0 | 167.2005
1883241 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1424 35-04-K01424_99532288_99532288 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:34:49 | 16.07.2021 18:45:53 | 9.1844 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.446
1883456 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_ÇAKMAK K24_2052684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:05:00 | 16.07.2021 15:08:33 | 1.0592 | 0 | 1606 | 0 | 0 | 1 | 463 | 0 | 1 | 0 | 512.9715 | 0 | 0 | 130.7047 | 1287.0991 | 0 | 38.4325 | 1969.2078
1883742 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_956644575_956644575 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:16:30 | 16.07.2021 19:18:43 | 1.0369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17642
1883101 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/10 35-26-M00828__56359919_56359919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 00:12:23 | 16.07.2021 00:53:01 | 0.67722 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.368 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 20.978
1883765 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAYIRLI TR-1 35-15-L00740_966074531_966074531 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:19:54 | 16.07.2021 21:59:17 | 3.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3444 | 0 | 0 | 1.3444
1883247 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-117 35-19-L00117_956673472_956673472 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:46:08 | 16.07.2021 11:01:11 | 1.2508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23164
1883496 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2389 35-02-M02389_DAĞITIM TRF M-2389 M01_66106958 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:44:04 | 16.07.2021 19:44:35 | 5.0086 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 330.4698 | 0 | 0 | 0 | 422.0706 | 0 | 0 | 752.5403
1883579 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1539 35-01-M01539_910685597_910685597 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:57:23 | 16.07.2021 18:08:00 | 2.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.528 | 0 | 0 | 5.528
1883888 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1725 35-07-K01725_35-07-K01725_2368405 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 21:17:43 | 16.07.2021 22:05:16 | 0.7925 | 0 | 63 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.7228 | 0 | 11.3732 | 0 | 71.3131 | 0 | 0 | 104.4091
1883287 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARIÇAM TR-1 45-80-M00161_45-80-M00161_2373120 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:50:00 | 16.07.2021 12:23:54 | 1.565 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.0369 | 0 | 0 | 0 | 10.3703 | 0 | 0 | 33.4073
1883324 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2579 35-08-M02579_915186197_915186197 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 11:43:00 | 16.07.2021 12:28:23 | 0.75639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4471 | 0 | 0 | 4.4471
1883679 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2929(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02929_C_56354508_56354508 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 17:22:58 | 16.07.2021 19:21:13 | 1.9708 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 373.0713 | 0 | 0 | 0 | 219.5655 | 0 | 0 | 592.6368
1883702 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÇAKIRBEYLİ TR-2 35-26-M00487_35-26-M00487_2370889 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 17:48:23 | 16.07.2021 18:55:54 | 1.1253 | 0 | 177 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.8236 | 0 | 4.0222 | 0 | 8.918 | 0 | 0 | 48.7638
1883871 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | ÖRENCİK KÖYÜ TR-1 45-71-M01564_45-71-M01564_2368626 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:53:20 | 16.07.2021 21:20:07 | 0.44639 | 0 | 127 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9379 | 0 | 5.4041 | 0 | 0.3017 | 0 | 0 | 15.6438
1883539 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | AYDOĞDU TR-2 35-31-L00086_47966780_56380602_56380602 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:25:55 | 16.07.2021 16:47:53 | 1.3661 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.575 | 0 | 58.9856 | 0 | 3.1213 | 0 | 0 | 68.6819
1883516 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-242 35-18-L00242_10136468_56374419_56374419 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:02:43 | 16.07.2021 17:49:02 | 2.7719 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.7901 | 0 | 0 | 0 | 71.5234 | 0 | 0 | 97.3135
1883367 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKBAHÇE KÖYÜ TR-1 35-21-L00085_953363699_953363699 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 12:30:00 | 16.07.2021 18:14:37 | 5.7436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4409
1883908 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-66 35-23-L00066_950419086_950419086 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 21:56:41 | 16.07.2021 23:21:06 | 1.4069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56145
1883410 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_TR-B M13_2307941 | TEİAŞ Trafo Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 12:54:25 | 16.07.2021 13:17:23 | 0.38278 | 23 | 26401 | 337 | 2184 | 125 | 3325 | 22 | 12 | 12.1576 | 2998.4368 | 1158.3725 | 1356.0889 | 653.7211 | 1950.6114 | 4079.0335 | 268.2956 | 12476.7174
1883267 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKTAŞ TR-1 45-77-L00264_945507306_945507306 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:31:40 | 16.07.2021 12:52:38 | 2.3494 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5546
1883118 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_950024385_950024385 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 02:23:01 | 16.07.2021 05:21:33 | 2.9756 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1735
1883559 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_TR-3 34.5 M05_2052653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:45:48 | 16.07.2021 16:16:55 | 0.51861 | 2 | 7194 | 2 | 28 | 20 | 595 | 9 | 3 | 0.21035 | 1122.6699 | 0.86143 | 9.6238 | 176.9007 | 526.2405 | 250.4477 | 87.8697 | 2174.8241
1883785 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-63/1 35-26-M00119_35-26-M00119_65931117 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:48:18 | 16.07.2021 19:54:40 | 1.1061 | 0 | 339 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 107.5805 | 0 | 4.7459 | 0 | 14.3799 | 0 | 0 | 126.7063
1883121 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GERELİ KÖYÜ EKREM DİNÇER SULAMA GRB TR-10 35-15-M00321_35-15-M00321_2365569 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 02:26:31 | 16.07.2021 04:30:58 | 2.0742 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.3279 | 0 | 13.4384 | 0 | 0 | 177.7663
1883430 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ TR-1 35-16-M00003_949900760_949900760 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 13:22:06 | 16.07.2021 15:28:36 | 2.1083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1883622 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/121 45-83-M00715_48122541_56388330_56388330 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:37:00 | 16.07.2021 18:51:20 | 2.2389 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 210.6962 | 0 | 0 | 0 | 170.2755 | 0 | 0 | 380.9717
1883768 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_GÜZLE BELENYAKA M05_2081977 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:49:53 | 16.07.2021 20:17:00 | 1.4519 | 0 | 815 | 5 | 160 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 308.0147 | 144.5466 | 421.1244 | 131.148 | 48.8191 | 0 | 0 | 1053.6526
1883685 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 17:36:33 | 16.07.2021 18:08:37 | 0.53444 | 0 | 714 | 1 | 34 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 66.0006 | 0.14789 | 14.4565 | 0 | 15.4598 | 0 | 0 | 96.0648
1883639 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03090_A a3b_5860966 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:46:54 | 16.07.2021 18:43:30 | 1.9433 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 57.5528 | 0 | 0 | 0 | 68.2096 | 0 | 0 | 125.7623
1883825 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ÜÇPINAR DM M02_2076872 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:01:40 | 16.07.2021 20:07:15 | 0.093056 | 36 | 4258 | 461 | 323 | 42 | 422 | 5 | 0 | 3.1525 | 76.0973 | 105.6906 | 34.5261 | 112.7401 | 15.4176 | 35.027 | 0 | 382.6513
1883831 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-9 35-28-M00232_B_56357268_56357268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:00:06 | 16.07.2021 21:17:34 | 1.2911 | 0 | 169 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 56.0096 | 0 | 1.1194 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 92.029
1883138 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-16 35-31-L00016_35-31-L00016_2350087 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 06:33:00 | 16.07.2021 07:09:44 | 0.61222 | 0 | 29 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.5032 | 0 | 21.2154 | 0 | 2.7181 | 0 | 0 | 26.4367
1883144 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 06:37:09 | 16.07.2021 07:24:33 | 0.79 | 0 | 8 | 29 | 94 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.3488 | 84.0253 | 184.2017 | 125.28 | 18.7004 | 0 | 0 | 413.5563
1883370 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLMARMARA TR-15 45-85-L00015_945468174_945468174 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 12:22:05 | 16.07.2021 17:56:11 | 5.5683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5563
1883848 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-9 35-21-L00130_A_56375533_56375533 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:37:00 | 16.07.2021 21:32:52 | 6.9311 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 101.5018 | 0 | 0.35583 | 0 | 3.0668 | 0 | 0 | 104.9244
1883184 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_İSHAKÇELEBİ M04_72197630 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 08:28:23 | 16.07.2021 09:03:59 | 0.59333 | 0 | 589 | 7 | 12 | 3 | 59 | 2 | 0 | 0 | 57.0533 | 17.8539 | 23.9554 | 3.6325 | 22.5549 | 172.6201 | 0 | 297.6701
1883725 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DM-1/70 35-29-M00070_DAĞITIM TRAFOSU M04_72185753 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:24:07 | 16.07.2021 18:37:33 | 0.22389 | 0 | 352 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.326 | 0 | 0.31244 | 0 | 1.1511 | 0 | 0 | 23.7895
1883493 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/12 35-26-M00834_956629052_956629052 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 13:56:30 | 16.07.2021 15:53:50 | 1.9556 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5367 | 0 | 0 | 0 | 19.6888 | 0 | 0 | 25.2255
1883201 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-14 45-75-M00014_B_56393259_56393259 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 08:41:43 | 16.07.2021 10:12:45 | 1.5172 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2445 | 0 | 6.5747 | 0 | 1.6366 | 0 | 0 | 9.4558
1883227 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_FABRİKALAR M05_2088482 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:33:37 | 16.07.2021 13:34:55 | 4.0217 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6899 | 15.9646 | 52.149 | 3479.3621 | 0 | 3555.1656
1883413 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KÖREZ TR-3 45-77-L00282_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052928 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 12:48:07 | 16.07.2021 16:00:57 | 3.2139 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.4034 | 0 | 0 | 0 | 4.3427 | 0 | 0 | 47.746
1883662 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1539 35-01-M01539_35-01-M01539_2377126 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 17:12:00 | 16.07.2021 18:15:56 | 1.0656 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 119.8876 | 0 | 0 | 0 | 218.9966 | 0 | 0 | 338.8842
1883221 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_BEYDERE KÖK M03_72307181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:30:23 | 16.07.2021 09:31:23 | 0.016667 | 0 | 901 | 9 | 29 | 5 | 110 | 5 | 1 | 0 | 3.5291 | 0.55654 | 0.9771 | 0.27125 | 1.4404 | 14.9198 | 0.84093 | 22.5352
1883307 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ HACIMUSA MEV. TR-29 35-15-L01020_C_56361202_56361202 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 11:16:00 | 16.07.2021 14:01:23 | 2.7564 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92891 | 0 | 12.491 | 0 | 3.0019 | 0 | 0 | 16.4218
1883264 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:30:53 | 16.07.2021 11:07:47 | 0.615 | 3 | 531 | 231 | 98 | 16 | 49 | 0 | 0 | 34.5413 | 88.203 | 678.4467 | 291.4672 | 57.6298 | 57.0159 | 0 | 0 | 1207.3041
1883805 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | TARIMSAL SULAMA TR-14 45-85-L00038_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2081990 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:36:20 | 16.07.2021 20:32:49 | 0.94139 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1439
1883834 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2081976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:14:43 | 16.07.2021 20:15:03 | 0.0055556 | 1 | 1502 | 15 | 377 | 4 | 104 | 0 | 1 | 0.0048855 | 2.0152 | 0.20307 | 3.6805 | 0.21546 | 0.37229 | 0 | 0.006422 | 6.4978
1883170 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_FUNDACIK KÖK M01_2101948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 08:11:43 | 16.07.2021 08:12:13 | 0.0083333 | 0 | 1226 | 1 | 15 | 4 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0.97138 | 0.021487 | 0.038319 | 0.05698 | 0.22386 | 0.19639 | 0 | 1.5084
1883857 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-95 35-18-L00095_5716531_56407350_56407350 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:37:35 | 17.07.2021 04:49:56 | 8.2058 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59.1344 | 0 | 0 | 0 | 33.0464 | 0 | 0 | 92.1808
1883124 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_DM-2/1 (M-201) M07_45385840 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 03:31:31 | 16.07.2021 04:52:55 | 1.3567 | 0 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 390.021 | 0 | 0 | 0 | 15.5321 | 0 | 0 | 405.5531
1883147 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2325209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 07:01:00 | 16.07.2021 07:07:00 | 0.1 | 0 | 635 | 48 | 64 | 6 | 52 | 1 | 0 | 0 | 7.276 | 40.458 | 10.3441 | 1.2226 | 0.72177 | 0.056683 | 0 | 60.0792
1883665 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-103 BELEDİYE PAZAR YERİ 35-16-L00103_35-16-L00103_2352114 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 17:11:20 | 16.07.2021 17:55:36 | 0.73778 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.7605 | 0 | 0 | 0 | 36.1719 | 0 | 0 | 49.9324
1883648 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-10 35-22-M00263_955270204_955270204 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:44:51 | 16.07.2021 20:20:10 | 3.5886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58543
1883187 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SELÇİKLİ ULUYOL TR-2 45-72-L00150_C_56393778_56393778 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 08:33:34 | 16.07.2021 11:43:31 | 3.1658 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7346 | 0 | 6.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2677
1883734 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | AYRANCILAR DM-2/TR-16 35-26-M01285_35-26-M01285_53077525 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:26:33 | 16.07.2021 18:57:54 | 0.5225 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.0487 | 0 | 0 | 0 | 2.8601 | 0 | 0 | 15.9088
1883293 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-23 35-30-M00023_TR-21 M03_79436889 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:49:58 | 16.07.2021 12:00:00 | 1.1672 | 0 | 2198 | 0 | 3 | 2 | 85 | 0 | 1 | 0 | 644.0733 | 0 | 0.72763 | 116.3318 | 186.343 | 0 | 3.056 | 950.5318
1885778 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BAKLACI TR-2 45-73-M00525_B_56372725_56372725 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:40:53 | 18.07.2021 21:56:53 | 1.2667 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.1815 | 0 | 0.82447 | 0 | 0.87189 | 0 | 0 | 15.8779
1885068 | 1 | MANİSA | SOMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TURGUTALP TR-1 45-82-M00051_B C1b_5983116 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 08:23:13 | 18.07.2021 09:56:42 | 1.5581 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.7234 | 0 | 0 | 0 | 13.3543 | 0 | 0 | 52.0778
1885091 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | ALACALAR TR-1 45-76-L00087_A_56385241_56385241 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 08:54:54 | 18.07.2021 10:20:02 | 1.4189 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3907 | 0 | 0.036086 | 0 | 0.066935 | 0 | 0 | 3.4937
1885755 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | MÜTEVELLİ TR-6 45-80-M00105_45-80-M00105_2376625 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:05:56 | 18.07.2021 22:12:04 | 2.1022 | 0 | 240 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 134.8284 | 0 | 0 | 0 | 58.2603 | 0 | 0 | 193.0887
1885615 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KARAOĞLANLI TR-1 45-78-M00350_45-78-M00350_2360358 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 16:49:15 | 18.07.2021 17:27:51 | 0.64333 | 0 | 160 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.9144 | 0 | 1.3618 | 0 | 7.2858 | 0 | 0 | 29.562
1885592 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-162 35-01-K00162_910695185_910695185 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 16:00:12 | 18.07.2021 18:48:54 | 2.8117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1885154 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇUKURALTI M-43 35-25-M00082_35-25-M00082_72114614 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 09:49:39 | 18.07.2021 11:36:54 | 1.7875 | 0 | 261 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 95.4887 | 0 | 0.085891 | 0 | 35.2589 | 0 | 0 | 130.8335
1885655 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | KARAYOLLARI TR-16 ÖZEL TR 35-17-M00684Ö_ H_67176816 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:47:04 | 20.07.2021 16:56:39 | 47.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1599 | 0 | 0 | 0 | 30.1599
1885509 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_M-530 / M529 M11_72200151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 14:07:00 | 18.07.2021 14:55:01 | 0.80028 | 0 | 502 | 0 | 0 | 4 | 38 | 2 | 0 | 0 | 115.4656 | 0 | 0 | 26.3971 | 14.7557 | 12.5985 | 0 | 169.2169
1885529 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SÜTÇÜLER TR-2 35-27-M00406_A_56381804_56381804 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 13:58:38 | 18.07.2021 17:01:33 | 3.0486 | 0 | 212 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 159.061 | 0 | 3.1763 | 0 | 52.7474 | 0 | 0 | 214.9847
1885031 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 06:36:24 | 18.07.2021 08:02:53 | 1.4414 | 3 | 12 | 39 | 167 | 11 | 37 | 0 | 0 | 5.7625 | 8.1772 | 393.1647 | 1402.8776 | 158.0763 | 80.1482 | 0 | 0 | 2048.2065
1885151 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076259 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 09:57:16 | 18.07.2021 11:45:53 | 1.8103 | 3 | 442 | 72 | 67 | 15 | 29 | 5 | 0 | 3.8808 | 163.5817 | 297.6159 | 219.5863 | 806.675 | 20.6337 | 300.4356 | 0 | 1812.4091
1885366 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-8 35-19-L00268_A_56376342_56376342 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 13:07:58 | 18.07.2021 14:28:09 | 1.3364 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.043 | 0 | 0 | 0 | 0.96878 | 0 | 0 | 10.0118
1885194 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_TR-2 (34.5) M10_2094998 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2021 11:04:57 | 18.07.2021 11:12:32 | 0.12639 | 0 | 2302 | 0 | 120 | 1 | 825 | 1 | 2 | 0 | 55.4336 | 0 | 25.3351 | 5.6232 | 68.3612 | 13.8811 | 0.72744 | 169.3616
1885715 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-95 35-18-L00095_10723841_56369500_56369500 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:57:14 | 18.07.2021 21:26:32 | 2.4883 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6354 | 0 | 0 | 0 | 3.3851 | 0 | 0 | 5.0205
1885217 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3992 35-03-K03992_C_56364329_56364329 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 11:47:25 | 18.07.2021 13:15:54 | 1.4747 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 139.1386 | 0 | 0 | 0 | 8.9652 | 0 | 0 | 148.1039
1885629 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | TURPÇU TR-1 45-81-M00179__72373962_72373962 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:16:38 | 18.07.2021 19:24:13 | 2.1264 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8751
1885237 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320832 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 11:53:23 | 18.07.2021 23:30:16 | 11.6147 | 3 | 0 | 134 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.631 | 0 | 2490.428 | 210.7865 | 185.809 | 0 | 0 | 0 | 2902.6545
1885821 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_MERA M01_2103483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 21:52:02 | 18.07.2021 22:55:00 | 1.0494 | 0 | 0 | 79 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2217 | 0 | 10.9863 | 0 | 0 | 0 | 182.208
1885635 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI ILGINDERE TR-1 35-16-M00150_953326591_953326591 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:21:00 | 18.07.2021 21:14:05 | 3.8847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18079
1885443 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞİRİNCE TR 2 35-13-L00076_946423708_946423708 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 13:15:20 | 18.07.2021 15:24:41 | 2.1558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37281
1885781 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-57 BAKSAN 35-19-L00057_956664296_956664296 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:43:07 | 18.07.2021 21:23:48 | 0.67806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34313
1885094 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-6 L18_2091612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 09:00:33 | 18.07.2021 09:09:40 | 0.15194 | 0 | 2307 | 0 | 166 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 65.7354 | 0 | 12.4114 | 42.5268 | 13.7938 | 0 | 0 | 134.4673
1885758 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TR-1/3G (HEKİMOĞLU) 45-71-M01860_B_56403132_56403132 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:17:16 | 18.07.2021 21:56:58 | 1.6617 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.9287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9287
1885071 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_AKSELENDİ TR7 L11_75948385 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 08:31:05 | 18.07.2021 09:16:53 | 0.76333 | 0 | 418 | 7 | 11 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 52.6012 | 15.2189 | 15.4452 | 12.8506 | 7.7597 | 0 | 0 | 103.8756
1885712 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-32 DEREKÖY 35-22-M00032_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110345 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:00:18 | 19.07.2021 04:52:46 | 9.8744 | 0 | 56 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 188.3921 | 0 | 183.7129 | 0 | 116.9657 | 0 | 0 | 489.0707
1885589 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/113 45-83-L00113_45-83-L00113_2356782 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:49:58 | 18.07.2021 19:40:39 | 3.8447 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 533.1891 | 0 | 0 | 0 | 224.7451 | 0 | 45.6039 | 803.5381
1885048 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BADEMLER DM 35-19-M00443_GÜZELBAHÇE-1 (GÖNEN) ÇIKIŞ M16_72219083 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 07:33:27 | 18.07.2021 10:03:30 | 2.5008 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 117.9017 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 123.7516
1885466 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HALİTPAŞA TR-11 45-80-M00063_A_56384464_56384464 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 13:28:39 | 18.07.2021 14:59:56 | 1.5214 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.7906 | 0 | 0 | 0 | 0.031808 | 0 | 0 | 24.8224
1884965 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_BAŞLAMIŞ L02_2058313 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 03:02:05 | 18.07.2021 03:08:07 | 0.10056 | 6 | 3917 | 125 | 530 | 37 | 251 | 3 | 1 | 0.29418 | 43.3571 | 35.241 | 23.4242 | 14.4639 | 3.7853 | 7.1918 | 0.34584 | 128.1034
1885297 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ŞAŞAL TR-1 35-22-M00283_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111399 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 12:50:23 | 18.07.2021 15:46:58 | 2.9431 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 139.4113 | 0 | 0 | 0 | 4.0997 | 0 | 0 | 143.511
1885844 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELİMŞAHLAR TR-7 45-71-M01294_953242947_953242947 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 22:42:36 | 19.07.2021 11:43:15 | 13.0108 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.287
1885111 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇİLE KÖYÜ M05_50064097 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 09:18:39 | 18.07.2021 10:05:50 | 0.78639 | 0 | 198 | 0 | 30 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33.1255 | 0 | 19.5326 | 0 | 18.4999 | 0 | 0 | 71.158
1885698 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-6 45-80-M00105_B_56386496_56386496 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:09:40 | 18.07.2021 19:40:58 | 1.5217 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.5761 | 0 | 0 | 0 | 3.2601 | 0 | 0 | 37.8362
1885157 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_ALİBEYLİ M05_72044680 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:10:25 | 18.07.2021 11:36:43 | 1.4383 | 0 | 223 | 5 | 95 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 51.7091 | 12.7387 | 92.8003 | 15.1928 | 10.6296 | 0 | 0 | 183.0705
1885798 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇATALCA TR-1 35-22-M00267_35-22-M00267_2374489 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 21:04:35 | 19.07.2021 00:11:51 | 3.1211 | 0 | 25 | 0 | 46 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.432 | 0 | 31.3914 | 0 | 24.349 | 0 | 0 | 73.1725
1885197 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/11 35-26-M00804_956629210_956629210 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 11:07:53 | 18.07.2021 11:47:28 | 0.65972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17293 | 0 | 0 | 0 | 0.29784 | 0 | 0 | 0.47077
1885838 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TORUNLU TR-1 45-78-M01079_45-78-M01079_2373902 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 22:20:15 | 19.07.2021 00:19:46 | 1.9919 | 0 | 49 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.9617 | 0 | 40.9315 | 0 | 1.6574 | 0 | 0 | 59.5506
1885005 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 06:22:35 | 18.07.2021 07:03:14 | 0.67776 | 7 | 700 | 7 | 78 | 20 | 86 | 1 | 0 | 304.2785 | 108.8216 | 121.1887 | 20.9263 | 93.0856 | 56.2031 | 0 | 0 | 704.5038
1885718 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ELİFLİ TR-4 35-20-L00111_6049443_65507928_65507928 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:00:57 | 18.07.2021 19:32:33 | 0.52667 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081907 | 0 | 1.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6637
1885761 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | GERENKÖY TR-5 35-23-M00151_GERENKÖY TR-6 M03_72154548 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:34:52 | 18.07.2021 21:15:09 | 0.67139 | 0 | 132 | 2 | 8 | 3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 45.802 | 7.5543 | 3.5466 | 24.6245 | 9.1052 | 2.6368 | 0 | 93.2694
1885171 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KAYAPINAR TR-1 45-71-M00963_A_56399240_56399240 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:25:09 | 18.07.2021 15:18:56 | 4.8964 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.0477 | 0 | 0 | 0 | 1.2345 | 0 | 0 | 53.2823
1885632 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BEREKETLİ TR-2 YEĞENLER 45-79-M00322_45-79-M00322_2349137 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:25:26 | 18.07.2021 20:17:18 | 2.8644 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3101 | 0 | 114.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.3202
1885177 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇAYLI TR-10 35-15-L00203_35-15-L00203_2365426 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:05:46 | 18.07.2021 15:02:31 | 4.9458 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.292 | 0 | 121.4106 | 0 | 0 | 432.7025
1885532 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-21 (TR-280) 35-19-L00280_956690913_956690913 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 14:41:42 | 18.07.2021 17:55:54 | 3.2367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86807
1885234 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03090_C c1b_5860918 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 11:46:36 | 18.07.2021 12:52:51 | 1.1042 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 85.2022 | 0 | 0 | 0 | 43.5562 | 0 | 0 | 128.7584
1885020 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 06:36:35 | 18.07.2021 11:16:51 | 4.6711 | 3 | 531 | 231 | 98 | 16 | 49 | 0 | 0 | 221.0349 | 564.4242 | 4663.757 | 2075.5015 | 281.7577 | 254.9549 | 0 | 0 | 8061.4302
1884951 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 00:57:06 | 18.07.2021 01:55:30 | 0.97333 | 2 | 903 | 1 | 28 | 7 | 61 | 0 | 0 | 33.3727 | 229.9488 | 0.081402 | 8.7371 | 28.0243 | 56.9523 | 0 | 0 | 357.1166
1885561 | 1 | MANİSA | SOMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SOMA TR-17/3 45-82-M00114_B B2b_5987915 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:12:06 | 18.07.2021 15:39:09 | 0.45083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23935 | 0 | 0 | 0.23935
1884997 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_HALIKÖY L12_2049963 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 06:02:00 | 18.07.2021 06:52:03 | 0.83417 | 0 | 370 | 0 | 56 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 26.7857 | 0 | 34.3133 | 0 | 24.1888 | 31.303 | 0 | 116.5907
1885515 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ÖZPINAR TR-1 45-79-M00224_45-79-M00224_2368640 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 13:41:41 | 18.07.2021 22:43:41 | 9.0333 | 0 | 210 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 574.9871 | 0 | 16.7982 | 0 | 12.2659 | 0 | 0 | 604.0512
1885120 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_TÜRKELLİ ÇIKIŞ M04_56299107 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 09:21:23 | 18.07.2021 10:03:01 | 0.69389 | 0 | 950 | 0 | 16 | 2 | 79 | 1 | 0 | 0 | 164.6634 | 0 | 9.6633 | 20.6767 | 42.5274 | 28.0168 | 0 | 265.5477
1885701 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-26 45-76-M00026_DAĞITIM TRAFO KIRKAĞAÇ TR-25 M01_72216862 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:48:24 | 18.07.2021 19:47:09 | 0.97917 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 202.0284 | 0 | 0 | 0 | 90.6906 | 0 | 0 | 292.719
1885014 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-278 35-18-L00278_L-279 L04_72088673 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 06:34:28 | 18.07.2021 09:54:49 | 3.3392 | 0 | 762 | 0 | 5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 741.2214 | 0 | 7.6751 | 0 | 97.8709 | 0 | 0 | 846.7674
1885807 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_950448725_950448725 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 21:30:39 | 19.07.2021 03:23:23 | 5.8789 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0428
1885644 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-1 35-16-L00001_B_56353495_56353495 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:03:58 | 18.07.2021 20:01:00 | 2.9506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.62287 | 0 | 0 | 0 | 25.4165 | 0 | 0 | 26.0394
1884957 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ILIKSU SU POMPASI ÖZEL TR 35-19-M00124Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053900 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 01:57:51 | 18.07.2021 03:21:51 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1979 | 0 | 0 | 0 | 7.1979
1885206 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEMİRCİLİ TR-2 35-19-M00212_966406543_966406543 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:32:35 | 18.07.2021 13:05:03 | 2.5411 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.639
1885555 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-106 45-78-L00106_49364119_56387688_56387688 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:04:33 | 18.07.2021 15:55:02 | 0.84139 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.2083 | 0 | 0 | 0 | 3.0452 | 0 | 0 | 30.2536
1885598 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-27 35-25-M00075_955265000_955265000 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 16:05:10 | 18.07.2021 16:53:00 | 0.79722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1885160 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3583 35-02-K03583_99594639_99594639 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:20:18 | 18.07.2021 15:23:21 | 5.0508 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0211
1885847 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-81 45-73-M00081_A_56403628_56403628 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 22:59:50 | 18.07.2021 23:59:59 | 1.0025 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.6034 | 0 | 0 | 0 | 4.0308 | 0 | 0 | 38.6342
1885060 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 08:08:31 | 18.07.2021 09:02:59 | 0.90778 | 0 | 71 | 54 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.7311 | 192.1118 | 33.5952 | 27.528 | 0.43412 | 0 | 0 | 271.4003
1885790 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAOĞLANLI TR-1 KÖK 45-71-M00091_BOZKÖY ÇIKIŞ M03_61195440 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 21:02:12 | 18.07.2021 21:51:00 | 0.81333 | 6 | 1334 | 257 | 145 | 17 | 121 | 0 | 0 | 2.7695 | 247.0969 | 389.8154 | 128.2217 | 55.1582 | 47.7968 | 0 | 0 | 870.8585
1885741 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DEREKÖY TR-1 45-72-L00461_C_56394650_56394650 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:43:14 | 18.07.2021 21:41:30 | 1.9711 | 0 | 58 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.7535 | 0 | 4.6855 | 0 | 6.6835 | 0 | 0 | 36.1225
1885200 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-272 35-18-L00272_9583828_56376570_56376570 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 11:15:15 | 18.07.2021 13:05:58 | 1.8453 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.04 | 0 | 0 | 0 | 8.0378 | 0 | 0 | 52.0778
1885123 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2060147 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 09:33:07 | 18.07.2021 10:07:47 | 0.57778 | 1 | 34 | 18 | 39 | 12 | 26 | 6 | 0 | 0.13709 | 8.2978 | 149.0884 | 69.1103 | 38.1213 | 41.8626 | 55.6291 | 0 | 362.2467
1885223 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-77 35-01-K00077_A_56376423_56376423 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 11:50:12 | 18.07.2021 12:58:34 | 1.1394 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 16.6637 | 0 | 0 | 0 | 38.7267 | 0 | 0 | 55.3904
1885243 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-25 35-14-L00025_7959632_56356662_56356662 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 12:34:24 | 18.07.2021 14:44:06 | 2.1617 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5801 | 0 | 1.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5213
1885535 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 14:52:15 | 18.07.2021 16:06:30 | 1.2375 | 0 | 1857 | 0 | 1 | 1 | 145 | 0 | 2 | 0 | 609.9253 | 0 | 3.3948 | 0.89685 | 181.5779 | 0 | 9.6756 | 805.4705
1885037 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_TEKELİ SULAMA M08_2328011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 07:14:09 | 18.07.2021 08:58:10 | 1.7336 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.3218 | 67.8583 | 0 | 0.24871 | 0 | 0 | 299.4288
1885180 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | İSMETİYE TR-445 TARIMSAL SULAMA 45-73-M01001_45-73-M01001_2352511 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:38:51 | 18.07.2021 14:08:51 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8515
1885621 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3874 35-01-K03874_913374041_913374041 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:03:29 | 18.07.2021 18:50:13 | 1.7789 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5634
1885727 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-456 35-18-L00456_950452223_950452223 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:01:10 | 18.07.2021 20:29:26 | 1.4711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67348
1885578 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/14-A 45-72-L00068_A_56404812_56404812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:22:58 | 18.07.2021 16:39:09 | 1.2697 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 113.4996 | 0 | 0 | 0 | 7.2259 | 0 | 0 | 120.7255
1885329 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_EĞLENHOCA M04_2317315 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 13:00:00 | 18.07.2021 18:43:00 | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.7908 | 0 | 0 | 0 | 1353.7908
1885850 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | _A_56404879_56404879 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 23:17:31 | 19.07.2021 00:21:21 | 1.0639 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4447 | 0 | 0 | 0 | 0.18007 | 0 | 0 | 1.6248
1885186 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEDELLER TR-1 45-80-M00089_956547124_956547124 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:36:08 | 18.07.2021 13:14:55 | 2.6464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70539
1885827 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | YAĞLAR TR-5 35-31-L00448_ H_49869282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 21:56:46 | 18.07.2021 23:57:09 | 2.0064 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6369 | 0 | 115.3937 | 0 | 7.4954 | 0 | 0 | 134.5261
1885163 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L40_2310689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:10:55 | 18.07.2021 10:41:54 | 0.51639 | 0 | 184 | 37 | 256 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 45.4447 | 215.1652 | 503.0096 | 5.6719 | 157.0513 | 0 | 0 | 926.3427
1885658 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_HatBaşıAyırıcı_53133686 M04_53133686 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:35:13 | 18.07.2021 19:13:43 | 1.6417 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 16.3582 | 17.918 | 3.2184 | 31.1678 | 88.8809 | 14.9272 | 86.5168 | 0 | 258.9873
1885681 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-169 45-78-L00169_45-78-L00169_2369963 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:15:43 | 18.07.2021 19:24:26 | 1.1453 | 0 | 360 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 122.9413 | 0 | 113.904 | 0 | 2.5259 | 0 | 0 | 239.3712
1885017 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/23 35-29-M00023_35-29-M00023_2356538 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 06:32:35 | 18.07.2021 14:47:19 | 8.2456 | 0 | 547 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 997.2266 | 0 | 0.48977 | 0 | 261.2398 | 0 | 0 | 1258.9561
1885664 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-1 L12_2054622 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:59:51 | 18.07.2021 18:30:34 | 0.51194 | 6 | 52 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 58.054 | 7.2989 | 0 | 0 | 47.632 | 0.026188 | 0 | 0 | 113.0111
1885203 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3016 35-03-K03016_C_56366340_56366340 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 11:26:08 | 18.07.2021 17:06:05 | 5.6658 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 326.7536 | 0 | 0 | 0 | 190.0483 | 0 | 0 | 516.802
1885512 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/77 45-83-M00772_B_56397053_56397053 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 14:01:58 | 18.07.2021 15:24:28 | 1.375 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 163.5743 | 0 | 0 | 0 | 27.7749 | 0 | 0 | 191.3492
1885704 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/124 45-83-M00667__72371882_72371882 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:08:49 | 18.07.2021 21:05:31 | 3.945 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 199.4828 | 0 | 0 | 0 | 16.6208 | 0 | 0 | 216.1036
1885744 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | URGANLI TR-1 KÖK 45-83-M00129_TR-9 M01_2331300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:42:32 | 18.07.2021 21:17:00 | 1.5744 | 0 | 385 | 79 | 37 | 3 | 55 | 1 | 1 | 0 | 147.3239 | 284.9466 | 65.8503 | 18.0895 | 48.8842 | 54.1153 | 1.0444 | 620.2542
1885767 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:14:50 | 18.07.2021 21:06:56 | 0.86833 | 1 | 1272 | 18 | 442 | 13 | 250 | 0 | 1 | 0.61962 | 392.3443 | 361.017 | 446.3968 | 167.8876 | 179.3216 | 0 | 35.1891 | 1582.7759
1885054 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_IRLAMAZ L03_72158527 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 08:01:01 | 18.07.2021 09:50:18 | 1.8214 | 0 | 616 | 11 | 72 | 8 | 51 | 2 | 0 | 0 | 157.5707 | 50.3575 | 126.2425 | 82.3973 | 40.4031 | 18.1759 | 0 | 475.147
1885103 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_AKGEDİK M02_55994694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 09:06:55 | 18.07.2021 10:12:29 | 1.0928 | 0 | 203 | 1 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55.149 | 1.0404 | 2.6656 | 3.7498 | 11.1345 | 0 | 0 | 73.7394
1885787 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | UMMANDERESİ TR-1 45-75-M00075_D_56397910_56397910 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:46:41 | 18.07.2021 21:13:27 | 0.44611 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4162 | 0 | 0.31442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7306
1885246 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | APAK TR-1 45-80-M00126_956547701_956547701 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 12:36:01 | 18.07.2021 14:18:23 | 1.7061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9684
1885810 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KIZILAĞAÇ TR-3 35-20-L00455__72750572_72750572 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 21:28:23 | 18.07.2021 23:35:52 | 2.1247 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.3242 | 0 | 6.778 | 0 | 4.3258 | 0 | 0 | 12.428
1885097 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-356 BAŞKENT SİTESİ 35-18-L00356_950455448_950455448 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 08:56:42 | 18.07.2021 20:24:30 | 11.4633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254
1884977 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_ESKİ YARBASAN M02_72246658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 04:26:05 | 18.07.2021 04:26:45 | 0.011111 | 0 | 505 | 2 | 1 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.44427 | 0.007937 | 0.02266 | 0.081399 | 0.040595 | 0 | 0 | 0.59686
1885830 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BEĞENLER SUBAŞI TR-2 45-75-M00177_B_56391988_56391988 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 21:54:15 | 19.07.2021 02:53:30 | 4.9875 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.713
1885226 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2060147 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 12:01:10 | 18.07.2021 12:07:29 | 0.10528 | 1 | 34 | 18 | 39 | 12 | 26 | 6 | 0 | 0.028408 | 1.7195 | 28.3919 | 12.618 | 7.7696 | 9.0364 | 9.6604 | 0 | 69.2242
1885040 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-2 M04_2313935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 07:34:05 | 18.07.2021 08:33:44 | 0.99417 | 26 | 16204 | 30 | 510 | 88 | 1638 | 4 | 16 | 166.6707 | 2801.514 | 70.1396 | 251.0793 | 806.9945 | 1141.388 | 72.5195 | 22.6079 | 5332.9135
1884934 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE TR-2 35-15-L01012_B_56368989_56368989 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 00:06:00 | 18.07.2021 06:13:40 | 6.1278 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4031 | 0 | 0.28111 | 0 | 6.2302 | 0 | 0 | 7.9143
1885824 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-21/20(TARIK ALMIŞ) 45-71-M00477_953208218_953208218 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 21:54:31 | 18.07.2021 23:35:08 | 1.6769 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1964
1885724 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAVLU TR-1 KÖK 45-78-L00624_ L02_2106057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:18:28 | 18.07.2021 20:26:03 | 1.1264 | 9 | 181 | 31 | 54 | 3 | 24 | 0 | 0 | 9.6065 | 74.9038 | 70.8748 | 58.8992 | 4.1092 | 41.4503 | 0 | 0 | 259.8437
1885183 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ULDERBENT HAYITLIDERE MAH.TR 45-73-M00550_A_56382642_56382642 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:41:16 | 18.07.2021 16:13:19 | 5.5342 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4197 | 0 | 0.0071517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4268
1885707 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | NAKİ YAŞAR KARAKOBAK 35-30-M00084_42950020_56366467_56366467 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:58:24 | 18.07.2021 22:43:21 | 3.7492 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.719
1885544 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN TR-1 45-83-M00438_45-83-M00438_61352775 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 13:45:15 | 18.07.2021 20:10:20 | 6.4181 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 111.5165 | 0 | 29.5701 | 0 | 7.554 | 0 | 0 | 148.6406
1885690 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-4 35-19-L00144_10776687_56390070_56390070 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:41:42 | 18.07.2021 19:47:44 | 1.1006 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.2014 | 0 | 0.20656 | 0 | 5.6339 | 0 | 0 | 25.0419
1885003 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_TR-B M10_2312914 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 06:18:55 | 18.07.2021 07:06:45 | 0.79722 | 0 | 5828 | 22 | 866 | 39 | 1070 | 2 | 0 | 0 | 669.1277 | 96.6806 | 1125.9378 | 211.4249 | 528.7909 | 130.5464 | 0 | 2762.5082
1885607 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM12/TR03 45-73-M00096_45-73-M00096_66817454 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 16:35:03 | 18.07.2021 18:36:15 | 2.02 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 277.8826 | 0 | 0 | 0 | 48.3751 | 0 | 0 | 326.2577
1885212 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | HALIKÖY TR-1 35-32-L00031_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045052 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 11:13:10 | 18.07.2021 12:32:55 | 1.3292 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.3377 | 0 | 4.734 | 0 | 2.8828 | 0 | 0 | 24.9544
1885793 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SARIÇALI TR-2 45-72-L00777_C_56389866_56389866 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 21:02:24 | 18.07.2021 21:44:02 | 0.69389 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7669 | 0 | 0 | 0 | 0.13187 | 0 | 0 | 1.8988
1885647 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_HatBaşıAyırıcı_53134364 M02_53134364 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:33:12 | 18.07.2021 19:44:27 | 2.1875 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.587 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 40.2869
1885813 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-1 45-76-L00085_955234152_955234152 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 21:23:59 | 18.07.2021 23:43:59 | 2.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29075
1885006 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_BADEMLER 477 SOL DEVRE M10_2097313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 06:23:15 | 18.07.2021 06:38:00 | 0.24583 | 11 | 11766 | 28 | 700 | 57 | 1237 | 2 | 6 | 22.0505 | 484.5086 | 23.4653 | 104.8229 | 75.1646 | 176.6705 | 18.9807 | 12.7919 | 918.4549
1885670 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAYKÖY TR-1 45-78-L00429_49322396_56390744_56390744 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:00:05 | 18.07.2021 20:11:47 | 2.195 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5681
1885839 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2878 35-10-M02878_A a2_5784936 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 22:40:06 | 19.07.2021 00:10:22 | 1.5044 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9208 | 0 | 0 | 0 | 0.7876 | 0 | 0 | 2.7084
1885172 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | ÖVEÇLİ KÖK 45-76-L00002_HatBaşıAyırıcı_53136421 L03_53136421 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:08:28 | 18.07.2021 12:00:07 | 1.8608 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8728 | 0 | 2.4953 | 0 | 0 | 0 | 4.3682
1885584 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_ÖZBATILILAR BELEDİYE-AZİZİYE-PAŞAKÖY M05_72045944 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:50:31 | 18.07.2021 17:25:07 | 1.5767 | 0 | 363 | 1 | 30 | 2 | 52 | 1 | 0 | 0 | 117.2786 | 0.45221 | 50.2312 | 7.9437 | 43.5414 | 30.0286 | 0 | 249.4758
1884943 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_AVDAN TR-5 M09_72194965 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 00:34:52 | 18.07.2021 01:29:22 | 0.90833 | 0 | 1659 | 6 | 23 | 0 | 154 | 1 | 0 | 0 | 208.5495 | 3.2073 | 18.1552 | 0 | 49.4893 | 0.5692 | 0 | 279.9705
1885521 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | EMİRALEM TR-18 KÖK 35-28-M00239_EMİRALEM TR-7/EMİRALEM TR-13 M03_66567540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 14:29:05 | 18.07.2021 15:10:00 | 0.68194 | 0 | 948 | 0 | 183 | 1 | 138 | 0 | 1 | 0 | 184.1515 | 0 | 59.5193 | 2.7171 | 85.1041 | 0 | 0.64863 | 332.1407
1885770 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/102-1 45-83-L00310_48125262_56397382_56397382 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 16:39:28 | 18.07.2021 23:02:02 | 6.3761 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 782.765 | 0 | 0 | 0 | 50.6072 | 0 | 0 | 833.3722
1885229 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2759 35-02-K02759_910049861_910049861 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 12:04:10 | 18.07.2021 12:57:37 | 0.89083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55028 | 0 | 0 | 0 | 0.1962 | 0 | 0 | 0.74649
1884937 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 00:27:57 | 18.07.2021 07:08:12 | 6.6709 | 0 | 258 | 14 | 21 | 19 | 28 | 5 | 0 | 0 | 364.5174 | 119.2383 | 63.4659 | 810.4683 | 60.2386 | 2912.4469 | 0 | 4330.3753
1885527 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-6 45-80-M00006_43056142_56386137_56386137 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 14:18:24 | 18.07.2021 15:45:57 | 1.4592 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.0118 | 0 | 0 | 0 | 10.3017 | 0 | 0 | 34.3135
1885541 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/102-1 45-83-L00310_48124667_56396339_56396339 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 14:17:33 | 18.07.2021 16:01:06 | 1.7258 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.576 | 0 | 0 | 0 | 2.7324 | 0 | 0 | 49.3084
1885209 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | PAPUÇLU KÖYÜ ÇAY MAH TR-1 45-77-M00076_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057985 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 11:36:39 | 18.07.2021 14:36:30 | 2.9975 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5618 | 0 | 106.6545 | 0 | 6.2768 | 0 | 0 | 124.4931
1885710 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378551 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:53:00 | 18.07.2021 19:06:00 | 0.21667 | 8 | 3072 | 13 | 417 | 29 | 321 | 1 | 3 | 33.398 | 240.582 | 4.9483 | 83.511 | 34.5579 | 65.8162 | 14.8316 | 0.40669 | 478.0517
1885046 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | VELİ KOYUNCU SULAMA GRUBU TR 35-27-M00514_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051177 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 07:38:22 | 18.07.2021 09:57:52 | 2.325 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 10.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4605
1885069 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_ÇAMURHAMAMI L09_2331484 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 08:30:35 | 18.07.2021 08:55:29 | 0.415 | 19 | 1613 | 49 | 128 | 9 | 100 | 0 | 0 | 2.9434 | 73.3567 | 138.545 | 90.8175 | 6.4342 | 16.9306 | 0 | 0 | 329.0274
1885587 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:52:57 | 18.07.2021 16:37:02 | 0.73472 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.077328 | 36.9897 | 7.6953 | 0 | 6.2992 | 1.3968 | 0 | 0 | 52.4584
1885687 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇATALCA TR-3 35-22-M00269_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112516 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:29:58 | 18.07.2021 20:35:04 | 2.085 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6279 | 0 | 3.9589 | 0 | 4.5418 | 0 | 0 | 19.1285
1885564 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/67-A 45-83-L00205_45-83-L00205_2351560 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:24:52 | 18.07.2021 18:33:03 | 3.1364 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 436.1955 | 0 | 0 | 0 | 28.0204 | 0 | 0 | 464.216
1885796 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | YOĞURTÇULAR TR-1 35-26-M00777_35-26-M00777_2364269 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:59:55 | 18.07.2021 22:18:21 | 1.3072 | 0 | 89 | 0 | 16 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27.2952 | 0 | 5.1145 | 0 | 42.3879 | 0 | 0 | 74.7975
1885547 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇERİPAŞA M02_71996192 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 14:28:35 | 18.07.2021 15:44:38 | 1.2675 | 0 | 324 | 1 | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 55.5578 | 2.2191 | 14.6386 | 0 | 29.6284 | 0 | 0 | 102.0439
1885215 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/18-A 45-72-M00102_49743200_56390639_56390639 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 11:37:09 | 18.07.2021 14:07:30 | 2.5058 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.2947 | 0 | 0 | 0 | 0.0008527 | 0 | 0 | 43.2955
1885063 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ERDELLİ TR-2 KÖK 45-72-L00476_HatBaşıAyırıcı_53137213 L04_53137213 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 08:23:15 | 18.07.2021 08:23:25 | 0.0027778 | 0 | 1216 | 162 | 43 | 14 | 103 | 4 | 1 | 0 | 0.35443 | 0.28398 | 0.06407 | 0.023503 | 0.044128 | 0.22596 | 7.1915e-06 | 0.99609
1885604 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3016 35-03-K03016_35-03-K03016_41943670 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 16:26:25 | 18.07.2021 18:08:29 | 1.7011 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 426.5596 | 0 | 0 | 0 | 156.0472 | 0 | 0 | 582.6068
1885750 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_ÇATALOLUK ENH.(BORLU KÖK) M01_72227668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:55:05 | 18.07.2021 19:55:45 | 0.011111 | 0 | 1780 | 36 | 166 | 10 | 253 | 2 | 0 | 0 | 3.2017 | 3.3113 | 1.0921 | 0.43226 | 1.201 | 0.65955 | 0 | 9.898
1885255 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_BULGURCA OĞLANANASI M03_2123368 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 12:42:55 | 18.07.2021 13:03:32 | 0.34361 | 2 | 1198 | 11 | 126 | 6 | 124 | 0 | 0 | 1.8645 | 146.4598 | 157.7326 | 131.765 | 8.55 | 92.8258 | 0 | 0 | 539.1978
1885501 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-4/12 35-26-M00834_35-26-M00834_65907206 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 13:46:35 | 18.07.2021 16:53:26 | 3.1142 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 176.604 | 0 | 0 | 0 | 334.8975 | 0 | 0 | 511.5015
1885109 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_MORDOĞAN-1 ÇIKIŞ M13_2319184 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 08:37:35 | 18.07.2021 10:25:47 | 1.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6835 | 0 | 0 | 30.6835
1885126 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 09:36:55 | 18.07.2021 09:38:00 | 0.018056 | 3 | 644 | 23 | 7 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0.030681 | 2.355 | 1.9853 | 0.051777 | 8.2849 | 0.22924 | 0 | 0 | 12.9369
1885693 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | ÇAYAĞZI TEKKE TR-6 35-31-L00287_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048509 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:46:00 | 18.07.2021 19:37:19 | 0.85528 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.4137 | 0 | 14.1929 | 0 | 13.6481 | 0 | 0 | 30.2547
1885152 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | YAĞCILAR TR-5 35-19-M00230_A_56389712_56389712 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 09:39:07 | 18.07.2021 12:20:07 | 2.6833 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6312 | 0 | 0.39589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0271
1885169 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2095708 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:38:00 | 18.07.2021 10:43:00 | 0.083333 | 4 | 316 | 3 | 58 | 14 | 80 | 5 | 0 | 0.12464 | 11.7218 | 0.398 | 5.5417 | 5.2334 | 4.9121 | 10.9756 | 0 | 38.9073
1885836 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-634 35-03-K00634_B_56378982_56378982 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 22:22:37 | 18.07.2021 23:46:17 | 1.3944 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.6222 | 0 | 0 | 0 | 17.1093 | 0 | 0 | 67.7315
1885026 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ŞAKRAN M05_2310717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 06:55:35 | 18.07.2021 07:12:57 | 0.28944 | 1 | 437 | 0 | 1 | 18 | 33 | 5 | 0 | 0.063729 | 18.3516 | 0 | 0.092069 | 57.6381 | 6.289 | 66.9693 | 0 | 149.4038
1885667 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OSMANİYE TR-1 45-73-M00503_945688755_945688755 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:59:57 | 18.07.2021 23:35:31 | 5.5928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4616
1885189 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BALABAN TARIMSAL SULAMA TR-2 35-16-M00176_47595798_65497015_65497015 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:57:22 | 18.07.2021 13:25:59 | 2.4769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5386
1885636 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | BURUNCUK TR-4 35-20-L00302_6050122_56377471_56377471 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:18:16 | 18.07.2021 18:00:51 | 0.70972 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 2.721 | 0 | 14.1216 | 0 | 0 | 18.7525
1885805 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _A_56399463_56399463 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:53:00 | 18.07.2021 23:35:37 | 2.7103 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.1129 | 0 | 0 | 0 | 0.0024545 | 0 | 0 | 20.1153
1885782 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KARABAŞLAR TR-1 45-81-M00212_A_56400914_56400914 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:51:04 | 18.07.2021 21:43:49 | 0.87917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.43984 | 0 | 0 | 0 | 0.63723 | 0 | 0 | 1.0771
1885095 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-456 35-18-L00456_7491330_60982906_60982906 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 08:53:55 | 18.07.2021 20:26:45 | 11.5472 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 666.1709 | 0 | 13.2206 | 0 | 351.9326 | 0 | 0 | 1031.3241
1885759 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/13 35-29-M00100_F F02_49260680 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 21:43:17 | 19.07.2021 00:07:46 | 2.4081 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.9225 | 0 | 0 | 0 | 4.2463 | 0 | 0 | 18.1688
1885513 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-924 35-02-K00924_910023142_910023142 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 13:54:32 | 18.07.2021 16:59:17 | 3.0792 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3637
1885613 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_KISIKKÖY(KARTAL) M02_72110742 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 16:50:38 | 18.07.2021 17:26:43 | 0.60139 | 0 | 177 | 0 | 22 | 3 | 43 | 2 | 2 | 0 | 36.3723 | 0 | 13.7214 | 68.1924 | 39.0474 | 36.4212 | 29.3655 | 223.1201
1885049 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SARISU TR-2 35-31-L00080_47816831_56352419_56352419 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 07:46:58 | 18.07.2021 12:05:47 | 4.3136 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.1386 | 0 | 4.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3655
1885653 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/14-A 45-72-L00068_B_56404535_56404535 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:28:17 | 18.07.2021 19:07:15 | 1.6494 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 42.7798 | 0 | 0 | 0 | 27.0766 | 0 | 0 | 69.8564
1885596 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YAĞCILAR TR-2 45-71-M01441_B_56401676_56401676 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:56:17 | 18.07.2021 18:44:52 | 2.8097 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5212 | 0 | 0 | 0 | 0.13138 | 0 | 0 | 6.6526
1885550 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4564 35-02-K04564_99515777_99515777 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 14:53:36 | 18.07.2021 21:41:54 | 6.805 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0609
1885112 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_M-54 ÇIKIŞI M12_2315083 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 09:16:25 | 18.07.2021 09:42:31 | 0.435 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 15.5896 | 0 | 0 | 0 | 3.1001 | 75.9949 | 0 | 94.6846
1885012 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | AHMET ÇİFTÇİ ÖZEL TR 45-71-M01461Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084449 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 06:15:08 | 18.07.2021 12:52:24 | 6.6211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.339
1885845 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | BAĞYOLU TR-2 45-71-M01599_B_56366867_56366867 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 22:48:47 | 19.07.2021 03:47:08 | 4.9725 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.7795 | 0 | 1.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8488
1885699 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/32 45-72-L00032_945213574_945213574 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:50:25 | 18.07.2021 19:36:16 | 0.76417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13317 | 0 | 0 | 0.13317
1885055 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_BERGAMA-2 M03_2314054 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 08:07:35 | 18.07.2021 08:11:55 | 0.072222 | 1 | 11249 | 13 | 175 | 31 | 754 | 1 | 1 | 0.0056605 | 136.2675 | 5.211 | 15.8956 | 12.2284 | 47.0399 | 6.6464 | 0.13511 | 223.4296
1885221 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | PİRİNÇÇİ TR-2 35-15-L00101_A_56361886_56361886 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 11:17:09 | 18.07.2021 22:01:32 | 10.7397 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 117.8325 | 0 | 26.5303 | 0 | 0.026197 | 0 | 0 | 144.3891
1885198 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-425 BELLONA KABİN 35-18-L00425_12294394_56372915_56372915 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 11:10:41 | 18.07.2021 15:26:47 | 4.2683 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9939
1885241 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2054614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 12:28:42 | 18.07.2021 12:51:30 | 0.38 | 8 | 1005 | 17 | 55 | 5 | 16 | 0 | 1 | 35.0661 | 128.0589 | 16.9435 | 24.2895 | 18.2484 | 4.3002 | 0 | 0.47663 | 227.3831
1885739 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | BOSTANCI TR-1 45-76-L00025_A_56388523_56388523 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:33:02 | 18.07.2021 20:51:23 | 1.3058 | 0 | 125 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.1705 | 0 | 2.9746 | 0 | 4.0355 | 0 | 0 | 47.1805
1885098 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 08:55:55 | 18.07.2021 11:48:03 | 2.8689 | 2 | 299 | 41 | 17 | 7 | 40 | 0 | 0 | 6.0091 | 133.4667 | 360.0083 | 46.132 | 353.7927 | 39.0499 | 0 | 0 | 938.4587
1885762 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-2 GÖLCÜKLER 35-22-M00002_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:02:04 | 19.07.2021 04:05:39 | 8.0597 | 0 | 159 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 395.2918 | 0 | 95.5675 | 0 | 84.2911 | 0 | 0 | 575.1505
1885341 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_SAZOBA ÇIKIŞI M02_2102715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 13:04:15 | 18.07.2021 13:04:55 | 0.011111 | 0 | 327 | 0 | 11 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.98598 | 0 | 1.0338 | 0.021047 | 0.12369 | 0 | 0 | 2.1645
1885570 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/30-A 45-72-L00060_45-72-L00060_66510237 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:21:01 | 18.07.2021 16:55:32 | 1.5753 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 19.899 | 0 | 0 | 0 | 156.7722 | 0 | 0 | 176.6712
1884992 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-100 ZEYTİNALANI 35-19-L00100_956674158_956674158 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 05:31:06 | 18.07.2021 06:13:17 | 0.70306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062894
1885576 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | TEPEKÖY TR-1 45-73-M00785_B_56385055_56385055 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:09:50 | 18.07.2021 18:07:07 | 2.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17601 | 0 | 0 | 0.17601
1885802 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_METAL İŞLERİ TR-13 KÖK M01_72106670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 21:14:57 | 18.07.2021 23:40:01 | 2.4178 | 5 | 148 | 7 | 69 | 10 | 81 | 4 | 10 | 6.1477 | 120.3794 | 283.4193 | 154.8699 | 195.0943 | 186.6411 | 114.4039 | 72.8288 | 1133.7844
1885825 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-7 35-22-M00245_955254982_955254982 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:17:41 | 18.07.2021 23:33:41 | 3.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99
1885092 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | YARBASAN TR-1 45-74-M00116_ H_61352314 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 08:56:49 | 18.07.2021 10:16:22 | 1.3258 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8556 | 0 | 0 | 0.060061 | 1.3307 | 0 | 0 | 13.2464
1885115 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 09:24:05 | 18.07.2021 09:30:35 | 0.10833 | 15 | 3673 | 252 | 1095 | 30 | 245 | 4 | 0 | 0.73814 | 69.7763 | 149.1701 | 339.621 | 16.2549 | 14.3406 | 12.2018 | 0 | 602.1028
1885639 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1867 35-02-M01867_95000138817_95000138817 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:33:24 | 18.07.2021 19:19:09 | 1.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.572 | 0 | 0 | 8.572
1885616 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_HatBaşıAyırıcı_53135579 M04_53135579 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 16:48:56 | 18.07.2021 19:08:52 | 2.3322 | 0 | 232 | 0 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 84.3935 | 0 | 40.3802 | 0 | 18.1236 | 0 | 0 | 142.8974
1885593 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-26 45-76-M00026_DAĞITIM TRAFO KIRKAĞAÇ TR-25 M01_72216862 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 16:04:08 | 18.07.2021 17:17:41 | 1.2258 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 238.4675 | 0 | 0 | 0 | 119.0389 | 0 | 0 | 357.5064
1885009 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_ILICA-1 L07_2052451 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 06:30:34 | 18.07.2021 07:53:40 | 1.385 | 0 | 3476 | 0 | 8 | 7 | 397 | 0 | 0 | 0 | 1854.8822 | 0 | 3.6636 | 198.4428 | 921.3393 | 0 | 0 | 2978.3279
1885032 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_ÇEŞME-1 M18_2308550 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 07:15:57 | 18.07.2021 07:29:00 | 0.2175 | 7 | 11934 | 8 | 211 | 40 | 1229 | 1 | 1 | 12.828 | 637.5571 | 4.7288 | 36.9382 | 267.7389 | 212.0855 | 0.18062 | 1.1144 | 1173.1715
1885742 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | İLKKURŞUN MERKEZ TR-1 35-15-L00489_35-15-L00489_2365935 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:33:37 | 18.07.2021 20:10:41 | 0.61778 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.2228 | 0 | 0.40517 | 0 | 2.2948 | 0 | 0 | 14.9227
1885075 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ EKREM DİNÇER SULAMA GRB TR-10 35-15-M00321_A_65499208_65499208 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 05:37:34 | 18.07.2021 14:14:56 | 8.6228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9959
1884989 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 05:14:55 | 18.07.2021 05:22:37 | 0.12851 | 7 | 700 | 7 | 78 | 20 | 86 | 1 | 0 | 62.532 | 22.2194 | 22.4667 | 3.2898 | 18.2396 | 10.8512 | 0 | 0 | 139.5987
1885679 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:22:27 | 18.07.2021 18:26:15 | 0.063333 | 4 | 840 | 23 | 363 | 12 | 134 | 1 | 1 | 0.20783 | 14.091 | 1.4371 | 9.9441 | 15.3818 | 7.1054 | 0 | 0.021731 | 48.189
1885722 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | CENKYERİ TR-3 45-82-M00251_45-82-M00251_2359207 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:22:41 | 18.07.2021 22:33:36 | 4.1819 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 105.634 | 0 | 0 | 0 | 30.8829 | 0 | 0 | 136.5169
1885573 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | CENKYERİ TR-3 45-82-M00251_45-82-M00251_2359207 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:34:59 | 18.07.2021 18:18:07 | 2.7189 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.2813 | 0 | 0 | 0 | 21.8186 | 0 | 0 | 86.0999
1885673 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1027 35-04-M01027_912598353_912598353 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:11:36 | 18.07.2021 19:03:51 | 0.87083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099226
1885281 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | AYANLAR TR-1 45-81-M00094_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058285 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 12:29:40 | 18.07.2021 14:08:05 | 1.6403 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4993
1885542 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURASILLI TR-24 45-78-M01138_49274779_56391077_56391077 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 14:30:43 | 18.07.2021 17:05:05 | 2.5728 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 89.8714 | 0 | 0 | 0 | 13.8516 | 0 | 0 | 103.723
1885187 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 35-30-L00054_955329648_955329648 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:31:02 | 18.07.2021 15:27:48 | 4.9461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3962
1885164 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-1 35-17-M00201_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044940 | OG Trafo Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:29:55 | 18.07.2021 10:36:00 | 0.10139 | 0 | 361 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8.4475 | 0 | 0.0022907 | 0 | 3.6859 | 0 | 0 | 12.1357
1885705 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2541 35-02-K02541_913527049_913527049 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:55:20 | 18.07.2021 19:54:32 | 0.98667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52467
1885688 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-2 L14_2090779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:40:00 | 18.07.2021 18:46:52 | 0.11444 | 0 | 2699 | 0 | 11 | 1 | 856 | 0 | 0 | 0 | 60.8423 | 0 | 1.8037 | 6.0984 | 48.8244 | 0 | 0 | 117.5688
1885559 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:56:51 | 18.07.2021 15:51:51 | 4.9167 | 5 | 7 | 178 | 128 | 28 | 15 | 0 | 0 | 29.5849 | 49.1076 | 1434.9656 | 1446.5399 | 183.663 | 164.2241 | 0 | 0 | 3308.0851
1885204 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-162 İZSU POMPA 35-01-K00162Ö_35-01-K00162Ö_47295259 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 11:22:19 | 18.07.2021 13:34:54 | 2.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.234 | 0 | 0 | 0 | 459.234
1885001 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-46 35-19-M00046_956700405_956700405 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 06:08:55 | 18.07.2021 06:33:40 | 0.4125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55578
1884955 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYAZÖREN TR-1 45-77-L00107_945498277_945498277 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 01:04:35 | 18.07.2021 02:11:49 | 1.1206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30005
1885058 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 08:05:34 | 18.07.2021 08:33:06 | 0.45889 | 1 | 472 | 1 | 0 | 7 | 90 | 3 | 3 | 3.1266 | 59.653 | 0 | 0 | 27.8145 | 41.9066 | 7.4043 | 7.1999 | 147.1047
1885745 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | BAYAT TR-3 45-75-M00230_45-75-M00230_2362312 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:45:02 | 18.07.2021 20:41:00 | 0.93278 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6157 | 0 | 2.7543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3699
1885147 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 09:59:43 | 18.07.2021 10:56:39 | 0.94889 | 5 | 7 | 178 | 128 | 28 | 15 | 0 | 0 | 5.4294 | 9.0122 | 264.1325 | 275.0257 | 33.0731 | 28.5535 | 0 | 0 | 615.2263
1885788 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK MAH. TR-3 35-32-L00124_B_56368042_56368042 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:27:50 | 18.07.2021 22:10:00 | 1.7028 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9853 | 0 | 5.0117 | 0 | 6.3686 | 0 | 0 | 13.3656
1885121 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_TIRMANLAR M07_72044321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 09:31:15 | 18.07.2021 10:08:38 | 0.62306 | 0 | 1984 | 22 | 16 | 15 | 168 | 0 | 0 | 0 | 109.4114 | 42.448 | 6.307 | 19.3989 | 26.3591 | 0 | 0 | 203.9244
1884978 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TR-1 L05_2054612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 04:25:25 | 18.07.2021 04:30:25 | 0.083333 | 18 | 3992 | 21 | 65 | 28 | 199 | 0 | 1 | 15.8059 | 132.4678 | 2.7489 | 3.642 | 27.9729 | 12.2667 | 0 | 0.090827 | 194.995
1885725 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR DM-6 (M-17) 35-25-M00017_955279773_955279773 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:19:30 | 18.07.2021 20:50:40 | 1.5194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57414
1885227 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KARAYAĞCI AVŞAR TR-1 45-75-M00293_45-75-M00293_2373266 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 11:36:55 | 18.07.2021 15:02:32 | 3.4269 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4788
1885582 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ TR-8 35-21-L00131_953366471_953366471 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:53:00 | 18.07.2021 17:35:14 | 1.7039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22333
1884935 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-228 ILICA GARAJ 35-18-L00228_35-18-L00228_76972363 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 00:19:15 | 18.07.2021 09:05:01 | 8.7628 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 281.1058 | 0 | 0 | 0 | 296.722 | 0 | 0 | 577.8278
1885184 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-23 45-76-M00023_A_56384501_56384501 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:51:32 | 18.07.2021 13:04:42 | 2.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8
1885161 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ŞEHİR-2 L27_2309739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:11:05 | 18.07.2021 10:44:44 | 0.56083 | 0 | 3638 | 0 | 0 | 0 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 468.8204 | 0 | 0 | 0 | 572.0044 | 0 | 0 | 1040.8248
1885708 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAOĞLANLI TR-2 45-71-M00092_A_56404107_56404107 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:00:37 | 18.07.2021 20:53:42 | 1.8847 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2353 | 0 | 1.4547 | 0 | 0.049607 | 0 | 0 | 5.7397
1885562 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | YALNIZCUMA TR 45-74-M00191_B_56352201_56352201 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:18:08 | 18.07.2021 15:55:26 | 0.62167 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22617 | 0 | 0.031804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25798
1885516 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_MANSUROĞLU K25_2308391 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 14:12:15 | 18.07.2021 15:55:35 | 1.7222 | 0 | 3191 | 0 | 0 | 2 | 1973 | 0 | 4 | 0 | 2342.5589 | 0 | 0 | 701.2889 | 4565.3414 | 0 | 92.0242 | 7701.2134
1885539 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-120 OVACIK 35-18-L00120_950467268_950467268 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 14:58:04 | 18.07.2021 19:35:17 | 4.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.771 | 0 | 0 | 30.771
1884998 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2760(YATIRIM REZERVE) 35-10-M02760_ M01_72853569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 06:03:17 | 18.07.2021 06:43:58 | 0.67806 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3708 | 0 | 0.93379 | 51.1246 | 0 | 0 | 0 | 54.4292
1885808 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-26 35-15-L00026_35-15-L00026_2369836 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 21:28:57 | 18.07.2021 22:24:40 | 0.92861 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 96.4515 | 0 | 0 | 0 | 23.1953 | 0 | 0 | 119.6468
1885061 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YUSUFLU TR-5 35-20-L00236_6935165_56377157_56377157 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 08:11:36 | 18.07.2021 10:10:42 | 1.985 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8911 | 0 | 1.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3543
1885499 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_İKİZTEPE M04_78225837 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 13:33:35 | 18.07.2021 15:50:16 | 2.2781 | 0 | 1 | 39 | 69 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.35512 | 1143.1908 | 481.464 | 87.8587 | 45.8407 | 0 | 0 | 1758.7093
1885702 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/76 45-83-M00774_C_56396349_56396349 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:39:36 | 18.07.2021 22:25:43 | 3.7686 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 65.9909 | 0 | 0 | 0 | 43.3249 | 0 | 0 | 109.3158
1885015 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 06:34:15 | 18.07.2021 07:23:00 | 0.8125 | 0 | 828 | 2 | 235 | 7 | 75 | 0 | 1 | 0 | 98.0762 | 0.50724 | 68.808 | 5.6563 | 45.5952 | 0 | 0.042182 | 218.6851
1885854 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_C_56357082_56357082 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 23:55:23 | 19.07.2021 01:49:58 | 1.9097 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.4422 | 0 | 0 | 0 | 0.0032635 | 0 | 0 | 26.4454
1884958 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-512 REİSDERE 35-18-L00512_ H_49092032 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 02:28:32 | 18.07.2021 14:33:42 | 12.0861 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 440.3464 | 0 | 0 | 0 | 297.1175 | 0 | 0 | 737.4638
1885602 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | HACIVELİLER TR-1 45-85-L00083_B_56404677_56404677 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 16:31:07 | 18.07.2021 17:40:37 | 1.1583 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8177 | 0 | 0 | 0 | 0.3672 | 0 | 0 | 5.1849
1885599 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-32 CUMHURİYET 35-25-M00103_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043626 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 16:07:34 | 18.07.2021 17:41:21 | 1.5631 | 0 | 292 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 129.5693 | 0 | 10.4 | 0 | 17.1898 | 0 | 0 | 157.1591
1885848 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN DOĞUSU TARIMSAL SULAMA TR-3 45-83-M00437_45-83-M00437_2357206 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 23:03:07 | 18.07.2021 23:39:13 | 0.60167 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4321 | 0 | 31.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2066
1885748 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_E_56369177_56369177 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:48:44 | 18.07.2021 21:57:25 | 2.1447 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.2493 | 0 | 0 | 0 | 2.7799 | 0 | 0 | 39.0292
1885765 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KEMER TR-19 35-31-L00374_35-31-L00374_2358712 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:06:37 | 18.07.2021 21:20:57 | 1.2389 | 0 | 22 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4627 | 0 | 32.2078 | 0 | 10.3321 | 0 | 0 | 51.0025
1885101 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | KIYI ALTINKENT SİTESİ TR 35-30-M00295_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040308 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 09:05:12 | 18.07.2021 15:16:13 | 6.1836 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7655
1885791 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-20 K49_2312303 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 21:04:45 | 18.07.2021 22:00:59 | 0.93722 | 0 | 3685 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 1 | 0 | 1109.0158 | 0 | 0 | 0 | 176.2608 | 0 | 1.5269 | 1286.8035
1885224 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-712 KERESTECİLER SİTESİ 35-08-M00712_M -1937 M03_72145231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 11:21:54 | 18.07.2021 14:40:17 | 3.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.6386 | 0 | 0 | 0 | 194.6386
1885785 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇİLE TR-5 35-22-M00247_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035288 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:38:14 | 18.07.2021 21:45:33 | 1.1219 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.4057 | 0 | 16.8189 | 0 | 4.9107 | 0 | 0 | 24.1353
1885144 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_MADEN L16_2324962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 09:53:55 | 18.07.2021 10:15:21 | 0.35722 | 0 | 154 | 0 | 0 | 4 | 24 | 3 | 0 | 0 | 6.7685 | 0 | 0 | 1.9831 | 4.7378 | 42.8062 | 0 | 56.2955
1885038 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-1 L05_48929108 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 07:25:45 | 18.07.2021 07:56:45 | 0.51667 | 0 | 14588 | 0 | 70 | 9 | 1118 | 1 | 8 | 0 | 1117.1549 | 0 | 66.4639 | 132.4026 | 284.1034 | 2.2757 | 15.3257 | 1617.7263
1885536 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-169 45-78-L00169_45-78-L00169_2369963 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 14:34:22 | 18.07.2021 15:24:40 | 0.83833 | 0 | 360 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85.2949 | 0 | 80.0032 | 0 | 1.9071 | 0 | 0 | 167.2052
1885579 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | EMİRALEM TR-9 35-28-M00232_35-28-M00232_2374101 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:44:00 | 18.07.2021 20:30:28 | 4.7744 | 0 | 280 | 0 | 9 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 355.0257 | 0 | 6.1367 | 0 | 130.8295 | 0 | 0 | 491.9918
1885771 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AVŞAR TR-3 45-83-L00351_B_56399760_56399760 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:29:09 | 18.07.2021 23:27:28 | 2.9719 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3944
1885565 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_GENCER L14_2313511 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:26:45 | 18.07.2021 17:27:11 | 2.0072 | 0 | 77 | 0 | 190 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 63.5746 | 0 | 600.8661 | 297.483 | 235.1701 | 0 | 0 | 1197.0937
1885210 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 11:40:35 | 18.07.2021 12:05:18 | 0.41194 | 3 | 698 | 80 | 269 | 10 | 99 | 1 | 0 | 0.3973 | 52.396 | 133.0492 | 80.2379 | 10.6229 | 19.9428 | 0.98415 | 0 | 297.6302
1885070 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_MERA M03_2103479 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 08:23:31 | 18.07.2021 12:59:10 | 4.5942 | 0 | 16 | 79 | 16 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.8563 | 844.5142 | 63.9957 | 51.1314 | 12.0828 | 0 | 0 | 987.5804
1885734 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-2 35-21-L00172_949430985_949430985 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:18:13 | 18.07.2021 20:06:10 | 0.79917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14735 | 0 | 0 | 0.14735
1885611 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ÜÇPINAR DM M02_2076872 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2021 16:51:42 | 18.07.2021 17:06:08 | 0.24056 | 36 | 4258 | 461 | 323 | 42 | 422 | 5 | 0 | 7.6322 | 184.3349 | 290.1613 | 87.541 | 289.9802 | 40.1281 | 58.5915 | 0 | 958.3693
1884947 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-278 35-18-L00278_7492255_56369505_56369505 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 00:46:20 | 18.07.2021 12:04:36 | 11.3044 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.2767 | 0 | 0 | 0 | 342.7066 | 0 | 0 | 387.9833
1885047 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/104-1 45-83-L00460_E_56355373_56355373 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 07:38:08 | 18.07.2021 09:49:10 | 2.1839 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.9708 | 0 | 0 | 0 | 2.7734 | 0 | 0 | 19.7442
1885588 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-2551 GEÇİT 35-02-K02551_K-2492 K03_72032979 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:55:00 | 19.07.2021 00:45:59 | 8.8497 | 0 | 67 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 202.4479 | 0 | 0 | 757.6563 | 725.4583 | 0 | 0 | 1685.5625
1885216 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-5 35-15-L00084_C_56362281_56362281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 11:11:10 | 18.07.2021 21:59:09 | 10.7997 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97.474 | 0 | 211.184 | 0 | 20.9365 | 0 | 0 | 329.5944
1885548 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-833 35-04-K00833_N N1B_5824798 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:01:21 | 18.07.2021 16:17:16 | 1.2653 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 49.512 | 0 | 0 | 0 | 90.9295 | 0 | 0 | 140.4415
1885651 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇAYLI TR-10 35-15-L00203_35-15-L00203_2365426 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:43:21 | 18.07.2021 21:12:45 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6016 | 0 | 84.4436 | 0 | 0 | 305.0452
1884984 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_GÖNEN M09_2096980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 05:13:40 | 18.07.2021 05:31:24 | 0.29556 | 1 | 585 | 1 | 17 | 9 | 60 | 0 | 0 | 10.1079 | 77.9947 | 0.20398 | 1.858 | 35.0138 | 27.6276 | 0 | 0 | 152.8059
1885505 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KALABAK TR-2 35-17-M00717_950303671_950303671 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 13:51:41 | 18.07.2021 17:01:35 | 3.165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44278
1885837 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | HASAN VARLIK 35-26-M00535_6779364_56360281_56360281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 22:26:49 | 18.07.2021 23:33:51 | 1.1172 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0693
1885694 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-4 35-25-M00118_A_56357822_56357822 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:40:08 | 18.07.2021 20:04:39 | 1.4086 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6143 | 0 | 0.90674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.521
1885127 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | HULUSİ CAN DEMİRDELEN VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00123_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094939 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 09:38:03 | 18.07.2021 10:23:00 | 0.74917 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9115
1885176 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ERKAN ATMACA SULAMA GRUBU 35-29-M00225_35-29-M00225_2371105 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:26:05 | 18.07.2021 15:33:24 | 5.1219 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.7874
1885027 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_M-2878 M02_77678690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 06:39:42 | 18.07.2021 07:02:57 | 0.3875 | 0 | 785 | 0 | 2 | 4 | 43 | 1 | 0 | 0 | 63.6327 | 0 | 0.39864 | 62.1974 | 7.7499 | 0.97806 | 0 | 134.9567
1885190 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AVŞAR TR-3 45-83-L00351_B_56399760_56399760 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:54:40 | 18.07.2021 14:59:51 | 4.0864 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3348
1885674 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-2 45-81-M00002_D_56386181_56386181 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:04:48 | 18.07.2021 21:09:15 | 3.0742 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3073 | 0 | 28.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9334
1885133 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESANYAZI TR-1 45-77-M00017_945513207_945513207 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 09:36:53 | 18.07.2021 12:48:17 | 3.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80639
1885754 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_ÖZBATILILAR BELEDİYE-AZİZİYE-PAŞAKÖY M05_72045944 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:07:00 | 18.07.2021 20:25:44 | 0.31222 | 0 | 363 | 1 | 30 | 2 | 52 | 1 | 0 | 0 | 24.6158 | 0.082052 | 9.9742 | 1.4621 | 8.0897 | 5.2228 | 0 | 49.4467
1885591 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİĞİLLER TR-1 45-75-M00399_945618643_945618643 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 16:01:05 | 18.07.2021 17:57:53 | 1.9467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28072
1885585 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 DM-4 45-72-M00116_915801450_915801450 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:48:34 | 18.07.2021 19:58:43 | 4.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1933 | 0 | 0 | 0.1933
1885654 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | YAĞCILAR TR-5 35-19-M00230_B_56390359_56390359 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:45:33 | 18.07.2021 18:29:02 | 0.72472 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.6617 | 0 | 0 | 0 | 0.13044 | 0 | 0 | 11.7921
1885299 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | MESCİTLİ DM 35-15-L00904_MESCİTLİ L05_72320947 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 11:35:41 | 18.07.2021 14:26:40 | 2.8497 | 0 | 310 | 16 | 160 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 190.3039 | 1103.0504 | 806.6895 | 9.2888 | 376.0122 | 0 | 0 | 2485.3447
1884967 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 03:02:58 | 18.07.2021 04:32:27 | 1.4914 | 5 | 3626 | 61 | 113 | 40 | 316 | 3 | 1 | 2.0895 | 542.5686 | 294.258 | 108.268 | 152.9862 | 116.4765 | 78.6857 | 0.15144 | 1295.4838
1885004 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | _HatBaşıAyırıcı_53133536 _53133536 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 06:18:25 | 18.07.2021 07:19:50 | 1.0236 | 0 | 291 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.2659 | 0 | 0.57318 | 0 | 7.5158 | 0 | 0 | 48.3548
1885153 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-97 35-18-L00097_95000091370_95000091370 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:06:59 | 18.07.2021 14:00:38 | 3.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061991 | 0 | 0 | 0.061991
1885794 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY TR-10 35-15-L00506_A_56406172_56406172 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:22:51 | 18.07.2021 22:21:04 | 1.9703 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62361 | 0 | 32.5036 | 0 | 5.7168 | 0 | 0 | 38.844
1885814 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476613 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 21:42:41 | 18.07.2021 22:11:04 | 0.47306 | 0 | 1857 | 0 | 1 | 1 | 145 | 0 | 2 | 0 | 258.3283 | 0 | 1.1736 | 0.30093 | 55.8687 | 0 | 2.8263 | 318.4979
1885316 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4950 35-01-K04950_912143780_912143780 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 12:52:47 | 18.07.2021 13:38:25 | 0.76056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.574 | 0 | 0 | 2.574
1885173 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HAKKI YEŞİLTEPE SULAMA GRUBU 35-29-M00392_B_56399043_56399043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:03:17 | 18.07.2021 20:25:44 | 10.3742 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3368
1885030 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | MEDİ KÖK 35-27-M00425_AKALAN M01_72165947 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 06:27:19 | 18.07.2021 08:07:35 | 1.6711 | 0 | 336 | 1 | 1 | 6 | 30 | 2 | 0 | 0 | 94.3625 | 107.1462 | 0.23083 | 109.6138 | 12.266 | 124.7309 | 0 | 448.3503
1885193 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ŞEHİR-1 L05_2096755 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2021 11:04:43 | 18.07.2021 11:12:51 | 0.13556 | 0 | 2204 | 0 | 111 | 1 | 809 | 1 | 2 | 0 | 56.5811 | 0 | 24.8187 | 6.031 | 69.7384 | 14.8878 | 0.7802 | 172.8373
1885820 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-851 35-02-M00851_910006817_910006817 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 21:45:52 | 19.07.2021 00:54:59 | 3.1519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7605
1885571 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2816 35-10-K02816_98087872_98087872 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:24:26 | 18.07.2021 16:10:20 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3271 | 24.3271
1885628 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | FATİH MAH. TR-5 45-86-M00204_A_56404838_56404838 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:14:33 | 18.07.2021 19:02:57 | 1.8067 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3.9503 | 0 | 0 | 0 | 19.1071 | 0 | 0 | 23.0575
1885494 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_SULUDERE KÖK L05_72230945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 13:31:55 | 18.07.2021 13:48:00 | 0.26806 | 0 | 1055 | 3 | 415 | 8 | 206 | 1 | 0 | 0 | 69.3466 | 9.4773 | 349.7348 | 15.6812 | 108.9235 | 19.4756 | 0 | 572.6389
1885162 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1 35-21-L00001_953360167_953360167 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:22:42 | 18.07.2021 15:29:20 | 5.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1536 | 0 | 0 | 1.1536
1885116 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_İKİZTEPE M04_78225837 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 09:15:47 | 18.07.2021 10:40:21 | 1.4094 | 0 | 1 | 39 | 69 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.19383 | 646.9085 | 293.7259 | 47.6744 | 23.9517 | 0 | 0 | 1012.4544
1885634 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-828 35-01-K00828_911436421_911436421 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:22:42 | 18.07.2021 19:39:24 | 2.2783 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9972
1885093 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 08:59:08 | 18.07.2021 09:02:04 | 0.048889 | 0 | 1857 | 0 | 1 | 1 | 145 | 0 | 2 | 0 | 19.0081 | 0 | 0.13221 | 0.028988 | 5.5632 | 0 | 0.39278 | 25.1253
1885640 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-20 M09_2331513 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:35:00 | 18.07.2021 18:02:07 | 0.45194 | 0 | 1505 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 201.6266 | 0 | 0 | 0 | 61.3487 | 0 | 2.2326 | 265.2079
1885156 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-280 35-18-L00280_35-18-L00280_2367096 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:06:44 | 18.07.2021 13:36:06 | 3.4894 | 0 | 341 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 454.8577 | 0 | 0.86749 | 0 | 25.5517 | 0 | 0 | 481.2769
1885843 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POLYAK TR-2 35-30-L00133_955310171_955310171 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 22:37:00 | 19.07.2021 01:20:12 | 2.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135
1885511 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | GÜNEY TR-1 45-83-L00269_45-83-L00269_2363281 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 14:07:00 | 18.07.2021 15:32:50 | 1.4306 | 0 | 96 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.3441 | 0 | 7.9262 | 0 | 12.1724 | 0 | 0 | 39.4427
1885202 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_TRAFO L01_72213800 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 11:20:26 | 18.07.2021 13:09:44 | 1.8217 | 0 | 3938 | 0 | 129 | 4 | 403 | 1 | 0 | 0 | 2006.6913 | 0 | 128.439 | 111.7762 | 722.914 | 35.0576 | 0 | 3004.878
1885703 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | NARINCALISÜLEYMAN KERİMLİ MAH. TR 45-77-L00211_A_56402933_56402933 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:52:59 | 18.07.2021 22:29:15 | 3.6044 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0284
1884953 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3550(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03550_E E1B_5845910 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 01:07:39 | 18.07.2021 02:27:34 | 1.3319 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2055
1885557 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_A_56395255_56395255 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:15:38 | 18.07.2021 19:02:44 | 3.785 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3327
1885010 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-22 45-80-M00022_SARUHANLI TR-5 M03_72201380 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 06:17:16 | 18.07.2021 06:48:14 | 0.51611 | 0 | 900 | 0 | 12 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 71.6447 | 0 | 0.51498 | 2.3886 | 33.9693 | 0 | 0 | 108.5176
1885245 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OLGUNLAR TR-3 35-31-L00215_47892076_56380547_56380547 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 12:29:05 | 18.07.2021 15:07:12 | 2.6353 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1374 | 0 | 1.9579 | 0 | 4.5673 | 0 | 0 | 10.6626
1885743 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:47:38 | 18.07.2021 20:43:30 | 0.93111 | 4 | 840 | 23 | 363 | 12 | 134 | 1 | 1 | 3.1451 | 213.2425 | 19.8542 | 140.9895 | 218.3438 | 98.5615 | 0 | 0.31014 | 694.4468
1885053 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE EYÜP YAVUZ GRB. TR-6 35-15-L00128_A_56368972_56368972 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 07:46:23 | 18.07.2021 15:52:15 | 8.0978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4306
1885368 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KAVAKYERİ TR-1 45-86-M00103_A_56405206_56405206 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 12:50:34 | 18.07.2021 14:37:23 | 1.7803 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1635
1885219 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | FEVZİ TURUNÇ SLM 35-26-M00358_35-26-M00358_2347040 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 11:19:46 | 18.07.2021 12:52:06 | 1.5389 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.8593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.8593
1884990 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 05:14:00 | 18.07.2021 05:25:00 | 0.18333 | 24 | 159 | 1 | 51 | 4 | 23 | 0 | 0 | 38.3395 | 36.7825 | 0.036887 | 6.0573 | 9.8011 | 3.1033 | 0 | 0 | 94.1205
1885680 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-27 35-27-L00350_912727824_912727824 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:16:52 | 18.07.2021 21:23:05 | 3.1036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9227
1885574 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 45-77-L00178_A_56387366_56387366 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 14:22:36 | 18.07.2021 21:51:58 | 7.4894 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8546
1885723 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KARAKÖY TR-1 45-83-L00295_45-83-L00295_2356901 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:11:53 | 18.07.2021 20:34:59 | 1.385 | 0 | 94 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.043 | 0 | 14.1113 | 0 | 4.9157 | 0 | 0 | 39.07
1885683 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | GENCERLER TR-1 35-20-L00425_ H01_2048141 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:45:09 | 18.07.2021 19:52:36 | 2.1242 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0568 | 0 | 31.1432 | 0 | 11.2977 | 0 | 0 | 47.4977
1885829 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HASKÖY TR-1 45-72-L00255_B_56404283_56404283 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 21:43:45 | 18.07.2021 23:53:53 | 2.1689 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8556 | 0 | 3.5973 | 0 | 2.7403 | 0 | 0 | 12.1932
1885806 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ALTINOVA-1 M08_72357026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 21:30:35 | 18.07.2021 21:42:00 | 0.19028 | 17 | 8366 | 20 | 83 | 30 | 384 | 0 | 10 | 92.3707 | 476.9219 | 5.1694 | 16.4936 | 102.9422 | 98.8174 | 0 | 4.0201 | 796.7353
1884950 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-47 35-25-M00113_955258159_955258159 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 00:52:18 | 18.07.2021 13:26:03 | 12.5625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12487
1885537 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÖLOVA TR-1 35-22-M00248_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112503 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 14:53:17 | 18.07.2021 16:03:42 | 1.1736 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.797 | 0 | 0.0013997 | 0 | 6.206 | 0 | 0 | 27.0044
1885096 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-69 35-19-L00069_A_56373261_56373261 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 08:59:55 | 18.07.2021 11:15:28 | 2.2592 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.2848 | 0 | 0 | 0 | 10.2564 | 0 | 0 | 39.5411
1885514 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | PANCAR TR-7 35-26-M00904__66216041_66216041 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 13:46:27 | 18.07.2021 15:47:53 | 2.0239 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71.9997 | 0 | 0 | 0 | 0.024777 | 0 | 0 | 72.0244
1884973 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OCAKLI TR-1 35-15-L00770__72372084_72372084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 03:46:32 | 18.07.2021 06:33:08 | 2.7767 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4764 | 0 | 39.9197 | 0 | 80.5067 | 0 | 0 | 131.9028
1885159 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | HATUNDERE DM 35-28-M00862_TÜRKELİ KÖK(HATUNDERE) M03_62637109 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:11:00 | 18.07.2021 17:31:17 | 7.3381 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128.7869 | 0 | 0 | 2007.3959 | 0.90051 | 0 | 0 | 2137.0833
1885597 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | Y. YAZAR SULAMA GRUBU TR 35-27-M00528_B_56363223_56363223 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:35:54 | 18.07.2021 20:45:26 | 5.1589 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8591
1885551 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/18-A 45-72-M00102_45-72-M00102_2366527 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 14:40:50 | 18.07.2021 20:27:34 | 5.7789 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 467.0913 | 0 | 0 | 0 | 1.9819 | 0 | 0 | 469.0732
1885846 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DAZYURT TR-1 45-71-M01738_43165497_56387820_56387820 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:29:46 | 19.07.2021 02:30:47 | 8.0169 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8491 | 0 | 0 | 0 | 0.0056781 | 0 | 0 | 3.8548
1885305 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ABDULLAH ERGÜN VE ARK 35-24-M00215_35-24-M00215_2349458 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 12:46:29 | 18.07.2021 13:38:58 | 0.87472 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3255
1885577 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _5922015_56386607_56386607 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:38:28 | 18.07.2021 17:15:56 | 1.6244 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5791 | 0 | 1.0633 | 0 | 0.87425 | 0 | 0 | 14.5167
1885740 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-300 DM 35-18-L00300_B_79007368_79007368 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:27:00 | 18.07.2021 21:54:54 | 2.465 | 0 | 332 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 715.934 | 0 | 25.6618 | 0 | 304.7126 | 0 | 0 | 1046.3083
1885242 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | ALACALAR TR-1 45-76-L00087_A_56385241_56385241 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 11:25:56 | 18.07.2021 13:40:47 | 2.2475 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1526 | 0 | 0.057085 | 0 | 0.12606 | 0 | 0 | 6.3358
1885763 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:24:28 | 18.07.2021 20:26:13 | 0.029167 | 0 | 1857 | 0 | 1 | 1 | 145 | 0 | 2 | 0 | 15.335 | 0 | 0.079976 | 0.01953 | 3.9175 | 0 | 0.16714 | 19.5191
1885179 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BOZDAĞ TR-12 35-15-L00299_35-15-L00299_61269318 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:10:03 | 18.07.2021 18:25:41 | 8.2606 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.7554 | 0 | 4.2334 | 0 | 0 | 134.9888
1885534 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-24 45-80-M00024_45-80-M00024_2348688 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 14:37:18 | 18.07.2021 15:20:07 | 0.71361 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 103.127 | 0 | 0 | 0 | 13.3085 | 0 | 0 | 116.4356
1885620 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-12 35-30-M00087_ASNUR-OLGU M01_2334668 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:05:15 | 18.07.2021 19:13:24 | 2.1358 | 1 | 237 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 181.3308 | 149.9532 | 0 | 0 | 0 | 8.1819 | 0 | 5.7053 | 345.1711
1885136 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3016 35-03-K03016_35-03-K03016_41943670 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 09:48:05 | 18.07.2021 11:12:37 | 1.4089 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 320.0901 | 0 | 0 | 0 | 114.2728 | 0 | 0 | 434.3629
1885517 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | EMİRALEM TR-9 35-28-M00232_35-28-M00232_2374101 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 14:21:10 | 18.07.2021 15:43:53 | 1.3786 | 0 | 280 | 0 | 9 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 98.6075 | 0 | 1.7469 | 0 | 38.6792 | 0 | 0 | 139.0336
1885732 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-456 35-18-L00456_950452202_950452202 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:04:32 | 18.07.2021 20:33:29 | 1.4825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67828
1884999 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KÜREKÇİ M09_2083715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 06:13:55 | 18.07.2021 06:14:45 | 0.013889 | 0 | 555 | 14 | 187 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0.96691 | 2.5219 | 3.8338 | 0.051984 | 0.1276 | 0.20629 | 0 | 7.7085
1885663 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-4 45-82-M00054_B_56386551_56386551 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:53:52 | 18.07.2021 19:42:54 | 1.8172 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 68.044 | 0 | 0 | 0 | 8.263 | 0 | 3.5806 | 79.8876
1885540 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-6 - TR-7 M06_72358874 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 14:54:24 | 18.07.2021 17:02:00 | 2.1267 | 0 | 186 | 0 | 56 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 184.0086 | 0 | 464.1216 | 5.5211 | 143.0364 | 0 | 0 | 796.6877
1885709 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRAZ TR-2 45-78-M00654_953293792_953293792 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:00:46 | 18.07.2021 22:03:37 | 3.0475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5039
1885686 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-2 35-31-L00002_35-31-L00002_2355069 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:29:29 | 18.07.2021 19:50:49 | 1.3556 | 0 | 72 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.3651 | 0 | 10.0247 | 0 | 11.2151 | 0 | 0 | 44.6049
1885022 | 1 | İZMİR | KINIK | KÖK | KINIK TR-14 KÖK 35-24-L00014_TR-27 L08_2327983 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 06:45:25 | 18.07.2021 08:28:58 | 1.7258 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0036 | 0 | 0 | 0 | 8.0191 | 0 | 0 | 13.0227
1885749 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BEZİRGANLI KANAL MAH. TR-1 45-78-M00358_49238122_56393126_56393126 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:33:26 | 18.07.2021 20:39:07 | 1.0947 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 7.0901 | 0 | 1.7825 | 0 | 0 | 9.3216
1885062 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_AYVACIK L06_2303292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 08:12:11 | 18.07.2021 10:57:36 | 2.7569 | 0 | 106 | 3 | 31 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.4212 | 7.8866 | 68.9176 | 10.8035 | 18.5298 | 0 | 0 | 139.5587
1885394 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-4 45-71-M01081_B_56404285_56404285 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 12:59:15 | 18.07.2021 20:29:06 | 7.4975 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.0264 | 0 | 0 | 0 | 10.0643 | 0 | 0 | 36.0907
1885603 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-10 35-15-L00506_35-15-L00506_2365939 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 16:29:49 | 18.07.2021 20:06:40 | 3.6142 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0298 | 0 | 515.004 | 0 | 121.5977 | 0 | 0 | 639.6315
1885646 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/76 45-72-M00076_C_56394411_56394411 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:32:39 | 18.07.2021 18:45:01 | 1.2061 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 94.1132 | 0 | 0 | 0 | 2.2561 | 0 | 0 | 96.3693
1885125 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_HatBaşıAyırıcı_53138300 L12_53138300 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 09:30:24 | 18.07.2021 18:41:42 | 9.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8285 | 0 | 0 | 0 | 14.8285
1885102 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-2 35-15-L00858__72373599_72373599 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 09:03:14 | 18.07.2021 21:46:27 | 12.7203 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 101.6759 | 0 | 0 | 0 | 52.5763 | 0 | 0 | 154.2522
1885835 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-777 35-02-K00777_910115154_910115154 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 22:20:25 | 19.07.2021 00:07:43 | 1.7883 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99415
1885809 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/67-A 45-83-L00205_A_65510159_65510159 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 21:32:22 | 18.07.2021 23:41:08 | 2.1461 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6713
1885145 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | MEHMET EROL VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00134_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044646 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 09:55:15 | 18.07.2021 12:44:48 | 2.8258 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7909 | 0 | 66.3509 | 0 | 1.0159 | 0 | 0 | 71.1577
1885039 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 07:14:31 | 18.07.2021 08:27:36 | 1.2181 | 7 | 700 | 7 | 78 | 20 | 86 | 1 | 0 | 603.759 | 215.9272 | 241.8327 | 40.3955 | 181.1497 | 116.4517 | 0 | 0 | 1399.5159
1885580 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-13 M02_2093005 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:23:42 | 18.07.2021 16:58:21 | 1.5775 | 0 | 623 | 1 | 22 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 178.4316 | 33.45 | 24.0051 | 0 | 31.5307 | 90.6666 | 0 | 358.0841
1885231 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YUSUFLU TR-5 35-20-L00236_35-20-L00236_2360032 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 12:06:00 | 18.07.2021 15:50:43 | 3.7453 | 0 | 78 | 0 | 36 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 104.092 | 0 | 98.4208 | 0 | 103.3408 | 0 | 0 | 305.8536
1885772 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-26/2 45-82-M00119_A_56405642_56405642 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:37:01 | 18.07.2021 21:59:01 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.485
1885566 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-280 35-18-L00280_35-18-L00280_2367096 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:28:10 | 18.07.2021 18:04:10 | 2.6 | 0 | 341 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 357.9612 | 0 | 0.65584 | 0 | 20.114 | 0 | 0 | 378.731
1885019 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ŞİRVAN M04_2321772 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 06:37:42 | 18.07.2021 09:48:59 | 3.1881 | 0 | 0 | 112 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457.188 | 56.8639 | 50.2187 | 0 | 0 | 0 | 1564.2705
1885211 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KAVAKYERİ TR-1 45-86-M00103_B_56405247_56405247 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 11:20:07 | 18.07.2021 12:33:06 | 1.2164 | 0 | 51 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3372 | 0 | 2.456 | 0 | 0.75433 | 0 | 0 | 8.5476
1885706 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/76 45-83-M00774_B TR1879B1B_48127145 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:08:49 | 18.07.2021 20:20:23 | 3.1928 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 74.8302 | 0 | 0 | 0 | 38.1356 | 0 | 0 | 112.9658
1885374 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BARDAKÇI TR-1 45-74-M00170_945594661_945594661 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 12:58:07 | 18.07.2021 14:47:09 | 1.8172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71799
1885065 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | BALABAN TARIMSAL SULAMA TR-2 35-16-M00176_35-16-M00176_2347110 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 08:14:21 | 18.07.2021 09:20:50 | 1.1081 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17482 | 0 | 25.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5082
1885520 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLYURT TR-2 45-73-M00481_45-73-M00481_66871998 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 13:54:25 | 18.07.2021 16:00:21 | 2.0989 | 0 | 153 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65.797 | 0 | 2.0082 | 0 | 42.433 | 0 | 0 | 110.2381
1885188 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-301 ÇARK 35-18-L00301_11966144_60982170_60982170 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:51:48 | 18.07.2021 19:01:28 | 8.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2837 | 0 | 0 | 216.2837
1885002 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_M-87 M04_2315214 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 06:13:55 | 18.07.2021 06:43:13 | 0.48833 | 0 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 134.3353 | 0 | 0 | 0 | 89.3558 | 0 | 0 | 223.6911
1885560 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAYKÖY TR-1 45-78-L00429_49322405_56393166_56393166 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 14:40:50 | 18.07.2021 16:35:30 | 1.9111 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5601 | 0 | 7.9977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5578
1885606 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MANDALLI TR-1 45-84-M00020_950199935_950199935 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 16:35:36 | 18.07.2021 18:38:57 | 2.0558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.481
1885643 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-5 35-15-L00005_A a1b_48912894 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:30:33 | 18.07.2021 21:11:09 | 3.6767 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72.818 | 0 | 0 | 0 | 25.513 | 0 | 0 | 98.331
1885503 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/23 45-72-L00023_49736051_56406766_56406766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 13:46:56 | 18.07.2021 15:23:17 | 1.6058 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.593 | 0 | 0 | 0 | 3.0827 | 0 | 0 | 58.6757
1885789 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | CUMALI TR 1 35-24-M00094_35-24-M00094_2373555 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 21:05:18 | 18.07.2021 22:03:38 | 0.97222 | 0 | 72 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6644 | 0 | 14.4525 | 0 | 1.6833 | 0 | 0 | 31.8001
1885122 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_HatBaşıAyırıcı_53136073 M04_53136073 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 09:28:11 | 18.07.2021 10:19:43 | 0.85889 | 0 | 232 | 1 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26.1923 | 0.1795 | 14.5123 | 0 | 5.6511 | 0 | 0 | 46.5352
1885085 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-105 DÜZCE AĞA ÇEŞMESİ 35-14-L00105_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101937 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 08:19:45 | 18.07.2021 09:33:51 | 1.235 | 0 | 100 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.8063 | 0 | 2.8177 | 0 | 0.75713 | 0 | 0 | 31.3811
1885191 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YUKARI KIZILCA TR-2 35-27-L00052_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052048 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:59:44 | 18.07.2021 13:22:50 | 2.385 | 0 | 386 | 0 | 5 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 180.9671 | 0 | 6.163 | 0 | 60.0947 | 0 | 0 | 247.2248
1885726 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-11 35-16-L00011_TR-138 L05_72014798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:09:20 | 18.07.2021 19:34:37 | 0.42139 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.5257 | 0 | 0 | 0 | 2.2519 | 0 | 0 | 39.7776
1884979 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_OTELLER M17_2308549 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 04:25:25 | 18.07.2021 04:39:41 | 0.23778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.6293 | 18.8519 | 0 | 0 | 382.4812
1885769 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | HİSAR TR-2 35-31-L00119_35-31-L00119_2351273 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:29:02 | 18.07.2021 21:58:11 | 1.4858 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.4208 | 0 | 14.0785 | 0 | 20.864 | 0 | 0 | 56.3633
1885377 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 (M-729) 35-30-M00729_955298337_955298337 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 12:54:49 | 18.07.2021 17:24:13 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0694 | 0 | 0 | 14.0694
1884936 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_AHMETLİ L09_2066119 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 00:28:04 | 18.07.2021 01:57:13 | 1.4858 | 4 | 362 | 57 | 67 | 11 | 42 | 1 | 0 | 3.2525 | 141.9295 | 287.3895 | 359.9922 | 111.5207 | 99.5891 | 109.8402 | 0 | 1113.5138
1886077 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_35-23-M00030_76459361 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 11:36:16 | 19.07.2021 12:53:04 | 1.28 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 162.6077 | 0 | 0 | 0 | 135.8179 | 0 | 0 | 298.4255
1885934 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TEPECİK KÖYÜ TR-2 45-71-M01287_44415723_56387787_56387787 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 07:44:52 | 19.07.2021 11:05:46 | 3.3483 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2649
1886269 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-70 35-30-L00070_C_60984783_60984783 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:12:13 | 19.07.2021 19:22:39 | 2.1739 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8065
1885914 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_AKGEDİK M02_55994694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 06:05:21 | 19.07.2021 11:24:25 | 5.3178 | 0 | 203 | 1 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 262.8349 | 4.9513 | 12.996 | 20.6189 | 64.494 | 0 | 0 | 365.8951
1886120 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-291 35-18-L00291_DAĞITIM TRAFO L-291 L02_72186891 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 13:06:00 | 19.07.2021 13:40:45 | 0.57917 | 0 | 192 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 98.6254 | 0 | 12.2105 | 0 | 3.4696 | 0 | 0 | 114.3055
1885871 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_YUKARIKIRIKLAR M05_72044317 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 01:20:17 | 19.07.2021 02:01:51 | 0.69278 | 3 | 333 | 13 | 11 | 3 | 28 | 0 | 0 | 7.3516 | 25.1371 | 47.009 | 9.225 | 5.8977 | 5.3839 | 0 | 0 | 100.0043
1886412 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | SÖĞÜTÖREN TR-1 35-20-L00347_35-20-L00347_2360688 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 21:02:48 | 19.07.2021 21:36:14 | 0.55722 | 0 | 71 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.6544 | 0 | 6.4367 | 0 | 6.0883 | 0 | 0 | 21.1793
1886444 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/07 (KURTULUŞ) 45-71-M00073_953217615_953217615 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 23:21:33 | 20.07.2021 00:44:38 | 1.3847 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2251
1886398 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YEŞİLKAVAK TR-2 45-78-M00716_B_56391919_56391919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:51:32 | 19.07.2021 22:42:45 | 1.8536 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6784
1886298 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK TR-10 45-73-M00850_D_56404372_56404372 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:53:44 | 19.07.2021 19:33:28 | 1.6622 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.3776 | 0 | 0 | 0 | 20.7767 | 0 | 0 | 26.1542
1886421 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | BAYAT TR-3 45-75-M00230_45-75-M00230_2362312 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 21:15:44 | 19.07.2021 22:10:31 | 0.91306 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9652 | 0 | 2.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.629
1886106 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-27 35-25-M00127_956638639_956638639 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 11:52:41 | 19.07.2021 13:21:31 | 1.4806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59417
1886129 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BEZİRGANLI KANAL MAH. TR-1 45-78-M00358_49238122_56393126_56393126 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 13:12:06 | 19.07.2021 15:57:50 | 2.7622 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1888 | 0 | 18.9705 | 0 | 5.5462 | 0 | 0 | 25.7055
1886252 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-73 35-28-L00073_MENEMEN TR-75 L02_66753014 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 16:40:26 | 19.07.2021 17:06:00 | 0.42611 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 108.5707 | 0 | 0 | 0 | 27.2768 | 0 | 0 | 135.8475
1886089 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 11:40:29 | 19.07.2021 12:31:00 | 0.84194 | 1 | 1272 | 18 | 442 | 13 | 250 | 0 | 1 | 0.58231 | 373.3473 | 386.5439 | 498.2515 | 204.4586 | 245.7102 | 0 | 66.2835 | 1775.1773
1885943 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:16:00 | 19.07.2021 11:20:38 | 3.0772 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4.4831 | 39.4124 | 868.3347 | 806.0383 | 0 | 12.614 | 345.5472 | 0 | 2076.4296
1886438 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_E_56369177_56369177 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 22:50:42 | 20.07.2021 03:29:23 | 4.6447 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69.0522 | 0 | 0 | 0 | 4.4194 | 0 | 0 | 73.4716
1885980 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3103(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03103_910195695_910195695 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:21:29 | 19.07.2021 17:26:02 | 8.0758 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0374
1886003 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-633 35-18-L00633_950458604_950458604 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 10:03:53 | 19.07.2021 14:24:10 | 4.3381 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2791
1886358 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAKUM BANKACILAR TR-4 35-30-M00210_955321021_955321021 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:15:45 | 19.07.2021 21:58:15 | 2.7083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3729
1885960 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-286 35-18-L00286_F f4b_5949494 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:49:39 | 19.07.2021 11:17:55 | 2.4711 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.1589 | 0 | 0 | 0 | 2.9573 | 0 | 0 | 20.1162
1886401 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEKÖY TURGUTREİS TR-1 45-80-L00180_956545023_956545023 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 21:02:00 | 19.07.2021 22:39:17 | 1.6214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4595 | 0 | 0 | 0 | 0.001214 | 0 | 0 | 0.46071
1886272 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | GÖKÇEN DM 1-2/2 35-29-L00060_48309019_56360092_56360092 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:13:29 | 19.07.2021 18:23:06 | 1.1603 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0005 | 0 | 5.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4438
1886258 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_HatBaşıAyırıcı_66075124 M04_66075124 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 16:59:02 | 19.07.2021 18:09:36 | 1.1761 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.9152 | 0 | 0.0024057 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 21.3256
1886209 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/81 45-83-L00081_45-83-L00081_2357113 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 15:39:36 | 19.07.2021 16:36:53 | 0.95472 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 206.3803 | 0 | 0 | 0 | 105.7739 | 0 | 0 | 312.1542
1885923 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÖRDES TR-27 45-75-M00042_GÖRDES TR-28 M01_61363690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 05:43:50 | 19.07.2021 07:41:56 | 1.9683 | 0 | 226 | 0 | 44 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 61.1731 | 0 | 109.9312 | 73.4772 | 34.064 | 0 | 0 | 278.6455
1886215 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ÖZPINAR TR-1 45-79-M00224_45-79-M00224_2368640 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 15:43:27 | 19.07.2021 16:44:50 | 1.0231 | 0 | 210 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72.7662 | 0 | 2.0818 | 0 | 1.6345 | 0 | 0 | 76.4826
1886086 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-286 35-18-L00286_F f4b_5949494 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 11:44:33 | 19.07.2021 12:06:51 | 0.37167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7977 | 0 | 0 | 0 | 0.47587 | 0 | 0 | 3.2735
1886418 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35/A 45-78-L00715_953266812_953266812 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 21:16:41 | 19.07.2021 21:52:40 | 0.59972 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3553
1886255 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/8 (KAYACIK) 45-71-M00119_45170359 dm3/8c1b_45180068 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 16:53:04 | 19.07.2021 20:16:48 | 3.3956 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 190.6132 | 0 | 16.6525 | 0 | 14.8564 | 0 | 0 | 222.1221
1886278 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ EKREM DİNÇER SULAMA GRB TR-10 35-15-M00321_B_56368269_56368269 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:27:49 | 19.07.2021 18:04:54 | 0.61806 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7171 | 0 | 7.3621 | 0 | 0 | 31.0792
1886341 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-1 35-28-M00227_B_56357707_56357707 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:05:17 | 19.07.2021 19:48:55 | 0.72722 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3517 | 0 | 5.1733 | 0 | 2.3238 | 0 | 0 | 10.8488
1886046 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-123 35-16-L00123_HatBaşıAyırıcı_53132995 L02_53132995 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 10:52:23 | 19.07.2021 12:48:09 | 1.9294 | 0 | 25 | 0 | 95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.22 | 0 | 210.4983 | 0 | 31.3902 | 0 | 0 | 255.1085
1885940 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DUALAR KÖK 45-82-M00126_DUALAR M02_72193854 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:10:47 | 19.07.2021 08:54:30 | 0.72861 | 1 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.16756 | 0 | 73.1731 | 0 | 16.2406 | 0 | 0 | 0 | 89.5812
1886295 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İRFAN KARDEŞLER TARIMSAL SULAMA 35-29-M00137_A_56360427_56360427 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:48:36 | 19.07.2021 21:48:46 | 4.0028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3418
1886192 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ TR-3 45-83-L00144_45-83-L00144_2351809 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 15:12:17 | 19.07.2021 17:37:07 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.547 | 0 | 12.9179 | 86.4649
1885946 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | MENTEŞ KÖK 35-19-M00260_UZUNADA M02_72141085 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:23:48 | 19.07.2021 09:00:48 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.8711 | 0 | 0 | 0 | 374.8711
1886169 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİLE TR-2 35-22-M00238_955270932_955270932 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 14:37:41 | 19.07.2021 15:42:34 | 1.0814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085794
1885983 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-4492 35-10-K04492_F_56374076_56374076 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:28:46 | 19.07.2021 09:59:54 | 0.51889 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0841 | 0 | 1.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4113
1886126 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELİMŞAHLAR TR-4 45-71-M00136_953242941_953242941 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 13:12:00 | 19.07.2021 21:20:15 | 8.1375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.226
1886006 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BAĞLICA TR-11 TARIMSAL SULAMA 45-79-M00246_45-79-M00246_2368650 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 10:02:04 | 19.07.2021 11:18:20 | 1.2711 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7675
1886175 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KÜÇÜK EVRENOS TR-3 45-71-M01396_44424419_56385353_56385353 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 14:50:19 | 19.07.2021 19:34:31 | 4.7367 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8179 | 0 | 12.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2248
1886212 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-3 35-29-L00003_950336467_950336467 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 15:45:55 | 19.07.2021 17:13:35 | 1.4611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36582
1886355 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-5 35-27-M00005_A A01b_66372086 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:15:04 | 19.07.2021 20:29:12 | 1.2356 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.1829 | 0 | 0 | 0 | 10.0771 | 0 | 0 | 29.2601
1885963 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-1/52 45-71-M00325_DM-1/59 ÇIKIŞ M02_61063713 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:03:00 | 19.07.2021 09:34:55 | 0.53194 | 0 | 346 | 0 | 24 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 54.1297 | 0 | 9.4651 | 0 | 8.91 | 0 | 0 | 72.5048
1885877 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-530 35-01-K00530_911373353_911373353 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 02:40:07 | 19.07.2021 03:32:16 | 0.86917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55499
1886361 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | PINARCIK TR-1 45-72-L00753_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126316 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:22:59 | 19.07.2021 20:24:25 | 1.0239 | 0 | 79 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.9401 | 0 | 23.997 | 0 | 3.3841 | 0 | 0 | 48.3212
1886158 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | KISIKKÖY YENİ MAH. TR-1 35-22-M00137_35-22-M00137_2360819 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 14:10:10 | 19.07.2021 15:14:46 | 1.0767 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.2564 | 0 | 7.8796 | 0 | 33.8289 | 0 | 0 | 64.9649
1886135 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4/12-A (DİREK TR-1) 45-71-M01872_953221785_953221785 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 13:31:00 | 19.07.2021 17:59:56 | 4.4822 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2674
1886321 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-297 35-18-L00297_12292686_60982892_60982892 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:45:53 | 19.07.2021 20:42:00 | 1.9353 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 64.4427 | 0 | 0 | 0 | 24.6822 | 0 | 0 | 89.1249
1886198 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-34 35-13-M00052_TR-47 MERYEMANA L04_76785429 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 15:28:05 | 19.07.2021 15:46:21 | 0.30444 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.05057 | 6.5048 | 2.7987 | 40.1099 | 2.6205 | 0 | 0 | 52.0844
1886035 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986298 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 10:44:00 | 19.07.2021 11:16:14 | 0.53722 | 1 | 31 | 21 | 265 | 8 | 44 | 3 | 0 | 0.44838 | 9.6266 | 83.9808 | 281.9238 | 65.6589 | 50.1579 | 27.8627 | 0 | 519.659
1885889 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ALİ TUNCEL SLM TR 35-26-L00351_11303699_56358142_56358142 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 04:50:56 | 19.07.2021 08:01:21 | 3.1736 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5004
1886244 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-908 35-04-K00908_B_56379758_56379758 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 16:32:10 | 19.07.2021 17:14:10 | 0.7 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.0722 | 0 | 0 | 0 | 2.5915 | 0 | 0 | 38.6636
1886095 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BÖLCEK DM 35-16-M00153_HatBaşıAyırıcı_53140723 M07_53140723 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 12:08:56 | 19.07.2021 15:26:15 | 3.2886 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.4816
1886407 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DAZYURT TR-1 45-71-M01738_43165497_56387820_56387820 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:55:53 | 20.07.2021 02:20:45 | 5.4144 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8415 | 0 | 0 | 0 | 0.0037435 | 0 | 0 | 2.8453
1885909 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | DERBENT ALTI TST KÖK 45-83-M00127_DERBENT TARIMSAL SULAMA M04_72202003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 06:01:10 | 19.07.2021 07:43:40 | 1.7083 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.37794 | 51.989 | 151.6632 | 0 | 11.8258 | 0 | 0 | 215.8558
1886052 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | BAYAT TR-1 45-82-L00059_ H_57993910 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 11:04:30 | 19.07.2021 12:36:38 | 1.5356 | 0 | 135 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.4937 | 0 | 2.3386 | 0 | 8.077 | 0 | 0 | 36.9093
1886427 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2338 35-03-K02338_A_56363967_56363967 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2021 21:53:12 | 20.07.2021 02:40:41 | 4.7914 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 177.8976 | 0 | 0 | 0 | 21.0289 | 0 | 0 | 198.9265
1885866 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_YUKARIKIRIKLAR M05_72044317 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 01:07:16 | 19.07.2021 01:08:00 | 0.012222 | 3 | 333 | 13 | 11 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0.13029 | 0.4455 | 0.83048 | 0.16317 | 0.1042 | 0.095165 | 0 | 0 | 1.7688
1886307 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1467 35-03-K01467_C_56372509_56372509 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:15:13 | 19.07.2021 20:24:27 | 2.1539 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 84.2833 | 0 | 0 | 0 | 79.6834 | 0 | 0 | 163.9667
1886364 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_62466278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:35:26 | 19.07.2021 19:36:06 | 0.011111 | 0 | 3243 | 80 | 736 | 18 | 395 | 4 | 2 | 0 | 8.0376 | 4.9174 | 21.458 | 1.3361 | 3.5975 | 3.7295 | 0.0050777 | 43.0811
1886115 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAPAKLI TR-2 45-78-M00446_49250371_65509046_65509046 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 12:46:37 | 19.07.2021 15:51:07 | 3.075 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054646 | 0 | 1.9086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9633
1886264 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1320 35-09-K01320_912267156_912267156 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 16:51:59 | 19.07.2021 19:35:02 | 2.7175 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.143
1886324 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | EVCİLER KARAKEÇİLİ TR-1 45-77-L00257_ H_65944727 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:43:28 | 19.07.2021 19:57:38 | 1.2361 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6721 | 0 | 0.14058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8126
1886015 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-242 35-18-L00242_950441068_950441068 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 10:18:00 | 19.07.2021 11:38:41 | 1.3447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66013
1886155 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KARAVELİLER SULAMA TR-1 35-16-M00739_35-16-M00739_47284516 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 14:14:00 | 19.07.2021 15:19:21 | 1.0892 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3204 | 0 | 0.58677 | 0 | 0 | 24.9072
1886447 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_2106584 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 23:44:36 | 19.07.2021 23:52:00 | 0.12333 | 0 | 15556 | 28 | 638 | 42 | 1756 | 8 | 3 | 0 | 295.3807 | 32.6566 | 84.7331 | 27.3056 | 77.1247 | 6.2722 | 0.34267 | 523.8155
1886201 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-29 35-23-M00029_950419675_950419675 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 15:28:02 | 19.07.2021 17:38:24 | 2.1728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60734
1885952 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1390 35-01-K01390_C C3_5926933 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:35:03 | 19.07.2021 09:17:53 | 0.71389 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9479 | 0 | 0 | 0 | 8.9952 | 0 | 0 | 15.9431
1886238 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KİRELİ TR-1 35-29-L00456_35-29-L00456_2349358 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 16:18:13 | 19.07.2021 17:48:28 | 1.5042 | 0 | 216 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 75.6335 | 0 | 40.8761 | 0 | 15.3566 | 0 | 0 | 131.8663
1886387 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAVLU TR-1 KÖK 45-78-L00624_ L02_2106057 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:27:00 | 19.07.2021 20:57:41 | 0.51139 | 9 | 181 | 31 | 54 | 3 | 24 | 0 | 0 | 5.2559 | 40.9812 | 33.5182 | 27.2527 | 1.9338 | 20.4407 | 0 | 0 | 129.3824
1886241 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU TR-3 35-22-M00291_955259160_955259160 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 16:23:57 | 19.07.2021 17:32:04 | 1.1353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63426
1886075 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-83 35-03-K00083_910906610_910906610 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 11:18:33 | 19.07.2021 15:03:21 | 3.7467 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7695
1885863 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BEREKETLİ TR-3 ÜNLÜBOSTAN 45-79-M00331_D_56385831_56385831 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 00:42:02 | 19.07.2021 02:04:04 | 1.3672 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57544 | 0 | 0.72374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2992
1886430 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MALTEPE TR-1 35-28-M00444_95000496113_95000496113 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 22:18:46 | 20.07.2021 00:00:52 | 1.7017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58185
1886098 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-8/10 45-71-M00287_A_60983880_60983880 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 12:04:02 | 19.07.2021 13:05:52 | 1.0306 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55.5637 | 0 | 2.1461 | 0 | 22.3111 | 0 | 0 | 80.0209
1885912 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135367 M14_53135367 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 06:40:56 | 19.07.2021 06:41:26 | 0.0083333 | 0 | 1034 | 0 | 24 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.72741 | 0 | 0.02949 | 0.04385 | 0.074045 | 0 | 0 | 0.87479
1885926 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227672 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 06:53:15 | 19.07.2021 08:30:30 | 1.6208 | 0 | 757 | 36 | 104 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 124.4655 | 489.2478 | 99.6546 | 54.961 | 30.1404 | 0 | 0 | 798.4693
1886410 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1467 35-03-K01467_C_56372509_56372509 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 21:04:40 | 20.07.2021 04:03:47 | 6.9853 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 223.5193 | 0 | 0 | 0 | 177.9229 | 0 | 0 | 401.4422
1886118 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 (M-729) 35-30-M00729_955300028_955300028 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 12:35:27 | 19.07.2021 19:10:10 | 6.5786 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1349
1885969 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_EVCİLER ÇIKIŞI L03_61353342 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:14:56 | 19.07.2021 09:15:16 | 0.0055556 | 1 | 284 | 48 | 57 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.00070504 | 0.432 | 1.5062 | 0.3835 | 0.076273 | 0.051483 | 0 | 0 | 2.4501
1886064 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560808 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 11:24:16 | 19.07.2021 11:24:46 | 0.0083333 | 0 | 664 | 104 | 44 | 10 | 81 | 5 | 0 | 0 | 0.97553 | 5.7447 | 1.2943 | 0.11294 | 0.25246 | 0.98696 | 0 | 9.3669
1886250 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | MERSİNLİ TR-1 45-78-M00935_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112465 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 16:42:07 | 19.07.2021 16:56:15 | 0.23556 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7541 | 0 | 0 | 0 | 1.1371 | 0 | 0 | 7.8912
1886273 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TAYTAN GEDİZ MAH. TR-1 45-78-M00355_49238056_56392830_56392830 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:02:31 | 19.07.2021 18:36:58 | 1.5742 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0769 | 0 | 11.4047 | 0 | 2.1659 | 0 | 0 | 22.6476
1886373 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AHMET CÖMERT SULAMA GRUBU 35-29-M00163_A_56396656_56396656 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:40:29 | 19.07.2021 20:46:13 | 1.0956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4749 | 0 | 4.7609 | 0 | 0 | 16.2357
1886227 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-1/43 M13_2057347 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 16:12:05 | 19.07.2021 16:27:43 | 0.26056 | 0 | 14344 | 20 | 432 | 10 | 1241 | 3 | 6 | 0 | 891.7086 | 5.2657 | 39.915 | 44.8603 | 209.3098 | 5.1308 | 5.7856 | 1201.9759
1886081 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERGENEKON TR-4 45-83-L00141_955151331_955151331 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 11:45:00 | 19.07.2021 12:39:04 | 0.90111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38957
1886290 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2035838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:49:35 | 19.07.2021 17:53:36 | 0.066944 | 1 | 339 | 39 | 12 | 7 | 41 | 1 | 0 | 0.01748 | 4.0224 | 6.0495 | 0.32479 | 5.045 | 2.2793 | 0.036264 | 0 | 17.7747
1886287 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TOPARLAR TR-1 35-29-L00323_35-29-L00323_2375085 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:37:56 | 19.07.2021 17:59:00 | 0.35111 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0723 | 0 | 0 | 0 | 2.9043 | 0 | 0 | 5.9766
1886121 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_44426466_56387834_56387834 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 13:05:43 | 19.07.2021 13:48:55 | 0.72 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60729 | 0 | 0.91066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5179
1885935 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARUHANLI TR-6 45-80-M00006_43056178 B02b_43056347 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 07:46:49 | 19.07.2021 08:51:01 | 1.07 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7346 | 0 | 0 | 0 | 5.0883 | 0 | 0 | 12.8229
1885958 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_YOLÜSTÜ M18_2334263 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:53:04 | 19.07.2021 09:46:56 | 0.89778 | 5 | 3536 | 142 | 714 | 34 | 850 | 6 | 2 | 28.9918 | 823.7775 | 1801.9352 | 2309.5876 | 370.7343 | 1287.6356 | 296.0689 | 7.7897 | 6926.5207
1885915 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ŞEMSİLER MANDAL TR-2 35-31-L00102_35-31-L00102_2363557 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 06:47:47 | 19.07.2021 10:44:10 | 3.9397 | 0 | 27 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.1177 | 0 | 216.8445 | 0 | 86.197 | 0 | 0 | 327.1593
1886058 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 35-19-L00074_956678561_956678561 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 11:10:57 | 19.07.2021 12:21:31 | 1.1761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54291
1886021 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-24 35-01-K00024_911401249_911401249 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 10:15:22 | 19.07.2021 16:44:05 | 6.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4252 | 0 | 0 | 17.4252
1886270 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİBAĞARASI TR-2 35-23-M00208_B_60984667_60984667 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:19:00 | 19.07.2021 18:14:21 | 0.9225 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3416 | 0 | 2.1351 | 0 | 15.2061 | 0 | 0 | 21.6827
1886313 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | SARAYCIK MAH. TR-1 45-86-M00257_A_56402499_56402499 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:30:39 | 19.07.2021 21:44:13 | 3.2261 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4009
1886253 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-26 45-76-M00026_DAĞITIM TRAFO KIRKAĞAÇ TR-25 M01_72216862 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 16:47:00 | 19.07.2021 19:34:35 | 2.7931 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 657.4255 | 0 | 0 | 0 | 289.9297 | 0 | 0 | 947.3552
1885875 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2330245 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 02:09:56 | 19.07.2021 02:21:41 | 0.19583 | 0 | 782 | 2 | 34 | 9 | 98 | 4 | 4 | 0 | 37.7397 | 0.69878 | 3.6152 | 11.5278 | 14.9549 | 5.4169 | 17.2524 | 91.2058
1886207 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_45-71-M00984_2370300 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 15:32:12 | 19.07.2021 20:22:56 | 4.8456 | 0 | 74 | 0 | 22 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 114.4621 | 0 | 132.0664 | 23.2305 | 26.58 | 0 | 1.5268 | 297.8659
1886038 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BATIÇİM-1 M24_2308413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 10:51:32 | 19.07.2021 11:29:02 | 0.62518 | 0 | 322 | 0 | 0 | 12 | 63 | 7 | 12 | 0 | 84.0253 | 0 | 0 | 133.5532 | 220.4595 | 522.914 | 104.881 | 1065.8331
1886184 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_76441428 L04_76441428 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 15:08:56 | 19.07.2021 15:25:24 | 0.27444 | 0 | 274 | 0 | 40 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.5332 | 0 | 1.5291 | 0 | 2.3363 | 0 | 0 | 15.3987
1886084 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_BAŞLAMIŞ L02_2058313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 11:50:29 | 19.07.2021 11:54:36 | 0.068611 | 6 | 3917 | 125 | 530 | 37 | 251 | 3 | 1 | 0.31291 | 46.2448 | 33.9781 | 22.4974 | 24.7496 | 5.7029 | 4.5485 | 0.40699 | 138.4411
1886376 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:55:00 | 19.07.2021 20:13:24 | 0.30667 | 3 | 644 | 23 | 7 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0.81247 | 61.7291 | 36.7933 | 0.93045 | 162.1948 | 4.9538 | 0 | 0 | 267.4139
1886330 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:57:36 | 19.07.2021 19:26:00 | 0.47333 | 0 | 334 | 120 | 45 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 48.5457 | 259.2756 | 72.6131 | 11.8006 | 13.5685 | 0 | 0 | 405.8035
1886293 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSELER TR-1 35-15-L00471_950376900_950376900 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:54:30 | 19.07.2021 18:57:25 | 1.0486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14959
1885938 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-5 45-73-M00005_D_56392004_56392004 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 07:54:09 | 19.07.2021 09:41:01 | 1.7811 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2099 | 0 | 1.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9102
1886144 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | BAĞALAN TR-1 35-24-M00077_A_56375013_56375013 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 13:47:05 | 19.07.2021 17:11:06 | 3.4003 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8541
1886190 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-16 35-25-M00141_7531952_56376360_56376360 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 15:11:28 | 19.07.2021 15:59:15 | 0.79639 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.0463 | 0 | 0 | 0 | 17.5698 | 0 | 0 | 53.616
1886336 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BALCIOĞLU MAHALLESİ TR-1 45-78-M00211_49352312_56385047_56385047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:55:20 | 19.07.2021 19:25:37 | 0.50472 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7111 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 9.9041
1886147 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-297 35-18-L00297_12292686_60982892_60982892 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 13:37:12 | 19.07.2021 17:39:37 | 4.0403 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 121.6167 | 0 | 0 | 0 | 56.5548 | 0 | 0 | 178.1716
1886104 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4629 35-04-K04629_A_56381995_56381995 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 12:06:08 | 19.07.2021 12:45:39 | 0.65861 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.5175 | 0 | 0 | 0 | 1.8413 | 0 | 0 | 11.3588
1886353 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-184 35-18-L00184_950457093_950457093 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:12:42 | 19.07.2021 22:29:37 | 3.2819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.256
1886210 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AŞAĞIGÜLLÜCE TR-2 45-81-M00170_B_56386198_56386198 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 15:30:39 | 19.07.2021 16:50:40 | 1.3336 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4676 | 0 | 10.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1085
1886024 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER TR-1 L03_2119150 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 10:28:18 | 19.07.2021 11:00:17 | 0.53306 | 0 | 757 | 3 | 85 | 3 | 129 | 1 | 0 | 0 | 106.7441 | 21.8199 | 73.2003 | 28.6885 | 79.9976 | 8.5853 | 0 | 319.0356
1885975 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-68 35-30-L00068__72410329_72410329 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:10:03 | 19.07.2021 12:54:51 | 3.7467 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.7807 | 0 | 0 | 0 | 18.3877 | 0 | 0 | 32.1684
1885918 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | BELEN TR-1 35-28-M00205_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2106880 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 06:56:59 | 19.07.2021 08:04:28 | 1.1247 | 0 | 37 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9034 | 0 | 2.7848 | 0 | 4.0734 | 0 | 0 | 13.7616
1886450 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-77 35-01-K00077_35-01-K00077_41903947 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 00:01:00 | 20.07.2021 00:47:27 | 0.77417 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 1 | 0 | 81.6401 | 0 | 0 | 0 | 74.6977 | 0 | 1.9679 | 158.3057
1886453 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-2/27 45-72-L00027_TR-2/28 TR-2/29 L02_2329683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 00:02:54 | 20.07.2021 01:45:07 | 1.7036 | 0 | 1174 | 0 | 7 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 477.0074 | 0 | 4.2083 | 14.8409 | 77.0873 | 0 | 0 | 573.144
1886454 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | KARŞIYAKA MAHALLESİ TR-1 35-17-R00008_5660284_56357012_56357012 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 00:03:51 | 20.07.2021 01:52:38 | 1.8131 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.7965 | 0 | 2.2178 | 0 | 1.0863 | 0 | 0 | 16.1006
1886457 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-10 35-30-M00010_B_56369954_56369954 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 00:43:53 | 20.07.2021 03:34:42 | 2.8469 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64.8505 | 0 | 0 | 0 | 21.8569 | 0 | 0 | 86.7074
1886460 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_ERGENLİ L01_66527928 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 01:33:27 | 20.07.2021 02:02:33 | 0.485 | 0 | 1124 | 2 | 178 | 6 | 268 | 0 | 0 | 0 | 80.052 | 1.0245 | 26.125 | 4.5807 | 40.6621 | 0 | 0 | 152.4444
1886462 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-1 M03_61320773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 01:56:17 | 20.07.2021 03:01:00 | 1.0786 | 0 | 359 | 1 | 31 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 67.5879 | 4.5541 | 16.1541 | 0 | 23.3636 | 0 | 0 | 111.6597
1886464 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | M-1336 35-08-M01336_C_56375354_56375354 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 02:01:00 | 20.07.2021 03:47:52 | 1.7811 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2806 | 0 | 0 | 0 | 1.1606 | 0 | 0 | 8.4412
1886465 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 02:10:59 | 20.07.2021 02:41:00 | 0.50028 | 3 | 531 | 231 | 98 | 16 | 49 | 0 | 0 | 25.8848 | 66.0612 | 453.6508 | 187.8949 | 26.374 | 21.7438 | 0 | 0 | 781.6096
1886466 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35/A 45-78-L00715_953251511_953251511 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 02:11:22 | 20.07.2021 03:22:05 | 1.1786 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9052
1886467 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53138968 M05_53138968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 02:29:46 | 20.07.2021 02:30:56 | 0.019444 | 2 | 228 | 74 | 93 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0.0013755 | 0.75874 | 10.9785 | 5.4159 | 0.022617 | 0.055203 | 0.15156 | 0 | 17.3838
1886468 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE DM-2 35-29-M00002_DM-1/23 M16_2060790 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 02:41:00 | 20.07.2021 02:54:44 | 0.22889 | 0 | 1975 | 0 | 8 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 98.435 | 0 | 2.4377 | 0 | 9.4373 | 0 | 0 | 110.3101
1886470 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-17 35-19-L00017_956676474_956676474 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 03:01:00 | 20.07.2021 03:25:27 | 0.4075 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52495
1886471 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139969 M05_53139969 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 03:03:29 | 20.07.2021 04:50:59 | 1.7917 | 1 | 75 | 18 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.034609 | 22.3799 | 379.2993 | 41.1494 | 2.033 | 1.8657 | 0 | 0 | 446.7619
1886472 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_A a1_5945204 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 03:32:00 | 20.07.2021 03:59:39 | 0.46083 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.034 | 0 | 0 | 0 | 2.852 | 0 | 0 | 11.886
1886473 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | FAHRİ AYDIN SULAMA GRUBU 35-29-M00389_A_56398406_56398406 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 00:54:14 | 20.07.2021 04:26:50 | 3.5433 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9488 | 0 | 1.6466 | 0 | 0 | 42.5953
1886475 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-78 35-28-L00078_MENEMEN DM-5/27 L02_66754718 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 04:48:00 | 20.07.2021 05:20:21 | 0.53917 | 0 | 228 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.9394 | 0 | 0.49368 | 0 | 2.6032 | 0 | 0 | 33.0363
1886477 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_TR-14 DEN GİRİŞ M02_2331713 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 05:10:17 | 20.07.2021 06:13:26 | 1.0525 | 0 | 541 | 0 | 11 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 91.4938 | 0 | 75.7896 | 0 | 17.6073 | 0 | 0 | 184.8907
1886478 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HALITLI TR-1 45-71-M01503_B_56388865_56388865 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 05:14:50 | 20.07.2021 07:12:26 | 1.96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47075
1886479 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-1 M32_2307566 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 05:50:28 | 20.07.2021 05:58:20 | 0.13133 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8.5868 | 2.3559 | 20.6446 | 3.668 | 139.3655 | 3.7574 | 178.3781
1886480 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 05:56:07 | 20.07.2021 06:12:18 | 0.26972 | 0 | 828 | 2 | 57 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17.1623 | 3.1642 | 3.2866 | 1.3075 | 1.275 | 0 | 0 | 26.1955
1886481 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_YEŞİLKÖY L13_2049961 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 06:00:00 | 20.07.2021 06:09:09 | 0.1525 | 0 | 127 | 0 | 46 | 4 | 57 | 2 | 0 | 0 | 4.3094 | 0 | 23.2522 | 15.3842 | 7.9908 | 13.269 | 0 | 64.2056
1886482 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-22 35-25-M00156_956653576_956653576 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 05:56:00 | 20.07.2021 11:20:54 | 5.415 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6292
1886483 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2097148 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 06:01:17 | 20.07.2021 06:32:29 | 0.52 | 3 | 23 | 246 | 278 | 24 | 52 | 0 | 0 | 1.3197 | 2.7159 | 178.6448 | 82.9652 | 14.5279 | 11.9013 | 0 | 0 | 292.0747
1886484 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | ŞEMSİLER MANDAL TR-2 35-31-L00102_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049559 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 06:14:00 | 20.07.2021 08:57:16 | 2.7211 | 0 | 27 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.7015 | 0 | 146.7474 | 0 | 36.9758 | 0 | 0 | 198.4247
1886485 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 06:31:34 | 20.07.2021 06:37:00 | 0.090556 | 6 | 1180 | 13 | 261 | 26 | 174 | 1 | 0 | 0.45863 | 21.3622 | 2.328 | 9.845 | 14.7057 | 8.2119 | 2.988 | 0 | 59.8994
1886486 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2097161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 06:36:25 | 20.07.2021 07:08:33 | 0.53556 | 0 | 1004 | 10 | 108 | 6 | 73 | 2 | 0 | 0 | 71.4614 | 11.157 | 154.7722 | 27.781 | 17.0533 | 5.3027 | 0 | 287.5276
1886487 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_BOZALAN M04_66870929 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 06:41:57 | 20.07.2021 06:42:47 | 0.013889 | 4 | 704 | 14 | 144 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0.010235 | 1.5082 | 1.75 | 0.77578 | 0.18428 | 0.3637 | 0 | 0 | 4.5922
1886488 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-1 M32_2307566 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 06:31:39 | 20.07.2021 07:31:36 | 0.99917 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 68.3745 | 21.0032 | 154.0354 | 28.4338 | 1097.0279 | 29.8361 | 1398.7108
1886489 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3148 35-04-K03148_35-04-K03148_2355591 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 06:32:47 | 20.07.2021 09:41:55 | 3.1522 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 476.8153 | 0 | 0 | 0 | 62.3721 | 0 | 0 | 539.1874
1886492 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_KINIK M06_2077097 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 06:56:00 | 20.07.2021 06:56:37 | 0.010278 | 0 | 281 | 0 | 120 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.36588 | 0 | 0.64314 | 0.02617 | 0.11572 | 0 | 0 | 1.1509
1886493 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-27 35-30-L00027_TM GİRİŞ L04_2095548 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 07:00:57 | 20.07.2021 07:25:00 | 0.40083 | 0 | 7269 | 0 | 5 | 3 | 893 | 1 | 2 | 0 | 767.269 | 0 | 8.3438 | 4.4537 | 239.8326 | 5.496 | 1.2737 | 1026.6689
1886494 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35/A 45-78-L00715_953251514_953251514 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 07:03:07 | 20.07.2021 07:44:11 | 0.68444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89475
1886495 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-10 35-15-L00630_48656105_56372124_56372124 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 07:02:44 | 20.07.2021 11:15:21 | 4.2103 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.6374 | 0 | 26.8019 | 0 | 56.9815 | 0 | 0 | 144.4207
1886496 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 07:07:46 | 20.07.2021 07:37:04 | 0.48833 | 5 | 1936 | 2 | 68 | 12 | 213 | 1 | 1 | 1.0103 | 196.0243 | 13.7189 | 14.5817 | 40.098 | 84.1902 | 8.1549 | 0.08634 | 357.8647
1886497 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_66087722 M010_66087722 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 07:04:23 | 20.07.2021 07:44:26 | 0.6675 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7269 | 0 | 0 | 0 | 0.30659 | 0 | 0 | 6.0335
1886498 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 07:15:03 | 20.07.2021 07:28:37 | 0.22611 | 12 | 819 | 1 | 19 | 2 | 52 | 1 | 0 | 0.49817 | 17.1517 | 0.00040366 | 1.0424 | 10.1217 | 1.9042 | 0.060197 | 0 | 30.7788
1886500 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | GÖKKAYA TR-3 45-84-L00020_A_56402219_56402219 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 07:26:38 | 20.07.2021 09:13:36 | 1.7828 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8764 | 0 | 0.38749 | 0 | 0.71551 | 0 | 0 | 14.9794
1886501 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-73 35-16-L00073_TR-66 L01_71993451 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 07:23:09 | 20.07.2021 08:29:57 | 1.1133 | 0 | 132 | 0 | 138 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.71 | 0 | 177.7871 | 134.7184 | 75.3168 | 0 | 0 | 415.5323
1886502 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-428 35-18-L00428_950464816_950464816 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 07:22:21 | 20.07.2021 10:16:15 | 2.8983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8304
1886503 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_PANCAR M24_2307686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 07:28:57 | 20.07.2021 07:53:00 | 0.40083 | 1 | 305 | 6 | 102 | 43 | 81 | 43 | 1 | 0.16269 | 24.891 | 30.786 | 113.4048 | 208.312 | 56.1646 | 2266.7944 | 15.6796 | 2716.1951
1886504 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_GÖZSÜZLER L11_72378549 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 07:29:00 | 20.07.2021 07:48:12 | 0.32 | 0 | 140 | 0 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.0844 | 0 | 5.2885 | 12.4765 | 0.00012726 | 2.2199 | 0 | 33.0693
1886507 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_FABRİKALAR M03_66503130 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 07:37:35 | 20.07.2021 09:01:09 | 1.3928 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.0859 | 0 | 89.5313 | 0 | 21.4603 | 0 | 182.0775
1886508 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | YENİOSMANİYE TR-1 45-80-M00143_45-80-M00143_2365782 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 07:38:41 | 20.07.2021 08:40:44 | 1.0342 | 0 | 122 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.8356 | 0 | 6.5527 | 0 | 0.38905 | 0 | 0 | 28.7774
1886509 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYACIK YANIKDAĞ TR-2 45-75-M00198_945616638_945616638 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 07:32:44 | 20.07.2021 10:50:38 | 3.2983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030628
1886510 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_NOHUT GÖLÜ(KÖY SULAMA) M01_72111686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 07:32:55 | 20.07.2021 09:42:25 | 2.1583 | 0 | 0 | 13 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.437 | 970.5432 | 0 | 20.7611 | 0 | 0 | 1350.7413
1886511 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-29 35-30-L00029_TR-14 L02_72052293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 07:46:07 | 20.07.2021 09:54:25 | 2.1383 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 158.7374 | 0 | 0 | 0 | 32.7202 | 0 | 0 | 191.4576
1886513 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_GÜRKÖY M09_2329930 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 07:57:00 | 20.07.2021 08:26:30 | 0.49167 | 0 | 0 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3675 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0 | 46.5405
1886514 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA TR-19 45-85-L00019_TR-17 L03_72105827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 08:05:57 | 20.07.2021 08:31:00 | 0.4175 | 0 | 2288 | 0 | 6 | 1 | 393 | 0 | 0 | 0 | 153.912 | 0 | 0.66122 | 0.091486 | 68.1144 | 0 | 0 | 222.7791
1886517 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_GÜZELKÖY M07_50218082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 08:02:00 | 20.07.2021 08:55:06 | 0.885 | 1 | 97 | 12 | 132 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1.8211 | 18.9424 | 25.4371 | 122.656 | 40.4693 | 5.3348 | 0 | 0.23693 | 214.8976
1886522 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | GAZETECİLER SİTESİ 35-30-M00220_DAĞITIM TRAFOSU M03_72070846 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 08:07:49 | 20.07.2021 16:55:31 | 8.795 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 321.8346 | 0 | 0 | 0 | 112.9716 | 0 | 0 | 434.8062
1886527 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2108490 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 08:27:57 | 20.07.2021 08:28:37 | 0.011111 | 1 | 442 | 34 | 55 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0.011241 | 1.1474 | 1.7994 | 1.1316 | 1.2425 | 0.21583 | 0 | 0 | 5.548
1886528 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-01/13 45-71-M00024__72374178_72374178 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 08:15:50 | 20.07.2021 09:14:30 | 0.97778 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.71738 | 0 | 0.481 | 0 | 6.0893 | 0 | 0 | 7.2876
1886531 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-73 35-16-L00073_35-16-L00073_71993514 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 08:38:17 | 20.07.2021 09:18:32 | 0.67083 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.9257 | 0 | 0 | 0 | 2.7677 | 0 | 0 | 27.6934
1886532 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-33 35-17-M00033_M-433 M03_66314650 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 08:27:32 | 20.07.2021 09:14:20 | 0.78 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30702 | 0 | 3.4452 | 0 | 0.15629 | 0 | 0 | 0 | 3.9085
1886533 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35/A 45-78-L00715_955992900_955992900 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 08:34:51 | 20.07.2021 13:55:14 | 5.3397 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3624
1886534 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOBAKLAR TR-2 45-75-M00454_945599993_945599993 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 08:27:44 | 20.07.2021 12:36:58 | 4.1539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65185 | 0 | 0 | 0 | 0.009298 | 0 | 0 | 0.66115
1886535 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-444 35-03-M00444_911088588_911088588 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 08:36:44 | 20.07.2021 11:32:46 | 2.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010298 | 0 | 0 | 0.010298
1886536 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 08:28:41 | 20.07.2021 09:16:49 | 0.80222 | 0 | 8 | 29 | 64 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.0104 | 108.5113 | 174.7962 | 129.4126 | 14.6125 | 0 | 0 | 429.3431
1886541 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_KENDİRLİ-YARAŞLI L04_2108494 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 08:50:37 | 20.07.2021 08:50:57 | 0.0055556 | 1 | 247 | 56 | 23 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0.015446 | 0.23708 | 1.0062 | 0.63772 | 0.10687 | 0.025907 | 0 | 0 | 2.0292
1886545 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | MELEK BEY ÇİFTLİĞİ TR 35-24-M00030_A_56353312_56353312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 08:51:42 | 20.07.2021 09:53:21 | 1.0275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6056
1886549 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-5 M04_66524414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 08:51:57 | 20.07.2021 09:21:08 | 0.48639 | 0 | 1725 | 0 | 7 | 8 | 85 | 6 | 4 | 0 | 210.9575 | 0 | 1.3348 | 27.8441 | 31.1935 | 50.7411 | 1.8727 | 323.9437
1886550 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_M-26/M-28/DERYA SİTESİ M02_72070682 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 09:01:11 | 20.07.2021 10:38:41 | 1.625 | 0 | 190 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 105.9417 | 0 | 6.106 | 0 | 20.9936 | 0 | 0 | 133.0413
1886551 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133662 M13_53133662 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 08:58:14 | 20.07.2021 11:11:44 | 2.225 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2259 | 0 | 54.2323 | 0 | 80.9552 | 0 | 0 | 0 | 136.4134
1886552 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_BELEDİYE-1 (2H04) M017_66127947 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 09:08:17 | 20.07.2021 09:24:15 | 0.26611 | 0 | 7461 | 0 | 0 | 2 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 462.9583 | 0 | 0 | 3.135 | 257.618 | 0 | 0 | 723.7113
1886553 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 09:09:09 | 20.07.2021 09:11:17 | 0.035556 | 2 | 454 | 121 | 17 | 31 | 27 | 1 | 0 | 0.056986 | 4.0558 | 57.2172 | 3.6624 | 8.9905 | 0.66158 | 0.035732 | 0 | 74.6802
1886554 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2092293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 09:13:47 | 20.07.2021 10:59:12 | 1.7569 | 0 | 635 | 48 | 64 | 6 | 52 | 1 | 0 | 0 | 211.0987 | 903.8163 | 227.2895 | 22.614 | 14.5365 | 0.38924 | 0 | 1379.7443
1886557 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 09:21:00 | 20.07.2021 15:53:47 | 6.5464 | 0 | 334 | 120 | 45 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 569.2031 | 3598.0297 | 1011.2336 | 152.2095 | 162.4066 | 0 | 0 | 5493.0825
1886558 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KAYALIOĞLU TR-1 45-72-L00071_45-72-L00071_66526864 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 09:03:23 | 20.07.2021 15:12:34 | 6.1531 | 0 | 121 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 161.3641 | 0 | 72.9023 | 0 | 25.4199 | 0 | 234.6677 | 494.354
1886559 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TULUM TR-1 35-26-L00353_35-26-L00353_2352193 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 09:05:00 | 20.07.2021 09:31:00 | 0.43333 | 0 | 43 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8837 | 0 | 6.8449 | 0 | 0.5447 | 0 | 0 | 14.2733
1886561 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_5861647_56376713_56376713 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 09:20:00 | 20.07.2021 11:31:20 | 2.1889 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.8762 | 0 | 0 | 0 | 9.7394 | 0 | 0 | 91.6156
1886562 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TAŞTEPE TR-1 35-29-L00395_48341859_56396331_56396331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 09:35:06 | 20.07.2021 10:39:16 | 1.0694 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3402 | 0 | 5.4963 | 0 | 4.4103 | 0 | 0 | 15.2468
1886564 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DUATEPE DM-3/11 35-29-L00769_950334962_950334962 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 09:44:05 | 20.07.2021 12:52:39 | 3.1428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62956
1886567 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KOBAŞDERE TR-1 45-72-L00205_B_56391628_56391628 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 09:52:00 | 20.07.2021 11:20:16 | 1.4711 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97049
1886568 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-257 35-18-L00257_35-18-L00257_2376423 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 09:44:24 | 20.07.2021 10:24:00 | 0.66 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.4171 | 0 | 0 | 0 | 0.49521 | 0 | 0 | 41.9123
1886570 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | İĞDECİK TR-1 45-78-M00907_45-78-M00907_2359710 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 09:51:47 | 20.07.2021 10:58:15 | 1.1078 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7222 | 0 | 1.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7182
1886572 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-498 35-18-L00498_9239815_56367619_56367619 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 10:03:00 | 20.07.2021 12:10:10 | 2.1194 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.0579 | 0 | 0 | 0 | 56.689 | 0 | 0 | 94.7469
1886574 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KAYAPINAR TR-1 45-71-M00963_45-71-M00963_72056938 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 10:01:00 | 20.07.2021 10:46:14 | 0.75389 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.0033 | 0 | 0.45539 | 0 | 2.1789 | 0 | 0 | 29.6376
1886575 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAVLU TR-1 KÖK 45-78-L00624_ L02_2327420 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 10:03:40 | 20.07.2021 12:20:49 | 2.2858 | 9 | 181 | 31 | 54 | 3 | 24 | 0 | 0 | 19.1652 | 149.3592 | 151.0674 | 123.8973 | 7.9019 | 76.9283 | 0 | 0 | 528.3193
1886576 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-50 35-22-M00050_DEREKÖY M03_72137481 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 10:03:22 | 20.07.2021 10:31:24 | 0.46722 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.1738 | 0 | 0 | 0 | 2.5314 | 0 | 0 | 22.7052
1886577 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 10:08:01 | 20.07.2021 10:26:00 | 0.29972 | 1 | 472 | 1 | 0 | 7 | 90 | 3 | 3 | 3.106 | 59.2608 | 0 | 0 | 20.6558 | 31.7104 | 2.7948 | 3.5245 | 121.0524
1886578 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-177 35-18-L00177_950442818_950442818 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 10:06:26 | 20.07.2021 12:11:25 | 2.0831 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5735
1886579 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 10:06:19 | 20.07.2021 10:35:40 | 0.48917 | 0 | 410 | 55 | 46 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.9845 | 299.6533 | 94.7123 | 4.1511 | 2.1868 | 0 | 0 | 429.6879
1886580 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 10:14:13 | 20.07.2021 10:18:32 | 0.071944 | 1 | 270 | 15 | 97 | 5 | 35 | 3 | 0 | 0.11115 | 6.4394 | 28.3903 | 28.9276 | 24.2882 | 4.9835 | 0.56064 | 0 | 93.7009
1886586 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇİLE DM 35-22-M00086_HatBaşıAyırıcı_54668692 M04_54668692 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 10:22:40 | 20.07.2021 11:39:42 | 1.2839 | 0 | 327 | 11 | 51 | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 159.241 | 314.9555 | 249.3024 | 20.5387 | 67.6451 | 0 | 0 | 811.6828
1886589 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKKOYUNLU TR-4 35-29-L00128_B_56359848_56359848 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 10:21:05 | 20.07.2021 11:15:43 | 0.91056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7153
1886591 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | KUM TR-1 45-82-L00006_ H_59869837 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 10:30:49 | 20.07.2021 12:16:26 | 1.7603 | 0 | 61 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.1788 | 0 | 8.8521 | 0 | 0.40895 | 0 | 0 | 25.4399
1886594 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_YAYLAYURT M06_72352926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 10:54:07 | 20.07.2021 12:05:00 | 1.1814 | 0 | 305 | 13 | 20 | 2 | 55 | 1 | 0 | 0 | 84.1726 | 66.7583 | 35.6803 | 14.4639 | 87.2598 | 44.8259 | 0 | 333.1609
1886599 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1570 35-02-M01570_HatBaşıAyırıcı_53137582 M04_53137582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 11:00:07 | 20.07.2021 11:58:53 | 0.97944 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 22 | 1 | 2 | 0 | 6.6763 | 0 | 10.0514 | 53.2207 | 18.0632 | 4.5578 | 3.6429 | 96.2123
1886603 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ALTINOLUK TR-9 35-31-L00441_A_56406303_56406303 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 10:46:21 | 20.07.2021 12:31:50 | 1.7581 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0223 | 0 | 5.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.788
1886604 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SARILAR TR-1 45-72-L00217_45-72-L00217_2370546 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 11:12:40 | 20.07.2021 13:03:34 | 1.8483 | 0 | 152 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.2687 | 0 | 1.9725 | 0 | 1.0936 | 0 | 0 | 36.3348
1886605 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-19 35-25-M00172_956642312_956642312 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 11:09:59 | 20.07.2021 15:06:20 | 3.9392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48943
1886609 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_ M06_2330032 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 11:20:16 | 20.07.2021 12:32:44 | 1.2078 | 1 | 13 | 3 | 29 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0.36886 | 10.5938 | 14.5626 | 63.3258 | 79.2419 | 5.0242 | 7.6634 | 0 | 180.7806
1886612 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TEKELİ IŞIKLAR TR-1 45-82-M00342_ H_60223769 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 11:28:37 | 20.07.2021 14:41:56 | 3.2219 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.2844 | 0 | 0.0060182 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | 38.2605
1886613 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-295 35-18-L00295_950461608_950461608 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 11:28:42 | 20.07.2021 13:29:45 | 2.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6338 | 0 | 0 | 14.6338
1886614 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OĞUZLAR TR-1 35-15-L00739_A_56374513_56374513 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 11:31:17 | 20.07.2021 13:01:58 | 1.5114 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.52948 | 0 | 148.5479 | 0 | 3.9588 | 0 | 0 | 153.0361
1886615 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_NURİYE ŞEHİR M11_72194607 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 11:41:00 | 20.07.2021 12:52:09 | 1.1858 | 0 | 504 | 0 | 8 | 1 | 43 | 0 | 1 | 0 | 153.0799 | 0 | 18.5915 | 0.4944 | 29.2736 | 0 | 1.9233 | 203.3627
1886619 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/47 45-72-L00047_F F01_65859206 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 11:37:02 | 20.07.2021 12:33:31 | 0.94139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.1607 | 0 | 0 | 0 | 10.1101 | 0 | 0 | 11.2708
1886623 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_HatBaşıAyırıcı_53138814 M06_53138814 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 11:52:26 | 20.07.2021 14:24:49 | 2.5397 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7001
1886624 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMZABEYLİ TR-2 45-71-M01772_953189362_953189362 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 11:58:00 | 20.07.2021 15:21:04 | 3.3844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3107
1886627 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELLER KÖYÜ TR-1 45-71-M01268_953218944_953218944 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 12:02:00 | 20.07.2021 13:49:04 | 1.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50026 | 0 | 0 | 0.50026
1886628 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | BAYAT TR-1 45-82-L00059_ H_57993910 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 11:58:27 | 20.07.2021 15:08:11 | 3.1622 | 0 | 135 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57.8435 | 0 | 4.6481 | 0 | 12.1481 | 0 | 0 | 74.6397
1886630 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AKILLAR DAĞDİBİ TR-1 45-81-M00104_A_56399819_56399819 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 12:09:25 | 20.07.2021 13:57:31 | 1.8017 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096
1886633 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAKEÇİLİ TR-1 45-75-M00102_A_56391014_56391014 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 12:04:01 | 20.07.2021 14:01:55 | 1.965 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1278 | 0 | 10.6824 | 0 | 0.020384 | 0 | 0 | 18.8305
1886634 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-279 ERDİL SİTESİ 35-18-L00279_950438668_950438668 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 12:04:11 | 20.07.2021 14:02:55 | 1.9789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43857
1886635 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-292 (İM-1/TR-2) 35-19-L00292_50031814 D01_50032190 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 12:04:09 | 20.07.2021 15:50:58 | 3.7803 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.8302 | 0 | 0 | 0 | 355.6226 | 0 | 0 | 398.4528
1886639 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | HALİL DEMİR TST 45-72-L00982_ H_72069147 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 12:08:57 | 20.07.2021 17:50:52 | 5.6986 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8504
1886640 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-9 35-23-M00009_950411957_950411957 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 12:34:45 | 20.07.2021 14:25:52 | 1.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38013 | 0 | 0 | 0.38013
1886641 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_77952968 M09_77952968 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 12:35:40 | 20.07.2021 14:04:42 | 1.4839 | 0 | 67 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.3909 | 0 | 30.2588 | 0 | 6.2518 | 0 | 0 | 52.9015
1886642 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BELEVİ TR-5 35-13-L00064_946418764_946418764 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 12:34:25 | 20.07.2021 13:21:44 | 0.78861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18047
1886644 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-33 35-15-M00033_48859348_56383897_56383897 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 12:53:25 | 20.07.2021 14:33:14 | 1.6636 | 0 | 83 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.6034 | 0 | 59.843 | 0 | 0.0081051 | 0 | 0 | 110.4545
1886646 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ATAKÖY TR-1 35-22-M00190_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126880 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 13:04:55 | 20.07.2021 13:49:33 | 0.74389 | 0 | 223 | 0 | 14 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 49.168 | 0 | 2.2748 | 0 | 11.4394 | 0 | 0 | 62.8822
1886649 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-456 35-18-L00456_11998652_60982907_60982907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 13:10:22 | 20.07.2021 15:21:58 | 2.1933 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1975
1886654 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HİSARLIK TR-1 35-20-L00261_12172152_65505183_65505183 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 13:08:57 | 20.07.2021 16:51:53 | 3.7156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.038064 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0.61206
1886656 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | MAVİKÖŞE TR-4 35-17-M00228_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041946 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 13:32:52 | 20.07.2021 14:52:38 | 1.3294 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.7294 | 0 | 0 | 0 | 14.9892 | 0 | 0 | 39.7187
1886658 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 13:44:07 | 20.07.2021 13:49:00 | 0.081389 | 1 | 1272 | 18 | 442 | 13 | 250 | 0 | 1 | 0.059179 | 37.9426 | 38.1006 | 46.1608 | 16.1035 | 17.5501 | 0 | 3.0507 | 158.9674
1886659 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 13:45:49 | 20.07.2021 14:18:29 | 0.54444 | 12 | 819 | 1 | 19 | 2 | 52 | 1 | 0 | 1.9157 | 65.9556 | 0.0012044 | 2.6712 | 34.6105 | 7.3347 | 0.17674 | 0 | 112.6657
1886660 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-139 35-16-L00139_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044078 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 13:44:19 | 20.07.2021 15:18:37 | 1.5717 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.32387 | 0 | 0 | 0 | 0.096829 | 0 | 0 | 0.4207
1886661 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-47 45-78-L00047_953250893_953250893 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 13:44:32 | 20.07.2021 14:21:14 | 0.61167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4131
1886665 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MERSİNLİ TR-3 45-78-M00937_49342808_56390922_56390922 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 14:15:25 | 20.07.2021 15:53:11 | 1.6294 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.4648 | 0 | 0 | 0 | 0.68039 | 0 | 0 | 22.1452
1886667 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ŞAKRAN GİRİŞ M10_66328134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 14:25:03 | 20.07.2021 14:44:51 | 0.33 | 0 | 470 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 37.1723 | 0 | 0 | 5.3767 | 5.5366 | 0 | 0 | 48.0856
1886669 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_KAPLANCIK L03_2064117 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 14:13:57 | 20.07.2021 14:54:37 | 0.67778 | 0 | 83 | 13 | 29 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 23.9862 | 21.3375 | 94.9543 | 0 | 15.2987 | 4.6111 | 0 | 160.1878
1886671 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2914 35-03-K02914_D_56367366_56367366 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 14:20:07 | 20.07.2021 16:28:31 | 2.14 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 161.1123 | 0 | 0 | 0 | 13.0046 | 0 | 0 | 174.1169
1886673 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | UZUNALAN TR-1 45-72-M00212_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112095 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 14:33:58 | 20.07.2021 20:45:28 | 6.1917 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9467 | 0 | 2.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3605
1886675 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | _C_56385729_56385729 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 14:33:59 | 20.07.2021 15:44:49 | 1.1806 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.9079 | 0 | 0 | 0 | 0.27163 | 0 | 0 | 22.1796
1886676 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_A_56362631_56362631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 14:40:22 | 20.07.2021 16:18:04 | 1.6283 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.6323 | 0 | 0 | 0 | 12.8712 | 0 | 0 | 64.5035
1886679 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-1(MÜTEVELLİ TR-2/TR-3/TR-4) M02_72196253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 14:47:21 | 20.07.2021 15:18:41 | 0.52222 | 0 | 428 | 0 | 13 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54.955 | 0 | 11.1081 | 6.2783 | 4.8412 | 0 | 0 | 77.1825
1886688 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4070 35-03-K04070_910741258_910741258 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 15:11:56 | 20.07.2021 16:46:23 | 1.5742 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97923
1886689 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-6 35-15-L00341_A_56367912_56367912 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 15:11:48 | 20.07.2021 17:21:32 | 2.1622 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0866 | 0 | 11.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8294
1886691 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_AYTEKİN ŞENER L01_2331489 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 15:04:03 | 20.07.2021 16:45:07 | 1.6844 | 0 | 0 | 32 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 302.5847 | 134.3554 | 18.7869 | 4.1089 | 63.2653 | 0 | 523.1012
1886692 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_BAKIR L03_2049980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 15:24:17 | 20.07.2021 15:33:37 | 0.15556 | 0 | 671 | 2 | 127 | 11 | 145 | 0 | 0 | 0 | 23.834 | 0.12985 | 79.4349 | 15.3059 | 38.8314 | 0 | 0 | 157.5362
1886693 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 14:40:53 | 20.07.2021 15:36:51 | 0.93278 | 0 | 71 | 54 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.5209 | 239.2713 | 39.1719 | 35.7659 | 0.59734 | 0 | 0 | 344.3274
1886707 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_PANCAR-3 (AYIRANCILAR-2) M14_2116036 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2021 15:32:57 | 20.07.2021 15:38:00 | 0.084167 | 38 | 15267 | 31 | 336 | 39 | 1296 | 6 | 0 | 2.7844 | 373.9581 | 50.9615 | 31.1741 | 34.8233 | 96.1811 | 13.355 | 0 | 603.2374
1886750 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-297 35-18-L00297_12292686_60982892_60982892 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 15:33:27 | 20.07.2021 17:00:05 | 1.4439 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.3339 | 0 | 0 | 0 | 17.126 | 0 | 0 | 60.4599
1886767 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİBAĞARASI TR-2 35-23-M00208_A_60984659_60984659 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 15:35:41 | 20.07.2021 17:16:52 | 1.6864 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.0947 | 0 | 3.8214 | 0 | 5.6379 | 0 | 0 | 20.554
1886855 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | PAŞAKÖY TR-6 45-80-M00168_45-80-M00168_2372072 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 15:43:00 | 20.07.2021 18:03:37 | 2.3436 | 0 | 195 | 0 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 144.0674 | 0 | 5.1384 | 0 | 84.2861 | 0 | 0 | 233.4918
1887057 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLKÖY TR-1 45-71-M01821_45-71-M01821_2355640 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 16:04:00 | 20.07.2021 17:20:02 | 1.2672 | 0 | 181 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 86.5337 | 0 | 19.6853 | 0 | 5.5568 | 0 | 0 | 111.7758
1887061 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-1 35-28-M00227_B_56357707_56357707 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 16:04:40 | 20.07.2021 16:36:27 | 0.52972 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2066 | 0 | 3.8095 | 0 | 1.5711 | 0 | 0 | 7.5873
1887129 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-23 35-19-L00023_35-19-L00023_2353718 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 16:00:27 | 20.07.2021 17:53:37 | 1.8861 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.2675 | 0 | 2.5152 | 0 | 9.0457 | 0 | 0 | 34.8284
1887214 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_VELİLER L12_2094982 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 16:24:05 | 20.07.2021 16:38:42 | 0.24361 | 0 | 2170 | 3 | 324 | 8 | 318 | 1 | 0 | 0 | 127.8397 | 10.4629 | 70.8156 | 18.1374 | 65.1332 | 2.3495 | 0 | 294.7381
1887255 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | SARNIÇ TR-1 45-77-L00329_B_56385043_56385043 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 16:25:22 | 20.07.2021 18:17:02 | 1.8611 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.8603 | 0 | 0 | 0 | 2.5132 | 0 | 0 | 38.3735
1887296 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_C_56367633_56367633 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 16:22:55 | 20.07.2021 19:28:05 | 3.0861 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133.4182 | 0 | 0 | 0 | 0.013403 | 0 | 0 | 133.4316
1887298 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | SARIÇAY TR-2 35-22-M00855_ H_78960980 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 16:31:37 | 20.07.2021 17:19:08 | 0.79194 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1238 | 0 | 14.8406 | 0 | 5.5196 | 0 | 0 | 26.4841
1887299 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/70 45-72-M00070_TR-1/71-72ÇIKIŞ - TR-1/64GİRİŞ M01_66616614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 16:26:36 | 20.07.2021 17:05:57 | 0.65583 | 0 | 888 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 146.7001 | 0 | 0.77848 | 0 | 7.2854 | 0 | 0 | 154.764
1887300 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-233 AKARCA KÖK 35-14-L00233_L-47 DENİZKENT SİTESİ L02_72202702 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 16:43:28 | 20.07.2021 16:59:00 | 0.25889 | 1 | 2689 | 1 | 2 | 10 | 88 | 0 | 0 | 3.3342 | 241.1181 | 0.42167 | 0.0075258 | 44.7622 | 28.118 | 0 | 0 | 317.7617
1887302 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | KUŞÇULAR TR-4 (BEYDERESİ) 35-19-M00216_35-19-M00216_2348771 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 16:19:59 | 20.07.2021 19:00:59 | 2.6833 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.0637 | 0 | 77.0004 | 0 | 39.3943 | 0 | 0 | 161.4584
1887303 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | DEMİRCİLİ TR-1 35-15-L00390_B_65514154_65514154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 16:49:26 | 20.07.2021 18:01:50 | 1.2067 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1502 | 0 | 0.6709 | 0 | 0.22258 | 0 | 0 | 8.0437
1887305 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | BADEMALAN TR-1 35-24-M00097_B_56376046_56376046 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 16:59:05 | 20.07.2021 18:26:47 | 1.4617 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7147 | 0 | 0 | 0 | 3.1228 | 0 | 0 | 10.8375
1887306 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ARAPLI TR-3 35-16-M00749_47491975_56395731_56395731 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 17:05:03 | 20.07.2021 19:14:39 | 2.16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3673 | 0 | 0 | 0 | 2.1344 | 0 | 0 | 11.5018
1887308 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KAPAKLI DM 45-72-M00309_HatBaşıAyırıcı_53139164 M06_53139164 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 17:04:50 | 20.07.2021 18:58:46 | 1.8989 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.504
1887309 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-301 ÇARK 35-18-L00301_950466576_950466576 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 17:14:18 | 20.07.2021 19:32:06 | 2.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7059 | 0 | 0 | 1.7059
1887315 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKFER YAPI KOOP 35-30-M00668_35-30-M00668_72076350 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 15:32:14 | 20.07.2021 19:25:52 | 3.8939 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43.0173 | 0 | 0 | 0 | 0.32494 | 0 | 3.2905 | 46.6327
1887317 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_TR-14 DEN GİRİŞ M02_2102848 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 17:42:08 | 20.07.2021 18:59:00 | 1.2811 | 0 | 541 | 0 | 11 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 186.9863 | 0 | 117.9928 | 0 | 34.7057 | 0 | 0 | 339.6847
1887318 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134848 M07_53134848 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 17:40:42 | 20.07.2021 19:12:44 | 1.5339 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1879
1887321 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMBEL TR-2 35-27-M00857_912795953_912795953 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 17:42:50 | 20.07.2021 19:22:45 | 1.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2424 | 0 | 0 | 1.2424
1887322 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | BELENYENİCE KÖYÜ TR-1 45-71-M01512_45-71-M01512_2367641 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 17:37:42 | 20.07.2021 20:41:36 | 3.065 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.9889 | 0 | 0.062611 | 0 | 2.2448 | 0 | 0 | 44.2963
1887324 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_DEMİRCİLİ SULAMA- (PALASKA ÇIRÇIR) YENİÇEKÖY L01_2335956 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 17:49:57 | 20.07.2021 18:09:08 | 0.31972 | 0 | 242 | 3 | 52 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 22.3678 | 27.5852 | 80.4995 | 5.9666 | 32.6069 | 0 | 0 | 169.026
1887325 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-81 45-78-L00081__56405832_56405832 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 17:48:51 | 20.07.2021 18:14:22 | 0.42528 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.8486 | 0 | 0 | 0 | 0.7259 | 0 | 0 | 7.5745
1887327 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ŞEMSİLER MANDAL TR-2 35-31-L00102_35-31-L00102_2363557 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 17:50:31 | 20.07.2021 18:36:20 | 0.76361 | 0 | 27 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6666 | 0 | 45.7057 | 0 | 15.8523 | 0 | 0 | 68.2246
1887331 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 18:02:42 | 20.07.2021 18:58:09 | 0.92417 | 5 | 148 | 7 | 69 | 10 | 55 | 4 | 0 | 2.6521 | 52.1547 | 131.525 | 74.6417 | 83.1964 | 27.818 | 28.8772 | 0 | 400.8652
1887332 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _B_56399190_56399190 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 18:08:01 | 20.07.2021 22:21:33 | 4.2256 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6723
1887333 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _5922015_56386607_56386607 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 18:02:48 | 20.07.2021 19:06:17 | 1.0581 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7627 | 0 | 0.76602 | 0 | 0.53023 | 0 | 0 | 11.059
1887334 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/6 45-83-M00006_45-83-M00006_2364206 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 18:09:03 | 20.07.2021 20:12:49 | 2.0628 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2748 | 0 | 25.7725 | 0 | 0 | 108.0473
1887338 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133587 M30_53133587 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 18:27:45 | 20.07.2021 19:20:54 | 0.88583 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2666 | 0 | 5.546 | 0 | 0.98245 | 0 | 0 | 0 | 9.7951
1887340 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-329 35-18-L00329_950436842_950436842 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 18:40:31 | 20.07.2021 20:26:23 | 1.7644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86134
1887341 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_ŞEHİT KEMAL M05_66476614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 18:47:25 | 20.07.2021 18:52:49 | 0.09 | 3 | 390 | 7 | 2 | 30 | 15 | 4 | 0 | 0.20026 | 12.2652 | 11.7251 | 0.34258 | 31.0011 | 0.94832 | 8.045 | 0 | 64.5275
1887342 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HATUNDERE M03_66476619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 18:47:25 | 20.07.2021 18:53:14 | 0.096944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34681 | 0 | 1.0109 | 0 | 1.3577
1887343 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_53135385 M05_53135385 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 18:44:13 | 20.07.2021 23:35:00 | 4.8464 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 142.8665 | 0 | 0 | 9.0524 | 12.682 | 0 | 0 | 164.601
1887346 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-2 35-23-M00002_TR-9 M01_66039430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 18:49:23 | 20.07.2021 20:28:00 | 1.6436 | 0 | 3104 | 0 | 1 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1666.4481 | 0 | 0.38361 | 9.8206 | 247.2047 | 0 | 0 | 1923.857
1887347 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49237671_56389700_56389700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 18:49:12 | 20.07.2021 20:45:37 | 1.9403 | 0 | 58 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.9589 | 0 | 10.6479 | 0 | 0.21163 | 0 | 0 | 46.8184
1887348 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 19:02:28 | 20.07.2021 19:24:02 | 0.35944 | 15 | 3673 | 252 | 1095 | 30 | 245 | 4 | 0 | 3.6369 | 343.1212 | 542.4365 | 1241.5176 | 59.8531 | 54.25 | 22.6952 | 0 | 2267.5105
1887349 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-98 45-78-L00098_45-78-L00098_2357275 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 18:51:48 | 20.07.2021 20:01:08 | 1.1556 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 162.762 | 0 | 0 | 0 | 15.1102 | 0 | 0 | 177.8723
1887351 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUNTDAĞYENİCE KÖYÜ TR-1 45-71-M01699_43175956_56384147_56384147 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 19:05:26 | 20.07.2021 22:45:52 | 3.6739 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4046 | 0 | 0 | 0 | 0.79328 | 0 | 0 | 16.1979
1887352 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 19:14:13 | 20.07.2021 19:18:31 | 0.071667 | 1 | 31 | 21 | 265 | 8 | 44 | 3 | 0 | 0.072979 | 1.5668 | 10.986 | 36.9902 | 7.5661 | 4.7754 | 2.2006 | 0 | 64.1581
1887353 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 (M-729) 35-30-M00729_955300239_955300239 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 19:16:31 | 20.07.2021 20:30:16 | 1.2292 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5769 | 0 | 0 | 0 | 14.1222 | 0 | 0 | 20.6992
1887354 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_M-1053 M04_78582582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 19:22:58 | 20.07.2021 20:25:00 | 1.0339 | 0 | 2183 | 0 | 0 | 14 | 329 | 11 | 17 | 0 | 873.7349 | 0 | 0 | 147.3009 | 368.7415 | 436.1586 | 73.7987 | 1899.7347
1887356 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN MANAL TR-49 35-21-L00176_953367231_953367231 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 19:27:31 | 20.07.2021 20:24:12 | 0.94472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89082
1887357 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKKOYUNLU TR-4 35-29-L00128_B_56359848_56359848 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 19:28:41 | 20.07.2021 20:10:05 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3404
1887360 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_35-30-M00001_2377031 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 19:50:57 | 21.07.2021 00:11:32 | 4.3431 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 391.4363 | 0 | 0 | 0 | 65.3502 | 0 | 0 | 456.7865
1887361 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADİLOBA TR-2 45-80-M00157_956533595_956533595 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 19:38:39 | 20.07.2021 21:55:34 | 2.2819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049096
1887363 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-10 35-30-M00010_B_56369954_56369954 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 19:44:12 | 20.07.2021 20:51:35 | 1.1231 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.8766 | 0 | 0 | 0 | 12.7433 | 0 | 0 | 49.6199
1887364 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMBÜKÜ TR-2 35-21-L00218_953357886_953357886 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 19:48:20 | 20.07.2021 21:50:27 | 2.0353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95674
1887366 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKFER YAPI KOOP 35-30-M00668_35-30-M00668_72076350 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 19:54:26 | 21.07.2021 00:24:49 | 4.5064 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.8819 | 0 | 0 | 0 | 0.30395 | 0 | 3.4137 | 54.5996
1887369 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | ALİFAKI TR-1 45-76-L00024_45-76-L00024_2354064 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 20:11:45 | 20.07.2021 21:47:07 | 1.5894 | 0 | 242 | 0 | 9 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 78.6854 | 0 | 5.9896 | 0 | 9.8297 | 0 | 0 | 94.5047
1887371 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KANALYANI TR-1 45-71-M02187_950112333_950112333 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 20:22:47 | 20.07.2021 21:59:52 | 1.6181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17144
1887372 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | _47983448_56400207_56400207 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 20:22:28 | 20.07.2021 21:32:15 | 1.1631 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2063
1887373 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-297 35-18-L00297_9527070 B03_5940030 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 20:31:56 | 20.07.2021 23:39:02 | 3.1183 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.8556 | 0 | 0 | 0 | 4.9321 | 0 | 0 | 51.7877
1887374 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YAĞLAR TR-3 35-31-L00421_A_56386663_56386663 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 20:26:49 | 20.07.2021 21:12:26 | 0.76028 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3278 | 0 | 0.62929 | 0 | 1.1804 | 0 | 0 | 8.1375
1887376 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66716001 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 19:46:37 | 20.07.2021 21:41:16 | 1.9108 | 13 | 278 | 137 | 158 | 16 | 21 | 0 | 0 | 17.3791 | 159.9205 | 915.6954 | 772.4893 | 55.9178 | 26.2975 | 0 | 0 | 1947.6996
1887377 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKKOYUNLU TR-4 35-29-L00128_B_56359848_56359848 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 20:45:37 | 20.07.2021 23:20:23 | 2.5794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5622
1887380 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_8609182_56356041_56356041 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 20:46:24 | 20.07.2021 22:14:05 | 1.4614 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57.0484 | 0 | 0 | 0 | 11.6218 | 0 | 0 | 68.6702
1887382 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | _A_56386751_56386751 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 20:07:26 | 20.07.2021 22:16:19 | 2.1481 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0059 | 0 | 0 | 0 | 3.5397 | 0 | 0 | 11.5455
1887386 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | TABAKLAR TR-1 45-75-M00336_B_56398224_56398224 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 20:57:34 | 20.07.2021 22:44:26 | 1.7811 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8887
1887388 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | ÖZBEK TR-4 (TR-234) 35-19-M00233_35-19-M00233_77618832 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 21:10:18 | 20.07.2021 22:21:43 | 1.1903 | 0 | 243 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 112.2969 | 0 | 0.44682 | 0 | 70.0672 | 0 | 0 | 182.8108
1887389 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_A a3_5945332 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 21:13:51 | 20.07.2021 22:44:25 | 1.5094 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.5323 | 0 | 0 | 0 | 14.9962 | 0 | 0 | 38.5285
1887390 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUNUSEMRE TR-1 45-77-L00130_945498767_945498767 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 21:24:54 | 20.07.2021 23:56:58 | 2.5344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040781
1887395 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AYVACIK KIRAN TR-1 45-83-L00297_A_56407882_56407882 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 21:33:41 | 20.07.2021 23:03:41 | 1.5 | 0 | 41 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.5903 | 0 | 23.0357 | 0 | 2.5774 | 0 | 0 | 36.2034
1887397 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_D_56377712_56377712 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 21:42:26 | 20.07.2021 23:21:00 | 1.6428 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 103.3255 | 0 | 0.1215 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 104.45
1887398 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAZYURT TR-1 45-71-M01738_953192912_953192912 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 21:57:18 | 21.07.2021 01:04:09 | 3.1142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59158
1887399 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-263 TANSAŞ YANI 35-18-L00263_950464049_950464049 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 22:07:17 | 21.07.2021 01:06:15 | 2.9828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94556
1887400 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KARADERE TR 1 35-24-L00035_B_56352851_56352851 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 22:13:16 | 20.07.2021 23:09:08 | 0.93111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3362 | 0 | 0 | 0 | 0.025324 | 0 | 0 | 2.3615
1887401 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | ALİFAKI TR-1 45-76-L00024_45-76-L00024_2354064 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 22:16:20 | 20.07.2021 22:39:07 | 0.37972 | 0 | 242 | 0 | 9 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 17.8345 | 0 | 1.3265 | 0 | 2.0009 | 0 | 0 | 21.1619
1887404 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_950438472_950438472 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 22:30:36 | 20.07.2021 23:18:48 | 0.80333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95393
1887406 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-96 45-78-L00096_49361598_56386081_56386081 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 22:35:10 | 20.07.2021 23:06:14 | 0.51778 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.8534 | 0 | 0 | 0 | 0.29097 | 0 | 0 | 22.1444
1887407 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ÇAMÖNÜ TR-1 45-72-L00271_45-72-L00271_2367315 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 22:21:28 | 20.07.2021 23:33:16 | 1.1967 | 0 | 133 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39.4427 | 0 | 4.4724 | 0 | 4.1888 | 0 | 0 | 48.1039
1887408 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-139 35-16-L00139_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044078 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 22:49:59 | 20.07.2021 23:44:59 | 0.91667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.18971 | 0 | 0 | 0 | 0.040175 | 0 | 0 | 0.22989
1887410 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | ALİFAKI TR-1 45-76-L00024_45-76-L00024_2354064 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 22:52:44 | 21.07.2021 00:41:24 | 1.8111 | 0 | 242 | 0 | 9 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 76.8288 | 0 | 5.8142 | 0 | 8.8327 | 0 | 0 | 91.4757
1887411 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ÜÇPINAR DM M02_2076872 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2021 23:04:24 | 20.07.2021 23:13:56 | 0.15889 | 36 | 4258 | 461 | 323 | 42 | 422 | 5 | 0 | 5.5464 | 134.06 | 164.2951 | 52.263 | 177.3979 | 18.584 | 23.5027 | 0 | 575.649
1887412 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI HACILAR TR-10 35-31-L00330_35-31-L00330_2364998 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 23:07:21 | 21.07.2021 01:58:09 | 2.8467 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1449 | 0 | 4.6045 | 0 | 0.38892 | 0 | 0 | 12.1383
1887413 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_BAĞYOLU TR-1 M03_72255575 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 23:21:15 | 21.07.2021 00:59:01 | 1.6294 | 0 | 478 | 0 | 10 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 144.3411 | 0 | 3.4117 | 0 | 11.9504 | 0 | 0 | 159.7032
1887415 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-11 35-16-L00011_TR-138 L05_72014798 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 23:38:00 | 20.07.2021 23:54:55 | 0.28194 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.9739 | 0 | 0 | 0 | 1.0629 | 0 | 0 | 27.0368
1887418 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KIRCALAR TR-1 35-16-M00096_35-16-M00096_2352719 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 23:48:03 | 21.07.2021 01:19:23 | 1.5222 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.8491 | 0 | 0 | 0 | 3.3606 | 0 | 0 | 15.2096
1889027 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 14:20:58 | 21.07.2021 14:21:38 | 0.011111 | 3 | 1368 | 65 | 411 | 14 | 70 | 0 | 0 | 0.012469 | 2.1089 | 9.8052 | 3.0614 | 1.1941 | 1.2382 | 0 | 0 | 17.4203
1887461 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1306 35-01-M01306_K_56377976_56377976 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 06:18:39 | 21.07.2021 09:16:15 | 2.96 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 92.7683 | 0 | 0 | 0 | 12.7284 | 0 | 0 | 105.4967
1887530 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÇETMEN DM 35-26-M00924_KİPA DM M10_2307164 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 09:32:38 | 21.07.2021 11:07:33 | 1.5819 | 0 | 1707 | 0 | 16 | 9 | 169 | 17 | 4 | 0 | 723.8174 | 0 | 7.5079 | 883.903 | 155.5523 | 1878.9697 | 24.2488 | 3673.9991
1888217 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2716 35-04-M02716_99566191_99566191 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 10:45:31 | 21.07.2021 12:32:18 | 1.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1008 | 0 | 0 | 1.1008
1887484 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_FABRİKALAR M03_66503094 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 08:02:00 | 21.07.2021 08:51:03 | 0.8175 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.9258 | 0 | 53.8047 | 0 | 12.848 | 0 | 109.5785
1887467 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_OTOGAR K14_2049872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 06:53:06 | 21.07.2021 07:34:53 | 0.69639 | 0 | 191 | 0 | 1 | 4 | 437 | 1 | 30 | 0 | 27.4477 | 0 | 0.25064 | 33.7315 | 495.438 | 7.7866 | 164.7039 | 729.3584
1889090 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_PANCAR-5 (YAZIBAŞI-3) M08_2336238 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 15:55:00 | 21.07.2021 16:17:40 | 0.37778 | 0 | 1707 | 0 | 16 | 9 | 169 | 16 | 4 | 0 | 193.2566 | 0 | 1.8408 | 240.4259 | 44.091 | 454.836 | 5.3214 | 939.7715
1889044 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2321022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 14:46:00 | 21.07.2021 17:07:45 | 2.3625 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16.8952 | 0 | 55.2029 | 1950.8292 | 26.0128 | 105.7016 | 0 | 2154.6417
1887421 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÖRECE M-1130 35-22-M00187_B_56369193_56369193 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 00:03:12 | 21.07.2021 00:41:44 | 0.64222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5619 | 0 | 0 | 2.5619
1889110 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_HAMİDİYE L07_2095866 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 16:36:39 | 21.07.2021 16:37:09 | 0.0083333 | 0 | 193 | 125 | 211 | 25 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0.28721 | 2.2473 | 0.9629 | 1.1045 | 0.1348 | 0.32274 | 0 | 5.0594
1889087 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-1 M32_2307566 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 15:48:25 | 21.07.2021 15:55:00 | 0.10972 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9.6895 | 2.5652 | 24.6856 | 5.134 | 146.7169 | 3.7647 | 192.5559
1888755 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-3 45-80-M00003_A_56387850_56387850 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 11:46:01 | 21.07.2021 13:45:07 | 1.985 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.8981 | 0 | 0 | 0 | 1.0305 | 0 | 0 | 30.9286
1889130 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ŞEHİR-2 L27_2309739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 17:26:19 | 21.07.2021 17:54:39 | 0.47222 | 0 | 3638 | 0 | 0 | 0 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 492.8539 | 0 | 0 | 0 | 514.9328 | 0 | 0 | 1007.7866
1889173 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_D_56357084_56357084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 18:54:58 | 21.07.2021 20:28:55 | 1.5658 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.188 | 0 | 0 | 0 | 1.5739 | 0 | 0 | 23.7619
1888632 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILCAAVLU TR-4 35-29-L00574_950346606_950346606 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 11:06:48 | 21.07.2021 13:24:36 | 2.2967 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2016
1888277 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_YAZIBAŞI-2 M02_66064057 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 10:55:02 | 21.07.2021 10:55:51 | 0.013611 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1075 | 1.2903 | 0.18008 | 0.1036 | 1.9348 | 0 | 5.6163
1889167 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2328470 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 18:33:00 | 21.07.2021 19:03:07 | 0.50194 | 1 | 1289 | 15 | 150 | 29 | 101 | 2 | 0 | 0.29176 | 328.4628 | 21.5698 | 90.1347 | 94.1473 | 51.2266 | 23.1004 | 0 | 608.9334
1889193 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2320416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 19:24:24 | 21.07.2021 21:42:46 | 2.3061 | 0 | 415 | 126 | 68 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 287.1719 | 2455.0855 | 339.6771 | 158.6479 | 29.6961 | 0 | 0 | 3270.2785
1887464 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2328723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 06:30:28 | 21.07.2021 07:42:35 | 1.2019 | 0 | 242 | 0 | 53 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.2935 | 0 | 22.3258 | 2.9699 | 12.0066 | 0 | 0 | 72.5958
1887481 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | MENEMEN KÖK-24 35-28-M00024_JANDARMA M03_66514303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 07:29:45 | 21.07.2021 09:00:29 | 1.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3239 | 0 | 22.3239
1888168 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI HACILAR TR-10 35-31-L00330_35-31-L00330_2364998 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 10:33:37 | 21.07.2021 15:10:29 | 4.6144 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.338 | 0 | 9.1969 | 0 | 0.89166 | 0 | 0 | 22.4266
1887424 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72823559 M13_72823559 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 00:17:00 | 21.07.2021 00:39:25 | 0.37361 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2069 | 0 | 0.52834 | 0 | 0.14351 | 0 | 0 | 6.8787
1888798 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3900 35-02-K03900_99258441_99258441 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 12:58:43 | 21.07.2021 14:45:55 | 1.7867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67779
1887710 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR SANAYİ ÇIKIŞ M04_2302869 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 09:35:31 | 21.07.2021 10:46:05 | 1.1761 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11.8337 | 0 | 39.2643 | 0 | 17.9082 | 0 | 50.4337 | 0 | 119.4399
1889107 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _95000114093_95000114093 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 16:24:34 | 22.07.2021 01:42:08 | 9.2928 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6776
1889250 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ŞEMSİLER MANDAL TR-2 35-31-L00102_47982560_56400202_56400202 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 21:41:46 | 21.07.2021 23:24:22 | 1.71 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9081 | 0 | 15.1853 | 0 | 5.7442 | 0 | 0 | 25.8376
1889256 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _B_56384521_56384521 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 22:05:43 | 21.07.2021 23:17:23 | 1.1944 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1048 | 0 | 0.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3231
1888566 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 10:59:03 | 21.07.2021 13:01:07 | 2.0344 | 12 | 1065 | 6 | 216 | 12 | 110 | 0 | 0 | 21.0095 | 533.304 | 172.9372 | 612.9995 | 36.456 | 136.4389 | 0 | 0 | 1513.145
1887504 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135182 M02_53135182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 08:56:38 | 21.07.2021 08:56:58 | 0.0055556 | 2 | 219 | 33 | 92 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0.0029485 | 0.15331 | 2.3591 | 0.56646 | 0.2022 | 0.32369 | 0 | 0 | 3.6077
1887447 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1078 35-02-K01078_912739862_912739862 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 02:18:27 | 21.07.2021 03:16:54 | 0.97417 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4698 | 0 | 0 | 0 | 0.14117 | 0 | 0 | 4.6109
1887441 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1146 35-07-K01146_35-07-K01146_48437433 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 01:26:26 | 21.07.2021 02:20:33 | 0.90194 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.1311 | 0 | 15.4842 | 0 | 30.4037 | 0 | 0 | 63.019
1889213 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 35-27-M00056_98982083_98982083 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 20:42:23 | 21.07.2021 23:04:52 | 2.3747 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7164 | 0 | 0 | 0 | 12.9658 | 0 | 0 | 16.6822
1887722 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 09:49:00 | 21.07.2021 09:59:14 | 0.17056 | 3 | 644 | 23 | 7 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0.34059 | 26.0477 | 19.9603 | 0.5143 | 75.0206 | 2.0316 | 0 | 0 | 123.915
1888200 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_53133087 M06_53133087 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 10:43:38 | 21.07.2021 10:44:08 | 0.0083333 | 0 | 764 | 72 | 117 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.9545 | 1.1148 | 1.4818 | 0 | 0.14031 | 0 | 0 | 3.6914
1887536 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPBAŞI TR-1 35-20-L00082_955203433_955203433 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 09:19:46 | 21.07.2021 11:10:17 | 1.8419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2078
1888764 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-26 35-19-L00026_8244776_56371812_56371812 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 12:03:20 | 21.07.2021 13:49:52 | 1.7756 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9.1154 | 0 | 0 | 0 | 70.6647 | 0 | 0 | 79.7801
1889033 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-14 35-15-L00306_B_65499336_65499336 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 14:33:17 | 21.07.2021 19:08:48 | 4.5919 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3625
1889282 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-8 35-19-L00268_956678545_956678545 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 20:02:19 | 22.07.2021 02:31:44 | 6.4903 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90622
1889196 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | YEŞİLKÖY TR-1 45-86-M00106_A_56392862_56392862 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 20:05:56 | 21.07.2021 21:32:10 | 1.4372 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2407 | 0 | 0.028429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2691
1889242 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-8 35-15-L00249_B_56361727_56361727 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 21:22:00 | 21.07.2021 22:07:06 | 0.75167 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5424 | 0 | 6.2727 | 0 | 2.6567 | 0 | 0 | 12.4717
1887450 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DİLEK TR-4 45-80-M00139_45-80-M00139_2373715 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 05:06:42 | 21.07.2021 07:33:45 | 2.4508 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2594
1887473 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON TR-2 45-78-M00760_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112375 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 06:56:26 | 21.07.2021 08:35:44 | 1.655 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0413 | 0 | 8.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5042
1889159 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53134700 M05_53134700 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 18:31:03 | 21.07.2021 20:31:23 | 2.0056 | 0 | 261 | 0 | 18 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 68.2632 | 0 | 32.7197 | 0 | 15.5073 | 0 | 0 | 116.4901
1889202 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 20:14:39 | 21.07.2021 20:50:53 | 0.60389 | 6 | 0 | 57 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8428 | 0 | 60.8683 | 18.9249 | 16.0677 | 0 | 0 | 0 | 99.7037
1889179 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AKÇEŞME TR-1 45-72-L00860_A_56406239_56406239 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 19:18:56 | 21.07.2021 22:55:27 | 3.6086 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8479
1889116 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-256 (18 KABİN) 35-18-L00256_C C3/1_5957164 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 16:59:56 | 21.07.2021 22:00:16 | 5.0056 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4422
1889222 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 20:54:36 | 21.07.2021 20:58:37 | 0.066991 | 0 | 9 | 37 | 61 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0.11039 | 16.6639 | 17.6559 | 11.9567 | 2.828 | 24.3508 | 0 | 73.5658
1889259 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/53 45-72-M00053_956507570_956507570 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 22:17:42 | 21.07.2021 23:48:15 | 1.5092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41699
1887785 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | HÜDAYİM AYVA VE ARK. TR 35-24-M00038_35-24-M00038_2361974 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 09:54:18 | 21.07.2021 11:38:52 | 1.7428 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.3495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.3495
1888724 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-5 35-17-M00365_6775923_56357440_56357440 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 11:16:32 | 21.07.2021 16:05:25 | 4.8147 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56.8049 | 0 | 0 | 0 | 4.475 | 0 | 0 | 61.2798
1887533 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÖRECE M-1130 35-22-M00187_GÖRECE TR-1 M04_72142243 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 09:18:42 | 21.07.2021 11:35:02 | 2.2722 | 0 | 219 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 165.3287 | 0 | 13.5179 | 0 | 11.0454 | 0 | 0 | 189.8921
1889030 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 14:24:32 | 21.07.2021 14:28:42 | 0.069694 | 7 | 3422 | 2 | 43 | 15 | 183 | 3 | 1 | 1.183 | 79.8093 | 0.07001 | 1.7631 | 7.2428 | 15.8236 | 6.2134 | 0.0099618 | 112.1152
1888761 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY TR-47 35-22-M00653_955266705_955266705 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 11:47:08 | 21.07.2021 13:11:04 | 1.3989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6696
1887433 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-55 45-73-M00055_945685713_945685713 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 00:58:24 | 21.07.2021 01:38:33 | 0.66917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25286
1887516 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_KEKLİKTEPE M10_2052153 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 09:24:19 | 21.07.2021 09:46:10 | 0.36417 | 19 | 101 | 5 | 28 | 3 | 15 | 0 | 0 | 31.7734 | 29.0238 | 2.273 | 7.3353 | 5.7244 | 2.1529 | 0 | 0 | 78.2827
1888598 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-14 35-15-L01030_950392732_950392732 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 11:28:00 | 21.07.2021 15:04:27 | 3.6075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17087
1889182 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-68 35-17-M00068__56389412_56389412 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 19:22:10 | 21.07.2021 19:47:15 | 0.41806 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.6546 | 0 | 0 | 0 | 0.26108 | 0 | 0 | 21.9157
1889133 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-256 (18 KABİN) 35-18-L00256_6197700_56370170_56370170 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 16:50:56 | 21.07.2021 21:42:12 | 4.8544 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.991
1887427 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | DM-2 35-17-M00002_M-43 M21_2321739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 00:19:18 | 21.07.2021 00:46:27 | 0.4525 | 3 | 856 | 23 | 7 | 29 | 57 | 2 | 0 | 0.95859 | 100.5456 | 46.2321 | 1.1492 | 184.9782 | 11.9754 | 42.138 | 0 | 387.977
1887453 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_BAYINDIR M01_2327575 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 05:56:36 | 21.07.2021 05:59:48 | 0.053333 | 0 | 84 | 0 | 118 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.1626 | 0 | 6.9314 | 0 | 2.8877 | 0 | 0 | 10.9817
1889156 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-4 35-27-L00219_98905732_98905732 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 18:28:37 | 21.07.2021 20:44:31 | 2.265 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6574
1888784 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | AŞAĞI KIZILCA İÇME SUYU TR 35-27-L00029_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048086 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 12:55:08 | 21.07.2021 14:22:55 | 1.4631 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.506 | 0 | 9.2494 | 0 | 10.3924 | 0 | 0 | 33.1478
1887490 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | KARACAKAŞ TR-1 45-82-M00344_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083027 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 08:24:00 | 21.07.2021 11:55:32 | 3.5256 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 70.9745 | 0 | 0 | 0 | 7.8209 | 0 | 0 | 78.7954
1889119 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-290 35-18-L00290_12145163_56368787_56368787 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 16:52:01 | 21.07.2021 23:52:56 | 7.0153 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 95.1107 | 0 | 0 | 0 | 111.0372 | 0 | 0 | 206.1478
1889148 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DEREBAŞI TR-2 35-29-L00266_A_56370432_56370432 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 17:46:37 | 21.07.2021 19:18:31 | 1.5317 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.207 | 0 | 0 | 0 | 0.086818 | 0 | 0 | 4.2939
1887459 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-1 M07_2308535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 06:17:13 | 21.07.2021 06:52:22 | 0.58583 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 113.2777 | 0 | 0 | 7.2747 | 7.5423 | 0 | 0 | 128.0947
1889102 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | YAŞAR ÖZLÜ 35-26-L00078_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041212 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 16:08:10 | 21.07.2021 18:50:31 | 2.7058 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.2212 | 0 | 52.3308 | 0 | 0 | 318.552
1887436 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_ÖZGÜR M11_2310486 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 01:11:20 | 21.07.2021 02:29:00 | 1.2946 | 0 | 1433 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 536.9794 | 0 | 0 | 0 | 85.0659 | 0 | 13.6109 | 635.6562
1887582 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DOĞANKAYA TR-1 45-72-L00187_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109342 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 09:13:21 | 21.07.2021 10:20:55 | 1.1261 | 0 | 106 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.094 | 0 | 0.54692 | 0 | 0.38427 | 0 | 0 | 10.0252
1887482 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BENLİELİ İSABEYLİ TR-2 45-75-M00161_B_56394085_56394085 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 07:56:43 | 21.07.2021 09:28:11 | 1.5244 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54728
1887768 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞLAR TR-8 35-31-L00420_956599671_956599671 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 09:47:18 | 21.07.2021 12:03:42 | 2.2733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9357
1887519 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72727542 M13_72727542 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 09:23:47 | 21.07.2021 10:00:50 | 0.6175 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.18249 | 0 | 12.7544 | 0 | 16.9426 | 0 | 0 | 0 | 29.8794
1889142 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-456 35-18-L00456_11998652_60982907_60982907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 15:37:38 | 21.07.2021 22:05:14 | 6.46 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.4828
1889085 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | AYDOĞDU TR-1 35-31-L00088_47967114_56367516_56367516 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 15:40:25 | 21.07.2021 18:28:58 | 2.8092 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6219 | 0 | 119.3464 | 0 | 6.0017 | 0 | 0 | 135.9699
1889208 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AYHAN BEZİRGENOGLU SULAMA GRUBU 35-29-L00346_A_56395624_56395624 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 20:25:45 | 21.07.2021 21:39:42 | 1.2325 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6314 | 0 | 1.0399 | 0 | 0 | 3.6713
1889059 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | DM-2 35-17-M00002_DOLUM TESİSİ M23_2321736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 15:04:46 | 21.07.2021 15:33:20 | 0.47611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1147 | 0 | 37.043 | 0 | 62.1577
1888395 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BÜYÜKKALE ORTAOKUL TR-4 35-29-L00664_B_56402788_56402788 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 10:45:23 | 21.07.2021 12:51:10 | 2.0964 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4365 | 0 | 38.5559 | 0 | 14.8391 | 0 | 0 | 54.8315
1889251 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TAŞTEPE TR-1 35-29-L00395_48341859_56396331_56396331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 21:54:49 | 21.07.2021 23:20:00 | 1.4197 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2617 | 0 | 6.6563 | 0 | 5.2555 | 0 | 0 | 20.1734
1889228 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-510 35-01-K00510_912320510_912320510 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 20:54:58 | 21.07.2021 22:39:29 | 1.7419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 6.0744 | 0 | 0 | 7.4388
1887834 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 09:46:47 | 21.07.2021 10:41:25 | 0.91056 | 0 | 0 | 32 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.0502 | 296.433 | 22.2636 | 0 | 0 | 0 | 780.7468
1889271 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEHMET BABACAN SLM TR 35-26-M00177_956631117_956631117 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 23:31:18 | 22.07.2021 01:48:33 | 2.2875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0362
1889065 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-37 YAT LİMANI 35-14-L00037_C C03_5850187 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 15:15:35 | 21.07.2021 15:51:24 | 0.59694 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.119 | 0 | 0 | 0 | 3.7551 | 0 | 0 | 12.8741
1889165 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_956667968_956667968 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 18:42:10 | 21.07.2021 22:59:41 | 4.2919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5873
1887462 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 06:36:16 | 21.07.2021 06:42:18 | 0.10056 | 2 | 2620 | 42 | 741 | 9 | 158 | 0 | 2 | 0.08376 | 41.8405 | 17.3259 | 120.3774 | 8.7994 | 6.7586 | 0 | 0.066168 | 195.2517
1889122 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-37 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01037_45-80-M01037_2367877 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 16:38:35 | 21.07.2021 17:56:04 | 1.2914 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3021
1888813 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 13:19:10 | 21.07.2021 13:24:10 | 0.083333 | 1 | 31 | 21 | 265 | 8 | 44 | 3 | 0 | 0.075916 | 1.6299 | 13.3239 | 42.2853 | 8.2202 | 5.7462 | 2.6177 | 0 | 73.8991
1887439 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-16 45-77-L00016_D_56395103_56395103 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 01:21:06 | 21.07.2021 02:04:39 | 0.72583 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.2826 | 0 | 0 | 0 | 3.0301 | 0 | 0 | 21.3127
1888767 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ASLANLAR TR-5 35-26-L00406_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070591 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 11:50:29 | 21.07.2021 15:56:11 | 4.095 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.0188 | 0 | 175.7708 | 0 | 95.0473 | 0 | 0 | 296.8368
1889099 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1020 35-03-M01020_910645812_910645812 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 16:17:38 | 21.07.2021 17:47:05 | 1.4908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49522
1888272 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_HAVAI HAT DM-4 M03_2122331 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 10:54:46 | 21.07.2021 10:56:02 | 0.021111 | 0 | 27 | 0 | 3 | 18 | 28 | 25 | 9 | 0 | 0.4007 | 0 | 0.04345 | 2.6649 | 0.73544 | 9.9078 | 3.9988 | 17.7511
1887479 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_KADIKÖY M04_72045937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 07:47:18 | 21.07.2021 09:00:00 | 1.2117 | 0 | 308 | 3 | 72 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 75.4854 | 12.3079 | 172.6684 | 4.4862 | 22.6913 | 0 | 0 | 287.6393
1889185 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARABÖRGLÜ TR-1 45-72-L00174_A_65511083_65511083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 19:37:57 | 21.07.2021 20:44:47 | 1.1139 | 0 | 37 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8938 | 0 | 4.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0768
1889039 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BALCIOĞLU MAHALLESİ TR-1 45-78-M00211_49352299_56385032_56385032 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 14:34:39 | 21.07.2021 15:36:48 | 1.0358 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9771
1887476 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 07:31:42 | 21.07.2021 07:33:36 | 0.031667 | 0 | 471 | 45 | 109 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.7671 | 6.7664 | 15.5272 | 0.19711 | 0.090692 | 0 | 0 | 24.3486
1889062 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YAĞLAR TR-8 35-31-L00420_B_56386350_56386350 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 15:07:13 | 21.07.2021 19:23:47 | 4.2761 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4583 | 0 | 126.3127 | 0 | 3.9521 | 0 | 0 | 132.723
1889231 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-5 35-21-L00021_953368289_953368289 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 20:39:27 | 22.07.2021 00:01:36 | 3.3692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3503
1889082 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133662 M13_53133662 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 15:36:35 | 21.07.2021 16:58:18 | 1.3619 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.85046 | 0 | 35.1108 | 0 | 57.1309 | 0 | 0 | 0 | 93.0921
1887502 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-9 45-71-M00386_HatBaşıAyırıcı_53134962 M07_53134962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 08:40:38 | 21.07.2021 09:26:06 | 0.75778 | 0 | 17 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.9679 | 0 | 8.4356 | 32.4829 | 7.8888 | 0 | 0 | 53.7752
1889268 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133619 M30_53133619 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 22:53:39 | 22.07.2021 00:49:17 | 1.9272 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9705 | 0 | 0.51779 | 0 | 24.3376 | 0 | 0 | 0 | 31.8259
1888507 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_HatBaşıAyırıcı_65314110 M28_65314110 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 11:17:00 | 21.07.2021 14:33:00 | 3.2667 | 0 | 554 | 0 | 1 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 495.9238 | 0 | 0.14996 | 17.4805 | 154.8672 | 0 | 0 | 668.4215
1887511 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_77952822 M03_77952822 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 09:09:28 | 21.07.2021 09:10:08 | 0.011111 | 0 | 462 | 1 | 10 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.68305 | 0.0073194 | 0.037846 | 0.033113 | 0.088314 | 0 | 0 | 0.84964
1887488 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DM-3/13 35-29-M00090_DM-1/80 M02_72187468 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 08:12:07 | 21.07.2021 09:04:49 | 0.87833 | 0 | 30 | 0 | 29 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.0687 | 0 | 47.2364 | 0 | 5.7823 | 0 | 0 | 59.0874
1887505 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2083728 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 08:58:01 | 21.07.2021 09:02:38 | 0.076944 | 0 | 4193 | 2 | 134 | 8 | 416 | 2 | 0 | 0 | 34.8099 | 0.53162 | 5.8399 | 1.0747 | 8.6079 | 1.4232 | 0 | 52.2872
1889008 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-7 45-80-M00104_A_56385467_56385467 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 14:05:00 | 21.07.2021 15:21:41 | 1.2781 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.2943 | 0 | 0.0013174 | 0 | 0.40915 | 0 | 0 | 17.7048
1889234 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 20:25:34 | 21.07.2021 22:24:37 | 1.9842 | 5 | 7 | 178 | 128 | 28 | 15 | 0 | 0 | 15.428 | 25.6088 | 547.5623 | 606.5212 | 66.6046 | 54.9195 | 0 | 0 | 1316.6444
1888902 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNOVA TR-1 35-20-L00307_955206540_955206540 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 13:34:09 | 21.07.2021 14:40:28 | 1.1053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48111
1887465 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/100 45-83-M00781_45-83-M00781_2357122 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 06:34:18 | 21.07.2021 08:06:21 | 1.5342 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 103.1577 | 0 | 0 | 0 | 73.8928 | 0 | 0 | 177.0505
1889048 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SELİMİYE TR-5 TOPUZLU 45-79-M00373_45-79-M00373_2350789 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 14:48:22 | 21.07.2021 15:51:35 | 1.0536 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9877 | 0 | 20.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5314
1889134 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇELİKLİ MÜTEVELLİ TR-1 45-78-M01302_953273306_953273306 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 17:28:32 | 21.07.2021 19:04:14 | 1.595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19319
1888753 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | ÜÇPINAR TR-2 45-71-M00187_45-71-M00187_72250647 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 11:41:51 | 21.07.2021 14:40:08 | 2.9714 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0628 | 0 | 6.9176 | 0 | 2.2761 | 0 | 0 | 22.2565
1887969 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 10:15:03 | 21.07.2021 10:28:06 | 0.2175 | 5 | 3626 | 61 | 113 | 40 | 316 | 3 | 1 | 0.48992 | 127.3127 | 58.7935 | 22.0791 | 29.8271 | 24.0891 | 6.2931 | 0.017288 | 268.9018
1887946 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1809 35-01-K01809_911799992_911799992 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 10:10:42 | 21.07.2021 11:54:43 | 1.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0563 | 0 | 0 | 3.0563
1889108 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KARAKURT TR-3 45-76-M00093_C_56385211_56385211 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 16:30:58 | 21.07.2021 17:52:27 | 1.3581 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98223
1889277 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-9 35-25-M00009__72373447_72373447 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 22:37:40 | 22.07.2021 00:44:31 | 2.1142 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1309
1889128 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-297 35-18-L00297_10438044 D01_5933357 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 17:13:14 | 21.07.2021 21:53:39 | 4.6736 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 287.1849 | 0 | 0 | 0 | 239.4101 | 0 | 0 | 526.595
1887491 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_ARVALYA L11_2326934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 08:24:28 | 21.07.2021 09:05:48 | 0.68889 | 4 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.5836 | 0 | 44.0705 | 0 | 53.6919 | 0 | 0 | 0 | 107.346
1887448 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-2916 35-01-M02916_M-2917 M04_73816349 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 02:28:03 | 21.07.2021 11:01:00 | 8.5492 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1022.3344 | 0 | 0 | 0 | 146.9492 | 0 | 0 | 1169.2836
1889028 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3012 35-04-K03012_95000100081_95000100081 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 14:20:06 | 21.07.2021 16:06:53 | 1.7797 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0905
1887508 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_CEZA EVİ L12_2314087 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 08:54:58 | 21.07.2021 09:15:51 | 0.34806 | 0 | 13 | 13 | 69 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2.2184 | 14.857 | 109.3964 | 33.0827 | 5.8773 | 16.9128 | 0 | 182.3446
1887468 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_DEVELİ-ÇAMLIYURT M03_72188716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 06:56:10 | 21.07.2021 08:30:02 | 1.5644 | 1 | 294 | 73 | 3 | 15 | 34 | 2 | 0 | 31.4151 | 90.3768 | 838.1503 | 16.5005 | 62.3109 | 8.3456 | 4.4112 | 0 | 1051.5104
1889197 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | KİLLİK TR-2 KÖK 45-73-M00343_TR-1 M01_2056951 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 20:08:59 | 21.07.2021 21:28:40 | 1.3281 | 0 | 991 | 28 | 89 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 368.4893 | 265.1066 | 385.6981 | 20.1544 | 62.2754 | 0 | 0 | 1101.7238
1889088 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_HatBaşıAyırıcı_62800049 M03_62800049 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 15:48:09 | 21.07.2021 16:39:11 | 0.85056 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1074 | 0 | 31.5242 | 0 | 12.6504 | 0 | 0 | 46.2821
1888756 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-31 35-25-M00031_955284250_955284250 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 11:44:12 | 21.07.2021 12:56:36 | 1.2067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16461
1887425 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-3 45-71-M01083_B_56353028_56353028 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 00:14:01 | 21.07.2021 03:21:37 | 3.1267 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3739
1889111 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KÖSEALİ TR-1 45-78-M00781_B_56394820_56394820 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 16:25:48 | 21.07.2021 17:54:32 | 1.4789 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.1563 | 0 | 0.75432 | 0 | 1.6567 | 0 | 0 | 20.5674
1889260 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | İKİZLER TR-1 45-81-M00226_A_56399174_56399174 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 22:20:50 | 22.07.2021 01:23:10 | 3.0389 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6883 | 0 | 3.4377 | 0 | 0.039706 | 0 | 0 | 9.1657
1888178 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-493 (BALANBAKA-2) 35-18-L00493_950464892_950464892 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 10:29:56 | 21.07.2021 11:36:40 | 1.1122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5335
1888776 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AYVACIK TR-1 45-71-M00787_A_56399620_56399620 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 12:42:27 | 21.07.2021 23:17:31 | 10.5844 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6139
1888427 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | HACET TR-2 45-76-M00247_45-76-M00247_79721161 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 11:02:51 | 21.07.2021 12:51:29 | 1.8106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19928
1887445 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-982 35-07-K00982_35-07-K00982_2363531 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 01:26:16 | 21.07.2021 02:29:13 | 1.0492 | 0 | 25 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.5144 | 0 | 8.0232 | 0 | 21.1527 | 0 | 0 | 67.6902
1888768 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-57 35-25-M00231_955282366_955282366 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 12:23:39 | 21.07.2021 12:38:35 | 0.24889 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49223
1887434 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-13 K19_2313380 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 01:02:50 | 21.07.2021 01:11:38 | 0.14667 | 1 | 1155 | 0 | 142 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0.83101 | 117.4309 | 0 | 16.6966 | 10.954 | 33.7077 | 0 | 0 | 179.6202
1888762 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2092293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 11:53:10 | 21.07.2021 12:21:47 | 0.47694 | 0 | 635 | 48 | 64 | 6 | 52 | 1 | 0 | 0 | 60.3878 | 250.8156 | 62.7659 | 6.6419 | 4.4961 | 0.10914 | 0 | 385.2165
1887457 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | CUMHURİYET KÖK 35-29-L00057_KIZILCAAVLU KÖK L02_2096549 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 06:07:58 | 21.07.2021 06:08:28 | 0.0083333 | 2 | 518 | 86 | 139 | 8 | 130 | 0 | 0 | 0.004812 | 1.0462 | 4.2421 | 2.41 | 0.56696 | 0.54969 | 0 | 0 | 8.8197
1889200 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | BAHÇEARASI KÖYÜ TR-2 35-31-L00318_Ayırıcı H01_2050064 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 20:08:40 | 21.07.2021 23:41:41 | 3.5503 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.5049 | 0 | 6.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6563
1889246 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÇAPAK TR-1 35-26-M00425_35-26-M00425_2353582 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 21:35:25 | 21.07.2021 23:37:53 | 2.0411 | 0 | 189 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 134.2539 | 0 | 8.1479 | 0 | 10.3301 | 0 | 0 | 152.7319
1887471 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | DİKİLİ İM 35-30-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134066 M02_53134066 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 06:57:17 | 21.07.2021 12:49:24 | 5.8686 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2117
1887517 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_İKİZTEPE M03_66251203 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 09:23:38 | 21.07.2021 09:54:03 | 0.50694 | 3 | 52 | 38 | 87 | 1 | 24 | 0 | 0 | 2.3091 | 6.572 | 48.2467 | 126.2795 | 0.38581 | 16.145 | 0 | 0 | 199.938
1889094 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SULUDERE TR-12 35-31-L00391_35-31-L00391_2355663 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 15:38:18 | 21.07.2021 19:04:41 | 3.4397 | 0 | 28 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82.1615 | 0 | 104.7225 | 0 | 1.0342 | 0 | 0 | 187.9182
1887497 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-3/TR-34 35-22-M00073_ M02_2303508 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 08:27:35 | 21.07.2021 09:25:12 | 0.96028 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 33.7741 | 0 | 0 | 0 | 41.6433 | 0 | 0 | 75.4174
1887477 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1380 UÇAR TEKSTİL 35-02-K01380Ö_ K03_2313744 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 07:38:00 | 21.07.2021 08:49:17 | 1.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4291 | 0 | 14.0432 | 0 | 15.4723
1887454 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ÜÇPINAR M08_72249133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 06:03:03 | 21.07.2021 06:31:31 | 0.47444 | 0 | 507 | 1 | 63 | 3 | 106 | 1 | 0 | 0 | 35.7443 | 18.9829 | 22.2597 | 2.3766 | 16.2823 | 3.7891 | 0 | 99.435
1889057 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-9 35-25-M00165_B_60984019_60984019 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 14:55:37 | 21.07.2021 15:47:26 | 0.86361 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.4012 | 0 | 0 | 0 | 6.5846 | 0 | 0 | 41.9858
1889163 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_YAYLAYURT M06_72352926 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 18:53:15 | 21.07.2021 19:55:07 | 1.0311 | 0 | 305 | 13 | 20 | 2 | 55 | 1 | 0 | 0 | 84.4879 | 58.2555 | 32.0824 | 13.1445 | 76.8216 | 39.0304 | 0 | 303.8224
1888914 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_HatBaşıAyırıcı_53134842 M02_53134842 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 13:30:08 | 21.07.2021 15:38:21 | 2.1369 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9218
1889220 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_UÇAK TEKSTİL M04_65969611 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 20:31:23 | 21.07.2021 21:23:08 | 0.8625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6165 | 0 | 4.8321 | 0 | 1563.9165 | 0 | 1573.3651
1888078 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_MERA M03_2328740 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 10:19:36 | 21.07.2021 12:20:38 | 2.0172 | 0 | 16 | 79 | 16 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.2853 | 396.8589 | 30.4677 | 22.2784 | 5.2169 | 0 | 0 | 463.1073
1889074 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇORTAK TR-1 45-81-M00063_945632020_945632020 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 15:31:05 | 21.07.2021 18:24:42 | 2.8936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013592
1888788 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_YAZIBAŞI-2 M02_66064057 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 13:13:38 | 21.07.2021 13:30:16 | 0.27722 | 0 | 27 | 6 | 8 | 20 | 29 | 28 | 9 | 0 | 5.5153 | 44.489 | 27.2143 | 42.2138 | 13.4999 | 177.4858 | 50.2477 | 360.6657
1887514 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4782 35-04-K04782__72410649_72410649 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 09:12:04 | 21.07.2021 10:24:42 | 1.2106 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.6399 | 0 | 0 | 0 | 3.1947 | 0 | 0 | 56.8347
1889143 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | HAŞİM AĞAR BESİHANE-HAŞİM AĞAR TRM.SLM. ÖZEL TR 45-71-M01466Ö_45-71-M01466Ö_2367046 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 17:51:59 | 21.07.2021 20:24:37 | 2.5439 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9572 | 0 | 0.48009 | 0 | 0 | 0 | 39.4373
1889243 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | ÖZBEK TR-4 (TR-234) 35-19-M00233_35-19-M00233_77618832 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 21:30:06 | 21.07.2021 22:13:43 | 0.72694 | 0 | 243 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 68.5317 | 0 | 0.27274 | 0 | 42.7517 | 0 | 0 | 111.5562
1887474 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ÜÇPINAR M08_72249228 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 07:22:53 | 21.07.2021 10:35:18 | 3.2069 | 0 | 507 | 1 | 63 | 3 | 106 | 1 | 0 | 0 | 316.3498 | 154.1171 | 165.4518 | 19.0519 | 137.4857 | 28.2124 | 0 | 820.6688
1887451 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139496 M03_53139496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 05:40:18 | 21.07.2021 05:40:48 | 0.0083333 | 0 | 690 | 1 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.61345 | 0.09945 | 0.22048 | 0 | 0.064843 | 0 | 0 | 0.99823
1889037 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-10 35-30-M00010_B_56369954_56369954 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 12:21:47 | 21.07.2021 16:14:02 | 3.8708 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 115.5298 | 0 | 0 | 0 | 46.7093 | 0 | 0 | 162.2391
1889160 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAPAKLI TR-3 45-78-M00447_49250724_56407954_56407954 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 17:10:32 | 21.07.2021 19:12:26 | 2.0317 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0224
1888805 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÖRNEKKÖY L04_72201760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 13:17:08 | 21.07.2021 13:44:01 | 0.44806 | 25 | 290 | 44 | 88 | 25 | 50 | 2 | 1 | 23.6131 | 51.9495 | 23.0518 | 25.5805 | 72.4308 | 21.6927 | 2.0678 | 0.37201 | 220.7583
1888782 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4152 35-01-K04152_A_56378276_56378276 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 12:59:01 | 21.07.2021 16:50:57 | 3.8656 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1368
1889180 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-13 35-19-L00013_A_56370112_56370112 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 19:15:03 | 21.07.2021 19:47:24 | 0.53917 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8194 | 0 | 0 | 0 | 2.8455 | 0 | 0 | 17.6649
1889223 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HÜSEYİN BUĞMAZ SULAMA GRUBU 35-29-M00387_A_56399046_56399046 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 20:52:59 | 21.07.2021 23:37:56 | 2.7492 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5297
1889266 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1636 35-01-K01636_M_56383619_56383619 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 22:46:54 | 21.07.2021 23:53:07 | 1.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.148 | 0 | 0 | 23.148
1889017 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-36 35-18-L00036_950460543_950460543 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 14:05:13 | 21.07.2021 15:33:15 | 1.4672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31533
1889117 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2095355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 16:32:46 | 21.07.2021 17:54:13 | 1.3575 | 5 | 7 | 178 | 128 | 28 | 15 | 0 | 0 | 9.6955 | 16.0935 | 408.7416 | 435.1421 | 49.6161 | 43.9763 | 0 | 0 | 963.2652
1887494 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | FIRINLI TR-7 35-20-L00094_B_56360169_56360169 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 08:10:26 | 21.07.2021 09:48:51 | 1.6403 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3284
1887486 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 08:14:26 | 21.07.2021 08:17:40 | 0.053889 | 0 | 1857 | 0 | 1 | 1 | 145 | 0 | 2 | 0 | 21.7944 | 0 | 0.14829 | 0.028938 | 5.2953 | 0 | 0.27151 | 27.5385
1889146 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-32 35-30-L00032_A_56365528_56365528 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 17:57:54 | 21.07.2021 20:00:12 | 2.0383 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.5772 | 0 | 0 | 0 | 143.5308 | 0 | 0 | 173.108
1889169 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133662 M13_53133662 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 18:44:34 | 21.07.2021 19:29:31 | 0.74917 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.4964 | 0 | 18.6377 | 0 | 30.3387 | 0 | 0 | 0 | 49.4728
1887463 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 06:23:58 | 21.07.2021 06:56:00 | 0.53389 | 3 | 23 | 113 | 278 | 9 | 52 | 0 | 0 | 1.3549 | 2.7884 | 80.9446 | 85.1812 | 5.0952 | 12.2192 | 0 | 0 | 187.5835
1889123 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2844 35-01-K02844_913914334_913914334 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 16:58:46 | 21.07.2021 18:41:15 | 1.7081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96104
1888960 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-20 35-27-M00020_99177419_99177419 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 13:43:24 | 21.07.2021 14:20:50 | 0.62389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8644
1887480 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106699 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 07:45:03 | 21.07.2021 08:57:13 | 1.2028 | 5 | 148 | 7 | 69 | 10 | 55 | 4 | 0 | 2.2931 | 44.5352 | 156.4318 | 86.5706 | 83.4303 | 25.3433 | 33.324 | 0 | 431.9283
1889046 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _A_56384523_56384523 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 14:49:34 | 21.07.2021 15:42:23 | 0.88028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57369 | 0 | 0 | 0 | 0.23032 | 0 | 0 | 0.80401
1889186 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | MALAZ TR-1 45-75-M00290_C_56398895_56398895 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 19:40:41 | 22.07.2021 00:01:29 | 4.3467 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8473 | 0 | 0 | 0 | 2.1785 | 0 | 0 | 6.0258
1887423 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVAKALAN TR-1 45-72-L00737_956522188_956522188 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 00:01:20 | 21.07.2021 02:16:03 | 2.2453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14295
1889192 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEN DM 1-2/1 35-29-L00058_35-29-L00058_72210321 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 19:49:04 | 21.07.2021 21:33:18 | 1.7372 | 0 | 128 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 66.7425 | 0 | 20.1627 | 0 | 23.8752 | 0 | 0 | 110.7804
1889063 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY TR-10 35-15-L00506_B_56361790_56361790 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 15:07:54 | 21.07.2021 16:57:50 | 1.8322 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0873 | 0 | 58.3067 | 0 | 42.1806 | 0 | 0 | 101.5746
1889040 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKKEDERE TR-1 35-16-M00056_953330480_953330480 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 14:43:27 | 21.07.2021 17:42:53 | 2.9906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1889249 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_TIRAZLAR M09_2074535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 21:46:50 | 21.07.2021 21:47:12 | 0.0061111 | 0 | 1498 | 92 | 339 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2.1073 | 5.5858 | 12.7526 | 0.032761 | 0.13792 | 0 | 0 | 20.6164
1889106 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-1 TARIMSAL SULAMA M06_2099423 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 16:29:20 | 21.07.2021 17:16:42 | 0.78944 | 0 | 3 | 8 | 53 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9597 | 437.5706 | 342.8076 | 34.6779 | 21.9776 | 0 | 0 | 837.9935
1889269 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇAYIRLI TR-9 35-29-L00790__72405229_72405229 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 23:27:00 | 22.07.2021 02:26:13 | 2.9869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7343 | 0 | 0 | 0 | 2.2832 | 0 | 0 | 4.0174
1889026 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_953188863_953188863 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 14:12:48 | 21.07.2021 18:39:03 | 4.4375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63
1887483 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DONANIMLI YEDEK L05_72357043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 08:02:28 | 21.07.2021 08:49:54 | 0.79056 | 0 | 7269 | 0 | 5 | 3 | 893 | 1 | 2 | 0 | 1774.3241 | 0 | 16.2229 | 9.6685 | 533.2613 | 11.7275 | 2.8081 | 2348.0124
1889149 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/76 45-72-M00076_C_56394411_56394411 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 18:07:36 | 21.07.2021 18:34:38 | 0.45056 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.7667 | 0 | 0 | 0 | 0.8005 | 0 | 0 | 41.5672
1889126 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 16:57:18 | 21.07.2021 18:17:38 | 1.3389 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2.4565 | 21.6147 | 395.2682 | 358.9042 | 0 | 4.4593 | 89.7524 | 0 | 872.4552
1887460 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 06:22:53 | 21.07.2021 07:12:51 | 0.83278 | 0 | 1857 | 0 | 1 | 1 | 145 | 0 | 2 | 0 | 280.4668 | 0 | 2.1881 | 0.39603 | 70.1939 | 0 | 3.6889 | 356.9337
1889189 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TAŞTEPE TR-1 35-29-L00395_48341859_56396331_56396331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 19:42:26 | 21.07.2021 20:34:17 | 0.86417 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2583 | 0 | 4.5737 | 0 | 3.9978 | 0 | 0 | 13.8298
1887520 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 09:19:19 | 21.07.2021 10:01:01 | 0.695 | 0 | 71 | 54 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.9736 | 165.3345 | 28.1037 | 22.3133 | 0.35158 | 0 | 0 | 235.0766
1889229 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KÜÇÜK AVULCUK TR-1 35-15-L00715_D_56370048_56370048 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 21:01:49 | 21.07.2021 21:42:33 | 0.67889 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9993 | 0 | 0 | 0 | 5.124 | 0 | 0 | 13.1233
1888754 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_KARAAĞAÇLI TR-2 M06_2320971 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 15:50:00 | 21.07.2021 17:48:00 | 1.9667 | 0 | 846 | 9 | 25 | 2 | 99 | 0 | 1 | 0 | 562.9139 | 72.6302 | 124.079 | 13.2842 | 96.1932 | 0 | 16.9248 | 886.0253
1889060 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TAŞKESİK TR-1 35-26-L00218_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046535 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 15:04:52 | 21.07.2021 15:36:25 | 0.52583 | 0 | 77 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 13.0768 | 0 | 10.5887 | 0 | 2.6841 | 0 | 5.6119 | 31.9614
1889209 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-5 35-21-L00146_953365856_953365856 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 20:15:37 | 21.07.2021 22:39:22 | 2.3958 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9049
1889066 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | HAMİDİYE TR-1 45-77-L00114_45-77-L00114_2366672 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 15:12:40 | 21.07.2021 16:14:42 | 1.0339 | 0 | 42 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9168 | 0 | 2.8792 | 0 | 2.5072 | 0 | 0 | 13.3031
1888917 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-258 35-01-K00258_C_65506188_65506188 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 13:40:32 | 21.07.2021 16:18:06 | 2.6261 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 143.1367 | 0 | 0 | 0 | 18.8395 | 0 | 0 | 161.9762
1887443 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1306 35-01-M01306_TRAFO-2 M03_72728175 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 02:11:00 | 21.07.2021 04:21:20 | 2.1722 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 278.0055 | 0 | 0 | 0 | 138.2402 | 0 | 0 | 416.2457
1887543 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_CANLI L09_2058779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 09:33:58 | 21.07.2021 09:46:00 | 0.20056 | 0 | 2130 | 22 | 640 | 36 | 541 | 2 | 0 | 0 | 122.9653 | 32.1372 | 263.8125 | 36.8089 | 96.0157 | 19.5512 | 0 | 571.2907
1889166 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-524 35-01-K00524_910562434_910562434 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 18:41:30 | 21.07.2021 20:19:59 | 1.6414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6334
1889075 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | BELENYENİCE KÖYÜ TR-1 45-71-M01512_45-71-M01512_2367641 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 15:26:08 | 21.07.2021 16:04:33 | 0.64028 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2257 | 0 | 0.013014 | 0 | 0.48941 | 0 | 0 | 8.7281
1889052 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | ALİAĞA M-564 35-17-M00564_B_65497126_65497126 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 14:56:53 | 21.07.2021 17:42:54 | 2.7669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4024
1887509 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1149 35-09-M01149_M-538 M07_47615744 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 09:04:00 | 21.07.2021 10:09:03 | 1.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071708 | 104.4736 | 5.0278 | 109.5731
1889029 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_ÇAKALDOĞAN M03_2105509 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 14:18:57 | 21.07.2021 15:08:41 | 0.82889 | 0 | 723 | 5 | 21 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.7572 | 59.8872 | 48.8609 | 0 | 10.431 | 0 | 0 | 219.9363
1888511 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-258 35-01-K00258_910899007_910899007 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 11:18:00 | 21.07.2021 14:23:33 | 3.0925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6858
1889198 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-2 35-28-M00228_B_60982185_60982185 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 20:08:47 | 21.07.2021 20:55:24 | 0.77694 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0748 | 0 | 1.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7233
1887864 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YUKARI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01487_44438020_56366562_56366562 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 09:46:28 | 21.07.2021 12:03:23 | 2.2819 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2132 | 0 | 0 | 0 | 0.88422 | 0 | 0 | 10.0974
1887469 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_HatBaşıAyırıcı_53137456 M10_53137456 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 06:42:44 | 21.07.2021 10:37:00 | 3.9044 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0659 | 0 | 8.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.054
1889092 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | GRUPKENT TR-2 35-30-M00204_35-30-M00204_2352440 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 15:56:00 | 21.07.2021 18:00:04 | 2.0678 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 101.1127 | 0 | 0 | 0 | 15.9699 | 0 | 0 | 117.0826
1888777 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 12:53:47 | 21.07.2021 13:18:38 | 0.41417 | 0 | 471 | 45 | 109 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.1639 | 107.7498 | 214.3473 | 3.5818 | 1.8665 | 0 | 0 | 363.7093
1887452 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 05:49:35 | 21.07.2021 06:35:19 | 0.76222 | 0 | 471 | 45 | 109 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41.7781 | 151.2216 | 335.8198 | 4.6253 | 2.1192 | 0 | 0 | 535.564
1887781 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YOLÜSTÜ TR-2 35-15-L00920_950361395_950361395 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 09:52:38 | 21.07.2021 11:34:44 | 1.7017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22324
1887426 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-91 35-01-K00091_A_56376154_56376154 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 00:19:00 | 21.07.2021 01:59:27 | 1.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9269 | 0 | 0 | 54.9269
1888757 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI BOZKÖY TR-4 45-71-M00564_953204364_953204364 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 11:54:00 | 21.07.2021 15:57:51 | 4.0642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60249
1888783 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-09 35-22-M00054_955265277_955265277 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 12:50:46 | 21.07.2021 15:11:48 | 2.3506 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9994
1889069 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-13 (KARAPINAR) 35-19-L00143_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2034313 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 15:20:44 | 21.07.2021 17:40:00 | 2.3211 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 77.8422 | 0 | 0 | 0 | 25.0712 | 0 | 0 | 102.9134
1887489 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | HACIALİLER TR-337 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00648_45-73-M00648_2353391 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 08:17:06 | 21.07.2021 10:23:13 | 2.1019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2771
1889261 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_A_56399269_56399269 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 22:28:57 | 21.07.2021 23:58:19 | 1.4894 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2297 | 0 | 0 | 0 | 0.43034 | 0 | 0 | 4.66
1887446 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_VEZİROĞLU M04_50218016 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 02:22:00 | 21.07.2021 03:27:57 | 1.0992 | 0 | 132 | 11 | 34 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 36.6207 | 66.7006 | 43.6194 | 49.0175 | 5.7743 | 18.8953 | 0 | 220.6278
1889195 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | YENİ ÇİFTLİK TOPRAK SU KOOP 35-20-L00392_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095338 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 19:58:29 | 21.07.2021 21:27:56 | 1.4908 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0368 | 0 | 4.114 | 0 | 0 | 45.1508
1889049 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 14:53:00 | 21.07.2021 19:38:27 | 4.7575 | 2 | 9 | 172 | 100 | 14 | 3 | 2 | 0 | 15.6189 | 17.1334 | 3858.372 | 1102.2518 | 426.7123 | 32.0278 | 137.4739 | 0 | 5589.59
1889172 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 18:34:30 | 21.07.2021 19:53:04 | 1.3094 | 0 | 71 | 54 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.6823 | 318.0501 | 55.5552 | 49.364 | 0.80521 | 0 | 0 | 468.4568
1888763 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-297 35-18-L00297_12292686_60982892_60982892 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 12:01:32 | 21.07.2021 13:20:53 | 1.3225 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.3945 | 0 | 0 | 0 | 15.0922 | 0 | 0 | 52.4867
1889235 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | GÖKTEPE TR-2 35-28-M00270_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2097017 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 21:19:04 | 21.07.2021 21:38:10 | 0.31833 | 0 | 180 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.0501 | 0 | 0.44195 | 0 | 2.1657 | 0 | 0 | 22.6577
1888159 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_TARİŞ K30_2308524 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 10:33:39 | 21.07.2021 11:34:38 | 1.0164 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 200.4764 | 0 | 0 | 0 | 110.6627 | 0 | 1.1699 | 312.309
1889095 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_HatBaşıAyırıcı_66251437 M06_66251437 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 16:05:03 | 21.07.2021 18:58:37 | 2.8928 | 0 | 142 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 103.8181 | 0.76525 | 14.7155 | 0 | 49.1634 | 110.7095 | 0 | 279.1717
1887472 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | SAYGIN USLU SULAMA GRUBU 35-29-M00211_A_56361248_56361248 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 06:56:43 | 21.07.2021 10:13:04 | 3.2725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2483
1888803 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4188 35-04-K04188_912408644_912408644 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 13:07:44 | 21.07.2021 14:36:53 | 1.4858 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4081 | 0 | 0 | 0 | 3.5007 | 0 | 0 | 5.9089
1887429 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİCEKÖY TR-2 35-15-L00428_B_56381627_56381627 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 00:22:38 | 21.07.2021 01:53:03 | 1.5069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.010374 | 0 | 0 | 0 | 0.01287 | 0 | 0 | 0.023244
1887492 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_ŞİRVAN M03_2107097 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 08:17:32 | 21.07.2021 10:01:33 | 1.7336 | 1 | 0 | 89 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.9552 | 0 | 484.6521 | 42.872 | 7.7926 | 12.5985 | 0 | 0 | 549.8704
1889221 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/92 45-83-L00092_48125215_56396641_56396641 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 20:40:49 | 21.07.2021 22:47:30 | 2.1114 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7096
1889115 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1635 GEÇİT 35-02-M01635_M-660 M04_2329435 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 16:27:39 | 21.07.2021 17:10:54 | 0.72083 | 0 | 129 | 0 | 1 | 22 | 12 | 12 | 2 | 0 | 32.0917 | 0 | 0.11291 | 203.1547 | 8.7593 | 225.0435 | 33.2556 | 502.4177
1889098 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-247 35-18-L00247_H a10b_5956460 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 16:15:29 | 21.07.2021 23:09:06 | 6.8936 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 157.1742 | 0 | 0 | 0 | 105.6325 | 0 | 0 | 262.8067
1887601 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-29 M06_2117928 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2021 09:39:15 | 21.07.2021 12:07:50 | 2.4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1449 | 0 | 2020.7943 | 0 | 2066.9392
1888271 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_SARUHANLI ŞEHİR-2 M04_2324041 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 10:50:00 | 21.07.2021 11:33:33 | 0.72583 | 0 | 1889 | 20 | 24 | 8 | 362 | 2 | 4 | 0 | 390.6106 | 57.7656 | 36.6413 | 50.314 | 201.5327 | 31.3019 | 10.7976 | 778.9636
1889104 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-104 45-78-L00104_J J02_65775201 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 16:15:43 | 21.07.2021 16:53:33 | 0.63056 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.9341 | 0 | 0 | 0 | 5.6258 | 0 | 0 | 12.5599
1887515 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNELİ TR-1 35-19-M00208_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057017 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 09:12:07 | 21.07.2021 11:20:08 | 2.1336 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64.3696 | 0 | 12.3731 | 0 | 6.5724 | 0 | 0 | 83.3151
1888952 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 13:19:00 | 21.07.2021 14:01:00 | 0.7 | 0 | 471 | 45 | 109 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 61.5186 | 183.2074 | 362.3461 | 6.1082 | 3.1811 | 0 | 0 | 616.3614
1889244 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-1 35-15-L00964_A_56368291_56368291 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 21:34:07 | 21.07.2021 23:00:27 | 1.4389 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5936 | 0 | 3.4898 | 0 | 0.64918 | 0 | 0 | 8.7326
1889138 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİCEKÖY L24_2309736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 17:26:19 | 21.07.2021 18:00:28 | 0.56917 | 2 | 290 | 33 | 63 | 6 | 67 | 1 | 0 | 1.0349 | 36.904 | 266.4907 | 252.1946 | 28.4022 | 44.8898 | 0.29245 | 0 | 630.2087
1888895 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-5 35-21-L00021_B_56357251_56357251 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 13:38:17 | 21.07.2021 17:27:40 | 3.8231 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.3523 | 0 | 6.1567 | 0 | 87.8082 | 0 | 0 | 118.3173
1889038 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4525 35-03-K04525_910071105_910071105 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 14:39:02 | 21.07.2021 17:55:11 | 3.2692 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0255
1887475 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_953368993_953368993 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 07:21:48 | 21.07.2021 09:00:50 | 1.6506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28496
1888165 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_A_56357705_56357705 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 10:29:37 | 21.07.2021 11:05:18 | 0.59472 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2.8058 | 0 | 0.04464 | 0 | 25.1667 | 0 | 3.049 | 31.0661
1889204 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP ALANBAŞI TR-1 45-78-M00801_49203391_56406053_56406053 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 20:15:26 | 21.07.2021 22:21:52 | 2.1072 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3705
1887432 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ÜÇPINAR DM M02_2076872 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2021 00:33:55 | 21.07.2021 01:09:43 | 0.59667 | 36 | 4258 | 461 | 323 | 42 | 422 | 5 | 0 | 18.7973 | 454.3449 | 605.4485 | 189.9651 | 640.9461 | 66.3375 | 81.9601 | 0 | 2057.7995
1889224 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-201 METAŞ 35-18-L00201_C C31/1_5791304 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 20:35:45 | 22.07.2021 00:02:24 | 3.4442 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6045
1889161 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-1 35-26-M00425_956633452_956633452 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 18:36:29 | 21.07.2021 20:34:43 | 1.9706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77408
1887495 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY TR-5 45-71-M00088_İĞDECİK M01_50197975 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 08:09:38 | 21.07.2021 09:04:00 | 0.90611 | 0 | 201 | 1 | 17 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 30.5078 | 4.5621 | 8.4517 | 0 | 17.2903 | 0 | 0 | 60.8119
1889267 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY YÖRÜKLER MAH. TR-5 35-15-L00505_B_56358220_56358220 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 22:42:34 | 22.07.2021 01:05:25 | 2.3808 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3464 | 0 | 34.0247 | 0 | 1.3696 | 0 | 0 | 39.7407
1888769 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-28 45-75-M00028_B_56390522_56390522 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 12:14:00 | 21.07.2021 13:38:45 | 1.4125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.042725 | 0 | 0 | 0 | 0.45902 | 0 | 0 | 0.50175
1889118 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/119-1 45-83-M00717_45-83-M00717_61198610 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 16:38:24 | 21.07.2021 20:42:24 | 4.0667 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 715.9666 | 0 | 0 | 0 | 64.1735 | 0 | 0 | 780.1401
1888477 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 11:14:44 | 21.07.2021 12:42:00 | 1.4544 | 7 | 3422 | 2 | 43 | 15 | 183 | 3 | 1 | 23.4086 | 1579.2432 | 1.4034 | 36.2968 | 141.9461 | 308.4638 | 127.0544 | 0.22102 | 2218.0373
1889124 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-16/A 45-73-M00092_945673609_945673609 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 16:55:30 | 21.07.2021 19:03:51 | 2.1392 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3151
1889078 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI HACILAR TR-10 35-31-L00330_47797343_56352040_56352040 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 15:25:13 | 21.07.2021 23:30:16 | 8.0842 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8279
1887435 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_GÖZTEPE-2 M14_2310489 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 01:10:48 | 21.07.2021 02:10:00 | 0.98667 | 1 | 21491 | 0 | 95 | 9 | 2360 | 1 | 4 | 11.2397 | 5640.0955 | 0 | 79.8271 | 524.5421 | 1743.8404 | 122.8431 | 7.4258 | 8129.8137
1887458 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-2 M02_2308531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 06:21:41 | 21.07.2021 06:50:43 | 0.48389 | 3 | 234 | 2 | 0 | 14 | 102 | 0 | 0 | 5.1324 | 18.3018 | 5.3895 | 0 | 39.7804 | 14.6796 | 0 | 0 | 83.2836
1889247 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-19 35-25-M00172_35-25-M00172_72064941 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 21:41:37 | 22.07.2021 00:55:31 | 3.2317 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 241.7306 | 0 | 0 | 0 | 39.2547 | 0 | 0 | 280.9852
1889187 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | UZUNALAN TR-1 45-72-M00212_45-72-M00212_2372502 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 19:41:20 | 21.07.2021 21:30:00 | 1.8111 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.495 | 0 | 0.69257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1876
1889141 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 18:01:11 | 21.07.2021 18:05:52 | 0.078056 | 1 | 0 | 20 | 219 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0.098483 | 0 | 15.9758 | 96.3866 | 5.4597 | 10.7906 | 0 | 0 | 128.7113
1887518 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1506 35-03-K01506_910418629_910418629 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 09:23:41 | 21.07.2021 10:27:06 | 1.0569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2586
1887498 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 08:33:28 | 21.07.2021 09:10:50 | 0.62278 | 3 | 698 | 80 | 269 | 10 | 99 | 1 | 0 | 0.54266 | 71.5663 | 197.6768 | 125.6997 | 12.8591 | 21.9912 | 0.74698 | 0 | 431.0828
1889207 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-32 35-30-L00032_35-30-L00032_2348391 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 20:04:35 | 21.07.2021 23:36:23 | 3.53 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 416.9016 | 0 | 0 | 0 | 229.946 | 0 | 0 | 646.8476
1889184 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2373 35-02-M02373_C_56365965_56365965 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 19:34:00 | 21.07.2021 20:29:05 | 0.91806 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1751 | 0 | 0 | 0 | 0.30848 | 0 | 0 | 6.4836
1887478 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | AKKEÇİLİ KÖK 45-73-M00239_AKKEÇİLİ M03_72035008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 07:53:08 | 21.07.2021 07:53:38 | 0.0083333 | 2 | 739 | 26 | 269 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0.0079998 | 0.8531 | 1.4001 | 3.086 | 0.52333 | 0.14525 | 0.17855 | 0 | 6.1944
1887455 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1919 35-10-K01919_A A1_5784040 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 05:31:51 | 21.07.2021 20:04:58 | 14.5519 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.6587 | 0 | 0 | 0 | 329.8374 | 0 | 0 | 361.4962
1889270 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-248 35-18-L00248_35-18-L00248_2376418 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 23:11:28 | 22.07.2021 02:02:56 | 2.8578 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 69.7617 | 0 | 0 | 0 | 78.3745 | 0 | 0 | 148.1362
1888182 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY TR-10 35-15-L00506_B_56361790_56361790 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 10:33:34 | 21.07.2021 11:15:59 | 0.70694 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.38627 | 0 | 22.0023 | 0 | 14.2888 | 0 | 0 | 36.6774
1889691 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66715922 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 21:13:24 | 22.07.2021 21:37:05 | 0.39472 | 13 | 327 | 137 | 158 | 16 | 23 | 0 | 0 | 3.6799 | 40.47 | 183.1148 | 154.3437 | 11.3042 | 5.1706 | 0 | 0 | 398.0831
1889359 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-7 35-25-M00007_955278662_955278662 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 09:40:53 | 22.07.2021 10:19:34 | 0.64472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40198 | 0 | 0 | 0 | 0.50134 | 0 | 0 | 0.90332
1889668 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-1 35-28-M00227_C_56357710_56357710 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 19:47:40 | 22.07.2021 20:58:42 | 1.1839 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.7635 | 0 | 19.7407 | 0 | 3.781 | 0 | 0 | 43.2853
1889336 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TEPEKÖY TR-1 45-74-M00223_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053912 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 08:44:00 | 22.07.2021 11:32:38 | 2.8106 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4197
1912290 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2091665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 12:42:00 | 22.07.2021 13:54:00 | 1.2 | 2 | 102 | 11 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0.92348 | 16.0538 | 31.8379 | 0 | 52.608 | 0.30052 | 40.8576 | 0 | 142.5814
1889714 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-248 35-18-L00248_35-18-L00248_2376418 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 21:21:03 | 23.07.2021 03:34:31 | 6.2244 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 153.5167 | 0 | 0 | 0 | 174.9807 | 0 | 0 | 328.4973
1889522 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-2 35-22-M00284_955265498_955265498 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 15:27:00 | 22.07.2021 18:56:19 | 3.4886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6617
1889545 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-22 35-25-M00156_956660969_956660969 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 16:09:19 | 22.07.2021 17:08:20 | 0.98361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70327
1889482 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-3373 35-10-K03373_35-10-K03373_47797835 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 13:44:26 | 22.07.2021 15:26:07 | 1.6947 | 0 | 305 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 191.8907 | 0 | 7.8704 | 0 | 10.6571 | 0 | 0 | 210.4182
1889628 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139835 M04_53139835 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 18:25:34 | 22.07.2021 21:39:47 | 3.2369 | 11 | 238 | 97 | 18 | 10 | 16 | 0 | 0 | 23.579 | 206.9726 | 757.344 | 106.6129 | 19.5257 | 30.8403 | 0 | 0 | 1144.8745
1889296 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_KÜÇÜKAVULCUK L05_2074342 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 06:03:49 | 22.07.2021 06:12:18 | 0.14139 | 0 | 432 | 24 | 38 | 7 | 131 | 0 | 0 | 0 | 12.5637 | 34.6545 | 27.8304 | 7.8204 | 14.0468 | 0 | 0 | 96.9159
1889585 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_TR-2 L06_2052206 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:15:44 | 22.07.2021 17:32:00 | 0.27111 | 0 | 9311 | 0 | 5 | 4 | 1406 | 0 | 13 | 0 | 553.8409 | 0 | 1.1346 | 2.9379 | 204.2541 | 0 | 12.7031 | 774.8705
1889608 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-33 35-15-M00033_48859339_56383895_56383895 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:37:01 | 22.07.2021 18:16:13 | 0.65333 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4648 | 0 | 2.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7474
1889396 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-14 35-15-L00306_B_65499336_65499336 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 10:52:00 | 22.07.2021 15:47:52 | 4.9311 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4471
1889751 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_KARGIN GİRİŞ M08_2076279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 23:39:20 | 22.07.2021 23:47:00 | 0.12778 | 9 | 2579 | 520 | 290 | 43 | 232 | 6 | 0 | 0.74929 | 71.6571 | 159.9279 | 47.7569 | 58.7165 | 10.267 | 12.3561 | 0 | 361.4308
1889422 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-2 45-80-M00101_A_56389044_56389044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 11:47:00 | 22.07.2021 14:16:27 | 2.4908 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.6821 | 0 | 0 | 0 | 6.9947 | 0 | 0 | 35.6768
1889565 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-10 45-75-M00010_B_56391175_56391175 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 16:51:30 | 22.07.2021 22:32:09 | 5.6775 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.194 | 0 | 1.7423 | 0 | 26.0546 | 0 | 0 | 70.9909
1889316 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-870 35-02-K00870_35-02-K00870_2349756 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 07:42:47 | 22.07.2021 08:46:09 | 1.0561 | 0 | 517 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 147.4815 | 0 | 0.14392 | 0 | 10.2674 | 0 | 0 | 157.8928
1889708 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | AKKOCALI TR-1 45-72-L00206_45-72-L00206_79437018 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 21:13:43 | 22.07.2021 23:54:42 | 2.6831 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2636
1889525 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | CUMHURİYET KÖK 35-29-L00057_HatBaşıAyırıcı_53133501 L06_53133501 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 15:27:00 | 22.07.2021 18:01:08 | 2.5689 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6678 | 0 | 4.1271 | 0 | 0 | 0 | 45.7948
1889479 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | MEHMET TURAN VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00111_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042148 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 13:38:47 | 22.07.2021 16:02:12 | 2.3903 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3459
1889356 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR AYVACIK TR-4 35-15-L00360_A_56367919_56367919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 09:32:29 | 22.07.2021 15:01:02 | 5.4758 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2253 | 0 | 33.2488 | 0 | 0.59746 | 0 | 0 | 38.0715
1889694 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKKOYUNLU TR-4 35-29-L00128_A_56359903_56359903 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 20:41:41 | 22.07.2021 21:46:17 | 1.0767 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2358 | 0 | 64.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7905
1889548 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | İĞDECİK TR-5 45-71-M00079_A_56403747_56403747 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 16:18:09 | 22.07.2021 22:26:45 | 6.1433 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3101
1889671 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | TIRAZLAR TR-3 45-79-M00078_C_56395586_56395586 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 19:35:05 | 22.07.2021 22:22:22 | 2.7881 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4043
1889542 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/13 35-29-M00100_F F02_49260680 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 16:10:00 | 22.07.2021 18:33:33 | 2.3925 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.718 | 0 | 0 | 0 | 5.5696 | 0 | 0 | 21.2876
1889688 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TUNAY ÇAYIR TARIMSAL SULAMA TR 45-78-M01112_45-78-M01112_2377319 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 20:22:24 | 22.07.2021 22:09:48 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63055
1889734 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-59 ALPKENT 35-26-M00059_35-26-M00059_65925932 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 22:40:00 | 22.07.2021 22:59:16 | 0.32111 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 55.056 | 0 | 0 | 0 | 9.2765 | 0 | 0 | 64.3325
1889485 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MECİDİYE TR-4 45-72-L00577_956500790_956500790 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 13:50:47 | 22.07.2021 20:02:28 | 6.1947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.839
1889442 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-6 45-78-M01117_953261980_953261980 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 12:28:26 | 22.07.2021 14:19:58 | 1.8589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0565 | 0 | 0 | 0 | 2.3827 | 0 | 0 | 3.4392
1889299 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KÜÇÜKAVULCUK DM 35-15-L00727_KÜÇÜKAVLUCUK SULAMA KOOP. L06_72098515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 06:40:25 | 22.07.2021 07:15:32 | 0.58528 | 0 | 161 | 3 | 4 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18.0786 | 31.4721 | 6.6983 | 10.8558 | 16.073 | 0 | 0 | 83.1778
1889631 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_953356641_953356641 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 18:33:00 | 22.07.2021 19:50:28 | 1.2911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2573
1889399 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ALİBEYLİ TR-1 35-16-M00148_35-16-M00148_2353265 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 10:37:41 | 22.07.2021 12:05:14 | 1.4592 | 0 | 223 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 58.9991 | 0 | 22.4863 | 0 | 4.2835 | 0 | 0 | 85.7688
1889376 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_6115151_56359924_56359924 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 10:02:16 | 22.07.2021 10:37:13 | 0.5825 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20881 | 0 | 0 | 0 | 0.63244 | 0 | 0 | 0.84125
1889319 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | DUALAR TR-1 45-76-M00155_45-76-M00155_2358557 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 07:41:56 | 22.07.2021 10:08:04 | 2.4356 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 0 | 0 | 0 | 0.078423 | 0 | 0 | 8.8584
1889568 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1875 35-09-K01875_912267633_912267633 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 16:50:31 | 22.07.2021 17:48:58 | 0.97417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6489
1889505 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-2 45-83-M00604_A_56407861_56407861 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 14:49:00 | 22.07.2021 15:43:55 | 0.91528 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9507
1889611 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-15 35-28-L00015_5766289_56383909_56383909 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 18:01:59 | 22.07.2021 19:52:28 | 1.8414 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.595 | 0 | 0 | 0 | 34.3461 | 0 | 0 | 70.9411
1889313 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ ÜÇCEVİZLER MEV. KEMENLER KÖPRÜSÜ YANI TR-24 35-15-L01037_B_56361275_56361275 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 07:34:07 | 22.07.2021 09:55:14 | 2.3519 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2315 | 0 | 4.2049 | 0 | 17.7728 | 0 | 0 | 26.2092
1889562 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_HALİTPAŞA TARIMSAL SULAMA-1 M06_72188715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 16:40:04 | 22.07.2021 18:35:31 | 1.9242 | 0 | 0 | 13 | 28 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151.7253 | 389.3347 | 9.3376 | 27.162 | 4.2104 | 0 | 581.7701
1889551 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | YAKACIK TR-2 35-20-L00233_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048375 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 16:24:00 | 22.07.2021 17:56:48 | 1.5467 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.1866 | 0 | 16.7389 | 0 | 4.9302 | 0 | 0 | 30.8557
1889574 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2062381 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 16:43:06 | 22.07.2021 16:50:00 | 0.115 | 0 | 1598 | 35 | 152 | 11 | 214 | 1 | 1 | 0 | 50.0451 | 27.7414 | 65.6568 | 8.0827 | 32.1626 | 10.5319 | 0.68176 | 194.9022
1889674 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YUSUFLU TR-3 35-20-L00237_9371277_65507042_65507042 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 20:00:55 | 22.07.2021 20:23:02 | 0.36861 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40716 | 0 | 0.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59765
1889342 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-310 35-18-L00310_950438044_950438044 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 08:58:24 | 22.07.2021 10:55:37 | 1.9536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1499
1889591 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-8 35-19-L00268_C_56376344_56376344 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:27:23 | 22.07.2021 18:53:45 | 1.4394 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.9236 | 0 | 1.6812 | 0 | 27.7408 | 0 | 0 | 62.3457
1889534 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 15:50:21 | 22.07.2021 15:58:21 | 0.13333 | 1 | 31 | 21 | 262 | 8 | 44 | 3 | 0 | 0.1249 | 2.6816 | 21.7511 | 67.3326 | 13.4797 | 9.3302 | 4.1858 | 0 | 118.8859
1889488 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/29 45-83-L00029_TR-2/26 ABACILAR L04_61210105 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 14:00:40 | 22.07.2021 14:30:40 | 0.5 | 0 | 2946 | 0 | 2 | 3 | 258 | 3 | 5 | 0 | 392.3275 | 0 | 0.34642 | 32.7616 | 128.6864 | 19.4491 | 26.5087 | 600.0798
1889388 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-155 45-78-L00155_953263464_953263464 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 10:28:01 | 22.07.2021 15:02:46 | 4.5792 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.164
1889322 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SEYİTOBA TR-1 45-80-L00177_A_56384550_56384550 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 07:59:00 | 22.07.2021 10:11:15 | 2.2042 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4311
1889677 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KARADOĞAN TR-6 35-15-L00465_35-15-L00465_2365664 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 19:59:52 | 22.07.2021 21:30:36 | 1.5122 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.19191 | 0 | 59.4444 | 0 | 17.0398 | 0 | 0 | 76.6761
1889345 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BODAMAS TR-5 45-75-M00303_A_56398551_56398551 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 09:10:35 | 22.07.2021 10:06:00 | 0.92361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0386
1889445 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KIZILTAŞ TR-1 45-81-M00091_A_56388546_56388546 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 12:29:43 | 22.07.2021 13:51:18 | 1.3597 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5923
1889302 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/10 35-20-L00054_9324278_56359685_56359685 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 06:48:26 | 22.07.2021 07:56:14 | 1.13 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1622 | 0 | 29.6548 | 0 | 1.0389 | 0 | 0 | 31.856
1889365 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BELİĞ ŞİŞİKOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-M00182_950347749_950347749 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 09:49:06 | 22.07.2021 11:20:27 | 1.5225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9598 | 0 | 52.5207 | 0 | 0 | 79.4805
1889657 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-1 45-79-M00123_A_56381981_56381981 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 19:19:26 | 22.07.2021 21:27:50 | 2.14 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3134 | 0 | 0 | 0 | 0.095193 | 0 | 0 | 7.4086
1889408 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HAMZABEYLİ TR-3 45-71-M01773_C_56389193_56389193 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 10:56:34 | 22.07.2021 14:38:34 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1251 | 0 | 5.8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9875
1889431 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-63 35-19-L00063_956670639_956670639 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 12:13:25 | 22.07.2021 15:55:27 | 3.7006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4193
1889617 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1186 35-03-K01186_A_56372878_56372878 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 18:11:33 | 22.07.2021 19:17:56 | 1.1064 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.6863 | 0 | 0 | 0 | 5.4482 | 0 | 0 | 62.1345
1889717 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4152 35-01-K04152_910845482_910845482 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 21:26:14 | 22.07.2021 22:51:05 | 1.4142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45527 | 0 | 0 | 0 | 0.72108 | 0 | 0 | 1.1763
1889594 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KULA-3(ŞEHİR-3) L04_2052209 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:30:19 | 22.07.2021 17:48:36 | 0.30472 | 5 | 2568 | 85 | 306 | 16 | 409 | 4 | 8 | 2.0623 | 183.7427 | 200.9255 | 242.7082 | 43.987 | 115.9243 | 22.7753 | 14.4559 | 826.5813
1889425 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-5 35-21-L00146_953365826_953365826 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 11:58:07 | 22.07.2021 12:53:28 | 0.9225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25181
1889531 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÇANDIR TR-1 45-74-M00113_B_56352948_56352948 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 15:29:54 | 22.07.2021 17:05:36 | 1.595 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5064 | 0 | 0 | 0 | 0.044788 | 0 | 0 | 6.5512
1889577 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAAĞAÇ DEDEBAŞI TR-1 45-75-M00229_B_56386686_56386686 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:09:37 | 23.07.2021 02:36:30 | 9.4481 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65402 | 0 | 0.1445 | 0 | 0.68731 | 0 | 0 | 1.4858
1889634 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SARIÇALI TR-1 45-72-L00776_45-72-L00776_2361237 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 18:29:47 | 22.07.2021 20:32:21 | 2.0428 | 0 | 101 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 49.855 | 0 | 18.3782 | 0 | 19.5501 | 0 | 0 | 87.7834
1889680 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 45-75-M00272_B_56389865_56389865 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 19:57:24 | 23.07.2021 01:48:11 | 5.8464 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.921 | 0 | 0 | 0 | 0.059553 | 0 | 0 | 15.9806
1889348 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/17 35-26-M00838_956629142_956629142 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 09:02:46 | 22.07.2021 09:52:09 | 0.82306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1294 | 0 | 0 | 2.1294
1889654 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TOSUNLAR MERKEZ TR-1 35-32-L00038_C_65513488_65513488 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 19:20:14 | 22.07.2021 20:45:15 | 1.4169 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6733 | 0 | 0 | 0 | 0.7234 | 0 | 0 | 11.3967
1889491 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-7 45-71-M01294_A_56352392_56352392 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 14:04:00 | 22.07.2021 17:41:16 | 3.6211 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.8933 | 0 | 0 | 0 | 0.47021 | 0 | 0 | 11.3635
1889468 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇİLEME TR-4 35-22-M00163_35-22-M00163_2377300 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 13:13:39 | 22.07.2021 14:38:34 | 1.4153 | 0 | 147 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.9573 | 0 | 0.67211 | 0 | 0.53607 | 0 | 0 | 87.1654
1889697 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÖREN TR-2 35-31-L00315_47811141_56352605_56352605 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 20:45:53 | 22.07.2021 22:07:37 | 1.3622 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0915 | 0 | 0.76828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8598
1889305 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3081 35-03-K03081_A_56363983_56363983 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 07:09:38 | 22.07.2021 09:21:16 | 2.1939 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46.1082 | 0 | 0 | 0 | 42.7848 | 0 | 0 | 88.893
1889554 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KILCANLAR TR-1 45-75-M00248_C_56393727_56393727 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 16:21:37 | 22.07.2021 18:40:49 | 2.32 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 14.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1393
1889368 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SIĞIRTMAÇLI TR-6 45-79-M00101_45-79-M00101_2367067 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 09:47:37 | 22.07.2021 11:22:24 | 1.5797 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.7963
1889362 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-262 ÇİÇEKÇİ PARKI 35-18-L00262_950450572_950450572 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 09:52:24 | 22.07.2021 11:38:27 | 1.7675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1344
1889660 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAYALIOĞLU TR-8 45-72-L00073_D_56390287_56390287 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 19:29:17 | 22.07.2021 21:15:27 | 1.7694 | 0 | 37 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.0869 | 0 | 21.2218 | 0 | 1.8779 | 0 | 0 | 50.1866
1889411 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | GÜLKENT TR-3 35-30-M00226_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044186 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 11:31:19 | 22.07.2021 12:26:30 | 0.91972 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64.7471 | 0 | 0 | 0 | 14.8692 | 0 | 0 | 79.6163
1889511 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-612 35-02-K00612_35-02-K00612_2357082 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 15:02:20 | 22.07.2021 16:20:43 | 1.3064 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 1 | 0 | 5.1351 | 0 | 0 | 0 | 230.2265 | 0 | 0.69108 | 236.0527
1889288 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2097161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 02:27:37 | 22.07.2021 02:52:53 | 0.42111 | 0 | 1004 | 10 | 108 | 6 | 73 | 2 | 0 | 0 | 67.9837 | 10.9679 | 109.0722 | 23.1706 | 13.9196 | 4.4784 | 0 | 229.5923
1889334 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_MERA M03_2328740 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 08:39:00 | 22.07.2021 11:19:20 | 2.6722 | 0 | 16 | 79 | 16 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.2873 | 514.5832 | 39.7102 | 27.6029 | 6.2782 | 0 | 0 | 598.4618
1889666 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMZABEYLİ TR-3 45-71-M01773_953189293_953189293 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 19:39:15 | 22.07.2021 23:56:15 | 4.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5304
1889689 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENİ YAŞAMKENT 35-27-L00081_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049788 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 20:31:17 | 22.07.2021 22:42:05 | 2.18 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.9724 | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 0 | 0 | 41.6684
1889497 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAKLI TR-3 45-78-M00447_953279098_953279098 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 14:33:19 | 22.07.2021 18:04:08 | 3.5136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0133
1889474 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1280 35-02-M01280_H_56366741_56366741 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 13:25:37 | 22.07.2021 14:54:22 | 1.4792 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.0984 | 0 | 0 | 0 | 12.516 | 0 | 0 | 52.6144
1889626 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-2 YEŞİLOVA 45-79-M00427_B_56385421_56385421 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 18:25:24 | 22.07.2021 19:43:45 | 1.3058 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0743 | 0 | 0 | 0 | 6.5283 | 0 | 0 | 8.6025
1889294 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 05:24:50 | 22.07.2021 08:11:02 | 2.77 | 5 | 7 | 178 | 128 | 28 | 15 | 0 | 0 | 11.9904 | 19.9028 | 665.3509 | 777.9566 | 70.843 | 55.2721 | 0 | 0 | 1601.3158
1889543 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/90 45-83-L00090_B_56387876_56387876 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 16:09:15 | 22.07.2021 18:29:59 | 2.3456 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.397 | 0 | 3.3037 | 0 | 0.34714 | 0 | 0 | 58.0478
1889580 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2196 KARAAĞAÇ TR-3 35-03-M02196_915148058_915148058 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 16:56:23 | 22.07.2021 20:50:59 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49537
1889729 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-12 35-25-M00058_A_56404236_56404236 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 22:04:23 | 22.07.2021 22:36:23 | 0.53333 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.4551 | 0 | 0 | 0 | 0.10436 | 0 | 0 | 13.5595
1889434 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-1 35-31-L00334_47797476_56352251_56352251 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 12:08:36 | 22.07.2021 15:54:35 | 3.7664 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2213 | 0 | 23.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4289
1889683 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇIPLAK KÖYÜ TR-1 35-20-L00117_35-20-L00117_2371230 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 20:10:00 | 22.07.2021 21:15:09 | 1.0858 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.96 | 0 | 1.9519 | 0 | 14.8416 | 0 | 0 | 31.7535
1889537 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİCEKÖY TR-2 45-72-L00183_956483817_956483817 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 16:02:46 | 22.07.2021 17:58:16 | 1.925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32336
1889328 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2869 35-02-K02869_11019678 a1_5843800 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 08:16:14 | 22.07.2021 09:41:12 | 1.4161 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.3476 | 0 | 0 | 0 | 0.037343 | 0 | 0 | 35.3849
1889351 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-41 35-02-M00041_TRAFO M01_2086556 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 09:33:08 | 22.07.2021 12:57:00 | 3.3978 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 296.2852 | 0 | 0 | 0 | 105.3342 | 0 | 0 | 401.6195
1889520 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-149 35-19-L00149_35-19-L00149_2375791 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 14:58:54 | 22.07.2021 16:57:23 | 1.9747 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58.5704 | 0 | 34.8584 | 0 | 95.3877 | 0 | 0 | 188.8165
1889308 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HALİLLER TR-3 ESKİ EGELİLER 35-31-L00180_B_72247946_72247946 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 07:21:56 | 22.07.2021 09:29:27 | 2.1253 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3896
1889457 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-4 35-30-M00227_955311306_955311306 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 13:01:32 | 22.07.2021 15:59:18 | 2.9628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39356
1889563 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | BAYAT TR-1 45-82-L00059_ H_57993910 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 16:44:28 | 22.07.2021 17:36:05 | 0.86028 | 0 | 135 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.5779 | 0 | 1.269 | 0 | 3.3468 | 0 | 0 | 21.1937
1889414 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | KOZLUÖREN TR-1 45-82-M00309_45-82-M00309_2360164 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 11:29:49 | 22.07.2021 13:10:26 | 1.6769 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.9978 | 0 | 0 | 0 | 0.40551 | 0 | 0 | 22.4034
1889454 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-16-L00035_953318545_953318545 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 12:48:42 | 22.07.2021 14:48:52 | 2.0028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6799
1889600 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-9 35-25-M00165_C_56385872_56385872 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:35:14 | 22.07.2021 18:23:43 | 0.80806 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.0789 | 0 | 0 | 0 | 9.8977 | 0 | 0 | 23.9766
1889646 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 18:55:08 | 22.07.2021 20:47:43 | 1.8764 | 5 | 7 | 178 | 128 | 28 | 15 | 0 | 0 | 14.2817 | 23.706 | 546.4525 | 605.9131 | 66.2079 | 57.5974 | 0 | 0 | 1314.1585
1889377 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-5 35-25-M00142_11220454_60983582_60983582 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 10:09:51 | 22.07.2021 11:04:23 | 0.90889 | 0 | 329 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 70.0255 | 0 | 1.1024 | 0 | 19.0369 | 0 | 0 | 90.1648
1889640 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-33 35-15-M00033_48859347_56383896_56383896 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 18:47:28 | 22.07.2021 19:34:45 | 0.78806 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.4782 | 0 | 2.8786 | 0 | 2.783 | 0 | 0 | 20.1398
1889540 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KAYALIOĞLU TR-8 45-72-L00073_45-72-L00073_2352549 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 15:59:19 | 22.07.2021 17:00:14 | 1.0153 | 0 | 106 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.4201 | 0 | 22.0998 | 0 | 1.4669 | 0 | 0 | 59.9868
1889291 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ TR-2 35-22-M00240_955255454_955255454 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 02:40:32 | 22.07.2021 04:18:22 | 1.6306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025021
1889391 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | MESCİTLİ DM 35-15-L00904_MESCİTLİ L05_72321000 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 10:38:08 | 22.07.2021 11:58:14 | 1.335 | 0 | 310 | 16 | 160 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 96.7191 | 526.29 | 405.2323 | 3.9589 | 152.2829 | 0 | 0 | 1184.483
1889437 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307055 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 12:29:19 | 22.07.2021 13:35:33 | 1.1039 | 0 | 147 | 5 | 70 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 40.3929 | 32.2296 | 401.3983 | 52.2361 | 135.3698 | 0 | 0 | 661.6266
1889703 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇAKIRCA ALİ TR-1 45-73-M00557__72372842_72372842 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 20:53:58 | 22.07.2021 22:46:06 | 1.8689 | 0 | 54 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.2054 | 0 | 8.4898 | 0 | 0.0003168 | 0 | 0 | 40.6955
1889374 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | BURAKYAR TR-1 35-30-M00211_ELİTYAR M02_72063282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 09:55:18 | 22.07.2021 11:03:46 | 1.1411 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106.4499 | 0 | 0.80292 | 0 | 0.97413 | 0 | 0 | 108.2269
1889746 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | CENNET MAHALLESİ TR-2 35-16-M00135_47492200_56396444_56396444 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 23:23:49 | 23.07.2021 00:28:00 | 1.0697 | 0 | 23 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7463 | 0 | 3.2299 | 0 | 3.8922 | 0 | 0 | 13.8685
1889354 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAYIŞLAR M09_2099434 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 09:41:49 | 22.07.2021 09:41:59 | 0.0027778 | 1 | 778 | 69 | 111 | 9 | 57 | 0 | 0 | 0.0029356 | 0.58509 | 1.5215 | 1.8804 | 0.21337 | 0.15182 | 0 | 0 | 4.3551
1889517 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-30 TAŞDİBİ 35-14-L00030_35-14-L00030_2374326 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 15:15:00 | 22.07.2021 16:19:34 | 1.0761 | 0 | 22 | 0 | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.0297 | 0 | 75.4568 | 0 | 16.174 | 0 | 0 | 105.6605
1889560 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-5 35-25-M00161_B_56376694_56376694 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 16:33:19 | 22.07.2021 17:23:32 | 0.83694 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.4617 | 0 | 0 | 0 | 0.37062 | 0 | 0 | 36.8323
1889549 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BEĞEL DEĞİRMENBOĞAZI TR-1 45-75-M00283_C_56404712_56404712 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 16:06:59 | 22.07.2021 17:54:43 | 1.7956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016763
1889526 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/92-1 45-83-L00132_48122546_56388335_56388335 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 15:12:59 | 22.07.2021 15:58:16 | 0.75472 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.6436 | 0 | 0 | 0 | 0.42743 | 0 | 0 | 19.071
1889503 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | CUMHURİYET KÖK 35-29-L00057_KIRTEPE SULAMA L01_2310122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 14:37:00 | 22.07.2021 15:23:39 | 0.7775 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.405
1889718 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-52 35-19-L00052_95000049235_95000049235 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 21:34:14 | 22.07.2021 22:48:05 | 1.2308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63323
1889672 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-777 35-02-K00777_C_56365166_56365166 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 19:56:45 | 22.07.2021 20:48:01 | 0.85444 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 35.7855 | 0 | 0 | 0 | 30.3967 | 0 | 0 | 66.1822
1889572 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-50 DOĞANKENT SİTESİ 35-14-M00050_956645139_956645139 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:01:09 | 22.07.2021 19:50:59 | 2.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14511 | 0 | 0 | 0.14511
1889440 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-2 35-23-M00086_950427603_950427603 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 12:27:17 | 22.07.2021 13:37:39 | 1.1728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33631
1889735 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3182 35-02-K03182_99471543_99471543 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 21:54:51 | 23.07.2021 00:30:26 | 2.5931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97626
1889486 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | CENKYERİ TR-5 45-82-M00253_B_56405309_56405309 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 13:53:20 | 22.07.2021 15:40:16 | 1.7822 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1127 | 0 | 0 | 0 | 2.3121 | 0 | 0 | 9.4249
1889632 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ DAMLAR SOKAK TR-4 35-31-L00344_47904982_56385835_56385835 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 18:25:51 | 22.07.2021 20:42:46 | 2.2819 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3635 | 0 | 20.8857 | 0 | 0.28251 | 0 | 0 | 26.5317
1889300 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | MEHMET BABACAN SLM TR 35-26-M00177_10210977_65498581_65498581 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 06:45:00 | 22.07.2021 09:57:42 | 3.2117 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4716
1889655 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TR-5 35-32-L00005_B_56377689_56377689 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 19:26:00 | 22.07.2021 20:10:23 | 0.73972 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2259 | 0 | 1.7237 | 0 | 0.04774 | 0 | 0 | 5.9973
1889420 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-37 35-25-M00078_11818052_56355375_56355375 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 11:44:28 | 22.07.2021 13:57:16 | 2.2133 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2485
1889443 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 12:41:29 | 22.07.2021 12:41:59 | 0.0083333 | 1 | 1266 | 113 | 222 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0.0018187 | 1.6876 | 3.7711 | 4.2264 | 0 | 0.2931 | 0 | 0 | 9.98
1889400 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_HatBaşıAyırıcı_53133686 M04_53133686 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 10:56:35 | 22.07.2021 11:41:40 | 0.75139 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 7.6159 | 8.3421 | 1.4962 | 14.6943 | 37.7717 | 6.0525 | 25.5142 | 0 | 101.487
1889649 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURÇ ÇAMGEÇİDİ TR-14 35-31-L00272_956578271_956578271 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 18:57:17 | 22.07.2021 20:11:18 | 1.2336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056683
1889320 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MUSALAR TR-1 35-29-L00322_35-29-L00322_2367814 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 07:47:46 | 22.07.2021 09:28:03 | 1.6714 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.0801 | 0 | 0 | 0 | 0.76223 | 0 | 0 | 18.8423
1889712 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1770 35-04-K01770_99673522_99673522 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 21:24:12 | 23.07.2021 01:24:57 | 4.0125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5472 | 0 | 0 | 0 | 1.0644 | 0 | 0 | 3.6116
1889363 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_35-31-L00144_72255937 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 09:45:36 | 22.07.2021 15:00:16 | 5.2444 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.4983 | 0 | 13.082 | 0 | 9.2788 | 0 | 0 | 43.859
1889383 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/80 45-72-M00080_TR-1/77 M01_2101279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 10:26:49 | 22.07.2021 10:44:29 | 0.29444 | 0 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 258 | 2 | 4 | 0 | 81.5679 | 0 | 0 | 0 | 28.8559 | 3.421 | 4.5834 | 118.4282
1912291 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2324964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 10:24:00 | 22.07.2021 10:54:00 | 0.5 | 2 | 102 | 11 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0.36925 | 6.419 | 12.8695 | 0 | 20.2446 | 0.11003 | 16.36 | 0 | 56.3725
1889360 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-12 35-31-L00339_35-31-L00339_2365268 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 09:50:52 | 22.07.2021 10:42:30 | 0.86056 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0758 | 0 | 9.7153 | 0 | 3.4184 | 0 | 0 | 17.2094
1889569 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BİRGİ TR-7 35-15-L00264_48762254_56372778_56372778 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 16:24:08 | 22.07.2021 17:33:27 | 1.1553 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1969
1889669 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | Y. YAZAR SULAMA GRUBU TR 35-27-M00528_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052056 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 19:48:19 | 22.07.2021 22:16:53 | 2.4761 | 0 | 8 | 0 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1283 | 0 | 61.0106 | 0 | 4.1833 | 0 | 0 | 71.3221
1889529 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2311 35-03-K02311_E_56357802_56357802 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 15:36:00 | 22.07.2021 16:13:23 | 0.62306 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.2501 | 0 | 0 | 0 | 19.1094 | 0 | 0 | 43.3595
1889629 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | KARŞIYAKA MAHALLESİ TR-1 35-17-R00008_5660284_56357012_56357012 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 18:24:47 | 22.07.2021 19:02:40 | 0.63139 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5155 | 0 | 0.98869 | 0 | 0.55622 | 0 | 0 | 7.0604
1889586 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | BOSTANCI TR-1 45-76-L00025_A_56388523_56388523 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:19:11 | 22.07.2021 23:29:18 | 6.1686 | 0 | 125 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 215.2751 | 0 | 14.4944 | 0 | 17.4256 | 0 | 0 | 247.1951
1889489 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KIZILCAAVLU KÖK 35-29-L00056_GÖKÇEN İM L08_72209641 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 13:34:05 | 22.07.2021 14:48:29 | 1.24 | 0 | 237 | 43 | 97 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 78.232 | 546.1319 | 626.4775 | 53.1039 | 40.5077 | 0 | 0 | 1344.453
1889752 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOCAKORU TR-1 45-71-M01490_953246751_953246751 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 23:51:41 | 23.07.2021 02:31:46 | 2.6681 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.612
1889297 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_M-36 ZİNDANCIK KÖK M12_72117324 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 06:09:42 | 22.07.2021 08:38:58 | 2.4878 | 1 | 14 | 1 | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 56.456 | 12.8972 | 7.3538 | 81.9949 | 25.3132 | 12.9801 | 7.8187 | 0 | 204.814
1889423 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-70 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01070_45-80-M01070_2375688 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 11:50:00 | 22.07.2021 13:31:23 | 1.6897 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7129
1889566 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | GÖKÇEN MEZARLIK YANI TR 35-29-L00775__72554203_72554203 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 16:45:14 | 22.07.2021 19:00:45 | 2.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8611 | 0 | 0 | 9.8611
1889609 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SÜLEYMANLI TR-6 45-72-L00303_B_56393054_56393054 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:58:45 | 22.07.2021 18:43:54 | 0.7525 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4913 | 0 | 0.3316 | 0 | 0.29283 | 0 | 0 | 5.1157
1889432 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-114 35-26-M00114_CANET/TORBALI DEVLET HASTANESİ M01_65974760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 12:10:57 | 22.07.2021 12:31:40 | 0.34528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.901 | 0 | 0 | 0 | 293.901
1889455 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | OĞULDURUK TR-1 45-75-M00185_C_56386981_56386981 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 12:59:55 | 22.07.2021 13:49:18 | 0.82306 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8838
1889641 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_EVCİLER ÇIKIŞI L03_61353342 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 18:48:50 | 22.07.2021 19:18:27 | 0.49361 | 1 | 284 | 48 | 57 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.082074 | 50.1608 | 132.1369 | 36.5346 | 5.8099 | 3.6189 | 0 | 0 | 228.3432
1889618 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2328723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 18:09:35 | 22.07.2021 18:43:30 | 0.56528 | 0 | 242 | 0 | 53 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.7063 | 0 | 10.989 | 2.0051 | 9.0457 | 0 | 0 | 50.7461
1889741 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/126 (ESKİ 17) 45-83-M00126_955155490_955155490 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 22:56:20 | 22.07.2021 23:53:43 | 0.95639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4796
1889595 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_UZUNAHIRLI-MENTEŞE M04_2090479 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:27:28 | 22.07.2021 19:03:15 | 1.5964 | 1 | 188 | 9 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.40933 | 49.811 | 39.1918 | 2.9334 | 2.4935 | 6.0038 | 0 | 0 | 100.8428
1889449 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-2 35-22-M00284_955265498_955265498 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 12:45:37 | 22.07.2021 15:21:58 | 2.6058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45894
1889495 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_TR-1 L03_2314562 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2021 13:46:02 | 22.07.2021 16:35:12 | 2.8194 | 5 | 3122 | 95 | 441 | 30 | 671 | 4 | 2 | 112.9906 | 2630.2887 | 2761.9714 | 3890.5454 | 959.0672 | 2254.993 | 129.952 | 10.6072 | 12750.4155
1889532 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-79 DEREKENARI 35-19-L00079_35-19-L00079_2349215 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 15:15:28 | 22.07.2021 17:39:31 | 2.4008 | 0 | 177 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 208.8664 | 0 | 20.2883 | 0 | 3.8521 | 0 | 0 | 233.0068
1889386 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 10:37:45 | 22.07.2021 11:01:13 | 0.39111 | 1 | 31 | 21 | 265 | 8 | 44 | 3 | 0 | 0.34008 | 7.3013 | 60.3747 | 195.8831 | 35.4031 | 23.5798 | 11.7522 | 0 | 334.6343
1889392 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | MESCİTLİ DM 35-15-L00904_TURŞU L03_72321002 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 10:38:27 | 22.07.2021 11:20:49 | 0.70611 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.96011 | 0 | 78.0858 | 0 | 40.6732 | 0 | 0 | 0 | 119.7191
1889286 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BADEMLİ TR-5 35-30-L00102_B_56353293_56353293 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 02:15:24 | 22.07.2021 04:46:26 | 2.5172 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.4182 | 0 | 0.00019247 | 0 | 32.9972 | 0 | 0 | 48.4156
1889681 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-9 45-72-L00278_A_56392267_56392267 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 20:03:51 | 22.07.2021 21:20:21 | 1.275 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6342 | 0 | 7.4366 | 0 | 0.27145 | 0 | 0 | 11.3422
1889492 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | HALİL TAŞPINAR VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00092_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042168 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 14:12:04 | 22.07.2021 15:00:26 | 0.80611 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6182 | 0 | 20.3595 | 0 | 3.4747 | 0 | 0 | 25.4525
1889469 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-456 35-18-L00456_7491330_60982906_60982906 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 13:26:10 | 22.07.2021 15:06:40 | 1.675 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 110.1013 | 0 | 2.0725 | 0 | 51.0373 | 0 | 0 | 163.2111
1889724 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEKİKÖY TR-1 35-15-L00551_950371451_950371451 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 21:09:15 | 22.07.2021 23:28:04 | 2.3136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3121
1889326 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2062382 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 08:15:29 | 22.07.2021 08:16:49 | 0.022222 | 0 | 1598 | 35 | 152 | 11 | 214 | 1 | 1 | 0 | 6.8647 | 4.8564 | 11.7391 | 1.1944 | 4.3521 | 1.8166 | 0.13134 | 30.9546
1889412 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-4 35-15-L00255_C_56368967_56368967 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 11:28:14 | 22.07.2021 14:41:31 | 3.2214 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0902 | 0 | 51.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0506
1889429 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-31 BİZBİZE SİTESİ 35-18-L00031_95000159372_95000159372 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 12:12:26 | 22.07.2021 15:10:36 | 2.9694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046712
1889406 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-817 35-04-K00817_99532978_99532978 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 11:10:53 | 22.07.2021 12:12:08 | 1.0208 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4521
1889552 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KILCANLAR DEBELEK TR-1 45-75-M00129_C_56392338_56392338 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 16:12:18 | 22.07.2021 22:52:30 | 6.67 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.797 | 0 | 29.0203 | 0 | 1.5476 | 0 | 0 | 36.365
1889475 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-244 35-18-L00244_950457498_950457498 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 13:32:08 | 22.07.2021 18:09:47 | 4.6275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.612
1889575 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_TR-2 L06_2050006 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:10:42 | 22.07.2021 17:14:49 | 0.068611 | 5 | 11879 | 85 | 311 | 20 | 1815 | 4 | 21 | 0.46434 | 181.534 | 45.2403 | 54.9352 | 10.6476 | 77.7928 | 5.1281 | 6.4697 | 382.212
1889452 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-297 35-18-L00297_10199965 H03_5933285 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 12:47:27 | 22.07.2021 22:07:38 | 9.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.9788 | 0 | 0 | 267.9788
1889598 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:46:00 | 22.07.2021 17:59:00 | 0.21667 | 7 | 3976 | 2 | 44 | 17 | 236 | 3 | 1 | 4.2348 | 290.8929 | 0.21115 | 5.3924 | 23.4644 | 59.1048 | 19.0399 | 0.028292 | 402.3685
1889389 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 35-16-L00010_953333720_953333720 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 10:39:09 | 22.07.2021 12:49:26 | 2.1714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35069
1889329 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-204(DM-2/7) 35-09-M00204_M-1531 M03_45129544 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 08:17:25 | 22.07.2021 12:32:58 | 4.2592 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.8076 | 0 | 0 | 0 | 11.046 | 0 | 0 | 47.8536
1889684 | 1 | MANİSA | KULA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-37 45-77-L00037_A a1b_42438054 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 20:19:08 | 22.07.2021 20:54:50 | 0.595 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.3267 | 0 | 0 | 0 | 4.4631 | 0 | 0 | 12.7898
1889538 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | FIRINLI TR-9 35-20-L00366_B_56360669_56360669 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 15:49:38 | 22.07.2021 16:41:29 | 0.86417 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0899 | 0 | 5.6597 | 0 | 0.0054903 | 0 | 0 | 17.7551
1889346 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 09:16:39 | 22.07.2021 09:21:27 | 0.08 | 1 | 31 | 21 | 265 | 8 | 44 | 3 | 0 | 0.06447 | 1.3841 | 12.1024 | 39.6502 | 6.7586 | 4.4129 | 2.3497 | 0 | 66.7224
1889515 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PINARLI TR-1 35-20-M00100_955213225_955213225 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 15:10:50 | 22.07.2021 17:41:57 | 2.5186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39578
1889701 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TR-5 35-32-L00005_B_56377689_56377689 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 20:55:23 | 22.07.2021 23:20:38 | 2.4208 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.9635 | 0 | 2.5256 | 0 | 0.13037 | 0 | 0 | 16.6195
1889303 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_EVCİLER ÇIKIŞI L03_61353395 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 06:55:29 | 22.07.2021 07:19:03 | 0.39278 | 1 | 263 | 48 | 54 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.037279 | 21.2808 | 91.5801 | 24.5221 | 3.306 | 1.7069 | 0 | 0 | 142.4332
1889309 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DONANIMLI YEDEK L05_72357043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 07:22:29 | 22.07.2021 07:48:35 | 0.435 | 0 | 7269 | 0 | 5 | 3 | 893 | 1 | 2 | 0 | 831.7991 | 0 | 9.0551 | 4.8333 | 260.2757 | 5.9645 | 1.3823 | 1113.31
1889409 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KOCAKAĞAN DEREİÇİ TR-1 45-72-L00225_A_56406414_56406414 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 11:13:41 | 22.07.2021 14:34:46 | 3.3514 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6113
1889658 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNEYDAMLARI TR-5 KILLILAR 45-79-M00220_C_56400881_56400881 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 19:26:53 | 22.07.2021 21:07:38 | 1.6792 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5399
1889478 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HALİTPAŞA TR-11 45-80-M00063_9939147_56405652_56405652 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 13:32:21 | 22.07.2021 15:11:34 | 1.6536 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.627 | 0 | 0 | 0 | 6.2873 | 0 | 0 | 58.9143
1889524 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-28 45-79-M00028_C_56402303_56402303 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 15:29:39 | 22.07.2021 18:54:52 | 3.4203 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.56168 | 0 | 4.5484 | 0 | 14.1312 | 0 | 0 | 19.2413
1889733 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇIPLAK KÖYÜ TR-1 35-20-L00117_35-20-L00117_2371230 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 22:31:33 | 22.07.2021 23:30:47 | 0.98722 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.485 | 0 | 1.5571 | 0 | 10.8239 | 0 | 0 | 24.866
1889378 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NEVZAT TİMUR SULAMA GRUBU 35-29-L00354_950344685_950344685 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 10:03:27 | 22.07.2021 12:08:29 | 2.0839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.065
1889687 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53134590 M04_53134590 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 20:28:07 | 23.07.2021 00:39:51 | 4.1956 | 0 | 100 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 79.149 | 61.4831 | 11.8956 | 0 | 26.934 | 0 | 0 | 179.4617
1889541 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-15 35-28-L00015_5766289_56383909_56383909 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 16:06:57 | 22.07.2021 17:55:15 | 1.805 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.3038 | 0 | 0 | 0 | 34.6902 | 0 | 0 | 68.9939
1889332 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | NARINCALISÜLEYMAN TR 45-77-L00209_C_56403263_56403263 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 08:34:52 | 22.07.2021 10:25:22 | 1.8417 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1008 | 0 | 0.26614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.367
1889587 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | KAZANLI KÖK 35-15-L00951_BALABANLI KÖYÜ L07_66954510 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:21:39 | 22.07.2021 18:03:09 | 0.69167 | 0 | 237 | 1 | 29 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 63.5514 | 34.0592 | 32.808 | 40.2333 | 26.7535 | 0 | 0 | 197.4054
1889292 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-10 KARADAĞ DM 35-18-L00010_HatBaşıAyırıcı_53132378 L03_53132378 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 02:55:25 | 22.07.2021 03:38:59 | 0.72611 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.3435 | 0 | 0 | 0 | 1.5845 | 0 | 0 | 22.9281
1889584 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11 E TURGUT ÖZAL-1 45-71-M00389_953223419_953223419 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:09:23 | 22.07.2021 18:59:12 | 1.8303 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7169
1889338 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2311 35-03-K02311_E_56357802_56357802 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 08:52:15 | 22.07.2021 10:51:39 | 1.99 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 67.7059 | 0 | 0 | 0 | 49.6267 | 0 | 0 | 117.3325
1889561 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI HACILAR TR-10 35-31-L00330_47797340_56352039_56352039 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 16:45:00 | 22.07.2021 19:10:32 | 2.4256 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7904 | 0 | 3.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2715
1889441 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | KARAKUYU TR-1 35-22-M00289_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2103155 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 12:30:34 | 22.07.2021 14:11:57 | 1.6897 | 0 | 88 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.7536 | 0 | 128.0216 | 0 | 0.12798 | 0 | 0 | 184.9032
1889418 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-19 35-17-M00216__56357386_56357386 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 11:34:52 | 22.07.2021 12:41:03 | 1.1031 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.4942 | 0 | 0 | 0 | 1.9459 | 0 | 0 | 22.4401
1889747 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BAŞIBÜYÜK TR-1 45-77-L00218_B_56398881_56398881 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 23:25:08 | 23.07.2021 01:36:25 | 2.1881 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.7205 | 0 | 0.2468 | 0 | 1.0022 | 0 | 0 | 19.9695
1889375 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-66/B 45-78-L00750_F F01_65914395 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 10:14:24 | 22.07.2021 11:57:14 | 1.7139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.4173 | 0 | 0 | 0 | 55.5532 | 0 | 0 | 58.9705
1889567 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATAK TR-4 35-31-L00174_956586570_956586570 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 16:49:03 | 22.07.2021 23:46:50 | 6.9631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73124
1889355 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 09:43:39 | 22.07.2021 09:50:40 | 0.11712 | 0 | 9 | 37 | 61 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0.1538 | 29.1643 | 29.9504 | 18.4323 | 4.22 | 40.4509 | 0 | 122.3717
1889518 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_M-2166Ö M01_45385845 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 15:07:29 | 22.07.2021 16:22:28 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4044 | 0 | 7.9067 | 0 | 12.3111
1889604 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_35-15-L00358_2365314 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:33:39 | 22.07.2021 20:15:11 | 2.6922 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7785 | 0 | 41.788 | 0 | 9.6594 | 0 | 0 | 59.2258
1889644 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2060147 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 18:54:06 | 22.07.2021 19:28:00 | 0.565 | 1 | 34 | 18 | 39 | 12 | 26 | 6 | 0 | 0.19279 | 11.6696 | 168.4795 | 74.8515 | 39.6096 | 45.5993 | 30.4319 | 0 | 370.8344
1889312 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | İKİZLER TR-1 45-81-M00226_A_56399174_56399174 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 07:35:53 | 22.07.2021 09:13:16 | 1.6231 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2755 | 0 | 2.059 | 0 | 0.021027 | 0 | 0 | 4.3555
1889690 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYAĞZI TR-1 35-31-L00413_956577194_956577194 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 19:58:58 | 22.07.2021 23:00:32 | 3.0261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49981 | 0 | 0 | 0 | 0.33408 | 0 | 0 | 0.83388
1889358 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1425 35-07-K01425_F f2b_5852458 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 09:43:40 | 22.07.2021 10:35:09 | 0.85806 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.3714 | 0 | 0 | 0 | 16.3463 | 0 | 0 | 28.7177
1889504 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/4 35-18-L00590_950454144_950454144 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 14:50:11 | 22.07.2021 15:52:55 | 1.0456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014173
1889498 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AHMETBEYLİ TR-3 35-22-M00241_C_56354372_56354372 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 14:36:24 | 22.07.2021 16:38:56 | 2.0422 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.616 | 0 | 11.3141 | 0 | 7.1925 | 0 | 0 | 20.1225
1889544 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/2 ESKİ KUYUYANI 35-18-L00583_950454494_950454494 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 15:56:35 | 22.07.2021 19:39:49 | 3.7206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94451
1889627 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | HÜSEYİN PEKCAN TR 35-27-L00071_A_56370277_56370277 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 18:11:15 | 22.07.2021 20:19:53 | 2.1439 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7851 | 0 | 1.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8403
1889295 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 05:51:52 | 22.07.2021 06:38:01 | 0.76917 | 0 | 969 | 3 | 13 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 77.7241 | 25.3654 | 14.6993 | 21.9601 | 9.8211 | 0 | 0 | 149.57
1889730 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-85 35-01-K00085_911496043_911496043 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 22:01:42 | 23.07.2021 00:37:45 | 2.6008 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0944
1889581 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/9(TR-254) 35-19-L00254_C C01_5797652 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:14:06 | 22.07.2021 18:22:26 | 1.1389 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.0966 | 0 | 0 | 0 | 0.10988 | 0 | 0 | 22.2065
1889435 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALLICA TR-2 45-72-L00548_956512329_956512329 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 12:15:59 | 22.07.2021 19:14:29 | 6.975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89
1889289 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-17 SEFERİHİSAR 35-14-M00329_956642825_956642825 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 02:34:47 | 22.07.2021 03:59:01 | 1.4039 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9858
1889727 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAKEÇİLİ TR-1 45-75-M00102_B_56391013_56391013 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 21:51:36 | 22.07.2021 23:41:47 | 1.8364 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4549 | 0 | 6.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5955
1889395 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-1 45-71-M01708_953192368_953192368 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 10:41:16 | 22.07.2021 16:03:40 | 5.3733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0679
1889352 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HÜSEYİN ACAR SULAMA GRUBU 35-29-L00608_A_56379900_56379900 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 09:35:53 | 22.07.2021 10:33:41 | 0.96333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5252
1889650 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | MEGA YAĞ KÖK 35-17-M00287_TOSÇELİK DM M05_66422807 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 19:13:57 | 22.07.2021 20:00:37 | 0.77778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5553 | 0 | 0 | 0 | 30.5553
1889664 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-248 35-18-L00248_35-18-L00248_2376418 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 19:02:28 | 22.07.2021 21:15:55 | 2.2242 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66.7061 | 0 | 0 | 0 | 84.0114 | 0 | 0 | 150.7175
1889315 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1174 35-01-K01174_C_56374761_56374761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 07:41:28 | 22.07.2021 10:01:01 | 2.3258 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 92.2446 | 0 | 0 | 0 | 17.0672 | 0 | 11.3783 | 120.6901
1889458 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-292 (İM-1/TR-2) 35-19-L00292_50031814 D01_50032190 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 13:04:35 | 22.07.2021 14:31:47 | 1.4533 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.4984 | 0 | 0 | 0 | 137.5441 | 0 | 0 | 154.0425
1889607 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | OĞULDURUK AKYAR TR-1 45-75-M00300_D_56398599_56398599 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:55:40 | 22.07.2021 21:54:29 | 3.9803 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9181 | 0 | 0.13335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0514
1889707 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | PİYADELER TR-2 45-73-M00167__72372438_72372438 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 21:04:43 | 22.07.2021 22:18:11 | 1.2244 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.3177 | 0 | 0.024425 | 0 | 1.461 | 0 | 0 | 19.8032
1889407 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TEPECİK KÖYÜ TR-2 45-71-M01287_44415722_56387786_56387786 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 11:08:47 | 22.07.2021 12:55:16 | 1.7747 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8414
1889384 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-6 35-15-L00341_A_56367912_56367912 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 10:09:34 | 22.07.2021 13:40:58 | 3.5233 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9657 | 0 | 18.8359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8016
1889570 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/10 45-83-M00010_45-83-M00010_2357990 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 16:55:43 | 22.07.2021 22:10:02 | 5.2386 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2826
1889530 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-162 35-19-L00162_956692445_956692445 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 15:32:43 | 22.07.2021 17:51:24 | 2.3114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8307
1889676 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 20:04:49 | 22.07.2021 23:11:17 | 3.1078 | 2 | 2 | 44 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.6013 | 7.0727 | 345.4385 | 663.9464 | 4.4834 | 0 | 0 | 0 | 1027.5424
1889633 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KİBAR KÖYÜ TR-2 35-31-L00313_956572404_956572404 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 18:30:32 | 22.07.2021 19:29:42 | 0.98611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5449
1889490 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1531 35-08-K01531_E_56381830_56381830 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 13:48:26 | 22.07.2021 19:08:35 | 5.3358 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3836
1889679 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ALACAYAKA TR-1 45-75-M00212_B_56385534_56385534 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 20:09:02 | 23.07.2021 03:16:32 | 7.125 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 0 | 12.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3496
1889298 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 06:28:55 | 22.07.2021 08:38:57 | 2.1672 | 5 | 1936 | 2 | 68 | 12 | 213 | 1 | 1 | 4.682 | 904.8551 | 62.0633 | 63.2161 | 181.8785 | 383.9261 | 37.054 | 0.39458 | 1638.0696
1889304 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABULU TR-1 35-31-L00348_47897788_56392327_56392327 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 06:59:58 | 22.07.2021 12:13:28 | 5.225 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8304 | 0 | 0.49229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3227
1889553 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ZAĞNOS TR-2 35-16-M00144_47445823_56394975_56394975 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 14:36:57 | 22.07.2021 17:16:46 | 2.6636 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2392 | 0 | 3.8991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1383
1889653 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-57 45-73-M00057_945671032_945671032 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 19:18:10 | 22.07.2021 20:49:32 | 1.5228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4657
1889361 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KALEKÖY TR-2 35-31-L00235_47918506_56386517_56386517 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 09:44:08 | 22.07.2021 10:48:35 | 1.0742 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.49152 | 0 | 0.16292 | 0 | 3.0735 | 0 | 0 | 3.7279
1889510 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_53135613 M03_53135613 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 14:56:09 | 22.07.2021 18:45:48 | 3.8275 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77.0101 | 0 | 44.954 | 0 | 13.6959 | 0 | 0 | 135.66
1889573 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:08:31 | 22.07.2021 17:28:39 | 0.33579 | 7 | 3976 | 2 | 44 | 17 | 236 | 3 | 1 | 6.5585 | 450.511 | 0.32702 | 8.3513 | 36.3397 | 91.5366 | 29.4874 | 0.043816 | 623.1554
1889527 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-110 45-78-L00110_953259922_953259922 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 15:32:16 | 22.07.2021 19:41:05 | 4.1469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96243
1889427 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_EURO GIDA L02_2074346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 12:13:24 | 22.07.2021 12:52:57 | 0.65917 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10.874 | 0 | 126.839 | 0 | 16.4664 | 0 | 16.3299 | 0 | 170.5093
1889450 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-69 45-73-M00069_A_56352503_56352503 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 12:50:16 | 22.07.2021 14:02:18 | 1.2006 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85522 | 0 | 0.98014 | 0 | 1.9756 | 0 | 0 | 3.8109
1889696 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _A_56384522_56384522 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 20:49:18 | 22.07.2021 21:52:46 | 1.0578 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7339 | 0 | 0 | 0 | 1.2159 | 0 | 0 | 3.9498
1889719 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_6115151_56359924_56359924 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 21:39:06 | 22.07.2021 22:48:48 | 1.1617 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.48878 | 0 | 0 | 0 | 1.1464 | 0 | 0 | 1.6352
1889673 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI KÖYÜ TR-4 35-31-L00328_35-31-L00328_2364996 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 19:33:23 | 22.07.2021 21:15:39 | 1.7044 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375 | 0 | 3.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3861
1889533 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SALUR KÖK 45-75-M00062_HatBaşıAyırıcı_53135664 M03_53135664 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 15:35:14 | 22.07.2021 17:23:28 | 1.8039 | 0 | 282 | 0 | 13 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 120.1319 | 0 | 20.9001 | 2.6014 | 6.6213 | 10.5204 | 0 | 160.7751
1889321 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | BALABAN TR-1 35-24-M00106_B_56376456_56376456 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 07:54:00 | 22.07.2021 08:15:00 | 0.35 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84997
1889470 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-929 35-02-K00929_E_56379386_56379386 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 13:20:49 | 22.07.2021 17:12:04 | 3.8542 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 321.9804 | 0 | 0 | 0 | 23.3232 | 0 | 0 | 345.3036
1889301 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_D.YUSUF GRUBU M05_66856548 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 06:54:29 | 22.07.2021 08:47:15 | 1.8794 | 0 | 552 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 90.3972 | 0 | 19.4835 | 0 | 5.4502 | 0 | 0 | 115.3309
1889401 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | UMMANDERESİ TR-1 45-75-M00075_A_56397911_56397911 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 10:53:02 | 22.07.2021 11:45:55 | 0.88139 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78425 | 0 | 0.39238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1766
1889364 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_EURO GIDA L02_2074346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 09:56:11 | 22.07.2021 10:10:10 | 0.23306 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.6808 | 0 | 44.0013 | 0 | 5.4187 | 0 | 5.6212 | 0 | 58.722
1889453 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELÇİKLİ TR-2 45-72-L00164_956484197_956484197 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 12:53:10 | 22.07.2021 15:39:11 | 2.7669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95738
1889430 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-22 35-25-M00156_956644739_956644739 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 12:04:23 | 22.07.2021 13:23:33 | 1.3194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1889499 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-929 35-02-K00929_35-02-K00929_2359434 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 14:11:39 | 22.07.2021 17:21:59 | 3.1722 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 846.1557 | 0 | 0 | 0 | 59.5668 | 0 | 0 | 905.7226
1889599 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-149 35-19-L00149_35-19-L00149_2375791 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:38:32 | 22.07.2021 19:42:49 | 2.0714 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.0775 | 0 | 38.5956 | 0 | 97.2225 | 0 | 0 | 197.8955
1889645 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KADIBOĞAN TR-2 45-74-M00220_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043638 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 18:50:02 | 22.07.2021 20:45:52 | 1.9306 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5926 | 0 | 4.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0483
1889284 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_VAKIFLAR L06_2053080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 02:06:21 | 22.07.2021 02:37:00 | 0.51083 | 0 | 1971 | 0 | 1 | 1 | 654 | 0 | 0 | 0 | 231.6486 | 0 | 0 | 34.2693 | 294.834 | 0 | 0 | 560.7519
1889639 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ÇİÇEKLİ TR-1 45-75-M00308_C_56401096_56401096 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 18:45:57 | 22.07.2021 20:06:12 | 1.3375 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.3179 | 0 | 0.32963 | 0 | 5.0516 | 0 | 0 | 27.6992
1889536 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_50121031_56357536_56357536 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 15:49:08 | 22.07.2021 17:52:24 | 2.0544 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6821 | 0 | 0 | 0 | 3.4285 | 0 | 0 | 8.1107
1889436 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | YAĞCILAR TR-3 35-32-L00135_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2124748 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 12:20:09 | 22.07.2021 14:04:10 | 1.7336 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.3042 | 0 | 3.9036 | 0 | 1.9145 | 0 | 0 | 21.1222
1889702 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/12 45-72-M00610_956530899_956530899 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 20:54:00 | 22.07.2021 21:57:38 | 1.0606 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56737
1889539 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSHAKÇELEBİ TR-2 45-80-M00154_956540453_956540453 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 16:07:00 | 22.07.2021 17:13:16 | 1.1044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011903
1889516 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-41 35-02-M00041_E_56375325_56375325 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 15:09:22 | 22.07.2021 17:56:24 | 2.7839 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.8555 | 0 | 0 | 0 | 3.681 | 0 | 0 | 36.5365
1889373 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | CEMİL GÜMÜŞ VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00110_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042149 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 10:01:56 | 22.07.2021 10:52:41 | 0.84583 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0090413 | 0 | 16.804 | 0 | 1.093 | 0 | 0 | 17.906
1889745 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-317 BAHÇELİEVLER-1 35-18-L00317_950449349_950449349 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 23:15:00 | 23.07.2021 04:00:27 | 4.7575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.432
1889353 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BAŞIBÜYÜK KIRLILAR TR-1 45-77-L00229_C_56395457_56395457 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 09:37:53 | 22.07.2021 10:21:46 | 0.73139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.792 | 0 | 0 | 0 | 0.61479 | 0 | 0 | 16.4068
1889602 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_950454665_950454665 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:42:17 | 22.07.2021 21:07:48 | 3.4253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4235
1889416 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ASLANLAR TR-4 35-26-L00147_9856901_56358488_56358488 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 11:29:02 | 22.07.2021 13:00:59 | 1.5325 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9404 | 0 | 61.6621 | 0 | 3.1212 | 0 | 0 | 71.7238
1889659 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KÖSELER TR-1 35-15-L00471_C_56362101_56362101 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 19:19:52 | 22.07.2021 21:22:55 | 2.0508 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.6363 | 0 | 6.0595 | 0 | 2.1737 | 0 | 0 | 21.8695
1889410 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | YIRCA TR-1 45-82-L00062_B_56401511_56401511 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 11:19:05 | 22.07.2021 13:34:09 | 2.2511 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8948 | 0 | 0 | 0 | 0.55779 | 0 | 0 | 7.4525
1889559 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-247 35-18-L00247_35-18-L00247_2376419 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 16:36:24 | 22.07.2021 18:21:54 | 1.7583 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 191.5876 | 0 | 0 | 0 | 31.0999 | 0 | 0 | 222.6876
1889742 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-1 35-28-M00227_C_56357710_56357710 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 23:11:00 | 23.07.2021 00:13:13 | 1.0369 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.2173 | 0 | 14.3022 | 0 | 2.4858 | 0 | 0 | 32.0053
1889665 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | HÜSEYİN PEKCAN TR 35-27-L00071_B_56370281_56370281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 19:39:22 | 22.07.2021 21:03:04 | 1.395 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0563 | 0 | 0 | 0 | 2.1683 | 0 | 0 | 6.2246
1889619 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | AHMET ANDAŞ-2 SULAMA GRUBU 35-29-M00304_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095978 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 18:08:15 | 22.07.2021 19:30:05 | 1.3639 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.64339 | 0 | 124.3654 | 0 | 22.6409 | 0 | 0 | 147.6497
1889596 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SARIÇALI TR-1 45-72-L00776_45-72-L00776_2361237 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:25:53 | 22.07.2021 18:09:27 | 0.72611 | 0 | 101 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.9083 | 0 | 6.486 | 0 | 7.2127 | 0 | 0 | 30.607
1889579 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53132741 M05_53132741 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:13:59 | 22.07.2021 19:05:04 | 1.8514 | 0 | 74 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.3821 | 0 | 52.0042 | 0 | 9.5592 | 0 | 0 | 95.9455
1889333 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-245 35-18-L00245_A_56377236_56377236 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 08:35:41 | 22.07.2021 11:16:55 | 2.6872 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 86.2645 | 0 | 0 | 0 | 72.8014 | 0 | 0 | 159.0659
1889287 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-23 45-71-M00500_DM-23/2 M09_2076930 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 02:20:38 | 22.07.2021 03:10:19 | 0.82806 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 71.2358 | 0 | 0 | 0 | 20.6294 | 0 | 0 | 91.8651
1889682 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2310686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 19:59:40 | 22.07.2021 20:34:48 | 0.58556 | 0 | 1598 | 35 | 152 | 11 | 214 | 1 | 1 | 0 | 275.8116 | 132.2861 | 333.1317 | 38.8845 | 151.2396 | 95.3148 | 2.9611 | 1029.6293
1889513 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | YILMAZ BİLGİN SULAMA GRUBU 35-29-L00704_C_56406824_56406824 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 14:58:19 | 22.07.2021 15:53:04 | 0.9125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9793
1889370 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULGAR TR-1 45-75-M00167_945596849_945596849 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 09:44:44 | 22.07.2021 10:45:09 | 1.0069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058793
1889725 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKÇAŞEHİR AKKUYU TR-1 35-29-L00169_A_56360343_56360343 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 21:47:06 | 23.07.2021 02:32:47 | 4.7614 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9949 | 0 | 84.8701 | 0 | 33.2063 | 0 | 0 | 121.0713
1889393 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-227 ORHANLI TEMESALTI-3 35-14-M00227_956659663_956659663 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 10:43:19 | 22.07.2021 12:43:21 | 2.0006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25463
1889327 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | EMİRHACILI TR-3 45-78-L00578_49260025_56405921_56405921 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 08:16:00 | 22.07.2021 10:45:25 | 2.4903 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7643
1889350 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | ALİFAKI TR-1 45-76-L00024_45-76-L00024_2354064 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 09:22:53 | 22.07.2021 10:43:54 | 1.3503 | 0 | 242 | 0 | 9 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 53.2815 | 0 | 5.0865 | 0 | 7.8065 | 0 | 0 | 66.1745
1889662 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SELÇİKLİ TR-1 45-72-L00163__72373613_72373613 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 19:31:06 | 22.07.2021 22:07:29 | 2.6064 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96549
1889556 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-32 35-14-L00032_5650956_56354456_56354456 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 16:26:32 | 22.07.2021 17:40:39 | 1.2353 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4006 | 0 | 7.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1134
1889519 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_HatBaşıAyırıcı_72921815 M02_72921815 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 15:03:14 | 22.07.2021 15:43:53 | 0.6775 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.15676 | 0 | 19.7219 | 0 | 83.9392 | 0 | 0 | 0 | 103.8179
1889307 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_KÜÇÜKAVULCUK L05_2314559 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 07:19:00 | 22.07.2021 07:52:01 | 0.55028 | 0 | 432 | 24 | 38 | 7 | 131 | 0 | 0 | 0 | 50.4807 | 144.6877 | 117.6095 | 31.5066 | 57.2086 | 0 | 0 | 401.4931
1889705 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-27 35-14-L00027_35-14-L00027_72206856 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 21:03:24 | 22.07.2021 22:07:06 | 1.0617 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 104.9633 | 0 | 0 | 0 | 73.6295 | 0 | 0 | 178.5929
1890095 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-100 KANAL KARŞISI 35-26-M00100_35-26-M00100_2370064 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 17:09:40 | 23.07.2021 18:21:57 | 1.2047 | 0 | 94 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.038 | 0 | 13.1195 | 0 | 5.3059 | 0 | 0 | 58.4635
1889780 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | GÖKÇELER (YAYLACIK MAH.) TR-1 45-71-M00999_43149918_56387503_56387503 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 06:30:42 | 23.07.2021 10:22:57 | 3.8708 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6124 | 0 | 0.85425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4666
1890135 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666754 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 18:21:18 | 23.07.2021 18:43:01 | 0.36194 | 0 | 828 | 2 | 235 | 7 | 75 | 0 | 1 | 0 | 90.5795 | 0.3021 | 39.6269 | 3.7436 | 33.5244 | 0 | 0.01244 | 167.789
1889926 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN İM 35-28-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133637 M17_53133637 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 11:34:00 | 23.07.2021 11:49:10 | 0.25278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0873 | 0 | 13.4321 | 0 | 0 | 0 | 15.5194
1889846 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/2 45-72-M00614_956509504_956509504 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 08:56:04 | 23.07.2021 12:19:37 | 3.3925 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6029 | 0 | 0.15272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7556
1890009 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_OSMANTEPE M19_2334264 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:11:40 | 23.07.2021 16:09:55 | 1.9708 | 1 | 7 | 12 | 15 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0.045742 | 22.9905 | 392.2857 | 161.1197 | 58.1095 | 43.7714 | 8.0342 | 0 | 686.3569
1890132 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_ASKERİYE M02_65917903 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 18:16:00 | 23.07.2021 18:48:08 | 0.53556 | 2 | 114 | 4 | 23 | 10 | 15 | 4 | 1 | 0.41062 | 17.3334 | 11.3465 | 5.1381 | 186.7677 | 18.7506 | 193.2989 | 0.6913 | 433.7372
1889866 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BOYNUYOĞUN TR-3 35-29-L00784__66117424_66117424 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 09:49:52 | 23.07.2021 10:52:18 | 1.0406 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0996 | 0 | 10.2113 | 0 | 2.1893 | 0 | 0 | 17.5002
1889889 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-347 MASİSA BURCU SİTESİ-2 35-18-L00347_950441948_950441948 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 10:29:12 | 23.07.2021 12:19:54 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0995 | 0 | 0 | 5.0995
1889946 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-52 35-23-M00052_42097461_56377207_56377207 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 11:54:16 | 23.07.2021 13:41:33 | 1.7881 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5397
1889803 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GRUPKENT KÖK 35-30-M00200_GRUPKENT M02_72066321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 07:21:41 | 23.07.2021 09:28:51 | 2.1194 | 0 | 462 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 230.2427 | 4.8844 | 1.0539 | 0 | 40.7591 | 0 | 3.229 | 280.1692
1889760 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ŞEYHDAVUTLAR TR-7 (TR-3) 45-79-M00504_45-79-M00504_2374598 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 00:49:31 | 23.07.2021 02:07:12 | 1.2947 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4861 | 0 | 8.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0834
1889903 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-44 (DM-6/21) 35-17-M00044_A_60984578_60984578 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 10:54:04 | 23.07.2021 11:48:04 | 0.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5046
1889975 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-248 35-18-L00248_35-18-L00248_2376418 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 13:13:04 | 23.07.2021 15:46:34 | 2.5583 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68.8128 | 0 | 0 | 0 | 103.8783 | 0 | 0 | 172.6911
1890144 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-510 35-01-K00510_910449142_910449142 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 18:30:31 | 23.07.2021 19:50:04 | 1.3258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6566
1889789 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-7 K14_2309972 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 07:07:41 | 23.07.2021 11:03:19 | 3.9272 | 0 | 223 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 248.9099 | 0 | 0 | 69.1116 | 24.0477 | 281.4256 | 0 | 623.4948
1890161 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | _B_56393030_56393030 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 19:05:56 | 23.07.2021 22:13:11 | 3.1208 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5715 | 0 | 33.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1027
1890184 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11/6 (ŞİRİN SOKAK) 45-71-M01779_95000045940_95000045940 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 19:44:54 | 23.07.2021 21:08:31 | 1.3936 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32237
1889829 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAVELİLER TR-1 KÖK 35-20-L00137_955214975_955214975 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 08:46:26 | 23.07.2021 10:13:42 | 1.4544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88901
1889869 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-1 35-31-L00300_47811000_56352549_56352549 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 09:43:18 | 23.07.2021 13:43:24 | 4.0017 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.0169 | 0 | 0 | 0 | 0.32049 | 0 | 0 | 21.3374
1890084 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TOPÇAM SULAMA TR-6 35-16-M00199_47522146_56396751_56396751 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 16:46:00 | 23.07.2021 18:26:17 | 1.6714 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8501
1890061 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM-12/TR-1 45-73-M00067_HatBaşıAyırıcı_53134912 M02_53134912 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 16:14:30 | 23.07.2021 18:59:54 | 2.7567 | 2 | 93 | 4 | 3 | 10 | 9 | 4 | 0 | 2.0724 | 70.2074 | 59.115 | 4.5289 | 971.6784 | 62.3336 | 996.9971 | 0 | 2166.9328
1889912 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_914445823_914445823 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 10:58:24 | 23.07.2021 16:04:52 | 5.1078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26182
1889849 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-117 35-19-L00117_956676219_956676219 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 09:22:03 | 23.07.2021 14:07:40 | 4.7603 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6091
1889955 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYASKENT-4 TR 35-16-M00015_953321982_953321982 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 12:12:33 | 23.07.2021 15:50:02 | 3.6247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96839
1890104 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYRANCILAR DM-2/TR-16 35-26-M01285_956627979_956627979 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 17:20:25 | 23.07.2021 19:10:25 | 1.8333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9224
1889855 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-2 45-80-M00101_A_56389044_56389044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 09:22:42 | 23.07.2021 10:27:48 | 1.085 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5354 | 0 | 0 | 0 | 2.5767 | 0 | 0 | 14.1121
1889809 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 08:07:04 | 23.07.2021 08:57:31 | 0.84083 | 0 | 71 | 54 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.2998 | 193.1016 | 32.5095 | 24.7207 | 0.37709 | 0 | 0 | 270.0087
1890141 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-4 35-27-M00004_B_56383161_56383161 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 18:20:22 | 23.07.2021 21:10:42 | 2.8389 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69802 | 0 | 1.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6773
1890227 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | Y. YAZAR SULAMA GRUBU TR 35-27-M00528_965432722_965432722 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 21:35:25 | 23.07.2021 23:50:21 | 2.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0248 | 0 | 0 | 1.0248
1890078 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_ASKERİYE M02_65918028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 16:49:00 | 23.07.2021 17:04:00 | 0.25 | 2 | 114 | 4 | 23 | 10 | 15 | 4 | 1 | 0.18541 | 7.7859 | 5.4325 | 2.2949 | 89.1263 | 8.9114 | 90.8083 | 0.35569 | 204.9003
1889978 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-37 35-30-L00037_A_56402523_56402523 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 13:28:34 | 23.07.2021 15:02:12 | 1.5606 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3098
1890058 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-248 35-18-L00248_A a1b_5947302 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 15:52:11 | 23.07.2021 17:54:07 | 2.0322 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.1008 | 0 | 0 | 0 | 57.8949 | 0 | 0 | 94.9957
1890038 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2333299 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 15:31:00 | 23.07.2021 16:29:00 | 0.96667 | 0 | 387 | 46 | 319 | 13 | 198 | 0 | 0 | 0 | 123.0921 | 152.7178 | 729.0273 | 128.3407 | 393.4363 | 0 | 0 | 1526.6143
1889895 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN GÖRECE TR-1 35-28-M00288_35-28-M00288_2377259 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 10:33:10 | 23.07.2021 11:42:29 | 1.1553 | 0 | 123 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.6226 | 0 | 15.6831 | 0 | 6.3304 | 0 | 0 | 62.636
1889772 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIBEY TR-6/A 45-73-M01161_945670440_945670440 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 05:33:41 | 23.07.2021 07:28:31 | 1.9139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5752
1889938 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİCE TR1 35-30-L00269_955293530_955293530 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 11:32:46 | 23.07.2021 15:05:28 | 3.545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50708
1890064 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | SARINASUHLAR KÖYÜ TR-1 45-71-M01447_45-71-M01447_2370788 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 16:09:18 | 23.07.2021 19:50:28 | 3.6861 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5442
1890207 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADEM SILAY SULAMA GRUBU 35-29-M00262_95000502296_95000502296 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 20:39:36 | 23.07.2021 21:26:00 | 0.77333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5397 | 0 | 3.6913 | 0 | 0 | 24.231
1889958 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAVELİLER TR-1 KÖK 35-20-L00137_955210689_955210689 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 12:19:49 | 23.07.2021 14:16:45 | 1.9489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6659
1890244 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | ALİFAKI KIŞLA MAH.TR-1 45-76-L00023_C_56394645_56394645 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 22:26:40 | 24.07.2021 00:00:20 | 1.5611 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6288 | 0 | 0.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5924
1889995 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIÇOBANİSA TR-14 45-71-M00099_953198178_953198178 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 13:54:00 | 23.07.2021 15:40:32 | 1.7756 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88262
1890001 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | CENKYERİ TR-5 45-82-M00253_A_56401523_56401523 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:04:16 | 23.07.2021 15:06:18 | 1.0339 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2473 | 0 | 0 | 0 | 2.494 | 0 | 0 | 12.7413
1889858 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHADIR KÖYÜ TR-1 45-80-M00159_95000028817_95000028817 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 09:32:00 | 23.07.2021 11:15:24 | 1.7233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11758
1890113 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/92 45-83-L00092_48125215_56396641_56396641 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 17:33:44 | 23.07.2021 19:33:36 | 1.9978 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4063
1889921 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BÖLCEK-3 TR 35-16-M00024_47439346_56399039_56399039 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 11:05:01 | 23.07.2021 13:35:09 | 2.5022 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3364
1890127 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-168 35-26-M00168_95000138317_95000138317 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 18:00:11 | 23.07.2021 19:09:24 | 1.1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11462 | 0 | 0 | 0.11462
1890173 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 19:33:00 | 23.07.2021 19:50:00 | 0.28333 | 5 | 3626 | 61 | 113 | 40 | 316 | 3 | 1 | 0.74777 | 193.5089 | 77.4712 | 29.7987 | 39.0543 | 34.7376 | 8.3903 | 0.017639 | 383.7263
1889798 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKKOYUNLU TR-3 35-29-L00692_B_56360173_56360173 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 07:43:10 | 23.07.2021 08:52:33 | 1.1564 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76244 | 0 | 49.1163 | 0 | 0.13267 | 0 | 0 | 50.0114
1890133 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CANLI TR-3 35-20-L00134_955201521_955201521 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 18:20:59 | 23.07.2021 18:52:51 | 0.53111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12607
1890110 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/10 45-83-M00010_45-83-M00010_2357990 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 17:27:44 | 23.07.2021 20:11:13 | 2.7247 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4685
1889841 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | H.İBRAHİM HELVACI SULAMA TR 35-16-M00260_47432528_56399654_56399654 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 09:13:10 | 23.07.2021 14:45:53 | 5.5453 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6063
1889818 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-116 35-16-L00116_B_56397755_56397755 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 08:23:41 | 23.07.2021 09:43:11 | 1.325 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55377 | 0 | 43.3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8819
1889898 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | BURUNCUK TR-6 35-20-L00304_7524172_56377998_56377998 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 10:32:17 | 23.07.2021 12:26:35 | 1.905 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4421
1889755 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MERSİNDERE TR-1 45-78-L00472_49319729_56387952_56387952 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 00:23:02 | 23.07.2021 01:42:51 | 1.3303 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8939 | 0 | 27.8704 | 0 | 0.057021 | 0 | 0 | 33.8213
1890047 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-26 45-80-M00026_45-80-M00026_2371905 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 15:42:12 | 23.07.2021 17:24:27 | 1.7042 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 3 | 0 | 1.6164 | 0 | 0 | 0 | 78.4334 | 0 | 1.6174 | 81.6671
1890024 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLIBEL TR-2 35-20-L00430_964670884_964670884 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:50:21 | 23.07.2021 16:36:49 | 1.7744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075324
1890233 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-4 35-30-M00227_B_56404722_56404722 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 21:42:05 | 23.07.2021 23:21:47 | 1.6617 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.0742 | 0 | 0 | 0 | 4.1356 | 0 | 0 | 51.2098
1890030 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAVELİLER TR-5 35-20-L00449_955215282_955215282 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 15:06:44 | 23.07.2021 16:49:37 | 1.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027726 | 0 | 0 | 0.027726
1889838 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CANAN BOZKIR TR 35-14-M00382_93560699_93560699 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 08:46:58 | 23.07.2021 11:35:57 | 2.8164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6898
1889878 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-1 L01_2325467 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 10:04:34 | 23.07.2021 10:27:00 | 0.37389 | 0 | 3147 | 0 | 1 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 271.3074 | 0 | 0.40528 | 0 | 219.5722 | 0 | 0 | 491.2849
1889884 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | KIZILCAAVLU KÖK 35-29-L00056_HatBaşıAyırıcı_53133489 L05_53133489 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 10:25:13 | 23.07.2021 11:15:14 | 0.83361 | 0 | 237 | 0 | 94 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 49.4738 | 0 | 398.7686 | 0 | 23.9296 | 0 | 0 | 472.1721
1889778 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-7 K14_2309972 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 05:54:30 | 23.07.2021 07:06:00 | 1.1917 | 0 | 223 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 57.5718 | 0 | 0 | 17.6716 | 5.8105 | 77.5872 | 0 | 158.6411
1890130 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | KOCAOBA KÖK-11 35-30-L00201_KOCOBA KÖK L03_72060454 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 18:09:20 | 23.07.2021 18:20:00 | 0.17778 | 0 | 210 | 9 | 13 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.6676 | 2.9979 | 3.0353 | 0.13985 | 0.5642 | 0 | 0 | 13.4049
1889964 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-45 MANZARA CAD. 35-19-M00045_11903743_56378389_56378389 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 12:45:57 | 23.07.2021 13:22:35 | 0.61056 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0448 | 0 | 8.62 | 0 | 4.3038 | 0 | 0 | 13.9687
1889987 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-33 35-25-M00033__72374048_72374048 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 13:30:59 | 23.07.2021 15:19:03 | 1.8011 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.1776 | 0 | 0 | 0 | 6.3432 | 0 | 0 | 44.5209
1889795 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-182 35-18-L00182_950460288_950460288 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 07:15:36 | 23.07.2021 09:54:15 | 2.6442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8007
1890087 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/126-1 (KEMALPAŞA SOKAK TRF) 45-83-M00270_955154293_955154293 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 16:56:33 | 23.07.2021 18:30:15 | 1.5617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87483
1890007 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MUSALAR TR-1 35-29-L00322_A_56406501_56406501 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:17:31 | 23.07.2021 18:58:20 | 4.6803 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3325
1890193 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TÜTENLİ TR-1 45-72-L00126_D_65514203_65514203 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 20:10:03 | 23.07.2021 21:29:35 | 1.3256 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.973 | 0 | 0 | 0 | 0.012034 | 0 | 0 | 24.985
1889801 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | TEPEKÖY TR-1 45-73-M00785_45-73-M00785_2354758 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 07:44:30 | 23.07.2021 10:24:42 | 2.67 | 0 | 289 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 240.8869 | 0 | 107.8983 | 0 | 35.0493 | 0 | 0 | 383.8346
1889758 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/79 45-83-M00079_A_56403728_56403728 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 00:31:26 | 23.07.2021 02:17:46 | 1.7722 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1765 | 0 | 1.9318 | 0 | 0 | 12.1083
1890150 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-100 KANAL KARŞISI 35-26-M00100_8229152_56358867_56358867 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 18:45:01 | 23.07.2021 20:49:32 | 2.0753 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2073 | 0 | 3.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6994
1890142 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAAHMETLİ TR-1 45-71-M01704_43171452_56399275_56399275 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 18:17:09 | 23.07.2021 23:05:35 | 4.8072 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.717
1889764 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | BATTALMUSTAFA PEHLİVANLAR TR-1 45-77-L00203_45-77-L00203_2375067 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 01:13:28 | 23.07.2021 03:50:53 | 2.6236 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3139
1890136 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_LOKMAN KUYU L06_2057393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 18:25:25 | 23.07.2021 18:47:24 | 0.36639 | 0 | 51 | 56 | 138 | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 12.4751 | 449.0782 | 190.6782 | 50.2332 | 95.4806 | 0 | 0 | 797.9453
1889887 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_A_56363738_56363738 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 10:12:07 | 23.07.2021 11:31:44 | 1.3269 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85.7333 | 0 | 0 | 0 | 80.8797 | 0 | 0 | 166.6131
1890182 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-248 35-18-L00248_35-18-L00248_2376418 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 19:35:21 | 23.07.2021 20:43:45 | 1.14 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.0789 | 0 | 0 | 0 | 43.397 | 0 | 0 | 77.4759
1889973 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HAMAMKÖY FİDERİ L05_72212373 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 13:11:30 | 23.07.2021 13:11:50 | 0.0055556 | 0 | 1160 | 19 | 140 | 11 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1.1593 | 0.18162 | 0.47269 | 0.32648 | 0.53805 | 0 | 0 | 2.6781
1890073 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/40 KÖK 45-72-M00040__72374546_72374546 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 16:37:20 | 23.07.2021 19:32:16 | 2.9156 | 0 | 185 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 135.3534 | 0 | 2.2931 | 0 | 16.5369 | 0 | 0 | 154.1834
1890079 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1870 35-09-K01870_97651325_97651325 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 16:47:56 | 23.07.2021 18:20:16 | 1.5389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51565
1889781 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 06:42:30 | 23.07.2021 07:17:02 | 0.57556 | 2 | 52 | 79 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.62068 | 5.4566 | 135.9083 | 139.4419 | 0 | 1.1794 | 32.0989 | 0 | 314.7059
1890225 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_950465979_950465979 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 21:19:49 | 23.07.2021 22:16:17 | 0.94111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007426
1889847 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2308501 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 09:15:35 | 23.07.2021 09:57:38 | 0.70083 | 3 | 2 | 37 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3.6727 | 0.37456 | 318.8322 | 2.1656 | 19.3095 | 4.3657 | 5.1271 | 0 | 353.8472
1890010 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1074 35-01-K01074_912408605_912408605 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:21:16 | 23.07.2021 16:30:51 | 2.1597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7239
1889824 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1734 35-03-K01734_911057406_911057406 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 08:34:29 | 23.07.2021 10:03:27 | 1.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9691 | 0 | 0 | 3.9691
1890033 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-52 35-27-M00052_97523310_97523310 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:59:09 | 23.07.2021 16:12:37 | 1.2244 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5413
1890016 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-40 35-16-L00040_C_56352705_56352705 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:37:57 | 23.07.2021 15:34:25 | 0.94111 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 74.2934 | 0 | 0 | 0 | 18.1251 | 0 | 0 | 92.4185
1889804 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2079218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 08:02:10 | 23.07.2021 08:03:00 | 0.013889 | 0 | 1122 | 3 | 105 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1.8688 | 0.27052 | 0.86396 | 0.19763 | 0.29508 | 0 | 0 | 3.4959
1890159 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ DAMLAR SOKAK TR-4 35-31-L00344_47904916_56385164_56385164 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 19:04:32 | 23.07.2021 21:05:29 | 2.0158 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6585 | 0 | 23.4741 | 0 | 0.5145 | 0 | 0 | 30.6471
1889996 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_EURO GIDA L02_2074346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:01:51 | 23.07.2021 14:03:20 | 0.024722 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.42839 | 0 | 4.9682 | 0 | 0.65428 | 0 | 0.63014 | 0 | 6.681
1889910 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | M-879 GÖKÇELER 35-02-M00879_50120786_56357315_56357315 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 10:54:13 | 23.07.2021 12:51:47 | 1.9594 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.5452 | 0 | 1.1194 | 0 | 0.18138 | 0 | 0 | 17.8459
1889953 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_956605729_956605729 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 12:03:16 | 23.07.2021 13:22:17 | 1.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9427 | 0 | 0 | 11.9427
1889761 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÖREN TOPRAK SU KÖK 35-27-M00760_ÖREN TOPRAK SULAMA-2 M02_80024021 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 00:55:00 | 23.07.2021 02:11:10 | 1.2694 | 4 | 19 | 25 | 40 | 8 | 18 | 0 | 0 | 1.6562 | 8.3025 | 40.7277 | 70.2829 | 10.1752 | 7.5303 | 0 | 0 | 138.6748
1890239 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | YAĞMURLU TR-2 45-76-L00170_A_56384113_56384113 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 22:07:55 | 23.07.2021 22:43:20 | 0.59028 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1681 | 0 | 0 | 0 | 0.16494 | 0 | 0 | 2.333
1889767 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-31 45-80-M00031_956563849_956563849 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 02:37:53 | 23.07.2021 03:17:39 | 0.66278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.52236 | 0 | 0 | 0 | 0.26877 | 0 | 0 | 0.79114
1889970 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-13 35-31-L00368_47904264_56392350_56392350 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 13:00:55 | 23.07.2021 15:39:23 | 2.6411 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72095 | 0 | 2.5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2392
1890222 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 21:24:00 | 23.07.2021 21:29:00 | 0.083333 | 4 | 752 | 11 | 99 | 20 | 49 | 0 | 3 | 1.2326 | 16.6437 | 4.3524 | 6.432 | 5.1419 | 1.6746 | 0 | 0.20349 | 35.6806
1889784 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_İZZETTİN KÖK M03_2096507 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 06:52:31 | 23.07.2021 07:39:50 | 0.78861 | 1 | 334 | 209 | 62 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0.67849 | 44.2312 | 545.2022 | 139.8282 | 16.4945 | 16.7929 | 0 | 0 | 763.2275
1889930 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 10:25:13 | 23.07.2021 12:33:08 | 2.1319 | 3 | 12 | 39 | 167 | 11 | 37 | 0 | 0 | 15.3818 | 21.8273 | 758.8163 | 2426.2748 | 307.272 | 176.8556 | 0 | 0 | 3706.4279
1890036 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-22 45-80-M00022_D_60985052_60985052 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:43:06 | 23.07.2021 18:35:28 | 3.8728 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94.9819 | 0 | 0 | 0 | 24.4416 | 0 | 0 | 119.4235
1889870 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ KARAKÖY TR-1 35-17-M00730_A_56356379_56356379 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 09:38:41 | 23.07.2021 11:06:59 | 1.4717 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6929
1889913 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-2 45-83-M00604_D_56386277_56386277 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 10:46:40 | 23.07.2021 12:23:31 | 1.6142 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.84 | 0 | 5.0444 | 0 | 0 | 29.8844
1890013 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLİBAĞ TR-1 45-72-L00200_956493220_956493220 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:33:15 | 23.07.2021 20:27:07 | 5.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030843 | 0 | 0 | 0.0030843
1889844 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_SULAMA M15_72099859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 09:12:40 | 23.07.2021 10:06:01 | 0.88917 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4199
1889993 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | YAYAKENT TR-7 35-24-M00007_A_56353129_56353129 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 13:46:44 | 23.07.2021 15:01:03 | 1.2386 | 0 | 9 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9233 | 0 | 58.3949 | 0 | 3.4314 | 0 | 0 | 68.7497
1890056 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ERENKÖY TR-1 45-73-M00450_45-73-M00450_2353840 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 15:58:10 | 23.07.2021 16:42:04 | 0.73167 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.843 | 0 | 1.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3468
1889807 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTÇUK TR-1 45-76-M00152_955242163_955242163 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 08:05:25 | 23.07.2021 10:57:05 | 2.8611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19595
1890099 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ALACAYAKA TR-1 45-75-M00212_B_56385534_56385534 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 17:17:22 | 23.07.2021 23:25:17 | 6.1319 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2657 | 0 | 11.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0337
1890199 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_956662827_956662827 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 20:13:50 | 23.07.2021 22:54:31 | 2.6781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50488
1889810 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | RAHMANLAR TR-2 45-81-M00109_C_56387581_56387581 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 08:11:14 | 23.07.2021 10:14:48 | 2.0594 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8991 | 0 | 0.15585 | 0 | 2.1963 | 0 | 0 | 6.2512
1890165 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HALKAPINAR TR-1 35-29-L00639_A_56402110_56402110 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 19:07:26 | 23.07.2021 20:11:20 | 1.065 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9445 | 0 | 10.8772 | 0 | 0.64609 | 0 | 0 | 17.4678
1889833 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-134 35-16-L00134_953317675_953317675 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 08:48:04 | 23.07.2021 10:17:09 | 1.4847 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47377
1890188 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-14 35-15-L00437_B_56369969_56369969 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 19:48:00 | 23.07.2021 21:45:09 | 1.9525 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.0656 | 0 | 111.7161 | 0 | 11.824 | 0 | 0 | 150.6058
1890211 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-10 ( ALİ ÇOK SULAMA GRUBU ) 35-27-M00010_A_56370640_56370640 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 20:42:51 | 23.07.2021 22:48:02 | 2.0864 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9976 | 0 | 7.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7118
1890019 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KADIDAĞ TR-2 45-72-L00123_B_56403229_56403229 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:43:23 | 23.07.2021 20:31:55 | 5.8089 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.1142 | 0 | 1.6216 | 0 | 2.2854 | 0 | 0 | 35.0212
1890228 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-82 35-19-L00082_35-19-L00082_2349641 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 21:31:55 | 23.07.2021 23:05:41 | 1.5628 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.9535 | 0 | 1.1967 | 0 | 0.0098356 | 0 | 0 | 68.16
1890125 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/18 35-19-M00416_956663908_956663908 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 17:52:19 | 23.07.2021 18:32:26 | 0.66861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24007
1890108 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SARIÇALI TR-2 45-72-L00777_B_56390207_56390207 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 17:36:00 | 23.07.2021 20:18:52 | 2.7144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.52273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29024 | 0.81297
1890082 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1675 35-02-K01675_B_56380333_56380333 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 16:50:57 | 23.07.2021 20:03:54 | 3.2158 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 124.9946 | 0 | 0 | 0 | 28.0201 | 0 | 0 | 153.0147
1889896 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | BAŞIBÜYÜK KIRLILAR TR-1 45-77-L00229_45-77-L00229_2375312 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 10:30:07 | 23.07.2021 11:36:26 | 1.1053 | 0 | 23 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.0126 | 0 | 17.1251 | 0 | 1.2748 | 0 | 0 | 54.4125
1889796 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ARIKBAŞI L12_2307623 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 07:31:48 | 23.07.2021 08:50:13 | 1.3069 | 1 | 230 | 3 | 12 | 6 | 52 | 2 | 0 | 0.5526 | 66.2989 | 7.7743 | 39.0176 | 59.8931 | 59.9105 | 33.8701 | 0 | 267.317
1889939 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-21 35-30-M00021_D_56375124_56375124 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 11:49:17 | 23.07.2021 13:30:36 | 1.6886 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8515
1889916 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_HatBaşıAyırıcı_53139941 M03_53139941 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 11:01:10 | 23.07.2021 12:38:08 | 1.6161 | 1 | 3 | 33 | 55 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.17407 | 1.1168 | 117.0852 | 201.022 | 1.3741 | 31.0524 | 0 | 0 | 351.8245
1889816 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BALLICA TR-1 45-72-L00547_A_56392064_56392064 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 08:19:10 | 23.07.2021 11:54:28 | 3.5883 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0618 | 0 | 3.0265 | 0 | 0.43242 | 0 | 0 | 5.5207
1889959 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVAKLIDERE TR-18 45-73-M01017_945658319_945658319 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 12:17:07 | 23.07.2021 14:52:04 | 2.5825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4763
1890145 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-86 45-78-L00086_49365000_56384361_56384361 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 18:39:00 | 23.07.2021 19:37:52 | 0.98111 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.1604 | 0 | 0 | 0 | 0.32429 | 0 | 0 | 75.4847
1890251 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | YEĞENOBA TR-2 45-72-M00214_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112097 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 23:14:52 | 24.07.2021 03:16:18 | 4.0239 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9154
1889853 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | MAVİDERE TR-1 35-31-L00209_35-31-L00209_2363087 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 09:21:37 | 23.07.2021 11:49:09 | 2.4589 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.2337 | 0 | 9.4744 | 0 | 1.1272 | 0 | 0 | 30.8352
1890002 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_953359567_953359567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:06:30 | 23.07.2021 15:28:06 | 1.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2332
1889999 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_EURO GIDA L02_2074346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:06:40 | 23.07.2021 14:07:03 | 0.0063889 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.11071 | 0 | 1.2839 | 0 | 0.16908 | 0 | 0.16284 | 0 | 1.7265
1890191 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KÖMÜRCÜ TR-1 45-72-M00200_A_65512561_65512561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 20:05:25 | 23.07.2021 22:49:03 | 2.7272 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0287
1890168 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-41 M06_60207296 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 19:19:54 | 23.07.2021 19:50:00 | 0.50167 | 1 | 4208 | 1 | 11 | 16 | 778 | 5 | 1 | 0.16419 | 530.8287 | 0.092755 | 8.296 | 33.6437 | 195.7169 | 583.544 | 0.26662 | 1352.553
1889836 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | EĞRİDERE KOKARCA TR-3 35-32-L00047_B_56391780_56391780 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 09:02:32 | 23.07.2021 10:02:15 | 0.99528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3313
1889813 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-2 35-15-L00357_C_56369351_56369351 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 08:12:05 | 23.07.2021 11:12:17 | 3.0033 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1294 | 0 | 20.2253 | 0 | 1.3695 | 0 | 0 | 32.7242
1889790 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 07:08:25 | 23.07.2021 07:14:46 | 0.106 | 0 | 9 | 37 | 61 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0.099967 | 22.7858 | 26.2955 | 13.9014 | 3.0097 | 32.1717 | 0 | 98.264
1890185 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-42 35-15-M00042_950367864_950367864 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 19:50:14 | 23.07.2021 20:40:02 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11898 | 0 | 0 | 0.11898
1890231 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | İKİZLER TR-1 45-81-M00226_A_56399174_56399174 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 21:25:28 | 24.07.2021 01:45:40 | 4.3367 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8126 | 0 | 4.8389 | 0 | 0.057864 | 0 | 0 | 12.7094
1889982 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/19 35-27-M01091_98901673_98901673 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 13:26:52 | 23.07.2021 14:36:43 | 1.1642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33002
1889936 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2308501 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 11:16:26 | 23.07.2021 20:06:12 | 8.8294 | 3 | 2 | 37 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 54.2615 | 5.5338 | 4220.3273 | 28.2367 | 285.5628 | 68.0713 | 68.3841 | 0 | 4730.3776
1890122 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAYALIOĞLU TR-1 45-72-L00071_D_56394282_56394282 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 17:42:57 | 23.07.2021 18:55:07 | 1.2028 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5647 | 0 | 2.4488 | 0 | 0.21532 | 0 | 0 | 5.2288
1889893 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_A_56352410_56352410 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 10:24:04 | 23.07.2021 11:29:59 | 1.0986 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.8824 | 0 | 0 | 0 | 10.5196 | 0 | 0 | 23.402
1890105 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-27 (FUTBOL SAHASI) 45-86-M00027_KÖPRÜBAŞI TR-26 M01_72220547 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 17:31:50 | 23.07.2021 18:00:00 | 0.46944 | 0 | 424 | 3 | 85 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.7511 | 16.2178 | 49.0914 | 0 | 12.5887 | 0 | 0 | 116.6489
1890085 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1536 35-01-K01536_A_56374485_56374485 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 16:54:28 | 23.07.2021 17:48:38 | 0.90278 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7909 | 0 | 0 | 0 | 0.23226 | 0 | 0 | 4.0231
1889919 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÖLCEK-2 TR 35-16-M00023_953336891_953336891 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 11:09:28 | 23.07.2021 13:16:14 | 2.1128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18696
1889770 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK TR-6 35-31-L00342_47890155_56393745_56393745 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 04:12:27 | 23.07.2021 05:18:45 | 1.105 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2515 | 0 | 1.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7609
1889793 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_HatBaşıAyırıcı_53137221 M02_53137221 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 07:12:16 | 23.07.2021 09:09:45 | 1.9581 | 0 | 130 | 13 | 23 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.4023 | 254.0986 | 11.8839 | 14.0738 | 6.7153 | 0 | 0 | 315.1739
1889899 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-59 35-16-L00059_35-16-L00059_2349934 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 10:41:17 | 23.07.2021 11:28:34 | 0.78806 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8213 | 0 | 16.1046 | 0 | 1.2063 | 0 | 0 | 19.1323
1890148 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-5 NAMAZGAH 45-79-M00496_D_56374246_56374246 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 18:44:29 | 23.07.2021 19:47:20 | 1.0475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21895
1890042 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-55 45-73-M00055_A_56403073_56403073 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 15:40:53 | 23.07.2021 18:01:13 | 2.3389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9545
1890205 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÇANDARLI TR-17 35-30-M00017_A a1_42961423 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 20:37:59 | 23.07.2021 23:10:51 | 2.5478 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 97.7046 | 0 | 0 | 0 | 8.1433 | 0 | 0 | 105.8478
1889956 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-40 35-16-L00040_C_56352705_56352705 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 12:15:29 | 23.07.2021 14:11:21 | 1.9311 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 147.4348 | 0 | 0 | 0 | 36.2502 | 0 | 0 | 183.685
1889856 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI KIZILCA TR-1 35-27-L00045_98763199_98763199 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 09:31:04 | 23.07.2021 10:30:30 | 0.99056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21009
1890048 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-25 35-21-L00153_953365605_953365605 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 15:44:22 | 23.07.2021 18:16:01 | 2.5275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64056
1889762 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3816 35-03-K03816_912424453_912424453 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 00:59:17 | 23.07.2021 01:50:07 | 0.84722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57126 | 0 | 0 | 0 | 0.31059 | 0 | 0 | 0.88184
1890240 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_35-18-L00393_72110580 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 21:57:47 | 23.07.2021 23:41:17 | 1.725 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 279.5658 | 0 | 0 | 0 | 190.1615 | 0 | 0 | 469.7273
1889839 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KÖPRÜBAŞI M07_2329516 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 09:15:00 | 23.07.2021 09:25:15 | 0.17083 | 4 | 7571 | 165 | 1085 | 43 | 932 | 3 | 1 | 0.21834 | 193.9698 | 292.179 | 156.8674 | 35.5587 | 93.8888 | 6.5374 | 0.47108 | 779.6905
1890171 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 19:27:52 | 23.07.2021 19:35:00 | 0.11889 | 15 | 3673 | 252 | 1095 | 30 | 245 | 4 | 0 | 1.2029 | 113.4297 | 179.4148 | 410.6411 | 19.7969 | 17.9436 | 7.5066 | 0 | 749.9356
1890031 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-44/1 45-82-M00076_A_56390440_56390440 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:59:49 | 23.07.2021 16:58:00 | 1.9697 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2016
1889885 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-12 35-31-L00339_35-31-L00339_2365268 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 10:24:46 | 23.07.2021 14:26:32 | 4.0294 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.8802 | 0 | 46.1225 | 0 | 17.8126 | 0 | 0 | 83.8153
1889925 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-5 45-73-M00005_945670111_945670111 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 11:25:38 | 23.07.2021 12:46:22 | 1.3456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5263
1889779 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇAMAVLU TR-2 35-16-M00124_47470358_56399026_56399026 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 06:20:12 | 23.07.2021 10:33:25 | 4.2203 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7314 | 0 | 0 | 0 | 4.9812 | 0 | 0 | 10.7126
1889988 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-9 35-25-M00165_B_60984019_60984019 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 13:39:16 | 23.07.2021 14:36:41 | 0.95694 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.7877 | 0 | 0 | 0 | 7.2584 | 0 | 0 | 46.0461
1889845 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139984 M05_53139984 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 09:20:08 | 23.07.2021 10:40:35 | 1.3408 | 0 | 19 | 8 | 53 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.9931 | 47.5333 | 295.1472 | 0 | 1.3097 | 11.2158 | 0 | 360.1991
1890157 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_BAŞLAMIŞ L02_2058313 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 19:04:39 | 23.07.2021 19:08:09 | 0.058333 | 3 | 2054 | 20 | 194 | 10 | 98 | 1 | 1 | 0.021951 | 20.1942 | 8.1844 | 6.9325 | 7.2852 | 1.3378 | 0 | 0.1231 | 44.0792
1889965 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARI ILGINDERE TR-1 35-16-M00150_47422512_56402016_56402016 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 13:00:10 | 23.07.2021 15:27:03 | 2.4481 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0142 | 0 | 0 | 0 | 0.00096287 | 0 | 0 | 3.0152
1890194 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-9 45-72-L00278_F_56392266_56392266 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 20:09:11 | 23.07.2021 21:33:40 | 1.4081 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.347 | 0 | 0.26207 | 0 | 0.32704 | 0 | 0 | 4.9361
1890008 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TEPECİK KÖYÜ TR-1 45-71-M01289_44415736_56385006_56385006 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:19:00 | 23.07.2021 17:11:40 | 2.8778 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6043
1890151 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2734 35-03-M02734_ H_79614556 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 18:45:00 | 23.07.2021 20:07:23 | 1.3731 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0958 | 0 | 1.0003 | 0 | 0.21287 | 0 | 0 | 7.309
1889902 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1025 35-01-K01025_910688004_910688004 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 10:24:12 | 23.07.2021 14:27:05 | 4.0481 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.609
1889802 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 07:18:40 | 23.07.2021 08:16:34 | 0.965 | 5 | 1936 | 2 | 68 | 12 | 213 | 1 | 1 | 2.0951 | 404.7009 | 28.0313 | 28.6981 | 81.5213 | 171.3903 | 16.4926 | 0.17637 | 733.106
1889759 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ÜÇPINAR DM M02_2076872 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2021 00:48:44 | 23.07.2021 01:23:00 | 0.57111 | 36 | 4258 | 461 | 323 | 42 | 422 | 5 | 0 | 17.2427 | 416.6102 | 569.3247 | 176.6725 | 602.9399 | 61.9297 | 78.1578 | 0 | 1922.8775
1890237 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-3 35-15-L00442_D_56372999_56372999 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 22:02:09 | 23.07.2021 23:15:08 | 1.2164 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29658 | 0 | 33.2992 | 0 | 1.0707 | 0 | 0 | 34.6665
1890214 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | BEDDELLER TR-1 45-81-M00126_A_56400889_56400889 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 20:51:14 | 23.07.2021 21:51:26 | 1.0033 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3032
1890068 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-311 ÖZBEK 35-19-M00527_949913684_949913684 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 16:25:56 | 23.07.2021 17:54:41 | 1.4792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52799
1890260 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-5 (TR-186) 35-19-L00186_956667868_956667868 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 23:44:20 | 24.07.2021 03:01:33 | 3.2869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43854
1890220 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | GEDİK KATRANDERE TR-2 35-31-L00133_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050103 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 21:10:22 | 23.07.2021 22:53:46 | 1.7233 | 0 | 50 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.1918 | 0 | 10.5507 | 0 | 0.71977 | 0 | 0 | 28.4623
1889922 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1467 35-03-K01467_C_56372509_56372509 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 11:18:35 | 23.07.2021 12:23:30 | 1.0819 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.8212 | 0 | 0 | 0 | 34.1945 | 0 | 0 | 69.0156
1890028 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/16-1 35-26-M00818_956627990_956627990 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:53:04 | 23.07.2021 15:29:14 | 0.60278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58589
1889928 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | RAHMANLAR TR-1 45-74-M00166_45-74-M00166_2359848 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 11:27:10 | 23.07.2021 13:14:22 | 1.7867 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4149 | 0 | 0 | 0 | 0.24331 | 0 | 0 | 15.6582
1890011 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | İZSU ARIKBAŞI İÇME SUYU 35-20-L00222Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049527 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:24:57 | 23.07.2021 16:05:49 | 1.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0664 | 0 | 0 | 0 | 25.0664
1890177 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | TÜRKMENKÖY TR-1 45-73-M00327_C_56400754_56400754 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 19:35:19 | 23.07.2021 20:30:10 | 0.91417 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.522 | 0 | 0 | 0 | 0.083737 | 0 | 0 | 8.6057
1889776 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 05:58:36 | 23.07.2021 07:03:48 | 1.0867 | 7 | 1284 | 99 | 69 | 26 | 111 | 7 | 0 | 1.9065 | 213.7224 | 110.2352 | 76.8791 | 93.1939 | 42.2611 | 97.0644 | 0 | 635.2626
1889799 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_DENİZKÖY KÖYLER M04_72352924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 07:46:00 | 23.07.2021 08:55:08 | 1.1522 | 4 | 1417 | 3 | 11 | 10 | 142 | 0 | 1 | 75.9994 | 334.7524 | 472.4402 | 4.1425 | 335.6719 | 55.166 | 0 | 7.7299 | 1285.9023
1889991 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _956530505_956530505 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 13:34:33 | 23.07.2021 14:54:41 | 1.3356 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40824
1890134 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | GÖRDES TR-14 45-75-M00014_45-75-M00014_2351159 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 18:23:00 | 23.07.2021 21:18:51 | 2.9308 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.2622 | 0 | 28.7486 | 0 | 36.6041 | 0 | 0 | 104.6149
1890111 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TOPRAK SLM TR 35-27-M00561_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049802 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 17:31:29 | 23.07.2021 19:20:31 | 1.8172 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.806
1889948 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-307 L06_2052311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 12:09:12 | 23.07.2021 12:20:00 | 0.18 | 1 | 1865 | 2 | 20 | 6 | 433 | 0 | 4 | 0.083758 | 212.7413 | 33.2871 | 8.7075 | 20.5316 | 161.7506 | 0 | 2.378 | 439.48
1889756 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/2 45-72-M00614_961523330_961523330 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 00:27:00 | 23.07.2021 01:48:38 | 1.3606 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1092
1889768 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L40_2310689 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 03:29:46 | 23.07.2021 05:51:24 | 2.3606 | 0 | 184 | 37 | 256 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 163.8014 | 813.6522 | 1930.4197 | 19.2179 | 463.6575 | 0 | 0 | 3390.7486
1890186 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_MANİSA-1 GİRİŞ M07_2099096 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 19:26:31 | 23.07.2021 20:31:44 | 1.0869 | 3 | 23 | 167 | 278 | 16 | 52 | 0 | 0 | 5.0497 | 10.4594 | 312.1265 | 198.6892 | 20.7637 | 35.8852 | 0 | 0 | 582.9738
1890077 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-4 35-27-M00004_A_56383160_56383160 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 16:35:25 | 23.07.2021 17:35:40 | 1.0042 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3121 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 4.5981
1890017 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLER TR-1 35-30-L00144_955312193_955312193 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:40:31 | 23.07.2021 19:23:39 | 4.7189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0862
1889971 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_43142897_56384826_56384826 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 13:06:00 | 23.07.2021 15:57:35 | 2.8597 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.9142 | 0 | 1.5047 | 0 | 17.9763 | 0 | 0 | 57.3953
1889825 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK HAYVANAT BAHÇESİ GEÇİT 35-28-M00588_ASARLIK TR-10/TOKİ M02_66839852 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 08:41:50 | 23.07.2021 08:42:10 | 0.0055556 | 1 | 1371 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0.0048972 | 1.5779 | 0 | 0 | 0.0027223 | 0.11974 | 0 | 0 | 1.7052
1890123 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_AYTEKİN ŞENER L01_2331489 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 17:48:58 | 23.07.2021 18:27:26 | 0.64111 | 0 | 0 | 32 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 111.2607 | 51.6071 | 6.9894 | 1.5334 | 23.8059 | 0 | 195.1965
1890223 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÇEŞNELİ TR-3 45-73-M00456_45-73-M00456_2353846 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 21:19:59 | 23.07.2021 23:36:23 | 2.2733 | 0 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.859 | 0 | 153.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.9047
1889977 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | MERDİVENLİ TR-1 35-30-M00161_B_56354308_56354308 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 13:20:48 | 23.07.2021 14:28:46 | 1.1328 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.7845 | 0 | 0 | 0 | 1.1422 | 0 | 0 | 3.9267
1889894 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEÇİLİKÖY DM-17/2 45-71-M02258_953211314_953211314 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 10:27:37 | 23.07.2021 12:31:43 | 2.0683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79475
1890180 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_DM-1 ÇIKIŞI (DM-2 FİDER-1) M01_66332597 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 19:42:06 | 23.07.2021 19:44:37 | 0.041944 | 1 | 5115 | 1 | 11 | 16 | 920 | 5 | 1 | 0.013728 | 53.6114 | 0.0077552 | 0.69363 | 2.813 | 18.2007 | 48.7902 | 0.022292 | 124.1527
1889914 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-328 35-03-M00328_912848096_912848096 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 11:07:13 | 23.07.2021 14:07:05 | 2.9978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17125
1889957 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1149 35-09-M01149_M-538 M07_47615666 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 12:29:00 | 23.07.2021 13:26:02 | 0.95056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076277 | 96.3638 | 4.4325 | 100.8725
1889808 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 08:04:15 | 23.07.2021 09:00:03 | 0.93 | 0 | 828 | 2 | 235 | 7 | 75 | 0 | 1 | 0 | 158.9507 | 0.72534 | 88.0606 | 7.1736 | 61.666 | 0 | 0.03566 | 316.6118
1890200 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | DM-2 35-17-M00002_DOLUM TESİSİ M23_2321736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 20:26:55 | 23.07.2021 20:37:25 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7415 | 0 | 13.3961 | 0 | 22.1375
1890100 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_ASKERİYE M02_65918028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 17:05:00 | 23.07.2021 17:23:00 | 0.3 | 2 | 114 | 4 | 23 | 10 | 15 | 4 | 1 | 0.22368 | 9.442 | 6.4177 | 2.8281 | 105.5715 | 10.6348 | 108.134 | 0.40895 | 243.6608
1890120 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_KETENDERESİ (HACI MUSA) L11_67544258 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 17:49:20 | 23.07.2021 18:30:23 | 0.68417 | 1 | 86 | 10 | 140 | 2 | 51 | 3 | 0 | 0.13122 | 43.2803 | 22.2113 | 135.8909 | 42.8394 | 44.4379 | 46.4654 | 0 | 335.2564
1890143 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544620 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 18:37:18 | 23.07.2021 20:05:31 | 1.4703 | 3 | 1863 | 105 | 336 | 27 | 153 | 2 | 0 | 7.4268 | 674.2337 | 510.5212 | 301.9789 | 97.9673 | 52.5938 | 58.3027 | 0 | 1703.0242
1889811 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | GÖCEK TR-1 45-72-M00239_45-72-M00239_79214909 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 08:06:14 | 23.07.2021 10:02:56 | 1.945 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69589
1889828 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 08:46:10 | 23.07.2021 09:36:01 | 0.83083 | 0 | 897 | 55 | 55 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 136.6973 | 494.4574 | 166.4416 | 6.4419 | 9.9826 | 0 | 0 | 814.0207
1889888 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-10 35-15-L00506_35-15-L00506_2365939 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 10:20:39 | 23.07.2021 11:41:04 | 1.3403 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.138 | 0 | 197.972 | 0 | 39.1037 | 0 | 0 | 238.2137
1890183 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-44 (DM-6/21) 35-17-M00044_A_60984578_60984578 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 19:47:00 | 23.07.2021 20:20:12 | 0.55333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8078
1889874 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ULUDERBENT ŞEHİR-2 M04_66856613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 09:59:20 | 23.07.2021 11:09:05 | 1.1625 | 0 | 248 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 44.5169 | 0 | 40.0172 | 0 | 20.299 | 0 | 0 | 104.833
1889934 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CANLI TR-8 35-20-L00158_955210684_955210684 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 11:34:19 | 23.07.2021 13:39:06 | 2.0797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2889
1890080 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_BAŞLAMIŞ L02_2058313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 16:50:31 | 23.07.2021 16:54:43 | 0.07 | 6 | 3917 | 125 | 530 | 37 | 251 | 3 | 1 | 0.35912 | 53.0497 | 35.177 | 22.3081 | 20.6605 | 4.2868 | 2.8203 | 0.17103 | 138.8325
1889974 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HAMAMKÖY FİDERİ L05_72212373 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 13:11:50 | 23.07.2021 13:12:40 | 0.013889 | 0 | 1160 | 19 | 140 | 11 | 233 | 0 | 0 | 0 | 2.8982 | 0.45405 | 1.1817 | 0.81619 | 1.3451 | 0 | 0 | 6.6953
1890226 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | EMİRLİ TR-1 35-15-L00857_ H_65832142 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 21:31:02 | 24.07.2021 00:04:28 | 2.5572 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56.0612 | 0 | 16.6273 | 0 | 27.3955 | 0 | 0 | 100.084
1890034 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-149 35-19-L00149_35-19-L00149_2375791 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 15:10:17 | 23.07.2021 16:32:39 | 1.3728 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.6435 | 0 | 24.2429 | 0 | 66.298 | 0 | 0 | 131.1845
1889848 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MUSALAR TR-1 35-29-L00322_35-29-L00322_2367814 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 09:14:32 | 23.07.2021 11:08:44 | 1.9033 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.763 | 0 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 0 | 25.7759
1890040 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | VİZİLLER TR-1 45-81-M00133_B_56399176_56399176 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 15:32:48 | 23.07.2021 16:30:43 | 0.96528 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69301 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93301
1889891 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_953367130_953367130 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 10:29:17 | 23.07.2021 11:09:51 | 0.67611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49385
1889911 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SÜLEYMANLI TR-6 45-72-L00303_C_56391835_56391835 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 11:07:52 | 23.07.2021 14:10:41 | 3.0469 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.8661 | 0 | 5.7116 | 0 | 14.4766 | 0 | 0 | 36.0542
1889997 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_EURO GIDA L02_2074346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:04:56 | 23.07.2021 14:05:14 | 0.005 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.08664 | 0 | 1.0048 | 0 | 0.13233 | 0 | 0.12744 | 0 | 1.3512
1890103 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-264 ŞİFNE CAD. SONU 35-18-L00264_6197349 b1b_5953710 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 17:13:29 | 23.07.2021 19:03:11 | 1.8283 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5733
1889954 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-309 35-18-L00309_ L01_72136818 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 12:19:26 | 23.07.2021 14:24:00 | 2.0761 | 0 | 443 | 0 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 525.6343 | 0 | 17.1482 | 0 | 94.3457 | 0 | 0 | 637.1282
1889805 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ŞİRVAN TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00488_45-83-M00488_2369647 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 08:01:51 | 23.07.2021 10:30:52 | 2.4836 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7022 | 0 | 11.6146 | 0 | 0 | 50.3168
1890310 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SELÇİKLİ TR-1 45-72-L00163__72373613_72373613 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 07:10:01 | 24.07.2021 09:53:09 | 2.7189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57557
1890705 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | _B_56352071_56352071 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 23:28:34 | 25.07.2021 01:58:17 | 2.4953 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5161 | 0 | 0 | 0 | 0.11009 | 0 | 0 | 14.6262
1890479 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2786 35-01-K02786_35-01-K02786_2364783 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 13:26:07 | 24.07.2021 17:10:30 | 3.7397 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 404.345 | 0 | 0 | 0 | 152.5124 | 0 | 0 | 556.8575
1890327 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-3 DAMLAR MAH. 45-86-M00003_KÖPRÜBAŞI DM M01_72223923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 07:52:35 | 24.07.2021 08:16:35 | 0.4 | 0 | 63 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6454 | 0 | 4.5355 | 0 | 4.448 | 0 | 0 | 11.6289
1890619 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İBRAHİM SEZEN SULAMA GRUBU 35-29-M00210_A_56361246_56361246 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 19:48:00 | 24.07.2021 20:43:04 | 0.91778 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5288
1890270 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2106463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 02:01:01 | 24.07.2021 02:07:00 | 0.099722 | 2 | 1306 | 141 | 144 | 12 | 111 | 1 | 0 | 0.034517 | 13.3927 | 71.9955 | 26.9397 | 5.7124 | 1.7495 | 0.12864 | 0 | 119.953
1890665 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_SARIGÖL-1 M02_2312668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 21:34:42 | 24.07.2021 21:39:00 | 0.071667 | 4 | 9019 | 359 | 1518 | 19 | 1185 | 0 | 4 | 0.12072 | 138.2864 | 140.4752 | 285.223 | 9.7416 | 47.2592 | 0 | 0.15855 | 621.2648
1890536 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-26 35-25-M00074_D_56355014_56355014 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 15:29:30 | 24.07.2021 21:10:47 | 5.6881 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 231.922 | 0 | 0 | 0 | 188.7285 | 0 | 0 | 420.6505
1890556 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_SIRIMLI L011_72238546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 16:44:01 | 24.07.2021 16:44:31 | 0.0083333 | 0 | 354 | 0 | 70 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.82499 | 0 | 0.84223 | 0.066589 | 0.31738 | 0 | 0 | 2.0512
1890456 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 35-30-L00024_955317205_955317205 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 12:30:06 | 24.07.2021 14:39:00 | 2.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48962 | 0 | 0 | 0.48962
1890350 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1099 35-03-M01099_910334911_910334911 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 08:54:12 | 24.07.2021 14:11:24 | 5.2867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5245
1890599 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAVİDERE TR-4 35-31-L00213_956577497_956577497 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 18:41:05 | 24.07.2021 21:35:39 | 2.9094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002177
1890393 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-890 35-01-K00890_912051090_912051090 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 09:58:01 | 24.07.2021 10:54:00 | 0.93306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73379 | 0 | 0 | 0 | 0.063402 | 0 | 0 | 0.79719
1890642 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_BORLU TR-3 M06_72227763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 20:21:54 | 24.07.2021 20:36:47 | 0.24806 | 0 | 829 | 0 | 40 | 1 | 200 | 2 | 0 | 0 | 35.671 | 0 | 5.3883 | 0.2893 | 20.0515 | 21.0845 | 0 | 82.4846
1890259 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR-14 BULVAR ÜZERİ 45-73-M00031_945678647_945678647 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 00:09:49 | 24.07.2021 01:07:55 | 0.96833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6947 | 0 | 0 | 0 | 0.33628 | 0 | 0 | 2.031
1890336 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YOLÜSTÜ TR-3 35-15-L00917_950408789_950408789 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 08:23:45 | 24.07.2021 09:10:16 | 0.77528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7094 | 0 | 0 | 1.7094
1890359 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HASKÖY TR-3 35-20-L00208_B_56382591_56382591 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 08:57:49 | 24.07.2021 10:18:03 | 1.3372 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1044 | 0 | 24.5916 | 0 | 1.6898 | 0 | 0 | 27.3858
1890422 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-115 35-16-L00115_C_56397474_56397474 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 10:42:44 | 24.07.2021 12:13:20 | 1.51 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0157 | 0 | 32.968 | 0 | 12.1583 | 0 | 0 | 47.142
1890296 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_DM-3/22 M11_2335348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 06:13:31 | 24.07.2021 07:08:12 | 0.91139 | 32 | 6082 | 25 | 325 | 27 | 696 | 2 | 0 | 12.6937 | 822.7531 | 122.0112 | 260.0898 | 67.3195 | 299.7311 | 110.2946 | 0 | 1694.893
1890674 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-169 35-18-L00169_L-174 L02_49891582 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2021 21:58:01 | 24.07.2021 22:42:03 | 0.73389 | 3 | 558 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 34.3395 | 120.9309 | 0 | 0 | 55.7942 | 20.8052 | 0 | 0 | 231.8697
1890439 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | DM-4/TR-3 (TR-37) 35-13-L00037_A_56381124_56381124 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2021 11:33:41 | 24.07.2021 14:03:12 | 2.4919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58086
1890608 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-9 35-17-M00209_10774038_56394881_56394881 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 19:13:22 | 24.07.2021 19:30:00 | 0.27722 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 0.5806 | 0 | 0 | 1.8676
1890482 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_SELİMŞAHLAR M02_50217224 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 13:26:00 | 24.07.2021 14:32:50 | 1.1139 | 0 | 1063 | 130 | 79 | 7 | 102 | 4 | 0 | 0 | 274.2499 | 1289.6586 | 210.3499 | 92.6 | 65.0657 | 305.1128 | 0 | 2237.0369
1890694 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-2 35-22-M00191_955270491_955270491 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 22:05:15 | 24.07.2021 23:30:49 | 1.4261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77061
1890502 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1635 GEÇİT 35-02-M01635_M-660 M04_2051879 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 14:08:31 | 24.07.2021 14:24:00 | 0.25806 | 0 | 129 | 0 | 1 | 22 | 12 | 12 | 2 | 0 | 9.6854 | 0 | 0.038783 | 83.4749 | 3.6471 | 268.8606 | 44.6401 | 410.3469
1890711 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_DAĞ YENİKÖY L04_2096785 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 23:48:22 | 25.07.2021 01:42:56 | 1.9094 | 0 | 132 | 1 | 25 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.8815 | 2.6111 | 30.5054 | 2.7645 | 7.1376 | 0 | 0 | 78.9
1890425 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2309330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 10:49:46 | 24.07.2021 11:14:34 | 0.41333 | 4 | 1551 | 4 | 83 | 9 | 60 | 0 | 0 | 58.5185 | 197.3917 | 8.7047 | 24.8235 | 163.5371 | 24.9719 | 0 | 0 | 477.9473
1890402 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | GÖKÇELER (YAYLACIK MAH.) TR-1 45-71-M00999_43149919_56387504_56387504 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 10:17:00 | 24.07.2021 21:29:07 | 11.2019 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4188
1890362 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-3227 M02_2319861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 09:10:00 | 24.07.2021 09:47:28 | 0.62444 | 0 | 1710 | 0 | 10 | 0 | 320 | 0 | 3 | 0 | 295.1344 | 0 | 4.7168 | 0 | 222.8326 | 0 | 50.8467 | 573.5305
1890316 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/79 45-83-M00079_A_56403728_56403728 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 07:21:03 | 24.07.2021 11:08:11 | 3.7856 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0496 | 0 | 6.0435 | 0 | 0 | 32.0932
1890525 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_A a1_5945204 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 15:22:34 | 24.07.2021 19:11:45 | 3.8197 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 99.3992 | 0 | 0 | 0 | 43.2104 | 0 | 0 | 142.6096
1890279 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-3 35-17-M00363_7819610_56393307_56393307 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 03:39:12 | 24.07.2021 04:29:42 | 0.84167 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.7201 | 0 | 0 | 0 | 0.090974 | 0 | 0 | 18.8111
1890465 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/5 35-20-L00063_10264533_56375321_56375321 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 12:54:15 | 24.07.2021 13:50:44 | 0.94139 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.78785 | 0 | 15.3588 | 0 | 4.5181 | 0 | 0 | 20.6647
1890571 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_ERTUĞRUL KÖYÜ L15_2076426 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 17:15:09 | 24.07.2021 17:27:10 | 0.20028 | 0 | 662 | 15 | 184 | 6 | 175 | 0 | 0 | 0 | 54.3515 | 19.9773 | 96.5667 | 23.7059 | 57.059 | 0 | 0 | 251.6605
1890565 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-09 35-22-M00054_955288601_955288601 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 16:41:39 | 24.07.2021 20:25:28 | 3.7303 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17324
1890462 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYKÖY TR-1 45-78-L00429_953278569_953278569 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 12:39:22 | 24.07.2021 14:57:25 | 2.3008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35938
1890319 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231093 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 07:38:22 | 24.07.2021 09:15:55 | 1.6258 | 2 | 2 | 44 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.948 | 2.0871 | 175.0314 | 330.9475 | 2.2935 | 0 | 0 | 0 | 512.3076
1890505 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜÇPINAR TR-3 45-71-M01534_953246630_953246630 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 14:30:00 | 24.07.2021 20:42:44 | 6.2122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.729 | 0 | 6.911 | 0 | 0 | 9.64
1890654 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/34 45-72-L00034_956500339_956500339 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 20:54:09 | 24.07.2021 21:54:05 | 0.99889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47263
1890585 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TEKELİ TR-7 35-22-M00274_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111101 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 17:45:34 | 24.07.2021 19:07:53 | 1.3719 | 0 | 66 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.4719 | 0 | 13.395 | 0 | 9.7886 | 0 | 0 | 56.6555
1890691 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-4/24 35-26-M00836_DAĞITIM TRAFO DM-4/24 M03_65908904 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 22:20:20 | 24.07.2021 23:32:55 | 1.2097 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64.0584 | 0 | 0 | 0 | 11.8033 | 0 | 0 | 75.8617
1890428 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | HASKÖY TR-4 35-20-L00369_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101291 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 11:15:12 | 24.07.2021 12:15:21 | 1.0025 | 0 | 74 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.1466 | 0 | 8.7967 | 0 | 15.816 | 0 | 0 | 52.7593
1890305 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HAMAMKÖY FİDERİ L05_72212373 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 07:09:41 | 24.07.2021 07:10:01 | 0.0055556 | 0 | 1160 | 19 | 140 | 11 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0.63294 | 0.13834 | 0.39964 | 0.25102 | 0.3654 | 0 | 0 | 1.7873
1890405 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-66/B 45-78-L00750_953265309_953265309 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 10:25:59 | 24.07.2021 11:35:57 | 1.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9648 | 0 | 0 | 2.9648
1890468 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DANIŞKENT SİTESİ 35-30-M00053_955333868_955333868 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 12:44:30 | 24.07.2021 18:22:19 | 5.6303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4778
1890514 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-99/A 45-78-L00184_95000163235_95000163235 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 14:59:25 | 24.07.2021 15:36:04 | 0.61083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040395 | 0 | 0 | 0.040395
1890574 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/9 KÖK 45-71-M00673_DM-5/10-C M04_72117075 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 17:25:21 | 24.07.2021 20:05:32 | 2.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.298 | 0 | 1600.6415 | 0 | 2379.9395
1890328 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/3 45-71-M00538_953202755_953202755 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 08:00:00 | 24.07.2021 13:29:24 | 5.49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7585
1890614 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MECİDİYE TR-3 45-72-L00576_956500710_956500710 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 19:23:22 | 24.07.2021 20:48:29 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31722 | 0 | 0.052386 | 0 | 0 | 0.36961
1890322 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KÖMÜRCÜ TR-1 45-72-M00200_B_65513529_65513529 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 07:29:58 | 24.07.2021 12:58:08 | 5.4694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4946
1890557 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1177 35-04-M01177_912929192_912929192 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 16:43:05 | 24.07.2021 17:45:41 | 1.0433 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88563
1890700 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_BAHADIR ÇIKIŞ M02_2309339 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 23:10:24 | 25.07.2021 03:23:38 | 4.2206 | 0 | 471 | 0 | 54 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 251.877 | 0 | 108.3479 | 20.028 | 6.655 | 0 | 0 | 386.9079
1890365 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BÜYÜKKALE TR-3 35-29-L00667_D_56406691_56406691 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 09:11:48 | 24.07.2021 11:17:22 | 2.0928 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6494
1890680 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2312218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 22:05:00 | 24.07.2021 22:22:54 | 0.29833 | 0 | 2 | 51 | 202 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.44176 | 141.1035 | 355.3475 | 27.0448 | 39.3288 | 0 | 0 | 563.2664
1890531 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OLGUNLAR TR-5 35-31-L00218_47891857_56381292_56381292 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 15:28:40 | 24.07.2021 17:42:54 | 2.2372 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2673
1890551 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | ORHAN SÜNER-İBRAHİM KUBUR ÖZEL TR 35-13-L00214Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2034566 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 16:26:14 | 24.07.2021 17:19:57 | 0.89528 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1535
1890537 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-329 35-18-L00329_L-330 DENİZKIZI L02_76914421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 15:45:00 | 24.07.2021 16:43:22 | 0.97278 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 997.3687 | 0 | 0 | 0 | 8.2643 | 0 | 0 | 1005.6329
1890637 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-2 M05_2307646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 20:14:40 | 24.07.2021 21:07:22 | 0.87833 | 9 | 1662 | 17 | 306 | 82 | 656 | 9 | 2 | 8.0617 | 514.5309 | 40.0476 | 160.8735 | 677.165 | 819.9497 | 587.4579 | 3.4227 | 2811.5089
1890640 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-23/1 45-82-M00117_945540441_945540441 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 20:18:23 | 24.07.2021 21:28:30 | 1.1686 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8497
1890454 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-292 (İM-1/TR-2) 35-19-L00292_956689774_956689774 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 12:20:59 | 24.07.2021 14:49:29 | 2.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1889 | 0 | 0 | 11.1889
1890262 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YILDIZ TR-1 45-72-M00240_A_56390257_56390257 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 00:21:00 | 24.07.2021 06:35:08 | 6.2356 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81491
1890408 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/52 45-72-L00052_956510066_956510066 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 10:33:00 | 24.07.2021 11:37:37 | 1.0769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21868
1890325 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR AYVACIK TR-4 35-15-L00360_B_56367918_56367918 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 07:48:26 | 24.07.2021 12:47:45 | 4.9886 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3244 | 0 | 26.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8043
1890368 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-1344 M03_2046891 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 09:25:06 | 24.07.2021 09:36:17 | 0.18639 | 0 | 2439 | 0 | 18 | 11 | 386 | 4 | 11 | 0 | 124.9592 | 0 | 3.3772 | 34.44 | 87.5874 | 193.5351 | 71.0187 | 514.9176
1890511 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-12 35-21-L00134_953366593_953366593 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 14:43:19 | 24.07.2021 15:20:03 | 0.61222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18254
1890411 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_ASARLIK TR-14 M03_66531253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 10:40:01 | 24.07.2021 12:16:29 | 1.6078 | 0 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 441.5663 | 0 | 0 | 0 | 110.2457 | 0 | 0 | 551.812
1890677 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 21:56:23 | 24.07.2021 22:02:33 | 0.10278 | 0 | 2 | 51 | 202 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.15985 | 49.3665 | 128.0166 | 9.8604 | 14.7096 | 0 | 0 | 202.1129
1890703 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 23:27:07 | 24.07.2021 23:52:08 | 0.41694 | 0 | 828 | 2 | 57 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37.506 | 5.1861 | 4.8876 | 2.4954 | 2.689 | 0 | 0 | 52.764
1890491 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GİRELLİ TR-1 45-73-M00758_945689763_945689763 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 13:58:47 | 24.07.2021 15:53:47 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36142 | 0 | 0 | 0.36142
1890683 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_953321677_953321677 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 22:11:18 | 24.07.2021 23:03:34 | 0.87111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38822
1890448 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_ASARLIK TR-3 M01_66531300 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 11:52:42 | 24.07.2021 12:22:28 | 0.49611 | 0 | 3465 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 444.0107 | 0 | 0 | 0 | 100.6342 | 0 | 0 | 544.6449
1890348 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_SARUHANLI DM-GERİLİM M05_72188658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 08:54:11 | 24.07.2021 09:11:44 | 0.2925 | 2 | 3426 | 257 | 239 | 40 | 400 | 3 | 2 | 7.436 | 163.5625 | 443.9635 | 410.0882 | 42.5894 | 58.5052 | 5.2667 | 0.41414 | 1131.8257
1890311 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | HASKÖY TR-4 35-20-L00369_35-20-L00369_2371656 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 07:27:51 | 24.07.2021 08:46:33 | 1.3117 | 0 | 74 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.9295 | 0 | 10.2454 | 0 | 14.106 | 0 | 0 | 50.2809
1890288 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_PANCAR-1 M03_48495877 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2021 05:38:21 | 24.07.2021 09:00:03 | 3.3614 | 1 | 16606 | 5 | 321 | 21 | 1974 | 10 | 9 | 0.59971 | 10592.7306 | 45.0776 | 699.389 | 849.3082 | 5904.9577 | 2047.1126 | 847.3831 | 20986.5584
1890357 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-9 35-25-M00165_B_60984019_60984019 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 09:03:00 | 24.07.2021 12:57:24 | 3.9067 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 128.7512 | 0 | 0 | 0 | 32.4784 | 0 | 0 | 161.2295
1890334 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-14 45-80-M00014_45-80-M00014_2360651 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 08:14:24 | 24.07.2021 09:43:22 | 1.4828 | 0 | 197 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.5328 | 0 | 1.7549 | 0 | 7.9236 | 0 | 0 | 69.2113
1890480 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KESİKKÖY TR-1 35-28-M00335_D_56359134_56359134 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 12:45:10 | 24.07.2021 14:10:08 | 1.4161 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.2502 | 0 | 0 | 0 | 7.3559 | 0 | 0 | 31.6062
1890666 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_SARIGÖL-2 M19_2312684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 21:34:42 | 24.07.2021 21:41:00 | 0.105 | 0 | 7683 | 226 | 853 | 12 | 727 | 0 | 6 | 0 | 204.8423 | 252.8608 | 495.3417 | 22.9011 | 54.6824 | 0 | 3.8902 | 1034.5185
1890414 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNALANI TR-118 35-19-L00118_TR-121 L02_66026940 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 10:40:55 | 24.07.2021 11:12:59 | 0.53444 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 44.3123 | 0 | 0 | 0 | 22.8191 | 0 | 0 | 67.1313
1890649 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OCAKLI TR-1 35-15-L00770_35-15-L00770_2365239 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 20:11:09 | 24.07.2021 21:26:31 | 1.2561 | 0 | 63 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.648 | 0 | 72.3899 | 0 | 84.5835 | 0 | 0 | 191.6214
1890351 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53139038 M05_53139038 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 08:52:42 | 24.07.2021 09:59:08 | 1.1072 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3216 | 0 | 0.91618 | 0 | 0 | 0 | 61.2377
1890586 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | AHMETLİ TR-64 SANAYİ 45-84-L00064_45-84-L00064_2365076 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 17:31:01 | 24.07.2021 18:44:51 | 1.2306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.0090509 | 0 | 0 | 0 | 12.8464 | 0 | 0 | 12.8554
1890394 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | VİLLAKENT TR-5 35-28-M00382_7230628_56360134_56360134 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 09:51:01 | 24.07.2021 13:28:18 | 3.6214 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1609 | 0 | 0 | 0 | 9.5504 | 0 | 0 | 24.7113
1890643 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2954 35-01-M02954_911459286_911459286 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 20:24:29 | 24.07.2021 22:31:41 | 2.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69882
1890543 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORHANLI M-88 ORTA 35-14-M00088_956638090_956638090 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 15:49:49 | 24.07.2021 18:02:58 | 2.2192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57413
1890331 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DUALAR KÖK 45-82-M00126_DUALAR M02_72193854 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 08:22:08 | 24.07.2021 09:09:46 | 0.79389 | 1 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.16556 | 0 | 79.9196 | 0 | 16.1029 | 0 | 0 | 0 | 96.188
1890663 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÖLCÜK TR-3 35-15-L00318_C_56368937_56368937 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 21:22:36 | 24.07.2021 22:51:43 | 1.4853 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.79638 | 0 | 2.2543 | 0 | 1.2997 | 0 | 0 | 4.3503
1890523 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BAHÇELİ TR-3 45-73-M00602_B_56403314_56403314 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 15:24:32 | 24.07.2021 19:09:58 | 3.7572 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8066 | 0 | 6.6573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4639
1890709 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-90 ÖZTİRYAKİLER 35-19-L00090_956683182_956683182 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 23:22:34 | 25.07.2021 01:23:32 | 2.0161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63936
1890268 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURASILLI TR-5 45-78-M01116_49274757_56391786_56391786 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 01:20:57 | 24.07.2021 01:50:18 | 0.48917 | 0 | 106 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4748 | 0 | 3.0729 | 0 | 0.4086 | 0 | 0 | 11.9563
1890417 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TUFANLAR MAH. TR 45-77-L00164_945495713_945495713 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 10:45:22 | 24.07.2021 12:14:20 | 1.4828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53576
1890517 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HACITUFAN ÇIKIŞI L02_61353341 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 15:12:31 | 24.07.2021 15:38:28 | 0.4325 | 0 | 241 | 9 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.1189 | 0.83473 | 5.6016 | 0 | 2.3499 | 0 | 0 | 27.9052
1890440 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-3/2 35-29-M00101_48373617_56361381_56361381 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 11:31:29 | 24.07.2021 14:39:17 | 3.13 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.0973 | 0 | 0 | 0 | 7.7253 | 0 | 0 | 57.8226
1890626 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-2 M01_2095055 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 19:55:00 | 24.07.2021 19:55:44 | 0.012222 | 1 | 16606 | 5 | 321 | 21 | 1974 | 10 | 9 | 0.0037714 | 66.5082 | 0.20234 | 3.1332 | 4.0653 | 31.5566 | 6.9531 | 2.0661 | 114.4887
1890460 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-1 45-72-L00271_956514348_956514348 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 12:35:19 | 24.07.2021 15:49:39 | 3.2389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81897
1890583 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1189 35-03-M01189_910654885_910654885 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 17:46:51 | 24.07.2021 21:51:39 | 4.08 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7323
1890434 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKEYÜP EŞELER TR-1 45-78-M00814_45-78-M00814_2372357 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 11:24:44 | 24.07.2021 13:40:00 | 2.2544 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8911 | 0 | 23.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0949
1890603 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÖKSÜZLÜ TR-1 45-74-M00215_A_56354223_56354223 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 18:57:51 | 24.07.2021 20:04:18 | 1.1075 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0134 | 0 | 0 | 0 | 0.028386 | 0 | 0 | 3.0418
1890646 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_KISIK SANAYİ-1 M11_72099855 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 20:30:00 | 24.07.2021 21:16:41 | 0.77806 | 0 | 177 | 0 | 23 | 4 | 210 | 6 | 19 | 0 | 50.6701 | 0 | 18.22 | 89.4903 | 233.7619 | 142.8996 | 95.0992 | 630.1411
1890503 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4127 35-03-K04127_C_56366683_56366683 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 14:28:23 | 24.07.2021 17:45:59 | 3.2933 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 237.3534 | 0 | 0 | 0 | 84.1828 | 0 | 0 | 321.5363
1890689 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YEŞİLOCA ÇAYIR TR-4 35-20-L00129_7257426_56377424_56377424 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 22:37:49 | 25.07.2021 01:05:42 | 2.4647 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3618 | 0 | 1.4408 | 0 | 3.0403 | 0 | 0 | 9.843
1890403 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU TR-15 35-27-M00580_35-27-M00580_72162067 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2021 10:24:10 | 24.07.2021 12:58:33 | 2.573 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2.2785 | 0 | 3.0505 | 0 | 8.1844 | 0 | 2.9246 | 16.438
1890449 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | _A_56385393_56385393 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 11:51:57 | 24.07.2021 13:37:24 | 1.7575 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7406
1890426 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | HALİTPAŞA TR-3 45-80-M00061_45-80-M00061_72189104 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 10:58:00 | 24.07.2021 12:28:06 | 1.5017 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3428 | 0 | 21.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4786
1890526 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | AYRANCILAR DM-5 35-26-M00807_D D01b_42573213 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 15:14:15 | 24.07.2021 17:27:55 | 2.2278 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6912
1890612 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-114 35-16-L00114_B_56398100_56398100 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 19:21:33 | 24.07.2021 20:29:15 | 1.1283 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35844 | 0 | 9.2947 | 0 | 1.9077 | 0 | 0 | 11.5608
1890317 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 07:37:56 | 24.07.2021 07:38:23 | 0.0075 | 5 | 3626 | 61 | 113 | 40 | 316 | 3 | 1 | 0.0096877 | 2.5162 | 1.6006 | 0.65244 | 0.86346 | 0.64805 | 0.4788 | 0.0012565 | 6.7704
1890572 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/36 45-72-L00036_956519226_956519226 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 17:17:12 | 24.07.2021 19:31:07 | 2.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9783 | 0 | 0 | 1.9783
1890343 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARGIN KÖK 45-71-M00095_45-71-M00095_2353689 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 08:44:00 | 24.07.2021 10:10:46 | 1.4461 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065997 | 0 | 21.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3149
1890698 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ORTAKÖY CAMİLİ MAHALLE TR-1 45-78-M00790_49227766_56391391_56391391 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 22:54:23 | 24.07.2021 23:43:50 | 0.82417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2406 | 0 | 0 | 0 | 0.99979 | 0 | 0 | 1.2404
1890463 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_ASARLIK TR-3 M01_66531300 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 12:46:58 | 24.07.2021 15:39:12 | 2.8706 | 0 | 3465 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 2640.8305 | 0 | 0 | 0 | 586.3957 | 0 | 0 | 3227.2263
1890386 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-3555(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03555_A_56379359_56379359 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2021 09:56:02 | 24.07.2021 12:56:59 | 3.0157 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 101.0831 | 0 | 0 | 0 | 51.5827 | 0 | 0 | 152.6658
1890549 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/7 45-72-L00007_956477098_956477098 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 16:23:54 | 24.07.2021 17:42:09 | 1.3042 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55574
1890400 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-14 45-75-M00014_B_56393259_56393259 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 10:13:59 | 24.07.2021 12:13:54 | 1.9986 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9194 | 0 | 9.595 | 0 | 2.0271 | 0 | 0 | 13.5415
1890443 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 11:46:20 | 24.07.2021 12:18:00 | 0.52778 | 6 | 0 | 57 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5268 | 0 | 54.0376 | 16.3264 | 16.5101 | 0 | 0 | 0 | 89.4009
1890692 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2083728 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 22:48:48 | 24.07.2021 22:56:31 | 0.12861 | 0 | 4193 | 2 | 134 | 8 | 416 | 2 | 0 | 0 | 66.3661 | 0.79508 | 8.8174 | 1.9764 | 15.2223 | 5.4253 | 0 | 98.6026
1890592 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-400 35-18-L00400_9764228_56370884_56370884 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 18:14:34 | 24.07.2021 20:08:08 | 1.8928 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.7889 | 0 | 0 | 0 | 20.2474 | 0 | 0 | 95.0363
1890569 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-29 35-14-L00029_35-14-L00029_2374387 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 17:03:00 | 24.07.2021 18:57:34 | 1.9094 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1752 | 0 | 4.6289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8041
1890546 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-4 45-71-M02427_953242344_953242344 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 16:14:45 | 24.07.2021 18:55:06 | 2.6725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018734
1890383 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARADOĞAN TR-4 35-15-L00397_950408120_950408120 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 09:38:49 | 24.07.2021 11:22:52 | 1.7342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42333
1890277 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ULUDERBENT ŞEHİR-1 M03_66856546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 03:36:14 | 24.07.2021 05:01:37 | 1.4231 | 0 | 287 | 0 | 22 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 36.5628 | 0 | 137.3299 | 0 | 35.7418 | 0 | 0.50195 | 210.1364
1890323 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | UZUNALAN TR-1 45-72-M00212_45-72-M00212_2372502 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 07:48:30 | 24.07.2021 12:59:28 | 5.1828 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9086 | 0 | 1.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.838
1890615 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KARAYAĞCI FIRINLI TR-1 45-72-L00862_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111380 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 19:24:09 | 24.07.2021 23:37:00 | 4.2142 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82088 | 0 | 0.00044633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82132
1890469 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | IŞIKLAR RAHMANLAR TR-1 35-29-M00274_950345532_950345532 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 13:01:32 | 24.07.2021 15:22:00 | 2.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2555 | 0 | 0 | 5.2555
1890632 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | YAYAKIRILDIK TR-1 45-72-M00241_45-72-M00241_2351496 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 19:45:23 | 24.07.2021 23:30:57 | 3.7594 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.1454 | 0 | 0 | 0 | 1.6924 | 0 | 0 | 48.8379
1890552 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-3 35-21-L00007_A_56355696_56355696 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 16:31:00 | 24.07.2021 17:53:54 | 1.3817 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4586 | 0 | 0 | 0 | 1.6377 | 0 | 0 | 9.0963
1890695 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇEŞNELİ TR-3 45-73-M00456_C_56395569_56395569 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 22:59:04 | 25.07.2021 00:22:04 | 1.3833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2635
1890340 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | MEHMET KARABIYIK TR-1 35-27-M00261_ H_72383654 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 08:35:57 | 24.07.2021 12:04:04 | 3.4686 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6562 | 0 | 42.289 | 0 | 20.1464 | 0 | 0 | 65.0916
1890303 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3628 35-01-K03628_F_56375713_56375713 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 06:32:25 | 24.07.2021 09:01:17 | 2.4811 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.5035 | 0 | 0 | 0 | 2.0504 | 0 | 0 | 43.5539
1890489 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-248 35-18-L00248_A a1b_5947302 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 13:43:00 | 24.07.2021 16:10:22 | 2.4561 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.8294 | 0 | 0 | 0 | 80.9643 | 0 | 0 | 118.7936
1890446 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ M-4 35-22-M00242_955285825_955285825 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 11:36:52 | 24.07.2021 16:04:41 | 4.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1890664 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | KAVAKLIDERE KÖK 45-73-M00140_KAVAKLIDERE TR-2 M01_66675776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 21:30:52 | 24.07.2021 21:59:12 | 0.47222 | 0 | 494 | 0 | 4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 46.6658 | 0 | 6.5975 | 0 | 10.7649 | 0 | 0 | 64.0282
1890455 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FOÇA TR-46 35-23-L00046_A a1b_42054546 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 12:11:12 | 24.07.2021 13:46:30 | 1.5883 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 46.4631 | 0 | 0 | 47.4793
1890309 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 07:24:18 | 24.07.2021 07:54:51 | 0.50917 | 7 | 1284 | 99 | 69 | 26 | 111 | 7 | 0 | 0.79157 | 88.7403 | 51.4717 | 34.8038 | 48.5525 | 22.2525 | 116.884 | 0 | 363.4964
1890432 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-99/A 45-78-L00184_49361423_56387726_56387726 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 11:20:42 | 24.07.2021 14:14:27 | 2.8958 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 106.5846 | 0 | 0 | 0 | 55.0439 | 0 | 0 | 161.6285
1890409 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4412 35-01-K04412_910851941_910851941 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 10:24:45 | 24.07.2021 11:39:13 | 1.2411 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8765 | 0 | 0 | 0 | 1.2065 | 0 | 0 | 4.083
1890326 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-7 K14_2309972 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 07:57:26 | 24.07.2021 08:49:55 | 0.87472 | 0 | 223 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 43.1382 | 0 | 0 | 16.7829 | 6.0299 | 204.4359 | 0 | 270.3869
1890372 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_HALİTPAŞA ŞEHİR M04_72188718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 09:30:00 | 24.07.2021 10:09:29 | 0.65806 | 0 | 1075 | 0 | 5 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 136.2331 | 0 | 23.3835 | 19.5047 | 33.3917 | 0 | 0 | 212.513
1890618 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-5 35-15-L00084_B_56361698_56361698 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 19:44:57 | 24.07.2021 23:20:05 | 3.5856 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41588 | 0 | 14.947 | 0 | 0.25975 | 0 | 0 | 15.6226
1890518 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_950458063_950458063 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 15:07:24 | 24.07.2021 17:27:25 | 2.3336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7418
1890512 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ŞEHİR-2 L27_2309739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 14:17:26 | 24.07.2021 15:14:09 | 0.94528 | 0 | 3638 | 0 | 0 | 0 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 828.9188 | 0 | 0 | 0 | 1203.771 | 0 | 0 | 2032.6897
1890578 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3706 35-09-K03706_97862573_97862573 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 17:27:26 | 24.07.2021 18:13:08 | 0.76167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2728
1890435 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 35-31-L00018_956595359_956595359 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 11:26:33 | 24.07.2021 12:33:11 | 1.1106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77593
1890704 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-41 45-77-L00041_B_56395778_56395778 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 23:30:17 | 25.07.2021 01:20:20 | 1.8342 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.4304 | 0 | 0 | 0 | 0.57298 | 0 | 0 | 45.0034
1890678 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE TR-10 45-73-M00156_TR-7 GİRİŞ M04_2088992 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 21:50:26 | 24.07.2021 22:43:37 | 0.88639 | 0 | 22 | 9 | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3.6028 | 137.9821 | 34.8474 | 0.46592 | 1.6427 | 88.1461 | 0 | 266.6869
1890555 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1464 35-09-K01464_913497327_913497327 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 16:40:39 | 24.07.2021 17:23:23 | 0.71222 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8051
1890349 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | BAĞCILAR TR-1 45-78-M00683_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111690 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 08:50:52 | 24.07.2021 10:07:13 | 1.2725 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1338 | 0 | 2.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8582
1890598 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-3 45-81-M00003_TR-30 M05_2321606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 18:41:12 | 24.07.2021 18:54:47 | 0.22639 | 0 | 1166 | 0 | 10 | 5 | 256 | 0 | 0 | 0 | 50.8769 | 0 | 1.6537 | 21.2508 | 24.9329 | 0 | 0 | 98.7143
1890684 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIRAN MAKBUREPINAR TR-1 45-75-M00191_D_56386617_56386617 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 22:17:40 | 25.07.2021 05:36:06 | 7.3072 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2696
1890475 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256965 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 13:16:19 | 24.07.2021 15:02:00 | 1.7614 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.4419 | 117.372 | 28.2631 | 0.55091 | 82.5318 | 38.7298 | 0 | 0 | 267.8894
1890329 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-66/B 45-78-L00750_953265309_953265309 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 08:10:49 | 24.07.2021 09:09:35 | 0.97944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9635 | 0 | 0 | 1.9635
1890306 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YAKAKÖY ULUBEY TR-1 45-75-M00263_B_56391370_56391370 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 07:05:33 | 24.07.2021 09:25:24 | 2.3308 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28452 | 0 | 2.9682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2528
1890575 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HALİLLER TR-1 35-31-L00230_47919505_56403400_56403400 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 17:21:50 | 24.07.2021 19:05:30 | 1.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23238 | 0 | 0 | 0.23238
1890621 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-1 M06_2307647 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 19:50:40 | 24.07.2021 21:04:57 | 1.2382 | 5 | 326 | 10 | 96 | 17 | 805 | 22 | 173 | 3.241 | 143.3061 | 271.6748 | 126.6693 | 271.931 | 1606.5944 | 806.6491 | 1876.3923 | 5106.4581
1890661 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910033626_910033626 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 21:15:31 | 24.07.2021 22:32:37 | 1.285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26352
1890415 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_45-71-M01762_2349726 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 10:32:01 | 24.07.2021 18:19:26 | 7.7903 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.5935 | 0 | 1.9603 | 0 | 0.091758 | 0 | 0 | 38.6455
1890389 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | BAKIR YÖRÜKLER TR-2 35-32-L00054_35-32-L00054_2362988 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2021 10:03:09 | 24.07.2021 14:59:28 | 4.9386 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.0643 | 0 | 59.03 | 0 | 272.1164 | 0 | 0 | 354.2107
1890701 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK ESKİ SARIALİLER M05_2092145 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 23:10:16 | 25.07.2021 01:23:55 | 2.2275 | 0 | 217 | 0 | 11 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.8948 | 0 | 24.8907 | 13.5504 | 11.412 | 0 | 0 | 89.7479
1890681 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ALACAYAKA TR-1 45-75-M00212_B_56385534_56385534 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 22:07:58 | 25.07.2021 04:10:49 | 6.0475 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5326 | 0 | 9.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.633
1890538 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILÇUKUR TR-1 45-79-M00470_945570181_945570181 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 15:37:20 | 24.07.2021 17:33:59 | 1.9442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50743
1890352 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YANIKKÖY TR-1 35-28-M00215_953383027_953383027 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 08:32:59 | 24.07.2021 11:09:22 | 2.6064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90833
1890495 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_910747849_910747849 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 14:09:09 | 24.07.2021 15:54:32 | 1.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6411 | 0 | 0 | 22.6411
1890644 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KEMAL ERGÜN SULAMA GRUBU 35-29-M00189_B_56359353_56359353 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 20:23:33 | 24.07.2021 21:57:40 | 1.5686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5175 | 0 | 3.0732 | 0 | 0 | 11.5907
1890638 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | HALİTPAŞA TR-9 45-80-M00080_45-80-M00080_2351036 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 20:18:00 | 24.07.2021 21:14:16 | 0.93778 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54.9216 | 0 | 0 | 0 | 13.2895 | 0 | 0 | 68.2111
1890346 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ENDER ÖZ-İLHAN ÖZTURHANLAR SULAMA GRUBU 45-71-M01237_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2077728 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 08:45:00 | 24.07.2021 14:12:04 | 5.4511 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2998
1890733 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU İM 45-83-A00001_ŞEHİR-1 L21_42295564 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 02:05:57 | 25.07.2021 02:22:00 | 0.2675 | 1 | 7000 | 15 | 70 | 14 | 334 | 4 | 0 | 0.0098216 | 295.5392 | 13.7175 | 14.0427 | 18.1116 | 44.992 | 7.0969 | 0 | 393.5098
1891397 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-31 45-79-M00031_C_56396964_56396964 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:11:25 | 25.07.2021 22:29:05 | 4.2944 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62.9982 | 0 | 0 | 0 | 0.022119 | 0 | 0 | 63.0203
1891520 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-51 45-79-M00051_TR-52 M02_67100856 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 22:22:10 | 26.07.2021 07:55:31 | 9.5558 | 0 | 370 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 588.6881 | 0 | 7.0554 | 0 | 10.5795 | 0 | 12.4543 | 618.7773
1890856 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-15 35-15-M00015_48909453_56369727_56369727 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 08:25:00 | 25.07.2021 10:16:27 | 1.8575 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.3563 | 0 | 0 | 0 | 2.9404 | 0 | 1.1209 | 8.4176
1890919 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-2 M07_2306547 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 10:05:41 | 25.07.2021 10:30:19 | 0.41056 | 20 | 5300 | 59 | 557 | 98 | 1116 | 17 | 3 | 5.1543 | 416.4961 | 200.0134 | 116.2026 | 239.5613 | 211.1458 | 315.283 | 27.6669 | 1531.5234
1891211 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-885 35-04-K00885_912535030_912535030 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 11:50:58 | 25.07.2021 13:13:31 | 1.3758 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7136 | 0 | 0 | 0 | 0.19248 | 0 | 0 | 3.9061
1890770 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_SELÇUK İ.M L03_2326928 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 04:21:12 | 25.07.2021 04:22:00 | 0.013333 | 7 | 1524 | 10 | 60 | 8 | 72 | 0 | 2 | 0.35887 | 3.4464 | 0.53195 | 2.6688 | 2.1214 | 1.1462 | 0 | 0.088213 | 10.3619
1891460 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-156 35-15-L00156_B_56372048_56372048 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 19:30:47 | 25.07.2021 22:56:06 | 3.4219 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4856 | 0 | 19.8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3623
1890796 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-10 ( ALİ ÇOK SULAMA GRUBU ) 35-27-M00010_A_56370640_56370640 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 06:07:40 | 25.07.2021 06:33:47 | 0.43528 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18848 | 0 | 0.17808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36657
1891337 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-10 ( ALİ ÇOK SULAMA GRUBU ) 35-27-M00010_A_56370641_56370641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 15:47:39 | 25.07.2021 18:56:10 | 3.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5211 | 0 | 0 | 1.5211
1891437 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GİRELLİ AYDINÇEŞME TR-6 45-73-M00753_E_56390778_56390778 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:56:58 | 25.07.2021 23:07:49 | 4.1808 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 9.7377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9168
1891317 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53139294 M05_53139294 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 16:04:11 | 25.07.2021 19:22:11 | 3.3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.557 | 0 | 36.3493 | 0 | 0 | 0 | 157.9063
1891274 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-216 YEŞEREN 35-18-L00216_10265809 B1_5946502 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 14:35:39 | 25.07.2021 15:42:40 | 1.1169 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4197
1890896 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | YEŞİLYAYLA TR-7 ÇAVDARLAR ÜSTÜ 45-77-M00135_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2034676 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:26:00 | 25.07.2021 10:04:02 | 0.63389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59474 | 0 | 0 | 0 | 0.90215 | 0 | 0 | 1.4969
1890833 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 07:48:19 | 25.07.2021 09:52:34 | 2.0708 | 3 | 497 | 89 | 26 | 6 | 55 | 0 | 0 | 2.161 | 156.2889 | 241.4994 | 27.4888 | 42.0499 | 35.4674 | 0 | 0 | 504.9555
1890939 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-36 TR1 DERYA SİTESİ 35-25-M00292_956646580_956646580 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 10:16:23 | 25.07.2021 13:02:47 | 2.7733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84913
1891480 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YAYAKIRILDIK TR-1 45-72-M00241_C_56406409_56406409 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 20:13:16 | 25.07.2021 23:06:46 | 2.8917 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5161 | 0 | 0 | 0 | 1.2245 | 0 | 0 | 14.7406
1891231 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | SAMİ GÜNGÖR SULAMA GRUBU 35-29-M00185_B_56360636_56360636 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 12:11:29 | 25.07.2021 14:14:26 | 2.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6745 | 0 | 0 | 1.6745
1891380 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_ÖZBATILILAR BELEDİYE-AZİZİYE-PAŞAKÖY M05_72045944 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:54:00 | 25.07.2021 18:19:04 | 0.41778 | 0 | 363 | 1 | 30 | 2 | 52 | 1 | 0 | 0 | 31.739 | 0.11832 | 13.8441 | 2.0442 | 11.6099 | 7.3001 | 0 | 66.6556
1891022 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_Recloser M03_2303188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 10:41:19 | 25.07.2021 10:55:53 | 0.24278 | 3 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.53379 | 0 | 2.4813 | 0 | 14.3567 | 0 | 1.276 | 0 | 18.6479
1890922 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2639 35-03-M02639_A_56375233_56375233 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:53:48 | 25.07.2021 11:00:58 | 1.1194 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6501
1890899 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_HatBaşıAyırıcı_53134238 M06_53134238 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:28:26 | 25.07.2021 13:44:04 | 4.2606 | 0 | 181 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.1437 | 0 | 86.0802 | 0 | 1.9229 | 0 | 0 | 159.1468
1891394 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-34 45-80-M00034_956558550_956558550 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:07:18 | 25.07.2021 19:24:34 | 1.2878 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93357
1890753 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_DERBENT DM-2 M15_2312521 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 03:14:37 | 25.07.2021 03:32:39 | 0.30062 | 14 | 2350 | 459 | 569 | 54 | 332 | 1 | 0 | 2.4978 | 72.8581 | 168.5927 | 89.3811 | 25.9073 | 38.448 | 4.6383 | 0 | 402.3233
1890859 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-6 35-15-L00586_C_56367764_56367764 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 07:14:34 | 25.07.2021 11:30:14 | 4.2611 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.2361 | 0 | 65.9547 | 0 | 5.0819 | 0 | 0 | 129.2727
1891463 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | CENNET MAHALLESİ TR-2 35-16-M00135_47492200_56396444_56396444 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 19:46:48 | 25.07.2021 20:42:39 | 0.93083 | 0 | 23 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8417 | 0 | 3.1834 | 0 | 4.7196 | 0 | 0 | 13.7446
1891500 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/104 45-83-L00104_955144716_955144716 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 21:14:53 | 26.07.2021 00:06:37 | 2.8622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93916
1891354 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2115253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:21:18 | 25.07.2021 17:55:27 | 0.56917 | 1 | 307 | 37 | 160 | 7 | 95 | 0 | 0 | 1.5526 | 57.3926 | 813.4297 | 477.9798 | 49.5354 | 167.4392 | 0 | 0 | 1567.3293
1890916 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KIZILDAM BADEMLİ TR-1 45-75-M00142_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085450 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:44:02 | 25.07.2021 20:44:33 | 11.0086 | 0 | 39 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.8607 | 0 | 78.0196 | 0 | 3.0981 | 0 | 0 | 125.9783
1890813 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | FIRINLI TR-9 35-20-L00366_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099104 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 06:52:08 | 25.07.2021 08:48:54 | 1.9461 | 0 | 45 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.2625 | 0 | 45.9751 | 0 | 22.446 | 0 | 0 | 87.6836
1891208 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-32 35-01-K00032_912139699_912139699 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 11:57:02 | 25.07.2021 14:26:33 | 2.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5798 | 0 | 0.1583 | 10.7381
1890936 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 10:15:03 | 25.07.2021 10:23:15 | 0.13667 | 1 | 490 | 10 | 33 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.097499 | 9.9216 | 1.2116 | 2.264 | 0.15295 | 0.34116 | 0 | 0 | 13.9887
1891457 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DİNGİLLER ÇAYBAŞI TR-1 45-72-L00170_C_56393619_56393619 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 19:32:41 | 25.07.2021 20:33:24 | 1.0119 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5106 | 0 | 0.48506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9957
1891291 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TÜRKMEN KÖYÜ TR-1 45-71-M01740_953217384_953217384 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 15:05:31 | 25.07.2021 18:18:00 | 3.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055438 | 0 | 0 | 0.055438
1891483 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | DEMİRCİLİ İSMAİL YER GRUBU TR-4 35-15-L00153_B_56361160_56361160 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 20:07:31 | 26.07.2021 00:56:41 | 4.8194 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89274 | 0 | 169.3983 | 0 | 0.77487 | 0 | 0 | 171.0659
1891271 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | YENİ TOKİ DM-2 45-71-M02244_KÖY HATTI-AFKAF TEKKE M02_72147765 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 14:28:58 | 25.07.2021 23:12:59 | 8.7336 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6268 | 0 | 100.9158
1890773 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | YEŞİLYAYLA TR-6 ÇAVDARLAR 45-77-M00136_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2034677 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 04:46:40 | 25.07.2021 07:53:11 | 3.1086 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9994
1891248 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-84 YENİ MEZARLIK YANI 45-73-M00084_45-73-M00084_2354179 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 13:17:48 | 25.07.2021 14:26:18 | 1.1417 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8906 | 0 | 0.87808 | 0 | 2.4079 | 0 | 0 | 8.1766
1890750 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | MUZAFFER DURAL GRB. 35-20-L00097_6908671_56359931_56359931 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 03:00:06 | 25.07.2021 04:40:57 | 1.6808 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4614 | 0 | 0.058084 | 0 | 0 | 24.5195
1890836 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | _C_56403155_56403155 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 07:46:52 | 25.07.2021 09:40:38 | 1.8961 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7182 | 0 | 2.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0938
1891334 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-444 35-18-L00444_11004432_56371863_56371863 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 16:42:22 | 25.07.2021 20:45:40 | 4.055 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0441
1891228 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_D_56377712_56377712 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 12:35:58 | 25.07.2021 13:30:39 | 0.91139 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.276 | 0 | 0.068997 | 0 | 0.75317 | 0 | 0 | 49.0982
1891377 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2844 35-01-K02844_913911308_913911308 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:41:58 | 25.07.2021 18:58:38 | 1.2778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17054
1891477 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-280 35-18-L00280_ H01_2077166 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 20:10:01 | 25.07.2021 20:57:59 | 0.79944 | 0 | 341 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 116.6686 | 0 | 0.20159 | 0 | 5.6709 | 0 | 0 | 122.5411
1891234 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1505 35-03-K01505_910154272_910154272 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 12:44:01 | 25.07.2021 14:44:05 | 2.0011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60783
1890971 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_KARAKUYU M02_2302862 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 10:23:57 | 25.07.2021 10:41:39 | 0.295 | 0 | 507 | 19 | 2 | 1 | 49 | 1 | 5 | 0 | 37.7796 | 51.353 | 0.26197 | 23.2354 | 3.4809 | 20.1604 | 19.7355 | 156.0069
1890779 | 1 | İZMİR | SELÇUK | TM Fideri | SELÇUK TM 35-13-A00003_BAYRAKÇIKULE M013_65979801 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 05:09:00 | 25.07.2021 05:22:00 | 0.21667 | 39 | 7765 | 229 | 430 | 96 | 1646 | 8 | 8 | 8.6091 | 252.5078 | 303.0267 | 187.2063 | 169.8238 | 210.946 | 30.548 | 20.2416 | 1182.9091
1891443 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:54:37 | 25.07.2021 20:49:56 | 1.9219 | 0 | 969 | 3 | 13 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 304.3225 | 77.0118 | 35.606 | 78.2926 | 40.3024 | 0 | 0 | 535.5354
1891489 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 20:49:49 | 25.07.2021 22:01:47 | 1.1994 | 7 | 1284 | 99 | 69 | 26 | 111 | 7 | 0 | 3.4977 | 393.2568 | 135.7705 | 84.6523 | 143.0978 | 70.3369 | 194.4433 | 0 | 1025.0552
1890825 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KERİMAĞA MERKEZ ORTAKÖY TR-4 45-78-M00789_49227711_56391433_56391433 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 07:29:44 | 25.07.2021 09:57:07 | 2.4564 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2875 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 0 | 0 | 4.5265
1890902 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLLÜCE TR-1 35-26-L00285_956609321_956609321 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:19:25 | 25.07.2021 10:22:35 | 1.0528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072978
1891449 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 35-19-L00015_956676905_956676905 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 19:07:53 | 25.07.2021 20:55:21 | 1.7911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2645
1891403 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZDAĞ TR-10 35-15-L00294_953096817_953096817 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:15:06 | 25.07.2021 19:58:58 | 1.7311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.638 | 0 | 5.3511 | 0 | 0 | 6.9891
1890716 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | BENLİELİ İSABEYLİ TR-1 45-75-M00160_45-75-M00160_2363403 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 00:18:30 | 25.07.2021 07:59:06 | 7.6767 | 0 | 28 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5074 | 0 | 9.1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6792
1891257 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-17-M00217_950308018_950308018 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 13:54:19 | 25.07.2021 14:35:34 | 0.6875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007241
1891529 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ İM 45-78-A00003_HatBaşıAyırıcı_53139699 M09_53139699 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 22:44:55 | 26.07.2021 00:17:58 | 1.5508 | 0 | 55 | 0 | 50 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.0964 | 0 | 45.6933 | 0 | 4.2249 | 0 | 0 | 70.0145
1890819 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135308 M15_53135308 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 06:44:09 | 25.07.2021 09:31:27 | 2.7883 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6994 | 0 | 11.4468 | 0 | 0.85471 | 0 | 0 | 20.0009
1891386 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 35-30-M00019_955321666_955321666 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:57:48 | 25.07.2021 21:09:55 | 3.2019 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9008
1891343 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | ULGAR TR-1 45-75-M00167_45-75-M00167_2351258 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:04:36 | 26.07.2021 00:41:06 | 7.6083 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97.0047 | 0 | 0 | 0 | 11.6962 | 0 | 0 | 108.7009
1891486 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_SUBATAN L04_67177075 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 20:42:00 | 25.07.2021 21:49:44 | 1.1289 | 2 | 291 | 9 | 243 | 2 | 84 | 0 | 0 | 6.7711 | 77.7132 | 108.752 | 330.5528 | 3.8998 | 103.5005 | 0 | 0 | 631.1894
1891323 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2328723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 16:17:57 | 25.07.2021 17:12:57 | 0.91667 | 0 | 242 | 0 | 53 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.3671 | 0 | 16.958 | 3.4015 | 15.7124 | 0 | 0 | 75.4389
1890882 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_MURADİYE TR-3 KÖPRÜYANI M04_72233441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:02:01 | 25.07.2021 10:29:24 | 1.4564 | 0 | 2036 | 0 | 8 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 777.1577 | 0 | 6.4864 | 0 | 145.9576 | 0 | 0 | 929.6017
1890739 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_SÖĞÜTÖREN DAĞLAR GRUBU L02_66504213 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 02:23:41 | 25.07.2021 02:51:04 | 0.45639 | 0 | 454 | 13 | 93 | 15 | 83 | 0 | 0 | 0 | 19.437 | 16.0858 | 28.0219 | 23.2093 | 13.8618 | 0 | 0 | 100.6159
1890888 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_PANCAR-5 (YAZIBAŞI-3) M08_2336238 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:18:02 | 25.07.2021 09:25:22 | 0.12222 | 0 | 1707 | 0 | 16 | 9 | 169 | 16 | 4 | 0 | 44.9545 | 0 | 0.54734 | 67.5678 | 11.8122 | 257.431 | 2.814 | 385.1269
1891446 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 19:23:11 | 25.07.2021 19:32:27 | 0.15444 | 0 | 2410 | 133 | 296 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 84.4961 | 251.4002 | 294.1134 | 4.0691 | 9.7735 | 0 | 0 | 643.8525
1891114 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURÇ MERKEZ TR-1 35-31-L00265_956579894_956579894 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 10:51:29 | 25.07.2021 13:58:28 | 3.1164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81428
1890805 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAŞIKÇI BAHADIRLAR TR 45-75-M00097_C_56391338_56391338 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 06:14:04 | 25.07.2021 12:34:34 | 6.3417 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.948 | 0 | 12.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5977
1891469 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | AYŞE GEDİK KÖK 35-27-M00496_HİTİT TIBBİ CHAZLARI (AYŞE GEDİK ÖZEL) M05_72168106 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 19:55:27 | 25.07.2021 21:03:34 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1891423 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_SÜLEYMANLI L05_2316404 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:40:58 | 25.07.2021 19:31:28 | 0.84167 | 0 | 661 | 34 | 67 | 13 | 76 | 2 | 0 | 0 | 126.4774 | 249.7016 | 163.4535 | 138.649 | 66.7152 | 46.3303 | 0 | 791.327
1891346 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2029 35-01-M02029_911130341_911130341 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:01:05 | 25.07.2021 18:56:46 | 1.9281 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6023
1890905 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:39:26 | 25.07.2021 10:03:43 | 0.40472 | 1 | 484 | 10 | 33 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.26189 | 26.2685 | 3.4916 | 6.8073 | 0.42316 | 0.35519 | 0 | 0 | 37.6076
1890822 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-12 45-81-M00012_TR-11 M02_2321242 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 07:26:52 | 25.07.2021 07:58:12 | 0.52222 | 0 | 428 | 0 | 112 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 39.8711 | 0 | 19.4445 | 0 | 8.5574 | 0 | 0 | 67.8729
1891214 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_OKÇULAR M02_72040416 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2021 12:08:52 | 25.07.2021 12:58:58 | 0.835 | 0 | 148 | 0 | 3 | 2 | 24 | 4 | 0 | 0 | 16.8825 | 0 | 0.166 | 15.859 | 18.5469 | 191.4106 | 0 | 242.8649
1891509 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EYKO TR-7 35-30-M00033_955327268_955327268 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 21:37:41 | 26.07.2021 02:21:03 | 4.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2518 | 0 | 0 | 11.2518
1891360 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_YILMAZ DM-1 M12_2310856 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:25:48 | 25.07.2021 19:19:25 | 1.8936 | 3 | 3950 | 84 | 251 | 27 | 407 | 14 | 1 | 3.9145 | 1749.593 | 732.325 | 725.504 | 482.0075 | 550.7204 | 788.7559 | 35.9815 | 5068.8017
1890719 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN-1 M07_2059508 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 01:13:39 | 25.07.2021 01:26:00 | 0.20583 | 0 | 4 | 30 | 225 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.2518 | 33.4847 | 165.0403 | 21.6418 | 17.7387 | 0 | 0 | 239.1573
1891260 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _955290890_955290890 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 13:56:48 | 25.07.2021 14:51:20 | 0.90889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56348 | 0 | 0 | 0 | 0.86239 | 0 | 0 | 1.4259
1891406 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-269 35-18-L00269_35-18-L00269_72124718 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:24:00 | 25.07.2021 20:54:40 | 2.5111 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9769
1891197 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-244 35-28-M00539_953395978_953395978 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 11:25:45 | 25.07.2021 12:52:45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267
1890722 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN-1 M07_2059508 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 01:27:00 | 25.07.2021 01:43:04 | 0.26778 | 0 | 4 | 30 | 225 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.6285 | 43.5617 | 214.7083 | 28.1548 | 23.0771 | 0 | 0 | 311.1304
1891320 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 16:07:47 | 25.07.2021 17:06:29 | 0.97833 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.181 | 0 | 20.9398 | 833.7783 | 11.2939 | 73.3203 | 0 | 945.5133
1890799 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_PANCAR-1 M03_48495877 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2021 06:14:53 | 25.07.2021 09:07:17 | 2.8732 | 1 | 16610 | 5 | 321 | 21 | 1971 | 10 | 9 | 0.51798 | 9154.0067 | 38.9352 | 621.1588 | 689.4282 | 4768.7627 | 1193.6786 | 392.0623 | 16858.5507
1891283 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ALABAŞ TR-9 35-15-L01014_C_56398759_56398759 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 14:46:03 | 25.07.2021 18:22:55 | 3.6144 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4435 | 0 | 60.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9347
1891034 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4443 35-03-K04443_910161503_910161503 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 10:38:00 | 25.07.2021 11:15:48 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031234
1891426 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_ÇAPAKLI M14_2054902 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:32:18 | 25.07.2021 20:11:04 | 1.6461 | 7 | 2730 | 435 | 550 | 36 | 309 | 3 | 1 | 13.7075 | 909.5297 | 4927.444 | 3170.9047 | 267.1997 | 374.9874 | 26.5852 | 0.075973 | 9690.4343
1890885 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | OSMANİYE ÇANDIR TR-3 45-73-M01175_45-73-M01175_65888312 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:12:05 | 25.07.2021 12:44:45 | 3.5444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.168
1890742 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇANDARLI TR-19 35-30-M00019_35-30-M00019_2365769 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 02:36:29 | 25.07.2021 03:16:15 | 0.66278 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 65.6783 | 0 | 0 | 0 | 7.2256 | 0 | 0 | 72.9039
1890985 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/20-A 45-72-M00103_956503600_956503600 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 10:30:08 | 25.07.2021 11:52:18 | 1.3694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65678
1891518 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | YAYLAKÖY TR-1 45-83-L00241_A_56386601_56386601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 21:35:49 | 26.07.2021 02:07:45 | 4.5322 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.8267 | 0 | 17.0423 | 0 | 1.1231 | 0 | 0 | 67.9922
1891349 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-8 45-79-M00008_TR-15 M02_2318554 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:17:48 | 25.07.2021 18:40:02 | 1.3706 | 0 | 331 | 29 | 111 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 104.0015 | 253.4145 | 692.6994 | 0 | 47.2142 | 0 | 0 | 1097.3296
1891472 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YUSUFLU TR-5 35-20-L00236_35-20-L00236_2360032 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 20:04:28 | 25.07.2021 23:05:26 | 3.0161 | 0 | 78 | 0 | 36 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 92.5726 | 0 | 74.493 | 0 | 69.4957 | 0 | 0 | 236.5613
1891372 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI TR-1/1 35-20-M00001_8786957_56383277_56383277 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:27:53 | 25.07.2021 19:40:32 | 2.2108 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.2237 | 0 | 0.00093517 | 0 | 7.65 | 0 | 0 | 29.8746
1891000 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YİĞİTLER TR-1 35-27-L00225_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054288 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 08:49:32 | 25.07.2021 15:04:21 | 6.2469 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 213.6463 | 0 | 0 | 0 | 132.6376 | 0 | 0 | 346.2839
1890954 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 10:25:43 | 25.07.2021 10:41:00 | 0.25472 | 22 | 210 | 39 | 58 | 25 | 179 | 1 | 0 | 6.5607 | 13.1644 | 13.705 | 16.4884 | 20.6458 | 47.0059 | 0.75009 | 0 | 118.3204
1890871 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | TR-2/69 (POMPAJ) 45-83-L00069_ODAK GÖZ L04_2323358 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 08:43:53 | 25.07.2021 10:57:51 | 2.2328 | 0 | 1051 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 436.9591 | 0 | 0 | 21.6441 | 30.6257 | 0 | 0 | 489.2289
1891203 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇITAK TR-1 45-72-M00222_956524665_956524665 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 11:38:05 | 25.07.2021 15:08:23 | 3.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52857
1891249 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-1 M32_2307566 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 13:21:41 | 25.07.2021 14:30:36 | 1.1486 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 97.4597 | 24.6569 | 266.2611 | 55.7298 | 2748.1633 | 61.3644 | 3253.6351
1891458 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_35-25-M00171_2373565 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 19:35:14 | 25.07.2021 21:41:58 | 2.1122 | 0 | 582 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 375.4385 | 0 | 0.15867 | 0 | 31.9453 | 0 | 0 | 407.5424
1890745 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_48716799 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 02:51:12 | 25.07.2021 02:53:00 | 0.03 | 0 | 3243 | 80 | 736 | 18 | 395 | 4 | 2 | 0 | 12.088 | 9.6658 | 41.0047 | 2.6296 | 5.4402 | 16.7543 | 0.019613 | 87.6022
1891409 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | KIZILÇUKUR TR-2 45-79-M00472_D_56387427_56387427 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:22:40 | 26.07.2021 00:36:43 | 6.2342 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.5738 | 0 | 0 | 0 | 0.011717 | 0 | 0 | 50.5855
1891266 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇERİKÖZÜ TR-1 35-29-L00326_A_56399869_56399869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 14:12:58 | 25.07.2021 17:32:02 | 3.3178 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3844
1891392 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | TIRAZLAR TR-5 45-79-M00088_B_56396600_56396600 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:54:52 | 26.07.2021 01:42:00 | 7.7856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4843
1890788 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DERBENT TR-2 45-83-L00324_45-83-L00324_2371923 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 05:42:03 | 25.07.2021 07:34:06 | 1.8675 | 0 | 101 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.8906 | 0 | 52.7724 | 0 | 8.8214 | 0 | 0 | 90.4844
1890894 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | OCAKLI TR-2 35-15-L00775_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049220 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2021 09:11:05 | 25.07.2021 17:25:43 | 8.2439 | 0 | 62 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 138.5886 | 0 | 472.6622 | 0 | 78.6867 | 0 | 0 | 689.9376
1891229 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIŞAKRAN TR-1 35-17-M00223_950299858_950299858 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 12:44:46 | 25.07.2021 13:35:10 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36376
1891478 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_IŞIKLAR-2 M02_2091651 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:32:00 | 25.07.2021 21:13:09 | 2.6858 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36.1686 | 0 | 0 | 7.0807 | 0 | 530.1789 | 0 | 573.4282
1891375 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-641 35-08-K00641_97599256_97599256 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:41:39 | 25.07.2021 18:43:31 | 1.0311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60143
1890874 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135486 M03_53135486 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 08:45:02 | 25.07.2021 17:08:33 | 8.3919 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 123.3178 | 0 | 0 | 0 | 13.518 | 0 | 0 | 136.8358
1891538 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANAKÇI TR-1 45-79-M00187_945564919_945564919 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 23:55:18 | 26.07.2021 09:37:47 | 9.7081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3736
1890828 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KIZILDAM TR-1 45-75-M00149_45-75-M00149_2374620 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 07:18:14 | 25.07.2021 08:41:31 | 1.3881 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.511 | 0 | 0 | 0 | 0.3553 | 0 | 0 | 5.8663
1891515 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KAVAKLIDERE TR-5 45-73-M00308_44549035_56405749_56405749 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 21:49:14 | 25.07.2021 23:44:21 | 1.9186 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.0059 | 0 | 0 | 0 | 2.0061 | 0 | 0 | 22.012
1891452 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/38 45-72-L00038_956497183_956497183 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 19:21:27 | 25.07.2021 22:17:08 | 2.9281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26003
1890811 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1637 35-01-K01637_A A1_5820558 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 06:49:25 | 25.07.2021 10:46:08 | 3.9453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.3646 | 0 | 0 | 300.3646
1890868 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_TR-11 M07_67577848 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 08:30:01 | 25.07.2021 08:54:00 | 0.39972 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.8316 | 0 | 0.024584 | 0 | 0.78709 | 0 | 0 | 1.6433
1890911 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:44:42 | 25.07.2021 10:12:13 | 0.45861 | 0 | 2 | 51 | 202 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.57316 | 230.4159 | 581.45 | 42.3945 | 66.0636 | 0 | 0 | 920.8973
1890914 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_53135525 M11_53135525 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:35:28 | 25.07.2021 13:05:34 | 3.5017 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5527
1890748 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_ŞEMSİLER TR-1 L04_72230944 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 02:51:22 | 25.07.2021 05:01:59 | 2.1769 | 0 | 587 | 0 | 364 | 4 | 169 | 1 | 0 | 0 | 242.0785 | 0 | 1702.5028 | 139.3305 | 378.3591 | 27.1314 | 0 | 2489.4022
1891369 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2097161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:37:23 | 25.07.2021 17:52:04 | 0.24472 | 0 | 1004 | 10 | 108 | 6 | 73 | 2 | 0 | 0 | 48.4663 | 6.5399 | 74.9738 | 18.9519 | 13.544 | 4.7116 | 0 | 167.1875
1890848 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | HALİL TAŞPINAR VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00092_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042168 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 08:14:50 | 25.07.2021 09:15:48 | 1.0161 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3118 | 0 | 22.8002 | 0 | 3.3589 | 0 | 0 | 27.4708
1891040 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | YATAĞAN TR-1 45-72-L00325_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2127082 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 10:42:27 | 25.07.2021 13:21:18 | 2.6475 | 0 | 76 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.433 | 0 | 4.9212 | 0 | 0.41962 | 0 | 0 | 53.7738
1890934 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_ÇEPİNDERE TR-1 L02_72158565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:52:00 | 25.07.2021 13:25:42 | 3.5617 | 1 | 356 | 4 | 13 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0.17424 | 264.5281 | 131.5367 | 32.9608 | 74.013 | 35.9177 | 55.6332 | 0 | 594.7639
1891432 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_BAĞYURDU İSKİMAETİ HALİLBEYLİ TR-2/TR-3 M03_61283943 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:41:38 | 25.07.2021 19:34:27 | 0.88028 | 1 | 94 | 6 | 9 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0.43179 | 33.5128 | 9.6019 | 21.9643 | 6.4436 | 21.8249 | 0 | 0 | 93.7792
1891083 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAĞYURDU KÖK 35-27-L00239_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK L04_72157252 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 10:56:32 | 25.07.2021 11:02:33 | 0.10028 | 2 | 673 | 13 | 76 | 3 | 132 | 3 | 0 | 0.051359 | 14.7663 | 1.3931 | 2.3085 | 0.38024 | 6.5866 | 3.8602 | 0 | 29.3463
1891332 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/6 45-72-L00006_956498859_956498859 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 16:33:02 | 25.07.2021 21:10:29 | 4.6242 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63337 | 0 | 0.00054865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63392
1891183 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_YAZIBAŞI-2 M02_66064057 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 11:22:21 | 25.07.2021 11:22:55 | 0.0094444 | 0 | 27 | 6 | 8 | 20 | 29 | 28 | 9 | 0 | 0.16286 | 1.4108 | 0.8434 | 1.4434 | 0.46162 | 11.081 | 2.7897 | 18.1929
1890877 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | CABARLAR KÖK 45-75-M00053_HatBaşıAyırıcı_53135134 M02_53135134 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 08:50:07 | 25.07.2021 09:34:04 | 0.7325 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4471 | 0 | 21.0627 | 0 | 2.2486 | 0 | 0 | 24.7584
1890731 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_TURGUTLU-2 M18_2309133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 01:52:00 | 25.07.2021 03:57:00 | 2.0833 | 9 | 4475 | 578 | 405 | 74 | 475 | 20 | 2 | 7.6155 | 1456.0458 | 2727.8721 | 1097.1392 | 1632.7545 | 311.2983 | 1679.8323 | 3.4153 | 8915.973
1890754 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_AHMETLİ M18_2312523 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 03:14:44 | 25.07.2021 03:31:52 | 0.28556 | 2 | 5881 | 171 | 337 | 35 | 731 | 7 | 1 | 1.8821 | 226.5421 | 143.1856 | 156.2503 | 38.5652 | 68.0009 | 316.3691 | 0.032479 | 950.8277
1890923 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | TÖYKO KÖK 35-30-M00213_TR-2 M05_2337174 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:54:22 | 25.07.2021 11:01:35 | 1.1203 | 1 | 1395 | 9 | 1 | 4 | 43 | 0 | 3 | 51.107 | 415.8209 | 21.4468 | 0.52252 | 8.1877 | 53.6959 | 0 | 8.2599 | 559.0407
1891418 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_IŞIKLAR-1 M03_2091648 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:32:38 | 25.07.2021 21:20:41 | 2.8008 | 0 | 123 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 54.7843 | 0 | 0 | 20.0725 | 13.9525 | 295.619 | 0 | 384.4283
1890777 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 05:05:26 | 25.07.2021 05:52:07 | 0.77806 | 5 | 7 | 178 | 128 | 28 | 15 | 0 | 0 | 2.9569 | 4.9081 | 168.3827 | 174.7315 | 20.1575 | 14.8325 | 0 | 0 | 385.9692
1890900 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-855 35-01-K00855_910687710_910687710 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:28:07 | 25.07.2021 12:19:06 | 2.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94974 | 0 | 0 | 0.94974
1891441 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KAVAKLIDERE TR-5 45-73-M00308_44549035_56405749_56405749 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 19:07:11 | 25.07.2021 21:08:43 | 2.0256 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.0472 | 0 | 0 | 0 | 2.7254 | 0 | 0 | 24.7726
1891464 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_Sarıgöl TR-41 M20_2076602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 19:48:39 | 25.07.2021 20:07:00 | 0.30583 | 0 | 1796 | 0 | 57 | 0 | 664 | 0 | 1 | 0 | 155.6421 | 0 | 29.4216 | 0 | 119.5159 | 0 | 0.021172 | 304.6007
1890814 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YANIKDAĞ TR-4 45-75-M00205_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086603 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 06:36:17 | 25.07.2021 14:49:00 | 8.2119 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3621 | 0 | 2.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9554
1891315 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ÇİFTLİKDERE TR-3 45-73-M00548_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084126 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 16:00:48 | 25.07.2021 20:23:24 | 4.3767 | 0 | 55 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7045 | 0 | 108.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.1758
1890751 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 03:14:02 | 25.07.2021 04:05:51 | 0.86361 | 7 | 1284 | 99 | 69 | 26 | 111 | 7 | 0 | 1.466 | 164.0902 | 80.0683 | 48.7534 | 78.9288 | 33.6883 | 165.5588 | 0 | 572.5538
1891341 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKEYÜP MISTIKDAMLARI TR-1 45-78-M00796_45-78-M00796_2353137 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 16:49:07 | 25.07.2021 18:11:45 | 1.3772 | 0 | 42 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3925 | 0 | 12.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4575
1891521 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-2 YEŞİLOVA 45-79-M00427_C_56401208_56401208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 22:21:09 | 26.07.2021 00:16:58 | 1.9303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5173
1891378 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_SUBATAN L04_67177020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:52:42 | 25.07.2021 18:51:24 | 0.97833 | 2 | 291 | 9 | 243 | 2 | 84 | 0 | 0 | 5.4297 | 62.318 | 105.6368 | 314.9648 | 3.5722 | 101.3024 | 0 | 0 | 593.2239
1891278 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_KEKLİKTEPE M10_2052153 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 14:42:28 | 25.07.2021 15:28:57 | 0.77472 | 18 | 101 | 4 | 28 | 3 | 15 | 0 | 0 | 64.1857 | 63.083 | 3.0876 | 14.9334 | 15.0913 | 6.0673 | 0 | 0 | 166.4483
1890737 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2307839 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 02:16:58 | 25.07.2021 05:26:47 | 3.1636 | 49 | 4282 | 78 | 153 | 73 | 510 | 13 | 1 | 97.8241 | 2690.5413 | 2642.9205 | 195.2529 | 1564.9059 | 1075.0072 | 1406.4439 | 0.88349 | 9673.7793
1891235 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ARAPBAŞI TR-2 35-20-M00032_35-20-M00032_2351706 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 12:43:15 | 25.07.2021 13:15:23 | 0.53556 | 0 | 38 | 0 | 40 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.073 | 0 | 20.5235 | 0 | 31.2426 | 0 | 0 | 58.8391
1891421 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇAMYAYLA TR-1 45-81-M00181_B_56384158_56384158 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:44:27 | 25.07.2021 19:46:31 | 1.0344 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5297 | 0 | 0 | 0 | 1.0394 | 0 | 0 | 5.5691
1890897 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_ŞEMSİLER TR-1 L04_72230944 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:10:25 | 25.07.2021 09:53:33 | 0.71889 | 0 | 587 | 0 | 364 | 4 | 169 | 1 | 0 | 0 | 101.2952 | 0 | 750.1011 | 56.0271 | 177.7737 | 9.0042 | 0 | 1094.2014
1891358 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2310686 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2021 17:23:44 | 25.07.2021 17:26:39 | 0.048515 | 0 | 1598 | 35 | 152 | 11 | 214 | 1 | 1 | 0 | 18.5999 | 11.2059 | 25.6725 | 3.4553 | 14.0426 | 12.8316 | 0.3875 | 86.1953
1891258 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSABEY TR-1 35-28-M00348_953373931_953373931 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 13:56:02 | 25.07.2021 14:59:03 | 1.0503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42683
1891338 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİÇEKLİ TR-1 45-75-M00308_945615434_945615434 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 16:51:06 | 26.07.2021 00:45:48 | 7.9117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78149
1890820 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_ESKİ PAMUCAK (HAVAALANI) L09_2326932 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 07:11:00 | 25.07.2021 08:17:01 | 1.1003 | 2 | 9 | 12 | 16 | 5 | 53 | 1 | 0 | 0.49683 | 1.1976 | 29.7062 | 13.9301 | 37.3417 | 29.2005 | 3.9433 | 0 | 115.8162
1891295 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 15:21:29 | 25.07.2021 15:38:59 | 0.29167 | 1 | 0 | 20 | 208 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0.30664 | 0 | 60.4298 | 321.1093 | 21.6183 | 40.8649 | 0 | 0 | 444.329
1891461 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVACIK KÖYÜ TR-5 35-27-L00268_98967849_98967849 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 19:39:30 | 25.07.2021 21:57:19 | 2.2969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1890797 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DANİŞMENTLER TR-1 45-74-M00149_945576013_945576013 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 05:59:33 | 25.07.2021 08:06:38 | 2.1181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18648
1891438 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-7 35-15-L00342_A_56406489_56406489 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 19:10:32 | 25.07.2021 21:58:31 | 2.7997 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9773 | 0 | 27.0048 | 0 | 4.6232 | 0 | 0 | 33.6053
1891381 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | ATAKÖY TR-2 45-84-L00033_11606339_56385426_56385426 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:53:11 | 25.07.2021 18:47:45 | 0.90944 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2225 | 0 | 4.3562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5787
1891524 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2331775 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 22:22:46 | 26.07.2021 00:15:09 | 1.8731 | 7 | 1284 | 99 | 69 | 26 | 111 | 7 | 0 | 4.7598 | 532.7781 | 192.1196 | 115.2838 | 197.8492 | 88.2634 | 306.0879 | 0 | 1437.1419
1890940 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMERDAMLARI TR-2 45-78-M00587_953287951_953287951 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 10:16:43 | 25.07.2021 13:18:37 | 3.0317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60534
1890806 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÜRKMEZ M-4 35-25-M00140_ÜRKMEZ M-16 M03_72078805 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 06:29:44 | 25.07.2021 09:19:32 | 2.83 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 156.5337 | 0 | 0 | 0 | 57.0512 | 0 | 0 | 213.585
1891493 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | TEPEYNİHAN TR-2 45-81-M00242_A_56398853_56398853 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 20:39:06 | 26.07.2021 02:01:03 | 5.3658 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8674
1890760 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_HALİLBEYLİ-1 M04_2312531 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 03:15:55 | 25.07.2021 03:34:02 | 0.30194 | 0 | 536 | 2 | 1 | 9 | 37 | 2 | 0 | 0 | 27.5332 | 0.038225 | 0.12197 | 14.0363 | 12.8941 | 732.3847 | 0 | 787.0084
1890783 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_CABBAR FAKILI MERKEZ M07_67094225 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 05:09:18 | 25.07.2021 07:03:17 | 1.8997 | 0 | 79 | 22 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.1652 | 455.3945 | 704.2569 | 0 | 1.3214 | 0 | 0 | 1177.1381
1890946 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | KARATEKE TR-1 35-29-L00142_ H_66115852 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 10:20:21 | 25.07.2021 13:09:06 | 2.8125 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.4338 | 0 | 45.0564 | 0 | 14.8023 | 0 | 0 | 114.2925
1890823 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_HatBaşıAyırıcı_53134454 M03_53134454 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 07:17:50 | 25.07.2021 10:11:03 | 2.8869 | 0 | 260 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.3914 | 0 | 0.054191 | 0 | 4.7742 | 0 | 0 | 55.2198
1890869 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_HatBaşıAyırıcı_53135027 M010_53135027 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 08:41:53 | 25.07.2021 12:45:03 | 4.0528 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.0125
1890906 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAKLI TR-3 45-78-M00447_953279041_953279041 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:37:27 | 25.07.2021 10:40:50 | 1.0564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39562
1891301 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | GÖKÇEN DM 2-1/3 35-29-L00064_48309381_56397051_56397051 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 15:20:19 | 25.07.2021 18:57:54 | 3.6264 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2566 | 0 | 0 | 0 | 33.3891 | 0 | 0 | 45.6457
1891407 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-50 45-79-M00050_A_56395887_56395887 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:14:47 | 25.07.2021 20:31:51 | 2.2844 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.5439 | 0 | 0.086105 | 0 | 1.5463 | 0 | 0 | 68.1763
1891009 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ALİ ŞEN-1 TARIMSAL SULAMA TR 45-78-L00586_45-78-L00586_2354461 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 10:36:07 | 25.07.2021 14:50:40 | 4.2425 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.1875
1891221 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | CABARLAR TR-3 45-75-M00140_C_56398234_56398234 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 11:59:49 | 25.07.2021 20:02:57 | 8.0522 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5525 | 0 | 22.3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8874
1891364 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-3548 35-03-K03548_TRAFO-1 K01_42297431 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:26:43 | 25.07.2021 17:39:08 | 0.20694 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 29.9391 | 0 | 0 | 0 | 13.2977 | 0 | 0 | 43.2368
1890866 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÜÇKONAK TR-1 35-15-L00258_A_56362271_56362271 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 08:36:40 | 25.07.2021 11:44:20 | 3.1278 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4757 | 0 | 31.5783 | 0 | 2.2987 | 0 | 0 | 38.3528
1891390 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ZEYTİNLİPARK DM (M-400) 35-17-M00400_M-22 M02_66434701 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:53:55 | 25.07.2021 18:20:53 | 0.44944 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 71.5759 | 0 | 0 | 0 | 154.589 | 0 | 0 | 226.1649
1891321 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-1 TARIMSAL SULAMA M06_2311316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 16:05:19 | 25.07.2021 16:42:22 | 0.6175 | 0 | 3 | 8 | 53 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.65353 | 341.9988 | 246.2733 | 35.9004 | 18.1007 | 0 | 0 | 642.9267
1891533 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1535 35-01-M01535_A_56375941_56375941 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 23:32:00 | 26.07.2021 00:37:41 | 1.0947 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 62.7782 | 0 | 0 | 0 | 5.5909 | 0 | 0 | 68.3691
1890786 | 1 | İZMİR | SELÇUK | TM Fideri | SELÇUK TM 35-13-A00003_BAYRAKÇIKULE M013_65979929 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 05:30:31 | 25.07.2021 06:09:00 | 0.64139 | 39 | 7763 | 229 | 419 | 96 | 1639 | 8 | 8 | 25.0072 | 732.6445 | 899.82 | 529.7995 | 497.9711 | 614.2455 | 86.7909 | 58.1603 | 3444.439
1891284 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53139294 M05_53139294 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 14:47:30 | 25.07.2021 15:32:17 | 0.74639 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5462 | 0 | 8.4367 | 0 | 0 | 0 | 35.9829
1891427 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:52:32 | 25.07.2021 18:57:45 | 0.086944 | 7 | 1284 | 99 | 69 | 26 | 111 | 7 | 0 | 0.23392 | 26.3025 | 11.1208 | 6.8574 | 10.9845 | 5.8193 | 14.2799 | 0 | 75.5985
1891304 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKACIK TR-2 35-20-L00233_955212289_955212289 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 15:33:18 | 25.07.2021 17:09:33 | 1.6042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72521
1890780 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 05:19:13 | 25.07.2021 05:51:43 | 0.54167 | 0 | 471 | 45 | 109 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.6905 | 98.9031 | 198.0613 | 3.3999 | 1.5496 | 0 | 0 | 328.6046
1891118 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | SARIKAYA İ.KARAGÜL TARIMSAL GRUP SULAMA 35-32-L00062_A_56393123_56393123 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 11:00:01 | 25.07.2021 13:08:24 | 2.1397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44625
1890926 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/1 35-29-M00092_B B02_49317617 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:47:56 | 25.07.2021 14:09:16 | 4.3556 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.8542 | 0 | 0 | 0 | 2.102 | 0 | 0 | 19.9562
1891513 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÖRNEKKÖY TR-1 45-73-M00259_A_56387027_56387027 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 21:47:12 | 26.07.2021 00:10:03 | 2.3808 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8866 | 0 | 2.1907 | 0 | 0.0057526 | 0 | 0 | 7.0831
1890826 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 07:38:38 | 25.07.2021 08:38:22 | 0.99556 | 1 | 1 | 62 | 62 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1.4158 | 0.21748 | 144.91 | 172.539 | 24.093 | 13.2008 | 0 | 0 | 356.3761
1891490 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DOĞUŞLAR TR-1 45-79-M00102_D_56385205_56385205 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 20:29:15 | 26.07.2021 11:00:39 | 14.5233 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9428
1891264 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_ERGENLİ L01_66527971 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 14:05:12 | 25.07.2021 14:38:03 | 0.5475 | 0 | 1124 | 2 | 178 | 6 | 268 | 0 | 0 | 0 | 98.228 | 1.4482 | 34.2791 | 7.2504 | 71.0119 | 0 | 0 | 212.2177
1891450 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ TR-15 45-78-L00215_TR-12 L01_2108480 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 19:21:06 | 25.07.2021 22:38:04 | 3.2828 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.1983 | 0 | 7.3733 | 0 | 1.654 | 0 | 0 | 25.2255
1890909 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACI HASAN KÖYÜ TR-1 35-15-L00271_950383621_950383621 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:12:15 | 25.07.2021 15:38:53 | 6.4439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1542
1891404 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_SALİHLİ-2 M06_2054717 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:07:00 | 25.07.2021 18:31:00 | 0.4 | 0 | 9439 | 0 | 1 | 4 | 2324 | 0 | 7 | 0 | 921.9664 | 0 | 0.83678 | 30.4866 | 970.939 | 0 | 6.9812 | 1931.2099
1891410 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:31:35 | 25.07.2021 18:45:52 | 0.23806 | 0 | 969 | 3 | 13 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 36.5764 | 9.9478 | 4.4988 | 9.971 | 5.2171 | 0 | 0 | 66.2111
1891075 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | EĞRİGÖL TR-1 35-16-M00050_A_56397822_56397822 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 10:53:12 | 25.07.2021 12:38:58 | 1.7628 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0894 | 0 | 0 | 0 | 0.79598 | 0 | 0 | 8.8854
1891367 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:36:53 | 25.07.2021 17:44:52 | 0.13306 | 0 | 2410 | 133 | 296 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 68.5048 | 220.7063 | 242.4887 | 3.6514 | 8.8128 | 0 | 0 | 544.1641
1891487 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | HACIKÖSEALİ TR-1 45-78-M00882_B_56406050_56406050 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 20:27:51 | 25.07.2021 22:18:10 | 1.8386 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7765
1890846 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | UMMANDERESİ TR-1 45-75-M00075_D_56397910_56397910 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 08:07:03 | 25.07.2021 08:36:11 | 0.48556 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6412 | 0 | 0.34005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9812
1891324 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞCILAR TR-2 35-19-M00227_956683662_956683662 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 16:23:31 | 25.07.2021 18:21:52 | 1.9725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.031
1891473 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KORUCUK-2 35-26-M00462_9973175_56357798_56357798 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 20:06:48 | 25.07.2021 21:00:38 | 0.89722 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8781 | 0 | 0.28008 | 0 | 1.1924 | 0 | 0 | 11.3505
1891430 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELÇİKLİ TR-1 45-72-L00163_956484299_956484299 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:41:25 | 25.07.2021 20:11:41 | 1.5044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19446
1890740 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2097161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 02:36:57 | 25.07.2021 03:48:12 | 1.1875 | 0 | 1004 | 10 | 108 | 6 | 73 | 2 | 0 | 0 | 156.7625 | 28.433 | 285.952 | 65.9582 | 37.8942 | 25.486 | 0 | 600.4859
1891281 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-660 35-04-K00660_I I1B_5821111 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 14:35:41 | 25.07.2021 16:03:57 | 1.4711 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.4102 | 0 | 0 | 0 | 0.26182 | 0 | 0 | 33.672
1891376 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ZEYTİNLİPARK DM (M-400) 35-17-M00400_M-500 M014_66434713 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:49:38 | 25.07.2021 18:09:27 | 0.33028 | 1 | 1568 | 3 | 0 | 6 | 89 | 0 | 0 | 0.15416 | 161.371 | 1.5222 | 0 | 71.4377 | 61.8926 | 0 | 0 | 296.3777
1891516 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÖKSÜZLÜ TR-1 45-74-M00215_A_56354223_56354223 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 21:56:54 | 25.07.2021 23:48:43 | 1.8636 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.815 | 0 | 0 | 0 | 0.034519 | 0 | 0 | 4.8495
1890852 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | KARACAALİ TR-5 45-79-M00487_C_56387252_56387252 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 08:15:39 | 25.07.2021 10:14:47 | 1.9856 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4524 | 0 | 0.11923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5716
1890812 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3628 35-01-K03628_F_56375713_56375713 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 06:52:11 | 25.07.2021 10:08:11 | 3.2667 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60.561 | 0 | 0 | 0 | 2.7063 | 0 | 0 | 63.2674
1891393 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-40 45-79-M00040_C_56396940_56396940 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:59:33 | 25.07.2021 22:11:44 | 4.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8947 | 0 | 8.9158 | 49.8105
1891499 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-212(DM-3/10) 35-09-M00212_D_56382280_56382280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 20:57:08 | 25.07.2021 21:56:32 | 0.99 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.2818 | 0 | 0 | 0 | 37.8065 | 0 | 0 | 60.0883
1890915 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856615 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:45:26 | 25.07.2021 10:25:30 | 0.66778 | 0 | 1226 | 2 | 391 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 116.8238 | 46.1607 | 195.0023 | 1.9821 | 12.1906 | 0 | 0 | 372.1594
1891353 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI FİKRET TEKELİ SULAMA GRB TR-6 35-15-M00335_B_56373052_56373052 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:12:49 | 26.07.2021 06:17:14 | 13.0736 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3598 | 0 | 11.9873 | 0 | 0 | 38.347
1891207 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-96 45-78-L00096_953247860_953247860 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 11:54:57 | 25.07.2021 13:10:36 | 1.2608 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7709
1890772 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GİRELLİ KÖPRÜBAŞI MAH. TR-1 45-73-M00773_C_56387148_56387148 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 04:24:55 | 25.07.2021 06:42:34 | 2.2942 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1031 | 0 | 4.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3308
1891433 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SARISU TR-4 35-31-L00082_47816468_56352593_56352593 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 19:06:56 | 25.07.2021 23:32:20 | 4.4233 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88644 | 0 | 3.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5487
1891313 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-404 35-18-L00404_11684516 a1_5954253 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 15:46:32 | 25.07.2021 17:50:47 | 2.0708 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.5726 | 0 | 0 | 0 | 97.7332 | 0 | 0 | 128.3058
1891247 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇERİPAŞA M02_71996192 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 13:32:21 | 25.07.2021 14:30:02 | 0.96139 | 0 | 324 | 1 | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 41.5589 | 1.6679 | 11.0772 | 0 | 22.3321 | 0 | 0 | 76.6362
1891290 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | GÜNDÜZ OKAN SULAMA GRUBU 35-29-M00177_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101206 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 15:06:00 | 25.07.2021 16:30:25 | 1.4069 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6693 | 0 | 11.1034 | 0 | 0 | 36.7727
1891413 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | İKİZLER TR-1 45-81-M00226_A_56399174_56399174 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:18:53 | 25.07.2021 21:15:27 | 2.9428 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4586 | 0 | 3.7629 | 0 | 0.053845 | 0 | 0 | 9.2754
1890749 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_BURUNCUK DM (M-863) M17_56299116 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 02:27:08 | 25.07.2021 03:45:55 | 1.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.9786 | 0 | 0 | 0 | 276.9786
1891439 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | CABBAR FAKILI TR-3 45-73-M00631_A_65509791_65509791 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 19:03:48 | 25.07.2021 19:51:13 | 0.79028 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.3827 | 0 | 0 | 0 | 2.3166 | 0 | 0 | 20.6993
1891270 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/87 45-72-M00087_A_56389970_56389970 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2021 14:27:32 | 25.07.2021 16:31:13 | 2.0614 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0358 | 0 | 3.0499 | 0 | 0 | 20.0857
1890729 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_KARMEZ-2 M09_2306332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 01:40:57 | 25.07.2021 02:56:10 | 1.2536 | 19 | 83 | 143 | 294 | 34 | 68 | 17 | 0 | 5.5031 | 26.523 | 498.5022 | 647.0627 | 319.904 | 79.1843 | 1524.9695 | 0 | 3101.6488
1891227 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | HASAN TEKDEMİR ÖZEL TR 45-84-L00110Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2066814 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 12:41:22 | 25.07.2021 13:48:28 | 1.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4777 | 0 | 0 | 0 | 26.4777
1891333 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-69 45-73-M00069_A_56352503_56352503 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 16:36:04 | 25.07.2021 18:24:12 | 1.8022 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1926 | 0 | 1.3843 | 0 | 3.134 | 0 | 0 | 5.711
1891370 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3169 35-04-K03169_35-04-K03169_2373952 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:32:38 | 25.07.2021 19:28:15 | 1.9269 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 461.5078 | 0 | 0 | 0 | 36.4758 | 0 | 0 | 497.9836
1891190 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | POYRAZDAMLARI TR-1 KÖK 45-78-M00571_45-78-M00571_66081180 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 11:22:02 | 25.07.2021 12:17:52 | 0.93056 | 0 | 53 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.2701 | 0 | 19.876 | 0 | 32.414 | 0 | 0 | 61.5602
1890892 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2310686 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2021 09:19:06 | 25.07.2021 09:19:10 | 0.00093611 | 0 | 1598 | 35 | 152 | 11 | 214 | 1 | 1 | 0 | 0.34658 | 0.2362 | 0.58365 | 0.067915 | 0.2595 | 0.17815 | 0.010798 | 1.6828
1890792 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | HALİLBEYLİ GRUP SULAMA TR 35-27-M00654_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053692 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 05:11:26 | 25.07.2021 10:37:55 | 5.4414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3019 | 0 | 30.0314 | 0 | 0 | 136.3332
1890935 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950465165_950465165 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:55:02 | 25.07.2021 11:10:04 | 1.2506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58539
1891210 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DEĞİRMENDERE TR-8 35-22-M00857_35-22-M00857_79859310 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 11:19:02 | 25.07.2021 12:40:59 | 1.3658 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 4.0002 | 0 | 1.8411 | 0 | 0 | 28.7414
1891187 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEHMET ZEYTİN SULAMA GRUBU 35-29-M00260_955214669_955214669 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 11:23:00 | 25.07.2021 12:23:12 | 1.0033 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7036
1891350 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTLU MESLEKİ VE TEKNİK LİSE ATÖLYE YAPIM 45-83-L00486_966424657_966424657 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:09:07 | 25.07.2021 20:16:54 | 3.1297 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2299
1891519 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-71 35-16-L00071_953347735_953347735 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 22:24:09 | 25.07.2021 23:29:34 | 1.0903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20362
1890832 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇINARDİBİ KÖK 35-20-M00069_DERNEKLİ-BALCILAR-OSMANLAR-BAYRAMLAR-KAMBERLER M04_66050736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 07:38:26 | 25.07.2021 09:17:57 | 1.6586 | 0 | 520 | 14 | 33 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 98.5449 | 26.7603 | 27.8282 | 5.3615 | 53.6096 | 0 | 0 | 212.1044
1891373 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | CUMALI TR-1 35-27-M00965_C_56368928_56368928 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:29:24 | 25.07.2021 20:08:09 | 2.6458 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7977
1890732 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ DAMLAR SOKAK TR-4 35-31-L00344_47904916_56385164_56385164 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 01:45:25 | 25.07.2021 02:43:26 | 0.96694 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8857 | 0 | 7.9717 | 0 | 0.16105 | 0 | 0 | 10.0184
1891396 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-31 45-79-M00031_A_56396239_56396239 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:02:59 | 26.07.2021 04:00:18 | 9.9553 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 213.8869 | 0 | 1.1375 | 0 | 53.25 | 0 | 0 | 268.2743
1890872 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | PANCAR TR-8 35-26-M00898_35-26-M00898_2364280 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 08:39:09 | 25.07.2021 10:52:36 | 2.2242 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6826 | 0 | 52.584 | 0 | 36.3215 | 0 | 0 | 96.5881
1890815 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ARIKBAŞI L12_2307623 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 07:01:08 | 25.07.2021 09:43:21 | 2.7036 | 1 | 230 | 3 | 12 | 6 | 52 | 2 | 0 | 1.0173 | 122.0466 | 15.1197 | 76.6477 | 130.3964 | 133.1974 | 131.9134 | 0 | 610.3384
1891456 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BARIŞ TİREBOLU MAH.TR-1 45-78-L00489_B_56387730_56387730 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 19:32:51 | 25.07.2021 23:39:54 | 4.1175 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0362
1891356 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_KARAPINAR M15_2310858 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:20:32 | 25.07.2021 17:44:56 | 0.40667 | 28 | 1070 | 177 | 271 | 61 | 154 | 3 | 2 | 12.0367 | 133.5516 | 323.5739 | 408.8341 | 303.0933 | 71.4025 | 205.4157 | 4.5521 | 1462.46
1891436 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_DEMİRKÖPRÜ T.M. M02_72224708 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 19:12:32 | 25.07.2021 19:30:36 | 0.30111 | 3 | 6545 | 148 | 945 | 40 | 868 | 3 | 1 | 0.34129 | 318.7625 | 411.8826 | 224.602 | 66.7296 | 200.3164 | 18.0549 | 0.89688 | 1241.5861
1890769 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HASTANE DM 45-71-M02096_DM-9 M05_61026587 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 03:52:17 | 25.07.2021 04:42:10 | 0.83139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802.3735 | 0 | 0 | 0 | 1802.3735
1890746 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 02:52:02 | 25.07.2021 04:06:49 | 1.2464 | 1 | 1 | 62 | 62 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1.7962 | 0.27592 | 155.9335 | 172.4227 | 28.723 | 14.053 | 0 | 0 | 373.2043
1891267 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-18/08 45-71-M00257_953216990_953216990 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 14:22:27 | 25.07.2021 15:48:38 | 1.4364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55023
1891416 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ÇANAKÇI TR-2 45-79-M00186_B_56400379_56400379 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:34:09 | 25.07.2021 19:33:57 | 0.99667 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.2304 | 0 | 0.52332 | 0 | 3.9876 | 0 | 0 | 29.7413
1890895 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-94 35-16-L00094_953318903_953318903 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:18:50 | 25.07.2021 10:58:34 | 1.6622 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00291
1891522 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ÇANAKÇI TR-5 45-79-M00185_B_56396285_56396285 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 22:23:35 | 25.07.2021 23:36:01 | 1.2072 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.5889 | 0 | 0 | 0 | 0.64198 | 0 | 0 | 15.2309
1891287 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK GÖKKÖY 45-75-M00215_B_56387462_56387462 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 14:59:00 | 25.07.2021 19:05:29 | 4.1081 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7198 | 0 | 0.011608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7314
1891479 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_ILICA-1 L07_2307539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 20:13:56 | 25.07.2021 20:49:34 | 0.59389 | 0 | 2904 | 0 | 3 | 7 | 357 | 0 | 0 | 0 | 1297.3533 | 0 | 0.29233 | 116.9904 | 620.0535 | 0 | 0 | 2034.6895
1890938 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KERİMAĞA MERKEZ ORTAKÖY TR-4 45-78-M00789_45-78-M00789_2372342 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 10:11:06 | 25.07.2021 12:08:30 | 1.9567 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4216 | 0 | 0 | 0 | 1.2612 | 0 | 0 | 4.6829
1890789 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAYLI TR-2 35-29-L00733_950322185_950322185 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 05:40:23 | 25.07.2021 07:08:53 | 1.475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20886
1890712 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/73-A 45-83-L00151_IRLAMAZ KÖK L03_72157732 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 00:02:22 | 25.07.2021 01:09:44 | 1.1228 | 1 | 850 | 15 | 69 | 12 | 50 | 4 | 0 | 0.050889 | 168.9171 | 61.4879 | 64.9705 | 70.6641 | 23.7682 | 30.4791 | 0 | 420.3379
1890781 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_ESKİ PAMUCAK (HAVAALANI) L09_2326932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 04:50:14 | 25.07.2021 06:18:18 | 1.4678 | 2 | 9 | 12 | 16 | 5 | 53 | 1 | 0 | 0.6558 | 1.5808 | 35.5407 | 15.5044 | 48.1782 | 34.9713 | 5.6245 | 0 | 142.0557
1891445 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-4 35-27-M00004_B_56383161_56383161 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:59:06 | 25.07.2021 20:31:14 | 1.5356 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32934 | 0 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3433
1890904 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TIRMANLAR TR-1 35-16-M00083_953309196_953309196 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:35:28 | 25.07.2021 11:11:32 | 1.6011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086694
1890921 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2639 35-03-M02639_910155075_910155075 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:54:21 | 25.07.2021 12:39:45 | 2.7567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41608
1891468 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-2 35-15-L00357_B_56369348_56369348 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 19:45:48 | 25.07.2021 22:26:10 | 2.6728 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.956 | 0 | 18.0892 | 0 | 0.13631 | 0 | 0 | 39.1814
1891405 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİŞEHİR TR-1 35-31-L00377_956585135_956585135 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:18:36 | 25.07.2021 19:55:39 | 1.6175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13565
1890858 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_SULAMA M02_72238426 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 08:07:55 | 25.07.2021 14:26:03 | 6.3022 | 0 | 0 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.7777 | 97.7066 | 28.9994 | 0 | 0 | 0 | 1096.4837
1891299 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-885 35-04-K00885_912520300_912520300 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 15:18:58 | 25.07.2021 16:49:58 | 1.5167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7478 | 0 | 0 | 0 | 0.80328 | 0 | 0 | 5.551
1890864 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2059646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 08:31:17 | 25.07.2021 08:39:35 | 0.13833 | 7 | 2139 | 58 | 235 | 24 | 304 | 0 | 0 | 0.31657 | 37.3322 | 52.0128 | 104.5579 | 25.3015 | 33.1056 | 0 | 0 | 252.6265
1891482 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_TERZİHALİLLER M03_72040361 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 20:32:38 | 25.07.2021 22:01:24 | 1.4794 | 1 | 302 | 24 | 50 | 13 | 86 | 6 | 0 | 1.9768 | 81.8973 | 96.2661 | 149.7883 | 229.7784 | 32.1482 | 229.6357 | 0 | 821.4908
1891505 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | AFŞAR TR-3 YENİMAHALLE 45-79-M00346_B_56384558_56384558 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 20:49:54 | 25.07.2021 23:27:20 | 2.6239 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3978 | 0 | 17.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0783
1890841 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | SİNANCILAR KÖYÜ TR-1 35-27-L00259_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054957 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 07:55:14 | 25.07.2021 11:32:26 | 3.62 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 69.9989 | 0 | 1.2107 | 0 | 38.9745 | 0 | 0 | 110.1842
1890821 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | _A_56401349_56401349 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 07:20:22 | 25.07.2021 09:41:08 | 2.3461 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5483 | 0 | 17.7235 | 0 | 0.47382 | 0 | 0 | 23.7457
1890798 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_PANCAR-2 M07_48495874 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2021 06:14:17 | 25.07.2021 09:05:58 | 2.8612 | 6 | 937 | 68 | 58 | 7 | 117 | 0 | 0 | 9.1423 | 521.2068 | 278.723 | 160.151 | 76.7901 | 174.5052 | 0 | 0 | 1220.5184
1891239 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-3 35-23-M00209_A_56357395_56357395 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 13:16:33 | 25.07.2021 16:18:23 | 3.0306 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80.5208 | 0 | 1.4127 | 0 | 0.27065 | 0 | 0 | 82.2042
1891488 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-1 KÖK 45-78-M00571__56407770_56407770 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 20:34:20 | 26.07.2021 03:40:54 | 7.1094 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.4381 | 0 | 37.6966 | 0 | 15.3458 | 0 | 0 | 104.4805
1891382 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇERİPAŞA M02_71996192 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:25:28 | 25.07.2021 18:32:46 | 1.1217 | 0 | 324 | 1 | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 49.7558 | 1.9101 | 8.6946 | 0 | 25.8946 | 0 | 0 | 86.2551
1891276 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÇARIKKARALAR TR-1 45-73-M01075_45-73-M01075_2358493 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 14:35:34 | 25.07.2021 15:16:36 | 0.68389 | 0 | 57 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2185 | 0 | 11.0341 | 0 | 0.085689 | 0 | 0 | 15.3382
1891425 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | DİBEKDERE TR-1 45-84-L00034_7014517_56386640_56386640 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:35:11 | 25.07.2021 19:10:51 | 0.59444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1204
1891525 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SELİMİYE TR-2 ARNAVUTLAR 45-79-M00351_C_56364092_56364092 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 22:41:52 | 25.07.2021 23:50:33 | 1.1447 | 0 | 30 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2291 | 0 | 16.7292 | 0 | 1.4712 | 0 | 0 | 23.4295
1891047 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-3706 35-09-K03706_B_56365233_56365233 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 08:06:24 | 25.07.2021 12:51:46 | 4.7561 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8913
1890801 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_B_72255944_72255944 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 06:10:51 | 25.07.2021 10:10:42 | 3.9975 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.851 | 0 | 8.773 | 0 | 0.6132 | 0 | 0 | 16.2372
1891402 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:18:47 | 25.07.2021 18:23:16 | 0.074934 | 15 | 3673 | 252 | 1095 | 30 | 245 | 4 | 0 | 0.64037 | 60.3608 | 111.3247 | 245.8182 | 12.8507 | 12.111 | 7.277 | 0 | 450.3827
1890861 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YAYALAR TR-4 45-73-M00164_A_56391134_56391134 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 08:28:26 | 25.07.2021 09:34:13 | 1.0964 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0628 | 0 | 0.89836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9612
1890715 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | SALUR KÖK 45-75-M00062_OĞULDURUK M03_72037155 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 00:19:38 | 25.07.2021 00:56:52 | 0.62056 | 0 | 745 | 1 | 33 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 61.0564 | 1.7524 | 11.6623 | 0.71335 | 3.5115 | 6.6935 | 0 | 85.3894
1890818 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | MALAZ BAĞBAŞI TR-1 45-75-M00289_C_56397878_56397878 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 06:37:02 | 25.07.2021 17:01:57 | 10.4153 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26833
1891316 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-3315 35-09-K03315_A_56380324_56380324 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 15:49:55 | 25.07.2021 17:02:55 | 1.2167 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.577 | 0 | 0 | 0 | 0.20927 | 0 | 0 | 35.7863
1891173 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_ÇAMBEL-1 M03_72163706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 10:56:06 | 25.07.2021 11:56:16 | 1.0028 | 9 | 203 | 32 | 13 | 34 | 36 | 10 | 0 | 4.5914 | 68.9607 | 28.0777 | 8.9517 | 206.6513 | 32.7018 | 808.1014 | 0 | 1158.0361
1890795 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | İZSU MAHMUTLAR İÇME SUYU ÖZEL 35-29-M00204Ö_35-29-M00204Ö_2371521 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 06:05:22 | 25.07.2021 08:59:21 | 2.8997 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0261 | 0 | 14.9738 | 0 | 0 | 0 | 24.9999
1891508 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABURÇ DAĞKOLU TR-13 35-31-L00271_47942485_56357218_56357218 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 21:35:55 | 25.07.2021 23:20:15 | 1.7389 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3961 | 0 | 3.4381 | 0 | 1.7744 | 0 | 0 | 13.6086
1891193 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_66087722 M010_66087722 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 11:30:04 | 25.07.2021 12:52:29 | 1.3736 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.2313 | 0 | 0 | 0 | 1.0228 | 0 | 0 | 17.254
1890775 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_53135520 M03_53135520 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 04:25:15 | 25.07.2021 06:14:43 | 1.8244 | 0 | 117 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.9235 | 21.0215 | 20.3012 | 1.3409 | 0.0053182 | 0 | 0 | 68.5923
1891342 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BEĞENLER SUBAŞI TR-2 45-75-M00177_B_56391988_56391988 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 16:57:20 | 26.07.2021 01:29:12 | 8.5311 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1293
1890738 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_ALANYOLU KIRANŞEYH M04_72226053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 02:02:18 | 25.07.2021 03:11:09 | 1.1475 | 1 | 550 | 21 | 153 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0.28013 | 52.0962 | 571.7244 | 71.3695 | 17.7684 | 7.9428 | 0 | 0 | 721.1815
1891279 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNALANI TR-101 35-19-L00101_ZEYTİNALAN İM L03_2122208 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 14:43:32 | 25.07.2021 14:58:00 | 0.24111 | 9 | 1708 | 0 | 28 | 5 | 158 | 0 | 1 | 54.4001 | 155.5505 | 0 | 3.5771 | 89.3282 | 29.5568 | 0 | 0.6225 | 333.0352
1891379 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | BENLİELİ İSABEYLİ TR-2 45-75-M00161_45-75-M00161_2369728 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:50:47 | 25.07.2021 23:42:24 | 5.8603 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9826 | 0 | 0.019925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0025
1890838 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_HatBaşıAyırıcı_53133263 M04_53133263 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 07:56:11 | 25.07.2021 10:04:27 | 2.1378 | 0 | 85 | 0 | 46 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 39.4469 | 0 | 92.1483 | 0 | 35.8962 | 0 | 0 | 167.4913
1891328 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUMKUYUCAK TR-1 45-80-M00172_956557921_956557921 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 16:30:00 | 25.07.2021 18:40:23 | 2.1731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25679
1891351 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SELİMİYE FİDERİ M18_2076606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:18:49 | 25.07.2021 17:40:02 | 0.35361 | 0 | 933 | 17 | 204 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 75.2047 | 37.0813 | 295.435 | 0 | 13.0912 | 0 | 0 | 420.8122
1890827 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-6 35-31-L00075_47942024_56371431_56371431 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 07:36:22 | 25.07.2021 11:56:02 | 4.3278 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3916 | 0 | 5.4174 | 0 | 2.188 | 0 | 0 | 8.997
1890850 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_SELENDİ DM M01_72038295 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 08:18:02 | 25.07.2021 08:19:02 | 0.016667 | 0 | 1394 | 5 | 58 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2.5247 | 0.11782 | 0.64206 | 0.13343 | 0.21222 | 0 | 0 | 3.6302
1891096 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPEKÖY TR-2 35-16-L00258_953341965_953341965 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 10:59:08 | 25.07.2021 14:27:15 | 3.4686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077107
1891013 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAHATTİN DOĞANER KÖK 35-27-M00482_ÇİFTEL KAZAN M05_72166834 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2021 10:35:50 | 25.07.2021 14:31:14 | 3.9233 | 1 | 22 | 0 | 61 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2.5599 | 34.2317 | 0 | 174.7474 | 0 | 11.3737 | 1025.9057 | 0 | 1248.8184
1891345 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DUĞLA TR-1 45-82-M00190_945549983_945549983 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:09:34 | 25.07.2021 20:49:03 | 3.6581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35961
1891497 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEDERE TR-1 35-21-L00124_953359152_953359152 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 21:01:19 | 25.07.2021 23:54:35 | 2.8878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42859
1891205 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇANŞA ÇIKIŞ M03_71996194 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 11:48:51 | 25.07.2021 12:19:38 | 0.51306 | 0 | 442 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.3874 | 0 | 0 | 0.55444 | 1.5237 | 0 | 0 | 30.4655
1891451 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÖMER AKTÜRK SULAMA GRUBU 35-29-L00295_D_56395604_56395604 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 19:16:04 | 25.07.2021 20:16:01 | 0.99917 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28565 | 0 | 6.3042 | 0 | 0.99777 | 0 | 0 | 7.5876
1890764 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 03:27:05 | 25.07.2021 03:30:48 | 0.061944 | 0 | 2228 | 33 | 76 | 17 | 191 | 7 | 1 | 0 | 13.9003 | 18.9515 | 2.8645 | 3.7864 | 3.808 | 20.0766 | 0.091489 | 63.4787
1890913 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK ÇATALKAYA TR-3 45-75-M00213_A_56387470_56387470 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:41:19 | 25.07.2021 12:20:43 | 2.6567 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9908 | 0 | 0.83073 | 0 | 4.079 | 0 | 0 | 14.9005
1890747 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DAMARDI AKPINAR TR-2 45-75-M00326_C_56398207_56398207 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 02:14:38 | 25.07.2021 07:19:46 | 5.0856 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1923 | 0 | 3.0547 | 0 | 2.2663 | 0 | 0 | 11.5134
1891411 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-264 ŞİFNE CAD. SONU 35-18-L00264_8247117 a1b_5957116 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:32:37 | 25.07.2021 19:43:29 | 1.1811 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0671
1890890 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_YAZIBAŞI-2 M02_66064057 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:17:39 | 25.07.2021 09:18:40 | 0.016944 | 0 | 27 | 6 | 8 | 20 | 29 | 28 | 9 | 0 | 0.25375 | 2.4173 | 1.5451 | 2.3053 | 0.70359 | 18.9162 | 4.7717 | 30.9129
1891388 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SARIPINAR TR-1 45-73-M00565_A_56386424_56386424 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:45:07 | 25.07.2021 22:37:43 | 4.8767 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5733 | 0 | 23.4004 | 0 | 0.2061 | 0 | 0 | 33.1798
1891368 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 35-16-L00093_953342759_953342759 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:35:32 | 25.07.2021 20:19:48 | 2.7378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37883
1890727 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-7 45-71-M01294_A_56352392_56352392 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 01:23:24 | 25.07.2021 06:45:08 | 5.3622 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3249 | 0 | 0 | 0 | 0.41337 | 0 | 0 | 9.7383
1891225 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_BEYLER L04_72102934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 12:42:52 | 25.07.2021 13:35:29 | 0.87694 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.609 | 0 | 0.74765 | 0 | 8.8634 | 0 | 0 | 20.22
1890933 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KAYACIK YANIKDAĞ TR-2 45-75-M00198_45-75-M00198_2362277 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 10:04:03 | 25.07.2021 11:49:02 | 1.7497 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0186 | 0 | 22.8727 | 0 | 0.008338 | 0 | 0 | 31.8996
1891474 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-486 35-17-M00486_950314188_950314188 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 20:08:50 | 26.07.2021 18:26:32 | 22.295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.416
1891282 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÜVELİ M05_2328578 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 13:49:08 | 25.07.2021 18:46:29 | 4.9558 | 0 | 1609 | 0 | 43 | 2 | 139 | 0 | 1 | 0 | 865.2441 | 0 | 37.022 | 19.0724 | 156.0564 | 0 | 0 | 1077.3949
1890830 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3706 35-09-K03706_912485064_912485064 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 07:42:18 | 25.07.2021 13:29:42 | 5.79 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0287
1891494 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CANLI TR-3 35-20-L00134_955197493_955197493 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 20:57:18 | 26.07.2021 01:38:19 | 4.6836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6158
1891517 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | DM-1/1 35-18-L00580_ÇİFTLİK İM L02_72047093 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 21:54:28 | 25.07.2021 22:23:19 | 0.48083 | 0 | 58 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5102 | 0 | 0.4413 | 45.1097 | 1.3706 | 0 | 0 | 53.4318
1891185 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-444 35-18-L00444_950446562_950446562 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 11:10:21 | 25.07.2021 13:12:43 | 2.0394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68714
1890784 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_BERGAMA T.M.-GERİLİM M04_72044260 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 05:26:52 | 25.07.2021 05:27:32 | 0.011111 | 3 | 3195 | 64 | 378 | 29 | 287 | 0 | 0 | 0.082421 | 3.1579 | 2.1125 | 2.1663 | 0.96202 | 0.78013 | 0 | 0 | 9.2612
1891471 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_ILICA-1 L07_2052451 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 20:06:12 | 25.07.2021 20:13:16 | 0.11778 | 0 | 3245 | 0 | 5 | 7 | 380 | 0 | 0 | 0 | 274.4743 | 0 | 0.087673 | 23.2011 | 123.8021 | 0 | 0 | 421.5652
1890807 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2321022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 06:30:26 | 25.07.2021 14:56:06 | 8.4278 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 44.7147 | 0 | 176.2008 | 6279.596 | 81.6936 | 647.1013 | 0 | 7229.3064
1890824 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ÇALTEPE TR-1 45-80-M00162_45-80-M00162_2377113 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 07:27:28 | 25.07.2021 09:11:31 | 1.7342 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.5543 | 0 | 0 | 0 | 2.3208 | 0 | 0 | 19.8751
1891202 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLIBEL TR-1 35-20-L00351_955198283_955198283 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 11:34:23 | 25.07.2021 14:24:00 | 2.8269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34771
1890870 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SAZOBA TR-5 45-72-M00458_B_56394657_56394657 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 08:42:39 | 25.07.2021 12:38:46 | 3.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 1.0239
1891348 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KERİMAĞA ORTAKÖY TR-1 45-78-M00785_49188997_56406082_56406082 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:11:26 | 25.07.2021 19:22:37 | 2.1864 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62997
1890724 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 01:27:09 | 25.07.2021 01:30:13 | 0.051331 | 2 | 454 | 121 | 17 | 31 | 27 | 1 | 0 | 0.067105 | 4.7541 | 57.3457 | 4.0277 | 11.8197 | 0.71058 | 0.10073 | 0 | 78.8256
1891199 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-1 35-15-L00441_B_56361875_56361875 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 11:30:05 | 25.07.2021 15:42:44 | 4.2108 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1982 | 0 | 73.3011 | 0 | 1.8233 | 0 | 0 | 82.3227
1891365 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_SALİHLİ-2 M06_2054716 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:26:00 | 25.07.2021 18:06:00 | 0.66667 | 0 | 9439 | 0 | 1 | 4 | 2323 | 0 | 7 | 0 | 1503.6937 | 0 | 1.344 | 51.6716 | 1637.9454 | 0 | 12.7065 | 3207.3612
1891391 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | DOĞANCI TR-12 35-31-L00339_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050210 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:01:34 | 25.07.2021 21:12:56 | 3.1894 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5859 | 0 | 34.8852 | 0 | 14.7215 | 0 | 0 | 65.1926
1891371 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ÜÇPINAR M08_72249133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:43:54 | 25.07.2021 17:54:18 | 0.17333 | 0 | 507 | 1 | 63 | 3 | 106 | 1 | 0 | 0 | 19.6863 | 8.7799 | 8.85 | 1.3792 | 10.5266 | 2.6939 | 0 | 51.9159
1891534 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GERENKÖY TR-5 35-23-M00151_950427008_950427008 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 23:42:10 | 26.07.2021 01:48:14 | 2.1011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5264 | 0 | 0 | 0 | 0.035445 | 0 | 0 | 1.5618
1891285 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-23 35-27-L00023_B_65513987_65513987 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 14:50:50 | 25.07.2021 15:55:54 | 1.0844 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 56.4566 | 0 | 0 | 0 | 41.9638 | 0 | 0 | 98.4204
1890930 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | UMURCALI TR 2 35-31-L00107_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2037213 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 10:05:42 | 25.07.2021 10:32:45 | 0.45083 | 0 | 27 | 0 | 29 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.0492 | 0 | 33.9878 | 0 | 6.0895 | 0 | 0 | 46.1264
1890893 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_HatBaşıAyırıcı_53140337 L03_53140337 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:20:20 | 25.07.2021 11:16:00 | 1.9278 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.45
1890744 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_E KOLU L13_2309878 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 02:40:32 | 25.07.2021 03:33:00 | 0.87444 | 1 | 8483 | 14 | 138 | 6 | 435 | 1 | 2 | 0.43193 | 1172.1035 | 37.045 | 69.3557 | 65.4079 | 171.4874 | 1.1844 | 3.6515 | 1520.6673
1891136 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_PANCAR-5 (YAZIBAŞI-3) M08_2336238 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 11:25:47 | 25.07.2021 11:27:13 | 0.023889 | 0 | 1707 | 0 | 16 | 9 | 169 | 16 | 4 | 0 | 10.1174 | 0 | 0.10477 | 14.8359 | 2.7177 | 52.8814 | 0.57691 | 81.234
1890787 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-973 35-01-K00973_E_56354630_56354630 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 05:02:05 | 25.07.2021 11:52:44 | 6.8442 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 116.6592 | 0 | 0 | 0 | 123.6636 | 0 | 0 | 240.3228
1890887 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231093 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:08:45 | 25.07.2021 11:03:15 | 1.9083 | 2 | 2 | 44 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.8899 | 3.0962 | 213.5406 | 394.748 | 2.8144 | 0 | 0 | 0 | 617.089
1892061 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/5-A 35-27-M00338_912151775_912151775 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 18:11:16 | 26.07.2021 19:47:11 | 1.5986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52191
1891706 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAĞYURDU KÖK 35-27-L00239_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK L04_72157251 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 09:42:28 | 26.07.2021 11:50:13 | 2.1292 | 2 | 673 | 13 | 76 | 3 | 132 | 3 | 0 | 1.0273 | 295.3538 | 30.8949 | 52.134 | 11.0589 | 201.7043 | 186.9753 | 0 | 779.1486
1892084 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | METAL İŞLERİ TR-21 35-22-M00121_C_56392490_56392490 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 18:52:45 | 26.07.2021 19:32:09 | 0.65667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4362 | 0 | 0 | 13.4362
1891566 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_KÖYLER HATTI M04_2086188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 04:33:46 | 26.07.2021 05:24:25 | 0.84417 | 2 | 0 | 13 | 83 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.89041 | 0 | 42.0253 | 132.0627 | 27.3004 | 11.5274 | 0 | 0 | 213.8063
1891712 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_BALIKLIOVA L03_72213969 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 09:50:28 | 26.07.2021 10:07:05 | 0.27673 | 0 | 521 | 0 | 63 | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 39.5116 | 0 | 16.0903 | 13.6688 | 30.9691 | 12.309 | 0 | 112.5489
1891689 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-72 45-77-L00072_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050845 | OG Trafo Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 09:37:28 | 26.07.2021 10:01:11 | 0.39528 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.1783 | 0 | 2.6538 | 0 | 2.0757 | 0 | 0 | 6.9077
1891938 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3513 35-02-K03513_913248725_913248725 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:36:28 | 26.07.2021 16:22:36 | 1.7689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8139
1891606 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1606 35-01-K01606_A_56380858_56380858 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 07:06:36 | 26.07.2021 08:13:19 | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1018e-05 | 0 | 0 | 3.1018e-05
1891560 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3628 35-01-K03628_F_56375713_56375713 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 02:49:09 | 26.07.2021 05:19:19 | 2.5028 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.5244 | 0 | 0 | 0 | 1.6461 | 0 | 0 | 44.1705
1892190 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-12 35-31-L00339_35-31-L00339_2365268 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 23:32:43 | 27.07.2021 01:22:55 | 1.8367 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1943 | 0 | 15.7996 | 0 | 5.8516 | 0 | 0 | 28.8455
1891752 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TUNÇKENT SİTESİ M-339 35-30-M00339_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2065433 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 10:57:39 | 26.07.2021 13:47:07 | 2.8244 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 91.8709 | 0 | 0 | 0 | 10.2858 | 0 | 11.5645 | 113.7213
1891898 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-823 35-03-K00823_B_56374367_56374367 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 13:46:02 | 26.07.2021 14:39:22 | 0.88889 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 37.1275 | 0 | 0 | 41.6976
1892144 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_950429081_950429081 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 20:40:54 | 26.07.2021 21:57:43 | 1.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.399 | 0 | 0 | 5.399
1892170 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BAHÇEDERE TR-1 45-73-M00499_A_56391139_56391139 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 22:06:43 | 26.07.2021 22:35:57 | 0.48722 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88221
1892001 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2965 35-10-K02965_912210205_912210205 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 16:12:43 | 26.07.2021 16:55:48 | 0.71806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1891692 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-4 L11_48929099 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 09:22:48 | 26.07.2021 14:57:27 | 5.5775 | 0 | 8012 | 1 | 74 | 47 | 587 | 1 | 2 | 0 | 10033.3161 | 0 | 443.3623 | 6087.7973 | 5281.1274 | 905.7458 | 47.1261 | 22798.475
1891935 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | M-448 YALÇINKAYA KÖK 35-17-M00448_ M01_2312480 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:41:29 | 26.07.2021 15:03:39 | 0.36944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6978 | 0 | 33.071 | 0 | 65.7689
1891772 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1623 35-01-K01623_912053358_912053358 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 11:11:42 | 26.07.2021 22:49:33 | 11.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0291 | 0 | 0 | 3.0291
1891629 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | METAL İŞLERİ TR-4 35-22-M00104_35-22-M00104_72108514 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 07:46:26 | 26.07.2021 09:43:49 | 1.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8611 | 0 | 439.448 | 573.3091
1891666 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | _A_56405234_56405234 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 08:56:49 | 26.07.2021 10:21:30 | 1.4114 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2859 | 0 | 0.16591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4518
1891915 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-14 45-71-M00361_DM-1 M08_72258879 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:10:23 | 26.07.2021 15:13:00 | 1.0436 | 1 | 16507 | 5 | 68 | 12 | 762 | 1 | 1 | 0.23517 | 5394.6746 | 27.5705 | 66.4449 | 577.9182 | 1475.6386 | 99.1546 | 17.8717 | 7659.5084
1891878 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALLICA TR-1 45-72-L00547_956511958_956511958 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 12:38:46 | 26.07.2021 18:16:18 | 5.6256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8543
1891872 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARISIĞIRLI TR-1 45-80-M00163_956535669_956535669 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 12:53:39 | 26.07.2021 15:18:22 | 2.4119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15997
1892064 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KİLLİK TR-11 45-73-M00852_945642802_945642802 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 18:21:35 | 26.07.2021 19:27:31 | 1.0989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28897
1892087 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DURASIL KARASUNNE TR-1 45-72-L00256_B_56404905_56404905 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 19:00:02 | 26.07.2021 21:35:51 | 2.5969 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5367
1891609 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DAĞDERE DM 45-72-M00097_HatBaşıAyırıcı_53140321 M06_53140321 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 07:17:39 | 26.07.2021 12:31:11 | 5.2256 | 0 | 52 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9822 | 0 | 8.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4194
1891686 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-309 35-18-L00309_950456164_950456164 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 09:18:16 | 26.07.2021 12:11:23 | 2.8853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5259
1891586 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_YEŞİLKÖY L13_2049961 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 06:23:07 | 26.07.2021 06:43:24 | 0.33806 | 0 | 127 | 0 | 46 | 4 | 57 | 2 | 0 | 0 | 7.9299 | 0 | 44.2961 | 35.627 | 17.7991 | 58.1352 | 0 | 163.7874
1891709 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_956633401_956633401 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 09:26:16 | 26.07.2021 13:20:23 | 3.9019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0661
1892150 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | GÜMÜLCELİ TR-5 45-80-M00112_A_56385518_56385518 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 21:15:00 | 26.07.2021 21:31:58 | 0.28278 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8582
1891603 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 07:01:35 | 26.07.2021 07:06:25 | 0.080556 | 1 | 31 | 21 | 265 | 8 | 44 | 3 | 0 | 0.041236 | 0.88532 | 9.781 | 34.7865 | 6.6323 | 4.0617 | 4.9672 | 0 | 61.1553
1891941 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-885 35-04-K00885_912525279_912525279 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:52:34 | 26.07.2021 18:08:52 | 3.2717 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6982
1891649 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3874 35-01-K03874_911586369_911586369 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 08:25:55 | 26.07.2021 12:01:24 | 3.5914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18737
1891961 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53136198 M08_53136198 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 15:18:35 | 26.07.2021 19:27:46 | 4.1531 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 88.3926 | 0 | 0 | 6.7774 | 42.1546 | 0 | 0 | 137.3246
1891832 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MÜTEVELLİ TR-5 45-80-M00106_956537750_956537750 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 11:51:52 | 26.07.2021 14:28:06 | 2.6039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55893
1891583 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_UMURCALI L09_72238623 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 06:20:00 | 26.07.2021 06:53:04 | 0.55111 | 0 | 380 | 2 | 114 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 29.7404 | 8.6353 | 216.0484 | 10.7722 | 43.2118 | 0 | 0 | 308.4081
1891769 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1851 ÇİÇEKLİ TR-2 35-02-M01851_ H_79886241 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 11:13:07 | 26.07.2021 14:22:10 | 3.1508 | 0 | 29 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59.4916 | 0 | 62.5793 | 0 | 169.3631 | 0 | 0 | 291.434
1892067 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | DM-2 35-17-M00002_DOLUM TESİSİ M23_2321736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 18:20:59 | 26.07.2021 18:56:50 | 0.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7646 | 0 | 139.443 | 0 | 175.2076
1891612 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 07:22:10 | 26.07.2021 08:32:15 | 1.1681 | 15 | 82 | 248 | 76 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14.1452 | 20.4132 | 588.6443 | 131.1045 | 3.3778 | 1.6991 | 0 | 0 | 759.3841
1891944 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1004 35-03-M01004_910407927_910407927 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:52:54 | 26.07.2021 20:56:42 | 6.0633 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7611 | 0 | 0 | 0 | 3.9715 | 0 | 0 | 15.7326
1891635 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SUBAŞI TR-393 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00829_45-73-M00829_2356151 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 07:54:40 | 26.07.2021 10:23:56 | 2.4878 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2982
1891990 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4159 35-02-K04159_A_56382552_56382552 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 15:59:59 | 26.07.2021 17:03:43 | 1.0622 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.2478 | 0 | 0 | 0 | 24.8988 | 0 | 0 | 37.1466
1891658 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3373 35-10-K03373_912670522_912670522 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 08:51:22 | 26.07.2021 09:17:20 | 0.43278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1892153 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-279 ERDİL SİTESİ 35-18-L00279_950463324_950463324 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 21:17:44 | 26.07.2021 22:47:27 | 1.4953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46528
1891735 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-22/09 45-71-M00652_95000575346_95000575346 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 10:17:39 | 26.07.2021 12:05:18 | 1.7942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46283
1891595 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 06:45:59 | 26.07.2021 07:12:45 | 0.44611 | 6 | 1180 | 13 | 261 | 26 | 174 | 1 | 0 | 1.9648 | 91.4421 | 10.9071 | 44.3552 | 81.4054 | 44.697 | 32.0336 | 0 | 306.8051
1891549 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ TR-29 45-78-M00189_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108065 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 00:41:30 | 26.07.2021 06:48:18 | 6.1133 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8878 | 0 | 79.1691 | 0 | 6.0514 | 0 | 0 | 98.1083
1891652 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4012 35-04-K04012_912481750_912481750 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 08:11:49 | 26.07.2021 17:24:48 | 9.2164 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7246
1891798 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | KIZILCAOVA TR-1 35-20-L00167_35-20-L00167_2368018 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 11:32:25 | 26.07.2021 14:41:02 | 3.1436 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.95 | 0 | 19.8009 | 0 | 18.2076 | 0 | 0 | 62.9585
1891672 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-359 GEÇİT 35-02-M00359_M-359 ÖZEL M03_53083130 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 09:11:00 | 26.07.2021 14:40:00 | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.9799 | 0 | 710.9799
1891864 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_YASSITEPE M45_2059197 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 12:40:59 | 26.07.2021 13:07:00 | 0.43361 | 0 | 637 | 0 | 0 | 1 | 757 | 0 | 0 | 0 | 651.2662 | 0 | 0 | 24.2229 | 1821.2938 | 0 | 0 | 2496.7829
1891715 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 09:54:47 | 26.07.2021 09:58:32 | 0.0625 | 0 | 2 | 51 | 202 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.071478 | 32.4537 | 81.6043 | 7.8462 | 12.9492 | 0 | 0 | 134.9249
1891907 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | M-448 YALÇINKAYA KÖK 35-17-M00448_HatBaşıAyırıcı_73034566 M02_73034566 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 13:52:05 | 26.07.2021 14:53:53 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2522 | 0 | 91.9706 | 0 | 96.2228
1891678 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_AKHİSAR - ÖLÇÜ M07_2083712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 09:15:02 | 26.07.2021 09:17:00 | 0.032778 | 0 | 13055 | 24 | 569 | 33 | 1596 | 5 | 3 | 0 | 44.7816 | 8.9413 | 22.4935 | 7.6861 | 30.1497 | 5.269 | 0.55459 | 119.8759
1891927 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_VELİLER L12_2094982 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:25:37 | 26.07.2021 14:43:15 | 0.29389 | 0 | 2170 | 3 | 324 | 8 | 318 | 1 | 0 | 0 | 127.2739 | 12.5872 | 84.5013 | 31.2204 | 116.8271 | 12.2231 | 0 | 384.6331
1892113 | 1 | MANİSA | KULA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-37 45-77-L00037_A a1b_42438054 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 19:25:47 | 26.07.2021 22:26:58 | 3.0197 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.5674 | 0 | 0 | 0 | 24.3617 | 0 | 0 | 60.9291
1892133 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2639 35-03-M02639_911781661_911781661 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 20:04:42 | 26.07.2021 21:57:54 | 1.8867 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.2326 | 0 | 0 | 0 | 0.2122 | 0 | 0 | 31.4448
1891615 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1623 35-01-K01623_912038098_912038098 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 07:25:48 | 26.07.2021 10:46:59 | 3.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8414 | 0 | 0 | 1.8414
1891592 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-314 35-02-M00314_M-315 M03_2097122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 07:06:08 | 26.07.2021 07:19:49 | 0.22806 | 0 | 22 | 0 | 11 | 4 | 628 | 4 | 17 | 0 | 1.0338 | 0 | 2.6596 | 25.3162 | 121.7163 | 40.434 | 17.5523 | 208.7121
1892156 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-49 35-28-L00049_953386482_953386482 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 21:06:57 | 26.07.2021 22:48:49 | 1.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4269 | 0 | 0 | 7.4269
1892033 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİDOĞAN TR-3 45-72-M00638_956528900_956528900 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 17:11:59 | 26.07.2021 20:50:40 | 3.6447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4643
1891655 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 08:48:57 | 26.07.2021 08:59:11 | 0.17056 | 6 | 1247 | 21 | 16 | 11 | 89 | 0 | 0 | 1.736 | 24.6549 | 50.7431 | 2.893 | 15.3031 | 4.5281 | 0 | 0 | 99.8581
1891901 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72727542 M13_72727542 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 13:49:56 | 26.07.2021 15:25:20 | 1.59 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.46008 | 0 | 34.8136 | 0 | 74.0718 | 0 | 0 | 0 | 109.3454
1891987 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-245 35-18-L00245_950445905_950445905 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 15:54:08 | 26.07.2021 21:07:38 | 5.225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22163
1891947 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY AKTAŞ MAH. TR-6 35-15-L00368_A_56398758_56398758 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:41:23 | 26.07.2021 17:46:12 | 3.0803 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9435 | 0 | 0 | 0 | 40.9165 | 0 | 0 | 43.86
1892047 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 17:55:51 | 26.07.2021 18:45:05 | 0.82056 | 4 | 808 | 11 | 99 | 20 | 52 | 0 | 4 | 9.5318 | 138.7398 | 45.0396 | 63.38 | 63.0954 | 24.8111 | 0 | 12.3419 | 356.9396
1892093 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2310686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 19:15:24 | 26.07.2021 21:36:23 | 2.3497 | 0 | 1598 | 35 | 152 | 11 | 214 | 1 | 1 | 0 | 954.017 | 510.9326 | 1250.443 | 170.5488 | 677.3754 | 1027.457 | 39.2564 | 4630.0302
1891695 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/20-A 45-72-M00103_949989399_949989399 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 09:10:45 | 26.07.2021 12:04:58 | 2.9036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0888
1891861 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNDERE TR-17 (DM-3/3) 35-28-M00139_953381054_953381054 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 12:23:58 | 26.07.2021 13:51:01 | 1.4508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1892073 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | SART TR-1 KÖK 45-78-M00168_OKUL M05_2327023 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 18:38:50 | 26.07.2021 19:39:17 | 1.0075 | 0 | 219 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 57.9999 | 0 | 15.2442 | 0 | 9.7103 | 0 | 0 | 82.9544
1891718 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DENİZ KABUĞU SİTESİ TR 35-30-M00060_A _42974236 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 09:46:32 | 26.07.2021 14:44:31 | 4.9664 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.9158 | 0 | 0 | 0 | 0.0025794 | 0 | 0 | 12.9184
1891881 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1859 35-02-M01859_M-1578 M01_2114498 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 13:07:00 | 26.07.2021 13:18:00 | 0.18333 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 60.8469 | 0 | 0 | 0 | 19.6153 | 0 | 0 | 80.4622
1891738 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/2A 35-20-L00286_955211395_955211395 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 10:20:37 | 26.07.2021 11:03:24 | 0.71306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.382
1891924 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-379 35-01-K00379_35-01-K00379_2377127 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:20:09 | 26.07.2021 14:50:53 | 0.51222 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 108.3992 | 0 | 0 | 0 | 21.6948 | 0 | 0 | 130.0939
1891873 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | ÖZYÜKSEL ULUSLARARASI ÖZEL TR 35-17-M00423Ö_35-17-M00423Ö_2360722 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 26.07.2021 12:14:00 | 26.07.2021 17:59:00 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2355 | 87.89 | 0 | 0 | 0 | 89.1255
1892159 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BAĞLICA TR-9 TARIMSAL SULAMA 45-79-M00245_45-79-M00245_2366502 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 21:24:07 | 26.07.2021 23:16:23 | 1.8711 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9807
1892036 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÖZ AYRANCILAR KONUTLARI TR 35-26-M00851_AYRANCILAR LİSESİ DM-2/40 M02_65873913 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 17:19:00 | 26.07.2021 17:40:55 | 0.36528 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9558 | 0 | 0 | 0 | 0.11887 | 0 | 0 | 9.0746
1892059 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3591 35-01-K03591_911983675_911983675 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 17:39:43 | 26.07.2021 20:30:06 | 2.8397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99984
1891664 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-18/08 45-71-M00257_DM-18/03 M03_72077969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 08:59:37 | 26.07.2021 10:01:04 | 1.0242 | 2 | 206 | 16 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 52.2028 | 34.5678 | 5.3732 | 2.6649 | 3.3549 | 1.5318 | 0 | 0 | 99.6952
1891950 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | METAL İŞLERİ TR-4 35-22-M00104_955270704_955270704 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:59:06 | 26.07.2021 15:33:23 | 0.57139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2251 | 0 | 0 | 8.2251
1891641 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1646 35-02-M01646_910253629_910253629 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 08:18:23 | 26.07.2021 08:58:36 | 0.67028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67844
1891890 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-1 M06_2310311 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 13:30:29 | 26.07.2021 14:27:59 | 0.95833 | 8 | 141 | 10 | 24 | 11 | 50 | 1 | 0 | 23.8644 | 56.1405 | 15.263 | 34.2131 | 116.8616 | 162.8295 | 22.0187 | 0 | 431.1907
1892142 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVAKENT TR-10 35-15-L00630_950387018_950387018 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 20:33:36 | 26.07.2021 23:32:46 | 2.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09138 | 0 | 0 | 0.09138
1891956 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_OKÇULAR M02_72040416 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2021 15:09:18 | 26.07.2021 19:51:00 | 4.695 | 0 | 148 | 0 | 3 | 2 | 24 | 4 | 0 | 0 | 97.0738 | 0 | 0.99432 | 112.2524 | 135.5405 | 2268.8614 | 0 | 2614.7224
1892076 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİŞEHİR TR-3 35-31-L00113_47863297_56391790_56391790 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 18:35:35 | 26.07.2021 19:16:30 | 0.68194 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4388 | 0 | 0.77193 | 0 | 0 | 21.2108
1891764 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-8 45-78-M01119_ÇEVİK BLOK M02_66108891 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 10:58:00 | 26.07.2021 12:04:55 | 1.1153 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6705 | 0 | 0.25341 | 922.4264 | 0 | 932.3503
1892056 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-77 35-01-K00077_A_56376423_56376423 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 17:38:18 | 26.07.2021 19:09:08 | 1.5139 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 22.6469 | 0 | 0 | 0 | 61.5958 | 0 | 0 | 84.2426
1891933 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRACIK TR-6 35-24-L00223_955216420_955216420 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:35:00 | 26.07.2021 15:47:57 | 1.2158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24013
1891913 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YERLİ TAHTACI TR-1 35-16-L00253_47539173_56397804_56397804 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:01:31 | 26.07.2021 15:01:50 | 1.0053 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80373 | 0 | 0.13358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93731
1891976 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-837 35-02-M00837_M-1071 M02_2309923 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 15:23:03 | 26.07.2021 16:34:00 | 1.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2694.9813 | 0 | 2694.9813
1892119 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_TERZİHALİLLER M03_72040415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 19:44:33 | 26.07.2021 20:02:51 | 0.305 | 1 | 201 | 24 | 49 | 13 | 65 | 6 | 0 | 0.3843 | 11.7547 | 21.5883 | 33.795 | 53.5849 | 7.1348 | 86.4396 | 0 | 214.6817
1891870 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇANŞA ÇIKIŞ M03_71996194 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 12:55:00 | 26.07.2021 13:37:14 | 0.70389 | 0 | 442 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.8752 | 0 | 0 | 1.0604 | 3.033 | 0 | 0 | 41.9687
1891621 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY SULAMA TR 45-71-M01300_44420222_56389183_56389183 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 07:28:29 | 26.07.2021 11:35:53 | 4.1233 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020698 | 0 | 12.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9825
1891727 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3628 35-01-K03628_35-01-K03628_2348599 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 10:12:00 | 26.07.2021 11:37:43 | 1.4286 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 196.2428 | 0 | 0 | 0 | 62.0116 | 0 | 12.3224 | 270.5768
1891770 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-236 35-02-M00236_E_56382760_56382760 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 11:13:54 | 26.07.2021 12:29:11 | 1.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6805 | 0 | 563.6016 | 611.2821
1891578 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_KARAPINAR M15_2310858 | EİH Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 05:56:38 | 26.07.2021 06:42:00 | 0.75611 | 28 | 1070 | 177 | 271 | 61 | 154 | 3 | 2 | 12.466 | 138.4325 | 429.8186 | 603.9866 | 390.8159 | 76.0268 | 386.5366 | 8.4583 | 2046.5413
1892039 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 17:34:26 | 26.07.2021 17:58:18 | 0.39778 | 12 | 819 | 1 | 19 | 2 | 52 | 1 | 0 | 1.2148 | 41.7577 | 0.00082845 | 1.876 | 31.9864 | 7.2643 | 0.46625 | 0 | 84.5663
1891707 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_GÖDENCE L04_72144455 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 09:16:26 | 26.07.2021 17:07:00 | 7.8428 | 2 | 703 | 3 | 13 | 9 | 59 | 0 | 1 | 665.4956 | 1198.6701 | 15.2844 | 4.5055 | 486.0883 | 436.0509 | 0 | 2.5916 | 2808.6863
1891684 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_66536382 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 09:15:00 | 26.07.2021 10:04:51 | 0.83083 | 0 | 14811 | 27 | 604 | 41 | 1726 | 7 | 3 | 0 | 1325.8678 | 242.3745 | 604.0073 | 219.5944 | 807.0428 | 154.7339 | 14.0785 | 3367.699
1892016 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-4/13 35-28-M00031_A_60983458_60983458 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 16:42:24 | 26.07.2021 18:55:18 | 2.215 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4962
1891561 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_TR-6 SAZOBA TOPSU RİNG M04_2102850 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 04:06:02 | 26.07.2021 04:06:52 | 0.013889 | 0 | 721 | 0 | 21 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1.4334 | 0 | 1.2765 | 0 | 0.31871 | 0 | 0 | 3.0287
1891638 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1782 GEÇİT 35-02-M01782_M-359 M01_66686047 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 08:17:00 | 26.07.2021 09:11:00 | 0.9 | 0 | 22 | 0 | 7 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4.8612 | 0 | 2.7299 | 21.1304 | 59.0795 | 79.0308 | 0 | 166.8317
1891701 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | BÜYÜKSÜMBÜLLER TR-1 45-71-M00818_44431647_56366530_56366530 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 09:17:38 | 26.07.2021 17:48:13 | 8.5097 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.4573 | 0 | 15.3495 | 0 | 0.21893 | 0 | 0 | 39.0258
1892139 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM12/TR4 45-73-M00094_945675342_945675342 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 20:28:38 | 26.07.2021 21:35:27 | 1.1136 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.163
1891644 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARADOĞAN DİKİLİ TAŞ TR-5 35-15-L00387_B_56406009_56406009 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 08:27:13 | 26.07.2021 10:58:48 | 2.5264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7247 | 0 | 31.7891 | 0 | 0 | 66.5138
1891853 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HACIHALİLLER TR-5 45-71-M01782_45-71-M01782_2363802 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 12:11:38 | 26.07.2021 16:02:20 | 3.845 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90.8714 | 0 | 8.5242 | 0 | 65.8896 | 0 | 0 | 165.2852
1891893 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-84 45-78-L00084_TR-160 L01_2328609 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 13:35:19 | 26.07.2021 13:54:51 | 0.32556 | 0 | 2567 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 194.4178 | 0 | 0 | 0 | 30.6156 | 0 | 0 | 225.0334
1891624 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI TR-3 35-15-L00969_A_56367939_56367939 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 07:31:11 | 26.07.2021 09:51:54 | 2.3453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8414
1891744 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-580 35-01-K00580_911579121_911579121 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 10:23:45 | 26.07.2021 12:22:03 | 1.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6358 | 0 | 0 | 15.6358
1891953 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_35-30-M00001_2377031 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 15:02:00 | 26.07.2021 15:20:14 | 0.30389 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.209 | 0 | 0 | 0 | 8.5487 | 0 | 0 | 30.7577
1891936 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_M-1269 M12_78582489 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:49:09 | 26.07.2021 15:13:21 | 0.40333 | 0 | 2980 | 0 | 2 | 4 | 632 | 3 | 23 | 0 | 327.9051 | 0 | 0.73159 | 27.3683 | 339.6911 | 91.6069 | 363.3244 | 1150.6273
1891930 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-86 45-78-L00086_49364988_56389123_56389123 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:27:09 | 26.07.2021 15:26:46 | 0.99361 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.992 | 0 | 0 | 0 | 5.5932 | 0 | 0 | 27.5852
1892102 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI BOZKIR TR-1 45-83-L00252_955163188_955163188 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 19:24:41 | 26.07.2021 20:08:26 | 0.72917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1053
1892079 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_KIRBAŞ L01_2035575 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 18:48:18 | 26.07.2021 19:13:17 | 0.41639 | 1 | 98 | 20 | 13 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1.1814 | 13.2301 | 108.6135 | 29.0105 | 52.8875 | 13.9335 | 0 | 0 | 218.8566
1891830 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_KADIKÖY M04_72045937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 11:56:00 | 26.07.2021 12:15:23 | 0.32306 | 0 | 308 | 3 | 72 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 23.0238 | 3.5629 | 47.4314 | 2.3655 | 12.5653 | 0 | 0 | 88.9489
1891724 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31(M-731) 35-30-M00731_955297735_955297735 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 10:06:10 | 26.07.2021 11:34:36 | 1.4739 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2016 | 0 | 0 | 0 | 1.6904 | 0 | 0 | 6.8921
1892088 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KÜNER TR-17 35-22-M00826__72374121_72374121 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 18:53:39 | 26.07.2021 19:53:37 | 0.99944 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3579 | 0 | 1.9528 | 0 | 8.229 | 0 | 0 | 13.5398
1891756 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKTEPE TR-1 35-32-L00115_946413040_946413040 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 11:00:52 | 26.07.2021 14:21:36 | 3.3456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6646
1891710 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | OCAKLI TR-1 35-15-L00770_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049713 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 09:48:34 | 26.07.2021 17:30:59 | 7.7068 | 0 | 63 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 179.252 | 0 | 456.5206 | 0 | 776.8862 | 0 | 0 | 1412.6588
1891733 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | AMBARSEKİ KÖYÜ TR-1 35-21-L00105_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085813 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 10:20:30 | 26.07.2021 11:28:35 | 1.1347 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.851 | 0 | 0.14492 | 0 | 12.5485 | 0 | 0 | 32.5443
1891610 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-192 35-18-L00192_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2096338 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 07:16:05 | 26.07.2021 09:52:41 | 2.61 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9207
1891587 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 06:25:21 | 26.07.2021 07:17:00 | 0.86083 | 2 | 2620 | 42 | 741 | 9 | 158 | 0 | 2 | 0.6148 | 306.7434 | 139.1323 | 924.8835 | 82.807 | 62.1163 | 0 | 1.038 | 1517.3353
1891564 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_TR-14 DEN GİRİŞ M02_2102848 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 04:13:26 | 26.07.2021 05:29:24 | 1.2661 | 0 | 541 | 0 | 11 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 95.8106 | 0 | 71.8792 | 0 | 20.7057 | 0 | 0 | 188.3955
1892151 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31 DEREKÖY 35-22-M00031_955295026_955295026 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 21:10:04 | 26.07.2021 21:43:57 | 0.56472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11284
1892048 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR TR-6 45-72-L00276_TR-9 L02_2330945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 17:56:33 | 26.07.2021 18:53:58 | 0.95694 | 1 | 121 | 17 | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.19867 | 22.9878 | 15.3051 | 24.4065 | 17.0676 | 0.56819 | 0 | 0 | 80.5339
1891604 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231093 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 07:02:00 | 26.07.2021 09:43:50 | 2.6972 | 2 | 2 | 44 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.2539 | 3.4862 | 284.1285 | 539.5281 | 4.4243 | 0 | 0 | 0 | 834.821
1891942 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | BEBEKLİ SARIALİLER TR-1 45-77-L00200_45-77-L00200_2375065 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:51:54 | 26.07.2021 16:30:13 | 1.6386 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0732 | 0 | 0.53406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6072
1891750 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNKÖY TR-2 35-13-L00066_946417271_946417271 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 10:55:36 | 26.07.2021 13:12:37 | 2.2836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26206
1891896 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARADOĞAN DİKİLİ TAŞ TR-5 35-15-L00387_A_56368597_56368597 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 13:38:43 | 26.07.2021 15:12:49 | 1.5683 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.14548 | 0 | 5.6888 | 0 | 22.558 | 0 | 0 | 28.3922
1891650 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2675 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02675_35-01-M02675_62507681 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 08:32:36 | 26.07.2021 09:59:59 | 1.4564 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.2616 | 0 | 0 | 0 | 4.6489 | 0 | 0 | 43.9105
1891647 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | MENDERES TR-1 35-32-M00001_ H_65885533 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 08:27:36 | 26.07.2021 09:33:01 | 1.0903 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1963 | 0 | 8.8261 | 0 | 19.5793 | 0 | 0 | 31.6017
1891670 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_GÖLOVA M07_50064095 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 09:07:46 | 26.07.2021 18:07:04 | 8.9883 | 0 | 117 | 3 | 23 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 163.2217 | 246.2346 | 149.6118 | 19.4797 | 125.6516 | 0 | 0 | 704.1994
1891839 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910083764_910083764 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 12:03:28 | 26.07.2021 13:40:36 | 1.6189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041546
1892148 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-525 SAĞLIKÇILAR 35-18-L00525_950467127_950467127 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 21:01:02 | 26.07.2021 23:44:28 | 2.7239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90492
1891882 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2701 35-03-K02701_910038729_910038729 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 13:09:38 | 26.07.2021 17:44:04 | 4.5739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3012
1891833 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1929 GEÇİT 35-03-M01929_M-2033 M02_66740322 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 12:00:59 | 26.07.2021 13:49:52 | 1.8147 | 0 | 417 | 0 | 14 | 26 | 249 | 6 | 2 | 0 | 256.3592 | 0 | 18.1151 | 299.412 | 897.947 | 1669.2649 | 23.6078 | 3164.7061
1892005 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 16:24:53 | 26.07.2021 16:31:35 | 0.11167 | 15 | 82 | 248 | 76 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.9089 | 2.7548 | 67.6992 | 14.3531 | 0.48155 | 0.27626 | 0 | 0 | 87.4737
1891713 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-23 35-27-L00023_98971545_98971545 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 09:46:34 | 26.07.2021 15:45:34 | 5.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1891570 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856542 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 04:49:38 | 26.07.2021 07:02:02 | 2.2067 | 0 | 1176 | 2 | 390 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 241.8868 | 114.9038 | 498.0059 | 5.5496 | 19.3054 | 0 | 0 | 879.6515
1891753 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-8 35-15-L00249_B_56361727_56361727 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 10:52:06 | 26.07.2021 11:55:20 | 1.0539 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4877 | 0 | 8.968 | 0 | 6.3518 | 0 | 0 | 18.8074
1892085 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_MORDOĞAN YUVAKENT L06_2318869 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 18:17:16 | 26.07.2021 20:36:55 | 2.3275 | 0 | 237 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 184.6196 | 0 | 0.98555 | 0 | 9.9122 | 0 | 0 | 195.5174
1892062 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-25 45-79-M00025_45-79-M00025_67085283 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 18:15:49 | 26.07.2021 19:01:03 | 0.75389 | 0 | 136 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.5199 | 0 | 308.3161 | 0 | 1.5791 | 0 | 0 | 332.415
1892131 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-10 35-15-L00294_B_56368247_56368247 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 20:04:51 | 26.07.2021 22:32:35 | 2.4622 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7072 | 0 | 0.88247 | 0 | 0 | 14.5897
1891544 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ İM 45-78-A00003_HatBaşıAyırıcı_53140496 L01_53140496 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 00:37:25 | 26.07.2021 02:28:14 | 1.8469 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9191 | 0 | 4.359 | 0 | 0 | 0 | 70.278
1891939 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | _D_56373529_56373529 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:48:57 | 26.07.2021 15:44:16 | 0.92194 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.2269 | 0 | 0 | 0 | 11.3735 | 0 | 0 | 54.6004
1891793 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_İZSU ARITMA M04_72117223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 11:28:43 | 26.07.2021 12:10:00 | 0.68806 | 0 | 636 | 0 | 114 | 4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 109.0573 | 0 | 46.0023 | 784.3941 | 102.5234 | 0 | 0 | 1041.9771
1891799 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAKEÇİLİ TAVŞANTAŞI TR-1 45-75-M00110_A_56387742_56387742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 11:19:43 | 26.07.2021 15:48:47 | 4.4844 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4876
1891899 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/08 45-71-M00419_953244761_953244761 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 13:24:04 | 26.07.2021 14:47:39 | 1.3931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0.61324 | 0 | 0 | 0 | 7.0377 | 0 | 54.1038 | 61.7547
1891979 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AYVACIK TR-1 45-71-M00787_A_56399620_56399620 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 15:43:29 | 26.07.2021 20:53:28 | 5.1664 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1204
1892028 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-2 45-80-M00073_956545673_956545673 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 17:10:01 | 26.07.2021 18:55:08 | 1.7519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54112
1891693 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_TR-8 M05_2327267 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 09:11:30 | 26.07.2021 10:48:50 | 1.6222 | 2 | 27 | 12 | 5 | 7 | 23 | 4 | 0 | 13.2922 | 9.8833 | 51.9573 | 24.1921 | 403.6517 | 21.6782 | 1339.6133 | 0 | 1864.268
1891836 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-127 35-02-M00127_A_56367824_56367824 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 10:18:18 | 26.07.2021 12:54:19 | 2.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4222 | 0 | 2.8779 | 38.3001
1892065 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3640 35-01-K03640_911427223_911427223 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 18:20:36 | 26.07.2021 19:54:16 | 1.5611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20758
1891922 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/20 45-83-L00020_45-83-L00020_72169497 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:08:25 | 26.07.2021 15:13:36 | 1.0864 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 82.8665 | 0 | 0 | 0 | 15.5524 | 0 | 0 | 98.4189
1891673 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_DAHİLİ TRAFO M10_61334103 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 09:04:38 | 26.07.2021 10:27:27 | 1.3803 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6998
1891802 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/79 45-72-M00079_C_56392505_56392505 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 11:31:11 | 26.07.2021 13:00:59 | 1.4967 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.5614 | 0 | 0 | 0 | 3.7258 | 0 | 0 | 37.2871
1891825 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | AHMETLİ TR-65 SANAYİ 45-84-L00065_45-84-L00065_2359326 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 11:50:35 | 26.07.2021 12:09:27 | 0.31444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26363 | 0 | 7.2941 | 0 | 0 | 7.5577
1891633 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_ZEYTİNDAĞ (1H06) M06_66128141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 08:00:41 | 26.07.2021 08:26:21 | 0.42778 | 0 | 426 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 29.3858 | 0 | 0 | 34.4221 | 74.6483 | 0 | 0 | 138.4561
1891593 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 06:27:28 | 26.07.2021 09:03:10 | 2.595 | 0 | 9 | 37 | 61 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2.2779 | 545.0967 | 574.3649 | 436.7457 | 98.4658 | 2372.4225 | 0 | 4029.3734
1902562 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2329940 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 05:12:00 | 26.07.2021 05:16:00 | 0.066667 | 0 | 1048 | 5 | 28 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3.9637 | 1.3349 | 0.36981 | 0.91524 | 0.8006 | 0 | 0 | 7.3843
1892094 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49207149_65510265_65510265 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 19:03:02 | 26.07.2021 22:35:24 | 3.5394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50873
1945078 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÖRDES M01_2328460 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 19:54:00 | 26.07.2021 20:27:00 | 0.55 | 0 | 15504 | 28 | 630 | 42 | 1751 | 8 | 3 | 0 | 1212.8694 | 159.3229 | 402.6592 | 119.0888 | 445.3734 | 75.6903 | 4.7918 | 2419.7958
1891696 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖRDES M05_2055450 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 09:28:49 | 26.07.2021 09:38:03 | 0.1538 | 1 | 2483 | 13 | 106 | 15 | 131 | 4 | 0 | 0.47669 | 29.9937 | 11.7683 | 6.5352 | 8.1262 | 10.7934 | 141.4933 | 0 | 209.1867
1891862 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | DURASILLI TR-13 45-78-M01149_45-78-M01149_66101508 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 12:36:42 | 26.07.2021 15:12:49 | 2.6019 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.3335 | 0 | 0 | 0 | 7.614 | 0 | 0 | 36.9475
1891888 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1499 35-02-M01499_TRAFO M03_2068923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 13:20:00 | 26.07.2021 13:33:00 | 0.21667 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1368 | 0 | 0 | 0 | 0.3335 | 0 | 0 | 9.4703
1891739 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3569(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03569_910239602_910239602 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 10:31:47 | 26.07.2021 11:17:47 | 0.76667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1011 | 0 | 0 | 0 | 8.1292 | 0 | 0 | 16.2303
1891905 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AMBARSEKİ KÖYÜ TR-1 35-21-L00105_953357278_953357278 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 13:51:45 | 26.07.2021 14:51:54 | 1.0025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22592
1891762 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | KÖK | M-2001 GÜZELBAHÇE ÇAMLI KÖK 35-10-M02001_M-2501 M03_47756368 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 10:48:38 | 26.07.2021 13:43:00 | 2.9061 | 0 | 308 | 1 | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 493.3285 | 2.8168 | 5.2246 | 28.0927 | 61.0065 | 0 | 0 | 590.469
1891931 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | VİLLAKENT TR-5 35-28-M00382_C c1_5926360 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:27:04 | 27.07.2021 01:28:51 | 11.0297 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 140.9961 | 0 | 0 | 0 | 27.445 | 0 | 0 | 168.4411
1892117 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-7 45-83-M00550_955163774_955163774 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 19:42:13 | 26.07.2021 20:57:12 | 1.2497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26637
1891805 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NURİYE TR-2 45-80-M00091_956537425_956537425 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 11:40:00 | 26.07.2021 13:07:07 | 1.4519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57207
1891759 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SELİMİYE TR-7 DUTLUKUYU 45-79-M00363_A_56385702_56385702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 10:28:58 | 26.07.2021 14:38:52 | 4.165 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5409 | 0 | 10.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.826
1891613 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ İM 45-78-A00003_49329518_56392072_56392072 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 07:23:32 | 26.07.2021 11:11:35 | 3.8008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4144 | 0 | 0 | 0 | 2.9338 | 0 | 0 | 4.3483
1891951 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 15:09:00 | 26.07.2021 15:29:42 | 0.345 | 3 | 644 | 23 | 7 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0.6827 | 52.0212 | 42.7294 | 1.0775 | 256.8611 | 7.8449 | 0 | 0 | 361.2169
1891845 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | VİLLAKENT TR-5 35-28-M00382_7584266_56360135_56360135 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 12:12:37 | 26.07.2021 13:17:19 | 1.0783 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68089 | 0 | 0 | 0 | 3.3569 | 0 | 0 | 4.0377
1892091 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_HatBaşıAyırıcı_53134690 M04_53134690 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 19:06:12 | 26.07.2021 21:13:17 | 2.1181 | 0 | 0 | 6 | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1738 | 497.2259 | 0 | 52.467 | 0 | 0 | 599.8667
1891945 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_SAÇLI TR-1 L01_2337020 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:52:09 | 26.07.2021 16:07:51 | 1.2617 | 0 | 622 | 0 | 88 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 123.6345 | 0 | 80.2276 | 13.0834 | 158.1005 | 0 | 0 | 375.0461
1891699 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-69 45-73-M00069_945670014_945670014 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 09:21:20 | 26.07.2021 14:12:51 | 4.8586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027035
1891885 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-295 35-18-L00295_950462473_950462473 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 13:17:17 | 26.07.2021 20:06:39 | 6.8228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.7881
1891742 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307163 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 10:33:59 | 26.07.2021 11:11:59 | 0.63333 | 0 | 46 | 5 | 68 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8.6813 | 18.0515 | 223.656 | 41.1989 | 107.0881 | 0 | 0 | 398.6759
1891928 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-377 35-18-L00377_6424049 a3_5948918 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:21:50 | 26.07.2021 15:48:01 | 1.4364 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.5687 | 0 | 0 | 0 | 50.4312 | 0 | 0 | 71
1891722 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DERBENT TR-1 45-78-M00947_49343675_56393891_56393891 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 09:31:35 | 26.07.2021 14:16:23 | 4.7467 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.9435 | 0 | 0 | 0 | 5.5131 | 0 | 0 | 24.4567
1892114 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-50 35-30-L00050_A_56353389_56353389 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 19:33:04 | 26.07.2021 21:23:20 | 1.8378 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18493 | 0 | 2.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6633
1892063 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 18:18:49 | 26.07.2021 19:02:01 | 0.72 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4.6682 | 0 | 16.6552 | 682.3138 | 9.3786 | 96.3966 | 0 | 809.4124
1891731 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213957 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 10:19:49 | 26.07.2021 18:53:10 | 8.5558 | 0 | 3443 | 0 | 66 | 3 | 332 | 0 | 0 | 0 | 7905.4764 | 0 | 135.5927 | 260.0724 | 3735.1861 | 0 | 0 | 12036.3275
1892040 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 17:40:29 | 26.07.2021 17:43:22 | 0.048056 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.012078 | 3.2065 | 0.74144 | 0.015009 | 2.4719 | 1.2473 | 0 | 0 | 7.6943
1891708 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11 SANAYİ SİTESİ 35-19-L00011_956669424_956669424 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 09:43:09 | 26.07.2021 10:52:18 | 1.1525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50882
1891585 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 06:22:20 | 26.07.2021 06:44:27 | 0.36861 | 6 | 1180 | 13 | 261 | 26 | 174 | 1 | 0 | 1.5497 | 72.1234 | 8.6133 | 34.4392 | 62.5353 | 33.624 | 24.0387 | 0 | 236.9236
1891645 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRAZDAMLARI TR-1 KÖK 45-78-M00571_953254747_953254747 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 08:20:31 | 26.07.2021 17:44:06 | 9.3931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147
1891599 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_SULAMA ÇIKIŞI M05_2309301 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 06:53:08 | 26.07.2021 07:53:04 | 0.99889 | 0 | 311 | 18 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 40.5645 | 60.5092 | 3.2605 | 65.5632 | 1.8843 | 94.3653 | 0 | 266.1469
1891602 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2079218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 06:56:58 | 26.07.2021 06:57:42 | 0.012222 | 0 | 1122 | 3 | 105 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1.1274 | 0.18029 | 0.6104 | 0.15946 | 0.22118 | 0 | 0 | 2.2987
1891748 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2091666 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 10:09:01 | 26.07.2021 12:38:25 | 2.49 | 2 | 102 | 11 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1.5838 | 27.5334 | 64.5561 | 0 | 150.5897 | 0.89474 | 341.3323 | 0 | 586.4901
1892146 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 35-13-L00029_946418733_946418733 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 20:50:24 | 26.07.2021 22:08:44 | 1.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0829 | 0 | 0 | 2.0829
1891980 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1921 35-02-M01921_915083662_915083662 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 15:38:59 | 26.07.2021 18:07:57 | 2.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74277 | 0 | 0 | 0.74277
1891811 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_YASSITEPE M45_2308403 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 11:39:58 | 26.07.2021 12:39:00 | 0.98389 | 0 | 1436 | 0 | 0 | 1 | 872 | 0 | 0 | 0 | 1825.0101 | 0 | 0 | 54.7398 | 4289.0837 | 0 | 0 | 6168.8337
1891788 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-7 35-15-M00408__72373718_72373718 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 11:26:00 | 26.07.2021 12:56:17 | 1.5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1508 | 0 | 0 | 5.1508
1891911 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-270 35-01-K00270_910606321_910606321 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:07:01 | 26.07.2021 16:05:20 | 1.9719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1891725 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 10:11:26 | 26.07.2021 10:21:52 | 0.17389 | 3 | 698 | 80 | 269 | 10 | 99 | 1 | 0 | 0.15761 | 20.7856 | 57.4588 | 36.1662 | 5.765 | 11.5025 | 0.93747 | 0 | 132.7731
1891974 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_GERÇEKLİ L12_2076430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 15:37:03 | 26.07.2021 15:44:41 | 0.12722 | 3 | 241 | 40 | 25 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0.53742 | 7.7806 | 37.1626 | 22.5605 | 11.8442 | 5.4706 | 0 | 0 | 85.3559
1892017 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ TR-2 35-22-M00240_955255300_955255300 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 16:30:22 | 26.07.2021 18:29:39 | 1.9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074623 | 0 | 0 | 0.074623
1891625 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 07:43:05 | 26.07.2021 07:46:45 | 0.061111 | 0 | 471 | 45 | 109 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.016 | 12.14 | 26.9115 | 0.44483 | 0.203 | 0 | 0 | 42.7152
1892166 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-50 35-19-L00050_956694922_956694922 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 21:42:00 | 26.07.2021 22:49:11 | 1.1197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34292
1891874 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALTINOLUK TR-5 35-31-L00442_956573560_956573560 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 12:59:32 | 26.07.2021 14:29:30 | 1.4994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2935
1892037 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2310686 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 17:32:21 | 26.07.2021 17:46:46 | 0.24015 | 0 | 1598 | 35 | 152 | 11 | 214 | 1 | 1 | 0 | 87.713 | 54.7556 | 131.7156 | 21.0759 | 89.6036 | 143.9171 | 7.6828 | 536.4637
1891705 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_HatBaşıAyırıcı_53133630 M11_53133630 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 09:24:09 | 26.07.2021 11:41:07 | 2.2828 | 0 | 85 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 39.0738 | 0 | 3.148 | 0 | 24.5599 | 93.6407 | 0 | 160.4223
1891688 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SAKIPAĞA KÖK M09_2329426 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 09:19:17 | 26.07.2021 09:48:03 | 0.47944 | 0 | 417 | 1 | 30 | 4 | 57 | 7 | 0 | 0 | 60.5494 | 3.3896 | 7.0152 | 40.0869 | 35.73 | 246.2887 | 0 | 393.0599
1891937 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_AYTEKİN ŞENER L01_2331489 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:07:46 | 26.07.2021 15:51:26 | 1.7278 | 0 | 0 | 32 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 306.8544 | 136.8302 | 27.3812 | 6.3442 | 274.9024 | 0 | 752.3125
1891814 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNYAKA TR-3 45-79-M00478_C_56384484_56384484 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 11:37:54 | 26.07.2021 18:39:54 | 7.0333 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.3903 | 0 | 76.3329 | 0 | 24.7673 | 0 | 0 | 127.4906
1891648 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 08:30:48 | 26.07.2021 09:45:23 | 1.2431 | 5 | 7 | 178 | 128 | 28 | 15 | 0 | 0 | 5.8788 | 9.7582 | 344.2055 | 364.4894 | 53.2173 | 47.6427 | 0 | 0 | 825.1919
1892100 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ÇAVUŞOĞLU TR-1 45-71-M01820_45-71-M01820_2377254 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 19:06:32 | 26.07.2021 22:42:15 | 3.5953 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 108.277 | 0 | 39.5614 | 0 | 0.59694 | 0 | 0 | 148.4354
1891791 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_BAŞI BÜYÜK L14_2049995 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 11:28:24 | 26.07.2021 11:32:29 | 0.068056 | 4 | 2189 | 86 | 232 | 8 | 85 | 0 | 0 | 0.065326 | 22.8319 | 24.9427 | 8.2208 | 1.8409 | 4.9844 | 0 | 0 | 62.8861
1891977 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_VELİLER L12_2094982 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 15:44:54 | 26.07.2021 15:55:41 | 0.17972 | 0 | 1548 | 3 | 236 | 6 | 234 | 1 | 0 | 0 | 61.0743 | 7.6621 | 40.8846 | 17.0149 | 48.8276 | 7.2365 | 0 | 182.7001
1892126 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_950429081_950429081 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 19:52:16 | 26.07.2021 20:33:13 | 0.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0903 | 0 | 0 | 3.0903
1891834 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 12:01:33 | 26.07.2021 12:15:00 | 0.22417 | 2 | 1266 | 25 | 68 | 6 | 88 | 2 | 0 | 0.14361 | 40.7214 | 22.1335 | 16.4115 | 14.1118 | 10.1402 | 0.90362 | 0 | 104.5657
1891957 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-266 35-18-L00266_950450381_950450381 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 15:16:05 | 26.07.2021 18:36:38 | 3.3425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5624
1892057 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-5 35-15-L00247_B_56361703_56361703 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 18:06:09 | 26.07.2021 22:18:58 | 4.2136 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.2457 | 0 | 17.6501 | 0 | 10.1517 | 0 | 0 | 53.0475
1891665 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | TÖYKO KÖK 35-30-M00213_TOYKO TR-2 M03_2040896 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 09:01:00 | 26.07.2021 09:51:45 | 0.84583 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.3852 | 0 | 0 | 0 | 5.2679 | 0 | 0 | 30.6531
1891877 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-4 - TR-5 M04_72358872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 13:04:44 | 26.07.2021 14:21:51 | 1.2853 | 0 | 76 | 0 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44.3726 | 0 | 69.9871 | 0 | 58.2935 | 0 | 0 | 172.6531
1891579 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KARAYOLLARI M25_2308414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 06:08:18 | 26.07.2021 06:40:00 | 0.52833 | 0 | 750 | 0 | 4 | 3 | 2556 | 2 | 71 | 0 | 87.2349 | 0 | 4.0888 | 42.6212 | 792.0306 | 137.956 | 239.2956 | 1303.2271
1891622 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | VEZİROĞLU TR-1 45-71-M01034_45-71-M01034_42027125 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 07:26:53 | 26.07.2021 11:11:19 | 3.7406 | 0 | 62 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.7825 | 0 | 30.775 | 0 | 6.8407 | 0 | 0 | 92.3981
1892120 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 35-22-M00051_955257310_955257310 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 19:44:07 | 26.07.2021 20:20:48 | 0.61139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29443
1892020 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | GÖKÇEKÖY KARAAĞAÇ TR-4 45-80-L00181_A_56401584_56401584 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 16:50:54 | 26.07.2021 18:05:36 | 1.245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94296 | 0 | 0 | 0 | 1.5256 | 0 | 0 | 2.4686
1891871 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/1 35-27-M00335_913184509_913184509 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 12:55:21 | 26.07.2021 14:29:53 | 1.5756 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52768
1892086 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-25 45-79-M00025_TR-27-28 M01_67085279 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 18:58:44 | 26.07.2021 19:53:50 | 0.91833 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0065 | 0 | 89.6142 | 0 | 4.4892 | 0 | 0 | 96.1099
1891568 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 45-72-L00299_KÖYLER ÇIKIŞI L03_2105415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 04:49:58 | 26.07.2021 04:50:28 | 0.0083333 | 0 | 569 | 23 | 127 | 4 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0.63903 | 0.40823 | 0.46337 | 0.024152 | 0.1086 | 0 | 0.34612 | 1.9895
1891591 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_MUTAFLAR L14_2049959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 06:41:22 | 26.07.2021 06:42:58 | 0.026667 | 0 | 475 | 0 | 23 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.0733 | 0 | 0.34651 | 0 | 0.43609 | 0 | 0 | 1.8559
1891986 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_ERTUĞRUL KÖYÜ L15_2076426 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 15:59:33 | 26.07.2021 16:06:25 | 0.11444 | 0 | 662 | 15 | 184 | 6 | 175 | 0 | 0 | 0 | 29.5746 | 11.8164 | 57.8903 | 17.3896 | 43.8794 | 0 | 0 | 160.5503
1891654 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-6 35-25-M00162_956637133_956637133 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 08:40:47 | 26.07.2021 10:31:03 | 1.8378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012344
1891691 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3513 35-02-K03513_913218871_913218871 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 09:15:29 | 26.07.2021 10:47:34 | 1.5347 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91212
1891608 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇANŞA KÖK 45-81-M00047_ M03_2317361 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 07:02:43 | 26.07.2021 08:16:00 | 1.2214 | 0 | 876 | 1 | 43 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 93.7031 | 1.6975 | 19.4236 | 1.1578 | 28.536 | 0 | 0 | 144.518
1891900 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-6 45-79-M00424_A_56402256_56402256 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 13:48:31 | 26.07.2021 14:23:40 | 0.58583 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6912
1891800 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ İM 45-78-A00003_49330005_56384343_56384343 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 11:31:03 | 26.07.2021 12:01:27 | 0.50667 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0949 | 0 | 2.3861 | 0 | 10.2036 | 0 | 0 | 14.6846
1891946 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_SARAÇLAR L17_60817757 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:59:07 | 26.07.2021 14:59:34 | 0.0075 | 0 | 862 | 15 | 28 | 10 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0.87622 | 0.90909 | 0.26757 | 0.35769 | 0.21286 | 1.792 | 0 | 4.4154
1892092 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-26 35-14-M00302_956643013_956643013 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 19:11:51 | 26.07.2021 21:47:51 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1603
1891880 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DAĞDERE TR-4 45-72-M00223_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112104 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 13:08:52 | 26.07.2021 14:35:51 | 1.4497 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9902
1892009 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/13 35-28-M00031_953369202_953369202 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 16:29:21 | 26.07.2021 19:07:35 | 2.6372 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6364
1892023 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/15 45-72-L00015_D_56391571_56391571 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 16:58:00 | 26.07.2021 18:02:47 | 1.0797 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | 13.0467
1892066 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | VEDAT FİLİZ SLM 35-26-M00730_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042052 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 18:21:15 | 26.07.2021 21:48:00 | 3.4458 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5961 | 0 | 333.6462 | 0 | 242.2962 | 0 | 0 | 577.5386
1892072 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | KIZILCAOVA TR-1 35-20-L00167_35-20-L00167_2368018 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 18:26:19 | 26.07.2021 19:13:30 | 0.78639 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.933 | 0 | 5.0183 | 0 | 3.6328 | 0 | 0 | 15.5841
1891923 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_PETLİNE BENZİNLİK L14_2061849 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:18:00 | 26.07.2021 14:30:27 | 0.2075 | 6 | 1280 | 0 | 19 | 9 | 124 | 0 | 3 | 30.2162 | 73.9812 | 0 | 0.31523 | 59.6141 | 33.4086 | 0 | 2.5002 | 200.0356
1891774 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-3 35-23-M00172_35-23-M00172_2369866 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 11:20:00 | 26.07.2021 11:59:56 | 0.66556 | 0 | 45 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.5218 | 0 | 4.1157 | 0 | 9.7705 | 0 | 0 | 21.408
1891734 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YERLİ TAHTACI TR-1 35-16-L00253_47539184_56398099_56398099 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 10:24:37 | 26.07.2021 13:17:00 | 2.8731 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.328 | 0 | 0 | 0 | 1.2069 | 0 | 0 | 10.5349
1891757 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ÇİFTLİKDERE TR-3 45-73-M00548_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084126 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 10:58:48 | 26.07.2021 23:21:58 | 12.3861 | 0 | 55 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9517 | 0 | 315.7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.6712
1891611 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-484 GEÇİT 35-02-M00484_M-449 M02_66557469 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 07:21:00 | 26.07.2021 08:54:14 | 1.5539 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.598 | 9.4938 | 179.7879 | 141.7995 | 68.4031 | 408.0822
1892152 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-885 35-04-K00885_912544864_912544864 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 21:13:30 | 26.07.2021 21:56:28 | 0.71611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27661 | 0 | 0 | 0 | 0.14663 | 0 | 0 | 0.42325
1891843 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-5 M04_66524414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 12:04:01 | 26.07.2021 12:31:07 | 0.45167 | 0 | 1725 | 0 | 7 | 8 | 85 | 6 | 4 | 0 | 192.1898 | 0 | 1.238 | 42.4398 | 54.0796 | 184.8612 | 8.7896 | 483.598
1891651 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_TAMSA M09_2306546 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 08:38:00 | 26.07.2021 08:53:06 | 0.25183 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 14 | 19 | 6 | 0 | 0.78381 | 0 | 0 | 8.2319 | 4.2522 | 3231.1317 | 36.9311 | 3281.3306
1892089 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_76441428 L04_76441428 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 19:04:36 | 26.07.2021 20:57:49 | 1.8869 | 0 | 253 | 0 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66.8512 | 0 | 9.766 | 0 | 14.4994 | 0 | 0 | 91.1166
1891943 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2818 35-01-M02818_B_56355525_56355525 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:53:35 | 26.07.2021 17:19:58 | 2.4397 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 151.9966 | 0 | 0 | 0 | 208.3607 | 0 | 4.5281 | 364.8853
1891797 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIK DM-1/TR-14 35-22-M00811_955276237_955276237 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 11:26:06 | 26.07.2021 12:23:09 | 0.95083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.985 | 61.985
1891671 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-01/06 45-71-M00023_953200782_953200782 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 08:57:29 | 26.07.2021 10:36:47 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1543 | 0 | 0 | 2.1543
1892026 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ İM 45-78-A00003_HatBaşıAyırıcı_53140405 L01_53140405 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 17:07:42 | 26.07.2021 19:11:07 | 2.0569 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94.4599 | 159.0129 | 11.5289 | 6.2412 | 250.5626 | 0 | 521.8055
1891983 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | SANEM KÖK 35-26-M00704_SODA KÖK M05_65955281 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 15:45:58 | 26.07.2021 17:02:43 | 1.2792 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 14.8051 | 0 | 490.905 | 4.2071 | 674.2322 | 82.9746 | 1267.124
1892149 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SART TR-3 45-78-M00175_953252933_953252933 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 20:59:00 | 26.07.2021 22:00:40 | 1.0278 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9389
1891628 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-3 35-23-M00172_950426477_950426477 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 07:34:25 | 26.07.2021 09:25:34 | 1.8525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5342
1891683 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_AYVACIK L06_2096781 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 09:16:32 | 26.07.2021 11:15:36 | 1.9842 | 0 | 106 | 3 | 31 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.1936 | 6.0871 | 52.4542 | 11.4353 | 21.1421 | 0 | 0 | 116.3124
1891806 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILÇUKUR TR-2 45-79-M00472_945570969_945570969 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 11:13:39 | 26.07.2021 17:37:05 | 6.3906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94956 | 0 | 0 | 0 | 0.0011999 | 0 | 0 | 0.95076
1891637 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-1 GÖLCÜKLER 35-22-M00001_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125080 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 08:08:02 | 26.07.2021 09:19:35 | 1.1925 | 0 | 69 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.2132 | 0 | 3.0803 | 0 | 25.4242 | 0 | 0 | 47.7177
1891700 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2039282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 09:31:21 | 26.07.2021 09:43:36 | 0.20417 | 3 | 1569 | 1 | 26 | 6 | 126 | 0 | 2 | 2.0586 | 58.4051 | 0.052172 | 1.6975 | 3.1457 | 25.8757 | 0 | 0.84918 | 92.0839
1891909 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/77 45-72-M00077_TR-1/24 - TR-1/86 M03_2312818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 13:56:46 | 26.07.2021 15:24:27 | 1.4614 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 114.3846 | 0 | 0 | 0 | 107.7187 | 0 | 0 | 222.1033
1891743 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HALITLI TR-1 45-71-M01503_C_56395545_56395545 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 10:36:35 | 26.07.2021 13:24:52 | 2.8047 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.0191 | 0 | 0 | 0 | 31.6211 | 0 | 0 | 51.6403
1892052 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KÜÇÜKBELEN KÖYÜ TR-1 45-71-M01677_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089353 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 17:58:01 | 26.07.2021 19:53:57 | 1.9322 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.3854 | 0 | 0.40201 | 0 | 21.0687 | 0 | 0 | 40.8561
1891886 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2669 35-02-M02669_DAĞITIM TRAFOSU M-2669 M03_67049488 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 13:20:00 | 26.07.2021 13:30:00 | 0.16667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1.5245 | 0 | 0 | 0 | 14.9189 | 0 | 0 | 16.4434
1892121 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | RIDVAN BAŞARGEL SULAMA GRUBU TR 35-27-M00265_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052650 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 19:39:56 | 26.07.2021 21:47:17 | 2.1225 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5477 | 0 | 27.8365 | 0 | 4.503 | 0 | 0 | 35.8872
1891617 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53140207 M03_53140207 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 07:31:05 | 26.07.2021 09:39:34 | 2.1414 | 0 | 414 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 94.1456 | 0 | 35.9167 | 0 | 21.6865 | 0 | 0 | 151.7488
1891972 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | İNCESU TR-1 45-77-L00100_A_56392377_56392377 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 15:30:26 | 26.07.2021 16:48:51 | 1.3069 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56337 | 0 | 0.62925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1926
1892158 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-300 35-19-L00356_956694229_956694229 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 21:16:21 | 26.07.2021 22:34:15 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5092
1892181 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 35-19-L00074_956671649_956671649 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 22:53:30 | 27.07.2021 02:18:36 | 3.4183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6901 | 0 | 0 | 0 | 4.0789 | 0 | 0 | 6.769
1914070 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_66536382 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 19:39:29 | 26.07.2021 19:46:00 | 0.10861 | 0 | 15515 | 28 | 632 | 42 | 1752 | 8 | 3 | 0 | 237.4695 | 32.2806 | 82.8084 | 24.2485 | 92.0058 | 15.5842 | 1.0415 | 485.4385
1891663 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2091665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 08:53:38 | 26.07.2021 09:47:00 | 0.88944 | 2 | 102 | 11 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0.49433 | 8.5935 | 21.9844 | 0 | 48.6628 | 0.28138 | 119.0385 | 0 | 199.0548
1891640 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_53135125 M03_53135125 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 08:15:41 | 26.07.2021 11:03:47 | 2.8017 | 0 | 27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5266 | 43.0129 | 0.91851 | 2.1419 | 0 | 0 | 0 | 61.5999
1891703 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2310686 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 09:24:51 | 26.07.2021 09:46:17 | 0.35722 | 0 | 1598 | 35 | 152 | 11 | 214 | 1 | 1 | 0 | 107.5256 | 79.6381 | 191.7143 | 30.7606 | 125.2258 | 130.7404 | 11.6318 | 677.2365
1891995 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHÇELİ TR-2 35-30-L00148_955322486_955322486 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 15:43:03 | 26.07.2021 19:02:47 | 3.3289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51266
1891989 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/43 45-72-L00043_915867873_915867873 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 16:01:22 | 26.07.2021 16:59:57 | 0.97639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24487 | 0 | 0 | 0.24487
1892141 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-1 35-22-M00276_955291249_955291249 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 20:17:20 | 26.07.2021 21:56:11 | 1.6475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26765
1891577 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | RECEP GÖMENGİL ÖZEL TR 35-27-M01060Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2055571 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 05:46:34 | 26.07.2021 12:37:10 | 6.8433 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1215
1892098 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1038 35-04-M01038_912499591_912499591 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 19:19:27 | 26.07.2021 20:50:34 | 1.5186 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5537 | 0 | 0 | 0 | 1.7315 | 0 | 0 | 3.2852
1891740 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | SULTAN YAYLASI TR-2 45-71-M01767_45-71-M01767_2366821 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 10:19:11 | 26.07.2021 15:36:03 | 5.2811 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8555 | 0 | 1.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1333
1891912 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/10 35-27-M00337_913481858_913481858 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 13:59:32 | 26.07.2021 15:12:06 | 1.2094 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1761
1891932 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_MORDOĞAN TR-41 L04_72182264 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:32:36 | 26.07.2021 20:19:30 | 5.7817 | 4 | 825 | 0 | 5 | 8 | 54 | 0 | 1 | 541.77 | 1432.5416 | 0 | 2.6728 | 1454.5011 | 345.9839 | 0 | 29.2285 | 3806.6979
1892118 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53135526 M08_53135526 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 19:27:22 | 26.07.2021 21:22:17 | 1.9153 | 0 | 648 | 0 | 13 | 2 | 42 | 1 | 0 | 0 | 170.7449 | 0 | 5.1659 | 127.5871 | 26.4953 | 1.6354 | 0 | 331.6285
1891969 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_GERİLİM-ÖLÇÜ -B L18_2062388 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 15:30:19 | 26.07.2021 15:32:53 | 0.042778 | 0 | 184 | 37 | 256 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 3.9029 | 19.4338 | 46.0788 | 0.70319 | 21.1096 | 0 | 0 | 91.2283
1892393 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 09:50:57 | 27.07.2021 10:39:13 | 0.80444 | 0 | 275 | 8 | 30 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 68.3671 | 35.1342 | 133.4893 | 11.6864 | 18.9532 | 0 | 0 | 267.6303
1892871 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53134869 M14_53134869 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 21:17:40 | 27.07.2021 22:59:15 | 1.6931 | 0 | 287 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.9695 | 0 | 1.3843 | 0 | 0.64032 | 0 | 0 | 62.9941
1892748 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-258 35-09-M00258_A_56379181_56379181 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:10:07 | 27.07.2021 19:35:59 | 1.4311 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1671
1892207 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-1225 35-02-K01225_K-535 K03_2113349 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 02:03:39 | 27.07.2021 02:04:13 | 0.0094444 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1.9475 | 0 | 0 | 0 | 1.6989 | 0 | 0 | 3.6464
1892399 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-6 45-77-L00006_45-77-L00006_2371772 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 10:03:37 | 27.07.2021 10:43:42 | 0.66806 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 23.8006 | 0 | 0 | 0 | 17.4929 | 0 | 4.9876 | 46.2811
1892894 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ÇANAKÇI TR-5 45-79-M00185_B_56396285_56396285 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 22:20:10 | 27.07.2021 23:35:43 | 1.2592 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.0803 | 0 | 0 | 0 | 0.70843 | 0 | 0 | 15.7887
1892794 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_45-72-L00389_2359472 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:42:20 | 27.07.2021 19:48:38 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0571 | 0 | 0.061325 | 0 | 0 | 5.1185
1892685 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2818 35-01-M02818_B_56355525_56355525 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 16:48:40 | 27.07.2021 18:14:42 | 1.4339 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 89.6248 | 0 | 0 | 0 | 108.6676 | 0 | 2.4054 | 200.6978
1892625 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ARTICAK TR-3 35-15-L00346_C_56361894_56361894 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 15:16:57 | 27.07.2021 18:37:43 | 3.3461 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025915 | 0 | 10.9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9814
1892293 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | UZUNALAN TR-1 45-72-M00212_A_56407681_56407681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 08:19:02 | 27.07.2021 13:00:40 | 4.6939 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8162 | 0 | 0.19753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0137
1892247 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2092293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 06:49:34 | 27.07.2021 07:32:24 | 0.71389 | 0 | 634 | 48 | 64 | 6 | 52 | 1 | 0 | 0 | 51.8299 | 287.6337 | 76.403 | 8.6892 | 5.0434 | 0.39646 | 0 | 429.9957
1892439 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3 45-71-M00387_95000103175_95000103175 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 11:03:35 | 27.07.2021 12:36:07 | 1.5422 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4448 | 0 | 0 | 0 | 11.8032 | 0 | 0 | 15.2481
1892877 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00311_48066394_56398043_56398043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 21:14:01 | 27.07.2021 22:58:53 | 1.7478 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2733
1892731 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BÜYÜKAVULCUK TR-1 35-15-L00701_C_56361893_56361893 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:46:05 | 27.07.2021 18:13:44 | 0.46083 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.7754 | 0 | 0 | 0 | 3.7274 | 0 | 0 | 6.5028
1892834 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-2 (TR-183) 35-19-L00183_956698333_956698333 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 20:42:01 | 27.07.2021 21:48:31 | 1.1083 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.269
1892642 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_ÇAMURHAMAMI L09_2331484 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 15:42:04 | 27.07.2021 16:11:37 | 0.4925 | 19 | 1613 | 49 | 128 | 9 | 100 | 0 | 0 | 4.7832 | 119.2072 | 191.6146 | 115.6749 | 13.5525 | 39.9322 | 0 | 0 | 484.7645
1892811 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 19:58:18 | 27.07.2021 21:12:46 | 1.2411 | 0 | 633 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 113.1848 | 0 | 2.4151 | 0 | 14.5903 | 0 | 0 | 130.1903
1892333 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-80 45-73-M00080_TR-8/2 M01_67044379 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 09:02:39 | 27.07.2021 09:49:23 | 0.77889 | 0 | 1723 | 2 | 60 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 267.9107 | 48.502 | 83.9238 | 0 | 92.3806 | 0 | 1.0098 | 493.727
1892456 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2495 35-02-K02495_B_56372596_56372596 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 11:09:00 | 27.07.2021 12:30:00 | 1.35 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.4045 | 0 | 0 | 0 | 12.5268 | 0 | 0 | 40.9313
1892356 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-80 TAHSİN KUYUCU GRB. 35-15-M00080_35-15-M00080_2365995 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 09:18:09 | 27.07.2021 11:32:02 | 2.2312 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.5999 | 0 | 208.5142 | 0 | 40.5738 | 0 | 0 | 251.6879
1892648 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3010 35-04-K03010_D D2B_5820747 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 15:49:00 | 27.07.2021 16:15:50 | 0.44722 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.5332 | 0 | 0 | 0 | 13.1776 | 0 | 0 | 33.7108
1892519 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_SÜZBEYLİ-TUZCULU M04_2303511 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 12:22:00 | 27.07.2021 12:37:01 | 0.25028 | 1 | 120 | 4 | 2 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0.33671 | 11.1095 | 13.109 | 0.10673 | 13.174 | 15.2121 | 0 | 0 | 53.048
1892270 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GEDİK TR-1 35-31-L00135_956591312_956591312 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 07:36:12 | 27.07.2021 10:09:08 | 2.5489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42612
1892705 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | HASAN HÜSEYİN ERBUDAK SULAMA GRUBU TR 35-22-M00216_35-22-M00216_2362191 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:20:57 | 27.07.2021 20:04:27 | 2.725 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.9171 | 0 | 1.4609 | 0 | 0 | 370.378
1892562 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2113777 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 13:53:04 | 27.07.2021 13:59:00 | 0.098889 | 0 | 1818 | 2 | 376 | 13 | 198 | 0 | 0 | 0 | 27.2669 | 0.46522 | 29.5299 | 9.4087 | 27.9016 | 0 | 0 | 94.5723
1892774 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÇAMKÖY TOPRAK SULAMA TR-2 35-16-M00229_35-16-M00229_2363207 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:38:30 | 27.07.2021 19:46:10 | 1.1278 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3956
1892728 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | YAĞCILAR TR-1 35-32-L00134_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2124747 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:43:25 | 27.07.2021 19:28:56 | 1.7586 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2619 | 0 | 0 | 0 | 6.7082 | 0 | 0 | 19.9701
1892419 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2948(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02948_B_56367378_56367378 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 10:43:13 | 27.07.2021 14:05:24 | 3.3697 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 252.7802 | 0 | 0 | 0 | 0.00063937 | 0 | 0 | 252.7808
1892273 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_45-71-M00087_61320840 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 05:58:10 | 27.07.2021 09:30:01 | 3.5308 | 0 | 77 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.1074 | 0 | 11.7342 | 0 | 7.4933 | 0 | 0 | 56.3349
1892250 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 07:09:16 | 27.07.2021 09:00:04 | 1.8467 | 7 | 1284 | 99 | 69 | 26 | 111 | 7 | 0 | 3.2394 | 363.1551 | 205.5035 | 126.5421 | 228.4521 | 109.0819 | 632.3364 | 0 | 1668.3105
1892227 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 04:56:43 | 27.07.2021 05:50:52 | 0.9025 | 2 | 300 | 41 | 17 | 7 | 39 | 0 | 0 | 1.2953 | 28.8739 | 86.0871 | 11.041 | 88.9841 | 7.2609 | 0 | 0 | 223.5424
1892436 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-190 35-18-L00190_950442379_950442379 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 11:04:37 | 27.07.2021 12:21:38 | 1.2836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45467
1892791 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NEBİLER TR-1 35-30-L00137_955297354_955297354 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 19:06:37 | 27.07.2021 21:57:18 | 2.8447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32403
1892482 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | KEMAL TOPAL VE ARK. TR 35-24-M00047_35-24-M00047_2373561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 11:36:08 | 27.07.2021 12:33:49 | 0.96139 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3288 | 0 | 0.78543 | 0 | 0 | 38.1142
1892542 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/13 45-72-L00013_B_56384212_56384212 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 13:10:47 | 27.07.2021 14:50:06 | 1.6553 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.8794 | 0 | 0 | 0 | 16.5553 | 0 | 0 | 68.4347
1892582 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TR-1804 35-28-M00566_B_56376379_56376379 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 14:20:00 | 27.07.2021 15:13:42 | 0.895 | 0 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.439 | 0 | 4.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.097
1892336 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-1 TARIMSAL SULAMA M06_2311316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 08:53:54 | 27.07.2021 10:59:13 | 2.0886 | 0 | 3 | 8 | 53 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8666 | 1124.0482 | 831.8735 | 148.5798 | 75.3083 | 0 | 0 | 2181.6765
1892502 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYLAKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01710_953216131_953216131 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 12:00:14 | 27.07.2021 19:34:47 | 7.5758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26255
1892310 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_RAHMİYE (ESKİ BEYOBA) L06_2107700 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 08:33:21 | 27.07.2021 11:04:40 | 2.5219 | 1 | 43 | 15 | 41 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.1372 | 10.4887 | 758.7885 | 279.0229 | 35.2397 | 20.6197 | 300.4293 | 0 | 1404.726
1892379 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRACIK TR-2 35-24-L00025_955216076_955216076 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 09:43:00 | 27.07.2021 11:32:41 | 1.8281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004241
1892814 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-228 35-14-M00228_B_76709505_76709505 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 20:01:28 | 27.07.2021 22:26:49 | 2.4225 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3948 | 0 | 8.8354 | 0 | 1.3087 | 0 | 0 | 12.5389
1892316 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2113777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 08:45:09 | 27.07.2021 08:45:49 | 0.011111 | 0 | 1818 | 2 | 376 | 13 | 198 | 0 | 0 | 0 | 2.3819 | 0.048074 | 3.057 | 0.82823 | 2.259 | 0 | 0 | 8.5741
1892559 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-11 45-80-M00011_B_56385511_56385511 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 13:33:05 | 27.07.2021 15:34:41 | 2.0267 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 58.6386 | 0 | 0 | 0 | 11.2829 | 0 | 0 | 69.9215
1892276 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ ÜÇCEVİZLER MEV. KEMENLER KÖPRÜSÜ YANI TR-24 35-15-L01037_A_56361295_56361295 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 07:38:39 | 27.07.2021 10:51:25 | 3.2128 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79188 | 0 | 11.4271 | 0 | 6.2384 | 0 | 0 | 18.4574
1892631 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MUSALAR ÇUKURALAN TR-2 35-29-L00223_A_56399866_56399866 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 15:26:56 | 27.07.2021 17:27:22 | 2.0072 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2548 | 0 | 7.9205 | 0 | 11.3089 | 0 | 0 | 21.4842
1892654 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2626 35-02-K02626_99658591_99658591 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 15:57:02 | 27.07.2021 18:47:15 | 2.8369 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.9552 | 0 | 0 | 0 | 8.0543 | 0 | 0 | 29.0095
1892322 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | OĞULDURUK HASYURT TR-1 45-75-M00180_B_56392339_56392339 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 08:49:57 | 27.07.2021 11:18:18 | 2.4725 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3729 | 0 | 0.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9332
1892491 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2662 35-02-K02662_913830807_913830807 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 11:48:48 | 27.07.2021 13:36:38 | 1.7972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87892
1892800 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106699 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 19:31:36 | 27.07.2021 20:38:08 | 1.1089 | 5 | 148 | 7 | 69 | 10 | 55 | 4 | 0 | 2.7967 | 54.6652 | 148.4667 | 82.718 | 107.6869 | 35.9368 | 95.6326 | 0 | 527.903
1892531 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRANKÖY ALANYAKA TR-1 45-75-M00189_945610801_945610801 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 12:44:15 | 27.07.2021 16:59:59 | 4.2622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1892840 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-19 35-26-M00019__72371998_72371998 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 20:40:37 | 27.07.2021 21:22:54 | 0.70472 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.9602 | 0 | 7.2967 | 0 | 20.7191 | 0 | 0 | 40.976
1892591 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_İÇME SUYU M07_2334253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 14:27:35 | 27.07.2021 15:51:21 | 1.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.7295 | 41.5622 | 0 | 18.1105 | 1154.4023
1892777 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:37:41 | 27.07.2021 19:31:11 | 0.89167 | 0 | 473 | 23 | 43 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 120.6884 | 165.1996 | 114.398 | 28.0685 | 6.4661 | 0 | 0 | 434.8205
1892385 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/02 45-71-M00330_953219093_953219093 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 09:50:19 | 27.07.2021 10:56:18 | 1.0997 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3003
1892485 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2088 35-09-M02088_A_60983308_60983308 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 11:20:00 | 27.07.2021 13:51:00 | 2.5167 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.6637 | 0 | 0 | 0 | 46.0106 | 0 | 0 | 68.6743
1892339 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | HELVACI TR-4 35-17-M00364_B b1b_5939782 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 09:06:00 | 27.07.2021 09:34:44 | 0.47889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.837 | 0 | 0 | 16.837
1892382 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BÖLCEK ÇAYKÖY SULAMA TR 35-16-M00273_A_65512003_65512003 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 09:36:23 | 27.07.2021 12:23:55 | 2.7922 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1351
1892717 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-4 35-26-M00633_URAS-ALİ TEZEL ÇIKIŞ M08_2308935 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:33:40 | 27.07.2021 17:54:45 | 0.35139 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 4 | 31 | 5 | 0 | 0 | 3.9454 | 0 | 164.7108 | 19.6897 | 1381.0848 | 38.822 | 1608.2526
1892803 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/83 45-83-L00083_48122619_56385107_56385107 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 19:36:19 | 27.07.2021 22:13:08 | 2.6136 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 88.9314 | 0 | 0 | 0 | 5.9763 | 0 | 0 | 94.9078
1892568 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DEREKÖY TR-1 45-72-L00461_B_56394651_56394651 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 13:28:19 | 27.07.2021 15:39:11 | 2.1811 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2713 | 0 | 0 | 0 | 0.13299 | 0 | 0 | 3.4043
1892319 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_KARGIN BAKIR HAT TURGUTLU YÖNÜ M05_2321771 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 08:35:03 | 27.07.2021 10:37:58 | 2.0486 | 0 | 3 | 35 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3086 | 114.1086 | 135.1975 | 12.2994 | 0 | 0 | 0 | 262.9141
1892860 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AKKOYUNLU ATATÜRK MAH.TR-1 35-29-L00117_35-29-L00117_2346487 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 21:00:48 | 28.07.2021 00:27:38 | 3.4472 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.9595 | 0 | 9.9083 | 0 | 7.0882 | 0 | 0 | 48.956
1892362 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-259 35-18-L00259_950444512_950444512 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 09:14:19 | 27.07.2021 14:20:01 | 5.095 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3158
1892262 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2054354 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 07:14:49 | 27.07.2021 07:59:45 | 0.74889 | 7 | 700 | 7 | 77 | 20 | 86 | 1 | 0 | 370.2458 | 132.3602 | 143.4117 | 23.6407 | 127.8511 | 79.3301 | 0 | 0 | 876.8395
1892511 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ÇERKEZ MAHMUDİYE KÖYÜ TR-1 45-71-M01095_45-71-M01095_2357180 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 12:01:23 | 27.07.2021 13:41:20 | 1.6658 | 0 | 50 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2719 | 0 | 22.9067 | 0 | 8.0353 | 0 | 0 | 51.214
1892797 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | BAHÇELİ TR-2 35-30-L00148_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035818 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 19:16:05 | 28.07.2021 01:42:24 | 6.4386 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9676
1892279 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DM-1/26 35-29-M00026_DM-1/25 M01_72201497 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 08:01:11 | 27.07.2021 09:14:16 | 1.2181 | 0 | 2857 | 0 | 1 | 3 | 219 | 0 | 1 | 0 | 644.3451 | 0 | 0.29766 | 53.0901 | 322.5963 | 0 | 0.76721 | 1021.0964
1892256 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ TR-29 45-78-M00189__72373216_72373216 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 07:06:25 | 27.07.2021 07:49:47 | 0.72278 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064631 | 0 | 1.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0368
1892820 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/11-A 45-83-L00156_A_56388934_56388934 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 20:20:08 | 27.07.2021 23:45:28 | 3.4222 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.0021 | 0 | 0 | 0 | 2.1727 | 0 | 0 | 24.1748
1892843 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SANCAKLI UZUNÇINAR KÖYÜ 45-71-M00566_45-71-M00566_2353872 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 20:46:07 | 27.07.2021 23:00:19 | 2.2367 | 0 | 79 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.1154 | 0 | 34.1034 | 0 | 1.5015 | 0 | 0 | 66.7204
1892674 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-573 35-01-K00573_910272505_910272505 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 16:34:03 | 27.07.2021 17:45:45 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0321 | 0 | 0 | 1.0321
1892296 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/7A 35-20-L00458__72750560_72750560 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 08:27:23 | 27.07.2021 10:20:44 | 1.8892 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7241 | 0 | 6.214 | 0 | 0 | 16.9382
1892588 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUSUFLU TR-8 35-20-L00357_955208940_955208940 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 14:19:12 | 27.07.2021 15:10:44 | 0.85889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00039419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00039419
1892239 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | GÖMEÇLER YENİ MAH. TR 1 45-74-M00282_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054188 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 05:57:47 | 27.07.2021 08:46:39 | 2.8144 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.568 | 0 | 0 | 0 | 0.50623 | 0 | 0 | 16.0742
1892734 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:52:58 | 27.07.2021 18:55:22 | 1.04 | 0 | 633 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88.4315 | 0 | 2.1244 | 0 | 14.2673 | 0 | 0 | 104.8233
1892880 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | GÖMEÇLER YENİ MAH. TR 1 45-74-M00282_45-74-M00282_2349027 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 21:26:00 | 27.07.2021 23:58:27 | 2.5408 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5767 | 0 | 0 | 0 | 0.47808 | 0 | 0 | 16.0548
1892737 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-71 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01071_45-80-M01071_2361943 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:58:01 | 27.07.2021 18:40:23 | 0.70611 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0012 | 0 | 3.1654 | 0 | 0 | 29.1666
1892528 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-24 35-30-L00024_C_56363356_56363356 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 12:46:00 | 27.07.2021 13:56:20 | 1.1722 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.88953 | 0 | 1.9905 | 0 | 53.8231 | 0 | 0 | 56.7031
1892428 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | CEVİZALAN TR-3 35-15-L01018_35-15-L01018_2365057 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 10:37:41 | 27.07.2021 12:20:17 | 1.71 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3731 | 0 | 2.2546 | 0 | 19.117 | 0 | 0 | 23.7446
1892551 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4326 35-04-K04326_99415736_99415736 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 13:22:51 | 27.07.2021 16:09:11 | 2.7722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42163
1892594 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/23-A (İSTİKLAL OKULU ÖNÜ) 45-71-M00171_953184029_953184029 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2021 14:23:56 | 27.07.2021 15:53:10 | 1.4872 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2227
1892402 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-7 45-71-M01535_B_56381966_56381966 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 10:13:55 | 27.07.2021 18:37:07 | 8.3867 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68.1777 | 0 | 0.38414 | 0 | 26.1419 | 0 | 0 | 94.7037
1892671 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSMAİL AĞAR VE ARKADAŞLARI TR 35-24-M00029_95000145847_95000145847 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 16:30:44 | 27.07.2021 18:28:41 | 1.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3254 | 0 | 0 | 7.3254
1892614 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-3 35-15-L00977_A_56369640_56369640 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 14:56:12 | 27.07.2021 17:18:04 | 2.3644 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8242 | 0 | 29.8625 | 0 | 7.6924 | 0 | 0 | 39.3791
1892863 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135367 M14_53135367 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 21:14:48 | 27.07.2021 21:14:58 | 0.0027778 | 0 | 1034 | 0 | 24 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.42106 | 0 | 0.012028 | 0.019638 | 0.036823 | 0 | 0 | 0.48954
1892508 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLIBEL TR-3 35-20-L00431_955214401_955214401 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 12:09:52 | 27.07.2021 14:58:02 | 2.8028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9958
1892900 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-4 (TR-234) 35-19-M00233_956684475_956684475 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 22:50:00 | 28.07.2021 00:17:41 | 1.4614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50249
1892657 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2224 KIRIKLAR TR-1 35-03-M02224_915189773_915189773 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 16:02:27 | 27.07.2021 18:53:56 | 2.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1892906 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KAYACIK GÖKKÖY 45-75-M00215_45-75-M00215_2360751 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 22:54:08 | 28.07.2021 01:44:38 | 2.8417 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.0098 | 0 | 0.0082415 | 0 | 4.5599 | 0 | 0 | 19.5779
1892846 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2818 35-01-M02818_D_56355339_56355339 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:18:44 | 27.07.2021 21:30:19 | 3.1931 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 317.3035 | 0 | 0 | 0 | 51.4709 | 0 | 0 | 368.7744
1892700 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DAMARDI AKPINAR TR-2 45-75-M00326_B_56398209_56398209 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:06:07 | 27.07.2021 18:52:08 | 1.7669 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65961 | 0 | 0 | 0 | 8.1662 | 0 | 0 | 8.8258
1892723 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 35-22-M00021_955281181_955281181 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:40:55 | 27.07.2021 18:32:16 | 0.85583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92166
1892915 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _A_56384528_56384528 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 23:39:03 | 28.07.2021 00:05:32 | 0.44139 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 84.9165 | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 86.9555
1892769 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_YEŞİLKÖY ENH M01_42707191 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:34:28 | 27.07.2021 19:24:43 | 0.8375 | 14 | 313 | 17 | 41 | 8 | 47 | 0 | 0 | 10.0709 | 75.4208 | 77.2503 | 9.5815 | 33.0172 | 29.5688 | 0 | 0 | 234.9094
1892245 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Yedigöller M35_2311294 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 06:54:09 | 27.07.2021 08:10:28 | 1.2719 | 0 | 10471 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 2 | 0 | 2168.9047 | 0 | 0 | 0 | 487.5199 | 0 | 136.439 | 2792.8636
1892783 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2081976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:51:18 | 27.07.2021 18:51:38 | 0.0055556 | 1 | 1502 | 15 | 377 | 4 | 104 | 0 | 1 | 0.0045165 | 1.8614 | 0.20916 | 3.7629 | 0.23911 | 0.42528 | 0 | 0.0093968 | 6.5118
1892683 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KÜÇÜKAVULCUK DM 35-15-L00727_BÜYÜKAVLUCUK L03_72098459 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 16:47:58 | 27.07.2021 17:14:28 | 0.44167 | 0 | 262 | 4 | 33 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 33.9347 | 8.6746 | 87.3834 | 6.843 | 63.0441 | 0 | 0 | 199.8798
1892454 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3322 35-09-K03322_915175372_915175372 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 11:21:48 | 27.07.2021 13:20:23 | 1.9764 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1633 | 0 | 0 | 0 | 0.068465 | 0 | 0 | 3.2317
1892431 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ŞEHİR-2 L27_2309739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 10:55:24 | 27.07.2021 11:07:27 | 0.20083 | 0 | 3635 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 161.535 | 0 | 0 | 0 | 303.1889 | 0 | 0 | 464.7238
1892623 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-77 35-01-K00077_A_56376423_56376423 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 15:15:33 | 27.07.2021 16:17:44 | 1.0364 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 14.831 | 0 | 0 | 0 | 51.3392 | 0 | 0 | 66.1703
1892909 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | CEVİZALAN TR-2 35-15-L01027_35-15-L01027_2365056 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 23:04:35 | 28.07.2021 01:36:47 | 2.5367 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0457 | 0 | 4.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3305
1892554 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4564 35-02-K04564_B_56368581_56368581 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 13:34:29 | 27.07.2021 14:29:49 | 0.92222 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.3754 | 0 | 0 | 0 | 39.4293 | 0 | 0 | 69.8046
1892411 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PARLAK TR-1 35-21-L00074_953358207_953358207 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 10:32:32 | 27.07.2021 18:34:37 | 8.0347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097508
1892703 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 45-78-L00033_953251470_953251470 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:16:31 | 27.07.2021 17:58:56 | 0.70694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9791
1892348 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYKÖY TR-1 45-78-L00429_953278650_953278650 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 09:05:09 | 27.07.2021 12:33:30 | 3.4725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3394
1892680 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAH. TRP 35-20-L00029_955193352_955193352 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 16:42:01 | 27.07.2021 17:56:20 | 1.2386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1926
1892394 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-295 35-18-L00295_966378373_966378373 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 10:04:46 | 27.07.2021 15:38:41 | 5.5653 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4981
1892225 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_ALÇUK-2 M03_56299106 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 04:45:00 | 27.07.2021 05:34:41 | 0.82806 | 0 | 79 | 0 | 64 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.8917 | 0 | 12.3496 | 0 | 18.9736 | 0 | 0 | 48.2149
1892826 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KORUCUK-2 35-26-M00462_6905930_56357797_56357797 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 20:25:02 | 27.07.2021 21:24:10 | 0.98556 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.5444 | 0 | 0 | 0 | 10.6754 | 0 | 0 | 24.2199
1892494 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | ÖZYÜKSEL ULUSLARARASI ÖZEL TR 35-17-M00423Ö_35-17-M00423Ö_2360722 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 27.07.2021 10:05:00 | 27.07.2021 17:33:00 | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5315 | 113.4251 | 0 | 0 | 0 | 114.9566
1892248 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 07:07:39 | 27.07.2021 07:08:43 | 0.017778 | 0 | 896 | 5 | 21 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.6022 | 0.11289 | 0.26498 | 0.14708 | 0.17221 | 0 | 0 | 2.2993
1892640 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53137200 L14_53137200 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 15:37:41 | 27.07.2021 17:56:31 | 2.3139 | 0 | 121 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.3963 | 0 | 0.14022 | 0 | 25.1497 | 0 | 0 | 62.6862
1892540 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-1 TARIMSAL SULAMA M06_2099424 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 13:01:29 | 27.07.2021 15:51:58 | 2.8414 | 0 | 3 | 8 | 53 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8053 | 1600.3221 | 1159.2457 | 224.1915 | 117.2112 | 0 | 0 | 3103.7759
1892434 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/117 45-83-M00712_955142774_955142774 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 11:00:35 | 27.07.2021 13:46:52 | 2.7714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89507
1892242 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_HatBaşıAyırıcı_65314110 M28_65314110 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 06:30:17 | 27.07.2021 07:12:32 | 0.70417 | 0 | 554 | 0 | 1 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 58.4546 | 0 | 0.026003 | 3.0422 | 22.6147 | 0 | 0 | 84.1375
1892388 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | SELAMPEN KÖK 35-26-M00926_İLMAKSAN M04_65890822 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 09:57:39 | 27.07.2021 10:18:41 | 0.35056 | 0 | 8 | 0 | 22 | 5 | 26 | 30 | 2 | 0 | 1.4997 | 0 | 8.6947 | 21.5086 | 23.1893 | 788.68 | 21.2382 | 864.8103
1892643 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-295 35-18-L00295_6197188_56370179_56370179 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 15:37:35 | 27.07.2021 20:05:52 | 4.4714 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8473 | 0 | 114.3028 | 0 | 0 | 240.15
1892477 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM02/TR28 MİLLİ EGEMENLİK 45-73-M00013_45-73-M00013_66890609 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 11:17:08 | 27.07.2021 12:44:52 | 1.4622 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 120.7698 | 0 | 0 | 0 | 108.521 | 0 | 0 | 229.2908
1892763 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-31 45-82-M00031_B_56402941_56402941 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:18:28 | 27.07.2021 19:14:01 | 0.92583 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.4234 | 0 | 0 | 0 | 1.4544 | 0 | 0 | 34.8778
1892451 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | LEZİTA DM 35-27-M00950_LEZİTA FABRİKALAR M03_49855394 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 11:22:00 | 27.07.2021 18:29:09 | 7.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710.2908 | 0 | 2710.2908
1892849 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4343 35-01-K04343_910971242_910971242 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 20:55:26 | 27.07.2021 23:58:40 | 3.0539 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.985
1892706 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KILCANLAR GÖLCÜK TR-1 45-75-M00247_B_56383202_56383202 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:19:02 | 27.07.2021 20:21:01 | 3.0331 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1735 | 0 | 31.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.652
1892557 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR-14 BULVAR ÜZERİ 45-73-M00031_945678647_945678647 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 13:32:51 | 27.07.2021 15:45:05 | 2.2039 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2515 | 0 | 0 | 0 | 1.7012 | 0 | 0 | 5.9527
1892265 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-86 LÜTFÜ UYAN GRB. 35-15-M00086_A_56372794_56372794 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 07:16:29 | 27.07.2021 09:18:36 | 2.0353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4437
1892752 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | YUKARIKOÇAKLAR TR-4 45-79-M00106_A_56397601_56397601 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:08:10 | 27.07.2021 18:50:43 | 0.70917 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70519 | 0 | 8.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.712
1892420 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MESİNDERE TR-4 45-78-L00474_953302362_953302362 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 10:44:55 | 27.07.2021 13:48:53 | 3.0661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32934
1892775 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1256 35-01-M01256_911849717_911849717 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:42:00 | 27.07.2021 20:37:30 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3931 | 0 | 0 | 3.3931
1892397 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖRDES M05_2313118 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 10:16:35 | 27.07.2021 10:19:17 | 0.044937 | 1 | 17294 | 40 | 710 | 56 | 1857 | 11 | 3 | 0.15533 | 88.8242 | 17.0419 | 33.8814 | 15.1065 | 49.8448 | 53.3594 | 0.79207 | 259.0055
1892274 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-3/TR-1 M06_2095187 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 07:53:36 | 27.07.2021 08:00:00 | 0.10667 | 0 | 7927 | 0 | 16 | 2 | 700 | 3 | 3 | 0 | 157.5251 | 0 | 0.53623 | 0.49162 | 62.2765 | 35.2128 | 11.2424 | 267.2847
1892543 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-22 45-80-M00022_956562877_956562877 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 13:08:20 | 27.07.2021 14:28:21 | 1.3336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54663
1892875 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞHACIYUSUF TR-3 45-73-M01227_945651445_945651445 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 21:37:45 | 28.07.2021 00:17:25 | 2.6611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20271
1892792 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR DM-6 (M-17) 35-25-M00017_955263616_955263616 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:53:30 | 27.07.2021 20:43:50 | 1.8389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90096
1892589 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DENİZKÖY TR-1 35-30-M00594_A_56353088_56353088 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 14:27:00 | 27.07.2021 15:47:54 | 1.3483 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2785 | 0 | 0.20642 | 0 | 0.1195 | 0 | 0 | 16.6044
1892729 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-652 35-01-K00652_35-01-K00652_2356576 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:49:38 | 27.07.2021 18:20:04 | 0.50722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0.41413 | 0 | 0 | 0 | 95.2886 | 0 | 6.245 | 101.9477
1892583 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/19 35-27-M01091_95000510011_95000510011 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 14:14:36 | 27.07.2021 18:05:21 | 3.8458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7002
1892437 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ÜLKÜ FABRİKALAR M014_60669844 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 11:08:08 | 27.07.2021 12:16:15 | 1.1353 | 0 | 1 | 13 | 8 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.58055 | 61.6813 | 25.9945 | 186.6371 | 0 | 2169.2263 | 0 | 2444.1199
1892881 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_EVRENLİ OSMANİYE KOZLUCA M03_2309340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 21:45:51 | 27.07.2021 22:33:07 | 0.78778 | 0 | 508 | 2 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60.0464 | 5.0523 | 36.3924 | 0 | 2.8583 | 0 | 0 | 104.3494
1892360 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | GÖKKAYA TR-1 45-84-L00018_A_56405273_56405273 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 09:10:50 | 27.07.2021 11:55:50 | 2.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1044 | 0 | 0 | 0 | 14.0819 | 0 | 0 | 18.1863
1892503 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AHMETBEYLİ M-5 35-22-M00243_C_56353745_56353745 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 11:59:05 | 27.07.2021 19:26:38 | 7.4592 | 0 | 67 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 97.2292 | 0 | 34.2464 | 0 | 205.9806 | 0 | 0 | 337.4562
1892689 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ERZE AMBALAJ KÖK 35-27-M00086_ERZE AMBALAJ ÖZEL M03_72177591 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 16:52:48 | 27.07.2021 19:08:49 | 2.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5767.921 | 0 | 5767.921
1892646 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-161 35-26-M00161__56359640_56359640 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 15:33:20 | 27.07.2021 16:23:55 | 0.84306 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.3559 | 0 | 0 | 0 | 3.5721 | 0 | 0 | 26.928
1892354 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/36 45-72-M00036_956504326_956504326 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 09:06:21 | 27.07.2021 10:16:07 | 1.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4904 | 0 | 0 | 2.4904
1892317 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 08:43:17 | 27.07.2021 09:14:03 | 0.51278 | 0 | 71 | 54 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.054 | 118.8625 | 18.8294 | 22.7039 | 0.37493 | 0 | 0 | 171.8247
1892749 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-10(OVAKAHVE) 35-19-M00222_956676619_956676619 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:52:34 | 27.07.2021 20:01:11 | 2.1436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5523
1892208 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1512 35-02-M01512_35-02-M01512_2357072 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 02:06:54 | 27.07.2021 05:21:52 | 3.2493 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.9011 | 0 | 0 | 0 | 186.2229 | 0 | 0 | 213.124
1892423 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | HASAN KÜÇÜK SULAMA GRUBU 35-29-L00298_35-29-L00298_2347064 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 10:43:45 | 27.07.2021 12:41:09 | 1.9567 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.2438 | 0 | 138.9466 | 0 | 49.204 | 0 | 0 | 209.3944
1892277 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-3/TR-1 M06_2095187 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 08:01:08 | 27.07.2021 08:04:29 | 0.055833 | 0 | 7927 | 0 | 16 | 2 | 700 | 3 | 3 | 0 | 95.2058 | 0 | 0.28552 | 0.32885 | 46.3114 | 28.3233 | 10.7833 | 181.2382
1892294 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-3/TR-1 M06_2095187 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 08:28:00 | 27.07.2021 08:30:42 | 0.045 | 0 | 7927 | 0 | 16 | 2 | 700 | 3 | 3 | 0 | 76.733 | 0 | 0.23012 | 0.26504 | 37.3256 | 22.8277 | 8.691 | 146.0725
1892626 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-228 ILICA GARAJ 35-18-L00228_95000007723_95000007723 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 15:02:43 | 27.07.2021 15:56:02 | 0.88861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12335 | 0 | 0 | 0.12335
1892377 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SIĞIRTMAÇLI TR-4 45-79-M00095_45-79-M00095_2367430 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 09:37:56 | 27.07.2021 10:34:44 | 0.94667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3917
1892440 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_KESİKKÖY-2 M03_2093197 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 11:09:09 | 27.07.2021 11:31:51 | 0.37833 | 4 | 1446 | 5 | 10 | 21 | 175 | 3 | 0 | 3.9037 | 120.5548 | 25.3348 | 3.352 | 67.6972 | 91.749 | 168.3305 | 0 | 480.9219
1892832 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/69 (15,8) 45-83-L00069_955150243_955150243 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 20:35:17 | 27.07.2021 23:31:44 | 2.9408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023154
1892194 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-885 35-04-K00885_99087494_99087494 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 00:01:44 | 27.07.2021 00:53:49 | 0.86806 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1474
1892692 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-6 45-80-M00006_956560150_956560150 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:09:00 | 27.07.2021 19:12:05 | 2.0514 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0529
1892835 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | KIRATLI TR-1 35-30-L00141_B_56405448_56405448 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 20:40:40 | 27.07.2021 21:28:56 | 0.80444 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3769 | 0 | 0 | 0 | 1.1908 | 0 | 0 | 6.5677
1892812 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | EVRENLİ İNCELER MAH TR-1 45-73-M00496_B_56401997_56401997 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 20:00:50 | 27.07.2021 20:59:38 | 0.98 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2513 | 0 | 0.35926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6106
1892500 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | SINIRADA TR-1 35-16-M00095_47457562_56399720_56399720 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 11:54:58 | 27.07.2021 18:52:44 | 6.9628 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5477
1892649 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2557 35-01-M02557_910440594_910440594 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 15:49:10 | 27.07.2021 22:25:37 | 6.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.4003 | 115.4003
1892898 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | YENİŞEHİR TR-1 35-29-L00510_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2103565 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 22:28:17 | 28.07.2021 00:00:24 | 1.5353 | 0 | 63 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.3555 | 0 | 3.4239 | 0 | 17.5573 | 0 | 0 | 34.3367
1892463 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | DEMİRTAŞ TR-1 35-30-M00150_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044027 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 11:13:47 | 27.07.2021 13:48:45 | 2.5828 | 0 | 85 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.4954 | 0 | 11.7733 | 0 | 4.1652 | 0 | 0 | 53.4338
1892214 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-2378 35-03-K02378_K-761 K02_2075047 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 03:03:23 | 27.07.2021 03:04:29 | 0.018333 | 0 | 3345 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 9.9812 | 0 | 0 | 0 | 6.3189 | 0 | 0 | 16.3001
1892855 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KASAPLI ŞENDURAK TR-1 45-73-M00275_C_56394599_56394599 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 21:01:24 | 28.07.2021 01:57:37 | 4.9369 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2589 | 0 | 18.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4981
1892798 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-2 35-19-L00002_A_60984865_60984865 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 19:30:41 | 27.07.2021 20:24:48 | 0.90194 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3376 | 0 | 1.1778 | 0 | 15.377 | 0 | 0 | 18.8924
1892489 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/88 45-83-L00088_955171634_955171634 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 11:40:33 | 27.07.2021 15:35:30 | 3.9158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5161
1892821 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1115 35-04-K01115_99627915_99627915 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 20:16:58 | 28.07.2021 00:19:14 | 4.0378 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0501
1892280 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-3/TR-1 M06_2095187 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 08:06:14 | 27.07.2021 08:16:00 | 0.16278 | 0 | 7927 | 0 | 16 | 2 | 700 | 3 | 3 | 0 | 277.5651 | 0 | 0.83241 | 0.95872 | 135.0172 | 82.5744 | 31.4379 | 528.3859
1892326 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_66536382 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 09:05:00 | 27.07.2021 09:17:16 | 0.20444 | 0 | 14811 | 27 | 604 | 41 | 1726 | 7 | 3 | 0 | 332.7845 | 60.4117 | 144.7123 | 54.3193 | 196.2257 | 40.7558 | 3.6412 | 832.8506
1892721 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-4/TR-16 35-26-M01302_DAĞITIM TRAFO DM-4/TR-16 M04_42461046 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:24:21 | 27.07.2021 19:54:02 | 2.4947 | 0 | 564 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 350.5544 | 0 | 0.18337 | 0 | 31.8101 | 0 | 0 | 382.5478
1892389 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-71 45-78-L00071_95000586524_95000586524 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 09:50:19 | 27.07.2021 10:32:09 | 0.69722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.553 | 0 | 0 | 1.553
1892529 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BİRGİ TR-24 35-15-L00795_35-15-L00795_2357960 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 12:47:59 | 27.07.2021 14:44:23 | 1.94 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1753 | 0 | 24.718 | 0 | 23.3224 | 0 | 0 | 54.2157
1892635 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/53 35-29-M00053_95000163435_95000163435 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 15:30:05 | 27.07.2021 18:15:32 | 2.7575 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3145
1892243 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | OTOYOL DM 45-80-M02917_HatBaşıAyırıcı_53137209 M01_53137209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 06:43:33 | 27.07.2021 06:44:29 | 0.015556 | 1 | 1112 | 72 | 45 | 15 | 49 | 2 | 0 | 0.0094707 | 2.0193 | 4.5421 | 1.2804 | 0.44074 | 0.16448 | 0.46021 | 0 | 8.9166
1892240 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_BLOKSAN M03_72159676 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 06:26:59 | 27.07.2021 08:31:29 | 2.075 | 0 | 10 | 0 | 38 | 12 | 336 | 11 | 14 | 0 | 5.2889 | 0 | 67.5922 | 354.0888 | 715.4994 | 3218.1203 | 558.4204 | 4919.01
1892781 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AZİZİYE TR-1 35-16-M00142_953321495_953321495 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:48:00 | 27.07.2021 19:36:35 | 0.80972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24453
1892764 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ERZE AMBALAJ KÖK 35-27-M00086_TR-32(DM03-TR-01) M04_72177640 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:34:00 | 27.07.2021 19:28:43 | 0.91194 | 15 | 82 | 19 | 19 | 28 | 18 | 10 | 2 | 18.7287 | 55.1726 | 48.8495 | 22.152 | 152.3702 | 24.8746 | 659.8182 | 133.3054 | 1115.2712
1892403 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | OCAKLI TR-1 35-15-L00770_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049713 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 10:25:15 | 27.07.2021 17:30:58 | 7.0952 | 0 | 63 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 164.8619 | 0 | 403.0742 | 0 | 712.6839 | 0 | 0 | 1280.62
1892595 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2602 35-03-M02602Ö_ H_50262591 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 14:31:00 | 27.07.2021 17:41:04 | 3.1678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.85923 | 0 | 0 | 0 | 15.6417 | 0 | 0 | 16.5009
1892695 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135437 M04_53135437 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:14:31 | 27.07.2021 17:15:01 | 0.0083333 | 1 | 550 | 21 | 153 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0.002755 | 0.51412 | 2.1886 | 0.67461 | 0.21864 | 0.12538 | 0 | 0 | 3.7241
1892572 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TIRAZLAR TR-5 45-79-M00088_945554648_945554648 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 13:58:28 | 27.07.2021 15:51:12 | 1.8789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14448
1892366 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-72 45-78-M00072_DAĞITIM TRAFOSU M03_65969306 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 09:28:59 | 27.07.2021 10:10:19 | 0.68865 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 145.3771 | 0 | 0 | 0 | 97.4716 | 0 | 0 | 242.8487
1892864 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135367 M14_53135367 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 21:14:58 | 27.07.2021 21:15:58 | 0.016667 | 0 | 1034 | 0 | 24 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2.5263 | 0 | 0.072171 | 0.11783 | 0.22094 | 0 | 0 | 2.9373
1892615 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-5 NAMAZGAH 45-79-M00496_A_56381569_56381569 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 14:59:42 | 27.07.2021 17:58:32 | 2.9806 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3868 | 0 | 4.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3233
1892409 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-236 35-02-M00236_E_56382760_56382760 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 10:25:31 | 27.07.2021 13:34:10 | 3.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2396 | 0 | 1409.3482 | 1527.5877
1892907 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BİRGİ TR-12 35-15-L00267_35-15-L00267_67560046 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 22:59:35 | 28.07.2021 00:55:49 | 1.9372 | 0 | 192 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56.1333 | 0 | 0.88881 | 0 | 11.8934 | 0 | 0 | 68.9155
1892758 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | AĞAÇ İŞLERİ TR-3 35-22-M00103_6900676 TR3/B1_5933669 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:12:47 | 27.07.2021 18:58:03 | 0.75444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.389 | 0 | 8.3083 | 13.6973
1892346 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1323 35-02-K01323_A_56383169_56383169 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 09:12:16 | 27.07.2021 10:31:42 | 1.3237 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 66.3273 | 0 | 0 | 0 | 55.7346 | 0 | 0 | 122.0619
1892847 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SIĞIRTMAÇLI TR-2 45-79-M00094_C_56385507_56385507 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 20:50:47 | 27.07.2021 22:23:13 | 1.5406 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.48159 | 0 | 13.4848 | 0 | 0.73019 | 0 | 0 | 14.6965
1892492 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 11:52:31 | 27.07.2021 11:55:01 | 0.041667 | 1 | 490 | 10 | 33 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.028913 | 2.9423 | 0.39247 | 0.70772 | 0.066686 | 0.15931 | 0 | 0 | 4.2974
1892469 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_Bostanlı-5 K05_2311273 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2021 11:29:00 | 27.07.2021 12:11:00 | 0.7 | 0 | 1637 | 0 | 0 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 357.8423 | 0 | 0 | 15.7069 | 118.3669 | 0 | 0 | 491.9162
1892841 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR20 KAYMAKAMLIK YANI 45-73-M00011_F f1_45157771 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 20:47:56 | 27.07.2021 22:01:10 | 1.2206 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.6181 | 0 | 0 | 0 | 1.8487 | 0 | 0 | 25.4668
1892532 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUMKUYUCAK TR-2 45-80-M00175_956538472_956538472 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 12:51:03 | 27.07.2021 13:57:54 | 1.1142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42025
1892283 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/03 (YİĞİTBAŞ CAMİİ) 45-71-M00069_C C3_45179597 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 08:10:00 | 27.07.2021 14:52:15 | 6.7042 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 216.4079 | 0 | 0 | 0 | 0.45332 | 0 | 0 | 216.8612
1892778 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-52 45-78-L00052_95000599538_95000599538 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:38:32 | 27.07.2021 19:15:07 | 0.60972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1588 | 0 | 0 | 1.1588
1892486 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PINARKÖY TR-1 35-16-L00265_953331344_953331344 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 11:34:19 | 27.07.2021 14:17:53 | 2.7261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92952
1892761 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖRDES M05_2313118 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 18:04:48 | 27.07.2021 18:30:51 | 0.43417 | 1 | 17294 | 40 | 710 | 56 | 1857 | 11 | 3 | 1.6795 | 959.8856 | 161.7486 | 340.3296 | 122.7475 | 415.5387 | 372.1543 | 5.3103 | 2379.3941
1892406 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2321769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 10:25:29 | 27.07.2021 11:14:00 | 0.80861 | 3 | 442 | 72 | 67 | 15 | 29 | 5 | 0 | 1.6544 | 69.7354 | 145.0237 | 98.0855 | 496.4537 | 13.2985 | 321.5302 | 0 | 1145.7815
1892718 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-14/16-A 45-71-M00552_B B01b_42995153 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:37:17 | 28.07.2021 01:04:32 | 7.4542 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.179 | 0 | 0 | 0 | 30.6027 | 0 | 0 | 64.7817
1892741 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_66536382 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 18:04:00 | 27.07.2021 18:09:57 | 0.099167 | 0 | 14811 | 27 | 604 | 41 | 1726 | 7 | 3 | 0 | 195.2347 | 29.2548 | 73.4254 | 23.1984 | 88.4486 | 14.2956 | 1.2129 | 425.0704
1892618 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BÜYÜKAVULCUK TR-1 35-15-L00701_A_56373076_56373076 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 15:06:53 | 27.07.2021 17:10:03 | 2.0528 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3916 | 0 | 0 | 0 | 10.4551 | 0 | 0 | 20.8467
1892575 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİÇEKLİ KIRDİBİ TR-1 45-75-M00310_945615699_945615699 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 14:03:38 | 27.07.2021 16:22:47 | 2.3192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30226
1892426 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2911 35-01-M02911_911230788_911230788 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 10:48:08 | 27.07.2021 14:23:17 | 3.5858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0607
1892804 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | YAKACIK TR-4 35-20-L00242_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048383 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 19:45:00 | 27.07.2021 20:42:31 | 0.95861 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.9234 | 0 | 8.3359 | 0 | 21.2493 | 0 | 0 | 33.5086
1892555 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | VELİLER KÖK 35-31-L00116_HatBaşıAyırıcı_53136947 L03_53136947 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 13:34:20 | 27.07.2021 16:47:45 | 3.2236 | 0 | 16 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.0403 | 0 | 50.8619 | 115.5042 | 58.6314 | 0 | 0 | 244.0377
1892698 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-10 KARADAĞ DM 35-18-L00010_TOTAL ÇIKIŞ L03_72054839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:01:27 | 27.07.2021 18:08:34 | 1.1186 | 0 | 715 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 222.8387 | 0 | 0 | 0 | 129.5157 | 0 | 0 | 352.3544
1892257 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_DONANIMLI YEDEK M16_72057731 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 07:10:13 | 27.07.2021 13:15:48 | 6.0931 | 19 | 1388 | 3 | 24 | 21 | 152 | 1 | 1 | 2421.2652 | 2113.7478 | 42.4789 | 59.8915 | 867.5671 | 633.1099 | 6.2855 | 0.22311 | 6144.5691
1892320 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇİLEME TR-1 35-22-M00160_35-22-M00160_2377297 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 08:26:18 | 27.07.2021 09:30:57 | 1.0775 | 0 | 60 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2753 | 0 | 23.0904 | 0 | 6.7331 | 0 | 0 | 47.0988
1892861 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-12 35-17-M00212__56354971_56354971 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 21:09:41 | 27.07.2021 21:53:54 | 0.73694 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3369 | 0 | 0.096997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4339
1892612 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | _C_56403771_56403771 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 15:04:11 | 27.07.2021 19:15:51 | 4.1944 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8053 | 0 | 0 | 0 | 7.0064 | 0 | 0 | 11.8117
1892263 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-9 45-73-M00143_KAVAKLIDERE TR-7 M03_2092994 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 07:16:29 | 27.07.2021 07:17:09 | 0.011111 | 0 | 350 | 1 | 20 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.40583 | 0.18296 | 0.14577 | 0 | 0.02107 | 0.90804 | 0 | 1.6637
1892904 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | YENİÇİFTLİK TR-2 35-20-L00400_35-20-L00400_2371953 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 21:38:31 | 28.07.2021 01:22:20 | 3.7303 | 0 | 105 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 124.4312 | 0 | 214.4994 | 0 | 40.9399 | 0 | 0 | 379.8704
1892727 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BELEVİ TR-5 35-13-L00064_946418804_946418804 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:41:57 | 27.07.2021 19:08:08 | 1.4364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33252
1892704 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-2 35-19-L00002_A_60984865_60984865 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:11:26 | 27.07.2021 18:10:21 | 0.98194 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3281 | 0 | 1.2436 | 0 | 20.4581 | 0 | 0 | 24.0299
1892372 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-2 35-22-M00284_955265422_955265422 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 09:31:03 | 27.07.2021 13:33:36 | 4.0425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4034
1892890 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ORHANGAZİ L08_2121826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 22:21:01 | 28.07.2021 00:16:23 | 1.9228 | 0 | 637 | 7 | 227 | 10 | 118 | 0 | 0 | 0 | 254.1015 | 94.2295 | 1137.1559 | 273.412 | 231.9756 | 0 | 0 | 1990.8745
1892226 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_TR-2 GİRİŞ-ÖLÇÜ L08_2308655 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 04:41:49 | 27.07.2021 05:20:13 | 0.64 | 0 | 3787 | 0 | 2 | 7 | 166 | 0 | 0 | 0 | 395.6386 | 0 | 0.057058 | 233.2909 | 84.1778 | 0 | 0 | 713.1644
1892249 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-3/TR-1 M06_2095187 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 07:08:21 | 27.07.2021 07:50:44 | 0.70639 | 0 | 7927 | 0 | 16 | 2 | 700 | 3 | 3 | 0 | 1043.1936 | 0 | 3.5511 | 3.2557 | 412.4198 | 233.1929 | 74.4518 | 1770.0649
1892827 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | TEPEKÖY TR-1 45-73-M00785_A_56385761_56385761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 20:26:36 | 27.07.2021 21:55:28 | 1.4811 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.0428 | 0 | 8.7259 | 0 | 6.4756 | 0 | 0 | 69.2443
1892873 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-6 45-79-M00006_A_56396912_56396912 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 21:23:28 | 27.07.2021 22:53:50 | 1.5061 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63309 | 0 | 6.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4448
1892286 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ILIPINAR TR-2 35-23-M00082_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056537 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 08:04:10 | 27.07.2021 10:55:50 | 2.8611 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43.6012 | 0 | 2.5907 | 0 | 126.0183 | 0 | 0 | 172.2102
1892581 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1623 35-01-K01623_911889983_911889983 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 14:13:16 | 27.07.2021 16:25:28 | 2.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1814 | 0 | 0 | 1.1814
1892478 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ KALABAK TR 35-17-M00226_6484210_56356392_56356392 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 11:36:00 | 27.07.2021 11:46:32 | 0.17556 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76924
1892644 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | PINARLI TR-1 35-20-M00100__72731377_72731377 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 15:41:52 | 27.07.2021 17:29:29 | 1.7936 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3621 | 0 | 3.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9858
1892501 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/10 (MERKEZ EFENDİ PARKI) 45-71-M00231_953208230_953208230 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 12:04:50 | 27.07.2021 14:39:05 | 2.5708 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6464
1892813 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 20:10:31 | 27.07.2021 20:14:18 | 0.063056 | 7 | 700 | 7 | 77 | 20 | 86 | 1 | 0 | 52.508 | 18.6932 | 14.4618 | 2.2448 | 13.2127 | 9.3316 | 0 | 0 | 110.4521
1892521 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_GÜNERLİ M05_2329493 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 12:34:06 | 27.07.2021 12:53:55 | 0.33028 | 3 | 40 | 1 | 7 | 11 | 34 | 1 | 0 | 2.9861 | 3.3449 | 4.2938 | 2.7612 | 38.5885 | 13.9849 | 102.2555 | 0 | 168.215
1892744 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | HALIKÖY OVA TR-2 35-32-L00022_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045060 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:51:06 | 27.07.2021 19:50:42 | 1.9933 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.3835 | 0 | 83.362 | 0 | 36.9222 | 0 | 0 | 125.6677
1892621 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-39 45-78-L00039_953250306_953250306 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 15:15:35 | 27.07.2021 16:32:31 | 1.2822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56756
1892850 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-308 35-18-L00308_7107592 B5/1_5776189 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 21:03:17 | 27.07.2021 22:23:42 | 1.3403 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.3661 | 0 | 0 | 0 | 0.44248 | 0 | 0 | 17.8086
1892601 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE DM2/11 35-29-M00117_950321025_950321025 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 14:40:04 | 27.07.2021 19:32:16 | 4.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10337
1892664 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31 35-26-M00031_956614492_956614492 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 16:12:37 | 27.07.2021 19:47:30 | 3.5814 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9427 | 0 | 0 | 0 | 4.0449 | 0 | 0 | 8.9876
1892309 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-318 35-14-L00318_956633985_956633985 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 08:33:40 | 27.07.2021 09:33:37 | 0.99917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10469
1892415 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307163 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 10:34:54 | 27.07.2021 10:55:27 | 0.3425 | 0 | 147 | 5 | 70 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10.2569 | 9.7074 | 115.9122 | 22.0437 | 58.4392 | 0 | 0 | 216.3594
1892770 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-549 35-01-K00549_35-01-K00549_2348465 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:34:16 | 27.07.2021 18:56:42 | 0.37389 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 83.1088 | 0 | 0 | 0 | 51.0507 | 0 | 0.48207 | 134.6416
1892876 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_950444634_950444634 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 21:38:32 | 27.07.2021 23:31:49 | 1.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8834 | 0 | 0 | 1.8834
1892292 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-282 35-04-K00282_912519468_912519468 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 08:23:25 | 27.07.2021 10:29:27 | 2.1006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7757
1892438 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY TR-2 35-32-L00133_A_56386693_56386693 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 10:22:49 | 27.07.2021 15:03:06 | 4.6714 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.5603 | 0 | 12.907 | 0 | 1.2526 | 0 | 0 | 34.7198
1892810 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ŞAKRAN M05_2054685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 20:01:11 | 27.07.2021 20:20:55 | 0.32889 | 1 | 437 | 0 | 1 | 18 | 33 | 5 | 0 | 0.1307 | 37.188 | 0 | 0.11366 | 97.0741 | 12.2087 | 131.9277 | 0 | 278.6429
1892432 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOLOZ KÖK 45-79-M00251_AKKEÇELİ KÖK M01_66843588 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 11:01:59 | 27.07.2021 11:02:29 | 0.0083333 | 2 | 395 | 23 | 86 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.010356 | 0.54792 | 1.6558 | 2.0439 | 1.0157 | 0.001341 | 0 | 0 | 5.2751
1892624 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/08 45-71-M02401_953184035_953184035 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 15:20:48 | 27.07.2021 15:50:39 | 0.4975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065643
1892598 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE SANAYİ TR-2 35-29-L00019_DAĞITIM TRAFOSU L06_72206704 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 14:40:55 | 27.07.2021 15:16:09 | 0.58722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9318 | 0 | 0 | 43.9318
1892498 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YILDIZ TR-1 45-72-M00240_A_56390257_56390257 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 11:49:48 | 27.07.2021 14:41:42 | 2.865 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50837
1892853 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-325 35-19-M00474_956670362_956670362 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 21:03:34 | 27.07.2021 23:01:08 | 1.9594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3045
1892412 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_BEYOBA TARIMSAL SULAMA M07_2331526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 10:29:32 | 27.07.2021 11:51:37 | 1.3681 | 0 | 0 | 22 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.3951 | 321.1079 | 107.4913 | 5.9246 | 0 | 0 | 957.9188
1892441 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MUSALAR ÇUKURALAN TR-2 35-29-L00223_35-29-L00223_2372126 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 09:37:59 | 27.07.2021 12:07:00 | 2.4836 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8937 | 0 | 9.6829 | 0 | 18.5195 | 0 | 0 | 31.0961
1892773 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-49 45-79-M00049_915776084_915776084 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:29:24 | 27.07.2021 20:05:35 | 1.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057533 | 0 | 0 | 0.057533
1892819 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YASEMİN DM 35-19-M00002_HatBaşıAyırıcı_66084111 M02_66084111 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 20:15:05 | 27.07.2021 23:55:18 | 3.6703 | 0 | 145 | 0 | 39 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 244.0753 | 0 | 68.0126 | 0 | 91.4608 | 0 | 0 | 403.5487
1892796 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-21 45-78-M00184_D_56407945_56407945 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 19:17:17 | 27.07.2021 22:40:17 | 3.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1349
1892278 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_45-71-M01762_2349726 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 07:44:18 | 27.07.2021 10:58:43 | 3.2403 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5895 | 0 | 0.75031 | 0 | 0.04299 | 0 | 0 | 13.3828
1892424 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_KOCAÖMERLİ KÖYLER M03_72108279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 10:51:49 | 27.07.2021 11:53:36 | 1.0297 | 1 | 961 | 2 | 11 | 4 | 59 | 0 | 0 | 3.6786 | 127.1147 | 4.6112 | 22.3681 | 46.5298 | 34.4605 | 0 | 0 | 238.7629
1892301 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-3/TR-1 35-22-M00033_DM-3/TR-18 M20_2331645 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 08:17:52 | 27.07.2021 13:58:21 | 5.6747 | 0 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1624.6017 | 0 | 0 | 0 | 347.0228 | 0 | 812.7277 | 2784.3521
1892733 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA MERKEZ DM-2 45-82-M00070_TR-38 M06_2322047 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:58:51 | 27.07.2021 18:23:03 | 0.40333 | 0 | 2561 | 0 | 0 | 2 | 564 | 0 | 0 | 0 | 210.1705 | 0 | 0 | 3.7776 | 117.1535 | 0 | 0 | 331.1016
1892341 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/8 45-83-L00008_48078470_56388913_56388913 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 09:05:51 | 27.07.2021 11:48:39 | 2.7133 | 0 | 125 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.8475 | 0 | 5.7183 | 0 | 12.6447 | 0 | 0 | 89.2105
1892627 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-6/B 45-80-M03001_956561450_956561450 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 15:19:23 | 27.07.2021 15:54:41 | 0.58833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4653 | 0 | 0 | 1.4653
1892295 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MESCİTLİ S. KASAP GRB. TR-5 35-15-L01011_B_56361622_56361622 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 08:25:39 | 27.07.2021 10:37:23 | 2.1956 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4769 | 0 | 0.95819 | 0 | 0 | 18.4351
1892238 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | TÖYKO KÖK 35-30-M00213_TR-2 M05_2337174 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 06:08:19 | 27.07.2021 08:50:00 | 2.6947 | 1 | 1395 | 9 | 1 | 4 | 43 | 0 | 3 | 85.6723 | 696.261 | 44.3455 | 1.14 | 18.567 | 111.7319 | 0 | 36.9964 | 994.7141
1892481 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_A A3B_5792325 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 11:37:00 | 27.07.2021 13:35:30 | 1.975 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5566 | 0 | 0 | 0 | 0.010672 | 0 | 0 | 7.5673
1892587 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-24 35-30-L00024_B_56363357_56363357 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 14:26:00 | 27.07.2021 15:25:39 | 0.99417 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 9.0101 | 0 | 0.16041 | 0 | 8.8714 | 0 | 26.0261 | 44.068
1892779 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/59 45-83-M00059_45-83-M00059_2356144 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:39:21 | 27.07.2021 23:51:44 | 5.2064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073627
1892879 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ TR-8 35-21-L00131_953366414_953366414 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 21:47:21 | 27.07.2021 23:55:14 | 2.1314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087243
1892550 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KEMALİYE TR-10 45-73-M00156_A_56384393_56384393 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 13:09:52 | 27.07.2021 17:43:00 | 4.5522 | 0 | 72 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76.9551 | 0 | 7.0825 | 0 | 14.0702 | 0 | 0 | 98.1077
1892836 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-4/TR-12 35-22-M00081_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035400 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 19:43:33 | 27.07.2021 22:45:56 | 3.0397 | 0 | 63 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 74.5946 | 0 | 6.0976 | 0 | 27.2704 | 0 | 407.1636 | 515.1262
1892670 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | GÖLBAŞI TR-1 45-77-M00087_ H_65944400 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 16:25:12 | 27.07.2021 17:28:43 | 1.0586 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8165
1892401 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1063 35-03-M01063_910095347_910095347 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2021 10:19:59 | 27.07.2021 13:21:23 | 3.0233 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5194
1892507 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/86-A (NAME SOKAK TRF) 45-83-M00271_48122843_56387192_56387192 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 11:49:42 | 27.07.2021 14:54:58 | 3.0878 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.7282 | 0 | 0 | 0 | 26.134 | 0 | 0 | 112.8622
1892613 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-936 35-02-K00936_E_56374773_56374773 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 15:01:19 | 28.07.2021 00:36:44 | 9.5903 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.6951 | 0 | 0 | 0 | 17.4655 | 0 | 0 | 73.1606
1892862 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3499 35-03-K03499_912941266_912941266 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 21:09:09 | 27.07.2021 22:29:31 | 1.3394 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033
1892856 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BEKİR TASLAK GRB 35-30-M00367_A_56405172_56405172 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:23:37 | 27.07.2021 23:17:23 | 4.8961 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0287
1892756 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:17:38 | 27.07.2021 18:19:08 | 0.025 | 0 | 959 | 8 | 49 | 5 | 102 | 2 | 0 | 0 | 3.5308 | 4.3108 | 0.72623 | 0.62862 | 1.7925 | 1.5629 | 0 | 12.5519
1892444 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-127 35-02-M00127_35-02-M00127_2354150 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 10:46:18 | 27.07.2021 13:23:22 | 2.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6717 | 0 | 212.4515 | 304.1232
1892467 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_Recloser M03_2303188 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 11:25:04 | 27.07.2021 20:04:09 | 8.6514 | 3 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 19.555 | 0 | 93.2413 | 0 | 702.4753 | 0 | 98.4018 | 0 | 913.6734
1892398 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2310686 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 09:54:00 | 27.07.2021 10:17:19 | 0.38861 | 0 | 1598 | 35 | 152 | 11 | 214 | 1 | 1 | 0 | 127.982 | 88.9649 | 204.5381 | 35.1476 | 143.2644 | 152.5621 | 13.204 | 765.6629
1892421 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | AKPINAR TR-4 (GİRNE) 35-31-L00458_ H_65826653 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 10:42:54 | 27.07.2021 14:25:28 | 3.7094 | 0 | 53 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.278 | 0 | 37.1251 | 0 | 9.9538 | 0 | 0 | 76.357
1892275 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-19/02A 45-71-M02184_AMCAOĞLU GIDA HATTI M09_65995559 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 06:21:51 | 27.07.2021 09:05:12 | 2.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.13 | 0 | 161.9603 | 0 | 258.0903
1892793 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-404 35-18-L00404_10583565 e1_5954285 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:01:01 | 27.07.2021 20:49:08 | 2.8019 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.6392 | 0 | 0 | 0 | 27.0903 | 0 | 0 | 50.7294
1892235 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-162 35-15-L00162_B_56364015_56364015 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 05:25:47 | 27.07.2021 06:23:24 | 0.96028 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.49579 | 0 | 17.9685 | 0 | 0.60606 | 0 | 0 | 19.0704
1892839 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BELEVİ TR-5 35-13-L00064_A_56380283_56380283 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 20:40:01 | 27.07.2021 21:42:00 | 1.0331 | 0 | 198 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 53.8634 | 0 | 2.8511 | 0 | 17.2913 | 0 | 0 | 74.0057
1892530 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | MUSTAFA ÇAKMAK VE ARKADAŞLARI TR 35-24-M00028_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2038338 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 11:36:17 | 27.07.2021 14:02:47 | 2.4417 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2283 | 0 | 73.2839 | 0 | 0 | 299.5122
1892736 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 (M-701) 35-30-M00701_955300245_955300245 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:48:55 | 27.07.2021 20:10:12 | 2.3547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71815
1892630 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-72 35-14-L00072_956659035_956659035 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 15:12:52 | 27.07.2021 18:52:02 | 3.6528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9866
1892338 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-5/10 35-26-M00805_10333242_56360888_56360888 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 09:05:00 | 27.07.2021 15:17:39 | 6.2108 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 126.7885 | 0 | 0 | 0 | 19.8424 | 0 | 0 | 146.6309
1892882 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | AYMER KÖK 35-26-M01063__72373333_72373333 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 21:56:03 | 27.07.2021 22:49:29 | 0.89056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8332 | 0 | 0 | 10.8332
1892690 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _A_56384528_56384528 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:21:21 | 27.07.2021 22:26:45 | 4.09 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 883.0996 | 0 | 0 | 0 | 26.6582 | 0 | 0 | 909.7578
1892859 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DERBENT TR-2 45-83-L00324_B_56399780_56399780 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 21:09:39 | 27.07.2021 22:23:30 | 1.2308 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9555 | 0 | 7.9602 | 0 | 0.4653 | 0 | 0 | 16.381
1892504 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILMAZ TR-12 45-78-L00212_965839147_965839147 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 12:02:47 | 27.07.2021 15:05:39 | 3.0478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45426
1892547 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KISIKKÖY YENİ MAH. TR-1 35-22-M00137_A_56353907_56353907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 13:11:15 | 27.07.2021 15:52:37 | 2.6894 | 0 | 54 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.4742 | 0 | 18.7314 | 0 | 4.2547 | 0 | 0 | 70.4602
1892816 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-379 35-01-K00379_E_56389707_56389707 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 19:58:17 | 27.07.2021 21:18:17 | 1.3333 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.0313 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 0 | 0 | 66.1282
1892710 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994400 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:32:48 | 27.07.2021 17:33:11 | 0.0063889 | 0 | 633 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.52129 | 0 | 0.012423 | 0 | 0.0976 | 0 | 0 | 0.63132
1892653 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-4 45-73-M00801_945640269_945640269 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 15:57:21 | 27.07.2021 18:26:47 | 2.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3906 | 0 | 0 | 6.3906
1892753 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | MORALILAR-2 SULAMA TR-6 45-72-M00388_45-72-M00388_2365833 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 16:26:07 | 27.07.2021 21:52:51 | 5.4456 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.5958
1892361 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-535 (DM-6/6) 35-17-M00535_950302340_950302340 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 09:18:29 | 27.07.2021 13:46:50 | 4.4725 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7297 | 0 | 0 | 0 | 29.3263 | 0 | 0 | 35.056
1892324 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | RAHMANLAR TR-2 45-81-M00109_45-81-M00109_2376061 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 08:43:48 | 27.07.2021 10:06:29 | 1.3781 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.0574 | 0 | 0.66461 | 0 | 7.8527 | 0 | 0 | 19.5747
1892516 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1388 35-04-K01388_962686893_962686893 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 12:03:48 | 27.07.2021 13:38:29 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7872 | 0 | 0 | 15.7872
1892493 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1284 35-01-K01284_35-01-K01284_2354784 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 11:51:54 | 27.07.2021 12:27:00 | 0.585 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 141.3265 | 0 | 0 | 0 | 73.6185 | 0 | 0 | 214.945
1892579 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR M-35 35-25-M00035_35-25-M00035_2373566 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 13:59:58 | 27.07.2021 14:58:32 | 0.97611 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.4654 | 0 | 0.0083027 | 0 | 3.1018 | 0 | 0 | 35.5755
1892639 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4481 35-02-K04481_A A1B_5812104 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 15:37:52 | 27.07.2021 16:57:56 | 1.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0649 | 0 | 0 | 40.0649
1892825 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_ÇİĞLİ-1 M04_2313767 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 20:26:57 | 27.07.2021 21:24:00 | 0.95083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.2316 | 0 | 0 | 0 | 634.2316
1892762 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2108490 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:30:11 | 27.07.2021 18:30:48 | 0.010278 | 1 | 442 | 34 | 55 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0.01266 | 1.2927 | 1.7218 | 1.086 | 1.6959 | 0.33243 | 0 | 0 | 6.1415
1892427 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-4105 35-08-K04105_A_56376337_56376337 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 10:44:01 | 27.07.2021 13:06:48 | 2.3797 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.2709 | 0 | 0 | 0 | 34.7436 | 0 | 0 | 40.0145
1892619 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-4 35-26-M00633_URAS-ALİ TEZEL ÇIKIŞ M08_2308935 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2021 15:08:15 | 27.07.2021 16:54:50 | 1.7764 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 4 | 31 | 5 | 0 | 0 | 20.6267 | 0 | 926.5672 | 110.8129 | 7959.0444 | 211.6486 | 9228.6998
1892450 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M08_2323291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 11:03:48 | 27.07.2021 11:54:49 | 0.85028 | 0 | 279 | 1 | 14 | 14 | 50 | 3 | 0 | 0 | 61.5982 | 0.55625 | 6.2457 | 70.8424 | 54.1625 | 38.0495 | 0 | 231.4545
1892911 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | CABBAR FAKILI TR-4 45-73-M00641_B_56384721_56384721 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 23:17:54 | 28.07.2021 00:33:13 | 1.2553 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20379 | 0 | 47.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3816
1892221 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-74 35-28-L00074_DAĞITIM TRAFO MENEMEN TR-74 L03_66759799 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 04:06:00 | 27.07.2021 04:43:37 | 0.62694 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43.6452 | 0 | 0 | 0 | 5.9914 | 0 | 0 | 49.6367
1892805 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARIKBAŞI TR-1 35-20-L00218_12480390_56377770_56377770 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 19:43:30 | 27.07.2021 21:01:26 | 1.2989 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.068 | 0 | 0 | 0 | 2.692 | 0 | 0 | 11.76
1892490 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 11:51:09 | 27.07.2021 12:00:21 | 0.15333 | 1 | 1289 | 15 | 150 | 29 | 101 | 2 | 0 | 0.067233 | 78.2501 | 6.5718 | 24.7873 | 39.8625 | 22.6155 | 31.2969 | 0 | 203.4513
1892822 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-3 (M-211) 35-09-M00211_M-2781 M03_45384026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 20:26:11 | 27.07.2021 20:36:00 | 0.16361 | 0 | 4674 | 0 | 1 | 1 | 249 | 0 | 0 | 0 | 233.5742 | 0 | 0.014857 | 0 | 29.6804 | 0 | 0 | 263.2695
1892845 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-379 35-01-K00379_35-01-K00379_2377127 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 20:50:41 | 27.07.2021 21:40:53 | 0.83667 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 203.2054 | 0 | 0 | 0 | 17.8633 | 0 | 0 | 221.0686
1892350 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AVŞAR TR-2 45-83-L00352_C_56400095_56400095 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 09:10:39 | 27.07.2021 10:08:21 | 0.96167 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3764 | 0 | 2.9878 | 0 | 3.3174 | 0 | 0 | 7.6816
1892891 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇERİKÖZÜ TR-1 35-29-L00326_A_56399869_56399869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 21:58:06 | 27.07.2021 23:37:38 | 1.6589 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3044
1892722 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/53 45-72-L00053_45-72-L00053_2373706 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:22:58 | 27.07.2021 18:28:35 | 1.0936 | 0 | 13 | 0 | 27 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4.3221 | 0 | 13.5564 | 0 | 34.9465 | 0 | 50.5799 | 103.4049
1892281 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KULAKSIZLAR KÖK 45-72-L00839_AKSELENDİ İM GİRİŞ L01_66574835 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 08:09:23 | 27.07.2021 08:09:59 | 0.01 | 0 | 215 | 44 | 14 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.22619 | 3.4923 | 0.58043 | 0.065887 | 0.062707 | 0.32818 | 0 | 4.7557
1892885 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2557 35-01-M02557_35-01-M02557_66106738 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 21:39:30 | 27.07.2021 22:45:00 | 1.0917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 13 | 0 | 0.32512 | 0 | 0 | 0 | 255.8042 | 0 | 87.1604 | 343.2897
1892244 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | DEMİRTAŞ TR-1 35-30-M00150_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044027 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 06:40:26 | 27.07.2021 10:58:39 | 4.3036 | 0 | 85 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.3319 | 0 | 18.461 | 0 | 5.1532 | 0 | 0 | 74.9461
1892287 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_TR-319 M05_80470430 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 08:15:38 | 27.07.2021 10:01:27 | 1.7636 | 7 | 274 | 10 | 155 | 16 | 68 | 1 | 0 | 131.2022 | 191.6934 | 160.4271 | 182.726 | 285.9893 | 180.7313 | 0 | 0 | 1132.7694
1892573 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KALEKÖY MERKEZ TR-1 35-31-L00238_956579094_956579094 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 13:59:24 | 27.07.2021 18:25:31 | 4.4353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83173
1892218 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-258 35-18-L00258_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102112 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 03:31:00 | 27.07.2021 04:36:21 | 1.0892 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8295 | 0 | 0 | 9.8295
1892453 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-6 45-77-L00006_A_56363380_56363380 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 11:13:03 | 27.07.2021 12:59:13 | 1.7694 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.3991 | 0 | 0 | 0 | 8.3222 | 0 | 0 | 19.7213
1892224 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135367 M14_53135367 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 04:43:43 | 27.07.2021 04:44:49 | 0.018333 | 0 | 1034 | 0 | 24 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.5665 | 0 | 0.05093 | 0.09548 | 0.15678 | 0 | 0 | 1.8697
1892908 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SERİNKÖY TR-1 45-73-M00872_45-73-M00872_2355803 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 22:54:42 | 27.07.2021 23:55:40 | 1.0161 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1853
1892267 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_DEMİRKÖPRÜ TM M05_2106979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 07:31:39 | 27.07.2021 07:32:53 | 0.020556 | 0 | 762 | 2 | 98 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1.6354 | 0.13955 | 1.9766 | 0 | 0.24514 | 0 | 0 | 3.9967
1892261 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 07:14:49 | 27.07.2021 07:52:19 | 0.625 | 6 | 1070 | 11 | 129 | 26 | 160 | 0 | 0 | 5.3717 | 118.1261 | 12.5675 | 39.2975 | 241.0422 | 51.8981 | 0 | 0 | 468.3031
1892808 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-170 35-26-M01191__72374402_72374402 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 19:45:53 | 27.07.2021 20:49:06 | 1.0536 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 48.551 | 0 | 0 | 0 | 19.5721 | 0 | 0 | 68.1231
1892759 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | MEHMET AFACAN 35-30-M00366_B_56400418_56400418 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:17:01 | 27.07.2021 23:47:30 | 5.5081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5998
1892919 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_A a10_5780405 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 00:34:40 | 28.07.2021 01:41:28 | 1.1133 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6443 | 0 | 0 | 0 | 0.023251 | 0 | 0 | 3.6676
1892920 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4312 35-01-K04312_911147590_911147590 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 00:40:58 | 28.07.2021 01:57:16 | 1.2717 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58428
1892921 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-456 35-18-L00456_7491330_60982906_60982906 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 00:51:55 | 28.07.2021 01:28:28 | 0.60917 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.5927 | 0 | 0.51212 | 0 | 12.0672 | 0 | 0 | 41.1721
1892922 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ EKREM DİNÇER SULAMA GRB TR-10 35-15-M00321_A_65499208_65499208 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 00:50:58 | 28.07.2021 02:08:45 | 1.2964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5097
1892925 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-889 35-02-M00889_35-02-M00889_41954892 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2021 02:13:33 | 28.07.2021 04:00:00 | 1.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.2423 | 0 | 0 | 662.2423
1892926 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/16 45-71-M00392_A_56403366_56403366 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 02:51:41 | 28.07.2021 09:16:31 | 6.4139 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.9915 | 0 | 0 | 0 | 4.3914 | 0 | 0 | 17.3828
1892927 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | DÜNDARLI KÖK 35-29-L00053_DÜNDARLI L04_72215845 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 03:36:31 | 28.07.2021 03:36:48 | 0.0047222 | 0 | 268 | 0 | 4 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.10795 | 0 | 0.0042839 | 0 | 0.052743 | 0 | 0 | 0.16498
1892933 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2321022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 06:23:37 | 28.07.2021 10:01:49 | 3.6367 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16.2659 | 0 | 71.2592 | 2982.1355 | 38.1829 | 528.0316 | 0 | 3635.8752
1892934 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | MÜTEVELLİ TR-5 45-80-M00106_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091142 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 06:27:00 | 28.07.2021 11:13:46 | 4.7794 | 0 | 127 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 109.6643 | 0 | 28.299 | 0 | 54.9997 | 0 | 0 | 192.963
1892935 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_KESİKKÖY-1 M17_2053664 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 06:40:00 | 28.07.2021 07:23:00 | 0.71667 | 15 | 29 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.6181 | 3.4659 | 42.2823 | 0 | 57.7725 | 0 | 0 | 0 | 110.1388
1892937 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2054614 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2021 06:45:06 | 28.07.2021 09:23:28 | 2.6394 | 8 | 1005 | 17 | 55 | 5 | 16 | 0 | 1 | 175.888 | 640.2085 | 103.1959 | 154.8041 | 123.9511 | 27.0782 | 0 | 7.7261 | 1232.8519
1892938 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_AGROMEY M09_2335549 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 06:35:11 | 28.07.2021 09:44:42 | 3.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1208 | 0 | 4724.2871 | 0 | 4733.4079
1892939 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 07:00:38 | 28.07.2021 07:03:14 | 0.043333 | 1 | 490 | 10 | 33 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.021171 | 2.1544 | 0.31638 | 0.64738 | 0.042686 | 0.086895 | 0 | 0 | 3.2689
1892940 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 07:03:48 | 28.07.2021 07:16:38 | 0.21389 | 0 | 969 | 3 | 13 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 20.1192 | 7.0282 | 2.8908 | 7.4981 | 3.359 | 0 | 0 | 40.8953
1892943 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-2/03 45-71-M00166_DAĞITIM TRAFOSU M01_66487793 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 07:26:01 | 28.07.2021 09:52:39 | 2.4439 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 352.9069 | 0 | 0 | 0 | 80.1771 | 0 | 0 | 433.084
1892954 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | REŞAT KOCAER SULAMA GRUBU 35-29-M00216_A_56361067_56361067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 07:28:42 | 28.07.2021 08:51:00 | 1.3717 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5295
1892959 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-1148 35-09-M01148_M-372 M05_47617278 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 08:45:29 | 28.07.2021 09:41:54 | 0.94028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3501 | 0 | 0 | 0 | 2.3501
1892961 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1224 35-01-M01224_911458946_911458946 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 08:45:35 | 28.07.2021 10:11:00 | 1.4236 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2713
1892964 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | BADEMLİ TR-5 35-30-L00102_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039546 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 08:49:05 | 28.07.2021 10:31:07 | 1.7006 | 0 | 57 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.8037 | 0 | 0.74945 | 0 | 60.776 | 0 | 0 | 77.3291
1892965 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | NARINCALISÜLEYMAN TR 45-77-L00209_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_76441442 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 07:53:57 | 28.07.2021 09:48:16 | 1.9053 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9106 | 0 | 0.35326 | 0 | 0.064073 | 0 | 0 | 9.3279
1892967 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136424 L02_53136424 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 08:46:33 | 28.07.2021 10:46:54 | 2.0058 | 0 | 101 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.6114 | 0 | 7.533 | 0 | 0.29551 | 0 | 0 | 39.4399
1892971 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-23 45-73-M00023_A_56396918_56396918 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 08:37:27 | 28.07.2021 10:08:03 | 1.51 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0812
1892973 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136483 L12_53136483 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 08:01:50 | 28.07.2021 09:38:22 | 1.6089 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8571
1892975 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DERBENTALTI TARIMSAL SULAMA TR-9 45-83-M00578_45-83-M00578_2355273 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 08:31:26 | 28.07.2021 11:14:25 | 2.7164 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8185
1892976 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_AHMETBEYLİ M06_50064096 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2021 09:09:00 | 28.07.2021 16:46:51 | 7.6308 | 4 | 790 | 2 | 140 | 4 | 96 | 0 | 0 | 151.2796 | 1353.6863 | 48.956 | 703.1864 | 255.7283 | 1284.5534 | 0 | 0 | 3797.39
1892977 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-266 DOĞUŞ ÇİFTLİK EVLERİ TR 35-19-M00166_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2061953 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:09:03 | 28.07.2021 11:31:48 | 2.3792 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.4651 | 0 | 2.2658 | 0 | 1.2179 | 0 | 0 | 37.9488
1892982 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2021 09:15:25 | 28.07.2021 14:12:42 | 4.9546 | 0 | 828 | 2 | 57 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 421.045 | 72.9603 | 54.2928 | 46.5231 | 52.3926 | 0 | 0 | 647.2138
1892983 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-860 GÖRECE 35-22-M00860_GÖRECE M-1130 M01_72176683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 07:45:19 | 28.07.2021 09:45:52 | 2.0092 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6201
1892986 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | BURAKYAR TR-1 35-30-M00211_ELİTYAR M02_72063282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 08:00:14 | 28.07.2021 11:31:57 | 3.5286 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 265.8629 | 0 | 2.31 | 0 | 4.3898 | 0 | 0 | 272.5627
1892987 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | EVKAFTEPE TR-1 45-72-L00514_B_56402661_56402661 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 08:34:25 | 28.07.2021 11:14:27 | 2.6672 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5983 | 0 | 0 | 0 | 5.6962 | 0 | 0 | 11.2946
1892989 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-23 35-27-L00023_913821872_913821872 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:09:39 | 28.07.2021 22:59:15 | 13.8267 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4168 | 0 | 0 | 0 | 11.6329 | 0 | 0 | 20.0496
1892991 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49207149_65510265_65510265 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:19:32 | 28.07.2021 11:05:46 | 1.7706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20954
1892992 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BEYAZITLAR TR-1 35-15-L00792_35-15-L00792_2374802 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2021 09:26:00 | 28.07.2021 18:11:13 | 8.7536 | 0 | 82 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 153.6169 | 0 | 59.8902 | 0 | 230.7614 | 0 | 288.0143 | 732.2828
1892997 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AHMETBEYLİ M-5 35-22-M00243_B_56353769_56353769 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:31:00 | 28.07.2021 12:28:19 | 2.9553 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.293 | 0 | 2.1495 | 0 | 3.0521 | 0 | 0 | 23.4946
1892998 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-2 L43_2305570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:33:48 | 28.07.2021 09:35:46 | 0.032961 | 2 | 348 | 40 | 79 | 20 | 60 | 6 | 1 | 0.069736 | 3.1014 | 11.0699 | 4.7939 | 3.4532 | 2.2227 | 40.6507 | 1.9656 | 67.3271
1892999 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BAYIRLI TR-2 35-15-L00332__72372871_72372871 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 07:41:42 | 28.07.2021 10:42:00 | 3.005 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.89309 | 0 | 0 | 0 | 0.61319 | 0 | 0 | 1.5063
1893003 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-140 35-19-L00140_956697563_956697563 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:34:54 | 28.07.2021 14:08:07 | 4.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36482 | 0 | 0 | 0.36482
1893005 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRAN KÖYÜ TR-1 45-75-M00469_945608189_945608189 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:33:52 | 28.07.2021 13:27:28 | 3.8933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42503
1893006 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_M-54 ÇIKIŞI M12_2315083 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:29:02 | 28.07.2021 10:07:02 | 0.63333 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 23.592 | 0 | 0 | 0 | 6.8639 | 263.987 | 0 | 294.4428
1893007 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_76441428 L04_76441428 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:36:29 | 28.07.2021 10:57:47 | 1.355 | 0 | 182 | 0 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.6741 | 0 | 2.8683 | 0 | 6.131 | 0 | 0 | 38.6734
1893008 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-692 35-04-K00692_912571819_912571819 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:36:09 | 28.07.2021 11:41:29 | 2.0889 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4795
1893010 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PİRİ REİS TR-1 35-30-M00034_955327438_955327438 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:36:49 | 28.07.2021 11:50:16 | 2.2242 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9234
1893012 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1229 35-01-M01229_35-01-M01229_2359846 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:39:57 | 28.07.2021 10:23:00 | 0.7175 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 125.3805 | 0 | 0 | 0 | 49.276 | 0 | 0 | 174.6564
1893013 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KAPAKLI DM 45-72-M00309_HatBaşıAyırıcı_53139164 M06_53139164 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:37:47 | 28.07.2021 12:07:34 | 2.4964 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9257
1893015 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-4/12 35-28-M00030_DAĞITIM TRAFO ULUKENT DM-4/12 M03_66496129 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:44:00 | 28.07.2021 10:35:27 | 0.8575 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.0884 | 0 | 0 | 0 | 20.8041 | 0 | 0 | 69.8925
1893020 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_MORDOĞAN YUVAKENT L06_2318869 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:47:00 | 28.07.2021 11:37:40 | 1.8444 | 0 | 237 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 127.2441 | 0 | 0.76167 | 0 | 9.6432 | 0 | 0 | 137.649
1893026 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1362 35-02-K01362_911481148_911481148 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:43:15 | 28.07.2021 11:13:15 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8133 | 0 | 0 | 3.8133
1893028 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306325 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:38:35 | 28.07.2021 11:38:23 | 1.9967 | 3 | 12 | 39 | 167 | 11 | 37 | 0 | 0 | 12.2796 | 17.4251 | 687.36 | 2153.7571 | 403.9883 | 247.3902 | 0 | 0 | 3522.2003
1893029 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | SARIKAYA MERKEZ TR-1 35-32-L00063_B_56389724_56389724 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:51:35 | 28.07.2021 11:40:44 | 1.8192 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.50502 | 0 | 44.3999 | 0 | 32.3964 | 0 | 0 | 77.3013
1893030 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | İDRİS KEPEZ TR 35-30-M00231_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041808 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:49:36 | 28.07.2021 15:38:38 | 5.8172 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4071
1893031 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:58:36 | 28.07.2021 10:18:04 | 0.32444 | 0 | 1048 | 5 | 28 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 28.9128 | 8.9954 | 2.6253 | 7.7486 | 8.8142 | 0 | 0 | 57.0962
1893032 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | MALAZ TR-1 45-75-M00290_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089052 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:55:50 | 28.07.2021 15:01:51 | 5.1003 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.9644 | 0 | 0 | 0 | 6.202 | 0 | 0 | 42.1663
1893033 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-296 35-18-L00296_950449045_950449045 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:56:38 | 28.07.2021 10:31:47 | 0.58583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99718 | 0 | 0 | 0.99718
1893034 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-228 35-02-M00228_910021778_910021778 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:04:25 | 28.07.2021 11:23:06 | 1.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8178 | 0 | 0 | 13.8178
1893035 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2724 35-01-K02724_911551553_911551553 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:52:24 | 28.07.2021 16:19:06 | 6.445 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.182
1893042 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-45 ŞEHİTLER 45-84-L00045_955179257_955179257 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:16:29 | 28.07.2021 12:20:46 | 2.0714 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99547
1893044 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-3 35-17-M00363_8852309_56356520_56356520 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:20:00 | 28.07.2021 10:41:58 | 0.36611 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8055 | 0 | 0 | 0 | 1.2741 | 0 | 0 | 7.0796
1893046 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-21 (ESKİ TR-29) 35-26-M01364_956620905_956620905 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:21:10 | 28.07.2021 11:14:17 | 0.88528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18718
1893049 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKACIK TR-3 35-20-L00240_5827832_56374252_56374252 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:10:14 | 28.07.2021 10:56:00 | 0.76278 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.0977 | 0 | 2.7387 | 0 | 4.1337 | 0 | 0 | 9.9702
1893050 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2398 35-02-K02398_99974620_99974620 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:22:17 | 28.07.2021 12:12:18 | 1.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3879 | 0 | 0 | 2.3879
1893052 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ALİM AKAN SULAMA TR 45-71-M01324_45-71-M01324_2369031 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:22:30 | 28.07.2021 11:58:21 | 1.5975 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7962
1893053 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-3 35-22-M00257_B_56354427_56354427 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:21:27 | 28.07.2021 11:07:00 | 0.75917 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6439 | 0 | 0 | 0 | 0.25944 | 0 | 0 | 3.9034
1893056 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ERGENEKON TR-12 45-83-M00622_A_56388967_56388967 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:27:28 | 28.07.2021 12:45:17 | 2.2969 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 103.7857 | 0 | 0 | 0 | 0.66263 | 0 | 0 | 104.4483
1893058 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | HACIÖMERLİ KARAKUYULAR TR 35-17-M00444_35-17-M00444_2362951 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:27:37 | 28.07.2021 10:54:38 | 0.45028 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64263 | 0 | 0.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80093
1893059 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1020 35-03-M01020_910192827_910192827 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:26:32 | 28.07.2021 11:58:09 | 1.5269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34949
1893060 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_KEKLİKTEPE M10_2052153 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:31:53 | 28.07.2021 10:40:12 | 0.13861 | 19 | 101 | 5 | 28 | 3 | 15 | 0 | 0 | 11.2727 | 10.2611 | 0.85547 | 2.6859 | 3.3654 | 1.4035 | 0 | 0 | 29.844
1893061 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | SIRIMLI AVCILAR TR 35-31-L00202_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050384 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:32:45 | 28.07.2021 12:19:24 | 1.7775 | 0 | 65 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.5642 | 0 | 15.5449 | 0 | 11.8099 | 0 | 0 | 56.919
1893062 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | DURASILLI TR-1 KÖK 45-78-M01114_TR-12 M01_2328782 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:29:33 | 28.07.2021 12:46:59 | 3.2906 | 0 | 206 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 179.2521 | 0 | 0.7316 | 0 | 12.5506 | 0 | 0 | 192.5343
1893064 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/08 45-71-M00385_95000577113_95000577113 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:37:04 | 28.07.2021 11:07:05 | 0.50028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1452 | 0 | 0 | 1.1452
1893065 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22 35-15-M00022_950349074_950349074 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:42:14 | 28.07.2021 13:20:40 | 2.6406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00018398 | 0 | 0 | 0 | 0.83842 | 0 | 0 | 0.83861
1893066 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-14 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01014_956564433_956564433 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:38:42 | 28.07.2021 12:07:00 | 1.4717 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4841 | 0 | 28.0266 | 0 | 0 | 72.5107
1893067 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 35-30-L00038_955317566_955317566 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:20:13 | 28.07.2021 12:28:41 | 2.1411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0289
1893071 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-144 35-16-L00144_953317838_953317838 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:45:09 | 28.07.2021 12:51:46 | 2.1103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16749
1893072 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4141 35-01-K04141_911061259_911061259 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:53:10 | 28.07.2021 11:13:24 | 0.33722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84781 | 0 | 0 | 0 | 0.14092 | 0 | 0 | 0.98873
1893073 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-8 (M-2340) 35-10-M02340_912775304_912775304 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:46:12 | 28.07.2021 11:44:10 | 0.96611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5413 | 0 | 0 | 1.5413
1893074 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-272 35-18-L00272_9583828_56376570_56376570 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:51:37 | 28.07.2021 13:22:38 | 2.5169 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.1486 | 0 | 0 | 0 | 15.4283 | 0 | 0 | 73.5768
1893076 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_A_56402832_56402832 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:02:13 | 28.07.2021 12:57:22 | 1.9192 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.0456 | 0 | 0 | 0 | 5.096 | 0 | 0 | 19.1416
1893078 | 1 | MANİSA | SOMA | TM Fideri | SOMA B SANTRALİ TM 45-82-A00004_SOMA KÖYLER DM-2 FİDER-1 (2H09) M018_66326549 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:04:06 | 28.07.2021 11:57:48 | 0.895 | 6 | 7837 | 62 | 126 | 56 | 1101 | 8 | 2 | 2.0049 | 1177.9261 | 242.6584 | 103.7926 | 267.6797 | 688.2118 | 3547.0467 | 3.6857 | 6033.0058
1893080 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | YAYALAR TR-2 45-73-M00163_45-73-M00163_2354628 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:06:29 | 28.07.2021 12:17:39 | 1.1861 | 0 | 63 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7263 | 0 | 18.3297 | 0 | 5.941 | 0 | 0 | 39.997
1893082 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | _E_56383138_56383138 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:08:15 | 28.07.2021 12:28:27 | 1.3367 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.9748 | 0 | 0 | 0 | 2.5562 | 0 | 0 | 15.5311
1893083 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | MERSİNLİDERE TR-5 (KINAYLAR) 35-31-L00485_ H_65808462 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:10:06 | 28.07.2021 14:17:39 | 3.1258 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.1074 | 0 | 36.2405 | 0 | 7.5803 | 0 | 0 | 55.9282
1893084 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DAĞHACIYUSUF TR-1 45-73-M00528_C_56403207_56403207 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:10:21 | 28.07.2021 13:03:01 | 1.8778 | 0 | 240 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.1598 | 0 | 0.60163 | 0 | 6.1256 | 0 | 0 | 51.887
1893086 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-296 35-18-L00296_950448140_950448140 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:18:00 | 28.07.2021 13:44:59 | 2.4497 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4352
1893087 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-18 45-80-M00018_D_56386879_56386879 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:21:00 | 28.07.2021 13:31:50 | 2.1806 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8057 | 0 | 8.6761 | 0 | 2.1555 | 0 | 0 | 22.6372
1893088 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | M. ALİ ÇETİN SULAMA GRUBU 35-27-M00172_B_56382982_56382982 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:12:02 | 28.07.2021 12:48:14 | 1.6033 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.31591 | 0 | 7.9949 | 0 | 5.0936 | 0 | 0 | 13.4044
1893089 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3183 35-02-K03183_99713369_99713369 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:22:00 | 28.07.2021 14:37:18 | 3.255 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4495
1893091 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEKİRLER TR-4 45-72-L00361_956532557_956532557 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:19:33 | 28.07.2021 13:08:03 | 1.8083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068616
1893093 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-20 AYI BALIĞI 35-21-L00207_953366448_953366448 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:06:04 | 28.07.2021 14:56:33 | 3.8414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74779
1893094 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3719 35-04-K03719_B_56365308_56365308 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:24:14 | 28.07.2021 12:43:28 | 1.3206 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 81.9424 | 0 | 0 | 0 | 46.3447 | 0 | 0 | 128.2872
1893099 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-31 45-80-M00031_956567260_956567260 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:32:33 | 28.07.2021 13:15:12 | 1.7108 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4024 | 0 | 0 | 0 | 1.3453 | 0 | 0 | 2.7477
1893100 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-106 35-01-K00106_911403408_911403408 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:40:01 | 28.07.2021 17:32:38 | 5.8769 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5068
1893103 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3189 35-01-K03189_911689601_911689601 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:21:59 | 28.07.2021 18:10:03 | 6.8011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0129
1893104 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ALİAĞA TR-30 35-17-M00030_6179451_56354274_56354274 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:47:00 | 28.07.2021 12:32:11 | 0.75306 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1687 | 0 | 0 | 0 | 0.66186 | 0 | 0 | 8.8306
1893107 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3249 35-03-K03249_913861047_913861047 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:46:08 | 28.07.2021 15:43:07 | 3.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1332 | 0 | 0 | 7.1332
1893108 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2902 35-02-M02902_913418837_913418837 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:43:27 | 28.07.2021 13:50:26 | 2.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6311 | 0 | 0 | 11.6311
1893113 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _11383988_56377136_56377136 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:52:27 | 28.07.2021 13:37:38 | 1.7531 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6753 | 0 | 0 | 0 | 4.1963 | 0 | 0 | 9.8716
1893114 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_DENİZKÖY KÖYLER M04_72352924 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:56:13 | 28.07.2021 12:13:00 | 0.27972 | 4 | 1417 | 3 | 11 | 10 | 142 | 0 | 1 | 21.5766 | 96.0892 | 122.1805 | 1.0496 | 143.1747 | 27.6744 | 0 | 10.3955 | 422.1405
1893115 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950449096_950449096 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:55:26 | 28.07.2021 14:42:02 | 2.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030555 | 0 | 0 | 0.030555
1893119 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_DM-3/13 M10_2311057 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:03:00 | 28.07.2021 12:50:26 | 0.79056 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.9824 | 0 | 0 | 0 | 13.0162 | 0 | 0 | 60.9986
1893125 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/102 45-83-L00102__72372164_72372164 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:12:29 | 28.07.2021 13:20:04 | 1.1264 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 46.9393 | 0 | 0 | 0 | 34.249 | 0 | 0 | 81.1883
1893126 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | KÖREZ TR-2 45-77-L00368__72373189_72373189 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:14:11 | 28.07.2021 13:05:27 | 0.85444 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5168 | 0 | 0 | 0 | 5.3893 | 0 | 0 | 9.9062
1893130 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-12 35-21-L00134_MORDOĞAN KÖYÜ L05_72192664 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:17:59 | 28.07.2021 14:34:57 | 2.2828 | 0 | 191 | 0 | 6 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 91.9657 | 0 | 10.6517 | 181.0772 | 11.2561 | 0 | 0 | 294.9507
1893131 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_953184398_953184398 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:17:06 | 28.07.2021 16:02:12 | 3.7517 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4745
1893134 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:28:07 | 28.07.2021 12:53:34 | 0.42417 | 0 | 1048 | 5 | 28 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 38.9504 | 11.939 | 3.5912 | 10.3744 | 12.1236 | 0 | 0 | 76.9786
1893137 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-77 35-01-K00077_A_56376423_56376423 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:29:15 | 28.07.2021 13:36:35 | 1.1222 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 16.0125 | 0 | 0 | 0 | 54.0195 | 0 | 0 | 70.032
1893139 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ŞEYHDAVUTLAR TR-5 NAMAZGAH 45-79-M00496_45-79-M00496_2367428 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:28:53 | 28.07.2021 15:04:15 | 2.5894 | 0 | 49 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9719 | 0 | 31.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5052
1893142 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057229 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:31:32 | 28.07.2021 13:21:02 | 0.825 | 3 | 1821 | 20 | 234 | 22 | 505 | 2 | 1 | 0.78224 | 271.2092 | 66.1727 | 96.6996 | 97.2084 | 263.7443 | 133.6556 | 1.177 | 930.6491
1893143 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBATAN TR-7 35-15-L00342_950408735_950408735 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:31:44 | 28.07.2021 15:13:02 | 2.6883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0135
1893145 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | OCAKLI TR-1 35-15-L00770_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049713 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2021 12:42:00 | 28.07.2021 18:58:25 | 6.2736 | 0 | 63 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 153.8241 | 0 | 366.9568 | 0 | 617.0618 | 0 | 0 | 1137.8427
1893148 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-11 45-80-M00011__72410798_72410798 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:24:49 | 28.07.2021 14:49:50 | 2.4169 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70.7139 | 0 | 0 | 0 | 14.7593 | 0 | 0 | 85.4732
1893150 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1038 35-04-M01038_B_56383848_56383848 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:45:08 | 28.07.2021 16:17:25 | 3.5381 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 174.1647 | 0 | 0 | 0 | 60.1842 | 0 | 0 | 234.3489
1893151 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-5/17-A 45-71-M00879_953239309_953239309 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:48:28 | 28.07.2021 14:04:01 | 1.2592 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5078
1893159 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-3/18 35-28-M00058_35-28-M00058_66483441 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:59:05 | 28.07.2021 15:53:35 | 2.9083 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 285.6134 | 0 | 0 | 0 | 100.4769 | 0 | 0 | 386.0904
1893165 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-15 35-25-M00061_955267594_955267594 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:03:43 | 28.07.2021 13:38:39 | 0.58222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018322
1893168 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇALTIDERE TR-6 35-17-M00236_10975035_56355788_56355788 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:08:00 | 28.07.2021 13:43:53 | 0.59806 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1405
1893173 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1223 35-01-M01223_911492402_911492402 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:16:19 | 28.07.2021 14:31:30 | 1.2531 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7803
1893175 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAŞPINAR KÖK 45-76-L00001_ALİ FAKI-BOSTANCI L02_72214097 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:13:18 | 28.07.2021 15:05:10 | 1.8644 | 0 | 483 | 5 | 35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 162.9027 | 128.7555 | 25.1109 | 0 | 30.2366 | 0 | 0 | 347.0057
1893177 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1623 35-01-K01623_911743142_911743142 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:18:33 | 28.07.2021 14:57:02 | 1.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.204 | 0 | 0 | 2.204
1893178 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_SOMA TR-44/2 M03_2091595 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:10:54 | 28.07.2021 14:32:56 | 1.3672 | 0 | 121 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 31.952 | 0 | 0 | 70.5901 | 40.6273 | 150.0302 | 0 | 293.1997
1893180 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3835 35-08-K03835_35-08-K03835_42032531 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:34:00 | 28.07.2021 13:49:09 | 0.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8148 | 0 | 54.6577 | 65.4725
1893181 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK GÖKKÖY 45-75-M00215_B_56387462_56387462 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:37:31 | 28.07.2021 15:49:57 | 2.2072 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4024 | 0 | 0.0065533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4089
1893182 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | BAĞYURDU TM 35-27-A00003_HALİLBEYLİ DM M07_2310334 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:38:47 | 28.07.2021 14:26:00 | 0.78694 | 37 | 1159 | 265 | 424 | 83 | 305 | 18 | 0 | 14.012 | 274.708 | 1143.7774 | 842.2761 | 915.7622 | 382.3437 | 2321.036 | 0 | 5893.9155
1893184 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BIÇAKÇI OVACIK TR-4 35-15-L00083_946417059_946417059 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:33:37 | 28.07.2021 19:46:23 | 6.2128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.066555 | 0 | 0 | 0 | 1.0399 | 0 | 0 | 1.1064
1893185 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_ÇATALOLUK ENH.(BORLU KÖK) M01_72227668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:39:11 | 28.07.2021 13:39:41 | 0.0083333 | 0 | 1780 | 36 | 166 | 10 | 253 | 2 | 0 | 0 | 2.1169 | 3.0042 | 0.82901 | 0.45363 | 1.282 | 1.3761 | 0 | 9.0619
1893186 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1467 35-03-K01467_B_56372508_56372508 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:40:18 | 28.07.2021 14:14:15 | 0.56583 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.5662 | 0 | 0 | 0 | 9.1278 | 0 | 0 | 33.6941
1893187 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEKÖY FATİH MAH.TR-2 45-80-L00179_45-80-L00179_2361960 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:35:06 | 28.07.2021 15:40:19 | 2.0869 | 0 | 197 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 68.3441 | 0 | 0.36912 | 0 | 20.2028 | 0 | 0 | 88.916
1893189 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_953009909_953009909 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:42:06 | 28.07.2021 14:19:50 | 0.62889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1721 | 0 | 0 | 0.1721
1893192 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | SELEKLER TR-1 45-86-M00163__72372632_72372632 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:41:14 | 28.07.2021 14:50:45 | 1.1586 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.046 | 0 | 1.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1379
1893193 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | MEHMET TURAN VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00111_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042148 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:50:00 | 28.07.2021 14:28:03 | 0.63417 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0773
1893196 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:54:57 | 28.07.2021 14:04:00 | 0.15083 | 1 | 1289 | 15 | 150 | 29 | 101 | 2 | 0 | 0.069908 | 81.3631 | 6.5134 | 25.8509 | 40.1067 | 23.1153 | 29.2711 | 0 | 206.2903
1893200 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | AŞAĞIBEY-2 35-16-M00115_47483593_56395370_56395370 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:41:38 | 28.07.2021 20:00:35 | 6.3158 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.7031 | 0 | 0 | 0 | 19.2342 | 0 | 0 | 62.9373
1893201 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2465 35-09-M02465_D D1B_78982821 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:54:54 | 28.07.2021 19:02:53 | 5.1331 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.7234 | 0 | 0 | 0 | 12.0666 | 0 | 0 | 35.79
1893205 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:08:55 | 28.07.2021 14:18:09 | 0.15389 | 1 | 31 | 21 | 265 | 8 | 44 | 3 | 0 | 0.12262 | 2.6325 | 24.4484 | 77.6629 | 21.8823 | 16.0261 | 20.5966 | 0 | 163.3714
1893208 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ARAPBAŞI TR-2 35-20-L00440_35-20-L00440_41967090 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:04:01 | 28.07.2021 14:27:21 | 0.38889 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.00031189 | 0 | 1.9988 | 0 | 16.7174 | 0 | 0 | 18.7166
1893210 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2021 14:15:42 | 28.07.2021 18:16:23 | 4.0112 | 0 | 828 | 2 | 57 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 363.8452 | 60.7997 | 44.1408 | 38.3132 | 43.6873 | 0 | 0 | 550.7862
1893212 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ERGENEKON TR-2 45-83-L00139_C_56389231_56389231 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:13:03 | 28.07.2021 22:41:55 | 8.4811 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 180.7256 | 0 | 0 | 0 | 98.9388 | 0 | 0 | 279.6644
1893213 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53135159 M03_53135159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:19:41 | 28.07.2021 14:20:15 | 0.0094444 | 0 | 415 | 102 | 60 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.90033 | 8.7928 | 0.77124 | 0.93984 | 0.1734 | 0 | 0 | 11.5776
1893216 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:23:25 | 28.07.2021 14:23:51 | 0.0072222 | 1 | 367 | 113 | 83 | 13 | 38 | 2 | 0 | 0.003076 | 0.4798 | 3.7018 | 1.9937 | 0.54339 | 0.16871 | 2.2826 | 0 | 9.173
1893217 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1580 35-01-K01580_A 1A_5857145 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:08:00 | 28.07.2021 16:38:35 | 2.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8529 | 0 | 0 | 27.8529
1893218 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/DM-1/A 35-14-M00313_956657619_956657619 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:14:23 | 28.07.2021 15:10:57 | 0.94278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9437
1893219 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1037 35-01-K01037_C 1C_5871428 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:11:00 | 28.07.2021 16:24:43 | 2.2286 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 75.2332 | 0 | 0 | 0 | 150.1017 | 0 | 0 | 225.3349
1893220 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3719 35-04-K03719_B_56365308_56365308 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:13:22 | 28.07.2021 15:30:39 | 2.2881 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 146.6766 | 0 | 0 | 0 | 83.8125 | 0 | 0 | 230.489
1893221 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_TOYGAR ÇIKIŞ M01_66715045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:27:11 | 28.07.2021 15:27:37 | 1.0072 | 0 | 654 | 47 | 241 | 4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 150.8767 | 373.877 | 1156.0778 | 143.2825 | 23.649 | 15.9663 | 0 | 1863.7293
1893227 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3083 35-04-K03083_35-04-K03083_60707547 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:31:32 | 28.07.2021 18:07:03 | 3.5919 | 0 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1342.409 | 0 | 0 | 0 | 667.9149 | 0 | 0 | 2010.3239
1893228 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAKÖY TR-1 45-71-M01662_953199569_953199569 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:20:58 | 28.07.2021 19:43:23 | 5.3736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77159
1893234 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_SULAMA M06_50218009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:36:17 | 28.07.2021 16:04:04 | 1.4631 | 2 | 28 | 83 | 127 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1.1515 | 17.343 | 203.4865 | 208.8238 | 78.8473 | 0.14844 | 0 | 0 | 509.8006
1893235 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-8 35-15-L00199_B_56406939_56406939 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:36:44 | 28.07.2021 18:20:54 | 3.7361 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9169 | 0 | 65.3201 | 0 | 51.3339 | 0 | 0 | 126.5709
1893238 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-16/09 45-71-M00611_45-71-M00611_2364296 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:41:54 | 28.07.2021 16:59:40 | 2.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.3083 | 0 | 159.1837 | 476.4919
1893240 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-4 35-15-L00313_48787290_56368657_56368657 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:44:20 | 28.07.2021 16:06:42 | 1.3728 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3092
1893242 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TAŞLIYATAK TR-3 35-31-L00363_35-31-L00363_2365633 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:40:24 | 28.07.2021 20:45:59 | 6.0931 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0183 | 0 | 12.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.563
1893244 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TOPÇAM SULAMA TR-9 35-16-M00202_35-16-M00202_2351145 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:47:18 | 28.07.2021 18:13:46 | 3.4411 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4304
1893245 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK KÖK M01_2092153 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:52:21 | 28.07.2021 14:53:35 | 0.020556 | 0 | 2126 | 6 | 130 | 6 | 149 | 0 | 1 | 0 | 4.5795 | 0.47298 | 2.3947 | 1.0199 | 1.3017 | 0 | 0.00016625 | 9.769
1893247 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | İĞDELİ TR-2 35-31-L00301_35-31-L00301_2364743 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:36:31 | 28.07.2021 18:15:26 | 3.6486 | 0 | 61 | 0 | 43 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43.8646 | 0 | 205.904 | 0 | 82.8844 | 0 | 0 | 332.653
1893250 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2076610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:04:24 | 28.07.2021 15:05:45 | 0.0225 | 1 | 2580 | 26 | 511 | 11 | 235 | 0 | 2 | 0.016543 | 8.3777 | 3.8519 | 17.3158 | 3.5977 | 2.8775 | 0 | 0.023002 | 36.0602
1893251 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1638 35-01-M01638_R_56362651_56362651 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:01:42 | 28.07.2021 16:44:39 | 1.7158 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4384
1893252 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:05:29 | 28.07.2021 15:05:37 | 0.0022222 | 0 | 471 | 45 | 109 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.17199 | 0.57923 | 1.1319 | 0.027816 | 0.01525 | 0 | 0 | 1.9262
1893253 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | BULGURCA TR-1 35-22-M00252_D_56393149_56393149 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:02:31 | 28.07.2021 18:05:04 | 3.0425 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.9232 | 0 | 0.57816 | 0 | 0.56269 | 0 | 0 | 73.0641
1893255 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UMURLU TR-1 35-31-L00356_956569347_956569347 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:02:37 | 28.07.2021 22:06:03 | 7.0572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1927
1893257 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134695 L02_53134695 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:03:33 | 28.07.2021 17:21:30 | 2.2992 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5247
1893261 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_45-73-M00476_2354845 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:10:11 | 28.07.2021 16:09:01 | 0.98056 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9294 | 0 | 13.9832 | 0 | 1.1626 | 0 | 0 | 18.0752
1893263 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_KARAÇAM GES M05_2329338 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:54:26 | 28.07.2021 16:23:15 | 1.4803 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.0418 | 0 | 0 | 0 | 3.2297 | 0 | 0 | 32.2715
1893264 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | İM-1/TR-3 35-14-M00309_35-14-M00309_2377166 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:06:34 | 28.07.2021 16:24:12 | 1.2939 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.1212 | 0 | 0 | 0 | 19.9268 | 0 | 0 | 45.048
1893265 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-103 BELEDİYE PAZAR YERİ 35-16-L00103_A_65509739_65509739 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:09:45 | 28.07.2021 15:58:45 | 0.81667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.4172 | 0 | 0 | 0 | 21.7497 | 0 | 0 | 36.1669
1893267 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-319 35-02-M00319_A A1B_5806414 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:17:26 | 28.07.2021 16:37:48 | 1.3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14381 | 0 | 0 | 0.14381
1893269 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SART TR-12 45-78-M00179_953252444_953252444 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:11:21 | 28.07.2021 18:22:51 | 3.1917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37433
1893270 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | M. ALİ ÇETİN SULAMA GRUBU 35-27-M00172_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051628 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:14:28 | 28.07.2021 17:18:50 | 2.0728 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0844 | 0 | 28.8294 | 0 | 24.6867 | 0 | 0 | 58.6005
1893271 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAALİ TR-1 45-71-M01470_43157766_56398950_56398950 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:26:28 | 28.07.2021 17:32:19 | 2.0975 | 0 | 62 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.4535 | 0 | 29.2144 | 0 | 10.2912 | 0 | 0 | 70.9591
1893275 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-77 35-01-K00077_A_56376423_56376423 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:36:31 | 28.07.2021 23:58:59 | 8.3744 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 129.7935 | 0 | 0 | 0 | 310.7321 | 0 | 0 | 440.5256
1893277 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1306 35-01-M01306_911545472_911545472 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:40:39 | 28.07.2021 19:18:11 | 3.6256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74248
1893278 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAPAKLI TR-7 45-72-M00314_B_56390338_56390338 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:33:42 | 28.07.2021 16:32:33 | 0.98083 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5968 | 0 | 0.52432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1211
1893283 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-182 35-18-L00182_11328885_56370497_56370497 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:43:54 | 28.07.2021 17:01:46 | 1.2978 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.9441 | 0 | 0 | 0 | 3.8305 | 0 | 0 | 34.7746
1893285 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/9 KÖK 45-71-M00673_DM-5/10-C M04_72117075 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:45:53 | 28.07.2021 16:51:12 | 1.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.1447 | 0 | 2455.7064 | 0 | 2899.8511
1893287 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1189 35-03-M01189_97851277_97851277 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:51:45 | 28.07.2021 20:01:15 | 4.1583 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.151
1893291 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI UZUNÇINAR KÖYÜ 45-71-M00566_B_56404034_56404034 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:50:33 | 28.07.2021 21:29:39 | 5.6517 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26313 | 0 | 3.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1211
1893292 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-35 35-25-M00035_9419863_56354397_56354397 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:58:33 | 28.07.2021 17:06:32 | 1.1331 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0.26896 | 0 | 0 | 4.3289
1893294 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-20 35-26-M00020_35-26-M00020_2349206 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:43:33 | 28.07.2021 16:27:02 | 0.72472 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 73.7163 | 0 | 0 | 0 | 23.1964 | 0 | 0 | 96.9126
1893299 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KARAVELİLER TR-3 35-20-L00142_A_56407434_56407434 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:26:27 | 28.07.2021 17:31:26 | 2.0831 | 0 | 106 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 72.8643 | 0 | 10.4373 | 0 | 84.072 | 0 | 0 | 167.3736
1893300 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098831 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:12:31 | 28.07.2021 17:07:36 | 0.91806 | 0 | 897 | 55 | 54 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 159.2184 | 569.2565 | 178.7197 | 11.8224 | 23.1138 | 0 | 0 | 942.1307
1893301 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-833 35-04-K00833_N N1B_5824798 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:11:09 | 28.07.2021 18:01:08 | 1.8331 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 70.4266 | 0 | 0 | 0 | 175.1846 | 0 | 0 | 245.6113
1893302 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI CINGILLAR TR-4 35-31-L00195_47908982_56385505_56385505 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:11:10 | 28.07.2021 18:29:03 | 2.2981 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.4086 | 0 | 28.3492 | 0 | 3.8773 | 0 | 0 | 49.6351
1893307 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİCEKÖYÜ TR-1 45-86-M00215_950297285_950297285 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:12:46 | 28.07.2021 17:35:20 | 1.3761 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49859
1893308 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAZANLI TR-1 35-15-L00964_950379402_950379402 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:14:20 | 28.07.2021 20:25:07 | 4.1797 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7148 | 0 | 0 | 0 | 3.8111 | 0 | 0 | 5.5259
1893311 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-117 OVACIK 35-18-L00117_B_56374681_56374681 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:10:24 | 28.07.2021 17:51:57 | 1.6925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9479
1893313 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1871 35-09-K01871_C_56380183_56380183 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:21:16 | 28.07.2021 18:31:41 | 2.1736 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8189
1893315 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-9 35-13-L00009_A_56366778_56366778 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:19:26 | 28.07.2021 17:30:40 | 1.1872 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3457
1893316 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-170 35-26-M01191_D D01b_66385610 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:20:28 | 28.07.2021 17:06:00 | 0.75889 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.8754 | 0 | 0 | 0 | 25.3341 | 0 | 0 | 32.2095
1893317 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | GÖMEÇLER YENİ MAH. TR 1 45-74-M00282_45-74-M00282_2349027 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:26:34 | 28.07.2021 19:01:21 | 2.5797 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.7794 | 0 | 0 | 0 | 0.77899 | 0 | 0 | 17.5584
1893318 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_950447988_950447988 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:33:00 | 28.07.2021 17:33:08 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4884 | 0 | 0 | 5.4884
1893321 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-36 GÖKÇE ÇİÇEK SİTESİ 35-18-M00036_5843277 a2_5775930 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:33:58 | 28.07.2021 22:50:48 | 6.2806 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9622
1893322 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-573 35-01-K00573_911022352_911022352 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:34:22 | 28.07.2021 17:22:21 | 0.79972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051376 | 0 | 0 | 0.051376
1893325 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_HatBaşıAyırıcı_53135122 M04_53135122 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:32:08 | 28.07.2021 19:00:32 | 2.4733 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.566 | 0 | 0 | 0 | 2.8345 | 0 | 13.4005
1893326 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_KARAÇAM GES M05_2329338 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:30:39 | 28.07.2021 17:46:10 | 1.2586 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.1274 | 0 | 0 | 0 | 1.9298 | 0 | 0 | 27.0572
1893328 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/5 RADİSSON OTEL ÖNÜ 35-18-L00582_950436772_950436772 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:45:21 | 28.07.2021 19:49:43 | 3.0728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4017
1893329 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-34 35-15-L00239_A_56368592_56368592 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:38:32 | 28.07.2021 18:05:38 | 1.4517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8694
1893331 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-103 BELEDİYE PAZAR YERİ 35-16-L00103_35-16-L00103_2352114 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:38:59 | 28.07.2021 17:32:18 | 0.88861 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.9925 | 0 | 0 | 0 | 46.2616 | 0 | 0 | 62.2541
1893332 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1887 35-09-K01887_97777194_97777194 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:21:16 | 28.07.2021 18:35:32 | 2.2378 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3313 | 0 | 0 | 0 | 3.6524 | 0 | 0 | 5.9837
1893333 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ KALABAK TR 35-17-M00226_10698123_56356393_56356393 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:53:00 | 28.07.2021 17:34:23 | 0.68972 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84851
1893337 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_HatBaşıAyırıcı_53134567 M05_53134567 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:58:35 | 28.07.2021 17:31:45 | 0.55278 | 5 | 158 | 2 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1.0793 | 17.5877 | 0.72119 | 0.45298 | 60.223 | 0.57064 | 0 | 0 | 80.6348
1893339 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-32 35-30-L00032_43006686_56397998_56397998 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:48:35 | 28.07.2021 19:51:03 | 3.0411 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.694
1893340 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-133 ÇAMLIK 35-19-L00133_956668459_956668459 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:03:15 | 28.07.2021 18:45:16 | 1.7003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3315
1893342 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | CANLI TR-3 35-20-L00134_35-20-L00134_2364016 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:30:51 | 28.07.2021 17:49:17 | 1.3072 | 0 | 206 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 113.0983 | 0 | 20.2821 | 0 | 86.9462 | 0 | 0 | 220.3265
1893345 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_KAYAPINAR M06_60777384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:07:02 | 28.07.2021 18:25:01 | 1.2997 | 5 | 278 | 2 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 2.5755 | 86.7155 | 1.6922 | 1.8252 | 136.8889 | 6.9291 | 0 | 0 | 236.6264
1893346 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ŞEYHDAVUTLAR TR-7 (TR-3) 45-79-M00504_45-79-M00504_2374598 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:07:59 | 28.07.2021 18:51:15 | 1.7211 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1287 | 0 | 13.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9689
1893351 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1796 35-01-K01796_D 1D_5870662 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:15:21 | 28.07.2021 18:16:50 | 1.0247 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 28.2203 | 0 | 0 | 0 | 51.1405 | 0 | 0 | 79.3608
1893354 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-88 35-15-M00088_48853417_56371069_56371069 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:32:35 | 28.07.2021 23:44:01 | 7.1906 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 72.8172 | 0 | 0 | 0 | 174.1843 | 0 | 0 | 247.0015
1893355 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-3 35-22-M00257_B_56353952_56353952 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:57:05 | 28.07.2021 18:22:07 | 1.4172 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.7584 | 0 | 0 | 0 | 1.6625 | 0 | 0 | 18.4209
1893357 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/86 45-83-L00086_955143392_955143392 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:04:16 | 28.07.2021 18:55:27 | 1.8531 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7258
1893358 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY MERKEZ TR-1 35-31-L00183_956585894_956585894 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:04:13 | 28.07.2021 21:23:26 | 4.3203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5773
1893359 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-826 35-03-K00826_965433714_965433714 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:25:33 | 28.07.2021 22:02:03 | 5.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3334 | 0 | 0 | 2.3334
1893360 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-907 35-03-M00907_A_56365348_56365348 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:29:51 | 28.07.2021 20:36:59 | 3.1189 | 0 | 39 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.5708 | 0 | 20.1205 | 0 | 0.62593 | 0 | 0 | 50.3173
1893361 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SARISU TR-4 35-31-L00082_47816468_56352593_56352593 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:53:12 | 29.07.2021 01:50:04 | 8.9478 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.687 | 0 | 7.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9066
1893364 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-573 35-01-K00573_911022352_911022352 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:36:20 | 28.07.2021 20:07:10 | 2.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13467 | 0 | 0 | 0.13467
1893365 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22 35-15-M00022_950349056_950349056 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:48:56 | 28.07.2021 22:15:29 | 5.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3874 | 0 | 0 | 2.3874
1893366 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VEDAT FİLİZ SLM 35-26-M00730_956631832_956631832 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:21:19 | 28.07.2021 19:15:02 | 1.8953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1995
1893367 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/39 45-72-L00039_956478024_956478024 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:40:29 | 28.07.2021 19:52:54 | 2.2069 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4308 | 0 | 0 | 0 | 5.9431 | 0 | 0 | 7.374
1893368 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ EKREM DİNÇER SULAMA GRB TR-10 35-15-M00321_A_65499208_65499208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:41:35 | 28.07.2021 23:35:47 | 5.9033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2971
1893370 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/18 (YENİHAN) 45-71-M00155_45-71-M00155_66468250 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:37:51 | 28.07.2021 21:47:54 | 4.1675 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 1 | 0 | 101.2749 | 0 | 0 | 0 | 1049.9015 | 0 | 2.137 | 1153.3135
1893371 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-826 35-03-K00826_910712237_910712237 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:41:06 | 28.07.2021 20:52:29 | 3.1897 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.18379 | 0 | 0 | 0 | 18.1703 | 0 | 0 | 18.3541
1893372 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_A_56384515_56384515 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:44:47 | 28.07.2021 18:59:50 | 1.2508 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8088
1893373 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BOYALI ÇAYBAŞI TR-2 45-75-M00268_49464151_56406355_56406355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:21:59 | 29.07.2021 03:00:21 | 9.6394 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5835
1893374 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-32 35-01-K00032_D 1D_5863038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:44:08 | 28.07.2021 19:09:48 | 1.4278 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.2681 | 0 | 0 | 0 | 134.3395 | 0 | 0 | 141.6076
1893376 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _C_56390284_56390284 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:33:01 | 28.07.2021 18:58:54 | 1.4314 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.603 | 0 | 2.9901 | 0 | 11.5862 | 0 | 0 | 29.1793
1893380 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1981 35-09-M01981_B_56382255_56382255 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:21:16 | 28.07.2021 22:07:41 | 5.7736 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 101.0165 | 0 | 0 | 0 | 15.7964 | 0 | 0 | 116.8129
1893381 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53138968 M05_53138968 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:49:45 | 28.07.2021 18:39:20 | 0.82639 | 2 | 228 | 74 | 93 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0.072889 | 40.2723 | 506.6945 | 278.0541 | 1.5433 | 4.6401 | 22.164 | 0 | 853.4412
1893383 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:47:05 | 28.07.2021 18:07:04 | 0.33306 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.0352 | 16.7596 | 3.4031 | 0 | 3.3325 | 0.77802 | 0 | 0 | 24.3084
1893387 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-75 MAVİ ARTEMİS SİTESİ 35-14-L00075_10904168 b2b_5961827 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 18:01:00 | 28.07.2021 18:55:22 | 0.90611 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2804 | 0 | 0 | 0 | 0.14836 | 0 | 0 | 2.4288
1893389 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1306 35-01-M01306_35-01-M01306_2349107 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 18:00:07 | 28.07.2021 19:29:55 | 1.4967 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 255.6618 | 0 | 0 | 0 | 180.3871 | 0 | 0 | 436.0489
1893390 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-22 35-25-M00070_C_56355149_56355149 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 18:06:09 | 28.07.2021 19:58:22 | 1.8703 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 34.9831 | 0 | 0 | 56.5831
1893393 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KALEKÖY TR-3 35-31-L00239_35-31-L00239_2365453 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 18:00:24 | 28.07.2021 19:25:40 | 1.4211 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6796 | 0 | 66.0607 | 0 | 20.8103 | 0 | 0 | 96.5505
1893397 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2081976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 18:16:11 | 28.07.2021 18:16:41 | 0.0083333 | 1 | 1502 | 15 | 377 | 4 | 104 | 0 | 1 | 0.0070513 | 2.9037 | 0.31689 | 5.5984 | 0.35926 | 0.649 | 0 | 0.013247 | 9.8475
1893401 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN-1 35-26-M00536_6714080_56359902_56359902 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 18:11:22 | 28.07.2021 19:32:30 | 1.3522 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.8264 | 0 | 0 | 0 | 19.5626 | 0 | 0 | 36.389
1893402 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/08 45-71-M00419_953244711_953244711 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 18:15:21 | 28.07.2021 22:40:37 | 4.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9137 | 0 | 120.6758 | 171.5895
1893403 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-3 35-28-M00183_953376261_953376261 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 18:18:27 | 28.07.2021 20:18:35 | 2.0022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41918
1893404 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | İLYASLAR TARIMSAL SULAMA TR-4 45-76-L00053_C_56402015_56402015 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 18:07:09 | 28.07.2021 18:58:50 | 0.86139 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062673 | 0 | 0.19807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26074
1893405 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_PANCAR-2 GİRİŞ M13_2116061 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 18:18:28 | 28.07.2021 20:02:55 | 1.7408 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.0801 | 75.0104 | 0 | 0.41341 | 0 | 0 | 347.5039
1893406 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/79 45-83-L00079_48122738_56387561_56387561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:03:44 | 28.07.2021 23:39:39 | 6.5986 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 329.7522 | 0 | 0 | 0 | 54.1701 | 0 | 0 | 383.9222
1893410 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KERESTECİLER TR-1 45-83-M00138_45-83-M00138_2368497 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 18:09:10 | 28.07.2021 23:56:09 | 5.7831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0.57553 | 0 | 0 | 0 | 255.2341 | 0 | 6.858 | 262.6677
1893411 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | CANLI TR-3 35-20-L00134_35-20-L00134_2364016 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 18:21:41 | 28.07.2021 19:38:42 | 1.2836 | 0 | 206 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 118.9129 | 0 | 20.5368 | 0 | 70.6764 | 0 | 0 | 210.1262
1893412 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-86 35-19-L00086_956666440_956666440 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 18:29:54 | 28.07.2021 19:51:47 | 1.3647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097841
1893414 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-404 35-18-L00404_11684516 a1_5954253 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 18:34:02 | 28.07.2021 20:06:06 | 1.5344 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.0475 | 0 | 0 | 0 | 77.917 | 0 | 0 | 101.9646
1893416 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-37 35-04-K00037_912474157_912474157 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 18:45:15 | 28.07.2021 20:45:50 | 2.0097 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.281
1893419 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TOKATBAŞI TR-1 35-20-L00101_12425546_56360471_56360471 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 18:47:01 | 29.07.2021 00:02:14 | 5.2536 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4431 | 0 | 108.0566 | 0 | 28.5912 | 0 | 0 | 140.091
1893421 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1239 35-01-M01239_911205099_911205099 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 18:47:00 | 28.07.2021 19:44:47 | 0.96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8519 | 0 | 0 | 12.8519
1893422 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2062382 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 18:52:35 | 28.07.2021 18:53:05 | 0.0083333 | 0 | 1535 | 35 | 140 | 11 | 203 | 1 | 1 | 0 | 3.0503 | 1.9027 | 4.0508 | 0.662 | 2.0615 | 4.0021 | 0.18435 | 15.9137
1893423 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-28 MENDERES 35-22-M00827_955260336_955260336 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 18:48:20 | 28.07.2021 20:06:53 | 1.3092 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0405
1893427 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇERİKÖZÜ YAYLA TR-2 35-29-L00327__72410800_72410800 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 18:51:28 | 28.07.2021 20:16:02 | 1.4094 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9641
1893433 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | _47566303_56353131_56353131 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:01:57 | 28.07.2021 22:05:38 | 3.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.2615 | 0 | 0 | 161.2615
1893434 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2818 35-01-M02818_B_56355525_56355525 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:05:15 | 28.07.2021 23:00:18 | 3.9175 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 282.0123 | 0 | 0 | 0 | 223.3472 | 0 | 3.2861 | 508.6457
1893435 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | KIZILCAOVA TOPRAK SU ÖZEL TR 35-20-L00161Ö_35-20-L00161Ö_2357244 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 18:59:53 | 28.07.2021 23:46:13 | 4.7722 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2414 | 36.3481 | 0.66266 | 19.1524 | 0 | 0 | 183.4046
1893436 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-92 35-18-L00092_950458561_950458561 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:08:59 | 28.07.2021 20:15:52 | 1.1147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78806
1893440 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2059028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:17:10 | 28.07.2021 19:21:10 | 0.066667 | 0 | 7 | 29 | 54 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.26307 | 26.4688 | 26.5071 | 4.9448 | 4.2813 | 1.2782 | 0 | 63.7433
1893443 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_45-73-M00476_2354845 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:07:31 | 28.07.2021 21:30:11 | 2.3778 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9819 | 0 | 32.3255 | 0 | 1.999 | 0 | 0 | 42.3063
1893444 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-6 35-15-L00586_A_56367737_56367737 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:17:19 | 28.07.2021 20:48:52 | 1.5258 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74947 | 0 | 84.1641 | 0 | 0.22132 | 0 | 0 | 85.1349
1893445 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKAPINAR TR-2 35-20-L00152_10900215_56375319_56375319 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:23:53 | 28.07.2021 23:57:07 | 4.5539 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.005 | 0 | 0 | 0 | 40.6572 | 0 | 0 | 56.6622
1893449 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-66 TARIMSAL SULAMA 45-79-M00066_45-79-M00066_2368547 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:24:10 | 28.07.2021 21:09:43 | 1.7592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30573
1893452 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞLENHOCA TR-1 35-21-L00118_A_56376289_56376289 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:32:13 | 28.07.2021 21:27:37 | 1.9233 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1514 | 0 | 0.61481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7662
1893454 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-21 35-27-M00615_B_56356354_56356354 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:29:43 | 28.07.2021 21:29:46 | 2.0008 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.952 | 0 | 1.6023 | 0 | 1.3114 | 0 | 0 | 6.8657
1893455 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2333 35-07-K02333_B b1_5793253 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:00:26 | 28.07.2021 20:29:37 | 1.4864 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.3486 | 0 | 0 | 0 | 64.1474 | 0 | 0 | 83.496
1893459 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1623 35-01-K01623_F F3_5923054 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:34:58 | 28.07.2021 20:56:15 | 1.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.499 | 0 | 0 | 9.499
1893460 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI MEKTEP MAH. TR 35-20-M00005_8414471_56381182_56381182 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:37:24 | 28.07.2021 23:27:50 | 3.8406 | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.0169 | 0 | 12.3653 | 0 | 82.6648 | 0 | 0 | 202.047
1893461 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_953361542_953361542 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:47:19 | 28.07.2021 20:03:15 | 0.26556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050999
1893462 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66715937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:51:20 | 28.07.2021 19:52:45 | 0.023611 | 13 | 327 | 137 | 158 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0.18322 | 2.015 | 11.4333 | 9.3948 | 0.79216 | 0.40399 | 0 | 0 | 24.2224
1893465 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AHMET KOCA TARIMSAL SULAMA GRB TR-1 45-71-M00902_45-71-M00902_2355717 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:51:40 | 29.07.2021 00:08:50 | 4.2861 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.043015 | 0 | 65.5772 | 0 | 0.0956 | 0 | 0 | 65.7158
1893466 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:55:31 | 28.07.2021 20:00:00 | 0.074722 | 15 | 3673 | 252 | 1095 | 30 | 245 | 4 | 0 | 0.66291 | 62.4393 | 108.9824 | 245.763 | 13.911 | 13.0659 | 12.7434 | 0 | 457.5679
1893469 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | CUMALI TR-1 35-24-M00094_B_56354963_56354963 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:51:40 | 28.07.2021 20:41:14 | 0.82611 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2573 | 0 | 13.305 | 0 | 1.1127 | 0 | 0 | 15.6749
1893471 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-78 HULUSİ İZLEYEN GRB. 35-15-M00078_35-15-M00078_2365993 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:54:28 | 28.07.2021 20:49:57 | 0.92472 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6099 | 0 | 94.6842 | 0 | 35.1041 | 0 | 0 | 132.3982
1893477 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2058707 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:59:14 | 28.07.2021 20:34:00 | 0.57944 | 15 | 3673 | 252 | 1095 | 30 | 245 | 4 | 0 | 5.241 | 493.6467 | 822.38 | 1809.2711 | 104.071 | 96.4802 | 94.7899 | 0 | 3425.8799
1893478 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | ÇİÇEKLİ KÖK 45-75-M00070_META ÖZEL M07_2308352 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:17:51 | 28.07.2021 21:20:15 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6825 | 0 | 0 | 0 | 6.6825
1893479 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00311_48066396_56398044_56398044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:23:38 | 28.07.2021 23:46:44 | 3.385 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6007 | 0 | 6.2784 | 0 | 0 | 33.8791
1893480 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:32:29 | 28.07.2021 20:41:07 | 0.14389 | 0 | 969 | 3 | 13 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 23.343 | 5.7245 | 2.1858 | 6.2889 | 3.2358 | 0 | 0 | 40.778
1893481 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/2A 35-20-L00286_6017641_56359419_56359419 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:30:22 | 28.07.2021 23:29:43 | 2.9892 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5858 | 0 | 23.0592 | 0 | 13.55 | 0 | 0 | 41.195
1893482 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-170 35-26-M01191__56358757_56358757 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:26:02 | 28.07.2021 21:08:48 | 0.71278 | 0 | 279 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.4065 | 0 | 0.038306 | 0 | 6.3154 | 0 | 0 | 68.7603
1893485 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SULUDERE TR-11 İSMET AKCAN EVİ YANI 35-31-L00066_35-31-L00066_2364630 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:30:11 | 28.07.2021 22:52:30 | 2.3719 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.5871 | 0 | 112.7244 | 0 | 45.0243 | 0 | 0 | 191.3358
1893486 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI TR-1/3 35-20-M00003_10381052_56381473_56381473 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:37:39 | 29.07.2021 01:03:24 | 4.4292 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.5245 | 0 | 0 | 0 | 0.40734 | 0 | 0 | 23.9318
1893488 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN İM 35-29-A00004_TRAFO 15.8-ÖLÇÜ L13_2105921 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:39:35 | 28.07.2021 21:00:00 | 0.34028 | 3 | 4308 | 286 | 656 | 60 | 800 | 5 | 0 | 0.54182 | 354.6883 | 826.3866 | 554.9589 | 129.4489 | 221.8994 | 1.7209 | 0 | 2089.645
1893490 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | YILDIZ TR-1 PEHLİVANLAR 45-81-M00039_45-81-M00039_2360620 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:08:09 | 28.07.2021 21:47:20 | 1.6531 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3374 | 0 | 1.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5607
1893494 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | VELİLER TR-1 35-15-L00536_35-15-L00536_2373117 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:33:37 | 28.07.2021 23:02:51 | 2.4872 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1659 | 0 | 3.3288 | 0 | 4.2569 | 0 | 0 | 21.7517
1893495 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-4 35-15-L00313_48787291_56368660_56368660 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:37:26 | 29.07.2021 04:44:42 | 8.1211 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1099
1893500 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | İSMETİYE TR-1 45-73-M00994_45-73-M00994_2351977 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:52:06 | 28.07.2021 21:27:39 | 0.5925 | 0 | 77 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.9134 | 0 | 72.8934 | 0 | 0.10863 | 0 | 0 | 87.9154
1893501 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATALAN TR-1 35-26-L00248_956607989_956607989 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:41:26 | 28.07.2021 21:44:22 | 1.0489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26076
1893502 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-8 35-15-L00644_D_56371407_56371407 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:53:18 | 29.07.2021 01:36:32 | 4.7206 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3873 | 0 | 31.7798 | 0 | 2.7052 | 0 | 0 | 36.8723
1893503 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_GÖKÇEN İM ÇIKIŞ M06_2328954 | Yük Aktarımı | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 21:03:41 | 28.07.2021 21:35:33 | 0.53111 | 3 | 4308 | 286 | 656 | 60 | 800 | 5 | 0 | 0.89066 | 583.0468 | 1226.2295 | 817.9213 | 195.7945 | 320.8464 | 2.6987 | 0 | 3147.4278
1893504 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1919 35-10-K01919_913630133_913630133 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:58:33 | 28.07.2021 23:39:10 | 2.6769 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3457
1893506 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PİYADELER TR-1 45-73-M00165_945672651_945672651 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 21:01:15 | 28.07.2021 23:37:29 | 2.6039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49542
1893507 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GİRELLİ TR-1 45-73-M00758_45-73-M00758_2355697 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 21:09:23 | 28.07.2021 22:40:41 | 1.5217 | 0 | 276 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80.7293 | 0 | 40.7545 | 0 | 5.1755 | 0 | 0 | 126.6592
1893509 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM06/TR02 45-73-M00052_B B-2_45110385 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 21:16:10 | 28.07.2021 23:09:26 | 1.8878 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.2893 | 0 | 0 | 0 | 27.1345 | 0 | 0 | 62.4238
1893512 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-12 45-78-L00012_49381716_56407748_56407748 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 21:27:54 | 29.07.2021 16:26:15 | 18.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.0009 | 0 | 196.6935 | 381.6945
1893513 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13 35-19-L00013_956667007_956667007 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 21:32:10 | 28.07.2021 23:07:39 | 1.5914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1891
1893514 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _A_56384528_56384528 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 21:32:43 | 29.07.2021 02:41:20 | 5.1436 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 956.5875 | 0 | 0 | 0 | 23.932 | 0 | 0 | 980.5195
1893515 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | TAŞTEPE TR-1 35-24-M00091_C_56375065_56375065 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 21:35:21 | 28.07.2021 22:25:43 | 0.83944 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9269
1893517 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KAAN TR-1 45-71-M01520_43108531_56389169_56389169 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 21:35:53 | 29.07.2021 01:16:30 | 3.6769 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.3821 | 0 | 8.3465 | 0 | 0.62514 | 0 | 0 | 33.3538
1893518 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2312 35-03-K02312_910325638_910325638 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 21:26:48 | 29.07.2021 00:17:56 | 2.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096905 | 0 | 0 | 0.0096905
1893519 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | SARIKAYA MERKEZ TR-1 35-32-L00063_B_56389724_56389724 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 21:37:09 | 28.07.2021 22:35:33 | 0.97333 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3304 | 0 | 8.9323 | 0 | 11.2677 | 0 | 0 | 20.5304
1893521 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TOPÇAM SULAMA TR-9 35-16-M00202_35-16-M00202_2351145 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 21:49:00 | 28.07.2021 23:04:47 | 1.2631 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4089
1893524 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-20 35-26-M00020_35-26-M00020_2349206 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 21:55:00 | 28.07.2021 23:14:36 | 1.3267 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 149.6443 | 0 | 0 | 0 | 23.8956 | 0 | 0 | 173.5399
1893526 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_TR-20 L03_2309872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 21:53:50 | 28.07.2021 22:21:31 | 0.46139 | 0 | 55 | 0 | 32 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.9088 | 0 | 29.356 | 85.3374 | 3.2749 | 0 | 0 | 124.8771
1893528 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-11 45-79-M00011_45-79-M00011_2364552 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 22:01:41 | 28.07.2021 23:18:51 | 1.2861 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38497 | 0 | 26.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1381
1893531 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-16 35-25-M00167_956641444_956641444 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 22:13:00 | 29.07.2021 01:56:03 | 3.7175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.827
1893536 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-458 35-07-K00458_F_56375247_56375247 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 22:16:58 | 29.07.2021 00:48:21 | 2.5231 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.8914 | 0 | 0 | 0 | 0.76537 | 0 | 0 | 64.6567
1893537 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2104 35-09-M02104_97634610_97634610 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 22:28:58 | 29.07.2021 00:53:48 | 2.4139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48528
1893538 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALİYE TR-1 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00977_945385129_945385129 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 22:22:26 | 29.07.2021 00:11:32 | 1.8183 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.885
1893541 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-9 GERMİYAN 35-18-M00009_950442092_950442092 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 22:38:00 | 28.07.2021 23:54:40 | 1.2778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012872
1893545 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | ÇULLUGÖRECE TR-1 45-80-M00096_A_56390815_56390815 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 22:49:42 | 28.07.2021 23:35:28 | 0.76278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91958 | 0 | 0 | 0 | 0.87688 | 0 | 0 | 1.7965
1893547 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-1/73 45-72-M00073_49743394 C1b_49745949 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 22:27:45 | 28.07.2021 23:55:14 | 1.4581 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.7399 | 0 | 0 | 0 | 11.6444 | 0 | 0 | 50.3843
1893548 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBAŞI TR-2 45-73-M00820_945645749_945645749 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 22:51:46 | 29.07.2021 01:42:28 | 2.845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52163
1893550 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-132 35-15-M00132_48875104_56369023_56369023 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 22:58:15 | 28.07.2021 23:40:40 | 0.70694 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.4874 | 0 | 0 | 0 | 0.008446 | 0 | 0 | 15.4958
1893552 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | CABBAR FAKILI TR-4 45-73-M00641_A_56384722_56384722 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 23:09:58 | 29.07.2021 01:36:26 | 2.4411 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0449 | 0 | 46.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9156
1893553 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-573 35-01-K00573_910876646_910876646 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 23:10:27 | 29.07.2021 01:00:48 | 1.8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17414 | 0 | 0 | 0.17414
1893555 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1505 35-03-K01505_910152986_910152986 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 23:09:53 | 29.07.2021 02:31:08 | 3.3542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70741
1893558 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-268 BOZDOĞAN MARKET 35-18-L00268_950452768_950452768 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 23:41:42 | 29.07.2021 00:59:58 | 1.3044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0129
1893562 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-6 45-79-M00006_C_56397281_56397281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 23:55:41 | 29.07.2021 00:47:45 | 0.86778 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86563
1893564 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR-14 BULVAR ÜZERİ 45-73-M00031_945682803_945682803 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 23:56:21 | 29.07.2021 01:06:43 | 1.1728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25047
1893604 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/124 45-83-M00667__72371883_72371883 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 05:52:53 | 29.07.2021 06:21:43 | 0.48056 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7449 | 0 | 0 | 0 | 1.9019 | 0 | 0 | 7.6468
1893627 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_LOKMAN KUYU L06_2057393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 07:38:00 | 29.07.2021 08:41:08 | 1.0522 | 0 | 51 | 56 | 138 | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 20.1493 | 1132.2749 | 448.5216 | 142.9313 | 257.1213 | 0 | 0 | 2000.9984
1894460 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-3 35-21-L00007_953359635_953359635 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 20:22:18 | 30.07.2021 00:05:05 | 3.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7536 | 0 | 0 | 18.7536
1894437 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_YELKİ TM-1 M02_2096832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 20:00:45 | 29.07.2021 20:35:15 | 0.575 | 4 | 4718 | 2 | 142 | 12 | 552 | 7 | 0 | 68.0745 | 1108.6324 | 7.3066 | 55.8217 | 151.1613 | 606.2045 | 122.7534 | 0 | 2119.9544
1894414 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KARAVELİLER TR-5 35-20-L00449__72767568_72767568 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:24:29 | 29.07.2021 20:28:58 | 1.0747 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0298 | 0 | 4.0587 | 0 | 0 | 10.0885
1893750 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | CEVİZALAN TR-2 35-15-L01027_C_56362022_56362022 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 10:10:17 | 29.07.2021 14:05:38 | 3.9225 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3929 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8978
1894245 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BAHADIRLAR TR-2 45-79-M00125_D_56386948_56386948 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:38:15 | 29.07.2021 19:06:36 | 2.4725 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6521
1894122 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAKİLİSE TR-2 35-21-L00045_967152892_967152892 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:13:56 | 29.07.2021 19:10:57 | 2.9503 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0804 | 0 | 0 | 0 | 10.7037 | 0 | 0 | 18.7841
1893621 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-140 ŞHT.ALİ DERELİ MEVKİİ 35-15-L00140_35-15-L00140_2366030 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 07:17:48 | 29.07.2021 09:10:28 | 1.8778 | 0 | 48 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.4658 | 0 | 173.6998 | 0 | 19.636 | 0 | 0 | 217.8016
1893953 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2600 35-01-M02600_C 1C_5863766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 14:06:19 | 29.07.2021 17:18:51 | 3.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4882 | 0 | 102.6522 | 231.1403
1893919 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | ÇİÇEKLİ KÖK 45-75-M00070_META ÖZEL M07_2308352 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 13:15:18 | 29.07.2021 14:21:00 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2258 | 0 | 0 | 0 | 9.2258
1893767 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_SOBRAN M02_2318327 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 10:43:12 | 29.07.2021 14:38:23 | 3.9197 | 0 | 235 | 54 | 156 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 246.7761 | 864.0526 | 1956.6194 | 5.6623 | 86.2116 | 0 | 0 | 3159.3219
1894205 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2898 35-02-M02898_912754489_912754489 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 14:30:16 | 29.07.2021 18:10:19 | 3.6675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3923
1893913 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2321 35-02-M02321_35-02-M02321_65776512 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 13:25:46 | 29.07.2021 15:46:11 | 2.3402 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 1.1048 | 0 | 0 | 0 | 1291.9832 | 0 | 0 | 1293.088
1893667 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAHMUDİYE TR-1 35-16-M00069_953323100_953323100 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 08:40:31 | 29.07.2021 15:18:00 | 6.6247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60461
1893687 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-5A 45-74-M00042__72372788_72372788 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:09:43 | 29.07.2021 10:01:27 | 0.86197 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.81921 | 0 | 0.083048 | 0 | 0 | 0 | 1.8151 | 2.7174
1894328 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_ARITMA M05_2327863 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:45:51 | 29.07.2021 19:56:48 | 2.1825 | 1 | 337 | 146 | 187 | 6 | 36 | 1 | 0 | 1.0789 | 259.2454 | 4001.0842 | 3211.4561 | 241.792 | 102.6964 | 20.9035 | 0 | 7838.2565
1894397 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-77 35-01-K00077_A_56376423_56376423 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:05:56 | 29.07.2021 22:41:56 | 3.6 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 56.6437 | 0 | 0 | 0 | 116.7196 | 0 | 0 | 173.3633
1894520 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-337 35-07-K00337_35-07-K00337_48414908 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 21:33:44 | 29.07.2021 22:41:25 | 1.1281 | 0 | 1249 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 412.154 | 0 | 0 | 0 | 36.5711 | 0 | 6.1591 | 454.8842
1893707 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3412 35-08-K03412_95000085696_95000085696 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 09:17:21 | 29.07.2021 10:13:55 | 0.94278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.12 | 41.12
1893873 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-32 35-01-K00032_910466660_910466660 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 12:28:39 | 29.07.2021 17:22:48 | 4.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6511 | 0 | 0 | 18.6511
1894563 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜMÜLCELİ KÖK 45-80-M00057_GÜMÜLCELİ TR-2/TR-3/TR-4 M02_72197425 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 23:44:41 | 30.07.2021 01:17:38 | 1.5492 | 0 | 574 | 2 | 25 | 2 | 34 | 1 | 0 | 0 | 149.782 | 79.0108 | 95.582 | 8.3446 | 18.9247 | 2.3321 | 0 | 353.9763
1893999 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AKKEÇİLİ TR-2 45-73-M00427_A_56396274_56396274 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:08:22 | 29.07.2021 17:33:32 | 2.4194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41769
1893893 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÖRNEKKÖY TR-2 35-27-L00324_35-27-L00324_72386874 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 12:47:06 | 29.07.2021 15:27:17 | 2.6697 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 214.0549 | 0 | 0 | 0 | 50.7178 | 0 | 0 | 264.7727
1894477 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | NURULLAH ÇOBAN VE ARK.TARIMSAL SULAMA GRUBU 45-71-M01360_44422370_56388188_56388188 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 20:44:36 | 30.07.2021 03:59:27 | 7.2475 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1792 | 0 | 33.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9503
1894085 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR ŞEHİR M01_2302861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:02:42 | 29.07.2021 16:09:00 | 0.105 | 0 | 962 | 9 | 13 | 3 | 132 | 0 | 3 | 0 | 28.0964 | 22.1747 | 6.1156 | 1.3787 | 19.3374 | 0 | 0.44738 | 77.5502
1894434 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | M-2605 YELKİ DM 35-10-M02605_KAHRAMANDERE-1 M04_2035518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:59:27 | 29.07.2021 20:45:47 | 0.77222 | 4 | 4718 | 2 | 142 | 12 | 552 | 7 | 0 | 91.4174 | 1488.7841 | 9.816 | 74.98 | 203.1177 | 814.6631 | 164.9332 | 0 | 2847.7115
1893770 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-82 45-78-L00082_45-78-L00082_2361643 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 10:44:48 | 29.07.2021 13:06:41 | 2.3646 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 222.0872 | 0 | 0 | 0 | 120.5227 | 0 | 48.3413 | 390.9512
1894457 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | M-2605 YELKİ DM 35-10-M02605_BADEMLER M11_2035529 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 20:20:34 | 29.07.2021 21:14:40 | 0.90167 | 30 | 9241 | 7 | 135 | 29 | 680 | 2 | 4 | 387.0395 | 3888.7027 | 7.0623 | 70.6442 | 862.2361 | 894.8897 | 5583.2743 | 104.7679 | 11798.6168
1894411 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-74 35-16-M00074_47597052_56353342_56353342 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:15:08 | 29.07.2021 20:47:47 | 1.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0809 | 0 | 0 | 5.0809
1893601 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_44426475_56395521_56395521 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 05:26:00 | 29.07.2021 06:43:48 | 1.2967 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8.6461 | 0 | 7.1598 | 0 | 2.6218 | 0 | 0.69757 | 19.1253
1894557 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR DM-5(M-34) 35-25-M00034_A_65607517_65607517 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 23:18:58 | 30.07.2021 00:36:37 | 1.2942 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0221 | 0 | 0 | 0 | 1.5141 | 0 | 0 | 7.5361
1894311 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞCILAR TR-2 35-32-L00034_946410414_946410414 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:18:32 | 29.07.2021 18:58:35 | 1.6675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037168
1893956 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_BELEN HALİTPAŞA M10_2324162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 14:22:56 | 29.07.2021 14:43:15 | 0.33861 | 12 | 8434 | 661 | 312 | 66 | 1236 | 20 | 8 | 1.9747 | 685.1136 | 1771.0512 | 458.0508 | 286.0307 | 498.5497 | 921.0299 | 68.2351 | 4690.0359
1894016 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-4 (ESKİ TR-36) 35-26-M01365_6189048 B01_57783020 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:25:32 | 29.07.2021 16:50:14 | 1.4117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.9088 | 0 | 0 | 0 | 0.37923 | 0 | 0 | 29.288
1893916 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-51 35-22-M00051_TR-21 M01_72131121 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 13:27:21 | 29.07.2021 13:45:30 | 0.3025 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.9891 | 0 | 0 | 0 | 1.792 | 0 | 0 | 24.7811
1894062 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HatBaşıAyırıcı_53133929 M01_53133929 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:36:13 | 29.07.2021 17:20:20 | 0.73528 | 0 | 275 | 4 | 9 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.0393 | 50.5335 | 1.8078 | 0 | 14.9347 | 0 | 0 | 98.3152
1894517 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İSMAİL UYSAL SULAMA GRUBU 35-29-L00677_A_56387267_56387267 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 21:42:46 | 29.07.2021 22:10:17 | 0.45861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3011
1894019 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-4/13 35-28-M00031_35-28-M00031_66485447 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:38:00 | 29.07.2021 16:53:03 | 1.2508 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 82.6042 | 0 | 0 | 0 | 10.0358 | 0 | 0 | 92.64
1893853 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIDOLMA TR-1 45-72-L00167_956483200_956483200 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 11:57:11 | 29.07.2021 13:48:11 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21596
1893996 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-3 35-15-L00254_D_56361686_56361686 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:08:00 | 29.07.2021 15:56:38 | 0.81056 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1599 | 0 | 0.71489 | 0 | 1.9168 | 0 | 0 | 7.7915
1894162 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _10842457_56359247_56359247 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:28:35 | 29.07.2021 17:07:04 | 0.64139 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8173 | 0 | 0 | 0 | 3.0441 | 0 | 0 | 14.8615
1893684 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-1 M06_2310311 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:07:18 | 29.07.2021 15:32:26 | 6.4188 | 8 | 141 | 10 | 24 | 11 | 50 | 1 | 0 | 151.446 | 356.2744 | 97.9269 | 221.7864 | 726.7221 | 1011.6606 | 146.3999 | 0 | 2712.2162
1894537 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2546 35-02-M02546_M-2738 M05_79672202 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 21:21:17 | 30.07.2021 10:05:33 | 12.7378 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1115.8964 | 0 | 0 | 0 | 167.6691 | 0 | 0 | 1283.5655
1894394 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_SARICAOĞLU ENH GRUBU M05_72041796 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:05:15 | 29.07.2021 20:24:19 | 1.3178 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.7569 | 0 | 0 | 2.8936 | 4.3276 | 0 | 0 | 24.9781
1894417 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_SARIKAYA L02_2113672 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:31:35 | 29.07.2021 19:33:00 | 0.023611 | 0 | 3418 | 4 | 676 | 23 | 541 | 0 | 0 | 0 | 16.1785 | 0.46386 | 26.5156 | 6.6044 | 14.7921 | 0 | 0 | 64.5545
1893896 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | GÖKKAYA TR-2 45-84-L00019_A_56403221_56403221 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 12:56:35 | 29.07.2021 13:32:13 | 0.59389 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.715 | 0 | 0 | 0 | 0.7484 | 0 | 0 | 10.4634
1894288 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | PAMUKYAZI-1 35-26-L00380_5673025_56358811_56358811 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:49:37 | 29.07.2021 18:04:16 | 1.2442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6166 | 0 | 0 | 0 | 7.2327 | 0 | 0 | 8.8493
1893833 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-11/05 (TR-39) 45-71-M00283_DM-10 M01_66372594 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 11:42:42 | 29.07.2021 12:49:23 | 1.1114 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 211.603 | 0 | 0 | 0 | 107.2349 | 0 | 0 | 318.8379
1893690 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_ALABAŞ L04_72307162 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:10:30 | 29.07.2021 18:21:22 | 9.1809 | 0 | 231 | 4 | 154 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 470.7805 | 152.1722 | 5234.8955 | 332.3186 | 1043.6536 | 0 | 0 | 7233.8204
1893939 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-837 35-02-M00837_A_56379634_56379634 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 13:45:17 | 29.07.2021 17:18:02 | 3.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4958 | 0 | 0 | 99.4958
1894082 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | BULGURCA TR-2 35-22-M00251_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:05:05 | 29.07.2021 16:40:44 | 0.59417 | 0 | 204 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.8638 | 0 | 1.374 | 0 | 0.16407 | 0 | 0 | 49.4019
1894480 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-2 45-83-M00604_A_56407861_56407861 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 20:44:17 | 29.07.2021 21:44:54 | 1.0103 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7826
1893641 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | KUŞKAYA MAHALLESİ TR-1 35-24-M00080_35-24-M00080_2373300 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 08:03:56 | 29.07.2021 08:56:50 | 0.88167 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6704 | 0 | 0 | 0 | 1.2802 | 0 | 0 | 4.9506
1894529 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4033 35-01-K04033_D_56357370_56357370 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 22:05:15 | 29.07.2021 23:02:45 | 0.95833 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50.9058 | 0 | 0 | 0 | 16.7861 | 0 | 0 | 67.6919
1894506 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3696 35-02-K03696_A_56359157_56359157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 21:23:57 | 30.07.2021 01:17:29 | 3.8922 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 413.4976 | 0 | 0 | 0 | 42.5382 | 0 | 0 | 456.0358
1893819 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-808 35-01-K00808_35-01-K00808_2347802 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 11:23:12 | 29.07.2021 11:58:46 | 0.59278 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 55.7667 | 0 | 0 | 0 | 20.8129 | 0 | 0 | 76.5796
1894483 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-1 35-31-L00300_47811000_56352549_56352549 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:05:40 | 29.07.2021 23:08:05 | 6.0403 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.933 | 0 | 0 | 0 | 0.54926 | 0 | 0 | 31.4823
1894151 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1580 35-01-K01580_911137947_911137947 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:22:04 | 29.07.2021 21:39:47 | 5.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9303 | 0 | 0 | 4.9303
1894337 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | OSMANCALI KÖYÜ TR-3 45-71-M01722_43170587_56385273_56385273 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 18:05:09 | 29.07.2021 22:17:35 | 4.2072 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4826 | 0 | 0 | 0 | 0.61994 | 0 | 0 | 6.1025
1894320 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜK AVULCUK TR-3 35-15-L00700_954729476_954729476 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:36:03 | 29.07.2021 18:40:59 | 1.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1893656 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HABAŞ-1 M31_2307956 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 08:39:19 | 29.07.2021 08:47:23 | 0.13454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3183 | 0 | 334.7425 | 0 | 335.0608
1894343 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-51 ALAÇATI 35-18-M00051_950462124_950462124 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:55:56 | 29.07.2021 22:40:17 | 4.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.8332 | 0 | 0 | 106.8332
1893610 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_KARABURUN-3 ALAÇATI GİRİŞ M02_2313569 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 06:51:47 | 29.07.2021 10:48:59 | 3.9531 | 8 | 6246 | 8 | 15 | 14 | 340 | 1 | 1 | 553.9792 | 13604.9254 | 2066.8874 | 60.6919 | 909.6619 | 2034.7615 | 65.1621 | 13.7504 | 19309.82
1894297 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2142 35-07-M02142_35-07-M02142_61024384 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:12:13 | 29.07.2021 19:11:10 | 1.9825 | 0 | 1849 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1037.252 | 0 | 0 | 0 | 671.1433 | 0 | 0 | 1708.3953
1894446 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3252 35-04-M03252_H H2B_5787233 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 20:04:03 | 29.07.2021 21:30:32 | 1.4414 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.4874 | 0 | 0 | 0 | 24.0009 | 0 | 0 | 93.4883
1894114 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM4/TR-8 35-27-M00022_910535902_910535902 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:08:54 | 29.07.2021 19:03:14 | 2.9056 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8425 | 0 | 0 | 0 | 1.7348 | 0 | 0 | 8.5773
1893779 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | OCAKLI TR-2 35-15-L00775_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049220 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 10:56:34 | 29.07.2021 18:09:16 | 7.2115 | 0 | 62 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 116.951 | 0 | 428.0479 | 0 | 96.6638 | 0 | 0 | 641.6627
1893899 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CENKYERİ TR-3 45-82-M00251_948087955_948087955 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 13:02:47 | 29.07.2021 19:33:20 | 6.5092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134
1894191 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_YENMİŞ-2 M04_72166068 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:32:08 | 29.07.2021 17:31:45 | 0.99361 | 0 | 336 | 7 | 1 | 14 | 30 | 4 | 0 | 0 | 90.0935 | 151.8857 | 0.151 | 305.3473 | 16.2795 | 727.3098 | 0 | 1291.0668
1893836 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4039 35-03-K04039_35-03-K04039_41951040 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 11:24:10 | 29.07.2021 12:06:00 | 0.69722 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 91.5329 | 0 | 0 | 0 | 108.9172 | 0 | 0 | 200.4501
1893885 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ARAPBAŞI TR-2 35-20-L00440_35-20-L00440_41967090 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 12:42:53 | 29.07.2021 15:04:28 | 2.3597 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.0018216 | 0 | 11.746 | 0 | 97.9604 | 0 | 0 | 109.7082
1894426 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ŞEMSİLER KEMER TR-4 35-31-L00101_35-31-L00101_2363556 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:45:58 | 29.07.2021 20:16:26 | 0.50778 | 0 | 50 | 0 | 27 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.916 | 0 | 29.2938 | 0 | 15.7097 | 0 | 0 | 52.9194
1894317 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1 35-01-K00001_G G2_5871932 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:29:41 | 29.07.2021 18:35:16 | 1.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8922 | 0 | 0 | 8.8922
1893653 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2318 35-03-M02318_910860557_910860557 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 08:28:02 | 29.07.2021 13:47:12 | 5.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6949 | 0 | 0 | 11.6949
1894294 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3060 35-01-K03060_911894575_911894575 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:52:48 | 30.07.2021 12:47:34 | 19.9128 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5179
1894154 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-11 35-31-L00337_35-31-L00337_2365266 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:21:33 | 29.07.2021 17:41:57 | 1.34 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7815 | 0 | 15.0503 | 0 | 13.1871 | 0 | 0 | 30.019
1894300 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_HatBaşıAyırıcı_53139891 L04_53139891 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:08:20 | 29.07.2021 19:56:36 | 2.8044 | 18 | 290 | 0 | 4 | 3 | 15 | 0 | 0 | 28.1162 | 143.9677 | 0 | 0.42157 | 11.7752 | 45.4859 | 0 | 0 | 229.7666
1893567 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR DM-5(M-34) 35-25-M00034_A_65607517_65607517 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 00:18:51 | 29.07.2021 01:28:18 | 1.1575 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8328 | 0 | 0 | 0 | 1.2595 | 0 | 0 | 6.0922
1893816 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIBOSTANCI TR-1 45-76-L00027_45-76-L00027_2375172 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 11:26:00 | 29.07.2021 11:48:55 | 0.38194 | 0 | 43 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 11.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7658
1893962 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2329932 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 14:35:27 | 29.07.2021 17:56:39 | 3.3532 | 0 | 828 | 2 | 57 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 292.5259 | 50.5159 | 36.5607 | 31.8616 | 36.1217 | 0 | 0 | 447.5858
1894503 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | RAMİZ IŞIK TARIMSAL SULAMA 45-76-L00016_B_60984005_60984005 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 21:20:24 | 29.07.2021 22:00:01 | 0.66028 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8506 | 0 | 4.6434 | 0 | 0.46974 | 0 | 0 | 8.9638
1893716 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1827 35-01-M01827_35-01-M01827_2351779 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:34:44 | 29.07.2021 11:22:23 | 1.7942 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 87.748 | 0 | 0 | 0 | 8.0755 | 0 | 0 | 95.8235
1894400 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-5 45-71-M01082_C_56352475_56352475 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:12:39 | 30.07.2021 00:08:35 | 4.9322 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6184 | 0 | 0 | 0 | 1.2611 | 0 | 0 | 10.8795
1893733 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-438 35-18-L00438_11121474 I01_5937774 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 09:32:42 | 29.07.2021 14:31:55 | 4.9869 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9917
1894423 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KİLLİK TR-10 45-73-M00850_945643376_945643376 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:42:29 | 29.07.2021 20:39:14 | 0.94583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24119 | 0 | 0 | 0.24119
1894443 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | HASAN EMLEK GRB. 35-20-M00015_35-20-M00015_2352794 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:48:54 | 29.07.2021 21:04:00 | 1.2517 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.946 | 0 | 27.8789 | 0 | 0 | 123.8249
1894466 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÇAYBAŞI DM-1/11 35-26-L00215_35-26-L00215_65966607 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 20:07:15 | 29.07.2021 20:49:44 | 0.70806 | 0 | 226 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.4024 | 0 | 11.01 | 0 | 2.3744 | 0 | 0 | 65.7868
1893802 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 11:11:53 | 29.07.2021 11:25:30 | 0.22694 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.053085 | 14.0413 | 3.6059 | 0.070447 | 12.287 | 5.9688 | 0 | 0 | 36.0266
1894523 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SARILAR TR-1 45-72-L00217_B_56392275_56392275 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 21:42:49 | 29.07.2021 23:00:08 | 1.2886 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.6068 | 0 | 0 | 0 | 0.16228 | 0 | 0 | 13.7691
1893633 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_ŞEMSİLER TR-1 L04_72230902 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 07:50:01 | 29.07.2021 08:02:55 | 0.215 | 0 | 587 | 0 | 364 | 4 | 169 | 1 | 0 | 0 | 23.1323 | 0 | 198.3275 | 16.725 | 50.0662 | 4.1351 | 0 | 292.3862
1893696 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-998 35-03-M00998_35-03-M00998_41946318 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:11:00 | 29.07.2021 09:40:00 | 0.48333 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.1619 | 0 | 0 | 0 | 4.7298 | 0 | 0 | 56.8916
1893590 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-772 35-01-K00772_35-01-K00772_42387435 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 03:29:02 | 29.07.2021 04:42:44 | 1.2283 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 201.052 | 0 | 0 | 0 | 8.9788 | 0 | 0 | 210.0308
1894380 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 18:46:14 | 29.07.2021 18:50:06 | 0.064444 | 0 | 2228 | 33 | 76 | 17 | 191 | 7 | 1 | 0 | 21.9609 | 26.5727 | 4.0004 | 6.1178 | 7.5358 | 35.4414 | 0.26538 | 101.8945
1893865 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOKATBAŞI TR-3 35-20-L00103_955207430_955207430 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 11:38:27 | 29.07.2021 12:45:51 | 1.1233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7958e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7958e-05
1894412 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_SARILAR ÇIKIŞI L03_66546764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:25:03 | 29.07.2021 19:25:35 | 0.0088889 | 0 | 715 | 1 | 6 | 4 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0.68104 | 0.0067076 | 0.024905 | 0.97272 | 0.027946 | 0 | 0.06711 | 1.7804
1894366 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-29 45-73-M00029_45-73-M00029_2352252 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:36:16 | 29.07.2021 19:41:19 | 2.0842 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 174.3734 | 0 | 0 | 0 | 40.0184 | 0 | 0 | 214.3918
1893725 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2329932 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:50:48 | 29.07.2021 14:33:37 | 4.7134 | 0 | 828 | 2 | 57 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 392.7009 | 69.8755 | 51.4145 | 43.9543 | 49.6115 | 0 | 0 | 607.5567
1894074 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/20B 45-72-M00104_DM-9/TR-1 M02_66504330 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:56:38 | 29.07.2021 20:58:05 | 5.0242 | 0 | 159 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 231.9803 | 0 | 1.0031 | 0 | 3.3938 | 0 | 0 | 236.3771
1893579 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-201 METAŞ 35-18-L00201_C C01b_78775495 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 01:52:55 | 29.07.2021 03:43:49 | 1.8483 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.2665 | 0 | 0 | 0 | 45.3728 | 0 | 0 | 61.6392
1893679 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2575 35-02-M02575_35-02-M02575_49901826 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:02:57 | 29.07.2021 11:51:46 | 2.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1684 | 0 | 0 | 6.1684
1894452 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÖRDES TR-27 45-75-M00042_GÖRDES TR-28 M01_61363690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 20:00:13 | 29.07.2021 21:14:06 | 1.2314 | 0 | 201 | 0 | 37 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.1346 | 0 | 72.1318 | 60.4398 | 29.0989 | 0 | 0 | 209.8051
1894558 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-58 (SERAY SÜT) 45-81-M00152_945634815_945634815 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 23:26:08 | 30.07.2021 00:50:53 | 1.4125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16559
1893911 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-82 45-78-L00082_45-78-L00082_2361643 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 13:18:37 | 29.07.2021 13:55:20 | 0.61194 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 58.96 | 0 | 0 | 0 | 32.1306 | 0 | 12.1788 | 103.2693
1893805 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ DM-53 45-84-L00190_AHMETLİ TR-45 ŞEHİTLER L02_72295798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 11:11:53 | 29.07.2021 12:33:54 | 1.3669 | 0 | 173 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.3224 | 0 | 2.8286 | 0 | 2.1946 | 0 | 0 | 50.3457
1894469 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | MENTEŞ KÖK 35-19-M00260_UZUNADA M02_72141085 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 20:37:00 | 29.07.2021 21:14:08 | 0.61889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.1344 | 0 | 0 | 0 | 380.1344
1894326 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | CEVİZLİ DERVİŞLER TR-5 35-31-L00325_35-31-L00325_2364993 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:46:57 | 29.07.2021 19:18:23 | 1.5239 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4924 | 0 | 3.4847 | 0 | 1.8427 | 0 | 0 | 9.8198
1894495 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DALKARA TR-1 45-75-M00260_A_56390879_56390879 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 21:11:16 | 30.07.2021 02:44:36 | 5.5556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.801
1893685 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-2 M18_2310302 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:05:51 | 29.07.2021 15:34:16 | 6.4736 | 14 | 1031 | 20 | 52 | 33 | 69 | 1 | 0 | 273.187 | 1830.3393 | 246.9115 | 148.5146 | 3170.0394 | 767.2123 | 245.3679 | 0 | 6681.572
1893997 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53140399 L05_53140399 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:07:07 | 29.07.2021 17:34:08 | 2.4503 | 1 | 149 | 8 | 8 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0.17212 | 121.4656 | 141.5894 | 250.8029 | 52.042 | 36.6318 | 0 | 0 | 602.7038
1894369 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1878 35-09-K01878_97830386_97830386 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:25:32 | 29.07.2021 20:30:40 | 3.0856 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.272 | 0 | 0 | 0 | 2.0761 | 0 | 0 | 33.3481
1893848 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KARAVELİLER TR-3 35-20-L00142_A_56407434_56407434 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 11:23:56 | 29.07.2021 13:20:00 | 1.9344 | 0 | 106 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 62.5258 | 0 | 9.8095 | 0 | 75.5038 | 0 | 0 | 147.8391
1893636 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BEĞENLER TR-1 45-75-M00179_B_56394008_56394008 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 07:15:56 | 29.07.2021 10:10:37 | 2.9114 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0133 | 0 | 0 | 0 | 0.23735 | 0 | 0 | 8.2506
1893599 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | BÜYÜKBELEN TR-7 45-80-M00098_A_56393525_56393525 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 05:18:00 | 29.07.2021 06:07:31 | 0.82528 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.871 | 0 | 0 | 0 | 0.56653 | 0 | 0 | 12.4375
1894532 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-53 35-26-M00053_35-26-M00053_2375748 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 22:26:56 | 29.07.2021 22:44:30 | 0.29278 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 29.247 | 0 | 0 | 0 | 16.2642 | 0 | 0 | 45.5112
1893785 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM 1-2/5 35-29-L00062_48309387_56396708_56396708 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 10:48:01 | 29.07.2021 12:08:47 | 1.3461 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0411 | 0 | 0 | 0 | 0.74025 | 0 | 0 | 3.7814
1894034 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-917 35-01-K00917_C_56354784_56354784 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:43:16 | 29.07.2021 18:32:36 | 2.8222 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 98.3268 | 0 | 0 | 0 | 16.8136 | 0 | 0 | 115.1403
1893934 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_G 2G_5865694 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 13:49:40 | 29.07.2021 16:43:13 | 2.8925 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.4611 | 0 | 0 | 0 | 16.8137 | 0 | 0 | 42.2748
1893891 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2984 35-03-K02984_942458666_942458666 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 12:46:14 | 29.07.2021 16:34:46 | 3.8089 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0798
1894432 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_950414320_950414320 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:56:18 | 29.07.2021 22:43:18 | 2.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.856
1893699 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_ALÇUK-2 M03_56299106 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 09:18:00 | 29.07.2021 09:38:54 | 0.34833 | 0 | 79 | 0 | 64 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.2715 | 0 | 6.7861 | 0 | 15.1067 | 0 | 0 | 31.1644
1893745 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_ŞEMSİLER TR-1 L04_72230944 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 10:07:48 | 29.07.2021 11:54:06 | 1.7717 | 0 | 587 | 0 | 364 | 4 | 169 | 1 | 0 | 0 | 267.5242 | 0 | 1894.0892 | 204.5444 | 704.8236 | 54.0525 | 0 | 3125.034
1894409 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-110/A 45-78-L00735_953258643_953258643 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:19:08 | 29.07.2021 20:30:22 | 1.1872 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292
1894392 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_955298059_955298059 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 18:58:53 | 29.07.2021 21:14:53 | 2.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2852
1894346 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2861 35-03-K02861_35-03-K02861_41924215 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 18:12:16 | 29.07.2021 20:23:03 | 2.1797 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 410.6171 | 0 | 0 | 0 | 132.6833 | 0 | 0 | 543.3004
1894014 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYIŞLAR TR-2 45-80-M00142_956540149_956540149 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:27:55 | 29.07.2021 16:50:00 | 1.3681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21806
1893576 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | VEZİROĞLU TR-1 45-71-M01034_B_56400291_56400291 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 01:35:34 | 29.07.2021 04:47:49 | 3.2042 | 0 | 27 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.4974 | 0 | 7.3206 | 0 | 1.8078 | 0 | 0 | 27.6257
1893868 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK TR-5 35-32-L00126_B_56367727_56367727 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 12:24:50 | 29.07.2021 13:34:22 | 1.1589 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84435 | 0 | 24.6663 | 0 | 0.10822 | 0 | 0 | 25.6188
1894455 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-20 35-22-M00020__72372954_72372954 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 20:06:04 | 29.07.2021 20:55:57 | 0.83139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33347 | 0 | 0 | 0 | 0.13919 | 0 | 0 | 0.47266
1893762 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 10:34:41 | 29.07.2021 13:11:34 | 2.6147 | 1 | 462 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.24581 | 117.5836 | 26.7149 | 0 | 28.1746 | 6.527 | 0 | 0 | 179.2459
1893616 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3291 35-08-K03291_913337375_913337375 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 06:41:45 | 29.07.2021 08:46:26 | 2.0781 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5568 | 0 | 0 | 0 | 4.9548 | 0 | 0 | 10.5116
1894137 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-13 35-15-L01144_950406000_950406000 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:10:13 | 29.07.2021 17:14:22 | 1.0692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49805
1893994 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | AKPINAR TR-1 45-75-M00079_B_56398555_56398555 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:03:27 | 29.07.2021 15:55:41 | 0.87056 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79587
1894472 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-11 45-80-M00011_B_56385511_56385511 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 20:36:40 | 29.07.2021 21:18:36 | 0.69889 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.5581 | 0 | 0 | 0 | 2.5034 | 0 | 0 | 26.0616
1893808 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-573 35-01-K00573_C 1C_5848851 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 11:09:43 | 29.07.2021 12:24:21 | 1.2439 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.99286 | 0 | 0 | 0 | 13.0859 | 0 | 0 | 14.0788
1894017 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/16 45-71-M00392_B_56403371_56403371 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:16:07 | 29.07.2021 15:57:44 | 0.69361 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28.698 | 0 | 0 | 0 | 26.29 | 0 | 0 | 54.988
1893951 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4159 35-02-K04159_A_56382552_56382552 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 14:21:19 | 29.07.2021 18:53:41 | 4.5394 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53.1174 | 0 | 0 | 0 | 98.6485 | 0 | 0 | 151.7659
1894117 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-272 35-18-L00272_6371488 b2b_5948326 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:13:12 | 29.07.2021 21:55:23 | 5.7031 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6684
1894492 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KOCAİSKAN TR-1 45-76-M00179_A_56392294_56392294 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 20:58:01 | 29.07.2021 23:20:39 | 2.3772 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5509 | 0 | 0.71267 | 0 | 0.6014 | 0 | 0 | 16.865
1894515 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1570 35-02-M01570_M-1054 M01_2309768 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 21:19:30 | 29.07.2021 22:24:00 | 1.075 | 0 | 704 | 0 | 8 | 9 | 40 | 1 | 4 | 0 | 271.2366 | 0 | 9.6909 | 147.7224 | 29.8984 | 13.163 | 112.3045 | 584.0158
1893974 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-16/09 45-71-M00611_45-71-M00611_2364296 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 14:34:27 | 29.07.2021 15:39:09 | 1.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.5824 | 0 | 77.1708 | 224.7533
1894286 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | AŞAĞIBOSTANCI TR-1 45-76-L00027_A_56385587_56385587 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:45:11 | 29.07.2021 18:02:21 | 1.2861 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8575 | 0 | 0.11762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9751
1894037 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | NARINCALISÜLEYMAN KERİMLİ MAH. TR 45-77-L00211_A_56402933_56402933 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:23:35 | 29.07.2021 16:56:06 | 1.5419 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4892
1893682 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2035838 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:04:14 | 29.07.2021 10:11:22 | 1.1189 | 1 | 339 | 39 | 12 | 7 | 41 | 1 | 0 | 0.19995 | 45.7286 | 93.3248 | 4.9438 | 94.2274 | 36.1379 | 2.2387 | 0 | 276.8011
1893931 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İNECİK TR-1 35-21-L00121_953360504_953360504 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 13:42:55 | 29.07.2021 15:35:56 | 1.8836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53488
1894329 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-122 ZEYTİNALANI 35-19-L00122_956684337_956684337 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:49:51 | 29.07.2021 20:17:59 | 2.4689 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93783
1894429 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-4 35-27-M00004_A_56383160_56383160 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:29:15 | 29.07.2021 20:30:27 | 1.02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9863 | 0 | 0 | 0 | 0.30556 | 0 | 0 | 4.2918
1894458 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BELEVİ TR-1 35-13-L00060_B_56383887_56383887 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 20:09:41 | 29.07.2021 21:09:04 | 0.98972 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0998 | 0 | 1.1679 | 0 | 1.8483 | 0 | 0 | 14.116
1894481 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-3227 M02_2035233 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 20:55:27 | 29.07.2021 21:19:38 | 0.40306 | 0 | 2414 | 0 | 18 | 9 | 360 | 1 | 7 | 0 | 353.2865 | 0 | 6.4128 | 57.5217 | 150.0231 | 4.9898 | 63.7141 | 635.9481
1893771 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-212(DM-3/10) 35-09-M00212_D_56382280_56382280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 10:42:08 | 29.07.2021 11:38:36 | 0.94111 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.6195 | 0 | 0 | 0 | 54.8845 | 0 | 0 | 71.504
1894289 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1745 35-01-K01745_35-01-K01745_2355247 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:06:36 | 29.07.2021 18:09:01 | 1.0403 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 228.2659 | 0 | 0 | 0 | 25.1667 | 0 | 0 | 253.4325
1893625 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KARAVELİLER TR-5 35-20-L00449__72767568_72767568 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 07:11:52 | 29.07.2021 10:32:55 | 3.3508 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5019 | 0 | 12.7977 | 0 | 0 | 30.2996
1894295 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35/A 45-78-L00715_953251498_953251498 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:13:00 | 29.07.2021 18:24:32 | 1.1922 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0741
1893811 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-135 35-01-K00135_911255602_911255602 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 11:15:44 | 29.07.2021 13:01:17 | 1.7592 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2443
1894003 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-1/2 M20_2058446 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:21:52 | 29.07.2021 15:49:27 | 0.45972 | 0 | 15099 | 1 | 186 | 62 | 2089 | 9 | 14 | 0 | 1421.2051 | 0.25247 | 58.5839 | 743.7651 | 1124.7551 | 275.4536 | 258.7401 | 3882.7554
1893671 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-4 35-15-L00313_48787291_56368660_56368660 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 08:50:00 | 29.07.2021 10:34:36 | 1.7433 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.453
1894312 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _B_56388202_56388202 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:08:12 | 29.07.2021 18:45:09 | 1.6158 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2238 | 0 | 2.2829 | 0 | 0.25463 | 0 | 0 | 7.7613
1893963 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/16 45-71-M00392_B_56403371_56403371 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 14:10:42 | 29.07.2021 15:01:47 | 0.85139 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 35.0634 | 0 | 0 | 0 | 32.3646 | 0 | 0 | 67.428
1893957 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-3 35-22-M00257_955256931_955256931 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 14:23:52 | 29.07.2021 15:15:00 | 0.85222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27917
1893711 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_TOTALGAZ DM M03_79389032 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 09:16:42 | 29.07.2021 10:18:19 | 1.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.5916 | 0 | 0 | 0 | 133.5916
1893854 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA 380 GIS TM 35-02-A00015_TÜRKELİ M07_73019463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 12:01:36 | 29.07.2021 12:20:00 | 0.30667 | 0 | 8270 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 596.8023 | 0 | 0 | 0 | 130.1263 | 0 | 0 | 726.9286
1894352 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/11 45-72-M00011_B_56392506_56392506 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 18:10:21 | 29.07.2021 18:49:01 | 0.64444 | 0 | 15 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7462 | 0 | 23.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5774
1894020 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/73-A 45-83-L00151_955177596_955177596 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:16:23 | 29.07.2021 17:07:41 | 1.855 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6519
1893734 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 09:42:22 | 29.07.2021 15:30:00 | 5.7939 | 3 | 191 | 5 | 12 | 4 | 18 | 1 | 0 | 31.6902 | 249.9118 | 29.0112 | 13.4012 | 49.1844 | 49.6954 | 219.3819 | 0 | 642.2761
1894561 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_GÜMÜLCELİ M011_73403251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 23:41:23 | 29.07.2021 23:41:43 | 0.0055556 | 0 | 869 | 25 | 56 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0 | 1.0696 | 0.82115 | 0.73038 | 0.048516 | 0.11505 | 0.0087226 | 0 | 2.7934
1894395 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ORTA MAHALLE M-8 35-25-M00116_35-25-M00116_2374710 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 18:59:43 | 29.07.2021 20:03:34 | 1.0642 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 71.2335 | 0 | 0 | 0 | 41.7373 | 0 | 0 | 112.9708
1894418 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_YELKİ-2 M10_2094867 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:37:46 | 29.07.2021 20:43:34 | 1.0967 | 30 | 8462 | 7 | 135 | 28 | 632 | 1 | 4 | 463.1013 | 4287.9978 | 8.7954 | 88.5407 | 1025.9681 | 1088.101 | 4.6818 | 134.6511 | 7101.8372
1893754 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKKAYA TR-2 45-84-L00019_45-84-L00019_2372645 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 10:03:43 | 29.07.2021 12:10:33 | 2.1139 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 107.0885 | 0 | 0 | 0 | 6.1764 | 0 | 0 | 113.2649
1894524 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR DM-5(M-34) 35-25-M00034_A_65607517_65607517 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 21:47:45 | 29.07.2021 22:23:52 | 0.60194 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3077 | 0 | 0 | 0 | 0.85663 | 0 | 0 | 4.1643
1893585 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/3 45-71-M00538_953183478_953183478 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 02:56:52 | 29.07.2021 03:58:27 | 1.0264 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3145
1893648 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | İĞDELİ TR-2 35-31-L00301_35-31-L00301_2364743 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 08:22:48 | 29.07.2021 10:00:41 | 1.6314 | 0 | 61 | 0 | 43 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.3296 | 0 | 84.2942 | 0 | 29.9977 | 0 | 0 | 129.6215
1894040 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_ÇAKALDOĞAN M03_2105509 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:58:12 | 29.07.2021 15:58:42 | 0.0083333 | 0 | 723 | 5 | 21 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.84298 | 0.58022 | 0.47812 | 0 | 0.15327 | 0 | 0 | 2.0546
1893940 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SANAYİ-2 M11_2305578 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2021 13:57:42 | 29.07.2021 14:50:52 | 0.88611 | 0 | 11291 | 30 | 62 | 44 | 1383 | 12 | 9 | 0 | 2689.4241 | 350.8908 | 282.1828 | 1943.1694 | 1970.2953 | 634.2152 | 478.5363 | 8348.7139
1894332 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-20/13 (ÇAPRA KABİN) 45-71-M00272_TR-90-91-92-93 M02_2306310 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:39:22 | 29.07.2021 18:11:23 | 1.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6372 | 264.7351 | 41.5409 | 67.5789 | 377.4921
1893691 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-1 45-71-M00162_EMLAKDERE M03_56219277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 09:10:31 | 29.07.2021 09:57:37 | 0.785 | 0 | 517 | 3 | 7 | 11 | 39 | 1 | 0 | 0 | 87.7635 | 5.6012 | 2.555 | 57.9763 | 29.4768 | 488.6147 | 0 | 671.9875
1893960 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-32 35-01-K00032_D 1D_5863038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 14:05:14 | 29.07.2021 18:26:41 | 4.3575 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.3295 | 0 | 0 | 0 | 471.8975 | 0 | 0 | 492.2271
1893628 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_KAVAKYERİ YEŞİLKÖY M03_72226021 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 07:39:11 | 29.07.2021 08:29:58 | 0.84639 | 0 | 305 | 6 | 79 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.5693 | 22.7145 | 7.2244 | 2.7821 | 0.50577 | 0 | 0 | 50.7961
1893983 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | BURHAN KURTOĞLU TR-1 45-71-M01358_45-71-M01358_2369710 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 14:47:58 | 29.07.2021 20:28:34 | 5.6767 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.596
1894315 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31 DEREKÖY 35-22-M00031_955264176_955264176 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:24:24 | 29.07.2021 18:23:39 | 0.9875 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48892
1894461 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | YAĞCILI TR-2 45-82-M00367_HatBaşıAyırıcı_53136142 M02_53136142 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:57:59 | 29.07.2021 22:44:22 | 2.7731 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.2729 | 0 | 0 | 0 | 0.14191 | 0 | 0 | 28.4149
1894438 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_BADEMLER 477 SOL DEVRE M10_2097313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 20:00:55 | 29.07.2021 20:03:00 | 0.034722 | 11 | 11766 | 28 | 699 | 57 | 1238 | 2 | 6 | 5.4159 | 127.3103 | 4.2269 | 17.2431 | 16.0886 | 44.1889 | 4.9598 | 3.709 | 223.1427
1893774 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KİLLİK TR-16 45-73-M00350_TR-15 M01_72386841 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 10:52:34 | 29.07.2021 14:55:52 | 4.055 | 0 | 259 | 4 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 194.616 | 138.1342 | 274.9293 | 0 | 13.4006 | 0 | 0 | 621.08
1894415 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2142 35-07-M02142_35-07-M02142_61024384 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:14:03 | 29.07.2021 19:49:48 | 0.59583 | 0 | 1849 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 332.6576 | 0 | 0 | 0 | 179.4337 | 0 | 0 | 512.0912
1893728 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2097148 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 09:52:56 | 29.07.2021 10:06:45 | 0.23028 | 3 | 23 | 246 | 278 | 24 | 52 | 0 | 0 | 0.72428 | 1.4906 | 96.6714 | 38.0785 | 11.7675 | 10.3125 | 0 | 0 | 159.0447
1894269 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-17 35-25-M00063_955268168_955268168 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:47:08 | 29.07.2021 18:26:02 | 1.6483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70319
1893565 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | M. ALİ ÇETİN SULAMA GRUBU 35-27-M00172_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051628 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 00:00:05 | 29.07.2021 01:41:12 | 1.6853 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4179 | 0 | 16.6208 | 0 | 8.9624 | 0 | 0 | 29.0011
1893668 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_SARIBEY-2 L07_54875609 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 08:40:35 | 29.07.2021 09:13:53 | 0.555 | 3 | 0 | 161 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.7501 | 0 | 123.2774 | 0 | 16.1652 | 0 | 0 | 0 | 142.1927
1893914 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-88 35-17-M00088_950310864_950310864 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 13:19:57 | 29.07.2021 19:59:55 | 6.6661 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6434
1893814 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | DEREKÖY YENİ MAH. TR 45-77-L00292_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053054 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 11:22:42 | 29.07.2021 12:10:55 | 0.80361 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2436 | 0 | 43.6042 | 0 | 0.18637 | 0 | 0 | 46.0342
1893688 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_TORBALI M20_2307690 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 08:40:00 | 29.07.2021 09:10:51 | 0.51417 | 0 | 14030 | 0 | 109 | 0 | 2156 | 0 | 1 | 0 | 1480.6117 | 0 | 95.7258 | 0 | 1168.8929 | 0 | 2.838 | 2748.0684
1894421 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BADEMLER DM 35-19-M00443_SEFERİHİSAR ÇIKIŞ SOL M14_72218957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:39:05 | 29.07.2021 19:45:00 | 0.098611 | 11 | 11766 | 28 | 699 | 57 | 1238 | 2 | 6 | 15.2909 | 359.4383 | 12.3471 | 49.6163 | 47.7539 | 132.4227 | 14.6325 | 11.7127 | 643.2145
1893874 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2313338 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 12:30:04 | 29.07.2021 15:31:28 | 3.0233 | 1 | 0 | 50 | 16 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0.8377 | 0 | 2598.9939 | 87.9513 | 1017.2514 | 68.8543 | 350.6052 | 0 | 4124.4938
1893708 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | BAHÇELİ TR-2 35-30-L00148_35-30-L00148_2361435 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 09:11:11 | 29.07.2021 11:15:27 | 2.0711 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3495
1894023 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-58 35-30-L00058_D_56367282_56367282 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:39:59 | 29.07.2021 16:48:37 | 1.1439 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.491 | 0 | 0 | 0 | 0.088753 | 0 | 0 | 3.5797
1894564 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SUBAŞI-2 35-26-L00329_5670077_56358742_56358742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 23:34:15 | 30.07.2021 00:21:04 | 0.78028 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.103 | 0 | 0 | 0 | 0.34278 | 0 | 0 | 13.4458
1893900 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAYALIOĞLU TR-7 45-72-L00072_B_56390283_56390283 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 13:02:55 | 29.07.2021 15:32:42 | 2.4964 | 0 | 24 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.1563 | 0 | 70.5828 | 0 | 0.045395 | 0 | 0 | 91.7845
1894441 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | DOĞANCI TR-3 35-31-L00336_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050207 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 20:04:00 | 29.07.2021 21:07:08 | 1.0522 | 0 | 51 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6326 | 0 | 18.8382 | 0 | 3.2862 | 0 | 0 | 32.7571
1894521 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANDAL TR-4 45-77-M00008_945503465_945503465 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 21:46:17 | 29.07.2021 22:11:43 | 0.42389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030879 | 0 | 0 | 0.030879
1893894 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CUMALI TR-2 35-24-M00095_955221887_955221887 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 12:57:25 | 29.07.2021 17:30:30 | 4.5514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.549
1894129 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3857 35-04-K03857_912688427_912688427 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:21:59 | 29.07.2021 19:02:24 | 2.6736 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2562
1893937 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_SIRIMLI L011_72238546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 14:00:16 | 29.07.2021 14:00:52 | 0.01 | 0 | 354 | 0 | 70 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.93918 | 0 | 1.0101 | 0.098593 | 0.469 | 0 | 0 | 2.5168
1894478 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | PINARBAŞI KÖYÜ KÜRT DAMLARI TR-1 45-75-M00076_A_56398602_56398602 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 20:37:45 | 30.07.2021 05:00:10 | 8.3736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42895
1894032 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560808 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:52:02 | 29.07.2021 15:52:26 | 0.0066667 | 0 | 664 | 104 | 44 | 10 | 81 | 5 | 0 | 0 | 0.71203 | 4.5502 | 0.98459 | 0.10172 | 0.21749 | 2.0322 | 0 | 8.5983
1894364 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KALEKÖY TR-3 35-31-L00239_47919109_56400259_56400259 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 18:17:51 | 29.07.2021 22:42:12 | 4.4058 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3998 | 0 | 12.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3145
1893677 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2060147 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 09:01:07 | 29.07.2021 09:03:34 | 0.040833 | 1 | 34 | 18 | 39 | 12 | 26 | 6 | 0 | 0.009187 | 0.55608 | 11.4552 | 4.7508 | 3.5532 | 4.2288 | 9.3485 | 0 | 33.9017
1893654 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DÜNDARLI TR-1 35-24-M00202_955222363_955222363 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 08:33:09 | 29.07.2021 10:36:55 | 2.0628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55271
1893823 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1/9 35-21-L00024_953368331_953368331 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 11:26:11 | 29.07.2021 14:36:07 | 3.1656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40675
1894510 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY TR-10 35-15-L00506_B_56361790_56361790 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 21:32:44 | 29.07.2021 22:56:59 | 1.4042 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.77416 | 0 | 36.6369 | 0 | 27.3722 | 0 | 0 | 64.7833
1894301 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:19:33 | 29.07.2021 18:17:40 | 0.96861 | 2 | 903 | 1 | 28 | 7 | 61 | 0 | 0 | 40.0472 | 275.9744 | 0.10423 | 11.1466 | 43.2057 | 105.4836 | 0 | 0 | 475.9616
1894009 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YUKARI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01487_44438020_56366562_56366562 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:24:40 | 29.07.2021 19:24:57 | 4.0047 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.9775 | 0 | 0 | 0 | 2.2986 | 0 | 0 | 17.2761
1894404 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2542 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02542_M-1046 M06_48507741 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:01:46 | 29.07.2021 21:20:25 | 2.3108 | 0 | 3195 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1820.3143 | 0 | 0 | 0 | 261.0924 | 0 | 0 | 2081.4067
1894424 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_GÜZELBAHÇE İM ÇIKIŞ M13_2052317 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:40:59 | 29.07.2021 20:38:44 | 0.9625 | 28 | 2253 | 5 | 76 | 11 | 201 | 0 | 1 | 320.7892 | 909.243 | 5.8717 | 42.3176 | 466.7662 | 141.8546 | 0 | 4.5468 | 1891.389
1893760 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-13 35-16-L00013_35-16-L00013_79458307 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 10:24:24 | 29.07.2021 11:52:04 | 1.4611 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 79.5344 | 0 | 0 | 0 | 210.9895 | 0 | 0 | 290.5239
1894089 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | CEVİZALAN TR-3 35-15-L01018_B_56361646_56361646 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:02:20 | 29.07.2021 19:30:52 | 3.4756 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3579
1893783 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-28 45-80-M00028_45-80-M00028_2376621 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 10:55:08 | 29.07.2021 11:48:31 | 0.88972 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.1814 | 0 | 0.037632 | 0 | 6.9583 | 0 | 0 | 36.1774
1893803 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-1 45-71-M00001_KUMLUDERE M22_2048784 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 11:12:43 | 29.07.2021 11:59:32 | 0.78028 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 330.7731 | 0 | 0 | 0 | 358.6131 | 0 | 0 | 689.3862
1893969 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_KARABURÇ L03_2337264 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 14:46:06 | 29.07.2021 15:41:39 | 0.92583 | 0 | 665 | 2 | 93 | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 142.9445 | 14.6191 | 409.0387 | 56.3358 | 276.2798 | 0 | 0 | 899.218
1894567 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/30 45-72-L00030_C C01_65856375 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 23:54:04 | 30.07.2021 00:42:18 | 0.80389 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.5361 | 0 | 0 | 0 | 5.9614 | 0 | 0 | 13.4975
1894069 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | KUMKUYUCAK TR-1 45-80-M00172_D_56400882_56400882 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:06:33 | 29.07.2021 17:21:02 | 1.2414 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8566
1893926 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAVİKENT TR-1 35-30-M00132_95000571516_95000571516 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 13:49:09 | 29.07.2021 18:37:21 | 4.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.133 | 0 | 0 | 11.133
1894095 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-61 35-25-M00365_955263206_955263206 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:09:02 | 29.07.2021 19:01:44 | 2.8783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7729
1893777 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-193 35-03-K00193_35-03-K00193_41914844 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 10:40:00 | 29.07.2021 10:59:00 | 0.31667 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59.6635 | 0 | 0 | 0 | 2.0569 | 0 | 0 | 61.7204
1893634 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49218464_56407952_56407952 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 07:47:36 | 29.07.2021 10:02:50 | 2.2539 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.1513 | 0 | 0 | 0 | 9.4349 | 0 | 0 | 32.5862
1894132 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1806 35-28-M00350_953395849_953395849 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:02:24 | 29.07.2021 18:17:39 | 2.2542 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2095
1893989 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | SEYİRKENT TR-1 45-83-M00691_A_65514285_65514285 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 14:40:24 | 29.07.2021 16:01:58 | 1.3594 | 0 | 128 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.8396 | 0 | 0 | 0 | 3.5281 | 0 | 0 | 50.3677
1893846 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-8 (ESKİ TR-40) 35-26-M01360_956625525_956625525 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 11:37:57 | 29.07.2021 15:47:46 | 4.1636 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9513
1893840 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-428 35-18-L00428_7598394_56369167_56369167 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 11:36:24 | 29.07.2021 18:30:31 | 6.9019 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 573.63 | 0 | 0 | 0 | 52.934 | 0 | 0 | 626.564
1894530 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2711 35-03-K02711_910201191_910201191 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 21:37:17 | 30.07.2021 00:43:25 | 3.1022 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8031 | 0 | 0 | 0 | 0.21685 | 0 | 0 | 2.0199
1893866 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-115 45-78-L00115_953262750_953262750 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 12:16:04 | 29.07.2021 12:39:31 | 0.39083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11682
1893674 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_DONANIMLI YEDEK M02_72170824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 08:47:16 | 29.07.2021 10:23:58 | 1.6117 | 1 | 340 | 3 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2.5498 | 139.8476 | 4.4054 | 9.2231 | 0 | 20.2074 | 0 | 0 | 176.2333
1894338 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3003 35-02-K03003_E K3003E1b_5810943 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 18:08:33 | 29.07.2021 19:19:19 | 1.1794 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.423 | 0 | 0 | 0 | 3.4656 | 0 | 0 | 28.8886
1893843 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-13 35-15-L00198_C_56373024_56373024 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 11:41:33 | 29.07.2021 14:59:56 | 3.3064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5774
1894484 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_YELKİ TM-1 M02_2096832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 20:57:49 | 29.07.2021 20:59:35 | 0.029444 | 4 | 4718 | 2 | 142 | 12 | 552 | 7 | 0 | 3.4859 | 56.7705 | 0.37415 | 2.8585 | 7.7406 | 31.0424 | 6.2859 | 0 | 108.5581
1894029 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | _48253439_56360503_56360503 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:38:14 | 29.07.2021 17:45:56 | 2.1283 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.1508 | 0 | 9.1119 | 0 | 44.2026 | 0 | 0 | 85.4653
1893797 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-5 35-30-M00052_B_56352682_56352682 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 10:56:54 | 29.07.2021 11:31:41 | 0.57972 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.4596 | 0 | 0.25997 | 0 | 0.69115 | 0 | 0 | 6.4108
1894052 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3719 35-04-K03719_B_56365308_56365308 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:00:53 | 29.07.2021 17:53:46 | 1.8814 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 118.8661 | 0 | 0 | 0 | 64.0317 | 0 | 0 | 182.8977
1894344 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-2/3 ÖĞRETMEN EVİ KABİN 35-20-L00011_35-20-L00011_66694708 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:52:43 | 29.07.2021 20:07:49 | 2.2517 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 195.2769 | 0 | 0 | 0 | 88.729 | 0 | 0 | 284.0059
1894298 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _A_56385674_56385674 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:08:58 | 29.07.2021 17:59:50 | 0.84778 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.015 | 0 | 0 | 0 | 1.9309 | 0 | 0 | 8.9459
1894547 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | PAŞAKÖY TR-6 45-80-M00168_A_56385477_56385477 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 22:55:34 | 29.07.2021 23:27:33 | 0.53306 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.8755 | 0 | 0 | 0 | 9.4254 | 0 | 0 | 19.3009
1893657 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2330035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 08:38:04 | 29.07.2021 09:19:48 | 0.69556 | 1 | 13 | 3 | 29 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0.15025 | 4.3151 | 7.7468 | 32.1475 | 54.5972 | 2.1755 | 17.6428 | 0 | 118.7752
1893574 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_SUBATAN L04_67177075 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 01:13:42 | 29.07.2021 05:42:42 | 4.4833 | 2 | 291 | 9 | 243 | 2 | 84 | 0 | 0 | 15.8634 | 180.3838 | 350.0385 | 930.2911 | 13.71 | 273.4195 | 0 | 0 | 1763.7063
1893611 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_KARABURUN-1 M19_2310585 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 06:53:07 | 29.07.2021 10:22:16 | 3.4856 | 0 | 1516 | 1 | 32 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1322.2363 | 8.0207 | 23.359 | 255.4645 | 379.0619 | 0 | 0 | 1988.1423
1893714 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_KELETEPE L01_72236997 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 09:33:05 | 29.07.2021 10:03:47 | 0.51167 | 0 | 1053 | 2 | 415 | 8 | 205 | 0 | 0 | 0 | 110.1049 | 13.4488 | 654.0504 | 35.234 | 248.068 | 0 | 0 | 1060.9061
1893720 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_53135349 M05_53135349 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 09:41:01 | 29.07.2021 09:41:35 | 0.0094444 | 0 | 490 | 0 | 8 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.59102 | 0 | 0.01027 | 0.14763 | 0.12847 | 0 | 0 | 0.87739
1894401 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR-14 BULVAR ÜZERİ 45-73-M00031_945682803_945682803 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:11:51 | 30.07.2021 02:33:56 | 7.3681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7757
1894304 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3869 35-02-K03869_35-02-K03869_2365703 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:12:13 | 29.07.2021 17:59:11 | 0.78278 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 82.3441 | 0 | 0 | 0 | 60.8649 | 0 | 0 | 143.209
1894470 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | BİRGİ KÖK 35-19-M00041_HatBaşıAyırıcı_53137353 M03_53137353 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 20:36:21 | 29.07.2021 23:49:51 | 3.225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2775
1893757 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 10:00:56 | 29.07.2021 11:28:58 | 1.4672 | 0 | 0 | 32 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.8311 | 459.8144 | 52.2915 | 0 | 0 | 0 | 1249.9369
1894447 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YUKARI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01487_44438020_56366562_56366562 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:49:24 | 29.07.2021 20:53:01 | 1.0603 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3163 | 0 | 0 | 0 | 0.48108 | 0 | 0 | 4.7973
1893929 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 13:53:09 | 29.07.2021 14:01:20 | 0.13639 | 1 | 1289 | 15 | 150 | 29 | 101 | 2 | 0 | 0.061127 | 71.1437 | 5.7994 | 22.5742 | 35.1421 | 20.3287 | 26.2258 | 0 | 181.275
1893943 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SANAYİ-2 M11_2305578 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 14:51:00 | 29.07.2021 16:29:45 | 1.6458 | 0 | 11279 | 30 | 62 | 44 | 1381 | 12 | 9 | 0 | 5018.7709 | 651.155 | 526.359 | 3597.3171 | 3632.2855 | 1139.2762 | 863.1362 | 15428.3
1893637 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 07:51:49 | 29.07.2021 14:27:59 | 6.6028 | 2 | 9 | 172 | 100 | 14 | 3 | 2 | 0 | 9.0477 | 17.1337 | 5042.2735 | 1400.7352 | 745.1269 | 58.2636 | 771.8003 | 0 | 8044.3809
1893594 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_ESKİBOYNUYOĞUN L02_72215398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 04:16:11 | 29.07.2021 06:27:45 | 2.1928 | 0 | 326 | 0 | 24 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 90.271 | 0 | 37.3601 | 29.2573 | 37.2494 | 0 | 0 | 194.1378
1912821 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-608 35-02-K00608_TRAFO K01_2303200 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 21:26:10 | 30.07.2021 10:06:00 | 12.6639 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2244.9857 | 0 | 0 | 0 | 146.379 | 0 | 0 | 2391.3647
1893986 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKAPINAR TR-1 35-20-L00148_955193315_955193315 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 14:44:43 | 29.07.2021 19:53:55 | 5.1533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1173
1894433 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_GÜZELBAHÇE İM-2 M01_2090870 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:58:35 | 29.07.2021 20:22:00 | 0.39028 | 0 | 3618 | 0 | 71 | 1 | 471 | 0 | 0 | 0 | 526.3192 | 0 | 18.3896 | 42.2863 | 360.3023 | 0 | 0 | 947.2974
1893769 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | ASSTAR KÖK 45-73-M00134_KÖYLER ÇIKIŞ M02_66686397 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 10:42:26 | 29.07.2021 12:30:33 | 1.8019 | 0 | 461 | 43 | 246 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 187.1378 | 244.0294 | 906.5341 | 706.974 | 100.1568 | 0 | 0 | 2144.832
1893746 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/05 45-71-M00235_DAĞITIM TRAFOSU M09_2124675 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 10:08:58 | 29.07.2021 14:34:19 | 4.4224 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71.0567 | 0 | 0 | 0 | 0.47533 | 0 | 0 | 71.5321
1894124 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-35 35-26-M00035_7698217_56359241_56359241 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:04:23 | 29.07.2021 17:16:21 | 1.1994 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.0406 | 0 | 0 | 0 | 3.4478 | 0 | 0 | 6.4885
1893583 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE TR-3 KÖPRÜYANI 45-71-M00254_45-71-M00254_55035500 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 02:22:00 | 29.07.2021 03:26:43 | 1.0786 | 0 | 559 | 0 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 86.4954 | 0 | 0.51076 | 0 | 33.6793 | 0 | 0 | 120.6855
1893577 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-37 35-28-L00037_953386799_953386799 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 01:33:33 | 29.07.2021 14:39:49 | 13.1044 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9423
1893706 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-2 45-71-M01600_C_56382738_56382738 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 09:11:48 | 29.07.2021 16:49:24 | 7.6267 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.9113 | 0 | 50.0065 | 0 | 0.0045731 | 0 | 0 | 62.9224
1893955 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_KUMKUYUCAK ŞEHİR M05_72193197 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 14:27:02 | 29.07.2021 15:25:26 | 0.97333 | 0 | 279 | 4 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70.4001 | 36.2686 | 276.7514 | 0 | 18.7485 | 0 | 0 | 402.1687
1893869 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY TR-2 45-72-L00463_956526028_956526028 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 12:16:49 | 29.07.2021 21:08:56 | 8.8686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9565
1893809 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4950 35-01-K04950_910913213_910913213 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 11:14:04 | 29.07.2021 12:32:28 | 1.3067 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34537
1894556 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_HARMANDALI KÖYÜ M02_72230848 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 23:25:43 | 30.07.2021 01:10:57 | 1.7539 | 0 | 116 | 29 | 31 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.8923 | 79.8607 | 95.0359 | 0 | 16.0358 | 0 | 0 | 233.8247
1893909 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-408 35-02-M00408__72410621_72410621 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 13:13:49 | 29.07.2021 14:46:11 | 1.5394 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.5598 | 0 | 3.5249 | 0 | 26.9197 | 0 | 0 | 35.0044
1894450 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-72 35-30-L00072_B_56363012_56363012 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:46:17 | 29.07.2021 21:49:11 | 2.0483 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0946
1893995 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KIŞLAK TR-1 45-74-M00147_A_56352182_56352182 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:05:10 | 29.07.2021 16:03:07 | 0.96583 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4315 | 0 | 0 | 0 | 5.0423 | 0 | 0 | 10.4738
1894493 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-57 35-17-M00057__56394786_56394786 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 21:09:29 | 29.07.2021 22:25:06 | 1.2603 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 103.5656 | 0 | 0 | 0 | 14.6324 | 0 | 0 | 118.198
1894350 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | BAKIR TR-5 45-76-M00064_42832805_56386702_56386702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:41:35 | 29.07.2021 19:59:32 | 2.2992 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6563 | 0 | 39.5567 | 0 | 12.0982 | 0 | 0 | 60.3112
1894018 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-135/1 35-19-L00362__72374243_72374243 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:29:11 | 29.07.2021 17:39:04 | 2.1647 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7754 | 0 | 0.81399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5894
1894373 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _A_56385674_56385674 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 18:36:49 | 29.07.2021 19:43:50 | 1.1169 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0438 | 0 | 0 | 0 | 2.1534 | 0 | 0 | 12.1972
1894516 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1621 35-02-M01621__72569548_72569548 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 21:40:11 | 29.07.2021 22:08:14 | 0.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0809 | 0 | 0 | 2.0809
1893646 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-31 45-80-M00031_956561975_956561975 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 08:11:15 | 29.07.2021 10:56:00 | 2.7458 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2509
1893683 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_KARMEZ-2 M09_2306332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 08:56:55 | 29.07.2021 14:18:00 | 5.3514 | 19 | 83 | 143 | 294 | 34 | 68 | 16 | 0 | 28.2581 | 128.8369 | 2708.0067 | 3649.8858 | 2294.1387 | 705.6279 | 14145.1188 | 0 | 23659.8728
1893932 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_MAHMUTLAR L02_2093166 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 13:55:12 | 29.07.2021 13:55:22 | 0.0027778 | 0 | 450 | 31 | 91 | 14 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0.40269 | 1.0953 | 1.1332 | 0.2501 | 0.36067 | 0.05134 | 0 | 3.2933
1894473 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GİRELLİ TR-2 45-73-M00766_45-73-M00766_2355702 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 20:38:36 | 29.07.2021 22:32:24 | 1.8967 | 0 | 71 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.9673 | 0 | 70.5394 | 0 | 3.7769 | 0 | 0 | 108.2836
1894430 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | UZUNALAN TR-1 45-72-M00212_45-72-M00212_2372502 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:41:17 | 29.07.2021 21:29:35 | 1.805 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9162 | 0 | 0.63032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5466
1894330 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MUSABEY TR-1 35-28-M00348_C_65513659_65513659 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:52:24 | 29.07.2021 18:54:24 | 1.0333 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.0028 | 0 | 0 | 0 | 5.9425 | 0 | 0 | 34.9453
1893789 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/5 RADİSSON OTEL ÖNÜ 35-18-L00582_950436787_950436787 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 11:01:29 | 29.07.2021 12:44:00 | 1.7086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16902
1893889 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2546 35-02-M02546_M-2738 M05_79672202 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 12:47:34 | 29.07.2021 16:27:03 | 3.6581 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3827
1894436 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2142 35-07-M02142_35-07-M02142_61024384 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:57:45 | 29.07.2021 22:27:11 | 2.4906 | 0 | 1849 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1423.664 | 0 | 0 | 0 | 662.4084 | 0 | 0 | 2086.0723
1893726 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214545 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:39:52 | 29.07.2021 15:11:22 | 5.525 | 0 | 813 | 6 | 70 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 673.6942 | 74.2103 | 326.8472 | 236.5099 | 118.1833 | 0 | 0 | 1429.445
1894390 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/13 35-29-M00100_950330403_950330403 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:54:32 | 29.07.2021 20:50:28 | 2.9322 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9062
1894413 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2732 35-04-K02732_E_56394825_56394825 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:20:04 | 29.07.2021 20:27:37 | 1.1258 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87.2865 | 0 | 0 | 0 | 6.4509 | 0 | 0 | 93.7374
1893603 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | KOLDERE TR-6 45-80-M00054_KOLDERE TR-8 M04_72196823 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 05:55:01 | 29.07.2021 06:47:03 | 0.86722 | 0 | 303 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.0646 | 0 | 1.156 | 0 | 5.9107 | 0 | 0 | 38.1313
1894098 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:07:43 | 29.07.2021 16:56:39 | 0.81556 | 3 | 191 | 5 | 12 | 4 | 18 | 1 | 0 | 4.653 | 36.6938 | 4.1397 | 1.8451 | 7.1417 | 7.2129 | 30.5521 | 0 | 92.2383
1894244 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_ALANYOLU KIRANŞEYH M04_72226053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:41:41 | 29.07.2021 20:10:26 | 3.4792 | 1 | 550 | 21 | 153 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1.2067 | 225.1361 | 920.9273 | 287.5662 | 84.401 | 47.2376 | 0 | 0 | 1566.4748
1893580 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-889 35-02-M00889_35-02-M00889_41954892 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 02:17:02 | 29.07.2021 04:10:21 | 1.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.3834 | 0 | 0 | 688.3834
1894499 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_N 1N_5865814 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 21:23:15 | 29.07.2021 22:10:21 | 0.785 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.3292 | 0 | 0 | 0 | 34.981 | 0 | 0 | 63.3102
1894204 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ORTA MAHALLE M-8 35-25-M00116_35-25-M00116_2374710 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:36:55 | 29.07.2021 17:51:47 | 1.2478 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 75.9049 | 0 | 0 | 0 | 61.3027 | 0 | 0 | 137.2076
1894307 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-46 35-19-M00046_956692234_956692234 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:19:41 | 29.07.2021 18:20:49 | 1.0189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60142
1894353 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2600 35-01-M02600_C 1C_5863766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:47:23 | 29.07.2021 19:15:43 | 1.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5835 | 0 | 32.3966 | 79.9802
1894453 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | DEREKÖY TR-1 45-84-L00015_10187088_56405710_56405710 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 20:13:48 | 29.07.2021 21:22:01 | 1.1369 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5224 | 0 | 3.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3671
1894519 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_TRAFO L01_72213800 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 21:45:43 | 29.07.2021 23:12:00 | 1.4381 | 0 | 3963 | 0 | 129 | 4 | 404 | 1 | 0 | 0 | 1698.0033 | 0 | 94.6479 | 81.4103 | 466.6569 | 40.5152 | 0 | 2381.2336
1894496 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2741 35-08-K02741_B b5b_5822558 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 21:09:39 | 30.07.2021 00:46:01 | 3.6061 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.581 | 0 | 0 | 0 | 64.4191 | 0 | 0 | 95.0001
1894539 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1039 35-04-M01039_A_56379826_56379826 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 22:38:24 | 30.07.2021 02:44:07 | 4.0953 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 314.1768 | 0 | 0 | 0 | 38.0998 | 0 | 0 | 352.2766
1893998 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | ÇANAKÇI TR-1 45-74-M00168_45-74-M00168_2355016 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:10:20 | 29.07.2021 18:26:27 | 3.2686 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.8254 | 0 | 0 | 0 | 10.9302 | 0 | 0 | 53.7556
1893729 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4481 35-02-K04481_99786917_99786917 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 09:53:46 | 29.07.2021 10:47:52 | 0.90167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8684 | 0 | 0 | 0.8684
1894284 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4408 35-01-K04408_911483562_911483562 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:03:22 | 30.07.2021 06:38:27 | 13.5847 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9749
1893652 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-25 35-31-L00025_956595467_956595467 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 08:30:15 | 29.07.2021 13:29:24 | 4.9858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1894007 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2911 35-01-M02911_911358512_911358512 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:25:53 | 29.07.2021 18:30:16 | 3.0731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073
1894147 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-15 35-17-M00015_6524257 C02_5771459 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:15:18 | 29.07.2021 19:50:28 | 3.5861 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6503
1894462 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _B_56388202_56388202 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 20:23:35 | 29.07.2021 21:52:22 | 1.4797 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3581 | 0 | 1.972 | 0 | 0.18354 | 0 | 0 | 7.5137
1893798 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-26 35-27-L00349_912632399_912632399 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 11:05:37 | 29.07.2021 19:36:32 | 8.5153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8612 | 0 | 0 | 0 | 2.0298 | 0 | 0 | 3.8911
1893606 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 06:34:45 | 29.07.2021 06:35:05 | 0.0055556 | 0 | 1226 | 2 | 391 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0.60882 | 0.29495 | 1.2439 | 0.012894 | 0.068937 | 0 | 0 | 2.2294
1893775 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1507 35-03-K01507_910104752_910104752 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 10:46:47 | 29.07.2021 16:02:34 | 5.2631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5549
1894293 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-35 35-26-M00035_35-26-M00035_2360105 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:03:03 | 29.07.2021 17:25:54 | 0.38083 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 66.4769 | 0 | 0 | 0 | 39.8979 | 0 | 0 | 106.3748
1893629 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_DM-2 M05_60207297 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 07:42:36 | 29.07.2021 07:51:29 | 0.14806 | 0 | 17742 | 0 | 9 | 12 | 2263 | 0 | 2 | 0 | 340.28 | 0 | 0.2283 | 50.5828 | 178.1583 | 0 | 3.3534 | 572.6029
1893669 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-438 35-18-L00438_950448049_950448049 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 08:45:16 | 29.07.2021 09:11:34 | 0.43833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74466 | 0 | 0 | 0.74466
1894253 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KAAN TR-1 45-71-M01520_43108527_56389216_56389216 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:52:29 | 29.07.2021 22:45:11 | 5.8783 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.4878 | 0 | 0 | 0 | 0.011707 | 0 | 0 | 32.4995
1894356 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-58 35-30-L00058_A_56367283_56367283 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 18:22:00 | 29.07.2021 19:03:00 | 0.68333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3174 | 0 | 0 | 0 | 0.084625 | 0 | 0 | 5.402
1893715 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER TR-1 L03_2119151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 09:33:06 | 29.07.2021 10:06:35 | 0.55806 | 0 | 757 | 3 | 85 | 3 | 129 | 1 | 0 | 0 | 92.6223 | 21.9466 | 67.5563 | 30.4867 | 78.3915 | 22.5099 | 0 | 313.5134
1894565 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1150 35-04-M01150_C C1_79004662 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 23:49:33 | 30.07.2021 03:12:02 | 3.3747 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5764 | 0 | 0 | 0 | 0.65174 | 0 | 0 | 13.2281
1894399 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | SÜLEYMANLI TR-1 35-16-L00263_35-16-L00263_2361849 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:05:25 | 29.07.2021 23:53:56 | 4.8086 | 0 | 42 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.1604 | 0 | 286.2463 | 0 | 2.7369 | 0 | 0 | 341.1436
1894044 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-25/16 45-71-M00392_45-71-M00392_72048813 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:01:00 | 29.07.2021 17:22:49 | 1.3636 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 296.7575 | 0 | 0 | 0 | 118.3659 | 0 | 0 | 415.1234
1893709 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-2 45-83-M00570_955176196_955176196 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 09:21:49 | 29.07.2021 13:23:23 | 4.0261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84857
1893732 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SARIKAYA TR-1 45-82-L00056_ H_79744526 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 09:53:29 | 29.07.2021 15:26:00 | 5.5419 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0487
1893875 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_SULAMALAR-AT ÇİFTLİĞİ M02_72258016 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 12:27:08 | 29.07.2021 15:44:05 | 3.2825 | 3 | 1 | 21 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1079 | 0.55716 | 374.3157 | 26.3298 | 299.901 | 0 | 0 | 0 | 709.2117
1893924 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | BAKIR TR-5 45-76-M00064_42832805_56386702_56386702 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 13:43:09 | 29.07.2021 15:15:01 | 1.5311 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2933 | 0 | 27.1873 | 0 | 10.3033 | 0 | 0 | 42.7839
1894522 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-93 35-26-M00093__56360734_56360734 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 21:21:38 | 29.07.2021 22:17:11 | 0.92583 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9098 | 0 | 0 | 0 | 1.2956 | 0 | 0 | 6.2054
1893944 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1454 35-01-K01454_35-01-K01454_2363986 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 14:08:50 | 29.07.2021 15:25:00 | 1.2694 | 0 | 1226 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 401.6429 | 0 | 0 | 0 | 44.0158 | 0 | 0 | 445.6587
1894336 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2818 35-01-M02818_B_56355525_56355525 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:50:05 | 29.07.2021 22:01:21 | 4.1878 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 287.067 | 0 | 0 | 0 | 254.9076 | 0 | 4.3303 | 546.3049
1893881 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-416 KAPALI SPOR SALONU 35-18-L00416_950428188_950428188 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 12:42:12 | 29.07.2021 20:16:26 | 7.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0052 | 0 | 0 | 14.0052
1893981 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORHANLI M-88 ORTA 35-14-M00088_961443905_961443905 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 14:50:31 | 29.07.2021 19:16:09 | 4.4272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23339
1893938 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1623 35-01-K01623_F F2_5873116 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 13:56:51 | 29.07.2021 21:32:24 | 7.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.2612 | 0 | 0 | 172.2612
1894379 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | EVCİLER KARIKOCA MAH. TR 45-77-L00266_B_56386982_56386982 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 18:04:17 | 29.07.2021 19:25:10 | 1.3481 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39288 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6669
1893818 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | DUALAR TR-1 45-76-M00155_45-76-M00155_2358557 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 11:30:38 | 29.07.2021 18:41:31 | 7.1812 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.553 | 0 | 0 | 0 | 0.43558 | 0 | 0 | 27.9886
1893772 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-272 35-18-L00272_95000478604_95000478604 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 10:47:22 | 29.07.2021 13:41:06 | 2.8956 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.483
1894313 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | BELENYENİCE KÖYÜ TR-1 45-71-M01512_A_56389217_56389217 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:31:00 | 29.07.2021 21:45:50 | 4.2472 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.9136 | 0 | 0.07226 | 0 | 3.5097 | 0 | 0 | 39.4956
1894319 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_A_56395255_56395255 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:35:41 | 30.07.2021 05:09:42 | 11.5669 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6418
1893632 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_MORALILAR ŞEHİR L05_2097903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 07:49:21 | 29.07.2021 07:49:51 | 0.0083333 | 0 | 817 | 34 | 150 | 11 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0.58209 | 2.578 | 1.2143 | 1.0258 | 0.064808 | 4.9522 | 0 | 10.4172
1894296 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-32 35-30-L00032_A_56365528_56365528 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:03:56 | 29.07.2021 19:39:12 | 2.5878 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.8659 | 0 | 0 | 0 | 224.2092 | 0 | 0 | 255.0751
1893858 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BEREKETLİ TARIMSAL SULAMA TR-3 45-73-M00793_45-73-M00793_2355889 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 12:00:28 | 29.07.2021 13:19:40 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1872
1894250 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | SİLEDİK TR-1 45-76-L00152_45-76-L00152_2376990 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:47:17 | 29.07.2021 17:56:29 | 1.1533 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9242 | 0 | 5.689e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9243
1894545 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-435 35-02-K00435_B_56363457_56363457 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 22:54:00 | 30.07.2021 01:01:44 | 2.1289 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.1496 | 0 | 0 | 0 | 47.1154 | 0 | 0 | 50.265
1893672 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2353 35-03-M02353_910516006_910516006 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 08:44:46 | 29.07.2021 11:06:25 | 2.3608 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0173
1893735 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _B_56384155_56384155 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:54:39 | 29.07.2021 17:50:56 | 7.9381 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.2389 | 0 | 6.7289 | 0 | 0.8716 | 0 | 0 | 60.8394
1893878 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZİMAR-ETKİNKENT SİTESİ 35-25-M00284_956653106_956653106 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 12:40:00 | 29.07.2021 15:26:42 | 2.7783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54935
1893755 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE DM2/11 35-29-M00117_950321042_950321042 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 10:21:28 | 29.07.2021 12:48:18 | 2.4472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26331
1894021 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135437 M04_53135437 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:41:06 | 29.07.2021 15:57:46 | 0.27778 | 1 | 550 | 21 | 153 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0.090553 | 16.8572 | 85.567 | 24.2069 | 8.0409 | 4.6255 | 0 | 0 | 139.388
1893778 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1462 35-01-M01462_911655986_911655986 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 10:48:18 | 29.07.2021 12:13:19 | 1.4169 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2508 | 0 | 0 | 0 | 0.058342 | 0 | 0 | 1.3091
1894047 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DELEMENLER CAMİİ YANI TR 45-73-M00727_945644732_945644732 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:42:42 | 29.07.2021 17:45:13 | 2.0419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21439
1893835 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-136 35-01-K00136_910425470_910425470 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 11:32:07 | 29.07.2021 12:46:01 | 1.2317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1894382 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARABÖRGLÜ TR-1 45-72-L00174_A_65511083_65511083 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 18:45:39 | 29.07.2021 20:03:23 | 1.2956 | 0 | 37 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5392 | 0 | 4.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0654
1894027 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-212(DM-3/10) 35-09-M00212_D_56382280_56382280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:37:55 | 29.07.2021 17:27:26 | 1.8253 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.1284 | 0 | 0 | 0 | 109.9141 | 0 | 0 | 144.0424
1893586 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-103 BELEDİYE PAZAR YERİ 35-16-L00103_35-16-L00103_2352114 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 03:06:00 | 29.07.2021 04:30:45 | 1.4125 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.404 | 0 | 0 | 0 | 31.5056 | 0 | 0 | 47.9096
1894525 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI DM-1/11 35-26-L00215__56358351_56358351 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 21:28:58 | 29.07.2021 22:59:13 | 1.5042 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0078 | 0 | 3.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1316
1893692 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | YENİÇİFTLİK TR-1 35-20-L00399_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2105053 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 08:57:55 | 29.07.2021 17:15:13 | 8.2883 | 0 | 84 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 264.1382 | 0 | 200.3479 | 0 | 277.155 | 0 | 0 | 741.641
1893675 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-160 45-78-L00160_45-78-L00160_65970398 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 08:54:46 | 29.07.2021 10:33:05 | 1.6384 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75.1475 | 0 | 0 | 0 | 6.5929 | 0 | 0 | 81.7404
1893844 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-2 YEŞİLOVA 45-79-M00427_B_56385421_56385421 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 11:42:33 | 29.07.2021 17:25:49 | 5.7211 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9498 | 0 | 0 | 0 | 42.212 | 0 | 0 | 49.1617
1894508 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2024 35-09-M02024_966723720_966723720 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 21:33:12 | 29.07.2021 22:37:54 | 1.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57094 | 0 | 0 | 0.57094
1893821 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARDİBİ TR-1 35-20-M00049_955199728_955199728 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 11:31:00 | 29.07.2021 12:38:22 | 1.1228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035333
1894368 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-107 45-78-L00107_95000548225_95000548225 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:42:14 | 29.07.2021 19:59:05 | 2.2808 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9754
1893575 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-17/03 HUZUREVİ 45-71-M00415_A_56353874_56353874 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 01:39:00 | 29.07.2021 03:35:51 | 1.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7177 | 0 | 0 | 19.7177
1894013 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | UZUNHASANLAR TR-1 35-17-M00471_A_56356828_56356828 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:18:55 | 29.07.2021 17:12:01 | 1.885 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7336
1894345 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-208 35-18-L00208_950451918_950451918 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 18:09:05 | 29.07.2021 19:05:47 | 0.945 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0377
1894408 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/46 45-72-L00046_A_56391640_56391640 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:15:35 | 29.07.2021 20:20:41 | 1.085 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 51.7926 | 0 | 0 | 0 | 37.1699 | 0 | 0 | 88.9625
1893761 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-7 (TR-3) 45-79-M00504_B_56386403_56386403 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 09:55:11 | 29.07.2021 15:27:30 | 5.5386 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3675 | 0 | 24.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.366
1893781 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2330035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 10:46:47 | 29.07.2021 13:25:34 | 2.6464 | 1 | 13 | 3 | 29 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0.68466 | 19.6635 | 31.2825 | 133.8131 | 242.3737 | 10.2573 | 68.9028 | 0 | 506.9776
1894471 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SULUDERE TR-14 35-31-L00393_35-31-L00393_2354967 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 20:37:07 | 29.07.2021 21:11:56 | 0.58028 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2785 | 0 | 2.8109 | 0 | 1.1076 | 0 | 0 | 15.197
1893993 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-14 45-71-M00099_A_56393059_56393059 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 14:50:55 | 30.07.2021 01:32:40 | 10.6958 | 0 | 153 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 362.6903 | 0 | 98.0288 | 0 | 3.609 | 0 | 0 | 464.3281
1893801 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÖRNEKKÖY L04_72201760 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2021 11:10:52 | 29.07.2021 12:22:02 | 1.1861 | 25 | 290 | 44 | 88 | 25 | 50 | 2 | 1 | 50.9373 | 112.7376 | 58.7959 | 65.3298 | 257.1086 | 80.6613 | 22.5193 | 5.4568 | 653.5466
1894514 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_M-2878 M02_77678690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 21:17:41 | 29.07.2021 21:50:35 | 0.54833 | 0 | 785 | 0 | 2 | 4 | 43 | 1 | 0 | 0 | 174.1126 | 0 | 0.58295 | 153.7049 | 18.5861 | 2.3039 | 0 | 349.2903
1894179 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-8 (ESKİ TR-40) 35-26-M01360_956620659_956620659 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:45:16 | 29.07.2021 16:55:21 | 1.1681 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3476
1894285 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3320 35-09-K03320_914576007_914576007 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:01:11 | 29.07.2021 21:57:58 | 4.9464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1853
1893930 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3550 35-03-K03550_F_56366034_56366034 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 13:50:44 | 29.07.2021 14:47:36 | 0.94778 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.8062 | 0 | 0 | 0 | 6.7606 | 0 | 0 | 58.5668
1893744 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_DEREKÖY L04_2120666 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 10:07:05 | 29.07.2021 10:08:05 | 0.016667 | 0 | 166 | 13 | 83 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.46528 | 2.8898 | 6.4411 | 0 | 0.12704 | 0 | 0 | 9.9232
1893738 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/91 45-72-M00091_961465054_961465054 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 09:57:16 | 29.07.2021 10:59:34 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71514 | 0 | 0 | 0.71514
1912822 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-903 35-02-K00903_TRAFO K03_2333027 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 21:25:53 | 30.07.2021 10:06:00 | 12.6686 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1308.1491 | 0 | 0 | 0 | 1717.1509 | 0 | 0 | 3025.3
1893724 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 09:48:33 | 29.07.2021 09:53:07 | 0.076111 | 0 | 1048 | 5 | 28 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6.0594 | 2.0762 | 0.59158 | 1.6921 | 1.8888 | 0 | 0 | 12.3081
1894388 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | DADAĞLI TR-2 IŞIKLAR 45-79-M00390_45-79-M00390_2348724 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 18:50:36 | 29.07.2021 20:59:18 | 2.145 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8479 | 0 | 51.2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0886
1894242 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_45-71-M00184_72255610 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:49:58 | 29.07.2021 19:42:52 | 2.8817 | 0 | 58 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.5951 | 0 | 14.4746 | 0 | 3.6271 | 0 | 0 | 65.6967
1893655 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/30 45-71-M00084_953199466_953199466 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2021 08:35:16 | 29.07.2021 10:21:05 | 1.7636 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95476
1893701 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2318 35-03-M02318__72374490_72374490 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 09:11:16 | 29.07.2021 14:07:39 | 4.9397 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0695 | 0 | 17.4473 | 0 | 0.62776 | 0 | 0 | 31.1445
1894342 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/44 35-29-M00044_48368350_56361394_56361394 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:55:25 | 29.07.2021 19:31:36 | 1.6031 | 0 | 173 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 74.0927 | 0 | 0.94778 | 0 | 59.0496 | 0 | 0 | 134.09
1894511 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_GÜZELBAHÇE İM-2 M01_2090870 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 21:37:00 | 29.07.2021 21:37:38 | 0.010556 | 0 | 3618 | 0 | 71 | 1 | 471 | 0 | 0 | 0 | 15.0008 | 0 | 0.45069 | 1.1023 | 8.9649 | 0 | 0 | 25.5187
1893718 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-61 35-17-M00061_5850161 tr/61-f13b_5948718 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 09:35:00 | 29.07.2021 10:13:48 | 0.64667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0248 | 0 | 0 | 0 | 0.58832 | 0 | 0 | 6.6131
1894302 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1467 35-03-K01467_C_56372509_56372509 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:09:33 | 29.07.2021 18:59:25 | 1.8311 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 55.2346 | 0 | 0 | 0 | 76.4296 | 0 | 0 | 131.6642
1893618 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 07:16:27 | 29.07.2021 09:40:14 | 2.3964 | 1 | 396 | 26 | 108 | 10 | 72 | 0 | 0 | 1.4704 | 246.8752 | 659.4902 | 571.3628 | 55.3449 | 185.6781 | 0 | 0 | 1720.2216
1893615 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2321769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 06:59:27 | 29.07.2021 09:04:48 | 2.0892 | 3 | 442 | 72 | 67 | 15 | 29 | 5 | 0 | 3.1704 | 133.6366 | 320.0968 | 227.5243 | 915.3581 | 22.1928 | 593.6104 | 0 | 2215.5893
1894451 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BÜYÜKAVULCUK TR-1 35-15-L00701_C_56361893_56361893 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 20:03:25 | 29.07.2021 21:23:25 | 1.3333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.8526 | 0 | 0 | 0 | 8.6125 | 0 | 0 | 17.4651
1893784 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KIRÜSTÜ TR-1 45-74-M00318_ H_61354234 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 11:04:06 | 29.07.2021 15:35:54 | 4.53 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4774 | 0 | 7.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4887
1894445 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YUSUFLU TR-2 35-20-L00238_6742231_56374544_56374544 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 20:03:57 | 29.07.2021 23:04:18 | 3.0058 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9665 | 0 | 4.3077 | 0 | 6.2968 | 0 | 0 | 14.571
1893904 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA M-274 35-23-M00274_950421130_950421130 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 13:01:05 | 29.07.2021 14:45:01 | 1.7322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27113
1894468 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-4 35-15-L00083_B_56362108_56362108 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:57:09 | 29.07.2021 22:16:28 | 2.3219 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9528 | 0 | 32.0696 | 0 | 17.8815 | 0 | 0 | 58.9039
1893804 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | GÖKTAŞ TR-1 45-82-M00330_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082777 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 11:08:36 | 29.07.2021 13:11:52 | 2.0544 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.6419 | 0 | 0 | 0 | 0.15654 | 0 | 0 | 17.7985
1893970 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-17 35-23-L00017_A_56398882_56398882 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 14:30:22 | 29.07.2021 18:30:31 | 4.0025 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 124.1452 | 0 | 0.4913 | 0 | 27.2097 | 0 | 0 | 151.8463
1894119 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YUKARI ÇOBANİSA ŞİRİN MAHALLE 45-71-M00622_43137449_56393031_56393031 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:06:29 | 30.07.2021 02:24:10 | 10.2947 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.4716 | 0 | 54.7611 | 0 | 1.1121 | 0 | 0 | 153.3447
1893741 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2328468 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:47:07 | 29.07.2021 17:48:12 | 8.0181 | 4 | 316 | 3 | 58 | 14 | 80 | 5 | 0 | 11.8277 | 1109.9674 | 40.2161 | 560.3193 | 685.071 | 691.3807 | 2430.7389 | 0 | 5529.5211
1893635 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KORUBAŞI TR-1 45-75-M00240_945618050_945618050 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 07:51:37 | 29.07.2021 09:49:29 | 1.9644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19809
1893598 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-31 45-80-M00031_956561983_956561983 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 04:58:00 | 29.07.2021 07:41:16 | 2.7211 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5695 | 0 | 0 | 0 | 2.9183 | 0 | 0 | 4.4879
1894325 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-460 35-03-M00460_35-03-M00460_2356559 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:41:52 | 29.07.2021 20:49:28 | 3.1267 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.8338 | 0 | 33.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3852
1894425 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-2 35-31-L00335_47797523_56352284_56352284 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:22:22 | 29.07.2021 20:22:41 | 1.0053 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7001 | 0 | 4.6679 | 0 | 21.3457 | 0 | 0 | 29.7137
1894600 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_6 MVA ÇIKIŞ M06_2071910 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 02:38:06 | 30.07.2021 05:03:58 | 2.4311 | 0 | 257 | 27 | 13 | 28 | 86 | 3 | 1 | 0 | 111.9486 | 605.2666 | 142.8034 | 454.7139 | 90.826 | 248.4722 | 15.8454 | 1669.8762
1894623 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TORBALI İM 35-26-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133252 L05_53133252 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 05:04:00 | 30.07.2021 06:23:49 | 1.3303 | 0 | 257 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.246 | 0 | 39.755 | 0 | 3.2021 | 0 | 0 | 99.2031
1895287 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ULUDERBENT TR-3 45-73-M00543_C_56386598_56386598 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:56:28 | 30.07.2021 23:17:40 | 4.3533 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3417 | 0 | 0 | 0 | 0.00034978 | 0 | 0 | 2.3421
1894646 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 07:08:18 | 30.07.2021 07:47:03 | 0.64583 | 7 | 1284 | 99 | 69 | 26 | 111 | 7 | 0 | 1.0265 | 114.845 | 63.1006 | 41.0109 | 67.6989 | 30.4646 | 170.3378 | 0 | 488.4841
1894978 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1462 35-01-M01462_C_56359139_56359139 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 13:01:30 | 30.07.2021 22:24:56 | 9.3906 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 457.2427 | 0 | 0 | 0 | 126.9957 | 0 | 0 | 584.2384
1895479 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-12 35-31-L00339_47793613_56351974_56351974 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 23:48:56 | 31.07.2021 01:31:38 | 1.7117 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0828
1895001 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-32 35-01-K00032_D 1D_5863038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:00:19 | 30.07.2021 14:53:08 | 0.88028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.1658 | 0 | 0 | 0 | 99.8828 | 0 | 0 | 104.0487
1894792 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-27 45-78-L00027_TR-28 ÇIKIŞI L03_2328640 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 10:18:40 | 30.07.2021 10:49:23 | 0.51194 | 0 | 1096 | 0 | 39 | 1 | 52 | 0 | 1 | 0 | 133.3932 | 0 | 14.5136 | 5.1347 | 24.6293 | 0 | 1.8615 | 179.5322
1895333 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KUMKUYUCAK TR-3 45-80-M00173_45-80-M00173_2348143 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:27:52 | 30.07.2021 21:35:24 | 2.1256 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.8606 | 0 | 38.2437 | 0 | 3.2458 | 0 | 0 | 62.3501
1895124 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TEKBIÇAKLAR TR-2 35-31-L00243_47909118_56384489_56384489 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:16:42 | 30.07.2021 18:38:26 | 2.3622 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4078 | 0 | 0.10804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5158
1895101 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_F F1b_5764354 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:32:12 | 30.07.2021 17:16:38 | 1.7406 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 85.8469 | 0 | 0 | 0 | 107.4953 | 0 | 0 | 193.3423
1895473 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ILGIN TR-2 45-73-M00593_A_56389519_56389519 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 23:18:14 | 31.07.2021 01:17:18 | 1.9844 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.5637 | 0 | 2.1658 | 0 | 0.29622 | 0 | 0 | 18.0257
1894786 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2008 35-02-M02008_B_56363429_56363429 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 09:41:33 | 30.07.2021 11:31:14 | 1.8281 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.7512 | 0 | 0 | 0 | 31.9733 | 0 | 0 | 82.7245
1894938 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÖRDES TR-27 45-75-M00042_GÖRDES TR-28 M01_61363690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 12:42:15 | 30.07.2021 14:40:21 | 1.9683 | 0 | 226 | 0 | 43 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 86.8219 | 0 | 129.1705 | 127.7554 | 71.429 | 0 | 0 | 415.1768
1895187 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3405(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03405_913450684_913450684 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:59:30 | 30.07.2021 18:01:44 | 1.0372 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7272 | 0 | 0 | 0 | 0.06473 | 0 | 0 | 4.7919
1894892 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_950324840_950324840 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 10:54:36 | 30.07.2021 13:55:29 | 3.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74134 | 0 | 0 | 0.74134
1895141 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HAŞİM AKÇORA SULAMA TR 45-71-M01340_45-71-M01340_2370459 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:27:43 | 30.07.2021 21:31:13 | 5.0583 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2617 | 0 | 155.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.668
1894683 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVACIK KÖYÜ CEVİZDERE TR-1 35-27-L00267_953118545_953118545 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 08:23:19 | 30.07.2021 15:30:10 | 7.1142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051344
1894849 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-32 35-30-L00032_43006686_56397998_56397998 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 11:09:06 | 30.07.2021 13:01:11 | 1.8681 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3833
1895061 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ATATÜRK MAH. TR-2 35-27-L00344_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2121012 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:51:07 | 30.07.2021 17:47:22 | 2.9375 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18.3135 | 0 | 28.2548 | 0 | 30.1845 | 0 | 13.0099 | 89.7628
1895038 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-9 35-28-M00232_B_56357268_56357268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:41:37 | 30.07.2021 18:00:44 | 3.3186 | 0 | 169 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 128.5118 | 0 | 2.9683 | 0 | 125.3496 | 0 | 0 | 256.8296
1894706 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_KURTULMUŞ ÇIKIŞI L02_66546760 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 09:00:15 | 30.07.2021 14:02:14 | 5.0331 | 0 | 239 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 113.0863 | 122.4931 | 0 | 0 | 2.7116 | 0 | 0 | 238.291
1895230 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | TÜPÜLER DEREBAŞI TR-1 45-75-M00245_B_56394108_56394108 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:41:50 | 30.07.2021 23:44:25 | 6.0431 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8756 | 0 | 0 | 0 | 1.3629 | 0 | 0 | 6.2384
1894640 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01480_ H_66002962 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 06:41:00 | 30.07.2021 11:44:26 | 5.0572 | 0 | 64 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.637 | 0 | 52.3118 | 0 | 14.4109 | 0 | 0 | 119.3597
1895353 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_ARMATEKS-OMRAT M05_2051845 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:03:35 | 30.07.2021 20:16:25 | 0.21389 | 0 | 8 | 0 | 7 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0.21562 | 0 | 0.69312 | 5.9656 | 0.57889 | 145.8274 | 0 | 153.2806
1895459 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | SİNİRLİ TR-2 45-83-M00458_A_56388666_56388666 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 22:46:01 | 31.07.2021 03:32:12 | 4.7697 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6059 | 0 | 7.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6626
1894832 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-444 35-03-M00444_910633088_910633088 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 10:37:51 | 30.07.2021 12:17:29 | 1.6606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0445
1894583 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1879 35-09-K01879_D d2b_5863198 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 00:58:03 | 30.07.2021 03:48:39 | 2.8433 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.3723 | 0 | 0 | 0 | 0.4031 | 0 | 0 | 19.7754
1895018 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-212(DM-3/10) 35-09-M00212_D_56382280_56382280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:23:23 | 30.07.2021 16:56:21 | 2.5494 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48.6986 | 0 | 0 | 0 | 158.2356 | 0 | 0 | 206.9342
1894918 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_ACEMOĞLU M02_2104370 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 12:38:33 | 30.07.2021 13:24:58 | 0.77361 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3767 | 0 | 132.0652
1894869 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-8 (ESKİ TR-40) 35-26-M01360_956631261_956631261 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 11:29:15 | 30.07.2021 12:32:54 | 1.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2775 | 0 | 0 | 6.2775
1894726 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | M-2038 35-07-M02038_MALTEPE KESİCİLİ ÇIKIŞ (Direk No 20) M01_60894391 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 09:20:18 | 30.07.2021 11:29:30 | 2.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5364 | 0 | 0 | 0 | 44.5364
1895167 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4159 35-02-K04159_35-02-K04159_2347917 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:58:00 | 30.07.2021 17:56:29 | 0.97472 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 82.6399 | 0 | 0 | 0 | 24.7236 | 0 | 0 | 107.3635
1894626 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BAĞLICA TR-12 TARIMSAL SULAMA 45-79-M00247_45-79-M00247_2368651 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 05:41:22 | 30.07.2021 07:08:41 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4955
1894766 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-2 35-22-M00191_955269842_955269842 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 09:47:03 | 30.07.2021 13:13:19 | 3.4378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73345
1895098 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-4 35-28-M00388_953371870_953371870 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:19:48 | 30.07.2021 17:34:03 | 2.2375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4185
1894935 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-32 35-28-L00032_11182552_60983089_60983089 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 12:31:54 | 30.07.2021 13:31:15 | 0.98917 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 47.7106 | 0 | 0 | 0 | 52.9496 | 0 | 0 | 100.6603
1895476 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | AKKEÇİLİ TR-4 45-73-M00424_45-73-M00424_2352327 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 23:33:08 | 31.07.2021 01:15:28 | 1.7056 | 0 | 16 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7327 | 0 | 23.3117 | 0 | 0.75667 | 0 | 0 | 28.801
1894812 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-1252 35-01-M01252_M-1251 M01_2120122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 10:32:03 | 30.07.2021 11:44:13 | 1.2028 | 0 | 6215 | 0 | 0 | 2 | 4465 | 0 | 11 | 0 | 1836.438 | 0 | 0 | 1007.7635 | 5322.7446 | 0 | 360.4214 | 8527.3674
1894689 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SAKIPAĞA KÖK M09_2329426 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 08:38:03 | 30.07.2021 09:31:41 | 0.89389 | 0 | 417 | 1 | 30 | 4 | 57 | 7 | 0 | 0 | 107.7038 | 6.0428 | 12.0379 | 69.3588 | 59.8618 | 463.1837 | 0 | 718.1886
1895330 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3600 35-01-K03600_910348476_910348476 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:35:39 | 30.07.2021 20:36:25 | 1.0128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44337
1894952 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10-A KÖK 45-71-M00776_DM-5/10B M04_2078688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 12:10:36 | 30.07.2021 14:44:49 | 2.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5534 | 0 | 326.45 | 0 | 332.0034
1894603 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | M-2605 YELKİ DM 35-10-M02605_KAHRAMANDERE-2 M13_2035533 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 02:58:56 | 30.07.2021 03:41:55 | 0.71639 | 30 | 9241 | 7 | 135 | 29 | 680 | 1 | 4 | 187.3929 | 1889.511 | 4.3028 | 38.6733 | 539.6742 | 445.6457 | 2.5313 | 61.5465 | 3169.2777
1895244 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_PINARBAŞI-2 M24_2310715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:50:47 | 30.07.2021 19:35:06 | 1.7386 | 0 | 3466 | 0 | 0 | 17 | 355 | 23 | 10 | 0 | 1803.0163 | 0 | 0 | 409.1653 | 955.1008 | 11470.5291 | 172.0487 | 14809.8602
1894703 | 1 | MANİSA | KULA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-37/A 45-77-L00095_C c4_42438242 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 08:52:17 | 30.07.2021 09:35:49 | 0.72556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6404 | 0 | 0 | 7.6404
1895144 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3711 35-03-K03711_D_56366417_56366417 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:53:35 | 30.07.2021 17:10:52 | 1.2881 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5444 | 0 | 0 | 0 | 5.6816 | 0 | 0 | 18.2261
1895290 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-3/1 35-26-M00769_35-26-M00769_65910331 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:55:06 | 30.07.2021 22:44:57 | 3.8308 | 0 | 498 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 518.7478 | 0 | 18.7391 | 0 | 189.031 | 0 | 0 | 726.518
1894749 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-10 35-25-M00146_956638825_956638825 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 09:41:36 | 30.07.2021 20:30:28 | 10.8144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85232
1895015 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/53 45-72-M00053_A_56406769_56406769 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:18:41 | 30.07.2021 15:26:22 | 1.1281 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.1239 | 0 | 0 | 0 | 16.454 | 0 | 0 | 44.5778
1895250 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2330245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:11:51 | 30.07.2021 18:44:24 | 0.5425 | 0 | 782 | 2 | 34 | 9 | 98 | 4 | 4 | 0 | 135.9208 | 2.4853 | 14.0172 | 45.6816 | 75.6307 | 21.7071 | 110.0033 | 405.4461
1895084 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/21 45-83-L00021_48124428_56402077_56402077 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:30:38 | 30.07.2021 17:17:05 | 1.7742 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45.2528 | 0 | 0 | 0 | 23.0957 | 0 | 0 | 68.3485
1895207 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/62 45-71-M00064_45-71-M00064_72069875 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:21:54 | 30.07.2021 19:32:27 | 2.1758 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 552.648 | 0 | 0 | 0 | 180.2804 | 0 | 0 | 732.9283
1895058 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:03:14 | 30.07.2021 15:07:25 | 0.069722 | 0 | 2228 | 33 | 76 | 17 | 191 | 7 | 1 | 0 | 23.0246 | 29.8686 | 4.5536 | 8.1008 | 10.2813 | 53.5621 | 0.4213 | 129.8123
1895270 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-2/1 35-20-L00007_10332539_56359978_56359978 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:57:21 | 30.07.2021 19:34:48 | 1.6242 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.6387 | 0 | 0 | 0 | 17.1629 | 0 | 0 | 49.8015
1894666 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | MÜTEVELLİ TR-5 45-80-M00106_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091142 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 07:59:58 | 30.07.2021 08:45:33 | 0.75972 | 0 | 127 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.0606 | 0 | 4.2308 | 0 | 8.369 | 0 | 0 | 28.6603
1894829 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | DM-1/TR-1 (TARİŞ) 35-13-M00028_DM-1/TR-23 M01_66202109 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 10:48:55 | 30.07.2021 11:08:25 | 0.325 | 0 | 41 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4.2227 | 0 | 8.1972 | 0 | 23.2727 | 0 | 0.52369 | 36.2162
1894723 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_Recloser M03_2303188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 09:17:07 | 30.07.2021 09:17:53 | 0.012778 | 3 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.02422 | 0 | 0.12872 | 0 | 0.95892 | 0 | 0.15956 | 0 | 1.2714
1895413 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | DEREKÖY TR-1 45-84-L00015_10187088_56405710_56405710 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 21:08:16 | 30.07.2021 22:32:03 | 1.3964 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.184 | 0 | 4.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8384
1894872 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAKLACI TR-1 45-73-M00523_945676348_945676348 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 11:22:56 | 30.07.2021 12:26:04 | 1.0522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25459
1895193 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_35-21-L00013_2376071 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:14:14 | 30.07.2021 19:00:12 | 1.7661 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 12.2379 | 0 | 0.12866 | 0 | 150.1011 | 0 | 36.8786 | 199.3462
1895356 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-20 35-26-M00020_35-26-M00020_2349206 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:53:33 | 30.07.2021 21:24:33 | 1.5167 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 173.7758 | 0 | 0 | 0 | 33.1652 | 0 | 0 | 206.9409
1895379 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1782 35-02-K01782_C_56367862_56367862 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:04:06 | 30.07.2021 21:32:14 | 1.4689 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 107.4422 | 0 | 0 | 0 | 44.8091 | 0 | 0 | 152.2513
1894984 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1865 35-09-K01865_97807833_97807833 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 13:47:13 | 30.07.2021 15:55:37 | 2.14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3031 | 0 | 0 | 0 | 22.4566 | 0 | 0 | 24.7597
1894738 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1526 35-02-K01526_913102644_913102644 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 09:30:45 | 30.07.2021 10:26:18 | 0.92583 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2889
1895007 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-21 (ESKİ TR-29) 35-26-M01364_G G02_57783099 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 13:21:12 | 30.07.2021 15:36:01 | 2.2469 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 58.56 | 0 | 0 | 0 | 173.8632 | 0 | 0 | 232.4232
1894884 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_76564806 L03_76564806 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 11:47:02 | 30.07.2021 12:43:18 | 0.93778 | 0 | 81 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0259 | 2.5996 | 8.7804 | 0 | 0.37894 | 0 | 0 | 24.7848
1894606 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HAYKIRAN M01_66582619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 03:50:22 | 30.07.2021 03:51:12 | 0.013889 | 2 | 1405 | 6 | 102 | 7 | 125 | 1 | 0 | 0.013034 | 3.0369 | 2.3014 | 0.20757 | 0.76413 | 0.61469 | 1.989 | 0 | 8.9268
1895439 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | YAYAKENT TR-8 35-24-M00008_35-24-M00008_2377345 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 21:46:56 | 31.07.2021 00:48:25 | 3.0247 | 0 | 8 | 0 | 42 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.9446 | 0 | 304.9575 | 0 | 89.7802 | 0 | 0 | 402.6823
1895047 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-573 35-01-K00573_910855097_910855097 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:48:01 | 30.07.2021 17:10:30 | 2.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40716 | 0 | 0 | 0.40716
1894752 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | EFENDİLİ ESENYURT TR-1 45-75-M00184_A_56386291_56386291 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 09:44:49 | 30.07.2021 21:03:47 | 11.3161 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4298 | 0 | 8.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.201
1895339 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM08/TR38 TARIM KREDİ YANI 45-73-M00020_945671951_945671951 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:46:59 | 30.07.2021 21:36:29 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70648 | 0 | 0 | 0.70648
1895110 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-17 35-25-M00168_35-25-M00168_2364581 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:49:44 | 30.07.2021 17:06:48 | 1.2844 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.6395 | 0 | 0 | 0 | 10.255 | 0 | 0 | 64.8945
1895465 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-337 35-07-K00337_A_56383018_56383018 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 22:58:51 | 31.07.2021 00:25:08 | 1.4381 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 96.3885 | 0 | 0 | 0 | 6.3078 | 0 | 0 | 102.6962
1894967 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3711 35-03-K03711_C_56363250_56363250 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 13:18:46 | 30.07.2021 15:09:26 | 1.8444 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 78.8498 | 0 | 0 | 0 | 118.562 | 0 | 0 | 197.4119
1895273 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YERLİ TAHTACI TR-1 35-16-L00253_47539173_56397804_56397804 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:42:01 | 30.07.2021 19:54:21 | 1.2056 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0768 | 0 | 0.15696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2337
1895445 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-920 35-01-K00920_911146195_911146195 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 22:11:41 | 31.07.2021 01:02:36 | 2.8486 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8443
1895422 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2761 35-02-M02761_35-02-M02761_79914432 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 21:19:19 | 30.07.2021 22:51:27 | 1.5356 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 269.6639 | 0 | 0 | 0 | 11.4025 | 0 | 0 | 281.0665
1895153 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-2 45-83-M00604_955165735_955165735 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:46:00 | 30.07.2021 18:16:45 | 1.5125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3592
1894589 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2115986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 01:43:47 | 30.07.2021 02:36:11 | 0.87333 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1459 | 183.6586 | 0 | 1.2878 | 0 | 0 | 205.0923
1895253 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2139 35-07-M02139_35-07-M02139_61233841 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:11:56 | 30.07.2021 19:11:04 | 0.98556 | 0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 1 | 0 | 312.8829 | 0 | 0 | 0 | 165.1263 | 0 | 17.1437 | 495.153
1894961 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/53 45-72-M00053_B_56407242_56407242 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 13:08:14 | 30.07.2021 15:02:27 | 1.9036 | 0 | 234 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 82.992 | 0 | 0.2564 | 0 | 24.9281 | 0 | 0 | 108.1766
1894818 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KIRTEPE KÖK 35-29-L00055_YİĞENLİ FİDERİ L02_72212790 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 10:34:00 | 30.07.2021 12:36:54 | 2.0483 | 0 | 6 | 44 | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4.8763 | 730.1836 | 54.7871 | 99.7611 | 27.5672 | 227.2192 | 0 | 1144.3945
1895210 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _6713942_56359300_56359300 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:55:59 | 30.07.2021 18:06:31 | 1.1756 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.9467 | 0 | 0 | 0 | 11.0566 | 0 | 0 | 33.0033
1895027 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAHMUDİYE TR-1 35-16-M00069_953323109_953323109 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:26:38 | 30.07.2021 18:40:18 | 4.2278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45056
1895336 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_35-15-L00358_2365314 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:27:37 | 31.07.2021 02:10:33 | 6.7156 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.9053 | 0 | 85.8291 | 0 | 20.8624 | 0 | 0 | 120.5968
1895382 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEÖREN TR-10 45-77-M00029_945515734_945515734 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:23:09 | 30.07.2021 22:04:22 | 1.6869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38803
1894881 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-1 M06_2307647 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 11:50:42 | 30.07.2021 13:14:40 | 1.3997 | 9 | 326 | 27 | 96 | 22 | 805 | 22 | 173 | 6.8581 | 139.3965 | 435.347 | 139.8173 | 415.3663 | 2600.5831 | 1588.1308 | 7037.4618 | 12362.961
1894981 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-26 35-21-L00209_A_56403107_56403107 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 13:33:29 | 30.07.2021 16:58:15 | 3.4128 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19.2528 | 0 | 0 | 0 | 9.0102 | 0 | 9.5431 | 37.8061
1894835 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜŞÇAY TR-1 45-73-M00903_45-73-M00903_2355342 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 10:58:36 | 30.07.2021 13:29:55 | 2.5219 | 0 | 139 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 73.1274 | 0 | 50.5647 | 0 | 8.5133 | 0 | 0 | 132.2054
1894795 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | YAYAKENT DM 35-24-M00209_IŞIKLAR M02_72093613 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 10:16:55 | 30.07.2021 11:43:10 | 1.4375 | 0 | 40 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12.681 | 0 | 38.9379 | 59.9283 | 5.2687 | 254.0229 | 0 | 370.8387
1895342 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1 5/2 35-20-L00368_35-20-L00368_2367266 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:47:51 | 30.07.2021 20:44:00 | 0.93583 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.1172 | 0 | 37.1536 | 0 | 22.6586 | 0 | 0 | 61.9293
1895150 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3900 35-02-K03900_35-02-K03900_2350725 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:43:09 | 30.07.2021 19:15:12 | 2.5342 | 0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 910.4767 | 0 | 0 | 0 | 136.5904 | 0 | 0 | 1047.0672
1894655 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_YURTBAŞI L05_2120663 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 07:31:53 | 30.07.2021 08:47:44 | 1.2642 | 2 | 516 | 65 | 113 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0.32168 | 105.2885 | 424.1876 | 291.862 | 18.8899 | 72.6258 | 0 | 0 | 913.1756
1894904 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KARADERE TR 1 35-24-L00035_B_56352851_56352851 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 11:50:41 | 30.07.2021 13:47:45 | 1.9511 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8366 | 0 | 0 | 0 | 0.098492 | 0 | 0 | 3.9351
1895482 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/16-1 35-26-M00818_956628004_956628004 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 23:59:00 | 31.07.2021 01:14:48 | 1.2633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81523
1895296 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GİRELLİ TR-1 45-73-M00758_45-73-M00758_2355697 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:04:13 | 30.07.2021 20:11:50 | 1.1269 | 0 | 276 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57.2569 | 0 | 34.3108 | 0 | 3.9657 | 0 | 0 | 95.5335
1894941 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | DEMİRCİLİ TR-2 35-15-L01136_A_65508523_65508523 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 12:44:22 | 30.07.2021 15:49:09 | 3.0797 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.6477 | 0 | 2.831 | 0 | 52.9269 | 0 | 0 | 82.4056
1895190 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRNEKKÖY TR3 35-27-L00124_912524837_912524837 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:16:25 | 30.07.2021 18:58:54 | 1.7081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51466
1894649 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YUKARI ÇOBANİSA TR-1 45-71-M00626_43137504_56393423_56393423 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 07:11:00 | 30.07.2021 13:15:54 | 6.0817 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.8511 | 0 | 0 | 0 | 1.5037 | 0 | 0 | 47.3547
1895276 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-385 35-01-K00385_C A2_60555762 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:38:14 | 30.07.2021 19:01:22 | 0.38556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8481 | 0 | 0 | 3.8481
1895442 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/4 35-18-L00590_950454080_950454080 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 22:08:00 | 30.07.2021 23:56:22 | 1.8061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82661
1895299 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-336 (DM-3/TR-3) 35-14-M00336__78985458_78985458 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:02:42 | 30.07.2021 20:12:53 | 1.1697 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.6807 | 0 | 0 | 0 | 17.1397 | 0 | 0 | 40.8204
1894801 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | KIZILCAAVLU TR-7 35-29-L00572_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107084 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 09:28:13 | 30.07.2021 14:32:00 | 5.0631 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.5324 | 0 | 501.0709 | 0 | 90.0952 | 0 | 0 | 619.6985
1895133 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_ULUCAK DM-2/1 M01_72170823 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:28:04 | 30.07.2021 17:49:37 | 1.3592 | 4 | 1737 | 0 | 8 | 1 | 143 | 0 | 2 | 1.5316 | 604.407 | 0 | 9.2363 | 6.3795 | 244.5142 | 0 | 66.8153 | 932.884
1895064 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-63/1 35-26-M00119__56359099_56359099 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:04:16 | 30.07.2021 15:44:34 | 0.67167 | 0 | 126 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.3436 | 0 | 2.9032 | 0 | 7.4653 | 0 | 0 | 33.7121
1895419 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_BELEDİYE M10_2091429 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 21:15:00 | 31.07.2021 05:21:31 | 8.1086 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1706.8022 | 0 | 0 | 0 | 465.8652 | 0 | 0 | 2172.6674
1895107 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ORTA MAHALLE M-8 35-25-M00116_35-25-M00116_2374710 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:49:35 | 30.07.2021 17:08:34 | 1.3164 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 82.9713 | 0 | 0 | 0 | 68.4051 | 0 | 0 | 151.3764
1894592 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-7 (TR-3) 45-79-M00504_B_56386403_56386403 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 02:07:17 | 30.07.2021 04:16:29 | 2.1533 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6847 | 0 | 6.5979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2825
1894735 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2547 35-09-M02547_97721797_97721797 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 09:24:26 | 30.07.2021 13:36:07 | 4.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4729 | 0 | 0 | 46.4729
1895376 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-7 35-15-M00007_35-15-M00007_67552465 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:00:33 | 30.07.2021 22:51:54 | 2.8558 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 553.2415 | 0 | 0 | 0 | 167.8351 | 0 | 0 | 721.0766
1895127 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2333721 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:07:44 | 30.07.2021 17:03:04 | 0.92222 | 7 | 784 | 13 | 624 | 21 | 226 | 3 | 0 | 84.8889 | 353.969 | 98.6882 | 387.3697 | 200.1133 | 331.9352 | 125.6496 | 0 | 1582.6138
1894964 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _A_56399463_56399463 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 13:06:38 | 30.07.2021 14:38:15 | 1.5269 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6485 | 0 | 0 | 0 | 0.0024403 | 0 | 0 | 9.6509
1895113 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | M-80 35-14-M00080_35-14-M00080_2358794 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:53:10 | 30.07.2021 18:47:39 | 2.9081 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 102.7014 | 0 | 0 | 0 | 392.7322 | 0 | 0 | 495.4337
1894821 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-2 YEŞİLOVA 45-79-M00427_A_56401255_56401255 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 10:38:06 | 30.07.2021 12:47:45 | 2.1608 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4135 | 0 | 10.6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0682
1895462 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TİYENLİ TR-3 45-85-M00012_45-85-M00012_2353545 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 22:54:26 | 30.07.2021 23:37:56 | 0.725 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8547 | 0 | 42.1805 | 0 | 1.7121 | 0 | 0 | 45.7473
1894921 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2097148 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 12:28:30 | 30.07.2021 12:56:09 | 0.46083 | 3 | 23 | 246 | 278 | 24 | 52 | 0 | 0 | 1.602 | 3.297 | 193.8422 | 79.5429 | 24.9142 | 22.2735 | 0 | 0 | 325.4718
1894744 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HİLAL KLASİK TM 35-01-A00011_YAYLACIK M13_2313921 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 09:31:13 | 30.07.2021 09:54:04 | 0.38083 | 0 | 6525 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 2 | 0 | 520.8398 | 0 | 0 | 0 | 115.7115 | 0 | 23.0036 | 659.5549
1894767 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ARPADERE TR-1 35-24-M00083_35-24-M00083_2357352 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 09:54:53 | 30.07.2021 14:21:13 | 4.4389 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.4738 | 0 | 0 | 0 | 37.1455 | 0 | 0 | 79.6193
1895030 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3088(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03088_911020251_911020251 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:21:12 | 30.07.2021 16:44:07 | 2.3819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.738
1894930 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_TR-2 34.5 M09_2045240 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 12:37:19 | 30.07.2021 12:43:03 | 0.095556 | 0 | 7595 | 0 | 0 | 1 | 536 | 0 | 0 | 0 | 188.5569 | 0 | 0 | 0 | 59.0335 | 0 | 0 | 247.5904
1895053 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-52 35-22-M00052_B_56359197_56359197 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:49:09 | 30.07.2021 15:42:42 | 0.8925 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2339 | 0 | 0 | 0 | 0.06175 | 0 | 0 | 2.2956
1895448 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | ÖZBEK TR-4 (TR-234) 35-19-M00233_35-19-M00233_77618832 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 22:19:28 | 30.07.2021 22:48:55 | 0.49083 | 0 | 243 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 38.8372 | 0 | 0.16886 | 0 | 29.0608 | 0 | 0 | 68.0669
1895199 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜSKÜT TR-8 35-15-L00952_950371307_950371307 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:18:54 | 30.07.2021 18:41:40 | 1.3794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2377
1895139 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-20 35-26-M00020_35-26-M00020_2349206 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:03:14 | 30.07.2021 16:51:08 | 0.79833 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 80.845 | 0 | 0 | 0 | 24.8743 | 0 | 0 | 105.7193
1894844 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | RÜJDİ YILMAZ ÖZEL TR 35-27-M00396Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054004 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 10:58:44 | 30.07.2021 11:43:00 | 0.73778 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49807
1894890 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2632 35-03-M02632_ H_79463976 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 11:25:05 | 30.07.2021 12:37:38 | 1.2092 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0344
1895385 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3/A 45-71-M02046_953243266_953243266 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:40:35 | 31.07.2021 05:48:49 | 9.1372 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6822
1894598 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CABERBURHAN TR-1 45-73-M00869_945639464_945639464 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 02:09:04 | 30.07.2021 04:29:40 | 2.3433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58598
1895322 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA MERKEZ DM-2 45-82-M00070_TR-44 M07_2322048 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:22:24 | 30.07.2021 19:49:53 | 0.45806 | 1 | 257 | 1 | 11 | 12 | 50 | 5 | 0 | 0.13115 | 26.5707 | 0.08154 | 7.2536 | 22.7459 | 29.0195 | 1446.2631 | 0 | 1532.0655
1894681 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_NATO M04_72200009 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 08:20:31 | 30.07.2021 10:56:45 | 2.6039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.5614 | 0 | 88.1679 | 0 | 898.7293
1894804 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-403 35-09-M00403_C_56368857_56368857 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 10:18:00 | 30.07.2021 10:38:00 | 0.33333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.5675 | 0 | 0 | 0 | 1.7496 | 0 | 0 | 6.3171
1895036 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_BELEN HALİTPAŞA M10_2324162 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:40:11 | 30.07.2021 14:53:18 | 0.21861 | 12 | 8434 | 661 | 312 | 66 | 1236 | 20 | 8 | 1.3121 | 455.2182 | 1146.4351 | 293.2217 | 185.8209 | 319.9467 | 593.2021 | 43.4299 | 3038.5868
1895328 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-9 35-28-M00232_B_56357268_56357268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:28:42 | 30.07.2021 20:39:44 | 1.1839 | 0 | 169 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 50.7338 | 0 | 1.0528 | 0 | 33.326 | 0 | 0 | 85.1126
1895365 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1462 35-01-M01462_35-01-M01462_2352062 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:16:56 | 30.07.2021 22:38:58 | 2.3672 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 334.833 | 0 | 0 | 0 | 62.5859 | 0 | 0 | 397.4189
1894867 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-107 45-78-L00107_953248996_953248996 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 11:36:00 | 30.07.2021 12:39:11 | 1.0531 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8301
1895010 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇUKURALTI M-37 35-25-M00078_35-25-M00078_2376689 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:09:54 | 30.07.2021 14:47:39 | 0.62917 | 0 | 448 | 0 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 65.4317 | 0 | 0.43951 | 0 | 59.088 | 0 | 0 | 124.9592
1895259 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-27 35-14-L00027_A A01_5850251 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:57:12 | 30.07.2021 20:16:26 | 2.3206 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.4711 | 0 | 0 | 0 | 79.2333 | 0 | 0 | 110.7044
1895308 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2573 35-01-M02573_C_56381900_56381900 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 13:58:49 | 30.07.2021 21:39:53 | 7.6844 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 35.3623 | 0 | 0 | 0 | 359.378 | 0 | 665.8827 | 1060.623
1894824 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HİLAL KLASİK TM 35-01-A00011_MÜRSELPAŞA M11_2313923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 10:31:03 | 30.07.2021 11:47:58 | 1.2819 | 0 | 6366 | 0 | 0 | 7 | 5152 | 0 | 11 | 0 | 2009.5484 | 0 | 0 | 2151.4477 | 6940.8924 | 0 | 384.3645 | 11486.2531
1894724 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_ÇAMBEL-1 M03_72163706 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 09:17:54 | 30.07.2021 10:44:41 | 1.4464 | 9 | 203 | 32 | 13 | 34 | 36 | 10 | 0 | 5.9012 | 88.6332 | 39.9855 | 13.1933 | 376.8871 | 60.3982 | 2679.9647 | 0 | 3264.9632
1895265 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI KIZILCA TR-2 35-27-L00025_98787169_98787169 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:29:21 | 30.07.2021 20:59:42 | 2.5058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55739
1895405 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-5 35-21-L00146_953368818_953368818 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 21:01:07 | 30.07.2021 23:49:57 | 2.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1922 | 0 | 0 | 4.1922
1894741 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-18 35-28-L00018_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108600 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 08:35:09 | 30.07.2021 11:13:43 | 2.6428 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 145.8175 | 0 | 0 | 0 | 5.2889 | 0 | 0 | 151.1064
1894718 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_DİNGİLLER ÇIKIŞI L03_66544617 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 09:01:23 | 30.07.2021 11:19:10 | 2.2964 | 0 | 197 | 4 | 80 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 105.8526 | 25.8099 | 140.1646 | 40.7233 | 29.1659 | 0 | 0 | 341.7163
1894864 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_BÜNYAN OSMANİYE L02_2327277 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 11:59:53 | 30.07.2021 12:08:59 | 0.15167 | 1 | 152 | 56 | 49 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.2468 | 4.1112 | 7.2195 | 0.72832 | 0.644 | 0.71612 | 0 | 0 | 13.6659
1895451 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-3/16-1 35-26-M00818_7488146_56369739_56369739 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 22:06:55 | 31.07.2021 00:03:10 | 1.9375 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.1543 | 0 | 0 | 0 | 16.3428 | 0 | 0 | 47.4971
1895428 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3550(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03550_913751912_913751912 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 21:14:53 | 30.07.2021 22:33:11 | 1.305 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9769
1894764 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2842 35-02-M02842_910052863_910052863 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 09:50:01 | 30.07.2021 11:30:34 | 1.6758 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6654
1894910 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKAPINAR TR-5 35-20-L00138_955196030_955196030 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 10:41:41 | 30.07.2021 15:30:44 | 4.8175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28789 | 0 | 0 | 0 | 1.2114 | 0 | 0 | 1.4993
1895079 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇUKURALTI M-37 35-25-M00078_35-25-M00078_2376689 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:23:55 | 30.07.2021 17:12:40 | 1.8125 | 0 | 449 | 0 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 189.8964 | 0 | 1.2326 | 0 | 167.2768 | 0 | 0 | 358.4057
1895282 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076266 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:50:34 | 30.07.2021 19:47:20 | 0.94611 | 3 | 442 | 72 | 67 | 15 | 29 | 5 | 0 | 2.312 | 98.691 | 165.7324 | 120.8931 | 470.1939 | 12.4155 | 236.0152 | 0 | 1106.2531
1894701 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | DEMİRCİLİ TR-2 35-15-L01136_35-15-L01136_59841458 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 08:41:41 | 30.07.2021 10:29:34 | 1.7981 | 0 | 42 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.6182 | 0 | 21.3676 | 0 | 52.7912 | 0 | 0 | 87.777
1894950 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/12-A 45-72-L00995_45-72-L00995_79522468 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 12:58:00 | 30.07.2021 14:43:31 | 1.7586 | 0 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 394.3782 | 0 | 0 | 0 | 302.8418 | 0 | 0 | 697.22
1895033 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-74 KURTULUŞ 45-84-L00074_955178632_955178632 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:31:25 | 30.07.2021 15:32:12 | 1.0131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16048
1894595 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | MENTEŞ KÖK 35-19-M00260_UZUNADA M02_72141085 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 02:09:14 | 30.07.2021 03:07:40 | 0.97389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.1791 | 0 | 0 | 0 | 445.1791
1895096 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1502 35-03-K01502_910335658_910335658 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:24:56 | 30.07.2021 17:59:26 | 2.575 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0288
1894996 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TÖYKO TR-2 35-30-M00214_35-30-M00214_72069216 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 13:50:59 | 30.07.2021 15:52:55 | 2.0322 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73.4058 | 0 | 0 | 0 | 14.5949 | 0 | 0 | 88.0007
1894847 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-32 35-25-M00032_95000034044_95000034044 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 11:04:39 | 30.07.2021 19:33:20 | 8.4781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8319
1895182 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_HatBaşıAyırıcı_53135389 M05_53135389 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:09:00 | 30.07.2021 17:39:21 | 0.50583 | 0 | 304 | 14 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.8782 | 17.5857 | 3.1252 | 0 | 11.1511 | 0 | 0 | 55.7402
1894850 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_Recloser M09_2313231 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 11:16:26 | 30.07.2021 12:42:38 | 1.4364 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9537 | 0 | 8.7513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.705
1894658 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/13 (İSTİKLAL OKULU ARKASI) 45-71-M00121_SA dm3/13b1b_45180314 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 07:38:00 | 30.07.2021 09:49:39 | 2.1942 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.4585 | 0 | 0 | 0 | 4.0062 | 0 | 0 | 27.4648
1894827 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | _A_56361376_56361376 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 10:34:00 | 30.07.2021 11:03:41 | 0.49472 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.64149 | 0 | 3.1393 | 0 | 5.0729 | 0 | 0 | 8.8536
1894990 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307163 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 13:53:33 | 30.07.2021 15:16:20 | 1.3797 | 0 | 147 | 5 | 70 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 44.5971 | 40.0307 | 484.1223 | 93.986 | 253.0668 | 0 | 0 | 915.8029
1895013 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1223 35-01-M01223_911636754_911636754 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:16:46 | 30.07.2021 20:23:11 | 6.1069 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2645
1895225 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_62466278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:49:44 | 30.07.2021 17:50:24 | 0.011111 | 0 | 3243 | 80 | 736 | 18 | 395 | 4 | 2 | 0 | 6.241 | 4.7833 | 20.1565 | 1.6174 | 4.3372 | 12.4012 | 0.027383 | 49.564
1895156 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16 45-71-M00309_953244769_953244769 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:49:00 | 30.07.2021 17:41:56 | 0.88222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9914 | 0 | 0 | 1.9914
1895325 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-37/A 45-77-L00095_945489079_945489079 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:21:30 | 30.07.2021 21:35:36 | 2.235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0094176 | 0 | 0 | 0 | 14.1977 | 0 | 0 | 14.2071
1894927 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | YAKAKÖY ULUBEY TR-1 45-75-M00263_45-75-M00263_2349760 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 12:33:31 | 30.07.2021 14:12:24 | 1.6481 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4444 | 0 | 2.3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7606
1895262 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4014 35-02-K04014_TRAFO K02_2070121 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:06:04 | 30.07.2021 19:52:27 | 1.7731 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 547.9864 | 0 | 0 | 0 | 88.5867 | 0 | 0 | 636.5731
1894721 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_73063133 M04_73063133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 09:15:23 | 30.07.2021 09:16:13 | 0.013889 | 0 | 238 | 1 | 25 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.49196 | 0.012588 | 0.20849 | 0.5014 | 0.13564 | 0 | 0 | 1.3501
1895411 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-2141 35-07-M02141_A_56381845_56381845 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:48:17 | 30.07.2021 21:30:36 | 0.70528 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.2413 | 0 | 0 | 0 | 4.5459 | 0 | 0 | 29.7872
1895454 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YENİ ÇİFTLİK TR-3 35-32-L00079_B_56393167_56393167 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 22:36:00 | 31.07.2021 00:59:55 | 2.3986 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.9295 | 0 | 8.4275 | 0 | 2.4164 | 0 | 0 | 12.7734
1895122 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-18 35-14-L00018_956659298_956659298 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:08:28 | 30.07.2021 18:55:48 | 2.7889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25574
1895477 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-02 ÜÇTEPELER RİNG M04_2076877 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 23:43:49 | 31.07.2021 00:07:37 | 0.39667 | 4 | 7715 | 13 | 136 | 21 | 629 | 9 | 1 | 1.1745 | 729.8457 | 9.5533 | 43.2726 | 376.4124 | 144.5951 | 399.8484 | 3.3427 | 1708.0448
1895145 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1037 35-01-K01037_C 1C_5871428 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:35:50 | 30.07.2021 18:52:24 | 2.2761 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 78.8954 | 0 | 0 | 0 | 136.4197 | 0 | 0 | 215.3151
1895377 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2330035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:12:00 | 30.07.2021 21:25:35 | 1.2264 | 1 | 13 | 3 | 29 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0.38562 | 10.5356 | 13.6441 | 60.1649 | 86.8918 | 3.4201 | 20.2295 | 0 | 195.2715
1895045 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4159 35-02-K04159_A_56382552_56382552 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:52:09 | 30.07.2021 16:20:43 | 1.4761 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.4637 | 0 | 0 | 0 | 34.3124 | 0 | 0 | 51.776
1895331 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/70 35-29-M00070_48363880_56361418_56361418 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:29:26 | 30.07.2021 20:41:56 | 1.2083 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.5488 | 0 | 0 | 0 | 0.061034 | 0 | 0 | 24.6098
1894899 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1698 35-02-K01698_910036892_910036892 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 11:42:50 | 30.07.2021 13:42:47 | 1.9992 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5587
1895437 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_VELİLER L12_2094982 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.07.2021 21:53:12 | 30.07.2021 22:29:20 | 0.60222 | 0 | 2170 | 3 | 324 | 8 | 318 | 1 | 0 | 0 | 295.3675 | 21.4832 | 153.4916 | 41.296 | 133.4824 | 14.6826 | 0 | 659.8032
1894650 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | CAFER BAĞCI 35-26-L00083_6339120_56360103_56360103 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 06:38:05 | 30.07.2021 08:51:29 | 2.2233 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0619 | 0 | 3.0438 | 0 | 0 | 116.1057
1895191 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BEREKETLİ TR-2 YEĞENLER 45-79-M00322_B_56386813_56386813 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:19:15 | 30.07.2021 21:40:10 | 4.3486 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1069
1895394 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ALANLAR TR-1 35-24-M00065_35-24-M00065_2376349 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:43:04 | 31.07.2021 11:30:00 | 14.7822 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.4496
1894710 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | KİLLİK TR-2 KÖK 45-73-M00343_KİLLİK MERKEZ TR-4 M02_2309304 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 09:08:35 | 30.07.2021 11:38:35 | 2.5 | 0 | 972 | 27 | 86 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 466.952 | 460.4807 | 675.4604 | 0 | 147.5792 | 0 | 0 | 1750.4723
1895208 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_950436989_950436989 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:13:58 | 30.07.2021 19:29:49 | 2.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75716 | 0 | 0 | 0.75716
1895059 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-43 35-23-M00043_950423647_950423647 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:50:27 | 30.07.2021 15:56:27 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024019
1895228 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-170 35-26-M01191__56358757_56358757 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:24:46 | 30.07.2021 18:25:20 | 1.0094 | 0 | 281 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 80.7124 | 0 | 0.056597 | 0 | 10.7822 | 0 | 0 | 91.5513
1895351 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:44:05 | 30.07.2021 20:46:36 | 1.0419 | 7 | 1033 | 156 | 64 | 34 | 87 | 0 | 0 | 2.8082 | 230.4182 | 1121.7184 | 146.2316 | 326.8426 | 74.4523 | 0 | 0 | 1902.4714
1894879 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_IŞIKLAR-1 M14_72099714 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2021 11:49:16 | 30.07.2021 13:40:22 | 1.8517 | 9 | 326 | 27 | 96 | 22 | 805 | 22 | 173 | 9.1037 | 185.0409 | 579.969 | 185.4104 | 551.7435 | 3452.3226 | 2124.5903 | 9225.1709 | 16313.3512
1895128 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-161 35-26-M00161__56359640_56359640 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:20:45 | 30.07.2021 16:38:43 | 0.29944 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4995 | 0 | 0 | 0 | 1.2368 | 0 | 0 | 9.7363
1895022 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM08/TR02 45-73-M00003_A a1_45087582 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:29:20 | 30.07.2021 16:07:50 | 1.6417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56841
1894667 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 08:05:05 | 30.07.2021 08:05:43 | 0.010556 | 0 | 896 | 5 | 21 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.0715 | 0.076505 | 0.15413 | 0.10878 | 0.14089 | 0 | 0 | 1.5518
1895065 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49218495_56405795_56405795 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:02:51 | 30.07.2021 17:07:41 | 2.0806 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0533
1895414 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | SARIKAYA MERKEZ TR-1 35-32-L00063_C_56389722_56389722 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 21:01:21 | 30.07.2021 23:20:32 | 2.3197 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.4284 | 0 | 20.0683 | 0 | 9.1868 | 0 | 0 | 59.6835
1894773 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HİLAL KLASİK TM 35-01-A00011_MÜRSELPAŞA M11_2313923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 09:31:28 | 30.07.2021 10:17:00 | 0.75889 | 0 | 157 | 0 | 0 | 6 | 1823 | 0 | 8 | 0 | 29.0319 | 0 | 0 | 1146.2862 | 1640.6627 | 0 | 30.5165 | 2846.4973
1894624 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_NATO M04_72200143 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 05:38:00 | 30.07.2021 06:05:21 | 0.45583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1329 | 0 | 8.1545 | 0 | 94.2874
1894956 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-111 OVACIK 35-18-L00111_950462947_950462947 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 13:06:09 | 30.07.2021 17:00:16 | 3.9019 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7378
1895334 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-170 35-26-M01191__56358757_56358757 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:39:48 | 30.07.2021 22:06:11 | 2.4397 | 0 | 281 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 212.4545 | 0 | 0.13362 | 0 | 20.6773 | 0 | 0 | 233.2653
1895294 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-1/3 MEZARLIK KABİN 35-20-L00003_35-20-L00003_66509654 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:51:19 | 30.07.2021 19:53:55 | 1.0433 | 0 | 92 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.2943 | 0 | 2.7926 | 0 | 40.4881 | 0 | 0 | 68.5749
1895248 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-15 35-25-M00061_C_56394501_56394501 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:09:09 | 30.07.2021 19:02:10 | 0.88361 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8261
1895042 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2465 35-09-M02465_97758257_97758257 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:47:08 | 30.07.2021 16:11:26 | 1.405 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94061
1895440 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_DAĞITIM TRAFOSU M11_2091431 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 22:01:34 | 30.07.2021 22:09:34 | 0.13333 | 4 | 7413 | 13 | 136 | 20 | 616 | 6 | 1 | 0.44478 | 264.0102 | 3.3884 | 15.9284 | 134.7494 | 54.1555 | 128.4007 | 1.1998 | 602.2771
1894893 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | BÖLCEK TOPRAK SULAMA TR-2 35-16-M00297_35-16-M00297_2351796 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 11:39:18 | 30.07.2021 13:18:37 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0272
1894747 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | _A_56385916_56385916 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 09:41:54 | 30.07.2021 18:26:13 | 8.7385 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.5887 | 0 | 0 | 0 | 0.52417 | 0 | 0 | 33.1129
1894601 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_YELKİ-2 M10_2094867 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 02:02:00 | 30.07.2021 03:17:54 | 1.265 | 30 | 8462 | 7 | 135 | 28 | 632 | 1 | 4 | 346.9616 | 3226.4885 | 7.7205 | 69.0314 | 930.9096 | 769.5052 | 4.5458 | 110.5542 | 5465.7168
1894707 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_YASEMİN KÖK M01_72140333 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 09:01:13 | 30.07.2021 11:59:00 | 2.9631 | 3 | 1417 | 3 | 47 | 12 | 117 | 0 | 0 | 114.3664 | 1184.609 | 3.8775 | 55.0387 | 369.6006 | 524.5091 | 0 | 0 | 2252.0014
1895039 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_953357489_953357489 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:47:07 | 30.07.2021 21:53:11 | 7.1011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6559
1895062 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YUKARI ŞEHİT KEMAL TR 35-17-M00358_C_56357348_56357348 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:58:34 | 30.07.2021 17:18:32 | 2.3328 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.3216 | 0 | 0 | 0 | 1.4341 | 0 | 0 | 39.7557
1895374 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-39 45-78-L00039_49413176_56387363_56387363 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:22:56 | 30.07.2021 21:23:59 | 1.0175 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2045 | 0 | 0.019799 | 0 | 3.8117 | 0 | 0 | 5.0361
1894733 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÖRNEKKÖY L04_72201760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 09:21:41 | 30.07.2021 09:57:00 | 0.58861 | 25 | 290 | 44 | 88 | 25 | 50 | 2 | 1 | 22.4771 | 49.7477 | 27.4115 | 30.5362 | 116.9685 | 35.1521 | 11.4421 | 2.6565 | 296.3917
1895231 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-2777(YATIRIM REZERVE) 35-04-M02777_35-04-M02777_66332019 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:50:06 | 30.07.2021 20:40:29 | 2.8397 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 735.0716 | 0 | 0 | 0 | 1044.5934 | 0 | 0 | 1779.6651
1895274 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAHALİLLİ TR-3 35-20-L00096_955195309_955195309 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:58:12 | 30.07.2021 20:07:27 | 2.1542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48349
1895082 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4408 35-01-K04408_911315257_911315257 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:17:52 | 30.07.2021 16:28:19 | 1.1742 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57069
1895460 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4014 35-02-K04014_35-02-K04014_2359362 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 22:48:07 | 31.07.2021 00:39:02 | 1.8486 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 519.2939 | 0 | 0 | 0 | 60.6823 | 0 | 0 | 579.9762
1894913 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2865 35-03-K02865_D_56362962_56362962 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 12:03:56 | 30.07.2021 16:15:43 | 4.1964 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 101.9108 | 0 | 0 | 0 | 109.5488 | 0 | 0 | 211.4596
1894876 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-558 35-01-K00558_911721541_911721541 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 10:06:34 | 30.07.2021 14:46:23 | 4.6636 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8913
1894727 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | M-36 ZİNDANCIK KÖK 35-25-M00106_TURAÇLAR EFES ROYAL ÖZEL-KORUKENT TATİL SİTESİ M03_72118683 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 09:21:10 | 30.07.2021 17:50:20 | 8.4859 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 248.6218 | 0 | 29.121 | 0 | 160.5293 | 0 | 0 | 0 | 438.2721
1895268 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KÖSELER TR-1 35-24-M00100_6523038_56373633_56373633 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:20:36 | 30.07.2021 22:16:40 | 3.9344 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4016
1895168 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-376 35-01-K00376_910863682_910863682 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:35:15 | 30.07.2021 18:48:55 | 4.2278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4905
1895019 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | AŞAĞIBOSTANCI TR-1 45-76-L00027_A_56385587_56385587 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:24:17 | 30.07.2021 21:17:15 | 6.8828 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9979 | 0 | 0.65172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6497
1894719 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | YUKARI GÜLLÜCE 45-81-M00167_45-81-M00167_2375075 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 09:11:52 | 30.07.2021 17:28:37 | 8.2789 | 0 | 65 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 101.3294 | 0 | 12.0848 | 0 | 6.118 | 0 | 0 | 119.5322
1895051 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEYHDAVUTLAR TR-8 45-79-M00595_945562579_945562579 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:56:34 | 30.07.2021 18:23:32 | 3.4494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52736
1895383 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PARLAK TR-1 35-21-L00074_953358234_953358234 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:40:51 | 31.07.2021 00:07:35 | 3.4456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012168
1894696 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | METAL İŞLERİ TR-14 35-22-M00114_7260852 TR14/F2_5914651 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 08:51:23 | 30.07.2021 10:23:02 | 1.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8671 | 0 | 42.1956 | 92.0627
1895360 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | AKÇENGER TR-1 35-16-M00086_35-16-M00086_2352982 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:08:00 | 30.07.2021 20:54:00 | 0.76667 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.7588 | 0 | 0.15767 | 0 | 2.9163 | 0 | 0 | 11.8328
1895406 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-347 35-09-M00347_M-1391 M03_47620335 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 21:01:00 | 30.07.2021 21:25:08 | 0.40222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.8021 | 0 | 177.8021
1895074 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YİĞİTLER TR-4 35-27-L00226_95000140580_95000140580 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:07:42 | 30.07.2021 19:24:00 | 4.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19012 | 0 | 0 | 0.19012
1895005 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | M-80 35-14-M00080_35-14-M00080_2358794 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:08:15 | 30.07.2021 15:32:10 | 1.3986 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 47.7805 | 0 | 0 | 0 | 209.2342 | 0 | 0 | 257.0147
1894859 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_YENİBAĞARASI M05_72143180 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 11:27:03 | 30.07.2021 13:16:48 | 1.8291 | 3 | 801 | 5 | 28 | 6 | 83 | 2 | 0 | 3.4381 | 362.2682 | 110.2066 | 11.3187 | 21.6647 | 196.2504 | 340.4991 | 0 | 1045.6458
1895151 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-1612 35-07-K01612_C_56379109_56379109 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:36:58 | 30.07.2021 17:56:24 | 1.3239 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.1016 | 0 | 1.6585 | 0 | 207.573 | 0 | 0 | 210.3332
1895343 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-3/16-1 35-26-M00818_12435306_56368728_56368728 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:37:12 | 30.07.2021 21:02:43 | 1.4253 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58.2591 | 0 | 0 | 0 | 22.6657 | 0 | 0 | 80.9248
1895197 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-421 35-02-M00421_912567811_912567811 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:20:59 | 30.07.2021 20:51:52 | 3.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6047 | 0 | 0 | 19.6047
1894942 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/5 RADİSSON OTEL ÖNÜ 35-18-L00582_950436772_950436772 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 12:42:00 | 30.07.2021 13:31:09 | 0.81917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4066
1895091 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-24 35-27-M00024__56355863_56355863 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:31:19 | 30.07.2021 17:18:07 | 1.78 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 66.2482 | 0 | 0 | 0 | 87.975 | 0 | 0 | 154.2232
1894802 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_Recloser M03_2303188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 10:27:46 | 30.07.2021 10:29:08 | 0.022778 | 3 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.048025 | 0 | 0.23588 | 0 | 1.8091 | 0 | 0.28346 | 0 | 2.3765
1894636 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_ALAŞEHİR GİRİŞ PİYADELER KÖKDEN M08_66715924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 06:20:30 | 30.07.2021 07:10:00 | 0.825 | 15 | 1640 | 225 | 793 | 22 | 135 | 2 | 0 | 3.9488 | 177.8149 | 778.0597 | 1542.1032 | 83.5562 | 44.3624 | 93.7424 | 0 | 2723.5875
1895300 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-222 35-01-K00222_911210482_911210482 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:59:20 | 30.07.2021 21:07:32 | 2.1367 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5179
1895157 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/79 45-72-M00079_956505617_956505617 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:45:21 | 30.07.2021 17:58:40 | 1.2219 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7678
1895108 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1222 35-01-K01222_35-01-K01222_66517028 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:43:44 | 30.07.2021 19:10:08 | 3.44 | 0 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1330.4343 | 0 | 0 | 0 | 225.9839 | 0 | 0 | 1556.4182
1894736 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_KIZILCA TOPRAKSU L01_2050857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 09:28:53 | 30.07.2021 09:54:00 | 0.41861 | 9 | 94 | 13 | 19 | 12 | 24 | 2 | 0 | 0.80926 | 7.9814 | 4.7331 | 5.2257 | 8.8842 | 4.8016 | 27.2316 | 0 | 59.667
1895277 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064049 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:50:00 | 30.07.2021 20:12:12 | 1.37 | 1 | 396 | 26 | 108 | 10 | 72 | 0 | 0 | 1.2765 | 213.2645 | 413.2322 | 345.4533 | 32.8825 | 116.1082 | 0 | 0 | 1122.2172
1895257 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİCEKÖY TR-4 35-15-L00429_950403903_950403903 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:11:51 | 30.07.2021 19:37:55 | 1.4344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1735
1894865 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/10C M03_2124686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 11:32:38 | 30.07.2021 12:15:22 | 0.71222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5601 | 0 | 1747.1161 | 0 | 2041.6762
1895463 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/85 45-83-L00085_48122374_56385646_56385646 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 22:51:34 | 30.07.2021 23:53:01 | 1.0242 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 64.2714 | 0 | 0 | 0 | 11.5208 | 0 | 0 | 75.7923
1894965 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ORTA MAHALLE M-8 35-25-M00116_35-25-M00116_2374710 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 13:21:25 | 30.07.2021 15:04:54 | 1.7247 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56.29 | 0 | 0 | 0 | 51.9442 | 0 | 0 | 108.2342
1895071 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_BAHÇEŞEHİR M01_2066816 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:17:04 | 30.07.2021 15:25:13 | 0.13583 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3128 | 0 | 0 | 0 | 0.15835 | 0 | 0 | 2.4711
1895114 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-3 (M-2344) 35-10-M02344_98086288_98086288 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:58:13 | 30.07.2021 17:07:27 | 1.1539 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56717
1894822 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | TR-53 35-17-M00053_35-17-M00053_66222863 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 10:22:15 | 30.07.2021 12:45:33 | 2.3883 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 126.2035 | 0 | 0 | 0 | 24.8825 | 0 | 0 | 151.086
1895217 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KAYRANOKÇULAR TR-1 45-74-M00202_A_56353480_56353480 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:34:46 | 30.07.2021 18:56:20 | 1.3594 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64041
1894693 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-77 35-01-K00077_A_56376423_56376423 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 09:31:15 | 30.07.2021 12:51:10 | 3.3319 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 45.1296 | 0 | 0 | 0 | 148.3484 | 0 | 0 | 193.478
1895380 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2556 35-02-M02556__79503512_79503512 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:31:10 | 30.07.2021 21:57:16 | 1.435 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.1665 | 0 | 0 | 0 | 30.4314 | 0 | 0 | 67.5979
1895403 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-2/3 ÖĞRETMEN EVİ KABİN 35-20-L00011_35-20-L00011_66694708 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:58:05 | 30.07.2021 23:51:59 | 2.8983 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 261.0565 | 0 | 0 | 0 | 85.3089 | 0 | 0 | 346.3655
1894739 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-45 35-26-M00045_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045266 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 09:28:15 | 30.07.2021 14:16:42 | 4.8075 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 555.303 | 0 | 0 | 0 | 111.8353 | 0 | 0 | 667.1383
1895008 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:12:01 | 30.07.2021 14:20:49 | 0.14667 | 1 | 490 | 10 | 33 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.10825 | 11.008 | 1.395 | 2.5533 | 0.24102 | 0.57731 | 0 | 0 | 15.8829
1895031 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2319919 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:35:33 | 30.07.2021 15:48:17 | 1.2122 | 3 | 191 | 5 | 12 | 4 | 18 | 1 | 0 | 7.065 | 55.7148 | 6.2118 | 2.8594 | 10.8414 | 10.9066 | 47.1293 | 0 | 140.7283
1894653 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | VİKİNG TM 35-17-A00007_GÜZELHİSAR SULAMA R05_2314260 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 07:10:44 | 30.07.2021 16:38:00 | 9.4544 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2145 | 20.3329 | 4.7795 | 29.5952 | 1.3456 | 0 | 0 | 63.2676
1894593 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_SEVGİ K26_2052680 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 02:12:50 | 30.07.2021 02:14:57 | 0.035278 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5.5369 | 0 | 0 | 0 | 0.84205 | 0 | 0.42516 | 6.8041
1894948 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYNARPINAR TR-1 35-21-L00116_953360328_953360328 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 12:47:34 | 30.07.2021 20:59:51 | 8.2047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4351 | 0 | 0 | 0 | 1.9736 | 0 | 0 | 6.4087
1895094 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞCILAR TR-1 35-19-M00226_956678350_956678350 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:35:37 | 30.07.2021 17:45:26 | 2.1636 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85447
1895486 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2662 35-02-M02662_35-02-M02662_61322590 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 23:41:12 | 31.07.2021 01:04:47 | 1.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7954 | 0 | 2.1258 | 32.9213
1894699 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PİYADELER TR-1 45-73-M00165_945663441_945663441 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 08:50:29 | 30.07.2021 14:09:46 | 5.3214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4161
1894968 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | MUSTAFA EKİZ SULAMA GRUBU TR 35-22-M00282_35-22-M00282_2354325 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 13:16:19 | 30.07.2021 14:41:03 | 1.4122 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5231
1895111 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | MEHMET AFACAN 35-30-M00366_35-30-M00366_2354031 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:50:05 | 30.07.2021 17:53:47 | 2.0617 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6096
1895131 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_ALANYOLU KIRANŞEYH M04_72226053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:22:30 | 30.07.2021 19:13:38 | 2.8522 | 1 | 549 | 21 | 153 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0.99751 | 185.7996 | 775.4914 | 242.6114 | 71.9284 | 41.1285 | 0 | 0 | 1317.9568
1894782 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-7 35-22-M00245_C_56353807_56353807 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 10:00:20 | 30.07.2021 10:55:31 | 0.91972 | 0 | 151 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.4148 | 0 | 0.20928 | 0 | 4.0952 | 0 | 0 | 30.7192
1894590 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3459 35-08-K03459_K-1472 K02_42033693 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 01:30:00 | 30.07.2021 02:02:07 | 0.53528 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 98.2196 | 0 | 0 | 0 | 17.0634 | 0 | 0 | 115.283
1895423 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAKUM TR-2 35-30-L00128_955303780_955303780 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 21:03:14 | 30.07.2021 23:49:38 | 2.7733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2159
1895154 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2957 35-04-M02957_99446247_99446247 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:46:00 | 30.07.2021 19:28:06 | 2.7017 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.2566 | 0 | 0 | 0 | 41.3757 | 0 | 0 | 64.6322
1895317 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/2A 35-20-L00286_10843211_56360084_56360084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:54:48 | 30.07.2021 19:41:03 | 0.77083 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.57662 | 0 | 14.2362 | 0 | 11.7176 | 0 | 0 | 26.5304
1895260 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | SEYREK TR-1 35-28-M00371_8617576_56359577_56359577 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:26:00 | 30.07.2021 19:28:37 | 1.0436 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6793 | 0 | 0 | 0 | 14.5913 | 0 | 0 | 18.2706
1894776 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_KIZLARALANI ÇIKIŞ L02_66587060 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 10:06:26 | 30.07.2021 11:24:46 | 1.3055 | 0 | 765 | 18 | 131 | 8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 123.0561 | 153.8551 | 49.8954 | 133.0623 | 13.8595 | 191.9193 | 0 | 665.6476
1895097 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/39 45-72-L00039_45-72-L00039_61315121 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:26:25 | 30.07.2021 16:53:54 | 1.4581 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 185.9436 | 0 | 0 | 0 | 242.2225 | 0 | 0 | 428.1661
1894765 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-63 45-79-M00063_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2076520 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 09:53:05 | 30.07.2021 23:14:24 | 13.3553 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.6921
1895452 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_PAZARKÖY TEKELİOĞLU L01_66030179 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 22:29:18 | 30.07.2021 23:19:59 | 0.84472 | 2 | 227 | 38 | 48 | 2 | 25 | 0 | 0 | 2.4092 | 53.7536 | 85.4789 | 161.9942 | 3.6575 | 27.3466 | 0 | 0 | 334.6399
1894911 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | AZİMLİ TR-1 45-80-M00127_45-80-M00127_2362892 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 12:00:33 | 30.07.2021 13:00:50 | 1.0047 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.1856 | 0 | 1.2746 | 0 | 1.6724 | 0 | 0 | 37.1326
1895080 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | KAYIŞLAR TR-3 45-80-M00141_A_56401542_56401542 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:27:57 | 30.07.2021 17:28:15 | 2.005 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1964 | 0 | 15.5786 | 0 | 0.0024664 | 0 | 0 | 17.7774
1894957 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_LOKMAN KUYU L06_2057393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 13:14:39 | 30.07.2021 13:48:12 | 0.55917 | 0 | 51 | 56 | 138 | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 14.9975 | 692.106 | 274.6115 | 104.5101 | 208.2928 | 0 | 0 | 1294.5179
1895389 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-21 35-25-M00069_955278079_955278079 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:58:39 | 31.07.2021 00:04:23 | 4.0956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18429 | 0 | 0 | 0.18429
1895329 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-150 GEÇİT 35-02-M00150_M-931 M01_66563557 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:37:00 | 30.07.2021 21:18:22 | 1.6894 | 0 | 1452 | 0 | 0 | 15 | 195 | 21 | 5 | 0 | 747.1293 | 0 | 0 | 361.7023 | 562.0316 | 9554.3358 | 79.6864 | 11304.8855
1894997 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1996 35-01-K01996_913444355_913444355 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 13:29:08 | 30.07.2021 15:05:20 | 1.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15224 | 0 | 0 | 0.15224
1895034 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | HAMİDİYE TR-1 45-76-M00161__72372270_72372270 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:43:08 | 30.07.2021 20:32:54 | 5.8294 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4868
1895283 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-2 35-23-M00002_TR-9 M01_66039430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:55:26 | 30.07.2021 19:32:00 | 0.60944 | 0 | 3104 | 0 | 1 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 535.6383 | 0 | 0.13673 | 4.0444 | 105.435 | 0 | 0 | 645.2544
1895143 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-893 35-04-K00893_912480047_912480047 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:33:23 | 30.07.2021 18:01:55 | 1.4756 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 0.12655 | 0 | 0 | 1.3455
1895137 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN YUVAM SİTESİ TR 35-21-L00167_953365642_953365642 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:20:08 | 30.07.2021 19:58:54 | 3.6461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044592
1895243 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ERZENE M10_2310703 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:07:05 | 30.07.2021 19:57:00 | 1.8319 | 0 | 2424 | 0 | 2 | 2 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1650.7523 | 0 | 2.6229 | 311.0094 | 360.3782 | 0 | 2.9506 | 2327.7134
1894602 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/27 45-71-M00047_B b2b_45125357 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 02:41:00 | 30.07.2021 03:32:58 | 0.86611 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9166 | 0 | 0 | 0 | 0.016277 | 0 | 0 | 3.9329
1895289 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TEKBIÇAKLAR TR-4 35-31-L00242_47909262_56385807_56385807 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:50:56 | 30.07.2021 22:45:13 | 3.9047 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9162 | 0 | 1.3192 | 0 | 2.1088 | 0 | 0 | 13.3443
1894748 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KIZILCAAVLU KÖK 35-29-L00056_KIZILCAAVLU ENH L05_72209689 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 09:44:01 | 30.07.2021 10:06:23 | 0.37258 | 0 | 214 | 7 | 72 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15.4914 | 22.7452 | 136.1019 | 4.7532 | 9.109 | 0 | 0 | 188.2007
1894991 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-37 45-77-L00037_45-77-L00037_72210444 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 13:46:56 | 30.07.2021 14:45:55 | 0.98306 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.0088 | 0 | 0 | 0 | 27.2388 | 0 | 0 | 47.2476
1894828 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1538 35-01-M01538_910970416_910970416 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 10:52:12 | 30.07.2021 11:32:44 | 0.67556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45222
1895369 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | ÖZBEK TR-4 (TR-234) 35-19-M00233_35-19-M00233_77618832 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:17:39 | 30.07.2021 21:58:05 | 1.6739 | 0 | 243 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 137.68 | 0 | 0.61473 | 0 | 117.4078 | 0 | 0 | 255.7026
1895349 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SAZOBA TR-6 45-72-M00457_B_56394658_56394658 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:49:52 | 30.07.2021 23:25:22 | 3.5917 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4267 | 0 | 103.1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5704
1895326 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_TURGUTLU-1 M06_2312535 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:28:31 | 30.07.2021 20:33:46 | 1.0875 | 0 | 2199 | 0 | 156 | 21 | 467 | 17 | 15 | 0 | 673.5929 | 0 | 155.5003 | 1211.7664 | 617.5645 | 1962.0913 | 278.2462 | 4898.7616
1895306 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-7 35-18-M00007_8634667_56368138_56368138 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:03:45 | 30.07.2021 19:49:46 | 0.76694 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.7606 | 0 | 0 | 0 | 2.0965 | 0 | 0 | 10.857
1895163 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BALCIOĞLU MAHALLESİ TR-1 45-78-M00211_49352299_56385032_56385032 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:55:11 | 30.07.2021 19:18:45 | 2.3928 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.288
1894665 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135307 M15_53135307 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 07:32:27 | 30.07.2021 09:07:11 | 1.5789 | 0 | 123 | 1 | 23 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.7798 | 1.0637 | 27.8208 | 3.086 | 5.6364 | 0 | 0 | 60.3866
1894728 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DM-3/TR-22 35-22-M00067_C_56380496_56380496 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 09:12:14 | 30.07.2021 15:18:18 | 6.1011 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 72.3552 | 0 | 0 | 0 | 80.4707 | 0 | 0 | 152.8259
1895220 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3711 35-03-K03711_A_56363249_56363249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:17:29 | 30.07.2021 18:32:45 | 1.2544 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.0734 | 0 | 0 | 0 | 14.7153 | 0 | 0 | 71.7887
1894971 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | _A_56396165_56396165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 13:24:43 | 30.07.2021 15:25:09 | 2.0072 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2629 | 0 | 33.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6549
1895263 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_961481817_961481817 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:59:03 | 30.07.2021 20:51:57 | 2.8817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6696 | 0 | 0 | 1.6696
1894871 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KÜRDÜLLÜ TR-1 35-29-L00458_A_56401563_56401563 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 11:21:18 | 30.07.2021 15:22:55 | 4.0269 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1095
1895100 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-938 35-02-K00938_C_56366275_56366275 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:39:20 | 30.07.2021 16:48:57 | 1.1603 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.68988 | 0 | 0 | 0 | 90.1741 | 0 | 0 | 90.8639
1895432 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-45 MANZARA CAD. 35-19-M00045_953108740_953108740 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 21:36:48 | 30.07.2021 22:44:44 | 1.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019441 | 0 | 0 | 0.0019441
1894977 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | BÜYÜKBELEN TR-4 45-80-M00099_A_56389687_56389687 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 13:15:30 | 30.07.2021 14:45:28 | 1.4994 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.61437 | 0 | 0 | 0 | 0.83015 | 0 | 0 | 1.4445
1895054 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-26 35-23-M00026_A_56364372_56364372 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:00:00 | 30.07.2021 15:19:09 | 0.31917 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7902 | 0 | 0 | 0 | 0.17975 | 0 | 0 | 6.9699
1895077 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DİLEK TR-2 45-80-M00136_45-80-M00136_2359614 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:25:38 | 30.07.2021 16:46:05 | 1.3408 | 0 | 163 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.3152 | 0 | 11.4029 | 0 | 4.0332 | 0 | 0 | 96.7513
1894931 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_TINAZTEPE K26_2045383 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 12:37:19 | 30.07.2021 13:46:00 | 1.1447 | 0 | 4622 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 1 | 0 | 1370.045 | 0 | 0 | 0 | 579.5592 | 0 | 8.4423 | 1958.0465
1894785 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | CAFER BAĞCI 35-26-L00083_6339120_56360103_56360103 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 09:46:27 | 30.07.2021 10:53:31 | 1.1178 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.836 | 0 | 2.4096 | 0 | 0 | 70.2456
1895449 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1399 35-03-M01399_D_60982935_60982935 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 22:18:09 | 31.07.2021 01:26:18 | 3.1358 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.925
1894891 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/27-A 45-71-M00046_D d2b_45193331 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 11:43:44 | 30.07.2021 12:42:33 | 0.98028 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.5485 | 0 | 0 | 0 | 11.7389 | 0 | 0 | 22.2875
1895200 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53139705 L01_53139705 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:20:26 | 30.07.2021 23:15:10 | 5.9122 | 2 | 111 | 37 | 48 | 2 | 11 | 0 | 0 | 17.3203 | 160.0886 | 651.3866 | 1251.2794 | 29.8221 | 212.9032 | 0 | 0 | 2322.8003
1895246 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKAPINAR TR-1 35-20-L00148_955194298_955194298 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:47:41 | 30.07.2021 19:28:52 | 2.6864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13924
1895392 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YOLÜSTÜ TR-6 35-15-M00270_950407274_950407274 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:19:57 | 30.07.2021 21:44:10 | 1.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026993 | 0 | 0 | 0.0026993
1894994 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-274 35-18-L00274_950444910_950444910 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 13:51:40 | 30.07.2021 17:23:32 | 3.5311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39887
1895372 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ORTA MAHALLE M-8 35-25-M00116_35-25-M00116_2374710 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:43:32 | 31.07.2021 00:44:02 | 5.0083 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 328.4719 | 0 | 0 | 0 | 157.0329 | 0 | 0 | 485.5048
1894825 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2549 35-09-M02549_97826773_97826773 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 09:24:26 | 30.07.2021 12:32:04 | 3.1272 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2287
1894682 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-38 35-28-L00038_B b4b_5768533 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 11:47:00 | 30.07.2021 16:23:14 | 4.6039 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.0127 | 0 | 0 | 0 | 39.0909 | 0 | 0 | 59.1036
1895346 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-52 35-25-M00087_955286232_955286232 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:27:47 | 31.07.2021 01:03:45 | 5.5994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1362
1895037 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-7 35-18-M00007_8634667_56368138_56368138 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:42:24 | 30.07.2021 16:36:29 | 1.9014 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.4915 | 0 | 0 | 0 | 7.0014 | 0 | 0 | 26.4929
1894705 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | YENİÇİFTLİK TR-2 35-20-L00400__72731357_72731357 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 09:09:43 | 30.07.2021 17:03:25 | 7.895 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.3433 | 0 | 18.8199 | 0 | 21.8074 | 0 | 0 | 102.9707
1895160 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2136 35-07-M02136_912570907_912570907 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:48:17 | 30.07.2021 18:11:08 | 1.3808 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3588
1894639 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | BURHAN KURTOĞLU TR-1 45-71-M01358_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083064 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 06:40:00 | 30.07.2021 13:47:16 | 7.1211 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.0629
1895180 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_AKGEDİK M02_55994733 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:46:59 | 30.07.2021 19:14:00 | 2.4503 | 0 | 203 | 1 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 146.1245 | 2.4961 | 6.204 | 11.1654 | 36.114 | 0 | 0 | 202.1039
1894725 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKAPINAR TR-1 35-20-L00148_955193317_955193317 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 09:15:12 | 30.07.2021 10:12:16 | 0.95111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38366
1894974 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-14 35-25-M00060_C_56368328_56368328 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 13:22:49 | 30.07.2021 14:34:47 | 1.1994 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.336 | 0 | 0 | 0 | 2.9877 | 0 | 0 | 39.3237
1895223 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-212(DM-3/10) 35-09-M00212_D_56382280_56382280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:35:27 | 30.07.2021 18:38:42 | 1.0542 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.2188 | 0 | 0 | 0 | 54.9323 | 0 | 0 | 76.1511
1894831 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-17 35-27-M00575_A_56370260_56370260 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 10:36:14 | 30.07.2021 14:58:15 | 4.3669 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.8007 | 0 | 14.3531 | 0 | 16.0465 | 0 | 0 | 34.2003
1894868 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163649 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 11:36:14 | 30.07.2021 11:40:25 | 0.069722 | 4 | 1499 | 10 | 16 | 15 | 133 | 3 | 0 | 0.037633 | 22.1927 | 1.0739 | 0.37944 | 32.2616 | 5.6704 | 3.9206 | 0 | 65.5363
1894582 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2142 35-07-M02142_D d4b_5824903 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 00:59:38 | 30.07.2021 02:04:41 | 1.0842 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.7255 | 0 | 0 | 0 | 0.55807 | 0 | 0 | 21.2836
1895309 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KÜREKÇİ BEKİREFE TR-2 45-75-M00119_45-75-M00119_2356809 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:15:00 | 30.07.2021 22:16:54 | 3.0317 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2238 | 0 | 88.4822 | 0 | 11.2839 | 0 | 0 | 107.9898
1894980 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-26 35-21-L00209_966566604_966566604 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 13:33:10 | 30.07.2021 17:24:34 | 3.8567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4732
1894648 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ARMAS KÖK 35-26-M00986_ M02_2333200 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 06:31:03 | 30.07.2021 09:23:12 | 2.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.437 | 7.723 | 5267.2566 | 96.3311 | 5416.7476
1894694 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-77 35-01-K00077_B_56378292_56378292 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 08:50:00 | 30.07.2021 15:34:51 | 6.7475 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 155.9294 | 0 | 0 | 0 | 100.7045 | 0 | 0 | 256.634
1895381 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | KIZILCAOVA TOPRAK SU 35-20-L00162Ö_35-20-L00162Ö_2349166 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:33:26 | 30.07.2021 21:41:26 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0546 | 1.8331 | 0 | 0 | 28.8877
1894834 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-493 (BALANBAKA-2) 35-18-L00493_35-18-L00493_72063554 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 10:52:10 | 30.07.2021 15:04:25 | 4.2042 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 262.1461 | 0 | 21.4355 | 0 | 317.2967 | 0 | 0 | 600.8783
1894794 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK 35-25-M00059_ÇUKURALTI M-23 KÖK M02_72121066 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 10:21:43 | 30.07.2021 10:47:14 | 0.42528 | 0 | 835 | 0 | 7 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 69.6056 | 0 | 2.1153 | 0 | 29.9317 | 0 | 0 | 101.6526
1895189 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2009 35-01-M02009_35-01-M02009_45331739 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:07:52 | 30.07.2021 18:38:16 | 1.5067 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 1.8406 | 0 | 0 | 0 | 479.1619 | 0 | 25.4904 | 506.4929
1895063 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/TR-16 SEFERİHİSAR 35-14-M00328_A A02_50050999 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:49:11 | 30.07.2021 17:23:31 | 2.5722 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.8597 | 0 | 0 | 0 | 9.0881 | 0 | 0 | 37.9478
1895418 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-295 35-18-L00295_966378373_966378373 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 21:18:04 | 30.07.2021 22:11:21 | 0.88806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6467
1895398 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SULUDERE TR-11 İSMET AKCAN EVİ YANI 35-31-L00066_35-31-L00066_2364630 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:31:52 | 30.07.2021 23:34:08 | 3.0378 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.3344 | 0 | 145.8968 | 0 | 53.6639 | 0 | 0 | 240.8951
1894734 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KABAZLI TR-3 45-78-M00680_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126807 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 09:28:58 | 30.07.2021 16:48:51 | 7.3313 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 163.4304 | 0 | 20.7815 | 0 | 10.8629 | 0 | 0 | 195.0748
1895083 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-12 35-22-M00012_C_60982655_60982655 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:29:21 | 30.07.2021 19:04:59 | 3.5939 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.3899 | 0 | 0 | 0 | 12.1886 | 0 | 0 | 79.5785
1895255 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-14/12 45-71-M00560_45-71-M00560_2357636 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:11:13 | 30.07.2021 20:50:55 | 2.6617 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 449.3266 | 0 | 0 | 0 | 121.6575 | 0 | 0 | 570.9841
1895318 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_TIRAZLAR M09_2074535 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:21:27 | 30.07.2021 19:23:14 | 0.029722 | 0 | 1498 | 92 | 339 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 8.5026 | 28.1614 | 63.4696 | 0.18358 | 0.84795 | 0 | 0 | 101.1651
1895212 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-5 (TR-186) 35-19-L00186_6849829_56369024_56369024 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:11:56 | 30.07.2021 19:00:46 | 1.8139 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.5866 | 0 | 0 | 0 | 0.75489 | 0 | 0 | 28.3415
1894628 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2106463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 05:54:15 | 30.07.2021 05:54:43 | 0.0077778 | 2 | 1306 | 141 | 144 | 12 | 111 | 1 | 0 | 0.0023524 | 0.91272 | 5.51 | 1.9892 | 0.42783 | 0.13318 | 0.010024 | 0 | 8.9853
1895461 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3696 35-02-K03696_A_56359157_56359157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 22:47:33 | 31.07.2021 00:15:55 | 1.4728 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 159.8473 | 0 | 0 | 0 | 15.7644 | 0 | 0 | 175.6118
1894920 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBATAN TR-4 35-15-L00338_950407185_950407185 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 12:24:33 | 30.07.2021 15:12:00 | 2.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.13 | 0 | 0 | 64.13
1895478 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_BAĞ YOLU GİRİŞ M01_2077021 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 23:44:54 | 30.07.2021 23:59:06 | 0.23667 | 43 | 7455 | 488 | 344 | 59 | 646 | 5 | 0 | 10.6803 | 282.2556 | 303.979 | 77.1247 | 317.0648 | 39.9432 | 84.645 | 0 | 1115.6927
1894814 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2556 35-02-M02556_35-02-M02556_66108828 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 10:22:14 | 30.07.2021 20:24:57 | 10.0453 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1447.1733 | 0 | 0 | 0 | 617.895 | 0 | 0 | 2065.0683
1894837 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | RAMİZ IŞIK TARIMSAL SULAMA 45-76-L00016_A_56385230_56385230 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 11:00:26 | 30.07.2021 13:49:48 | 2.8228 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5374 | 0 | 22.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2295
1895169 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:02:34 | 30.07.2021 17:02:54 | 0.0055556 | 3 | 1264 | 65 | 378 | 14 | 62 | 0 | 0 | 0.0057955 | 0.86469 | 4.2752 | 1.4131 | 0.73705 | 0.77083 | 0 | 0 | 8.0667
1894791 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OCAKLI TR-1 35-15-L00770_35-15-L00770_2365239 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 10:20:14 | 30.07.2021 18:20:00 | 7.9961 | 0 | 63 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 190.3299 | 0 | 465.4683 | 0 | 773.4122 | 0 | 0 | 1429.2104
1894960 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN İM 35-29-A00004_TRAFO 15.8-ÖLÇÜ L13_2105921 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 13:17:13 | 30.07.2021 13:17:36 | 0.0063889 | 3 | 4308 | 286 | 656 | 60 | 800 | 5 | 0 | 0.0087167 | 5.7073 | 16.3852 | 10.9421 | 3.1682 | 5.5418 | 0.69162 | 0 | 42.445
1894860 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-12 35-31-L00339_47793595_56351957_56351957 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 11:23:58 | 30.07.2021 12:31:19 | 1.1225 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7892
1895484 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2515 35-02-M02515_C_56365522_56365522 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 23:28:31 | 31.07.2021 00:35:05 | 1.1094 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 118.1552 | 0 | 0 | 0 | 3.4213 | 0 | 0 | 121.5765
1895152 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-9 35-23-M00009_D_56366125_56366125 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:30:41 | 30.07.2021 17:53:25 | 1.3789 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.0848 | 0 | 0 | 0 | 4.0482 | 0 | 0 | 42.133
1895378 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇİLE TR-4 35-22-M00189_35-22-M00189_2354033 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:33:16 | 31.07.2021 00:56:31 | 4.3875 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.1332 | 0 | 141.5898 | 0 | 33.1576 | 0 | 0 | 204.8806
1894854 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-21 35-19-M00021_A A01b_78960757 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 11:18:08 | 30.07.2021 14:57:54 | 3.6628 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.4148 | 0 | 0 | 0 | 0.51289 | 0 | 0 | 37.9277
1895000 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_KURTULMUŞ ÇIKIŞI L02_66546808 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 14:02:26 | 30.07.2021 18:04:57 | 4.0417 | 0 | 239 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98.6605 | 102.1851 | 0 | 0 | 2.3038 | 0 | 0 | 203.1494
1895332 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TR-12 35-22-M00012_35-22-M00012_2354047 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:11:48 | 30.07.2021 21:22:02 | 2.1706 | 0 | 247 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 185.7497 | 0 | 1.8867 | 0 | 118.8299 | 0 | 59.2193 | 365.6856
1894645 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-435 35-02-K00435_B_56363457_56363457 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 06:44:18 | 30.07.2021 09:04:38 | 2.3389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.5119 | 0 | 0 | 0 | 62.8867 | 0 | 0 | 65.3986
1894651 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇANŞA ÇIKIŞ M03_71996194 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 07:18:53 | 30.07.2021 07:52:08 | 0.55417 | 0 | 442 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.6371 | 0 | 0 | 0.49969 | 1.1804 | 0 | 0 | 21.3171
1894900 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | DAĞISTAN KÖK 35-16-M00186_HatBaşıAyırıcı_53138902 M03_53138902 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 11:41:23 | 30.07.2021 13:30:54 | 1.8253 | 0 | 169 | 0 | 101 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 80.0231 | 0 | 92.2247 | 0 | 42.3794 | 0 | 0 | 214.6271
1894751 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076259 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 09:41:54 | 30.07.2021 10:54:22 | 1.2078 | 3 | 442 | 72 | 67 | 15 | 29 | 5 | 0 | 2.4015 | 101.2258 | 207.3909 | 147.6048 | 703.5272 | 18.5996 | 468.5253 | 0 | 1649.2751
1895292 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-290 35-18-L00290_12145163_56368787_56368787 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:00:33 | 30.07.2021 20:32:10 | 1.5269 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.3819 | 0 | 0 | 0 | 29.2414 | 0 | 0 | 48.6233
1895438 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEÖREN TR-10 45-77-M00029_945515750_945515750 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 21:47:49 | 30.07.2021 22:44:07 | 0.93833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14251
1894797 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | TR-58 (SERAY SÜT) 45-81-M00152_45-81-M00152_2375298 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 10:04:31 | 30.07.2021 14:36:37 | 4.535 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5954 | 0 | 111.8014 | 0 | 10.4246 | 0 | 0 | 127.8213
1894731 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OCAKLI TR-2 35-15-L00775_35-15-L00775_2365240 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 09:27:23 | 30.07.2021 18:20:32 | 8.8858 | 0 | 62 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 145.7504 | 0 | 528.8 | 0 | 116.2357 | 0 | 0 | 790.7861
1894874 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-73 35-16-L00073_TR-76 L02_71993443 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 11:41:33 | 30.07.2021 12:01:59 | 0.34056 | 0 | 132 | 0 | 138 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.2933 | 0 | 55.5047 | 74.6831 | 47.9333 | 0 | 0 | 188.4144
1895109 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | DM-1/TR-18 35-14-M00340_DAĞITIM TRF DM-1/TR-18 M03_66021056 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:43:59 | 30.07.2021 23:10:52 | 7.4481 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.5921
1895086 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-20 35-26-M00020_35-26-M00020_2349206 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:24:49 | 30.07.2021 15:43:26 | 0.31028 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.3176 | 0 | 0 | 0 | 9.8658 | 0 | 0 | 41.1834
1894754 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-400 35-09-M00400_C_56368921_56368921 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 09:40:00 | 30.07.2021 09:58:00 | 0.3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8311 | 0 | 0 | 0 | 0.61128 | 0 | 0 | 2.4424
1894688 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | TR-107 NAZIM AKAR ÖZEL 45-80-M02107Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094583 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 08:02:40 | 30.07.2021 10:08:38 | 2.0994 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3758
1894611 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÜMÜLDÜR M-35 35-25-M00035_7288436 _5940325 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 00:44:55 | 30.07.2021 07:17:14 | 6.5386 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7875
1894711 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | TR-58 (SERAY SÜT) 45-81-M00152_45-81-M00152_2375298 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 08:55:43 | 30.07.2021 09:43:00 | 0.78806 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.83374 | 0 | 18.226 | 0 | 1.5791 | 0 | 0 | 20.6388
1895401 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-121 45-78-L00121_45-78-L00121_2354225 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:34:43 | 30.07.2021 21:57:56 | 1.3869 | 0 | 341 | 0 | 28 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 130.7566 | 0 | 28.3572 | 0 | 29.1935 | 0 | 0 | 188.3073
1895272 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACITUFAN KÖYÜ TR 45-77-L00162_945495588_945495588 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:44:17 | 30.07.2021 20:59:15 | 2.2494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26243
1895023 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3550(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03550_913751318_913751318 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:08:29 | 30.07.2021 21:02:51 | 6.9061 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2477
1895209 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-20 35-26-M00020_35-26-M00020_2349206 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:03:27 | 30.07.2021 18:04:44 | 1.0214 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 106.6354 | 0 | 0 | 0 | 28.7445 | 0 | 0 | 135.3799
1894668 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | HASKÖY TR-2 35-20-L00207_35-20-L00207_2367748 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 07:58:23 | 30.07.2021 08:54:59 | 0.94333 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 4.7059 | 0 | 2.3669 | 0 | 0 | 24.2728
1894631 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 35-27-M00029_913616775_913616775 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 06:03:12 | 30.07.2021 06:29:15 | 0.43417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071312
1894817 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÜVELİ M05_2115043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 10:34:39 | 30.07.2021 10:43:04 | 0.14028 | 0 | 1609 | 0 | 43 | 2 | 139 | 0 | 1 | 0 | 21.6197 | 0 | 1.0673 | 0.66922 | 5.5269 | 0 | 0 | 28.8832
1895066 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_956333519_956333519 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:10:08 | 30.07.2021 18:05:25 | 2.9214 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.0663 | 0 | 0 | 0 | 34.2361 | 0 | 0 | 65.3024
1895315 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ZİHNİ KARAKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00200_35-29-M00200_2371517 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:17:06 | 30.07.2021 21:08:28 | 3.8561 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.2431 | 0 | 54.7958 | 0 | 0 | 238.0389
1894917 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-366 ILDIR KÖY 35-18-L00366_7527128_56375056_56375056 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 12:20:00 | 30.07.2021 15:35:59 | 3.2664 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.2904 | 0 | 0 | 0 | 31.3765 | 0 | 0 | 61.6668
1895458 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BEREKETLİ TR-2 YEĞENLER 45-79-M00322_B_56386813_56386813 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 22:45:06 | 31.07.2021 00:01:02 | 1.2656 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0448
1895464 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK TR-3 45-75-M00361__72373671_72373671 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 22:43:20 | 31.07.2021 02:01:11 | 3.2975 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4668
1895166 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1092 35-01-M01092_C 1C_5856905 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:37:24 | 30.07.2021 17:43:31 | 1.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3011 | 0 | 0 | 41.3011
1895241 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_KISIKKÖY(KARTAL) M02_72110798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:00:51 | 30.07.2021 19:20:16 | 1.3236 | 0 | 177 | 0 | 22 | 3 | 43 | 2 | 2 | 0 | 81.5978 | 0 | 31.634 | 162.435 | 95.8475 | 115.5705 | 171.8641 | 658.9489
1895218 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİBAĞARASI TR-2 35-23-M00208_ H_59843523 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:21:31 | 30.07.2021 20:24:43 | 3.0533 | 0 | 37 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.5619 | 0 | 14.9094 | 0 | 122.7588 | 0 | 0 | 168.2301
1895195 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-2 35-31-L00335_47797524_56352285_56352285 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:18:04 | 30.07.2021 19:30:00 | 2.1989 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6214 | 0 | 3.2355 | 0 | 0.39826 | 0 | 0 | 13.2552
1894717 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 08:40:14 | 30.07.2021 12:11:01 | 3.5131 | 7 | 1284 | 99 | 69 | 26 | 111 | 7 | 0 | 7.7748 | 869.8837 | 421.3524 | 264.0897 | 556.2074 | 292.0099 | 1593.6487 | 0 | 4004.9667
1895049 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4133 35-04-K04133_C_56369572_56369572 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:53:09 | 30.07.2021 17:24:19 | 2.5194 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75.5964 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 0 | 0 | 84.5131
1912739 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | YENİ TOKİ TR-7 45-71-M02245_45-71-M02245_72148190 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 21:12:41 | 30.07.2021 23:30:00 | 2.2886 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.0053 | 0 | 0 | 0 | 3.2211 | 0 | 0 | 86.2264
1895427 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUZU TR-1 35-17-M00466_950303220_950303220 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 21:31:07 | 30.07.2021 22:23:38 | 0.87528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.010552 | 0 | 0 | 0 | 0.096761 | 0 | 0 | 0.10731
1895055 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 45-78-L00035_953251275_953251275 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:57:14 | 30.07.2021 15:42:12 | 0.74944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90201
1894654 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_BEŞEVLER KUŞÇUBURUN M05_65969693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 07:31:53 | 30.07.2021 08:28:05 | 0.93667 | 0 | 249 | 0 | 46 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 44.6458 | 0 | 189.5222 | 0 | 123.2016 | 52.146 | 0 | 409.5156
1894986 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3606 35-01-K03606_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126271 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 13:46:32 | 30.07.2021 17:44:55 | 3.9731 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 261.4327 | 0 | 0 | 0 | 158.5454 | 0 | 0 | 419.9781
1894903 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3711 35-03-K03711_C_56363250_56363250 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 09:38:03 | 30.07.2021 13:12:17 | 3.5706 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 144.0746 | 0 | 0 | 0 | 213.9663 | 0 | 0 | 358.0409
1895281 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2325209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:48:06 | 30.07.2021 19:20:48 | 0.545 | 0 | 634 | 48 | 64 | 6 | 52 | 1 | 0 | 0 | 68.0883 | 277.4263 | 68.8992 | 8.8877 | 6.0719 | 0.35207 | 0 | 429.7255
1894949 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-5 45-78-M00174_49315761_56384936_56384936 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 12:54:14 | 30.07.2021 14:15:20 | 1.3517 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.4598 | 0 | 0 | 0 | 22.659 | 0 | 0 | 40.1188
1894594 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_ÇAKMAK K24_2052684 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 02:12:39 | 30.07.2021 02:14:46 | 0.035278 | 0 | 1606 | 0 | 0 | 1 | 463 | 0 | 1 | 0 | 12.287 | 0 | 0 | 3.0012 | 17.9949 | 0 | 0.44901 | 33.7322
1894800 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | BAKIR TR-5 45-76-M00064_42832964_56388067_56388067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 10:17:42 | 30.07.2021 15:48:34 | 5.5144 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3438 | 0 | 25.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2358
1895387 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-77 35-28-L00077_D_56358005_56358005 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:39:27 | 30.07.2021 21:56:09 | 1.2783 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 49.2781 | 0 | 0 | 0 | 33.35 | 0 | 117.4054 | 200.0334
1894826 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAPAK TR-3 35-26-M01426__77836467_77836467 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 10:30:50 | 30.07.2021 11:56:32 | 1.4283 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96893
1895324 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-2141 35-07-M02141_B_56381829_56381829 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:23:32 | 30.07.2021 19:51:12 | 0.46111 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.4182 | 0 | 0 | 0 | 2.1019 | 0 | 0 | 19.5201
1895347 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BELEVİ TR-5 35-13-L00064_A_56380283_56380283 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:55:27 | 30.07.2021 21:18:25 | 1.3828 | 0 | 198 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 71.4099 | 0 | 4.0115 | 0 | 23.9331 | 0 | 0 | 99.3546
1895112 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1539 35-01-M01539_B_60984067_60984067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:54:26 | 30.07.2021 17:13:52 | 1.3239 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 24.6343 | 0 | 0 | 0 | 153.088 | 0 | 0 | 177.7223
1894657 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 07:33:25 | 30.07.2021 08:01:51 | 0.47389 | 0 | 165 | 2 | 42 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5.8208 | 13.288 | 9.9582 | 10.9156 | 2.4767 | 0 | 0 | 42.4592
1895155 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EYKO TR-6 35-30-M00032_955320831_955320831 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:30:28 | 30.07.2021 19:54:33 | 3.4014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4573
1895298 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ARPALIK KÖK-2 M08_2329851 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:05:46 | 30.07.2021 22:24:56 | 5.3194 | 0 | 4 | 24 | 76 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.2778 | 500.3293 | 1341.7144 | 32.3028 | 63.541 | 0 | 0 | 1970.1654
1895304 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | ASSTAR KÖK 45-73-M00134_KÖYLER ÇIKIŞ M02_66686359 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:10:24 | 30.07.2021 20:39:58 | 1.4928 | 0 | 461 | 43 | 246 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 184.4358 | 197.0436 | 755.3617 | 468.6505 | 63.6624 | 0 | 0 | 1669.154
1894591 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BADEMLER DM 35-19-M00443_SEFERİHİSAR ÇIKIŞ SOL M14_72219098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 02:04:57 | 30.07.2021 02:14:24 | 0.1575 | 11 | 11766 | 28 | 699 | 57 | 1238 | 2 | 6 | 18.7816 | 379.6105 | 14.7717 | 60.837 | 54.4592 | 123.6772 | 16.0794 | 12.4953 | 680.7121
1895132 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2147 35-07-M02147_35-07-M02147_42989441 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:00:41 | 30.07.2021 16:48:56 | 0.80417 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 74.9801 | 0 | 0 | 0 | 16.7342 | 0 | 0.02924 | 91.7435
1894571 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_TR-20 L03_2309872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 00:14:18 | 30.07.2021 03:35:54 | 3.36 | 0 | 55 | 0 | 32 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.9826 | 0 | 172.0911 | 512.0732 | 17.332 | 0 | 0 | 735.479
1895069 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-39 35-14-L00039_35-14-L00039_2376788 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:05:43 | 30.07.2021 17:20:19 | 2.2433 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.698 | 0 | 0 | 0 | 98.1789 | 0 | 0 | 117.877
1895175 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 45-78-L00035_953251269_953251269 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:03:02 | 30.07.2021 18:45:22 | 1.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6489 | 0 | 0 | 3.6489
1895261 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAAĞAÇLI TR-3 45-71-M01083_953245926_953245926 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:23:03 | 31.07.2021 12:35:59 | 18.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011423 | 0 | 0 | 0.011423
1895118 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | CABARLAR TR-1 45-75-M00115_C_56397883_56397883 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:11:00 | 30.07.2021 21:13:32 | 5.0422 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1001 | 0 | 33.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7475
1895361 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1494 35-02-M01494_35-02-M01494_2365170 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:12:07 | 30.07.2021 21:17:43 | 1.0933 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 149.2948 | 0 | 0 | 0 | 26.7635 | 0 | 0 | 176.0583
1895075 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _B_56399464_56399464 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:20:59 | 30.07.2021 16:05:08 | 0.73583 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2387 | 0 | 0 | 0 | 4.8542 | 0 | 0 | 10.0929
1895407 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/34 45-83-L00034_48138057_56397019_56397019 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:32:35 | 30.07.2021 22:05:40 | 1.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8773 | 0 | 150.944 | 215.8213
1895052 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR DM 45-72-L00079_TR-6 L06_66588791 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:49:40 | 30.07.2021 15:53:36 | 1.0656 | 1 | 425 | 17 | 47 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.20945 | 90.3419 | 17.65 | 30.3016 | 23.066 | 56.7331 | 0 | 0 | 218.3021
1894720 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-33 35-14-L00033_11026005_60983068_60983068 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 09:13:04 | 30.07.2021 18:52:55 | 9.6641 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.202 | 0 | 59.5757 | 0 | 2.1572 | 0 | 0 | 104.935
1895384 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | SÜTÇÜLER DM-1/TR-6 35-27-M00920_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2120407 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:12:40 | 30.07.2021 22:46:07 | 2.5575 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 126.9013 | 0 | 0 | 0 | 11.854 | 0 | 0 | 138.7553
1895430 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | REMZİ ÖRÜMLÜ 45-71-M00917_45-71-M00917_2350282 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:51:25 | 31.07.2021 07:32:56 | 10.6919 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047946 | 0 | 385.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.626
1894906 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_İŞLER METAL M11_72322352 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2021 11:25:26 | 30.07.2021 20:47:23 | 9.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5605 | 0 | 2352.6074 | 596.6881 | 3093.856
1894929 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1869 35-09-K01869_F_56368849_56368849 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 12:36:14 | 30.07.2021 12:58:59 | 0.37908 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.3495 | 0 | 0 | 0 | 13.7871 | 0 | 0 | 33.1366
1895029 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2902 35-02-M02902_962730994_962730994 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:39:49 | 30.07.2021 17:13:41 | 2.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3234 | 0 | 0 | 20.3234
1894883 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-2 35-15-L00253_D_56370719_56370719 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 11:48:08 | 30.07.2021 13:17:34 | 1.4906 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.7887 | 0 | 3.8384 | 0 | 10.3029 | 0 | 0 | 26.9299
1894737 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-230 35-14-M00230_956643236_956643236 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 09:25:02 | 30.07.2021 13:49:52 | 4.4139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2874
1894597 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3914 35-08-K03914_SEYDİKÖY İM K02_42113507 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 02:14:13 | 30.07.2021 02:16:23 | 0.036111 | 2 | 900 | 2 | 24 | 20 | 96 | 9 | 1 | 0.010553 | 6.9273 | 0.043375 | 0.35729 | 6.8043 | 2.6059 | 7.7024 | 1.4651 | 25.9163
1894660 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALCILAR TR-1 35-20-M00042_955201338_955201338 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 06:35:27 | 30.07.2021 13:00:11 | 6.4122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79207
1894780 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544654 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 10:01:13 | 30.07.2021 11:28:21 | 1.4522 | 3 | 1863 | 105 | 336 | 27 | 153 | 2 | 0 | 5.3945 | 488.8401 | 482.2821 | 276.9235 | 307.5762 | 71.5267 | 248.7617 | 0 | 1881.3049
1895444 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | YONCAKÖY TR-2 35-13-L00073_35-13-L00073_66469877 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 22:06:04 | 30.07.2021 23:50:16 | 1.7367 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 174.8765 | 0 | 0 | 0 | 20.0327 | 0 | 0 | 194.9091
1895135 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_950447973_950447973 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:10:16 | 30.07.2021 18:49:13 | 2.6492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1013
1895321 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HASKÖY TR-1 35-20-L00206_A_56382561_56382561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:18:24 | 30.07.2021 19:53:11 | 0.57972 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4828 | 0 | 14.7652 | 0 | 2.3393 | 0 | 0 | 28.5873
1895470 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-6 45-80-M00105_B_56386496_56386496 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 23:07:59 | 30.07.2021 23:45:52 | 0.63139 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.182 | 0 | 0 | 0 | 0.97909 | 0 | 0 | 14.1611
1895201 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-233 AKARCA KÖK 35-14-L00233_L-47 DENİZKENT SİTESİ L02_72202702 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:24:04 | 30.07.2021 18:54:55 | 1.5142 | 1 | 2689 | 1 | 2 | 10 | 88 | 0 | 0 | 17.1728 | 1228.6211 | 2.3413 | 0.04185 | 304.4248 | 174.7133 | 0 | 0 | 1727.3152
1894637 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53139336 M05_53139336 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 06:19:19 | 30.07.2021 09:10:03 | 2.8456 | 0 | 4 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9105 | 426.8211 | 112.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.1174
1894760 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1153 35-03-K01153_910897304_910897304 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2021 09:45:16 | 30.07.2021 19:43:09 | 9.9647 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6976
1895009 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-81 45-78-L00081__60984679_60984679 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:13:07 | 30.07.2021 14:45:14 | 0.53528 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.5236 | 0 | 0 | 0 | 9.4361 | 0 | 0 | 31.9597
1894866 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_DONANIMLI YEDEK M03_72072948 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 11:18:00 | 30.07.2021 12:24:00 | 1.1 | 1 | 3342 | 0 | 6 | 5 | 147 | 0 | 0 | 17.4749 | 956.0681 | 0 | 1.404 | 236.1048 | 270.0645 | 0 | 0 | 1481.1164
1895258 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139529 M04_53139529 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:20:00 | 30.07.2021 20:31:05 | 2.1847 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8964 | 0 | 2.2884 | 0 | 0 | 0 | 17.1848
1894680 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-80 35-01-K00080_95000161534_95000161534 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 08:22:05 | 30.07.2021 08:56:45 | 0.57778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67329 | 0 | 0 | 0.67329
1895072 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:08:01 | 30.07.2021 15:48:43 | 0.67833 | 0 | 2222 | 33 | 76 | 17 | 191 | 7 | 1 | 0 | 223.5545 | 290.5942 | 44.3024 | 78.8132 | 100.0281 | 521.1105 | 4.0989 | 1262.5018
1894823 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/91 45-72-M00091_B_56390617_56390617 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 10:40:51 | 30.07.2021 11:55:48 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1278 | 0 | 0 | 20.1278
1895115 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HAMZABEYLİ TR-4 45-71-M01774_A_56352564_56352564 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:47:54 | 30.07.2021 17:34:19 | 1.7736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96221
1895364 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KURUCUOVA TR-3 35-15-L00254_35-15-L00254_2365160 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:56:28 | 31.07.2021 00:04:25 | 4.1325 | 0 | 55 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 107.8994 | 0 | 18.5871 | 0 | 13.1178 | 0 | 0 | 139.6043
1895215 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-77 35-28-L00077_D_56358005_56358005 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:21:34 | 30.07.2021 19:11:08 | 1.8261 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 64.4817 | 0 | 0 | 0 | 59.2844 | 0 | 278.3554 | 402.1215
1894674 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR-14 BULVAR ÜZERİ 45-73-M00031_945678655_945678655 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 08:21:00 | 30.07.2021 11:54:51 | 3.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3346 | 0 | 0 | 1.3346
1896166 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2725 35-02-K02725_35-02-K02725_2354241 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:53:07 | 31.07.2021 20:08:31 | 1.2567 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 302.6363 | 0 | 0 | 0 | 140.5624 | 0 | 23.2906 | 466.4893
1895974 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KÜÇÜKAVULCUK TR-2 35-15-L01096_A_56371713_56371713 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:34:37 | 31.07.2021 18:44:18 | 3.1614 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.424 | 0 | 7.813 | 0 | 11.5811 | 0 | 0 | 21.8181
1895642 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAKIRBEYLİ TR-2 35-26-M00487_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039663 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 09:30:19 | 31.07.2021 13:09:29 | 3.6528 | 0 | 177 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 103.5601 | 0 | 13.3913 | 0 | 26.9773 | 0 | 0 | 143.9287
1896143 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-266 35-18-L00266_35-18-L00266_2358284 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:29:45 | 31.07.2021 20:02:30 | 1.5458 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 230.3094 | 0 | 0 | 0 | 8.4577 | 0 | 0 | 238.7672
1896120 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-8/10 45-71-M00287_45-71-M00287_2368427 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:09:58 | 31.07.2021 19:43:09 | 1.5531 | 0 | 515 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 242.0535 | 0 | 3.0822 | 0 | 65.6862 | 0 | 0 | 310.8218
1895788 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-18/08 45-71-M00257_953222951_953222951 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:26:00 | 31.07.2021 15:11:10 | 2.7528 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49
1895997 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-24 45-80-M00024_45-80-M00024_2348688 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:10:02 | 31.07.2021 17:45:34 | 1.5922 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 227.3291 | 0 | 0 | 0 | 28.7723 | 0 | 0 | 256.1015
1895765 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:05:09 | 31.07.2021 12:09:13 | 0.067778 | 1 | 31 | 21 | 262 | 8 | 44 | 3 | 0 | 0.052963 | 1.1371 | 10.325 | 33.6152 | 7.6013 | 5.4433 | 6.2581 | 0 | 64.433
1896183 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KAMİL ATMACA SULAMA GRUBU 35-29-M00256_B_56377093_56377093 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:34:56 | 31.07.2021 21:03:45 | 2.4803 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1182
1895625 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_KURTULMUŞ ÇIKIŞI L02_66546808 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 09:15:24 | 31.07.2021 14:40:12 | 5.4133 | 0 | 239 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 126.1092 | 135.2781 | 0 | 0 | 2.4404 | 0 | 0 | 263.8277
1895828 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | OVACIK TR-1 35-31-L00151_35-31-L00151_2364356 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:37:31 | 31.07.2021 16:02:51 | 3.4222 | 0 | 49 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.6871 | 0 | 21.6419 | 0 | 3.7464 | 0 | 0 | 50.0755
1895579 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_HatBaşıAyırıcı_53140269 M02_53140269 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 08:30:43 | 31.07.2021 10:50:50 | 2.3353 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6008
1895682 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-5 35-27-L00005_910309536_910309536 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 09:56:28 | 31.07.2021 11:38:08 | 1.6944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046271
1895688 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | LAVYA OTEL ÖZEL 35-18-L00531Ö_ L03_2326024 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 10:27:39 | 31.07.2021 11:47:46 | 1.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.9744 | 0 | 0 | 0 | 132.9744
1896080 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | HATUNDERE TR-1 35-28-M00471_35-28-M00471_2374951 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:35:05 | 31.07.2021 18:47:39 | 1.2094 | 0 | 291 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 84.3854 | 0 | 0.8027 | 0 | 14.1221 | 0 | 0 | 99.3101
1896057 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_35-25-M00171_2373565 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:09:13 | 31.07.2021 18:49:03 | 1.6639 | 0 | 581 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 272.4334 | 0 | 0.13239 | 0 | 28.9108 | 0 | 0 | 301.4766
1895728 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-59 GÜVENTUR 35-14-L00059_8754195_60982880_60982880 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:19:57 | 31.07.2021 14:25:58 | 3.1003 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54.4576 | 0 | 0 | 0 | 9.2843 | 0 | 0 | 63.7419
1896014 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | BEDELLER TR-1 45-80-M00089_45-80-M00089_2372245 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:39:00 | 31.07.2021 18:11:11 | 1.5364 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.0336 | 0 | 2.4907 | 0 | 4.9455 | 0 | 0 | 42.4698
1895937 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇAKÖY TR-2 35-23-M00223_950423230_950423230 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:50:36 | 31.07.2021 21:54:18 | 7.0617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3669
1895914 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-16-L00262_47528013_56397482_56397482 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:24:10 | 31.07.2021 19:22:42 | 4.9756 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.785 | 0 | 152.2601 | 0 | 4.116 | 0 | 0 | 173.161
1895894 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN SULAMA M26_2059026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:21:07 | 31.07.2021 14:25:30 | 0.073056 | 1 | 38 | 36 | 156 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0.11828 | 1.5264 | 70.6339 | 60.1412 | 16.9615 | 4.4705 | 0 | 0 | 153.8517
1895745 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAAĞAÇLI TR-4 45-71-M01081_45-71-M01081_2361383 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:44:03 | 31.07.2021 12:25:59 | 0.69889 | 0 | 94 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 17.5149 | 0 | 0.57833 | 0 | 1.654 | 0 | 26.6579 | 46.4051
1896100 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_956676871_956676871 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:29:29 | 31.07.2021 19:04:40 | 2.5864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93561
1895602 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-837 35-02-M00837_A_56379634_56379634 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 09:01:00 | 31.07.2021 10:04:52 | 1.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7687 | 0 | 0 | 20.7687
1895994 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-17 ALPSU SİT. 35-26-M00017_6906380_56358555_56358555 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:01:23 | 31.07.2021 17:23:18 | 1.3653 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.3202 | 0 | 0 | 0 | 12.1627 | 0 | 0 | 28.4829
1895957 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3405(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03405_913450684_913450684 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:03:15 | 31.07.2021 17:48:51 | 2.76 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4811 | 0 | 0 | 0 | 0.14888 | 0 | 0 | 12.63
1895516 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_OYAK M01_2054704 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 03:37:41 | 31.07.2021 05:04:25 | 1.4456 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 120.1867 | 0 | 0 | 0 | 187.043 | 0 | 0 | 307.2298
1895559 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_BLOKSAN M03_72159676 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 07:43:00 | 31.07.2021 08:46:15 | 1.0542 | 0 | 10 | 0 | 38 | 12 | 336 | 11 | 14 | 0 | 2.8311 | 0 | 36.804 | 166.8066 | 372.6816 | 1669.3582 | 312.1653 | 2560.6467
1896249 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAŞIKÇI KUYUDERE MAH.TR 45-75-M00082_B_56392914_56392914 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:38:05 | 31.07.2021 21:59:16 | 1.3531 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4995 | 0 | 2.0663 | 0 | 0.049386 | 0 | 0 | 3.6151
1896000 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/102-1 45-83-L00310_48124667_56396339_56396339 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:58:37 | 31.07.2021 16:56:12 | 0.95972 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.5815 | 0 | 0 | 0 | 1.6469 | 0 | 0 | 27.2284
1895785 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-3 35-25-M00139_956639185_956639185 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:00:21 | 31.07.2021 18:35:36 | 6.5875 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7223
1896186 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-161 35-26-M00161_35-26-M00161_65982611 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 19:26:33 | 31.07.2021 20:18:53 | 0.87222 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63.8474 | 0 | 0 | 0 | 13.0365 | 0 | 0 | 76.8839
1896140 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TEKBIÇAKLAR TR-1 35-31-L00245_47909012_56385827_56385827 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:36:00 | 31.07.2021 20:06:33 | 1.5092 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3081 | 0 | 0.48641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7945
1896309 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KURUCUOVA TR-6 35-15-L00250_35-15-L00250_2365158 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 21:43:54 | 31.07.2021 23:19:05 | 1.5864 | 0 | 17 | 0 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.4675 | 0 | 140.5416 | 0 | 54.9301 | 0 | 0 | 208.9391
1896286 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAVLU TR-1 KÖK 45-78-L00624_ L02_2327420 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 21:22:05 | 31.07.2021 22:18:28 | 0.93972 | 9 | 181 | 31 | 54 | 3 | 24 | 0 | 0 | 7.8615 | 63.6127 | 55.18 | 46.717 | 3.3557 | 30.9295 | 0 | 0 | 207.6564
1895622 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN TR-2 45-83-M00439_45-83-M00439_2357210 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 09:16:30 | 31.07.2021 17:15:38 | 7.9855 | 0 | 96 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 301.9929 | 0 | 220.8069 | 0 | 53.8261 | 0 | 0 | 576.6259
1895685 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 10:24:07 | 31.07.2021 11:40:44 | 1.2769 | 3 | 23 | 113 | 278 | 9 | 52 | 0 | 0 | 4.4466 | 9.1512 | 243.6931 | 228.3076 | 19.8799 | 49.9154 | 0 | 0 | 555.3937
1896017 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3711 35-03-K03711_D_56366417_56366417 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:35:19 | 31.07.2021 18:22:27 | 1.7856 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.3659 | 0 | 0 | 0 | 6.131 | 0 | 0 | 24.4969
1895791 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-5 35-27-L00005_913720409_913720409 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:21:04 | 31.07.2021 12:50:18 | 1.4872 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3937
1895639 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | _A_56385916_56385916 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 09:33:34 | 31.07.2021 17:55:35 | 8.3668 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.5152 | 0 | 0 | 0 | 0.41198 | 0 | 0 | 31.9272
1895931 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_AŞAĞIKIRIKLAR M06_2115970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:57:08 | 31.07.2021 15:16:09 | 0.31694 | 0 | 208 | 0 | 45 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 16.6917 | 0 | 33.1049 | 0 | 6.9084 | 0.45341 | 0 | 57.1585
1895539 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_ERGENEKON M05_2309882 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 06:46:00 | 31.07.2021 07:40:26 | 0.90722 | 0 | 2155 | 0 | 3 | 1 | 341 | 0 | 22 | 0 | 824.4061 | 0 | 2.2393 | 7.0822 | 165.609 | 0 | 329.416 | 1328.7526
1895582 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1741 35-04-M01741_C_56379254_56379254 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 08:35:00 | 31.07.2021 09:18:28 | 0.72444 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9141 | 0 | 0 | 0 | 1.6044 | 0 | 0 | 17.5185
1896226 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALANDAMLARI TR-2 45-75-M00130_945613361_945613361 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:23:00 | 31.07.2021 20:56:05 | 0.55139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075669
1895977 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARDİBİ TR-7 35-20-M00074_955197215_955197215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:20:44 | 31.07.2021 20:36:49 | 5.2681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1945
1895536 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVAKLIDERE TR-20 45-73-M00147_945658433_945658433 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 06:25:44 | 31.07.2021 07:20:32 | 0.91333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099972
1895831 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-29 35-25-M00077_955269249_955269249 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:38:53 | 31.07.2021 20:10:45 | 7.5311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68623
1895725 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | MEHMET TURAN VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00111_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042148 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:23:26 | 31.07.2021 12:19:54 | 0.94111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9985
1896060 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-1 45-79-M00416_B_56385419_56385419 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:07:41 | 01.08.2021 00:31:19 | 7.3939 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 92.6982 | 0 | 13.1823 | 0 | 3.7205 | 0 | 0 | 109.6009
1896083 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1865 35-09-K01865_35-09-K01865_45352170 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:36:09 | 31.07.2021 18:16:54 | 0.67917 | 0 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 214.0891 | 0 | 0 | 0 | 110.3934 | 0 | 2.2276 | 326.71
1895848 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/89 45-72-M00089_49662294_56394300_56394300 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 13:22:04 | 31.07.2021 15:47:12 | 2.4189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.1302 | 0 | 16.0014 | 0 | 0 | 59.1316
1895891 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/34 45-72-M00034_956504299_956504299 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:13:56 | 31.07.2021 17:21:14 | 3.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85116 | 0 | 0 | 0.85116
1895662 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1038 35-01-K01038_E 3E_5862613 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 09:55:00 | 31.07.2021 12:32:41 | 2.6281 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.0461 | 0 | 0 | 0 | 48.6584 | 0 | 0 | 94.7045
1896160 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-1 35-30-M00224_955313459_955313459 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:33:39 | 31.07.2021 21:20:38 | 2.7831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63046
1896289 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-5 35-25-M00005_B_56372808_56372808 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 21:26:46 | 31.07.2021 22:24:06 | 0.95556 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.6687 | 0 | 0 | 0 | 1.381 | 0 | 0 | 15.0497
1895556 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TOPÇAM SULAMA TR-5 35-16-M00198_47522142_56396726_56396726 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 07:34:33 | 31.07.2021 11:31:42 | 3.9525 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9829
1895911 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-106 ZEYTİNALANI 35-19-L00106_956680539_956680539 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:20:49 | 31.07.2021 15:56:39 | 1.5972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71072
1895854 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-13 35-28-L00013_7002873_56393154_56393154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 13:13:05 | 31.07.2021 17:25:02 | 4.1992 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 160.1792 | 0 | 0 | 0 | 132.3246 | 0 | 0 | 292.5038
1896103 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/44 35-29-M00044_48368350_56361394_56361394 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:55:30 | 31.07.2021 19:17:59 | 1.3747 | 0 | 173 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65.311 | 0 | 0.86071 | 0 | 47.2131 | 0 | 0 | 113.3848
1896097 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-242 35-18-L00242_10136468_56374419_56374419 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:05:34 | 31.07.2021 18:26:50 | 2.3544 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.3916 | 0 | 0 | 0 | 47.788 | 0 | 0 | 70.1796
1896203 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/79 45-83-L00079_48122738_56387561_56387561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 19:55:00 | 31.07.2021 20:45:41 | 0.84472 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.0526 | 0 | 0 | 0 | 6.5648 | 0 | 0 | 49.6174
1895562 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_VERİCİLER L17_2326018 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 07:59:04 | 31.07.2021 11:21:11 | 3.3684 | 0 | 42 | 1 | 10 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 186.7941 | 26.0884 | 24.3507 | 56.835 | 100.0158 | 0 | 0 | 394.084
1895525 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_KARASULUK M17_2310708 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 05:39:00 | 31.07.2021 07:20:27 | 1.6908 | 0 | 1190 | 1 | 0 | 17 | 82 | 2 | 3 | 0 | 462.3611 | 145.4263 | 0 | 2871.9236 | 163.3159 | 38.5782 | 28.0633 | 3709.6685
1896189 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KURTLAR KÖYÜ TR-1 45-86-M00099_A_56385886_56385886 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 19:29:02 | 31.07.2021 20:35:05 | 1.1008 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7045 | 0 | 0.003575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.708
1895834 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-51 35-25-M00051_955259463_955259463 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:43:53 | 31.07.2021 18:15:06 | 5.5203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2358
1896235 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-11 35-31-L00011_35-31-L00011_2349719 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:25:25 | 31.07.2021 21:12:13 | 0.78 | 0 | 338 | 0 | 3 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 51.2381 | 0 | 1.3925 | 0 | 103.4221 | 0 | 0 | 156.0527
1896066 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-2041 35-01-M02041_ H_42882064 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:45:23 | 31.07.2021 23:00:50 | 6.2575 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 288.6453 | 0 | 0 | 0 | 15.0259 | 0 | 0 | 303.6713
1896089 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/20 45-72-M00020_45-72-M00020_2350296 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:43:18 | 31.07.2021 18:23:50 | 0.67556 | 0 | 477 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.186 | 0 | 0.03635 | 0 | 4.2378 | 0 | 0 | 78.4602
1896335 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SULUDERE TR-11 İSMET AKCAN EVİ YANI 35-31-L00066_35-31-L00066_2364630 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 22:11:39 | 31.07.2021 23:04:41 | 0.88389 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.5203 | 0 | 41.5618 | 0 | 13.9655 | 0 | 0 | 67.0476
1896212 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3408(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03408_910030183_910030183 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 19:54:32 | 31.07.2021 20:37:48 | 0.72111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259
1896172 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-428 35-18-L00428_35-18-L00428_2356820 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:37:11 | 31.07.2021 20:54:47 | 2.2933 | 0 | 237 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 521.3869 | 0 | 0.44837 | 0 | 24.4296 | 0 | 0 | 546.2649
1896026 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1049 35-02-K01049__72410547_72410547 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:14:03 | 31.07.2021 22:17:45 | 8.0617 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 377.2764 | 0 | 0 | 0 | 79.1695 | 0 | 0 | 456.4459
1896375 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-88 35-19-L00088_D_60983802_60983802 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 23:40:59 | 01.08.2021 03:43:52 | 4.0481 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97.1 | 0 | 5.077 | 0 | 6.4796 | 0 | 0 | 108.6566
1895588 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-13 MENDERES 35-22-M00822_955264225_955264225 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 08:38:36 | 31.07.2021 11:36:16 | 2.9611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4013
1895734 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-142 35-26-M00142_35-26-M00142_2351304 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:37:53 | 31.07.2021 14:22:49 | 2.7489 | 0 | 358 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 314.6901 | 0 | 12.924 | 0 | 48.6414 | 0 | 0 | 376.2554
1895485 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | PAZARKÖY YENİ MAH TR-4 45-78-L00655_49253348_56391442_56391442 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 00:01:08 | 31.07.2021 01:10:08 | 1.15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2771 | 0 | 0.0005338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2776
1896126 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_A_56357705_56357705 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:11:46 | 31.07.2021 19:33:21 | 1.3597 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 6.4344 | 0 | 0.10271 | 0 | 68.5165 | 0 | 11.7611 | 86.8147
1895880 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/82 BARIŞ MANÇO KÖK 45-83-L00082__72373182_72373182 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:00:18 | 31.07.2021 15:47:57 | 1.7942 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.0351 | 0 | 0 | 0 | 0.88072 | 0 | 0 | 16.9158
1895608 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2057977 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 09:06:10 | 31.07.2021 15:08:03 | 6.0314 | 2 | 454 | 121 | 17 | 31 | 27 | 1 | 0 | 9.2412 | 657.7228 | 8822.0214 | 626.1404 | 2007.945 | 147.4182 | 21.2085 | 0 | 12291.6976
1896106 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | KAHRAMANLAR TR-3 HACIBEKİRLER 45-79-M00219_B_56400894_56400894 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:57:18 | 01.08.2021 02:04:51 | 8.1258 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4269
1895963 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-96 35-26-M00096_35-26-M00096_2348844 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:00:39 | 31.07.2021 15:52:01 | 0.85611 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 116.1119 | 0 | 0 | 0 | 66.0268 | 0 | 0 | 182.1387
1896129 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-57 35-17-M00057__56394786_56394786 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:12:28 | 31.07.2021 19:50:55 | 2.6408 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 206.6958 | 0 | 0 | 0 | 36.4461 | 0 | 0 | 243.1419
1895751 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-41 45-79-M00041_945556424_945556424 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:42:01 | 31.07.2021 12:39:53 | 0.96444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26175
1895943 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_AKKEÇİLİ M03_65917904 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:01:05 | 31.07.2021 15:36:32 | 0.59083 | 3 | 793 | 38 | 316 | 4 | 89 | 5 | 0 | 1.0304 | 91.5603 | 127.5542 | 244.5526 | 60.4738 | 32.1813 | 417.7106 | 0 | 975.0632
1895920 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1/11 35-28-M00569_953382577_953382577 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:37:37 | 31.07.2021 21:17:30 | 6.6647 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.514 | 0 | 0 | 0 | 28.2416 | 0 | 0 | 83.7556
1896086 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇERİKÖZÜ TR-1 35-29-L00326_A_56399869_56399869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:10:35 | 31.07.2021 18:49:59 | 1.6567 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2763
1895820 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3203 35-04-K03203_912553890_912553890 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:54:37 | 31.07.2021 14:07:22 | 1.2125 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0246 | 0 | 0 | 0 | 0.34408 | 0 | 0 | 4.3687
1896063 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-7 35-28-M00225_D_56365815_56365815 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:10:24 | 31.07.2021 22:11:10 | 5.0128 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.51
1896006 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | KARAKUYU TR-3 35-22-M00291_35-22-M00291_2361861 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:58:05 | 31.07.2021 16:59:12 | 1.0186 | 0 | 184 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 61.4828 | 0 | 8.2301 | 0 | 20.0016 | 0 | 0 | 89.7145
1895508 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_OYAK M01_2310726 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 02:24:22 | 31.07.2021 03:37:53 | 1.2253 | 0 | 10493 | 0 | 0 | 2 | 835 | 0 | 6 | 0 | 2747.7912 | 0 | 0 | 270.3809 | 922.5654 | 0 | 155.988 | 4096.7255
1895651 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-429 35-02-M00429_914587456_914587456 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 09:43:32 | 31.07.2021 10:26:11 | 0.71083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1436 | 0 | 0 | 14.1436
1896149 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-112 35-16-L00112_47584358_56352795_56352795 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:34:28 | 31.07.2021 21:32:45 | 2.9714 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.462
1896355 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAPAKLI ŞEHİR M04_2099420 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 23:01:25 | 31.07.2021 23:33:27 | 0.53389 | 0 | 415 | 0 | 40 | 5 | 54 | 2 | 1 | 0 | 79.3123 | 0 | 10.0235 | 5.3945 | 9.2076 | 2.4897 | 1.4625 | 107.8901
1896023 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-60 45-79-M00060_45-79-M00060_2368553 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:28:06 | 31.07.2021 20:27:46 | 3.9944 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1124
1896069 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-266 35-18-L00266_35-18-L00266_2358284 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:23:11 | 31.07.2021 18:24:15 | 1.0178 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 143.5727 | 0 | 0 | 0 | 5.8206 | 0 | 0 | 149.3933
1896378 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SULUDERE TR-11 İSMET AKCAN EVİ YANI 35-31-L00066_35-31-L00066_2364630 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 23:56:20 | 01.08.2021 01:08:37 | 1.2047 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.6855 | 0 | 58.2541 | 0 | 15.3124 | 0 | 0 | 88.252
1895714 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-7 45-72-L00421_ÜÇ AVLU ÇIKIŞI L02_66556445 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 10:28:24 | 31.07.2021 11:38:08 | 1.1622 | 0 | 11 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.139 | 67.6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8166
1895522 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_OYAK M01_2310726 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 05:08:44 | 31.07.2021 08:55:08 | 3.7733 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 298.3233 | 0 | 0 | 0 | 555.1717 | 0 | 0 | 853.495
1896209 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-3016 35-03-K03016_TRAFO K04_41943669 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 19:39:00 | 31.07.2021 21:13:55 | 1.5819 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 426.3612 | 0 | 0 | 0 | 139.4854 | 0 | 0 | 565.8466
1896278 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | SÖĞÜTÖREN TR-3 35-20-L00349_35-20-L00349_2359209 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:35:02 | 31.07.2021 22:19:47 | 1.7458 | 0 | 61 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.8136 | 0 | 19.7261 | 0 | 2.1178 | 0 | 0 | 39.6574
1896315 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-404 35-18-L00404_8504865 c1_5957852 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:49:42 | 01.08.2021 03:15:38 | 6.4322 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9283 | 0 | 0 | 0 | 81.6306 | 0 | 0 | 85.5589
1895983 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ALANLAR TR-1 35-24-M00065_A_56372396_56372396 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:47:00 | 31.07.2021 17:11:43 | 1.4119 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7619
1895628 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1536 35-01-M01536_A_60982794_60982794 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 09:07:45 | 31.07.2021 10:15:07 | 1.1228 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.1487 | 0 | 0 | 0 | 2.4904 | 0 | 0 | 15.6391
1895923 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KEMALİYE-1 ÇIKIŞ M09_2058104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:43:49 | 31.07.2021 14:55:28 | 0.19417 | 6 | 1309 | 47 | 385 | 41 | 380 | 19 | 6 | 0.52069 | 50.0214 | 48.8718 | 88.7968 | 233.1675 | 66.7984 | 865.96 | 13.3589 | 1367.4954
1895591 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4159 35-02-K04159_A_56382552_56382552 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 08:47:00 | 31.07.2021 13:48:58 | 5.0328 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55.948 | 0 | 0 | 0 | 87.5652 | 0 | 0 | 143.5132
1895837 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | İSMAİL AKSOY SLM GRB TR 35-27-M00703_C_56356139_56356139 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 13:10:00 | 31.07.2021 19:52:58 | 6.7161 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8001
1895877 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2761 35-02-M02761_35-02-M02761_79914432 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 13:55:31 | 31.07.2021 14:56:28 | 1.0158 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 157.703 | 0 | 0 | 0 | 9.9157 | 0 | 0 | 167.6187
1895731 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_DSİ M06_72163658 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:33:35 | 31.07.2021 12:33:17 | 0.995 | 1 | 675 | 9 | 8 | 25 | 53 | 4 | 0 | 0.048413 | 159.2352 | 149.7797 | 7.0933 | 317.6278 | 26.5839 | 596.9274 | 0 | 1257.2957
1896272 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YUSUFLU TR-2 35-20-L00238_6871248_56374480_56374480 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 19:12:24 | 31.07.2021 22:29:29 | 3.2847 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7624 | 0 | 11.3636 | 0 | 10.1094 | 0 | 0 | 29.2354
1895631 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | SIĞACIK DM (L-35) 35-14-M00425_A_56354115_56354115 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 09:22:41 | 31.07.2021 11:43:32 | 2.3475 | 0 | 153 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.5935 | 0 | 0.16192 | 0 | 12.6921 | 0 | 0 | 89.4475
1896295 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÇEŞNELİ TR-3 45-73-M00456_45-73-M00456_2353846 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 21:27:55 | 31.07.2021 23:35:54 | 2.1331 | 0 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0178 | 0 | 138.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.1356
1914085 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KEMALPAŞA-2 M23_2308412 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 08:42:35 | 31.07.2021 09:23:00 | 0.67361 | 2 | 4098 | 5 | 5 | 29 | 1610 | 17 | 74 | 0.20703 | 608.5296 | 151.5471 | 1.4356 | 192.1928 | 1047.082 | 744.8763 | 1156.8697 | 3902.7402
1896338 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_GÜMÜLDÜR DM(SEFERİHİSAR HATTI) M06_72056738 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 22:21:47 | 31.07.2021 23:04:30 | 0.71194 | 19 | 2420 | 3 | 75 | 21 | 186 | 2 | 1 | 353.3557 | 488.5744 | 5.7149 | 32.9995 | 74.07 | 60.742 | 106.9482 | 0.0080785 | 1122.4127
1896146 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KUŞÇUBURUN-2 35-26-M00537_35-26-M00537_2359408 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:25:38 | 31.07.2021 19:36:52 | 3.1872 | 0 | 201 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 186.18 | 0 | 1.6146 | 0 | 46.2561 | 0 | 0 | 234.0507
1895897 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-10 35-15-L00294_A_56373016_56373016 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:12:11 | 31.07.2021 15:50:17 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35607 | 0 | 0.23178 | 0 | 0 | 0.58785
1895960 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2844 35-01-K02844_A_56365023_56365023 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:12:22 | 01.08.2021 10:37:53 | 20.4253 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 627.698 | 0 | 0 | 0 | 244.4924 | 0 | 0 | 872.1903
1895860 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3900 35-02-K03900_35-02-K03900_2350725 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 13:45:44 | 31.07.2021 14:54:20 | 1.1433 | 0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 390.2107 | 0 | 0 | 0 | 56.4292 | 0 | 0 | 446.6398
1895711 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KIZILCAOVA TR-5 35-20-L00428_B_56407699_56407699 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 10:43:37 | 31.07.2021 13:32:32 | 2.8153 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1616 | 0 | 18.3213 | 0 | 102.6028 | 0 | 0 | 130.0857
1896252 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-13 35-25-M00153_11577266_56376654_56376654 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:50:56 | 31.07.2021 21:33:10 | 0.70389 | 0 | 87 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4121 | 0 | 0.32455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7366
1896152 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-7 35-15-M00007_35-15-M00007_67552465 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:30:27 | 31.07.2021 20:55:18 | 2.4142 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 459.1978 | 0 | 0 | 0 | 155.1278 | 0 | 0 | 614.3256
1896003 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | PAŞAKÖY TR-3 45-80-M00058_PAŞAKÖY TR-4/TR-5/TR-6 M05_72199601 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:23:57 | 31.07.2021 16:27:37 | 0.061111 | 0 | 459 | 0 | 12 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 7.3444 | 0 | 0.48138 | 0 | 3.6443 | 0 | 0 | 11.4701
1896118 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3696 35-02-K03696_A_56359157_56359157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:04:42 | 31.07.2021 19:32:04 | 1.4561 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 168.8433 | 0 | 0 | 0 | 20.8297 | 0 | 0 | 189.673
1895786 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ALANLAR TR-1 35-24-M00065_35-24-M00065_2376349 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:58:49 | 31.07.2021 14:49:49 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.6375
1896072 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FOÇA TR-46 35-23-L00046_A a1b_42054546 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:18:21 | 31.07.2021 19:11:33 | 1.8867 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.3027 | 0 | 0 | 0 | 51.5128 | 0 | 0 | 52.8155
1896095 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3405(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03405_D d2_5800109 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:53:00 | 31.07.2021 18:42:49 | 0.83028 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9166 | 0 | 0 | 0 | 0.40306 | 0 | 0 | 6.3197
1896281 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-440 35-18-L00440_35-18-L00440_72073265 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:18:22 | 31.07.2021 23:27:17 | 3.1486 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 300.6976 | 0 | 0 | 0 | 115.9321 | 0 | 0 | 416.6297
1896264 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-55 ÖZMET 35-14-L00055_10904363_56377216_56377216 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 19:42:16 | 31.07.2021 23:28:05 | 3.7636 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79.8026 | 0 | 0 | 0 | 9.829 | 0 | 0 | 89.6316
1895594 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 08:51:54 | 31.07.2021 08:52:16 | 0.0061111 | 1 | 1266 | 113 | 221 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0.00086934 | 0.80667 | 2.5305 | 2.8071 | 0 | 0.19187 | 0 | 0 | 6.3369
1895531 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | RIDVAN BAŞARGEL SULAMA GRUBU TR 35-27-M00265_35-27-M00265_2367667 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 05:56:05 | 31.07.2021 07:33:04 | 1.6164 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4496 | 0 | 18.2131 | 0 | 2.0952 | 0 | 0 | 21.7579
1895826 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TEKKEDERE-1 M01_2115464 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:58:04 | 31.07.2021 13:59:05 | 1.0169 | 0 | 700 | 31 | 41 | 14 | 84 | 7 | 0 | 0 | 186.1681 | 82.0751 | 104.2379 | 338.2658 | 58.2444 | 465.0497 | 0 | 1234.0411
1895577 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | AĞAÇ İŞLERİ TR-3 35-22-M00103_9419123 TR3/D1_5933629 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 08:09:56 | 31.07.2021 09:33:00 | 1.3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4665 | 0 | 50.2888 | 53.7553
1895494 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ÇIRPI TR-1/1 35-20-M00001_DAĞITIM TRAFO ÇIRPI TR-1/1 M02_66559964 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 00:41:59 | 31.07.2021 02:49:15 | 2.1211 | 0 | 107 | 0 | 13 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 56.9163 | 0 | 65.6787 | 0 | 57.6033 | 0 | 0 | 180.1983
1896218 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-170 35-26-M01191__56358757_56358757 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 19:43:28 | 31.07.2021 20:49:28 | 1.1 | 0 | 281 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 94.7254 | 0 | 0.06283 | 0 | 9.3932 | 0 | 0 | 104.1815
1895972 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2761 35-02-M02761_35-02-M02761_79914432 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:06:10 | 31.07.2021 18:02:25 | 2.9375 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 463.3285 | 0 | 0 | 0 | 28.0568 | 0 | 0 | 491.3853
1895932 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-2/3 ÖĞRETMEN EVİ KABİN 35-20-L00011_35-20-L00011_66694708 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:56:00 | 31.07.2021 17:19:02 | 2.3839 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 198.7181 | 0 | 0 | 0 | 95.2265 | 0 | 0 | 293.9445
1896078 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | ERTUĞRUL ÇALIM VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00121_A_56364952_56364952 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:36:00 | 31.07.2021 23:07:30 | 5.525 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2946
1896321 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SASKO SİTESİ TR-1 35-21-L00211_953364092_953364092 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 21:54:50 | 01.08.2021 00:08:57 | 2.2353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95165
1895537 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BATTALMUSTAFA PEHLİVANLAR TR-1 45-77-L00203_A_56356301_56356301 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 06:25:54 | 31.07.2021 07:47:15 | 1.3558 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8058
1895514 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-77 35-01-K00077_C_56378298_56378298 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 03:22:00 | 31.07.2021 05:25:44 | 2.0622 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2094 | 0 | 0 | 0 | 8.6239 | 0 | 0 | 14.8334
1896155 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-15 (ESKİ TR-14) 35-26-M00014_95000534387_95000534387 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:32:57 | 31.07.2021 20:14:16 | 1.6886 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6532
1895677 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_GÖLOVA M07_50064095 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 10:11:00 | 31.07.2021 18:38:00 | 8.45 | 0 | 117 | 3 | 23 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 160.8726 | 230.9993 | 140.5663 | 15.1303 | 93.9862 | 0 | 0 | 641.5547
1895700 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1258 35-03-M01258_B_56367002_56367002 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 10:30:59 | 31.07.2021 12:03:40 | 1.5447 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.2811 | 0 | 0 | 0 | 10.9469 | 0 | 0 | 47.228
1895992 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_AKGEDİK M02_55994733 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:02:49 | 31.07.2021 21:30:52 | 5.4675 | 0 | 203 | 1 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 336.0221 | 5.5278 | 13.9694 | 22.0705 | 68.2033 | 0 | 0 | 445.7932
1895614 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | YENİÇİFTLİK TR-1 35-20-L00399_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2105053 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 09:10:30 | 31.07.2021 17:27:04 | 8.2761 | 0 | 84 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 276.283 | 0 | 205.9654 | 0 | 224.0821 | 0 | 0 | 706.3305
1896241 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HASAN EMLEK GRB. 35-20-M00015_10622297_56382246_56382246 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:25:53 | 31.07.2021 23:41:15 | 6.2561 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.0753
1895849 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | BÜYÜKBELEN TR-4 45-80-M00099_C_56393481_56393481 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 13:22:48 | 31.07.2021 14:46:57 | 1.4025 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 32.8516 | 0 | 0 | 0 | 39.3683 | 0 | 0 | 72.2199
1896198 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-20 35-26-M00020_35-26-M00020_2349206 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 19:48:26 | 31.07.2021 20:23:43 | 0.58806 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 66.9548 | 0 | 0 | 0 | 12.5748 | 0 | 0 | 79.5296
1896055 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-5/9 35-20-L00053_35-20-L00053_2355329 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:16:45 | 31.07.2021 18:15:21 | 0.97667 | 0 | 32 | 0 | 45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.069 | 0 | 70.469 | 0 | 16.8862 | 0 | 0 | 102.4242
1895557 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-38 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01038_45-80-M01038_2358174 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 07:41:00 | 31.07.2021 09:20:49 | 1.6636 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.0121
1895906 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SARISU TR-4 35-31-L00082_47816467_56352592_56352592 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:05:25 | 31.07.2021 19:02:26 | 4.9503 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.2048 | 0 | 13.3645 | 0 | 1.9769 | 0 | 0 | 31.5461
1895657 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _B_56401634_56401634 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 09:47:40 | 31.07.2021 11:37:28 | 1.83 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.0997 | 0 | 0 | 0 | 41.9829 | 0 | 0 | 82.0826
1895952 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_HatBaşıAyırıcı_53135122 M04_53135122 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:14:07 | 31.07.2021 17:05:01 | 1.8483 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1164 | 0 | 0 | 0 | 1.9109 | 0 | 10.0273
1895620 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OCAKLI TR-2 35-15-L00775_35-15-L00775_2365240 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 09:15:07 | 31.07.2021 19:24:48 | 10.1614 | 0 | 62 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 170.958 | 0 | 616.9738 | 0 | 107.9113 | 0 | 0 | 895.843
1896307 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE KAPALI SPOR SALONU KÖK 45-71-M00207_EVRONOS M02_55027997 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 21:45:31 | 31.07.2021 23:04:01 | 1.3083 | 0 | 15 | 0 | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8.5422 | 0 | 28.9245 | 15.5693 | 11.6352 | 4.1248 | 0 | 68.7959
1896115 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1 35-21-L00001_D_56357365_56357365 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:45:09 | 31.07.2021 19:30:52 | 1.7619 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 19.6847 | 0 | 0 | 0 | 27.0296 | 0 | 5.2762 | 51.9905
1895551 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_TATAR DM (İYTE)-1 M09_72185134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 07:18:24 | 31.07.2021 09:10:02 | 1.8606 | 0 | 258 | 11 | 21 | 7 | 28 | 2 | 0 | 0 | 100.3498 | 28.8439 | 21.4586 | 78.2032 | 19.8287 | 259.8922 | 0 | 508.5764
1895743 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES TR-27 45-75-M00042_HatBaşıAyırıcı_53135799 M01_53135799 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:39:12 | 31.07.2021 12:59:15 | 1.3342 | 0 | 77 | 0 | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.9062 | 0 | 42.6049 | 51.2164 | 8.2064 | 0 | 0 | 135.9339
1895574 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-8 K33_2055846 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 08:25:01 | 31.07.2021 09:01:33 | 0.60889 | 0 | 3053 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 421.4414 | 0 | 0 | 0 | 124.5158 | 0 | 0 | 545.9572
1896238 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/91 45-83-L00091_A_56387218_56387218 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:15:06 | 31.07.2021 21:15:29 | 1.0064 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.0275 | 0 | 0 | 0 | 2.2359 | 0 | 0 | 49.2634
1896161 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3093(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03093_99090212_99090212 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:41:51 | 31.07.2021 19:32:33 | 1.845 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0957 | 0 | 0 | 0 | 5.1558 | 0 | 0 | 6.2515
1896138 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-164 35-26-M01147_35-26-M01147_65919895 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:18:30 | 31.07.2021 19:38:27 | 1.3325 | 0 | 470 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 221.4605 | 0 | 0 | 0 | 44.3342 | 0 | 0 | 265.7947
1896029 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-36 (ESKİ TR-6) 35-27-L00006_B_65510931_65510931 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:24:40 | 31.07.2021 17:15:17 | 0.84361 | 0 | 385 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 67.6507 | 0 | 1.1091 | 0 | 2.2931 | 0 | 0 | 71.0529
1895637 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKTEPE TR-1 35-32-L00115_947742836_947742836 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 09:28:49 | 31.07.2021 15:55:07 | 6.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4531 | 0 | 0 | 1.4531
1895969 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNYAKA TR-3 45-79-M00478_A_56400531_56400531 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:34:09 | 31.07.2021 23:11:47 | 7.6272 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3022 | 0 | 16.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.451
1895534 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M02_67094230 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 06:27:54 | 31.07.2021 06:28:46 | 0.014444 | 0 | 206 | 89 | 173 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.34444 | 6.4653 | 10.2749 | 0.081034 | 0.046258 | 0 | 0 | 17.212
1896075 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | __72372044_72372044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:04:58 | 31.07.2021 18:05:20 | 1.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40757 | 0 | 0 | 0.40757
1896324 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-14 35-15-M00014_48910048_60983082_60983082 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 21:53:45 | 31.07.2021 23:54:02 | 2.0047 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.2588 | 0 | 0 | 0 | 9.5911 | 0 | 0 | 40.8499
1895488 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-522 35-04-K00522__79007388_79007388 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 00:11:20 | 31.07.2021 01:11:04 | 0.99556 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.8503 | 0 | 0 | 0 | 0.55705 | 0 | 0 | 52.4073
1895929 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-12 35-22-M00012_C_60982655_60982655 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:45:02 | 31.07.2021 17:26:00 | 2.6828 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.3907 | 0 | 0 | 0 | 7.8263 | 0 | 0 | 58.2171
1895703 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÇAMLICA TR-1 35-26-M00454_35-26-M00454_2364458 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2021 10:41:43 | 31.07.2021 12:12:22 | 1.5108 | 0 | 106 | 0 | 11 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.6842 | 0 | 5.2119 | 0 | 26.9014 | 0 | 0 | 63.7975
1896344 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-316 YALIKENT 35-18-L00316_7579699_56358305_56358305 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 22:30:19 | 01.08.2021 04:28:12 | 5.9647 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.809 | 0 | 13.2663 | 0 | 21.9972 | 0 | 0 | 136.0724
1895680 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2892 35-10-M02892_97804176_97804176 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 10:18:37 | 31.07.2021 11:35:30 | 1.2814 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39015 | 0 | 0.41365 | 0 | 0 | 0.80381
1895823 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TR-5 35-32-L00005_C_56376705_56376705 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:33:50 | 31.07.2021 14:46:03 | 2.2036 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.3001 | 0 | 10.3771 | 0 | 17.9984 | 0 | 0 | 47.6755
1896009 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1189 35-02-K01189_G_56374333_56374333 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:22:39 | 31.07.2021 17:11:12 | 0.80917 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.0904 | 0 | 0 | 0 | 11.5527 | 0 | 0 | 40.6431
1895989 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-249 35-02-K00249_TRAFO K01_2311113 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:21:35 | 31.07.2021 17:26:53 | 2.0883 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 54.2497 | 0 | 0 | 0 | 336.7341 | 0 | 0 | 390.9838
1896301 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-247 35-18-L00247_11725555 b1b_5959851 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 21:22:58 | 31.07.2021 23:59:31 | 2.6092 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5623
1896244 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/59 45-71-M00013_B b3b_45179521 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:26:13 | 31.07.2021 22:22:42 | 1.9414 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.6051 | 0 | 0 | 0 | 0.81683 | 0 | 0 | 26.4219
1896158 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | YUVAKENT TR-5 35-19-L00265_10830667_56354947_56354947 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:23:40 | 31.07.2021 20:24:01 | 2.0058 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8455 | 0 | 0.86464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7102
1895511 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA DENİZ KUV. KOM.DEVEBOYNU TR-1 35-23-L00044Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056726 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 03:02:41 | 31.07.2021 05:17:52 | 2.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1486 | 0 | 0 | 0 | 15.1486
1895809 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | DM-7/21 35-28-M00966_35-28-M00966_66571005 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:08:35 | 31.07.2021 20:08:54 | 8.0053 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1647.4587 | 0 | 0 | 0 | 1416.912 | 0 | 0 | 3064.3707
1896141 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇANDARLI TR-18 35-30-M00018_35-30-M00018_72081737 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:36:43 | 31.07.2021 19:25:12 | 0.80806 | 0 | 211 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44.261 | 0 | 0.011644 | 0 | 9.1294 | 0 | 0 | 53.4021
1896210 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TARIMSAL SULAMA TR-75 45-85-L00196_45-85-L00196_2373098 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 19:58:43 | 31.07.2021 21:28:01 | 1.4883 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4969
1895600 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | EFENDİLİ ESENYURT TR-1 45-75-M00184_B_56386638_56386638 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 08:55:14 | 31.07.2021 11:31:06 | 2.5978 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4435 | 0 | 1.7438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1873
1895500 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_GÜNERLİ M05_2329493 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 01:28:06 | 31.07.2021 02:04:50 | 0.61222 | 3 | 40 | 1 | 7 | 11 | 34 | 1 | 0 | 4.6264 | 5.1507 | 6.0893 | 3.8695 | 41.4548 | 12.4662 | 111.9625 | 0 | 185.6193
1896164 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURASILLI TR-24 45-78-M01138_49274779_56391077_56391077 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:56:39 | 31.07.2021 20:44:59 | 1.8056 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67.4954 | 0 | 0 | 0 | 9.3902 | 0 | 0 | 76.8857
1895646 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-941 35-02-K00941_A_56363786_56363786 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 09:35:28 | 31.07.2021 10:53:43 | 1.3042 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1369 | 0 | 0 | 0 | 2.678 | 0 | 0 | 12.8149
1896310 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-178 35-18-L00178_11998582_56369843_56369843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:02:27 | 31.07.2021 22:52:40 | 2.8369 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.2046 | 0 | 0 | 0 | 42.2978 | 0 | 0 | 81.5023
1896187 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARABÖRGLÜ TR-2 45-72-L00175_C_56394047_56394047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 19:09:44 | 31.07.2021 20:06:32 | 0.94667 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1327 | 0 | 0.67864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8114
1895792 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1374 35-01-K01374_K-1439 K01_2035847 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:29:50 | 31.07.2021 14:15:34 | 1.7622 | 0 | 3158 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1422.2847 | 0 | 0 | 0 | 276.0581 | 0 | 0 | 1698.3428
1895686 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DERNEKLİ TR-1 35-20-M00039_955199390_955199390 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 10:14:32 | 31.07.2021 12:42:35 | 2.4675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3772
1895540 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_JANDARMA ÇIKIŞ M04_56294676 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 06:47:00 | 31.07.2021 09:19:19 | 2.5386 | 0 | 93 | 2 | 5 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 34.616 | 14.9409 | 7.8748 | 15.7124 | 97.9301 | 4.9855 | 0 | 176.0597
1895586 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TEPEKÖY TR-1 45-74-M00223_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053912 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 08:40:00 | 31.07.2021 11:35:54 | 2.9317 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1894
1896224 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-136 35-15-M00136_A_60985237_60985237 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:09:07 | 31.07.2021 21:56:20 | 1.7869 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.484 | 0 | 0 | 0 | 39.4142 | 0 | 0 | 59.8982
1895978 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | CAFERBEYLI TR-2 45-78-L00704_49333464_56407710_56407710 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:40:41 | 31.07.2021 16:47:39 | 1.1161 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.4565 | 0 | 0.82176 | 0 | 7.2586 | 0 | 0 | 38.5368
1896273 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | POYRACIK TR-8 35-24-L00031_B_56371742_56371742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 21:16:22 | 31.07.2021 22:00:27 | 0.73472 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.303
1896084 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/79 45-83-L00079_48122738_56387561_56387561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:39:06 | 31.07.2021 18:39:27 | 1.0058 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.0409 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 56.5409
1895726 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-230 35-14-M00230_956643236_956643236 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:10:53 | 31.07.2021 20:13:39 | 9.0461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8548
1896061 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1782 35-02-K01782_C_56367862_56367862 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:53:57 | 31.07.2021 19:16:31 | 2.3761 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 161.2453 | 0 | 0 | 0 | 78.4425 | 0 | 0 | 239.6879
1895769 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_VODAFONE M15_2052670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:40:09 | 31.07.2021 12:40:09 | 1 | 0 | 7522 | 0 | 0 | 11 | 1664 | 5 | 15 | 0 | 2097.8686 | 0 | 0 | 2149.8603 | 1870.2864 | 267.8676 | 357.4226 | 6743.3053
1895892 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-46 35-28-L00046_C_60983818_60983818 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:05:04 | 31.07.2021 17:13:59 | 3.1486 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 134.0206 | 0 | 0 | 0 | 22.8138 | 0 | 0 | 156.8343
1896290 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1116 35-04-K01116_B B1B_5819844 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 21:22:48 | 31.07.2021 22:46:07 | 1.3886 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.3545 | 0 | 0 | 0 | 0.21326 | 0 | 0 | 53.5678
1895520 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4197 35-02-K04197_35-02-K04197_2361578 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 04:43:16 | 31.07.2021 05:40:12 | 0.94889 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 53.4379 | 0 | 0 | 0 | 44.8179 | 0 | 2.681 | 100.9367
1895649 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-71 ÖZYURT 35-19-L00071_35-19-L00071_2376841 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 09:46:05 | 31.07.2021 12:20:59 | 2.5816 | 0 | 44 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.2473 | 0 | 4.134 | 0 | 23.285 | 0 | 0 | 59.6662
1896147 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PARLAK TR-1 35-21-L00074_953358189_953358189 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:42:46 | 31.07.2021 19:58:01 | 1.2542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17107
1895912 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ÖZPINAR TR-1 45-79-M00224_45-79-M00224_2368640 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:34:17 | 31.07.2021 15:17:00 | 0.71194 | 0 | 210 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.5656 | 0 | 1.3914 | 0 | 1.1178 | 0 | 0 | 45.0748
1895663 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BOZCAYAKA TR-1 35-15-L00919_35-15-L00919_2365527 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 09:54:17 | 31.07.2021 18:04:00 | 8.1619 | 0 | 162 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 284.4115 | 0 | 47.0903 | 0 | 72.1894 | 0 | 0 | 403.6913
1895898 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3076(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03076_A_56363793_56363793 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:15:01 | 31.07.2021 16:07:00 | 1.8664 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70.3635 | 0 | 0 | 0 | 25.392 | 0 | 0 | 95.7555
1895955 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-414 35-01-K00414_911866842_911866842 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:13:14 | 01.08.2021 07:14:39 | 16.0236 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.288 | 0 | 0 | 0 | 38.8386 | 0 | 0 | 69.1266
1895563 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARADOĞAN DİKİLİ TAŞ TR-5 35-15-L00387_A_56368597_56368597 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 07:54:14 | 31.07.2021 11:07:18 | 3.2178 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.25623 | 0 | 11.267 | 0 | 30.0658 | 0 | 0 | 41.589
1896104 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_A a1_5945204 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:34:49 | 31.07.2021 19:49:05 | 2.2378 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60.4061 | 0 | 0 | 0 | 23.6197 | 0 | 0 | 84.0258
1896190 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-6 35-22-M00236_C_56406608_56406608 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 19:17:39 | 31.07.2021 22:46:00 | 3.4725 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.8901 | 0 | 10.9932 | 0 | 10.0503 | 0 | 0 | 36.9336
1895643 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-1 35-22-M00165_955277566_955277566 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 09:22:25 | 31.07.2021 13:48:53 | 4.4411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2237
1895666 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 09:58:35 | 31.07.2021 10:41:52 | 0.72139 | 1 | 553 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.17193 | 45.477 | 11.7951 | 0.23236 | 31.777 | 14.4549 | 0 | 0 | 103.9083
1895998 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | TEPEKÖY TR-1 45-73-M00785_A_56385761_56385761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:11:43 | 31.07.2021 17:01:24 | 0.82806 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.3773 | 0 | 5.2597 | 0 | 4.176 | 0 | 0 | 36.8131
1895503 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-3081 35-03-K03081_BUCA T.M. K01_41949410 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 01:58:36 | 31.07.2021 02:14:26 | 0.26377 | 0 | 4030 | 0 | 0 | 3 | 634 | 0 | 1 | 0 | 198.1902 | 0 | 0 | 124.2438 | 119.4574 | 0 | 1.7164 | 443.6078
1896144 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-32 35-01-K00032_B B1_5863934 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:15:34 | 31.07.2021 22:16:45 | 4.0197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0.35436 | 0 | 0 | 0 | 166.3676 | 0 | 0 | 166.722
1896353 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-2 35-22-M00232_A_56356068_56356068 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 22:56:11 | 01.08.2021 00:13:09 | 1.2828 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.6529 | 0 | 0.28158 | 0 | 0.60822 | 0 | 0 | 17.5427
1896021 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_G G1_5865798 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:26:25 | 31.07.2021 17:54:26 | 1.4669 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 43.4937 | 0 | 0 | 0 | 123.6529 | 0 | 0 | 167.1466
1895497 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_ALİ ÖRÜMLÜ M06_72246776 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 00:49:55 | 31.07.2021 15:46:09 | 14.9372 | 2 | 3 | 52 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.4486 | 20.2941 | 4733.4104 | 4580.1874 | 21.9996 | 0 | 0 | 0 | 9378.3401
1895875 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-19 35-23-M00019_DAĞITIM TRAFO YENİFOÇA TR-19 M04_2115891 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:14:00 | 31.07.2021 14:23:00 | 0.15 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.9189 | 0 | 0.033265 | 0 | 5.1061 | 0 | 0 | 11.0583
1895543 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY TR-10 35-15-L00506_B_56361790_56361790 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 06:42:52 | 31.07.2021 07:55:51 | 1.2164 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.37536 | 0 | 31.7816 | 0 | 18.2678 | 0 | 0 | 50.4248
1895981 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1019 35-03-M01019_913912424_913912424 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:41:52 | 31.07.2021 21:57:25 | 7.2592 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4997
1896267 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | YENİÇİFTLİK TR-2 35-20-L00400_48253414_56360701_56360701 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:18:40 | 31.07.2021 22:59:17 | 4.6769 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.1052 | 0 | 77.2926 | 0 | 5.4449 | 0 | 0 | 126.8427
1896230 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-6 35-25-M00119_D_56373683_56373683 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:06:30 | 31.07.2021 23:49:33 | 3.7175 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.4634 | 0 | 0 | 0 | 1.3619 | 0 | 0 | 30.8254
1896370 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2515 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02515_ M01_48100594 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 23:36:54 | 01.08.2021 00:39:50 | 1.0489 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 272.4828 | 0 | 0 | 0 | 17.2907 | 0 | 0 | 289.7735
1896376 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-178 35-18-L00178_11684996_56369817_56369817 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 23:50:20 | 01.08.2021 01:28:11 | 1.6308 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4019 | 0 | 0 | 0 | 44.371 | 0 | 0 | 47.773
1896121 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-32 35-28-L00032_A A01_5854639 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:07:21 | 31.07.2021 19:43:59 | 1.6106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4.6527 | 0 | 0 | 0 | 33.2579 | 0 | 0 | 37.9106
1895729 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_BOZYAKA-5 K17_2062932 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:28:00 | 31.07.2021 12:39:00 | 1.1833 | 0 | 4977 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1486.5446 | 0 | 0 | 0 | 386.5209 | 0 | 0 | 1873.0656
1895829 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACI ABDİ YOLAYRIMI TR 35-20-L00050_955207975_955207975 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:51:52 | 31.07.2021 15:14:03 | 2.3697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3163
1895683 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | BAĞYURDU TR-11 35-27-L00241_35-27-L00241_2368116 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 10:21:04 | 31.07.2021 11:45:37 | 1.4092 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.9034 | 0 | 3.9871 | 0 | 24.235 | 0 | 0 | 43.1256
1896081 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-1 İSTASYON KABİN 45-71-M00192_A A1_5965474 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:38:29 | 01.08.2021 00:06:01 | 6.4589 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 270.4307 | 0 | 0 | 0 | 39.8966 | 0 | 0 | 310.3273
1896058 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-77 35-28-L00077_DAĞITIM TRAFO MENEMEN TR-77 L03_66761892 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:17:15 | 31.07.2021 18:22:59 | 1.0956 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 162.9016 | 0 | 0 | 0 | 78.676 | 0 | 87.0181 | 328.5957
1896038 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ÖZPINAR TR-1 45-79-M00224_45-79-M00224_2368640 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:43:24 | 31.07.2021 19:19:11 | 2.5964 | 0 | 210 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 161.3721 | 0 | 5.0886 | 0 | 3.8508 | 0 | 0 | 170.3114
1895938 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_TEKELİ SULAMA M08_2328011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:51:26 | 31.07.2021 15:56:27 | 1.0836 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.0989 | 46.9856 | 0 | 0.26025 | 0 | 0 | 225.3448
1895746 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | KADIDEĞİRMENİ KÖK 45-82-M00127_HatBaşıAyırıcı_53135610 M02_53135610 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:41:32 | 31.07.2021 13:07:39 | 1.4353 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2803 | 0 | 0.53521 | 0 | 2.0533 | 0 | 0 | 13.8688
1895915 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KUŞÇUBURUN-1 35-26-M00536_35-26-M00536_2362206 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:24:17 | 31.07.2021 15:56:08 | 1.5308 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 80.7948 | 0 | 0.00065948 | 0 | 37.6109 | 0 | 0 | 118.4064
1896064 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-228 35-07-K00228_B_56382989_56382989 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:15:18 | 31.07.2021 18:09:26 | 0.90222 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.0679 | 0 | 21.1288 | 0 | 8.8095 | 0 | 0 | 38.0062
1895958 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-41 35-23-L00041_950413506_950413506 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:24:35 | 31.07.2021 21:12:58 | 5.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4664 | 0 | 0 | 5.4664
1895852 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_TR-2 M09_2094407 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 13:30:17 | 31.07.2021 13:45:00 | 0.24528 | 0 | 12169 | 0 | 177 | 2 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 640.1469 | 0 | 24.8582 | 103.8996 | 299.2345 | 0 | 0 | 1068.1392
1895815 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YOLÜSTÜ TR-1 35-15-L00915_950361655_950361655 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:48:24 | 31.07.2021 20:06:02 | 7.2939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0992
1895603 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 09:02:00 | 31.07.2021 09:29:32 | 0.45889 | 0 | 1148 | 4 | 1 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 56.5344 | 6.3164 | 0.026362 | 14.8524 | 6.4382 | 0 | 0 | 84.1678
1895517 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇINARDİBİ KÖK 35-20-M00069_DERNEKLİ-BALCILAR-OSMANLAR-BAYRAMLAR-KAMBERLER M04_66050707 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 04:07:35 | 31.07.2021 05:57:00 | 1.8236 | 0 | 520 | 14 | 33 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 96.2116 | 23.9867 | 23.4446 | 5.3995 | 48.3851 | 0 | 0 | 197.4275
1896250 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-121 45-78-L00121_45-78-L00121_2354225 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:51:04 | 31.07.2021 21:39:01 | 0.79917 | 0 | 341 | 0 | 28 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 75.504 | 0 | 16.712 | 0 | 16.1166 | 0 | 0 | 108.3325
1896001 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | CANLI TR-3 35-20-L00134_35-20-L00134_2364016 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:35:06 | 31.07.2021 17:07:08 | 1.5339 | 0 | 206 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 132.3061 | 0 | 24.5338 | 0 | 83.4714 | 0 | 0 | 240.3114
1895560 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_EVCİLER ÇIKIŞI L03_61353342 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 07:47:54 | 31.07.2021 07:48:24 | 0.0083333 | 1 | 284 | 48 | 57 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.00068518 | 0.4184 | 1.8357 | 0.50581 | 0.076055 | 0.04247 | 0 | 0 | 2.8792
1896047 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/30 (A-101 KARŞISI) 45-71-M00127_45-71-M00127_66486360 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:09:31 | 31.07.2021 21:12:53 | 4.0561 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1289.7905 | 0 | 0 | 0 | 209.0072 | 0 | 0 | 1498.7977
1895715 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-24 35-31-L00024_47996129_56398703_56398703 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 11:10:16 | 31.07.2021 12:56:23 | 1.7685 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.3028 | 0 | 0 | 0 | 0.4957 | 0 | 0 | 26.7985
1896024 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:53:26 | 31.07.2021 16:54:03 | 0.010278 | 0 | 2118 | 133 | 293 | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 4.5316 | 17.3922 | 19.3899 | 0.31099 | 0.6667 | 0 | 0 | 42.2914
1895692 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_950420963_950420963 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 10:32:04 | 31.07.2021 12:03:48 | 1.5289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408
1896093 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1235 35-02-K01235_A_56367859_56367859 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:47:36 | 31.07.2021 19:04:40 | 1.2844 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 160.8925 | 0 | 0 | 0 | 14.3966 | 0 | 0 | 175.2892
1895738 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KARAOĞLANLI TR-1 45-78-M00350_B_56405831_56405831 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:37:06 | 31.07.2021 13:33:02 | 1.9322 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8228 | 0 | 0.043694 | 0 | 15.0035 | 0 | 0 | 24.8701
1895546 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ALİ TUNCEL SLM TR 35-26-L00351_35-26-L00351_2360446 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 07:00:19 | 31.07.2021 10:25:48 | 3.4247 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.3634 | 0 | 18.4116 | 0 | 0 | 164.775
1895569 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_BAHADIR ÇIKIŞ M02_2055359 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 08:16:34 | 31.07.2021 08:54:00 | 0.62389 | 0 | 471 | 0 | 54 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.6934 | 0 | 19.1808 | 3.075 | 1.2373 | 0 | 0 | 55.1865
1896233 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_SARIKAYA L02_2113672 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:26:55 | 31.07.2021 20:27:25 | 0.0083333 | 0 | 3418 | 4 | 677 | 23 | 541 | 0 | 0 | 0 | 5.9182 | 0.16044 | 9.5895 | 2.1657 | 4.7085 | 0 | 0 | 22.5423
1896362 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HAMZABEYLİ TR-1 45-71-M01771_45-71-M01771_2368708 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 22:02:44 | 01.08.2021 02:36:25 | 4.5614 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77.9351 | 0 | 0 | 0 | 7.0714 | 0 | 0 | 85.0065
1896030 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_ALAYLI ENH L04_72208764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:56:25 | 31.07.2021 16:57:15 | 0.013889 | 1 | 186 | 13 | 39 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.74235 | 1.0108 | 2.3621 | 0.60841 | 0.26401 | 0 | 0 | 4.9877
1895483 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEHMET AKİF BİLİR TR 35-17-M00496_95000119897_95000119897 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2021 00:06:47 | 31.07.2021 03:05:41 | 2.9817 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1765
1895924 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-78/1 45-83-L00305_48122576_56389381_56389381 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:40:58 | 31.07.2021 15:25:41 | 0.74528 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.3036 | 0 | 0 | 0 | 2.3236 | 0 | 0 | 60.6272
1895838 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4014 35-02-K04014_912832902_912832902 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 13:08:04 | 31.07.2021 13:59:08 | 0.85111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83654
1895592 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-106 ZEYTİNALANI 35-19-L00106_956695276_956695276 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 08:47:13 | 31.07.2021 10:15:13 | 1.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.246
1895984 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKOVA TR-2 35-24-M00033_914975694_914975694 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:48:54 | 31.07.2021 20:16:16 | 4.4561 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.2658
1896279 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-230 35-14-M00230_956643236_956643236 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:44:15 | 31.07.2021 22:35:42 | 1.8575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0752
1895884 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3711 35-03-K03711_D_56366417_56366417 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:03:50 | 31.07.2021 14:44:29 | 0.6775 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5901 | 0 | 0 | 0 | 2.4414 | 0 | 0 | 9.0315
1895878 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KARAKUYU TR-3 35-22-M00291_B_56374794_56374794 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 13:42:50 | 31.07.2021 15:17:11 | 1.5725 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6624 | 0 | 11.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7953
1895778 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-11 35-22-M00111_955269554_955269554 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:00:22 | 31.07.2021 14:01:59 | 3.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.3437 | 264.3437
1895798 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-3 35-30-M00226_955312577_955312577 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:36:33 | 31.07.2021 15:46:25 | 3.1644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41973
1896296 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950438522_950438522 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:07:43 | 31.07.2021 22:46:36 | 2.6481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61485
1896153 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-12 35-17-M00212_950314407_950314407 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:30:31 | 31.07.2021 21:43:49 | 4.2217 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9637
1896010 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİTKÖY TR-1 35-16-M00062_953320868_953320868 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:27:44 | 31.07.2021 18:52:49 | 2.4181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23129
1895967 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | ÖZBEK TR-2 (TR-232) 35-19-M00232_35-19-M00232_77618059 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:33:19 | 31.07.2021 18:02:19 | 2.4833 | 0 | 167 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 116.444 | 0 | 0.020624 | 0 | 61.4411 | 0 | 0 | 177.9058
1896133 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-2326 35-04-M02326_35-04-M02326_47329421 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:26:00 | 31.07.2021 22:43:53 | 4.2981 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1138.6284 | 0 | 0 | 0 | 371.2838 | 0 | 0 | 1509.9123
1896110 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-161 35-26-M00161_35-26-M00161_65982611 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:48:51 | 31.07.2021 19:12:17 | 1.3906 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 97.5928 | 0 | 0 | 0 | 21.8619 | 0 | 0 | 119.4546
1895818 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_HatBaşıAyırıcı_53134060 L02_53134060 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:46:35 | 31.07.2021 14:49:40 | 2.0514 | 0 | 262 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 146.4034 | 0 | 0.41828 | 0 | 48.5881 | 0 | 0 | 195.4098
1895941 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-212(DM-3/10) 35-09-M00212_D_56382280_56382280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:56:13 | 31.07.2021 15:54:23 | 0.96944 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.8826 | 0 | 0 | 0 | 47.6088 | 0 | 0 | 66.4914
1896196 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2515 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02515_ M01_48100594 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 19:36:51 | 31.07.2021 22:42:02 | 3.0864 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 887.5621 | 0 | 0 | 0 | 67.605 | 0 | 0 | 955.1672
1895506 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 02:19:39 | 31.07.2021 02:58:57 | 0.655 | 0 | 0 | 9 | 78 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114.7454 | 329.4332 | 10.689 | 28.7056 | 30.791 | 0 | 514.3641
1895320 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_AKGEDİK M02_55994733 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 02:17:00 | 31.07.2021 06:12:58 | 3.9328 | 0 | 203 | 1 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 143.8426 | 2.8844 | 7.1194 | 11.0589 | 28.5298 | 0 | 0 | 193.4351
1895861 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | _A A01_49317618 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 13:47:56 | 31.07.2021 15:02:04 | 1.2356 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.3935 | 0 | 0 | 0 | 1.0447 | 0 | 0 | 26.4382
1895612 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2305571 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 09:01:44 | 31.07.2021 15:10:10 | 6.1406 | 0 | 1633 | 30 | 173 | 14 | 185 | 2 | 1 | 0 | 2978.6118 | 1592.7513 | 4923.347 | 690.3314 | 1930.5912 | 824.7353 | 18.6163 | 12958.9843
1895755 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_YEDEK K06_2053327 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:38:08 | 31.07.2021 12:04:00 | 0.43111 | 0 | 3897 | 0 | 1 | 16 | 288 | 2 | 5 | 0 | 454.1143 | 0 | 0.051196 | 135.8395 | 609.2184 | 91.2201 | 29.4722 | 1319.9157
1895904 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-112 35-16-L00112_47584427_56353483_56353483 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:16:47 | 31.07.2021 14:57:23 | 0.67667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.426 | 0 | 0 | 0 | 0.02496 | 0 | 0 | 9.451
1895549 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_Bostanlı-9 K16_2311279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 07:08:00 | 31.07.2021 08:25:00 | 1.2833 | 0 | 7422 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 2034.5839 | 0 | 0 | 0 | 594.6603 | 0 | 0 | 2629.2442
1895881 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-290 35-18-L00290_E e1_5949046 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 13:58:55 | 31.07.2021 14:46:59 | 0.80111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7445 | 0 | 0 | 47.7445
1896213 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/122 45-83-M00720_48123623_56400283_56400283 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 19:50:35 | 31.07.2021 20:36:12 | 0.76028 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.529 | 0 | 0 | 0 | 12.2573 | 0 | 0 | 64.7863
1895526 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DUYGU SİTESİ TR 35-30-M00309_48283610 C1_48272899 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 05:30:40 | 31.07.2021 07:23:56 | 1.8878 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24873
1895718 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BADEMLER TR-2 35-19-L00297_6449865_56377411_56377411 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:03:28 | 31.07.2021 14:28:19 | 3.4142 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.6864 | 0 | 3.0516 | 0 | 0.56187 | 0 | 0 | 57.2999
1896090 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-980 35-03-M00980_35-03-M00980_41942009 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:41:28 | 31.07.2021 19:53:06 | 2.1939 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 446.8021 | 0 | 0 | 0 | 28.6966 | 0 | 0 | 475.4987
1895672 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_HatBaşıAyırıcı_53138814 M06_53138814 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 09:56:08 | 31.07.2021 20:51:57 | 10.9303 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6345
1896359 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KÖSELER TR-1 45-75-M00170_A_56354666_56354666 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 22:57:49 | 01.08.2021 02:01:32 | 3.0619 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5097 | 0 | 0 | 0 | 0.16897 | 0 | 0 | 7.6787
1895695 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 10:36:04 | 31.07.2021 11:49:39 | 1.2264 | 0 | 392 | 20 | 45 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 102.3502 | 615.984 | 129.8649 | 4.451 | 18.08 | 0 | 0 | 870.7301
1895589 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HASKÖY TR-1 35-20-L00206_A_56382561_56382561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 08:40:38 | 31.07.2021 10:11:05 | 1.5075 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.6571 | 0 | 37.8493 | 0 | 5.4953 | 0 | 0 | 66.0016
1896073 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-249 35-02-K00249_TRAFO K01_2311113 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:34:00 | 31.07.2021 19:39:02 | 2.0839 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 56.8928 | 0 | 0 | 0 | 316.1088 | 0 | 0 | 373.0016
1895781 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2097148 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 10:19:32 | 31.07.2021 12:28:36 | 2.1511 | 3 | 23 | 246 | 278 | 24 | 52 | 0 | 0 | 7.5226 | 15.4815 | 929.443 | 384.5675 | 98.4784 | 84.9314 | 0 | 0 | 1520.4244
1896027 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076621 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:54:35 | 31.07.2021 16:55:15 | 0.011111 | 0 | 2118 | 133 | 293 | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 4.899 | 18.8024 | 20.9621 | 0.3362 | 0.72076 | 0 | 0 | 45.7205
1896322 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1338 35-03-K01338_K-4476 K03_41958807 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 22:00:02 | 31.07.2021 23:15:00 | 1.2494 | 0 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 498.476 | 0 | 0 | 0 | 93.9113 | 0 | 0 | 592.3873
1896130 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/76 (AMBER SOKAK) 45-71-M00217_A a3b_45101316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:24:09 | 31.07.2021 19:59:32 | 1.5897 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.7171 | 0 | 0 | 0 | 2.1361 | 0 | 0 | 17.8532
1895987 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1776 35-07-K01776_H h1_5780006 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:40:46 | 31.07.2021 17:17:15 | 1.6081 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 34.3039 | 0 | 0 | 0 | 101.8833 | 0 | 0 | 136.1872
1896319 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_A a1_5945316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 21:52:05 | 31.07.2021 22:32:30 | 0.67361 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.3925 | 0 | 0 | 0 | 21.8988 | 0 | 0 | 37.2913
1896107 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-4 35-15-L00313_48787593_56369278_56369278 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:18:44 | 31.07.2021 23:28:11 | 7.1575 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.1697 | 0 | 0 | 0 | 0.61801 | 0 | 0 | 45.7877
1896156 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-88 35-19-L00088_35-19-L00088_2349647 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:21:30 | 31.07.2021 21:26:37 | 3.0853 | 0 | 216 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 276.1375 | 0 | 4.1829 | 0 | 145.0922 | 0 | 0 | 425.4127
1895944 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:16:01 | 31.07.2021 15:24:45 | 0.14556 | 7 | 1284 | 99 | 69 | 26 | 111 | 7 | 0 | 0.37033 | 41.4343 | 18.811 | 11.4776 | 20.9993 | 10.9018 | 50.3117 | 0 | 154.3061
1896087 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-18/08 45-71-M00257_A_56399293_56399293 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:30:53 | 31.07.2021 20:18:30 | 2.7936 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2658 | 0 | 0 | 0 | 42.0534 | 0 | 0 | 64.3191
1896007 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_35-21-L00013_2376071 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:56:32 | 31.07.2021 16:49:29 | 0.8825 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 5.9345 | 0 | 0.064917 | 0 | 70.2002 | 0 | 12.1226 | 88.3223
1896256 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_SARICAOĞLU ENH GRUBU M05_72041846 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:54:40 | 31.07.2021 22:26:37 | 1.5325 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.4661 | 0 | 0 | 3.0285 | 4.3008 | 0 | 0 | 28.7955
1896193 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇANDARLI TR-18 35-30-M00018_35-30-M00018_72081737 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 19:35:36 | 31.07.2021 21:15:03 | 1.6575 | 0 | 211 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 93.7051 | 0 | 0.023253 | 0 | 17.6589 | 0 | 0 | 111.3873
1895652 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/110 45-83-L00110__72372300_72372300 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 09:45:54 | 31.07.2021 14:58:52 | 5.2161 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 492.1264 | 0 | 0 | 0 | 106.6617 | 0 | 0 | 598.7881
1895801 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135903 L16_53135903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:39:04 | 31.07.2021 13:44:23 | 1.0886 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.1376 | 0 | 0 | 1.24 | 0.33227 | 0 | 0 | 15.7099
1895901 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-456 35-18-L00456_7491330_60982906_60982906 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:08:22 | 31.07.2021 15:08:04 | 0.995 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57.1175 | 0 | 1.1819 | 0 | 35.2852 | 0 | 0 | 93.5846
1895609 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-2 L43_2305570 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 09:01:46 | 31.07.2021 15:09:19 | 6.1258 | 2 | 348 | 40 | 79 | 20 | 60 | 6 | 1 | 14.2468 | 633.6071 | 2178.151 | 979.1191 | 576.8136 | 366.6507 | 5939.9811 | 269.6055 | 10958.1747
1896150 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2761 35-02-M02761_35-02-M02761_79914432 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:29:43 | 31.07.2021 19:35:18 | 1.0931 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 186.0582 | 0 | 0 | 0 | 9.8798 | 0 | 0 | 195.938
1895976 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEYOBA TR-5 45-72-M00423_E_56394015_56394015 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:36:01 | 31.07.2021 18:08:53 | 2.5478 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5991 | 0 | 0 | 0 | 4.6327 | 0 | 0 | 9.2317
1896308 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-13 35-19-L00013_A_56370112_56370112 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:36:48 | 01.08.2021 01:34:29 | 4.9614 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 110.9289 | 0 | 0 | 0 | 20.6346 | 0 | 0 | 131.5636
1895767 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 45-77-L00178_A_56387366_56387366 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:02:04 | 31.07.2021 14:40:39 | 2.6431 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3577
1896162 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-228 35-07-K00228_B_56382989_56382989 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:46:01 | 31.07.2021 20:26:41 | 1.6778 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.1821 | 0 | 40.4264 | 0 | 15.3181 | 0 | 0 | 71.9266
1895721 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_İLYASLAR M02_72213142 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:12:13 | 31.07.2021 11:34:23 | 0.36944 | 0 | 669 | 0 | 67 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 42.4756 | 0 | 13.5145 | 1.4881 | 12.9638 | 0 | 0 | 70.442
1895970 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_A_56363738_56363738 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:30:06 | 31.07.2021 18:31:33 | 3.0242 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 184.4848 | 0 | 0 | 0 | 232.9751 | 0 | 0 | 417.4599
1895638 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | İKİZKUYU TR-4 45-86-M00304_ H_50066396 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 09:22:14 | 31.07.2021 11:10:56 | 1.8117 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4661 | 0 | 1.7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2362
1895581 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | YAYAKENT TR-8 35-24-M00008_B_56354107_56354107 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 08:28:52 | 31.07.2021 13:31:38 | 5.0461 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1893 | 0 | 125.8802 | 0 | 13.5418 | 0 | 0 | 149.6113
1895784 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK DM-3/8 35-28-M00175_953378544_953378544 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:06:51 | 31.07.2021 23:39:35 | 11.5456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7864
1895930 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞLUK ÇAMKÖY TR-1 45-75-M00144_945601780_945601780 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:53:55 | 31.07.2021 17:37:58 | 2.7342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5481
1895830 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-15 35-16-L00015_C c1_47585645 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:44:09 | 31.07.2021 13:46:33 | 1.04 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.3472 | 0 | 0 | 0 | 9.9932 | 0 | 0 | 29.3404
1896076 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_956658600_956658600 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:00:14 | 31.07.2021 19:30:09 | 2.4986 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9087
1896225 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/2 35-28-M00128_953385778_953385778 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:07:16 | 31.07.2021 21:54:18 | 4.7839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8909
1895704 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 10:45:19 | 31.07.2021 10:50:31 | 0.086667 | 0 | 1048 | 5 | 28 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7.9028 | 2.4375 | 0.74886 | 1.7272 | 1.8925 | 0 | 0 | 14.7089
1896202 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AKYURT AKPINAR TR-2 35-29-L00187_35-29-L00187_2371403 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 19:40:43 | 31.07.2021 21:42:53 | 2.0361 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.3175 | 0 | 12.2861 | 0 | 1.7201 | 0 | 0 | 29.3237
1895847 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3169 35-04-K03169_99256758_99256758 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 13:05:52 | 31.07.2021 14:26:48 | 1.3489 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3593
1895824 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-212(DM-3/10) 35-09-M00212_D_56382280_56382280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:56:42 | 31.07.2021 13:30:45 | 0.5675 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.6984 | 0 | 0 | 0 | 27.9599 | 0 | 0 | 38.6583
1895890 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-609 35-02-K00609_913011640_913011640 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:10:39 | 31.07.2021 16:11:10 | 2.0086 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7653
1896016 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | VEZİRKÖPRÜ İM 35-03-A00002_YEŞİLBAĞLAR K18_2050515 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:35:00 | 31.07.2021 17:35:00 | 1 | 0 | 7838 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 1 | 0 | 2305.0465 | 0 | 0 | 0 | 670.4192 | 0 | 9.4042 | 2984.8699
1895867 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BAŞIBÜYÜK TR-1 45-77-L00218_A_65507909_65507909 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 13:51:14 | 31.07.2021 14:59:20 | 1.135 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.0397 | 0 | 0.28923 | 0 | 0.077558 | 0 | 0 | 21.4065
1896302 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-88 35-19-L00088_35-19-L00088_2349647 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 21:39:57 | 31.07.2021 22:24:53 | 0.74889 | 0 | 216 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 66.7971 | 0 | 0.93278 | 0 | 29.5925 | 0 | 0 | 97.3224
1896053 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1173 35-04-M01173_D_56381115_56381115 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:08:04 | 31.07.2021 18:58:35 | 1.8419 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.5532 | 0 | 0 | 0 | 9.1189 | 0 | 0 | 62.6721
1896159 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/18 45-72-M00018_45-72-M00018_66505077 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:38:07 | 31.07.2021 23:28:19 | 4.8367 | 0 | 1109 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1324.3046 | 0 | 0.41151 | 0 | 232.1728 | 0 | 0 | 1556.8889
1896351 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | TR-48 ARSİTESİ TR 35-14-L00048__72410876_72410876 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 22:50:00 | 31.07.2021 23:53:48 | 1.0633 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9527 | 0 | 0 | 0 | 11.347 | 0 | 0 | 23.2997
1895518 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_KARASULUK M17_2310708 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 04:27:18 | 31.07.2021 05:37:18 | 1.1669 | 0 | 1190 | 1 | 0 | 17 | 82 | 2 | 3 | 0 | 336.2712 | 96.8773 | 0 | 1467.7565 | 109.6121 | 26.9301 | 18.5245 | 2055.9716
1895512 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_AKHİSAR-1(İZSU) M08_72194610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 02:59:21 | 31.07.2021 04:08:57 | 1.16 | 0 | 504 | 5 | 8 | 1 | 43 | 0 | 1 | 0 | 89.9149 | 100.6544 | 12.237 | 0.37449 | 21.5723 | 0 | 3.3788 | 228.1319
1895953 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | TEPECİK KÖYÜ TR-1 45-71-M01289_45-71-M01289_2370712 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:22:04 | 31.07.2021 21:53:02 | 6.5161 | 0 | 112 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 165.6769 | 0 | 157.4117 | 0 | 5.5088 | 0 | 0 | 328.5974
1896142 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1399 35-03-M01399_35-03-M01399_41948129 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:49:00 | 31.07.2021 20:10:23 | 2.3564 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 604.3489 | 0 | 0 | 0 | 176.7557 | 0 | 0 | 781.1046
1895810 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | DM-3/17 35-19-M00017_DM-3/20 M01_72123551 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 12:46:53 | 31.07.2021 13:53:33 | 1.111 | 0 | 413 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 142.4788 | 0 | 0.082187 | 0 | 41.4148 | 0 | 0 | 183.9758
1895764 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ÇANAKÇI TR-2 45-79-M00186_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2075442 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:15:05 | 31.07.2021 18:42:44 | 6.4608 | 0 | 292 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 376.961 | 0 | 6.6717 | 0 | 52.6075 | 0 | 0 | 436.2402
1896119 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-96 35-26-M00096_35-26-M00096_2348844 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:44:55 | 31.07.2021 19:31:22 | 1.7742 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 255.7851 | 0 | 0 | 0 | 126.2645 | 0 | 0 | 382.0496
1896136 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KARAKUYU TR-3 35-22-M00291_B_56374794_56374794 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:12:09 | 31.07.2021 20:04:47 | 1.8772 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6951 | 0 | 13.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2678
1895827 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-32 35-01-K00032_D 1D_5863038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:55:32 | 31.07.2021 14:22:38 | 1.4517 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.8462 | 0 | 0 | 0 | 130.2946 | 0 | 0 | 137.1408
1895495 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3759 35-02-K03759_D_56368499_56368499 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 00:37:28 | 31.07.2021 01:41:36 | 1.0689 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.6792 | 0 | 0 | 0 | 2.0587 | 0 | 0 | 30.7379
1895532 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 06:21:21 | 31.07.2021 06:41:29 | 0.33556 | 1 | 1289 | 15 | 150 | 29 | 101 | 2 | 0 | 0.092897 | 108.1195 | 10.2814 | 45.3965 | 45.5935 | 20.8904 | 31.2785 | 0 | 261.6527
1896182 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-2835 35-09-K02835_35-09-K02835_47446037 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:46:48 | 31.07.2021 21:33:16 | 2.7744 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 667.1316 | 0 | 0 | 0 | 281.3891 | 0 | 0 | 948.5207
1895933 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | PAŞAKÖY TR-6 45-80-M00168_45-80-M00168_2372072 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:54:56 | 31.07.2021 15:16:29 | 0.35917 | 0 | 195 | 0 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 18.8306 | 0 | 0.75896 | 0 | 14.8881 | 0 | 0 | 34.4776
1896265 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-52 35-25-M00052_B_56384258_56384258 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 21:07:04 | 31.07.2021 21:45:53 | 0.64694 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.881 | 0 | 0.58743 | 0 | 0.01453 | 0 | 0 | 5.4829
1896328 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | YAYAKENT TR-7 35-24-M00007_A_56353129_56353129 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 22:08:07 | 31.07.2021 23:16:02 | 1.1319 | 0 | 9 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7533 | 0 | 106.7327 | 0 | 2.4211 | 0 | 0 | 114.907
1895973 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | PAŞAKÖY TR-6 45-80-M00168_45-80-M00168_2372072 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:37:58 | 31.07.2021 17:21:23 | 1.7236 | 0 | 195 | 0 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90.5046 | 0 | 3.6092 | 0 | 70.1448 | 0 | 0 | 164.2586
1896079 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | BÜYÜKSÜMBÜLLER TR-1 45-71-M00818_44431648_56366529_56366529 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:38:00 | 31.07.2021 21:04:32 | 3.4422 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.6589 | 0 | 0 | 0 | 0.15076 | 0 | 0 | 11.8096
1895681 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-100 DÜZCE 35-14-L00100_9671170_56366466_56366466 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 10:21:39 | 31.07.2021 17:09:36 | 6.7989 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6068 | 0 | 134.0197 | 0 | 42.3476 | 0 | 0 | 186.9741
1895727 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYKÖY TR-1 45-78-L00429_953278573_953278573 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:25:30 | 31.07.2021 12:48:33 | 1.3842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27044
1895893 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KARABÖRGLÜ TR-1 45-72-L00174_ H_61397566 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:17:24 | 31.07.2021 17:28:32 | 3.1856 | 0 | 69 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.7511 | 0 | 15.5921 | 0 | 0.057152 | 0 | 0 | 65.4003
1895538 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-1/TR-1 M04_2095184 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 06:49:15 | 31.07.2021 06:53:50 | 0.076389 | 0 | 77 | 3 | 20 | 9 | 158 | 2 | 0 | 0 | 2.1181 | 0.66813 | 0.71649 | 12.7168 | 30.9974 | 4.3399 | 0 | 51.5568
1895870 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-17 ALPSU SİT. 35-26-M00017_10448284_56358711_56358711 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 13:41:55 | 31.07.2021 15:37:03 | 1.9189 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 96.837 | 0 | 0 | 0 | 22.9342 | 0 | 0 | 119.7712
1896179 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_SELÇUK İ.M L03_2326928 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 19:19:15 | 31.07.2021 20:27:18 | 1.1342 | 7 | 1524 | 10 | 60 | 8 | 72 | 0 | 2 | 51.4989 | 494.438 | 44.0185 | 158.6566 | 256.894 | 161.9977 | 0 | 8.9789 | 1176.4827
1895701 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | HASALAN TR-2 45-78-L00384_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2106123 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 10:37:06 | 31.07.2021 11:24:25 | 0.78861 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46331 | 0 | 5.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4496
1895913 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YENİCEKÖY TR-5 35-15-L00423_35-15-L00423_2365586 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:27:54 | 31.07.2021 15:55:37 | 1.4619 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.2649 | 0 | 81.5066 | 0 | 28.2911 | 0 | 0 | 111.0627
1896013 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/81 45-83-L00081_45-83-L00081_2357113 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:33:15 | 31.07.2021 17:22:46 | 0.82528 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 150.0016 | 0 | 0 | 0 | 85.4178 | 0 | 0 | 235.4195
1895850 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | ÖZBEK TR-4 (TR-234) 35-19-M00233_35-19-M00233_77618832 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 13:16:49 | 31.07.2021 14:47:57 | 1.5189 | 0 | 243 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 108.4069 | 0 | 0.58647 | 0 | 125.4123 | 0 | 0 | 234.4057
1895601 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-12 35-31-L00339_47793595_56351957_56351957 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 08:53:48 | 31.07.2021 10:32:06 | 1.6383 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0699
1896205 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_35-25-M00171_2373565 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 19:52:25 | 31.07.2021 21:29:30 | 1.6181 | 0 | 581 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 287.6596 | 0 | 0.12685 | 0 | 25.1625 | 0 | 0 | 312.9489
1896242 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | IRLAMAZ TR-2 45-83-L00233_45-83-L00233_2359485 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:29:07 | 31.07.2021 22:00:25 | 1.5217 | 0 | 124 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.4685 | 0 | 26.0402 | 0 | 11.6206 | 0 | 0 | 75.1294
1896056 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-7 35-18-M00007_8634667_56368138_56368138 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:41:02 | 31.07.2021 18:24:30 | 1.7244 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.3027 | 0 | 0 | 0 | 4.7905 | 0 | 0 | 23.0932
1895956 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-17 45-72-L00410_A_56393271_56393271 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:20:17 | 31.07.2021 19:31:51 | 4.1928 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 76.2984 | 0 | 0.70812 | 0 | 82.1499 | 0 | 0 | 159.1565
1896099 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | CAFERBEYLI TR-2 45-78-L00704_49333150_56391118_56391118 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:53:44 | 31.07.2021 23:57:33 | 6.0636 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80.0099 | 0 | 0 | 0 | 0.68409 | 0 | 0 | 80.694
1896348 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-88 35-19-L00088_35-19-L00088_2349647 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 22:34:28 | 31.07.2021 23:18:44 | 0.73778 | 0 | 216 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 62.0293 | 0 | 0.86958 | 0 | 26.1142 | 0 | 0 | 89.013
1896199 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2675 35-01-M02675_910955435_910955435 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 19:40:43 | 01.08.2021 08:25:12 | 12.7414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0371
1895644 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-37/A 45-77-L00095_945487075_945487075 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 09:34:25 | 31.07.2021 14:42:42 | 5.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47264 | 0 | 0 | 0.47264
1895999 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-6 35-26-M00006_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047856 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:04:10 | 31.07.2021 18:21:09 | 2.2831 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 194.7838 | 0 | 0 | 0 | 57.912 | 0 | 0 | 252.6958
1895667 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KOYUNDERE TR-3 35-28-M00124_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110280 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 09:51:12 | 31.07.2021 11:57:46 | 2.1094 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3603 | 0 | 5.9599 | 0 | 13.3839 | 0 | 0 | 25.7041
1896354 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03090_A a1b_5866750 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 22:54:10 | 01.08.2021 00:30:23 | 1.6036 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 72.3529 | 0 | 0 | 0 | 45.4787 | 0 | 0 | 117.8317
1896191 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | ALİ BACO TR 45-71-M00994_44420129_56389223_56389223 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 19:27:23 | 01.08.2021 03:36:14 | 8.1475 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8134 | 0 | 11.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0226
1895859 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-119 TOKATLILAR 35-14-L00119_956686114_956686114 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 13:43:53 | 31.07.2021 14:56:28 | 1.2097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0722
1896022 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-6 35-19-L00166_956686222_956686222 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:36:30 | 31.07.2021 18:37:46 | 3.0211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89171
1895504 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_BOZALAN M04_66870996 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 02:34:46 | 31.07.2021 03:09:23 | 0.57694 | 4 | 704 | 14 | 144 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0.42927 | 62.9423 | 66.9227 | 25.2137 | 8.4622 | 15.5472 | 0 | 0 | 179.5174
1895713 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | HALİTPAŞA TR-4 45-80-M00074_45-80-M00074_2350754 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:01:52 | 31.07.2021 13:47:55 | 2.7675 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1672 | 0 | 52.9258 | 0 | 14.1118 | 0 | 0 | 79.2048
1896377 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2112 35-03-M02112_A_56365376_56365376 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 23:54:01 | 01.08.2021 00:42:50 | 0.81361 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.7844 | 0 | 0 | 0 | 0.029163 | 0 | 0 | 13.8136
1896045 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-112 35-16-L00112_35-16-L00112_2347013 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:06:55 | 31.07.2021 17:49:33 | 0.71056 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61.3607 | 0 | 0 | 0 | 7.5156 | 0 | 0 | 68.8763
1895813 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_35-21-L00013_2376071 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:39:57 | 31.07.2021 15:07:46 | 2.4636 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 16.1887 | 0 | 0.18247 | 0 | 199.7796 | 0 | 43.248 | 259.3989
1895790 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-5 35-27-L00005_913337240_913337240 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 10:42:48 | 31.07.2021 12:57:11 | 2.2397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6437
1895521 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-02 ÜÇTEPELER RİNG M04_2076877 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 04:56:19 | 31.07.2021 04:57:18 | 0.016389 | 4 | 7715 | 13 | 136 | 21 | 629 | 9 | 1 | 0.032168 | 19.9807 | 0.34228 | 1.5167 | 12.4563 | 4.9911 | 14.3697 | 0.12439 | 53.8134
1896185 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-7 35-18-M00007_8634667_56368138_56368138 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 19:09:54 | 31.07.2021 23:43:10 | 4.5544 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.5281 | 0 | 0 | 0 | 10.2939 | 0 | 0 | 61.822
1896231 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4186 35-03-K04186_B_56365668_56365668 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:16:42 | 31.07.2021 22:25:59 | 2.1547 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.7611 | 0 | 0 | 0 | 1.5299 | 0 | 0 | 17.291
1895876 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-88 35-19-L00088_A_60983823_60983823 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 13:56:05 | 31.07.2021 17:06:46 | 3.1781 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.1311 | 0 | 0 | 0 | 37.4127 | 0 | 0 | 117.5438
1895936 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURAT BÜYÜKADAM VE ARKADAŞLARI TR 35-24-M00032_914975703_914975703 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:48:16 | 31.07.2021 18:17:27 | 3.4864 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5168
1895922 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_KURTULMUŞ ÇIKIŞI L02_66546765 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 14:43:52 | 31.07.2021 18:07:46 | 3.3983 | 0 | 239 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84.1499 | 86.5157 | 0 | 0 | 1.5472 | 0 | 0 | 172.2128
1895730 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-16/02-C 45-71-M00606_A_56399911_56399911 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:30:56 | 31.07.2021 13:19:34 | 1.8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0204 | 0 | 93.7492 | 158.7696
1896128 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | ÖZBEK TR-4 (TR-234) 35-19-M00233_35-19-M00233_77618832 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:17:31 | 31.07.2021 18:54:19 | 0.61333 | 0 | 243 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 47.2281 | 0 | 0.24358 | 0 | 46.816 | 0 | 0 | 94.2876
1895561 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BODAMAS TR-1 45-75-M00297_C_56398184_56398184 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 07:42:20 | 31.07.2021 09:11:25 | 1.4847 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.45013 | 0 | 10.5175 | 0 | 15.8558 | 0 | 0 | 26.8234
1896108 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | SERDAROĞLU TARIMSAL SULAMA 35-16-L00269_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042680 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:32:45 | 31.07.2021 19:32:29 | 1.9956 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.4832 | 0 | 3.5524 | 0 | 0 | 130.0356
1896082 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/2 BAYSAN KABİN 35-20-L00002_35-20-L00002_66510564 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:24:52 | 31.07.2021 19:49:02 | 2.4028 | 0 | 398 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 271.2392 | 0 | 18.0759 | 0 | 33.2367 | 0 | 0 | 322.5519
1895896 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAHŞELLİ TR-9 35-28-M00830_95000493883_95000493883 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:09:44 | 31.07.2021 22:53:32 | 8.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1598 | 0 | 0 | 15.1598
1895939 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KEMALİYE-1 ÇIKIŞ M09_2058104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:55:14 | 31.07.2021 15:01:00 | 0.096111 | 6 | 1309 | 47 | 385 | 41 | 380 | 19 | 6 | 0.25814 | 24.7987 | 24.164 | 44.0074 | 115.2343 | 32.9995 | 425.4584 | 6.5143 | 673.4347
1895916 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-18/08 45-71-M00257_A_56399293_56399293 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:36:03 | 31.07.2021 17:09:10 | 2.5519 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.9119 | 0 | 0 | 0 | 41.7822 | 0 | 0 | 60.6942
1896088 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-12 35-22-M00012_C_56371855_56371855 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:28:26 | 31.07.2021 22:43:08 | 5.245 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 123.4751 | 0 | 4.5201 | 0 | 172.9662 | 0 | 0 | 300.9614
1895816 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-161 35-26-M00161__56359640_56359640 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:31:19 | 31.07.2021 13:31:47 | 1.0078 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.0426 | 0 | 0 | 0 | 3.3378 | 0 | 0 | 31.3804
1896208 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4019 35-02-K04019_D_56375427_56375427 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 19:12:56 | 01.08.2021 00:22:15 | 5.1553 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.9117 | 0 | 0 | 0 | 0.27859 | 0 | 0 | 93.1903
1896337 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TOKATBAŞI TR-1 35-20-L00101_9432824_56360782_56360782 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 22:09:02 | 01.08.2021 00:34:34 | 2.4256 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87522 | 0 | 2.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6342
1895604 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_BEYLER L10_72378550 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 09:02:30 | 31.07.2021 17:33:38 | 8.5188 | 3 | 172 | 5 | 3 | 6 | 20 | 0 | 0 | 14.0722 | 173.4843 | 220.2134 | 1.524 | 100.1904 | 150.7894 | 0 | 0 | 660.2737
1895959 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-266 35-18-L00266_35-18-L00266_2358284 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:20:47 | 31.07.2021 16:56:41 | 4.5983 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 624.1302 | 0 | 0 | 0 | 27.8282 | 0 | 0 | 651.9584
1896151 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_KÜLTÜR M27_50154871 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:43:07 | 31.07.2021 19:51:00 | 1.1314 | 2 | 948 | 2 | 24 | 20 | 97 | 9 | 1 | 0.50675 | 354.329 | 1.8399 | 16.873 | 289.1895 | 140.5921 | 247.066 | 39.8231 | 1090.2193
1896145 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-6 45-80-M00105_A_56385799_56385799 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:05:17 | 31.07.2021 20:46:08 | 2.6808 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.2139 | 0 | 0 | 0 | 9.1574 | 0 | 0 | 40.3712
1896251 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ÇAMLIYURT TR-1 45-80-M00071_45-80-M00071_2370282 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:39:05 | 31.07.2021 22:23:12 | 1.7353 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.9613 | 0 | 6.0784 | 0 | 3.2433 | 0 | 0 | 33.283
1895853 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 13:31:54 | 31.07.2021 14:04:04 | 0.53611 | 0 | 3288 | 0 | 65 | 3 | 327 | 0 | 0 | 0 | 482.1591 | 0 | 7.7163 | 13.8202 | 189.7515 | 0 | 0 | 693.447
1896102 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/82 BARIŞ MANÇO KÖK 45-83-L00082__72373182_72373182 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:48:36 | 31.07.2021 19:34:51 | 1.7708 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7509 | 0 | 0 | 0 | 0.79523 | 0 | 0 | 17.5461
1896002 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-166 35-26-M00166_C c01_5905596 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:07:19 | 31.07.2021 17:40:17 | 1.5494 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.3087 | 0 | 0 | 0 | 13.5864 | 0 | 0 | 70.8951
1895833 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307055 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 13:06:52 | 31.07.2021 13:50:51 | 0.73306 | 0 | 147 | 5 | 70 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 23.5085 | 21.2701 | 259.4439 | 40.8668 | 106.6543 | 0 | 0 | 451.7436
1896165 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | SÜTÇÜLER TR-2 35-27-M00406_35-27-M00406_2366395 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:50:55 | 31.07.2021 20:30:56 | 1.6669 | 0 | 440 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 191.9792 | 0 | 1.8288 | 0 | 30.955 | 0 | 0 | 224.763
1895501 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | İBRAHİM SARI TARIMSAL SULAMA 45-78-M00514_45-78-M00514_2352863 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 01:19:46 | 31.07.2021 02:01:00 | 0.68722 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.863 | 0 | 0.61057 | 0 | 0 | 23.4736
1896234 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/40 45-83-M00040_48104060_56388932_56388932 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 19:49:17 | 31.07.2021 22:04:12 | 2.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.1896 | 148.1896
1895624 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÇATALÇAM TR-1 45-82-M00189_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091788 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 09:05:44 | 31.07.2021 10:25:54 | 1.3361 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9828
1896188 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURTULMUŞ TR-1 45-72-L00201_956484963_956484963 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 19:17:40 | 31.07.2021 20:50:08 | 1.5411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090396
1895693 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/32 45-72-M00032_956506867_956506867 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 10:25:47 | 31.07.2021 12:54:34 | 2.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0.263
1896334 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AKYURT TR-1 35-29-L00624_35-29-L00624_2368910 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 21:55:40 | 31.07.2021 23:43:56 | 1.8044 | 0 | 158 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49.406 | 0 | 8.8702 | 0 | 14.7925 | 0 | 0 | 73.0686
1896211 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI DM-1/TR-9 35-26-L00211_12272386_56358782_56358782 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 19:38:08 | 31.07.2021 20:41:33 | 1.0569 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.9304 | 0 | 0 | 0 | 0.5234 | 0 | 0 | 22.4538
1895670 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_KENDİRLİ-YARAŞLI L04_2108494 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 10:00:37 | 31.07.2021 10:01:04 | 0.0075 | 1 | 247 | 56 | 23 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0.023443 | 0.35981 | 1.4086 | 0.92198 | 0.20204 | 0.053937 | 0 | 0 | 2.9698
1896171 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/70 35-29-M00070_35-29-M00070_72185784 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 19:00:40 | 31.07.2021 20:13:13 | 1.2092 | 0 | 352 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 125.7905 | 0 | 1.7059 | 0 | 5.4509 | 0 | 0 | 132.9473
1896019 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SULUDERE TR-3 35-31-L00063_47982775_56399875_56399875 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:33:35 | 31.07.2021 19:07:32 | 2.5658 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.0719 | 0 | 80.6264 | 0 | 12.106 | 0 | 0 | 102.8043
1895873 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_35-25-M00171_2373565 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 13:42:03 | 31.07.2021 16:37:15 | 2.92 | 0 | 581 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 465.8279 | 0 | 0.23208 | 0 | 53.877 | 0 | 0 | 519.937
1896228 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:13:15 | 31.07.2021 21:22:03 | 1.1467 | 0 | 71 | 54 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.3555 | 259.2522 | 45.3597 | 44.189 | 0.70768 | 0 | 0 | 384.8641
1895979 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1038 35-04-M01038_N_56383846_56383846 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:25:02 | 31.07.2021 16:45:10 | 1.3356 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73.7971 | 0 | 0 | 0 | 33.3072 | 0 | 0 | 107.1043
1896317 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-292 (İM-1/TR-2) 35-19-L00292_50031814 D01_50032190 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 21:49:08 | 01.08.2021 00:44:29 | 2.9225 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.732 | 0 | 0 | 0 | 208.0837 | 0 | 0 | 238.8157
1896274 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | SARIKAYA MERKEZ TR-1 35-32-L00063_B_56389724_56389724 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 21:02:11 | 31.07.2021 21:39:50 | 0.6275 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.21492 | 0 | 5.5943 | 0 | 7.4895 | 0 | 0 | 13.2987
1896125 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | PAMUKYAZI-5 35-26-L00392_8974397_56359009_56359009 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:51:09 | 31.07.2021 19:16:11 | 1.4172 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.005
1895879 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-23/03 TOKİ OKUL 45-71-M00518_A_60984124_60984124 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:00:28 | 31.07.2021 20:42:49 | 6.7058 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 190.5036 | 0 | 0 | 0 | 34.5819 | 0 | 0 | 225.0855
1896105 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-164 35-26-M01147_35-26-M01147_65919895 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:25:12 | 31.07.2021 18:16:53 | 0.86139 | 0 | 470 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 136.0727 | 0 | 0 | 0 | 29.7674 | 0 | 0 | 165.8402
1895776 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-3900 35-02-K03900_TRAFO-1 K03_2066240 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:13:31 | 31.07.2021 13:34:45 | 1.3539 | 0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 450.8513 | 0 | 0 | 0 | 66.3094 | 0 | 0 | 517.1607
1896062 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_C_56377710_56377710 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:40:05 | 31.07.2021 19:12:59 | 2.5483 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.974 | 0 | 0 | 0 | 0.63931 | 0 | 0 | 37.6133
1895919 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BİRGİ TR-10 35-15-L00266_35-15-L00266_2365435 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:30:27 | 31.07.2021 18:54:52 | 4.4069 | 0 | 184 | 0 | 3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 167.103 | 0 | 32.056 | 0 | 214.0792 | 0 | 0 | 413.2382
1895962 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4014 35-02-K04014_35-02-K04014_2359362 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:21:40 | 31.07.2021 16:42:06 | 1.3406 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 388.0951 | 0 | 0 | 0 | 67.9203 | 0 | 0 | 456.0154
1895899 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-57 KERVANSARAY SİTESİ 35-14-L00057_956640081_956640081 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:19:08 | 31.07.2021 18:31:49 | 4.2114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1896291 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-274 35-18-L00274_5719475_56371872_56371872 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:10:33 | 01.08.2021 03:43:48 | 7.5542 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9128
1896254 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-6 K25_2310498 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:54:00 | 31.07.2021 22:01:46 | 1.1294 | 0 | 4367 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 0 | 15 | 0 | 1722.7849 | 0 | 0 | 0 | 904.2955 | 0 | 132.306 | 2759.3864
1895856 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | BAKIR TR-5 45-76-M00064_42832964_56388067_56388067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 13:29:33 | 31.07.2021 13:56:23 | 0.44722 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44214 | 0 | 2.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5619
1895707 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_BOZYAKA-5 K17_2314208 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2021 10:48:39 | 31.07.2021 11:28:37 | 0.66611 | 0 | 4977 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 829.2877 | 0 | 0 | 0 | 213.3966 | 0 | 0 | 1042.6843
1896248 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CANLI TR-3 35-20-L00134_955201529_955201529 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:26:50 | 31.07.2021 21:32:46 | 1.0989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74572
1895905 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | VEZİRKÖPRÜ İM 35-03-A00002_TR-2 34.5 M05_2050511 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:32:23 | 31.07.2021 16:34:00 | 2.0269 | 0 | 15811 | 0 | 0 | 1 | 1406 | 0 | 3 | 0 | 11591.6735 | 0 | 0 | 12.5972 | 2597.1459 | 0 | 91.1198 | 14292.5365
1895550 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2142 35-07-M02142_912343347_912343347 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 07:11:50 | 31.07.2021 08:14:31 | 1.0447 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44865
1895527 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ILGIN TR-2 45-73-M00593_B_56390837_56390837 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 05:53:11 | 31.07.2021 06:44:21 | 0.85278 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4059 | 0 | 3.4398 | 0 | 0.15967 | 0 | 0 | 5.0053
1895742 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY YENİ MAH. TR 45-77-L00292_945502141_945502141 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:38:46 | 31.07.2021 12:26:45 | 0.79972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2305
1896091 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEKÖY TR-5 45-80-L00209_95000504059_95000504059 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:13:28 | 31.07.2021 19:37:29 | 2.4003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1896283 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | BAKIR TR-5 45-76-M00064_42832964_56388067_56388067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 21:00:50 | 31.07.2021 21:46:15 | 0.75694 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88165 | 0 | 3.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3206
1896360 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-137 35-15-M00137_48909301_56375364_56375364 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 23:12:32 | 31.07.2021 23:51:38 | 0.65167 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.0089 | 0 | 0 | 0 | 3.6818 | 0 | 0 | 24.6906
1895888 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2672(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02672_35-01-M02672_64960591 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 13:53:32 | 31.07.2021 19:50:33 | 5.9503 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 909.0497 | 0 | 0 | 0 | 246.4865 | 0 | 0 | 1155.5362
1896220 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-456 35-18-L00456_11998652_60982907_60982907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:38:17 | 31.07.2021 22:13:08 | 3.5808 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9862
1895590 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOĞUŞLAR TR-1 45-79-M00102_945553735_945553735 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 08:41:23 | 31.07.2021 09:38:59 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13431
1895487 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_GÖDENCE L04_72144455 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 00:06:57 | 31.07.2021 00:45:45 | 0.64667 | 2 | 703 | 3 | 13 | 9 | 59 | 0 | 1 | 59.3232 | 91.5602 | 0.97964 | 0.42095 | 25.4755 | 17.0311 | 0 | 0.078667 | 194.8693
1896074 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KIRKAĞAÇ TR-26 45-76-M00026_45-76-M00026_72216890 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:24:45 | 31.07.2021 19:09:06 | 1.7392 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 343.4739 | 0 | 0 | 0 | 167.1238 | 0 | 0 | 510.5977
1895636 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAPAK TR-2 35-26-M00426__72374450_72374450 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 09:21:32 | 31.07.2021 11:39:45 | 2.3036 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.8985 | 0 | 1.1784 | 0 | 9.5663 | 0 | 0 | 38.6432
1896028 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-83 45-78-L00083_45-78-L00083_2361657 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:33:38 | 31.07.2021 18:20:29 | 1.7808 | 0 | 816 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 327.6692 | 0 | 7.371 | 0 | 28.3029 | 0 | 0 | 363.3431
1895533 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-87 35-17-M00087_TR-43(M-43) M02_66250406 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 06:23:26 | 31.07.2021 06:58:56 | 0.59167 | 0 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 163.1971 | 0 | 0 | 0 | 112.9619 | 0 | 0 | 276.159
1896174 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | GÖKTAŞ TR-1 45-82-M00330_C_56405590_56405590 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 19:02:45 | 31.07.2021 20:50:15 | 1.7917 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3013
1896320 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _11207555_56378463_56378463 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 21:03:36 | 01.08.2021 02:47:47 | 5.7364 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.3583 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 27.3083
1895490 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-89 35-18-M00089_950439662_950439662 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 00:20:13 | 31.07.2021 01:17:54 | 0.96139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79236
1895679 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-12 35-21-L00134_950080844_950080844 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 10:15:00 | 31.07.2021 12:43:33 | 2.4758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4947
1896343 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-01/06 45-71-M00023_DAĞITIM TRAFOSU M04_66505570 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 22:29:33 | 01.08.2021 00:07:33 | 1.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.22246 | 0 | 0 | 0 | 149.5487 | 0 | 0 | 149.7712
1895845 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03090_C c1b_5860918 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 13:19:31 | 31.07.2021 13:54:02 | 0.57528 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 42.7267 | 0 | 0 | 0 | 25.7217 | 0 | 0 | 68.4484
1896131 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YOLÜSTÜ TR-10 35-15-M00267_950408016_950408016 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:09:20 | 31.07.2021 20:08:38 | 1.9883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4966
1895865 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YEŞİLDERE KEŞKEK TR-2 35-31-L00161_47841446_56392161_56392161 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 13:21:17 | 01.08.2021 00:23:11 | 11.0317 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6327 | 0 | 10.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0884
1895965 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-6 35-25-M00119_C_56374376_56374376 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:28:50 | 31.07.2021 17:06:17 | 1.6242 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8242
1896386 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİCEKÖY TR-2 35-15-L00428_C_56407025_56407025 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 23:56:24 | 01.08.2021 01:53:12 | 1.9467 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.48157 | 0 | 28.6638 | 0 | 20.433 | 0 | 0 | 49.5784
1895945 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_KELETEPE L01_72236997 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:16:17 | 31.07.2021 16:20:11 | 1.065 | 0 | 1054 | 2 | 415 | 8 | 205 | 0 | 0 | 0 | 277.0805 | 30.1129 | 1463.8211 | 68.7008 | 475.9839 | 0 | 0 | 2315.6992
1896194 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4014 35-02-K04014_35-02-K04014_2359362 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:58:10 | 31.07.2021 21:39:44 | 2.6928 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 863.1799 | 0 | 0 | 0 | 118.2124 | 0 | 0 | 981.3923
1895616 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖÇBEYLİ TR-1 35-16-M00016_953327508_953327508 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 09:01:07 | 31.07.2021 11:44:00 | 2.7147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1896008 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HABAŞ-1 M31_2307956 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:31:17 | 31.07.2021 16:42:22 | 0.18472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46722 | 0 | 367.8753 | 0 | 368.3425
1895659 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_İLYASLAR M02_72213069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 09:54:14 | 31.07.2021 10:54:07 | 0.99806 | 0 | 669 | 0 | 67 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 112.018 | 0 | 36.8835 | 3.8353 | 33.0055 | 0 | 0 | 185.7423
1895653 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVAKLIDERE TR-18 45-73-M01017_945658319_945658319 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 09:40:55 | 31.07.2021 11:51:35 | 2.1778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0323
1895902 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-17 35-30-M00017_B_56363751_56363751 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:22:46 | 31.07.2021 18:14:10 | 3.8567 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 169.9862 | 0 | 0 | 0 | 12.7024 | 0 | 0 | 182.6886
1895908 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-105 35-18-L00105_950439832_950439832 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:15:09 | 31.07.2021 16:03:27 | 1.805 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4391 | 0 | 0 | 0 | 0.047569 | 0 | 0 | 3.4866
1895802 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | CEVİZALAN TR-2 35-15-L01027_A_56361608_56361608 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:49:51 | 31.07.2021 14:54:26 | 3.0764 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1036 | 0 | 5.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2399
1895510 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-9 K12_2311890 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 02:34:00 | 31.07.2021 02:56:00 | 0.36667 | 0 | 5984 | 0 | 0 | 3 | 426 | 0 | 1 | 0 | 378.6064 | 0 | 0 | 204.4012 | 126.3282 | 0 | 1.4937 | 710.8294
1896051 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KEMALİYE TR-10 45-73-M00156_C_56388398_56388398 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:08:37 | 31.07.2021 18:22:29 | 1.2311 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.887
1896071 | 1 | MANİSA | SOMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TURGUTALP TR-2 45-82-M00052_C C2b_5983036 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:21:09 | 31.07.2021 20:09:06 | 2.7992 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 76.9691 | 0 | 0 | 0 | 16.2227 | 0 | 0 | 93.1918
1895739 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TİYENLİ TR-3 45-85-M00012_45-85-M00012_2353545 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:31:51 | 31.07.2021 12:52:51 | 1.35 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2602 | 0 | 95.7681 | 0 | 2.9115 | 0 | 0 | 101.9398
1895716 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | OYUKARASI TR-1 45-74-M00158_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_48477386 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 10:47:16 | 31.07.2021 13:56:57 | 3.1614 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1964 | 0 | 2.6399 | 0 | 0.22623 | 0 | 0 | 11.0626
1896048 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/30-A 45-72-L00060_A A01_65858051 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:01:27 | 31.07.2021 17:51:00 | 0.82583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5468 | 0 | 0 | 23.5468
1896117 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ELİFLİ TR-5 35-20-L00113_955204169_955204169 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:09:00 | 31.07.2021 22:06:16 | 5.9544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8454
1895762 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | KOYUNDERE TR-1 45-82-L00010_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:53:26 | 31.07.2021 13:30:11 | 1.6125 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0669 | 0 | 0 | 0 | 0.066104 | 0 | 0 | 7.133
1896094 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAKÖY TR-1 45-71-M01662_953199580_953199580 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:35:17 | 01.08.2021 06:29:23 | 12.9017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1498
1896240 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-4 45-82-M00054_B_56386551_56386551 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:30:29 | 31.07.2021 22:53:38 | 2.3858 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 92.0106 | 0 | 0 | 0 | 9.4626 | 0 | 6.3395 | 107.8127
1895839 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _B_56384155_56384155 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 13:11:17 | 31.07.2021 14:13:03 | 1.0294 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1948 | 0 | 0.88772 | 0 | 0.093355 | 0 | 0 | 8.1758
1896031 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | M-50 DOĞANKENT SİTESİ 35-14-M00050_35-14-M00050_2376100 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:25:00 | 31.07.2021 18:08:41 | 1.7281 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.8172 | 0 | 0 | 0 | 10.2658 | 0 | 0 | 40.083
1896363 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-17 35-25-M00168_B_56378092_56378092 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 23:08:32 | 01.08.2021 00:44:20 | 1.5967 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.35 | 0 | 0 | 0 | 6.122 | 0 | 0 | 26.472
1895676 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 45-77-L00038_945486955_945486955 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 10:05:20 | 31.07.2021 14:30:13 | 4.4147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88098 | 0 | 0 | 0 | 0.51789 | 0 | 0 | 1.3989
1895971 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_A_56400608_56400608 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:32:41 | 31.07.2021 21:34:12 | 6.0253 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 797.4811 | 0 | 0 | 0 | 59.6093 | 0 | 0 | 857.0904
1895925 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-5 35-26-M00005_TR-6/TR-7 M03_72401079 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:24:47 | 31.07.2021 15:44:37 | 1.3306 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 196.8654 | 0 | 0 | 0 | 231.8252 | 0 | 0 | 428.6906
1896154 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1497 35-02-K01497_TRAFO K03_2324569 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:35:24 | 31.07.2021 21:19:34 | 2.7361 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 608.2838 | 0 | 0 | 0 | 30.3074 | 0 | 0 | 638.5912
1895656 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-21 (ESKİ TR-29) 35-26-M01364_956620903_956620903 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2021 09:44:39 | 31.07.2021 13:46:34 | 4.0319 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2493
1896011 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BEYHARMAN TR-1 45-79-M00493_A_56400519_56400519 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:24:30 | 31.07.2021 23:38:08 | 7.2272 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6972
1896177 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1251 35-01-M01251_910975736_910975736 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:41:16 | 31.07.2021 20:40:28 | 2.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3421 | 0 | 0 | 10.3421
1896366 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-12 URLA 35-19-M00468_50039842 D1_50040817 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 23:19:26 | 01.08.2021 01:58:00 | 2.6428 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 53.7244 | 0 | 0 | 0 | 105.5826 | 0 | 0 | 159.307
1895799 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-4 35-15-L00313_48787291_56368660_56368660 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:23:35 | 31.07.2021 13:15:24 | 1.8636 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0171
1895991 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ÖZPINAR TR-1 45-79-M00224_45-79-M00224_2368640 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:18:00 | 31.07.2021 16:18:00 | 1 | 0 | 210 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60.1221 | 0 | 1.9579 | 0 | 1.553 | 0 | 0 | 63.633
1895819 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4282 35-09-K04282_912410814_912410814 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:52:53 | 31.07.2021 13:12:27 | 0.32611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4338 | 0 | 0 | 0 | 0.88187 | 0 | 0 | 1.3157
1895985 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2979 35-02-K02979_G_56376149_56376149 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:38:36 | 31.07.2021 17:42:57 | 2.0725 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 140.4801 | 0 | 0 | 0 | 98.8798 | 0 | 0 | 239.36
1895968 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-95 35-15-M00095_48885728_56380918_56380918 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:30:11 | 31.07.2021 21:19:05 | 5.815 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.2035 | 0 | 36.4352 | 0 | 6.4149 | 0 | 0 | 72.0536
1896111 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-6 35-25-M00119_D_56373683_56373683 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:51:58 | 31.07.2021 19:46:23 | 1.9069 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.1698 | 0 | 0 | 0 | 0.86054 | 0 | 0 | 16.0304
1896054 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-428 35-18-L00428_35-18-L00428_2356820 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:43:15 | 31.07.2021 17:47:24 | 1.0692 | 0 | 237 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 223.237 | 0 | 0.20291 | 0 | 12.3926 | 0 | 0 | 235.8325
1895862 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-417 MIAMI EVLERİ 35-18-L00417_950466634_950466634 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 13:46:21 | 31.07.2021 16:56:46 | 3.1736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9019
1895948 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3900 35-02-K03900_35-02-K03900_2350725 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:14:25 | 31.07.2021 17:41:55 | 2.4583 | 0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 853.8289 | 0 | 0 | 0 | 118.7238 | 0 | 0 | 972.5527
1895699 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2701 35-03-K02701_910038729_910038729 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 10:35:42 | 31.07.2021 11:56:29 | 1.3464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95023
1896303 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | PAZARKÖY TR-1 45-78-L00699_C_56391768_56391768 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 21:34:08 | 01.08.2021 00:25:49 | 2.8614 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.2274 | 0 | 0 | 0 | 1.3623 | 0 | 0 | 15.5897
1895805 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | TÜPÜLER TR-1 45-75-M00217_45-75-M00217_2372958 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:30:08 | 31.07.2021 14:27:56 | 1.9633 | 0 | 111 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.2498 | 0 | 3.4525 | 0 | 3.2333 | 0 | 0 | 25.9356
1896346 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2940 35-04-K02940_C_56357005_56357005 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 22:27:55 | 31.07.2021 23:52:29 | 1.4094 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 212.7917 | 0 | 0 | 0 | 27.5152 | 0 | 9.1319 | 249.4388
1889648 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TUĞRUL HASAN YAVAŞ ARVALYA ÖZEL TR 35-13-L00205Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2034820 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 19:07:07 | 22.07.2021 20:38:24 | 1.5214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1877666 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_KENT ENERJİ M17_72258321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:15:17 | 08.07.2021 14:57:04 | 0.69639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1891254 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-5 35-30-M00228_948482810_948482810 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 13:56:00 | 25.07.2021 21:45:42 | 7.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1879684 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_CANBAZLI GES M02_50241500 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 11:43:40 | 11.07.2021 13:24:05 | 1.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1877526 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_GÖRECE-2 GES M09_72509046 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 11:18:10 | 08.07.2021 14:51:59 | 3.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1883437 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-12 35-15-M00249_950397304_950397304 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 13:37:19 | 16.07.2021 20:20:34 | 6.7208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1883889 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | ADALA DM 45-78-M00827_KIRDAMLARI GES M07_66113983 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 21:22:58 | 16.07.2021 22:12:13 | 0.82083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1878190 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_KENT ENERJİ M17_72258321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 09:38:08 | 09.07.2021 10:23:00 | 0.74778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1878273 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_KENT ENERJİ M17_72258321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:05:41 | 09.07.2021 11:07:04 | 0.023056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1875391 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | HÜSEYİN SOYGÜR GES ÖZEL TR 45-73-M01196Ö_KEMALİYE-5 M01_72021585 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 10:16:47 | 05.07.2021 12:00:04 | 1.7213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1892234 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_ESA BİOGAZ KÖK M14_67123794 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 05:15:44 | 27.07.2021 14:59:31 | 9.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1895211 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ANDAK GES KÖK 35-23-M00317_ANDAK GES-1 GİRİŞ M06_41959841 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:19:54 | 30.07.2021 19:31:52 | 2.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1884431 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-148 35-15-M00148_950357154_950357154 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:11:21 | 17.07.2021 15:10:08 | 2.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1887431 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_957794925_957794925 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 00:34:53 | 21.07.2021 03:52:38 | 3.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1877215 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1745 35-01-K01745_910834756_910834756 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 21:34:06 | 08.07.2021 02:23:13 | 4.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1880550 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_KENT ENERJİ M17_72258321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:57:14 | 12.07.2021 09:27:11 | 0.49917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1878638 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-140 35-02-K00140_910521164_910521164 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 18:13:14 | 09.07.2021 19:37:48 | 1.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1882236 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:58:29 | 14.07.2021 17:22:32 | 0.40098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1873397 | 1 | İZMİR | TİRE | TM Fideri | TİRE TM 35-29-A00003_SELATİN TÜNELİ M19_2061047 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:24:14 | 03.07.2021 13:20:53 | 3.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1884449 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_GES SANTRALİ M02_73403314 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:27:15 | 17.07.2021 20:25:45 | 7.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1891588 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_KENT ENERJİ M17_72258321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 06:25:56 | 26.07.2021 07:14:31 | 0.80972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1871740 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-4/11 35-28-M00723_953375549_953375549 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:36:42 | 02.07.2021 15:30:32 | 3.8972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1875401 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_GÖKÇUKUR GES-1 KÖK M06_72214981 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 10:20:32 | 05.07.2021 10:55:22 | 0.58056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1887326 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-16 45-80-M00016_956559431_956559431 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 17:59:00 | 20.07.2021 18:20:12 | 0.35333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1877622 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_KENT ENERJİ M17_72258321 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 13:33:41 | 08.07.2021 13:38:42 | 0.083611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1881040 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3251 35-04-M03251_95000072139_95000072139 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 19:55:12 | 12.07.2021 22:25:55 | 2.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1860531 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-4/11 35-28-M00723_953375549_953375549 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:42:22 | 01.07.2021 18:48:35 | 1.1036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1877554 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_KENT ENERJİ M17_72258321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 12:00:01 | 08.07.2021 12:09:17 | 0.15444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1874534 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4203 35-03-K04203_910158257_910158257 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:57:23 | 04.07.2021 05:31:50 | 8.5742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TÜM BÖLGE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | TÜM BÖLGE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.011524 | 0.55352 | 0.011951 | 0.21243 | 0.70585 | 0.31628 | 0.036611 | 1.1426 | 0.06565 | 1.1571 | 90.9839 | 44.235 | 0.088985
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18236 | 7.1925 | 0.18789 | 3.5342 | 13.3427 | 5.5987 | 0.51535 | 18.395 | 0.98481 | 19.976 | 174.7474 | 94.1991 | 0.60349
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.020465 | 0.82903 | 0.021102 | 0.11268 | 0.40872 | 0.17499 | 0.054811 | 1.2591 | 0.08643 | 5.1542 | 11.0555 | 7.9843 | 0.046913
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.009597 | 2.5682 | 0.011615 | 0.082276 | 0.49127 | 0.16836 | 0.025593 | 0.79468 | 0.045786 | 0.5438 | 6.1159 | 3.216 | 0.026091
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.07857 | 0.021 | 0.078524 | 0.76678 | 0.013935 | 0.60832 | 0.23954 | 0.060252 | 0.23483 | 8.9368 | 0.19585 | 4.745 | 0.12578
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00066862 | 0 | 0.00066809 | 0.0020912 | 0 | 0.001651 | 0.0020299 | 0 | 0.0019766 | 0.076366 | 0 | 0.039744 | 0.0009612
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 3.5437e-05 | 0 | 3.5409e-05 | 0.0011646 | 0 | 0.00091944 | 0.00030193 | 0 | 0.000294 | 0 | 0 | 0 | 0.00010341
Genel Toplam |  | 0.30322 | 11.1642 | 0.31179 | 4.7116 | 14.9625 | 6.8692 | 0.87424 | 21.6516 | 1.4198 | 35.8444 | 283.0986 | 154.419 | 0.89233
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.012008 | 0.13565 | 0.012106 | 0.21306 | 1.3152 | 0.44505 | 0.030014 | 2.3459 | 0.09082 | 0.52503 | 16.9814 | 8.4169 | 0.04896
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.079511 | 5.3598 | 0.083675 | 0.86299 | 3.1046 | 1.3348 | 0.20712 | 6.2811 | 0.3666 | 2.3636 | 46.558 | 23.5577 | 0.19805
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 1.2415e-06 | 0 | 1.2405e-06 | 0 | 0 | 0 | 6.6147e-08 | 0.23087 | 0.006062 | 0 | 0 | 0 | 0.00098085
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0084044 | 0 | 0.0083977 | 0.076752 | 0 | 0.060597 | 0.030036 | 0.00024642 | 0.029254 | 0.33006 | 0 | 0.17177 | 0.013538
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 3.3692e-05 | 0 | 2.6601e-05 | 0 | 0.013543 | 0.00035559 | 0 | 0 | 0 | 5.8266e-05
Genel Toplam |  | 0.099924 | 5.4954 | 0.10418 | 1.1528 | 4.4199 | 1.8405 | 0.26717 | 8.8716 | 0.49309 | 3.2186 | 63.5394 | 32.1464 | 0.26158
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2825471 | 2230 | 2827701 | 82125 | 21894 | 104019 | 551283 | 14865 | 566148 | 2445 | 2253 | 4698 | 3502566
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 628425.513 | 5985.965 | 634411.4781 | 49252.3816 | 52292.5872 | 101544.9688 | 320075.3602 | 239362.4868 | 559437.8469 | 24476.0549 | 483522.1651 | 507998.2201 | 1803392.5139
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 14037871.773 | 117300.888 | 14155172.661 | 535711.601 | 525196.763 | 1060908.364 | 3395989.56 | 3792890.65 | 7188880.21 | 97405.573 | 2408808.568 | 2506214.141 | 24911175.376
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.011256 | 0.7114 | 0.011796 | 0.14867 | 0.93655 | 0.24593 | 0.036917 | 1.5818 | 0.070663 | 1.4414 | 131.1506 | 59.3446 | 0.10424
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.188 | 8.5237 | 0.19443 | 3.2595 | 16.8107 | 4.9324 | 0.58214 | 20.443 | 1.016 | 23.816 | 168.0504 | 88.2034 | 0.54506
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.020327 | 1.0551 | 0.021125 | 0.15723 | 0.74359 | 0.22962 | 0.060236 | 1.4497 | 0.090589 | 6.0485 | 14.11 | 9.6472 | 0.049567
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.012381 | 3.4701 | 0.015047 | 0.13191 | 1.3791 | 0.28588 | 0.032516 | 1.2263 | 0.058594 | 0.67215 | 7.8494 | 3.8761 | 0.032995
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.073551 | 0.028382 | 0.073516 | 0.85522 | 0.031078 | 0.75348 | 0.25878 | 0.061027 | 0.25446 | 10.4246 | 0 | 5.771 | 0.12509
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00062906 | 0 | 0.00062857 | 0.0019131 | 0 | 0.001677 | 0.0024547 | 0 | 0.0024011 | 0.080957 | 0 | 0.044817 | 0.00099961
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 4.6811e-05 | 0 | 4.6775e-05 | 0.0019569 | 0 | 0.0017153 | 0.00039405 | 0 | 0.00038545 | 0 | 0 | 0 | 0.00013764
Genel Toplam |  | 0.30619 | 13.7887 | 0.31659 | 4.5564 | 19.9009 | 6.4507 | 0.97344 | 24.7619 | 1.4931 | 42.4836 | 321.1604 | 166.8872 | 0.8581
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.012658 | 0.17962 | 0.012786 | 0.28815 | 3.4147 | 0.67412 | 0.032172 | 3.5077 | 0.10809 | 0.5749 | 24.2754 | 11.155 | 0.057052
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0828 | 7.1975 | 0.088284 | 1.0639 | 5.5223 | 1.6143 | 0.22555 | 7.8375 | 0.39183 | 2.6237 | 45.9128 | 21.9483 | 0.1991
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 1.64e-06 | 0 | 1.6387e-06 | 0 | 0 | 0 | 8.633e-08 | 0.36382 | 0.0079476 | 0 | 0 | 0 | 0.0013055
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0091752 | 0 | 0.0091682 | 0.10966 | 0 | 0.096122 | 0.036494 | 0 | 0.035697 | 0.39524 | 0 | 0.2188 | 0.015639
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 5.6617e-05 | 0 | 4.9628e-05 | 0 | 0.021342 | 0.00046619 | 0 | 0 | 0 | 7.7549e-05
Genel Toplam |  | 0.10463 | 7.3771 | 0.11024 | 1.4617 | 8.937 | 2.3846 | 0.29422 | 11.7304 | 0.54403 | 3.5939 | 70.1883 | 33.3221 | 0.27317
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2138951 | 1650 | 2140601 | 48872 | 6883 | 55755 | 422397 | 9433 | 431830 | 1911 | 1541 | 3452 | 2631638
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 513478.8113 | 5722.6244 | 519201.4356 | 30210.2694 | 22235.9227 | 52446.1921 | 265707.0984 | 187751.1489 | 453458.2474 | 19961.5816 | 397478.8009 | 417440.3824 | 1442546.2575
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 10756778.416 | 111968.15 | 10868746.566 | 309239.82 | 227859.527 | 537099.347 | 2679847.219 | 2951550.017 | 5631397.236 | 79280.25 | 1933072.878 | 2012353.128 | 19049596.277
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.012357 | 0.10438 | 0.012435 | 0.30614 | 0.60007 | 0.39756 | 0.035607 | 0.37997 | 0.049534 | 0.13974 | 4.0502 | 2.3743 | 0.042877
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16479 | 3.4055 | 0.16753 | 3.9378 | 11.7525 | 6.3684 | 0.29646 | 14.8384 | 0.88456 | 6.234 | 189.2419 | 110.8099 | 0.78003
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.020893 | 0.18579 | 0.021033 | 0.047209 | 0.25518 | 0.11189 | 0.03703 | 0.92799 | 0.073061 | 1.9539 | 4.4447 | 3.3772 | 0.038893
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.00092174 | 0.0022622 | 0.00092287 | 0.0093232 | 0.084192 | 0.032609 | 0.0029057 | 0.045069 | 0.0046108 | 0.084484 | 2.364 | 1.3871 | 0.0052307
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.094207 | 0 | 0.094128 | 0.6368 | 0.0060748 | 0.44063 | 0.17647 | 0.058908 | 0.17172 | 3.6127 | 0.61972 | 1.9024 | 0.12788
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00079188 | 0 | 0.00079121 | 0.0023529 | 0 | 0.0016211 | 0.00063744 | 0 | 0.00061166 | 0.059937 | 0 | 0.025687 | 0.00084513
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.29396 | 3.6979 | 0.29684 | 4.9397 | 12.698 | 7.3527 | 0.54911 | 16.2503 | 1.1841 | 12.0848 | 200.7204 | 119.8766 | 0.99576
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.009985 | 0.01056 | 0.0099855 | 0.1027 | 0.35257 | 0.18042 | 0.022943 | 0.32825 | 0.03529 | 0.34656 | 1.1946 | 0.83115 | 0.024508
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.069262 | 0.13184 | 0.069315 | 0.56775 | 1.9961 | 1.012 | 0.14671 | 3.5783 | 0.28548 | 1.4325 | 47.9544 | 28.0164 | 0.19488
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0060026 | 0 | 0.0059975 | 0.028388 | 0 | 0.019559 | 0.0088694 | 0.00067433 | 0.0085379 | 0.096799 | 0 | 0.041485 | 0.0071916
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.08525 | 0.1424 | 0.085298 | 0.69884 | 2.3486 | 1.212 | 0.17852 | 3.9072 | 0.32931 | 1.8759 | 49.149 | 28.8891 | 0.22658
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 686520 | 580 | 687100 | 33253 | 15011 | 48264 | 128886 | 5432 | 134318 | 534 | 712 | 1246 | 870928
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 114946.7018 | 263.3407 | 115210.0425 | 19042.1122 | 30056.6645 | 49098.7768 | 54368.2617 | 51611.3379 | 105979.5996 | 4514.4734 | 86043.3643 | 90557.8376 | 360846.2564
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 3281093.357 | 5332.738 | 3286426.095 | 226471.781 | 297337.236 | 523809.017 | 716142.341 | 841340.633 | 1557482.974 | 18125.323 | 475735.69 | 493861.013 | 5861579.099
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KONAK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KONAK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.047404 | 0 | 0.047401 | 0 | 0 | 0 | 0.23166 | 13.6623 | 0.31626 | 6.8591 | 5.6761 | 6.7257 | 0.13304
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.03367 | 0.80732 | 0.033705 | 0 | 0 | 0 | 0.053704 | 2.6315 | 0.06994 | 5.2116 | 0 | 4.624 | 0.048178
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.038964 | 0 | 0.038962 | 0 | 0 | 0 | 0.17692 | 0.9508 | 0.18179 | 64.2645 | 0 | 57.019 | 0.12692
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0004686 | 0 | 0.00046858 | 0 | 0 | 0 | 0.00059637 | 0 | 0.00059261 | 0.010141 | 0 | 0.0089975 | 0.0005124
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12051 | 0.80732 | 0.12054 | 0 | 0 | 0 | 0.46288 | 17.2446 | 0.56858 | 76.3454 | 5.6761 | 68.3777 | 0.30865
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0016841 | 0 | 0.001684 | 0 | 0 | 0 | 0.0024701 | 0.36645 | 0.0047626 | 0.11742 | 0.29052 | 0.13694 | 0.0027113
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.008816 | 0 | 0.0088156 | 0 | 0 | 0 | 0.027742 | 0 | 0.027567 | 0.24288 | 0 | 0.2155 | 0.014582
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0105 | 0 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0.030212 | 0.36645 | 0.032329 | 0.3603 | 0.29052 | 0.35243 | 0.017293
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 179753 | 8 | 179761 | 6 | 5 | 11 | 76202 | 483 | 76685 | 181 | 23 | 204 | 256661
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 44018.5603 | 179.2847 | 44197.8449 | 0.12929 | 14.9071 | 15.0364 | 38260.404 | 28065.614 | 66326.018 | 1115.6763 | 1830.3481 | 2946.0244 | 113484.9237
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 699933.623 | 1389.01 | 701322.633 | 20 | 192 | 212 | 494311.733 | 381660.5 | 875972.233 | 4235.723 | 20387.4 | 24623.123 | 1602129.989
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BORNOVA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BORNOVA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0076019 | 0 | 0.0076005 | 0 | 0 | 0 | 0.0099745 | 0.017656 | 0.010124 | 0 | 0 | 0 | 0.0080482
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12726 | 5.9256 | 0.12835 | 3.1968 | 39.6746 | 7.6781 | 0.74638 | 15.4709 | 1.0332 | 28.6602 | 214.9774 | 75.5521 | 0.59176
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.048102 | 0 | 0.048093 | 0.012151 | 0 | 0.010658 | 0.14677 | 0 | 0.14391 | 5.1579 | 0 | 3.8598 | 0.080503
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00015944 | 0 | 0.00015941 | 0 | 0 | 0 | 0.0080465 | 0 | 0.0078898 | 0.14108 | 0 | 0.10557 | 0.0020398
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.18312 | 5.9256 | 0.1842 | 3.2089 | 39.6746 | 7.6887 | 0.91117 | 15.4885 | 1.1951 | 33.9592 | 214.9774 | 79.5175 | 0.68235
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0024068 | 0.49385 | 0.0024996 | 0.072724 | 1.5386 | 0.25281 | 0.0026857 | 5.3789 | 0.10741 | 0.8627 | 67.5724 | 17.652 | 0.087752
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0017585 | 0 | 0.0017582 | 0.010697 | 0 | 0.0093827 | 0.071024 | 0 | 0.069641 | 0.18037 | 0 | 0.13497 | 0.015388
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0041653 | 0.49385 | 0.0042578 | 0.08342 | 1.5386 | 0.26219 | 0.07371 | 5.3789 | 0.17705 | 1.0431 | 67.5724 | 17.787 | 0.10314
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 195840 | 37 | 195877 | 357 | 50 | 407 | 46361 | 921 | 47282 | 669 | 225 | 894 | 244460
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 52528.8274 | 122.6464 | 52651.4738 | 158.8962 | 285.4244 | 444.3206 | 35726.7685 | 23706.1592 | 59432.9277 | 6829.0344 | 52779.5231 | 59608.5575 | 172137.2796
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 917832.197 | 1287.2 | 919119.397 | 1567.985 | 2788.9 | 4356.885 | 344413.183 | 372376.43 | 716789.613 | 25677.394 | 158462.24 | 184139.634 | 1824405.529
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BUCA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BUCA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.092623 | 0.14467 | 0.092633 | 0.47727 | 0.76739 | 0.49208 | 0.17468 | 8.0729 | 0.21841 | 3.0436 | 9.8061 | 3.5803 | 0.11185
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0097211 | 0 | 0.0097193 | 0 | 0 | 0 | 0.018945 | 0 | 0.01884 | 0.081071 | 0 | 0.074636 | 0.010904
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.04248 | 0 | 0.042473 | 1.0631 | 0 | 1.0088 | 0.16315 | 0 | 0.16224 | 0.53686 | 0 | 0.49425 | 0.061294
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0034052 | 0 | 0.0034046 | 0 | 0 | 0 | 0.0062496 | 0 | 0.006215 | 0.50426 | 0 | 0.46424 | 0.0039714
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14823 | 0.14467 | 0.14823 | 1.5404 | 0.76739 | 1.5009 | 0.36302 | 8.0729 | 0.4057 | 4.1658 | 9.8061 | 4.6135 | 0.18802
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.010589 | 0.67627 | 0.010713 | 0.70532 | 3.3279 | 0.83918 | 0.061683 | 10.43 | 0.11908 | 0.23119 | 238.8985 | 19.173 | 0.03623
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01739 | 0 | 0.017386 | 0.32 | 0 | 0.30367 | 0.029385 | 0 | 0.029222 | 0.29482 | 0 | 0.27142 | 0.019943
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.027979 | 0.67627 | 0.028099 | 1.0253 | 3.3279 | 1.1428 | 0.091068 | 10.43 | 0.1483 | 0.52601 | 238.8985 | 19.4445 | 0.056173
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 237119 | 44 | 237163 | 818 | 44 | 862 | 35388 | 197 | 35585 | 116 | 10 | 126 | 273736
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 52854.8872 | 35.6365 | 52890.5237 | 322.1406 | 117.5375 | 439.6781 | 33806.8633 | 5846.7567 | 39653.62 | 1074.9471 | 654.346 | 1729.2932 | 94713.115
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1189023.798 | 830.79 | 1189854.588 | 3959.491 | 1973.6 | 5933.091 | 201078.172 | 55670.71 | 256748.882 | 3279.363 | 3086.35 | 6365.713 | 1458902.274
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARŞIYAKA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARŞIYAKA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.06506 | 0 | 0.065058 | 0.0024952 | 0 | 0.0021459 | 0.17071 | 2.6488 | 0.17973 | 5.1759 | 0 | 4.5123 | 0.081599
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.016299 | 0 | 0.016299 | 0 | 0 | 0 | 0.04224 | 1.8906 | 0.048966 | 0 | 0 | 0 | 0.020784
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.067636 | 0 | 0.067635 | 0 | 0 | 0 | 0.21704 | 0 | 0.21625 | 0.26858 | 0 | 0.23415 | 0.088082
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.149 | 0 | 0.14899 | 0.0024952 | 0 | 0.0021459 | 0.42999 | 4.5393 | 0.44495 | 5.4445 | 0 | 4.7465 | 0.19046
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0022182 | 0 | 0.0022182 | 0 | 0 | 0 | 0.0071781 | 0 | 0.007152 | 0 | 0 | 0 | 0.0028956
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0022182 | 0 | 0.0022182 | 0 | 0 | 0 | 0.0071781 | 0 | 0.007152 | 0 | 0 | 0 | 0.0028956
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 189557 | 4 | 189561 | 43 | 7 | 50 | 30121 | 110 | 30231 | 34 | 5 | 39 | 219881
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 46828.4332 | 0.71318 | 46829.1464 | 1.5542 | 2.6816 | 4.2358 | 17782.5411 | 8406.5223 | 26189.0634 | 331.9852 | 2786.3102 | 3118.2954 | 76140.7409
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1034221.335 | 166 | 1034387.335 | 187.99 | 811.4 | 999.39 | 181015.139 | 60748.69 | 241763.829 | 938.453 | 4438.2 | 5376.653 | 1282527.207
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - NARLIDERE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | NARLIDERE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0045294 | 0.20775 | 0.0045568 | 0.049545 | 0 | 0.049545 | 0.0078924 | 0.61937 | 0.012857 | 0 | 0 | 0 | 0.0061092
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.024221 | 0 | 0.024217 | 0.028029 | 0 | 0.028029 | 0.093711 | 0 | 0.09295 | 0 | 0 | 0 | 0.033502
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.02875 | 0.20775 | 0.028774 | 0.077574 | 0 | 0.077574 | 0.1016 | 0.61937 | 0.10581 | 0 | 0 | 0 | 0.039611
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0079719 | 0 | 0.0079708 | 0 | 0 | 0 | 0.06289 | 1.172 | 0.071896 | 0 | 0 | 0 | 0.016498
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0079719 | 0 | 0.0079708 | 0 | 0 | 0 | 0.06289 | 1.172 | 0.071896 | 0 | 0 | 0 | 0.016498
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 29732 | 4 | 29736 | 337 | 0 | 337 | 4642 | 38 | 4680 | 8 | 1 | 9 | 34762
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9291.892 | 10.7572 | 9302.6492 | 104.5811 | 0 | 104.5811 | 3438.439 | 3640.6375 | 7079.0765 | 168.4222 | 209.304 | 377.7262 | 16864.0331
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 182451.538 | 746.52 | 183198.058 | 1886.47 | 0 | 1886.47 | 29380.794 | 27382.12 | 56762.914 | 633.54 | 480 | 1113.54 | 242960.982
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - GAZİEMİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | GAZİEMİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.058842 | 31.5294 | 0.059402 | 0.72677 | 0.42171 | 0.6861 | 0.25944 | 3.5485 | 0.34787 | 6.1127 | 9.2431 | 7.3649 | 0.12052
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.72826 | 200.4105 | 0.73181 | 8.341 | 5.4348 | 7.9535 | 3.826 | 138.9988 | 7.4607 | 118.7809 | 186.856 | 146.0109 | 2.085
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0082465 | 0.90051 | 0.0082623 | 1.9005 | 1.3971 | 1.8334 | 0.014606 | 1.5427 | 0.055695 | 0.80097 | 6.3133 | 3.0059 | 0.023771
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.027755 | 0 | 0.027755 | 0 | 0 | 0 | 0.44988 | 0 | 0.43778 | 2.0439 | 0 | 1.2263 | 0.088527
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.8231 | 232.8404 | 0.82723 | 10.9683 | 7.2536 | 10.473 | 4.55 | 144.09 | 8.302 | 127.7385 | 202.4124 | 157.6081 | 2.3178
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0017467 | 0 | 0.0017467 | 0 | 0 | 0 | 0.0019089 | 0 | 0.0018575 | 0 | 0 | 0 | 0.0017569
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013192 | 0 | 0.013191 | 0 | 0 | 0 | 0.010366 | 0 | 0.010087 | 0 | 0 | 0 | 0.012717
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.014938 | 0 | 0.014938 | 0 | 0 | 0 | 0.012275 | 0 | 0.011945 | 0 | 0 | 0 | 0.014473
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 56232 | 1 | 56233 | 13 | 2 | 15 | 8939 | 247 | 9186 | 111 | 74 | 185 | 65619
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14439.4916 | 63.3594 | 14502.851 | 7.471 | 31.0621 | 38.5331 | 8431.8559 | 13698.4541 | 22130.3101 | 1699.6083 | 42592.2686 | 44291.8769 | 80963.5711
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 291412.269 | 1950 | 293362.269 | 63.29 | 196 | 259.29 | 76564.316 | 135559.437 | 212123.753 | 6940.189 | 55057.029 | 61997.218 | 567742.53
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÇİĞLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÇİĞLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17897 | 7.5773 | 0.18059 | 0.0026448 | 0 | 0.0023868 | 0.36729 | 12.0666 | 0.49885 | 37.7669 | 241.8142 | 108.1281 | 0.27973
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.083343 | 0 | 0.083324 | 0 | 0 | 0 | 0.26249 | 0 | 0.25954 | 0.058621 | 0 | 0.038407 | 0.10474
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0012725 | 0 | 0.0012722 | 0 | 0 | 0 | 4.4048e-05 | 0 | 4.3552e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.0011213
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.26358 | 7.5773 | 0.26519 | 0.0026448 | 0 | 0.0023868 | 0.62983 | 12.0666 | 0.75843 | 37.8255 | 241.8142 | 108.1665 | 0.38559
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6011 | 0.26539 | 0 | 0 | 0 | 0.032342
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0022142 | 0 | 0.0022137 | 0 | 0 | 0 | 0.012015 | 0 | 0.011879 | 0 | 0 | 0 | 0.0033895
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0022142 | 0 | 0.0022137 | 0 | 0 | 0 | 0.012015 | 23.6011 | 0.27727 | 0 | 0 | 0 | 0.035732
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 90874 | 20 | 90894 | 37 | 4 | 41 | 12486 | 142 | 12628 | 38 | 20 | 58 | 103621
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 23441.3978 | 107.4376 | 23548.8354 | 2.1318 | 1.6661 | 3.7978 | 9242.1487 | 7771.7839 | 17013.9325 | 563.0967 | 12746.2864 | 13309.3831 | 53875.9489
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 523011.733 | 1022.91 | 524034.643 | 266.94 | 84.6 | 351.54 | 91297.315 | 113688.55 | 204985.865 | 1958.571 | 49388 | 51346.571 | 780718.619
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - GÜZELBAHÇE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | GÜZELBAHÇE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.0513 | 100.5767 | 1.1476 | 1.1038 | 8.6623 | 1.2147 | 1.6568 | 64.9146 | 3.0451 | 82.3039 | 589.127 | 420.1859 | 1.7643
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.47226 | 35.6949 | 0.50635 | 0.35942 | 2.169 | 0.38597 | 0.67726 | 21.3212 | 1.1303 | 59.0014 | 0.55357 | 20.0362 | 0.61839
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.032193 | 0 | 0.032162 | 0.029518 | 0 | 0.029085 | 0.1195 | 0 | 0.11687 | 4.8654 | 0 | 1.6218 | 0.046852
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0035287 | 0 | 0.0035252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028864
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.5593 | 136.2716 | 1.6897 | 1.4928 | 10.8313 | 1.6298 | 2.4535 | 86.2358 | 4.2924 | 146.1707 | 589.6805 | 441.8439 | 2.4324
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.029868 | 0 | 0.029839 | 0.012964 | 0.46947 | 0.019661 | 0.019281 | 0.39567 | 0.027542 | 0 | 0 | 0 | 0.029243
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.029868 | 0 | 0.029839 | 0.012964 | 0.46947 | 0.019661 | 0.019281 | 0.39567 | 0.027542 | 0 | 0 | 0 | 0.029243
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 16517 | 16 | 16533 | 403 | 6 | 409 | 3164 | 71 | 3235 | 5 | 10 | 15 | 20192
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 7330.2103 | 212.1446 | 7542.3548 | 87.225 | 13.924 | 101.149 | 2513.5609 | 799.6784 | 3313.2393 | 118.4417 | 497.9413 | 616.383 | 11573.1261
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 121989.135 | 1782 | 123771.135 | 1959.426 | 454 | 2413.426 | 23124.138 | 10416.5 | 33540.638 | 493.107 | 2676 | 3169.107 | 162894.306
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARABAĞLAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARABAĞLAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.089734 | 0.70248 | 0.08978 | 5.3218 | 0 | 4.6957 | 0.23276 | 11.193 | 0.25228 | 8.7612 | 344.136 | 11.9553 | 0.11588
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.017636 | 0 | 0.017635 | 0 | 0 | 0 | 0.028415 | 0 | 0.028364 | 0 | 0 | 0 | 0.01899
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.057064 | 0 | 0.05706 | 0.0046466 | 0 | 0.0040999 | 0.23168 | 0 | 0.23127 | 7.9349 | 0 | 7.8593 | 0.08257
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00010163 | 0 | 0.00010162 | 0 | 0 | 0 | 9.278e-07 | 0 | 9.2615e-07 | 0 | 0 | 0 | 8.8771e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.16454 | 0.70248 | 0.16458 | 5.3265 | 0 | 4.6998 | 0.49286 | 11.193 | 0.51192 | 16.6961 | 344.136 | 19.8146 | 0.21753
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.02126 | 0.13281 | 0.021269 | 0 | 0 | 0 | 0.041905 | 9.0515 | 0.05795 | 3.0731 | 880.3381 | 11.428 | 0.030859
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.002268 | 0 | 0.0022678 | 0 | 0 | 0 | 0.00078672 | 1.7981 | 0.0039876 | 0 | 0 | 0 | 0.0024853
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002389 | 0 | 0.0023888 | 0 | 0 | 0 | 0.0020182 | 0 | 0.0020146 | 0 | 0 | 0 | 0.0023401
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.025917 | 0.13281 | 0.025925 | 0 | 0 | 0 | 0.04471 | 10.8496 | 0.063953 | 3.0731 | 880.3381 | 11.428 | 0.035684
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 211959 | 16 | 211975 | 15 | 2 | 17 | 30828 | 55 | 30883 | 104 | 1 | 105 | 242980
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 52619.3844 | 22.9566 | 52642.341 | 2.8138 | 13.9646 | 16.7784 | 16369.9822 | 4457.1071 | 20827.0893 | 890.8607 | 18.0388 | 908.8995 | 74395.1081
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 955805.2 | 6687.31 | 962492.51 | 70.89 | 72 | 142.89 | 166076.022 | 23134.31 | 189210.332 | 2513.45 | 240 | 2753.45 | 1154599.182
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - SELÇUK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | SELÇUK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.05415 | 0.41502 | 0.05575 | 0.77598 | 4.5736 | 1.6174 | 0.19708 | 3.106 | 0.33916 | 11.2003 | 9.7782 | 10.3021 | 0.19376
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.066099 | 0.95505 | 0.07004 | 2.2452 | 12.6238 | 4.5448 | 0.36178 | 10.3569 | 0.84996 | 3.8694 | 50.31 | 33.2003 | 0.46256
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.080291 | 0.08471 | 0.080311 | 3.1637 | 27.0719 | 8.461 | 0.27698 | 7.158 | 0.61305 | 0 | 17.013 | 10.7451 | 0.60353
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0088896 | 0 | 0.0088502 | 0.044272 | 0 | 0.034463 | 0.036003 | 0.076121 | 0.037962 | 0 | 0 | 0 | 0.015482
DAĞITIM-AG | Dışsal | 3.1928e-05 | 0 | 3.1786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4322e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.20946 | 1.4548 | 0.21498 | 6.2292 | 44.2692 | 14.6576 | 0.87185 | 20.697 | 1.8401 | 15.0697 | 77.1013 | 54.2475 | 1.2754
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.021275 | 0.091629 | 0.021587 | 0.49142 | 1.7997 | 0.78129 | 0.061083 | 0.35309 | 0.075345 | 43.0655 | 0.039739 | 15.8913 | 0.081881
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.021275 | 0.091629 | 0.021587 | 0.49142 | 1.7997 | 0.78129 | 0.061083 | 0.35309 | 0.075345 | 43.0655 | 0.039739 | 15.8913 | 0.081881
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18193 | 81 | 18274 | 924 | 263 | 1187 | 4187 | 215 | 4402 | 7 | 12 | 19 | 23882
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 4222.4824 | 76.8091 | 4299.2916 | 483.5663 | 375.2663 | 858.8326 | 2313.3199 | 2478.2458 | 4791.5657 | 64.0657 | 174.0581 | 238.1238 | 10187.8138
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 91875.1 | 1765.8 | 93640.9 | 9762.352 | 6916 | 16678.352 | 27240.859 | 24179.92 | 51420.779 | 445.21 | 2052 | 2497.21 | 164237.241
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - SEFERİHİSAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | SEFERİHİSAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19464 | 9.9665 | 0.21704 | 0.47297 | 4.4506 | 0.56162 | 0.36785 | 10.5231 | 0.70284 | 1.1227 | 46.0593 | 17.9739 | 0.3063
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.045142 | 0 | 0.045038 | 0.25587 | 0 | 0.25017 | 0.27447 | 5.4126 | 0.44396 | 0 | 7.4943 | 2.8104 | 0.10883
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.027285 | 0.11567 | 0.027488 | 0.10866 | 0.19436 | 0.11057 | 0.11735 | 1.883 | 0.17559 | 0.92263 | 1.5168 | 1.1454 | 0.051525
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.14255 | 0.07602 | 0.1424 | 0.13128 | 0 | 0.12835 | 0.29991 | 0 | 0.29001 | 0 | 0 | 0 | 0.16143
DAĞITIM-AG | Dışsal | 4.5159e-05 | 0 | 4.5056e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7021e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.40966 | 10.1582 | 0.432 | 0.96878 | 4.645 | 1.0507 | 1.0596 | 17.8187 | 1.6124 | 2.0453 | 55.0704 | 21.9297 | 0.62813
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.30653 | 54.1444 | 0.42992 | 0.88265 | 26.684 | 1.4577 | 0.90117 | 23.7135 | 1.6537 | 3.0896 | 120.9871 | 47.3012 | 0.66294
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011723 | 0 | 0.011697 | 0.12746 | 0 | 0.12462 | 0.11784 | 0 | 0.11395 | 0 | 0 | 0 | 0.030344
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.31826 | 54.1444 | 0.44162 | 1.0101 | 26.684 | 1.5823 | 1.019 | 23.7135 | 1.7676 | 3.0896 | 120.9871 | 47.3012 | 0.69328
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 38308 | 88 | 38396 | 2018 | 46 | 2064 | 6039 | 206 | 6245 | 15 | 9 | 24 | 46729
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8091.1572 | 844.8697 | 8936.0269 | 487.776 | 116.5753 | 604.3513 | 3204.382 | 2299.2847 | 5503.6667 | 28.8649 | 690.6757 | 719.5407 | 15763.5856
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 221474.24 | 14915.784 | 236390.024 | 10614.12 | 2011.9 | 12626.02 | 34989.194 | 41061.909 | 76051.103 | 227.667 | 9525 | 9752.667 | 334819.814
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÖDEMİŞ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÖDEMİŞ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17678 | 6.198 | 0.17989 | 5.2591 | 31.7618 | 8.3206 | 1.4079 | 22.0104 | 1.9041 | 11.0081 | 111.9741 | 66.6126 | 1.284
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.038921 | 3.2283 | 0.040572 | 0.51585 | 2.804 | 0.78017 | 0.14125 | 2.4342 | 0.19648 | 0.34217 | 3.4198 | 2.0371 | 0.13774
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.087287 | 0 | 0.087242 | 2.3392 | 0 | 2.069 | 0.4742 | 0 | 0.46278 | 3.6891 | 0 | 1.6574 | 0.33733
DAĞITIM-AG | Dışsal | 1.588e-05 | 0 | 1.5872e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1593e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.00034537 | 0 | 0.00034519 | 0.011855 | 0 | 0.010486 | 0.0014318 | 0 | 0.0013973 | 0 | 0 | 0 | 0.001465
Genel Toplam |  | 0.30335 | 9.4263 | 0.30807 | 8.1261 | 34.5659 | 11.1803 | 2.0248 | 24.4446 | 2.5648 | 15.0393 | 115.3939 | 70.3071 | 1.7605
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10001 | 0.5752 | 0.10026 | 2.2714 | 13.2946 | 3.5448 | 1.0086 | 8.0767 | 1.1789 | 3.9425 | 114.0707 | 64.5928 | 0.65623
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.053685 | 0 | 0.053657 | 0.37024 | 0 | 0.32747 | 0.2317 | 0 | 0.22612 | 17.8564 | 0 | 8.0225 | 0.1153
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.1537 | 0.5752 | 0.15392 | 2.6417 | 13.2946 | 3.8723 | 1.2403 | 8.0767 | 1.405 | 21.799 | 114.0707 | 72.6153 | 0.77152
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 67580 | 35 | 67615 | 7542 | 985 | 8527 | 15964 | 394 | 16358 | 31 | 38 | 69 | 92569
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 12731.3383 | 50.7926 | 12782.1308 | 6962.9486 | 4361.6368 | 11324.5854 | 8345.5146 | 3579.381 | 11924.8956 | 256.5536 | 3818.2838 | 4074.8374 | 40106.4493
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 311014.336 | 721.2 | 311735.536 | 47032.258 | 31588.451 | 78620.709 | 90225.374 | 55561.101 | 145786.475 | 1412.428 | 18880 | 20292.428 | 556435.148
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BERGAMA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BERGAMA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14853 | 2.5497 | 0.14933 | 3.4223 | 10.6582 | 4.6072 | 0.44505 | 12.2342 | 0.81729 | 5.6865 | 155.6821 | 127.661 | 0.68622
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0018009 | 0 | 0.0018003 | 0.00029236 | 0 | 0.00024449 | 0.012663 | 0.32164 | 0.022419 | 0 | 30.6603 | 24.9325 | 0.037822
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.040777 | 0 | 0.040763 | 0.65866 | 0 | 0.5508 | 0.12927 | 0 | 0.12519 | 32.5704 | 0 | 6.0846 | 0.092223
DAĞITIM-AG | Dışsal | 9.9975e-06 | 0 | 9.9942e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7952e-06
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19111 | 2.5497 | 0.1919 | 4.0812 | 10.6582 | 5.1582 | 0.58698 | 12.5559 | 0.9649 | 38.2569 | 186.3424 | 158.6781 | 0.81628
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.04254 | 3.5773 | 0.04372 | 0.65554 | 3.6357 | 1.1436 | 0.099004 | 2.7513 | 0.18275 | 0 | 30.0379 | 24.4264 | 0.16275
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15949 | 3.1931 | 0.1605 | 0.62193 | 5.0837 | 1.3526 | 0.43466 | 14.3572 | 0.87427 | 0 | 185.0205 | 150.4562 | 0.54259
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.20203 | 6.7704 | 0.20422 | 1.2775 | 8.7195 | 2.4961 | 0.53367 | 17.1086 | 1.057 | 0 | 215.0584 | 174.8827 | 0.70534
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 53903 | 18 | 53921 | 3401 | 666 | 4067 | 10704 | 349 | 11053 | 17 | 74 | 91 | 69132
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9961.7344 | 9.658 | 9971.3924 | 1843.6288 | 1904.5868 | 3748.2156 | 4905.5901 | 2940.7879 | 7846.378 | 138.4487 | 12895.3226 | 13033.7713 | 34599.7574
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 229440.738 | 724.21 | 230164.948 | 31480.215 | 20270.43 | 51750.645 | 57791.242 | 71283.336 | 129074.578 | 721.767 | 89726.24 | 90448.007 | 501438.178
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ALİAĞA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ALİAĞA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.57899 | 8.4414 | 0.58801 | 6.3457 | 90.11 | 34.7604 | 1.3475 | 54.4157 | 4.4536 | 20.489 | 312.3208 | 284.3369 | 1.8333
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0.057451 | 6.5896e-05 | 0 | 0.20902 | 0.070904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00046104
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0013846 | 0 | 0.001383 | 0.00042772 | 0 | 0.00028263 | 0.001898 | 3.5285 | 0.20831 | 0 | 147.7231 | 133.5578 | 0.23254
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.040314 | 0 | 0.040267 | 0.15585 | 0 | 0.10298 | 0.051739 | 0 | 0.048711 | 0 | 0 | 0 | 0.041943
DAĞITIM-AG | Dışsal | 6.06e-05 | 0 | 6.053e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.0031566 | 0 | 0.0029719 | 0 | 0 | 0 | 0.00053453
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.62075 | 8.4989 | 0.62979 | 6.502 | 90.319 | 34.9346 | 1.4043 | 57.9441 | 4.7136 | 20.489 | 460.0439 | 417.8948 | 2.1088
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.25291 | 3.5806 | 0.25673 | 5.3438 | 59.0996 | 23.579 | 0.82565 | 56.7919 | 4.1014 | 32.0262 | 280.4106 | 256.5929 | 1.3959
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.014603 | 0.77197 | 0.015472 | 0.39023 | 0.020805 | 0.26492 | 0.0091981 | 2.4265 | 0.15069 | 0 | 7.2956 | 6.596 | 0.048664
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.031608 | 0 | 0.031571 | 0 | 0 | 0 | 0.025466 | 0 | 0.023975 | 0 | 0 | 0 | 0.030106
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.014797 | 0 | 0.0097773 | 0 | 0.42742 | 0.025017 | 0 | 0 | 0 | 0.0041329
Genel Toplam |  | 0.29912 | 4.3525 | 0.30377 | 5.7488 | 59.1204 | 23.8537 | 0.86032 | 59.6459 | 4.3011 | 32.0262 | 287.7062 | 263.1889 | 1.4788
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 40930 | 47 | 40977 | 187 | 96 | 283 | 7576 | 471 | 8047 | 7 | 66 | 73 | 49380
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8627.1964 | 52.5332 | 8679.7296 | 40.7221 | 409.9514 | 450.6734 | 4510.3974 | 8076.0565 | 12586.4539 | 51.7514 | 105638.7687 | 105690.5201 | 127407.377
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 235895.29 | 1547.51 | 237442.8 | 1024.17 | 3684.2 | 4708.37 | 47188.317 | 388237.812 | 435426.129 | 393.862 | 193189.7 | 193583.562 | 871160.861
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÇEŞME
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÇEŞME
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.73276 | 6.7341 | 0.74801 | 1.4132 | 15.872 | 2.6692 | 1.0784 | 36.4834 | 2.0359 | 3.3492 | 649.3046 | 355.6885 | 1.149
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.04832 | 3.3945 | 0.056823 | 0.012471 | 0 | 0.011387 | 0.03045 | 1.6027 | 0.072969 | 0 | 0 | 0 | 0.059087
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.45236 | 0 | 0.45121 | 0.6165 | 0 | 0.56295 | 1.2784 | 0 | 1.2438 | 0 | 0 | 0 | 0.60133
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.2334 | 10.1286 | 1.256 | 2.0421 | 15.872 | 3.2435 | 2.3873 | 38.086 | 3.3527 | 3.3492 | 649.3046 | 355.6885 | 1.8094
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.99351 | 25.8903 | 1.0568 | 0.93539 | 71.9164 | 7.1014 | 0.74542 | 21.9668 | 1.3193 | 7.105 | 15.1534 | 11.495 | 1.2082
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010705 | 0 | 0.010677 | 0 | 0 | 0 | 0.011173 | 0 | 0.01087 | 0 | 0 | 0 | 0.010536
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.0042 | 25.8903 | 1.0675 | 0.93539 | 71.9164 | 7.1014 | 0.75659 | 21.9668 | 1.3302 | 7.105 | 15.1534 | 11.495 | 1.2187
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 48278 | 123 | 48401 | 904 | 86 | 990 | 11081 | 308 | 11389 | 10 | 12 | 22 | 60802
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 12912.9485 | 387.1012 | 13300.0497 | 543.6572 | 878.3843 | 1422.0415 | 6909.8276 | 6202.8324 | 13112.6601 | 72.1842 | 971.6509 | 1043.8351 | 28878.5864
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 296838.3 | 14517.41 | 311355.71 | 3975.056 | 4052.01 | 8027.066 | 78908.443 | 65791.88 | 144700.323 | 255.848 | 12864 | 13119.848 | 477202.947
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - URLA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | URLA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.49775 | 38.0888 | 0.63722 | 0.87175 | 24.0613 | 1.5726 | 0.967 | 27.6414 | 1.9934 | 15.7934 | 31.7783 | 25.0154 | 0.92507
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.37691 | 34.3252 | 0.50287 | 0.34232 | 20.4349 | 0.94957 | 0.79428 | 17.7008 | 1.4448 | 13.411 | 26.2229 | 20.8025 | 0.69252
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.10628 | 0 | 0.10588 | 0.19951 | 0 | 0.19348 | 0.66844 | 0 | 0.64272 | 56.4126 | 0 | 23.8669 | 0.21031
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0003919 | 0 | 0.00039044 | 0.012133 | 0 | 0.011767 | 0.0033052 | 0 | 0.003178 | 0 | 0 | 0 | 0.0015153
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.98133 | 72.414 | 1.2464 | 1.4257 | 44.4961 | 2.7274 | 2.433 | 45.3422 | 4.0842 | 85.617 | 58.0012 | 69.6848 | 1.8294
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.1027 | 18.7146 | 1.1681 | 1.2801 | 10.514 | 1.5592 | 3.0865 | 74.1107 | 5.8195 | 50.4807 | 102.6979 | 80.606 | 1.9866
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.005722 | 0 | 0.0057008 | 0.0015303 | 0 | 0.0014841 | 0.0066457 | 0 | 0.00639 | 0 | 0 | 0 | 0.0055604
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.1084 | 18.7146 | 1.1738 | 1.2816 | 10.514 | 1.5607 | 3.0931 | 74.1107 | 5.8259 | 50.4807 | 102.6979 | 80.606 | 1.9922
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 39474 | 147 | 39621 | 2920 | 91 | 3011 | 7946 | 318 | 8264 | 11 | 15 | 26 | 50922
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13457.6962 | 2146.092 | 15603.7883 | 726.3782 | 156.6018 | 882.98 | 5147.1465 | 6088.8833 | 11236.0298 | 46.8713 | 966.2528 | 1013.1241 | 28735.9222
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 226851.423 | 14290.996 | 241142.419 | 11021.76 | 2748.18 | 13769.94 | 46229.302 | 65034.706 | 111264.008 | 165.514 | 16824 | 16989.514 | 383165.881
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BAYINDIR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BAYINDIR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.20471 | 0.20869 | 0.20472 | 2.1861 | 3.6019 | 2.2683 | 0.74919 | 7.9045 | 0.96812 | 0 | 56.6017 | 53.7716 | 0.71851
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.042655 | 0.12686 | 0.042697 | 0.1962 | 0.33838 | 0.20446 | 0.1742 | 2.4579 | 0.24407 | 0 | 26.7779 | 25.439 | 0.12492
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.19086 | 0 | 0.19076 | 0.7593 | 0.45121 | 0.7414 | 0.51093 | 0.44701 | 0.50897 | 0 | 0 | 0 | 0.34113
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.43822 | 0.33555 | 0.43817 | 3.1416 | 4.3914 | 3.2142 | 1.4343 | 10.8094 | 1.7212 | 0 | 83.3796 | 79.2106 | 1.1846
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13967 | 0 | 0.1396 | 0.81396 | 0.8682 | 0.81711 | 0.50982 | 6.6337 | 0.69719 | 0 | 32.1846 | 30.5754 | 0.37762
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.036389 | 0 | 0.036371 | 0.046948 | 0 | 0.044221 | 0.10014 | 0 | 0.097077 | 0 | 0 | 0 | 0.049645
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.17606 | 0 | 0.17597 | 0.8609 | 0.8682 | 0.86133 | 0.60996 | 6.6337 | 0.79427 | 0 | 32.1846 | 30.5754 | 0.42727
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19653 | 10 | 19663 | 4573 | 282 | 4855 | 5893 | 186 | 6079 | 1 | 19 | 20 | 30617
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3706.7254 | 3.3432 | 3710.0686 | 3267.9936 | 607.3979 | 3875.3916 | 3173.4281 | 1088.0702 | 4261.4983 | 0 | 1505.9001 | 1505.9001 | 13352.8586
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 75986.056 | 150.2 | 76136.256 | 24520.143 | 8189.15 | 32709.293 | 31107.952 | 13357.91 | 44465.862 | 5 | 6216 | 6221 | 159532.411
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARABURUN
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARABURUN
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.082384 | 3.8729 | 0.095234 | 0.34516 | 4.5758 | 0.53702 | 0.10689 | 5.516 | 0.36546 | 1.152 | 0 | 0.92907 | 0.1483
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.10828 | 12.0393 | 0.14872 | 0.0063488 | 0 | 0.0060609 | 0.15508 | 12.9866 | 0.76845 | 1.1691 | 0 | 0.94285 | 0.23659
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.58809 | 14.6495 | 0.63576 | 0.81656 | 7.5021 | 1.1198 | 1.8098 | 14.6337 | 2.4228 | 8.1784 | 11.5728 | 8.8354 | 0.92505
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.064332 | 0 | 0.064114 | 0.10552 | 0 | 0.10073 | 0.67032 | 0 | 0.63828 | 8.5896 | 0 | 6.9271 | 0.16195
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.84309 | 30.5617 | 0.94383 | 1.2736 | 12.0779 | 1.7636 | 2.7421 | 33.1364 | 4.195 | 19.0892 | 11.5728 | 17.6344 | 1.4719
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.032506 | 0.92384 | 0.035527 | 0.00036565 | 0 | 0.00034907 | 0.063779 | 39.2597 | 1.9374 | 0 | 0 | 0 | 0.31145
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.020495 | 0 | 0.020426 | 0.026732 | 0 | 0.025519 | 0.28544 | 0 | 0.27179 | 0 | 0 | 0 | 0.05713
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.053001 | 0.92384 | 0.055953 | 0.027097 | 0 | 0.025868 | 0.34922 | 39.2597 | 2.2092 | 0 | 0 | 0 | 0.36858
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13230 | 45 | 13275 | 421 | 20 | 441 | 2231 | 112 | 2343 | 25 | 6 | 31 | 16090
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2149.7068 | 269.0803 | 2418.7871 | 61.6513 | 63.7447 | 125.396 | 1049.2612 | 798.941 | 1848.2022 | 54.5832 | 86.9622 | 141.5454 | 4533.9307
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 67044.41 | 5163.73 | 72208.14 | 2347.943 | 1121.1 | 3469.043 | 11760.072 | 23308.3 | 35068.372 | 173.11 | 36762.32 | 36935.43 | 147680.985
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - MENDERES
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | MENDERES
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.27729 | 11.6031 | 0.29544 | 0.77829 | 4.2882 | 1.201 | 0.79756 | 12.8003 | 1.284 | 2.446 | 116.5984 | 32.7313 | 0.63105
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.50063 | 6.262 | 0.50986 | 5.8022 | 43.772 | 10.3747 | 1.1595 | 21.5483 | 1.9858 | 15.5948 | 42.9669 | 22.8568 | 1.3886
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.027756 | 0.13304 | 0.027925 | 0.31288 | 2.4622 | 0.57171 | 0.36548 | 2.0854 | 0.43518 | 43.6628 | 31.6602 | 40.4784 | 0.28176
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0036215 | 0.038819 | 0.003678 | 0.031499 | 0.20733 | 0.052673 | 0.048995 | 0.38808 | 0.062737 | 4.2531 | 8.78 | 5.4541 | 0.03718
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.094746 | 0 | 0.094594 | 0.44394 | 0 | 0.39048 | 0.29588 | 0 | 0.28389 | 7.1489 | 0 | 5.2523 | 0.16164
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00032029 | 0 | 0.00031978 | 0.014063 | 0 | 0.012369 | 0.00041464 | 0 | 0.00039783 | 0 | 0 | 0 | 0.0010099
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.90436 | 18.037 | 0.93182 | 7.3829 | 50.7297 | 12.603 | 2.6679 | 36.8221 | 4.052 | 73.1057 | 200.0055 | 106.773 | 2.5012
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.48206 | 4.686 | 0.48879 | 2.0553 | 8.3303 | 2.811 | 1.3258 | 9.8821 | 1.6726 | 9.5103 | 121.5613 | 39.2381 | 0.96006
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0059785 | 0 | 0.0059689 | 0.0089353 | 0 | 0.0078592 | 0.0066698 | 0 | 0.0063995 | 0 | 0 | 0 | 0.0061208
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.48803 | 4.686 | 0.49476 | 2.0642 | 8.3303 | 2.8188 | 1.3325 | 9.8821 | 1.679 | 9.5103 | 121.5613 | 39.2381 | 0.96618
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 58550 | 94 | 58644 | 3725 | 510 | 4235 | 11506 | 486 | 11992 | 216 | 78 | 294 | 75165
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 12318.7121 | 234.0776 | 12552.7897 | 2085.701 | 1175.2283 | 3260.9293 | 6864.5212 | 3667.0453 | 10531.5666 | 2338.6412 | 12972.0202 | 15310.6615 | 41655.947
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 319305.285 | 5395.83 | 324701.115 | 20734.474 | 16409.9 | 37144.374 | 88163.041 | 77160.48 | 165323.521 | 8335.662 | 39556.53 | 47892.192 | 575061.202
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - FOÇA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | FOÇA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.2707 | 0.28118 | 0.27075 | 0.65236 | 4.6746 | 1.6809 | 0.63329 | 5.6822 | 0.9591 | 0.32419 | 14.2911 | 12.6151 | 0.39624
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.048086 | 0 | 0.047851 | 0.057049 | 0 | 0.042461 | 0.36195 | 0 | 0.33859 | 0 | 0 | 0 | 0.087765
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00028208 | 0 | 0.0002807 | 0 | 0 | 0 | 0.00068912 | 0 | 0.00064465 | 0 | 0 | 0 | 0.00032651
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.002296 | 0 | 0.0022848 | 0.0065153 | 0 | 0.0048493 | 0.033278 | 0 | 0.031131 | 0 | 0 | 0 | 0.0062919
Genel Toplam |  | 0.32136 | 0.28118 | 0.32117 | 0.71592 | 4.6746 | 1.7282 | 1.0292 | 5.6822 | 1.3295 | 0.32419 | 14.2911 | 12.6151 | 0.49062
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.017445 | 0.11094 | 0.017902 | 0.03472 | 1.2093 | 0.33506 | 0.053908 | 0.48212 | 0.081541 | 0 | 15.4772 | 13.62 | 0.042545
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0040067 | 0 | 0.0039871 | 0.054626 | 0 | 0.040658 | 0.10047 | 0 | 0.093986 | 0 | 0 | 0 | 0.016908
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.021452 | 0.11094 | 0.021889 | 0.089346 | 1.2093 | 0.37572 | 0.15438 | 0.48212 | 0.17553 | 0 | 15.4772 | 13.62 | 0.059453
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 25421 | 125 | 25546 | 326 | 112 | 438 | 3885 | 268 | 4153 | 3 | 22 | 25 | 30162
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 5873.4011 | 126.2556 | 5999.6567 | 78.6369 | 709.7391 | 788.3761 | 2354.8936 | 5810.5329 | 8165.4264 | 6.0512 | 4494.5698 | 4500.6211 | 19454.0803
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 141550.129 | 4252.58 | 145802.709 | 1697.926 | 4964.6 | 6662.526 | 21994.378 | 66840.02 | 88834.398 | 70.76 | 19559.6 | 19630.36 | 260929.993
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KINIK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KINIK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10095 | 10.69 | 0.10271 | 3.342 | 3.2813 | 3.3374 | 0.55972 | 11.7343 | 0.99096 | 0 | 86.6189 | 76.4284 | 0.6782
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.024559 | 0 | 0.024554 | 0.51072 | 0.34811 | 0.49857 | 0.12779 | 0.94693 | 0.1594 | 0 | 0 | 0 | 0.097842
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.025597 | 0 | 0.025593 | 1.6338 | 0 | 1.5118 | 0.12028 | 0 | 0.11564 | 0 | 0 | 0 | 0.20659
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.15111 | 10.69 | 0.15286 | 5.4865 | 3.6294 | 5.3478 | 0.8078 | 12.6812 | 1.266 | 0 | 86.6189 | 76.4284 | 0.98263
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0041189 | 0 | 0.0041182 | 0.021196 | 0 | 0.019613 | 0.0014347 | 5.9859 | 0.23238 | 0 | 46.9884 | 41.4603 | 0.082758
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0041189 | 0 | 0.0041182 | 0.021196 | 0 | 0.019613 | 0.0014347 | 5.9859 | 0.23238 | 0 | 46.9884 | 41.4603 | 0.082758
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12006 | 2 | 12008 | 1697 | 137 | 1834 | 2292 | 92 | 2384 | 2 | 15 | 17 | 16243
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1922.703 | 0.92788 | 1923.6309 | 1239.92 | 259.1639 | 1499.0839 | 995.3349 | 933.9811 | 1929.316 | 21.466 | 16248.5459 | 16270.0119 | 21622.0427
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 50148.347 | 36 | 50184.347 | 13244.836 | 6253.42 | 19498.256 | 12287.907 | 39103 | 51390.907 | 152.616 | 736219.999 | 736372.615 | 857446.125
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - TORBALI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | TORBALI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.013356 | 0.16053 | 0.013475 | 0.90585 | 1.0821 | 0.95254 | 0.13837 | 7.1536 | 0.50897 | 19.7605 | 440.5401 | 381.8656 | 1.9933
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.26055 | 2.4764 | 0.26234 | 4.1232 | 7.8639 | 5.1144 | 0.76491 | 14.4476 | 1.4877 | 40.139 | 154.4652 | 138.5233 | 1.303
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.08586 | 0.042189 | 0.085824 | 0.28164 | 0.54989 | 0.35271 | 0.30186 | 3.2477 | 0.45748 | 9.9547 | 20.0519 | 18.6439 | 0.24744
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.10203 | 0 | 0.10194 | 0.88029 | 0 | 0.64705 | 0.25936 | 0 | 0.24566 | 0.016223 | 0 | 0.0022622 | 0.14348
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00058252 | 0 | 0.00058205 | 0.0020898 | 0 | 0.0015361 | 0.0016543 | 0 | 0.0015669 | 0 | 0 | 0 | 0.00077531
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.46237 | 2.6791 | 0.46416 | 6.1931 | 9.4958 | 7.0682 | 1.4662 | 24.8489 | 2.7014 | 69.8704 | 615.0572 | 539.0351 | 3.688
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.12158 | 0.93282 | 0.12223 | 4.3518 | 17.1396 | 7.7401 | 0.30639 | 5.3304 | 0.57179 | 7.9263 | 36.57 | 32.5758 | 0.60757
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.082841 | 0 | 0.082774 | 0.10662 | 0.27031 | 0.14999 | 0.21888 | 2.5157 | 0.34021 | 2.5203 | 19.3921 | 17.0395 | 0.21088
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.004729 | 0 | 0.0047252 | 0.15383 | 0 | 0.11307 | 0.0052 | 0 | 0.0049253 | 0 | 0 | 0 | 0.0083141
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.20915 | 0.93282 | 0.20973 | 4.6123 | 17.41 | 8.0031 | 0.53047 | 7.846 | 0.91693 | 10.4466 | 55.9621 | 49.6153 | 0.82676
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 81598 | 66 | 81664 | 2494 | 899 | 3393 | 16262 | 907 | 17169 | 70 | 432 | 502 | 102728
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 18677.6209 | 56.3714 | 18733.9923 | 2317.8458 | 3705.8844 | 6023.7302 | 8580.4859 | 8835.3044 | 17415.7903 | 1605.5128 | 64961.3737 | 66566.8866 | 108740.3994
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 492177.119 | 1738.79 | 493915.909 | 18775.752 | 35116.598 | 53892.35 | 104473.859 | 168402.72 | 272876.579 | 8108.85 | 228009.1 | 236117.95 | 1056802.788
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KEMALPAŞA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KEMALPAŞA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.00062465 | 0.018787 | 0.00074071 | 0.0020068 | 0.026698 | 0.0074729 | 0.0019163 | 0.24377 | 0.033329 | 3.7441 | 10.1034 | 9.4069 | 0.036783
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13218 | 1.7845 | 0.14274 | 2.1837 | 10.2173 | 3.9622 | 0.48001 | 9.2961 | 1.6251 | 9.4896 | 295.8 | 264.4421 | 1.5301
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.016282 | 0.22459 | 0.017613 | 0.064852 | 0.41487 | 0.14234 | 0.043329 | 1.1072 | 0.18151 | 0.95335 | 37.9811 | 33.9257 | 0.16277
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0018334 | 0 | 0.0018217 | 3.796e-05 | 0.13429 | 0.029759 | 0.0018189 | 0.22855 | 0.031268 | 0 | 3.8894 | 3.4634 | 0.019844
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.069482 | 0.12702 | 0.06985 | 0.12576 | 0.067768 | 0.11292 | 0.17206 | 0 | 0.14972 | 0 | 0 | 0 | 0.085634
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.001622 | 0 | 0.0016116 | 0 | 0 | 0 | 0.031316 | 0 | 0.027248 | 0 | 0 | 0 | 0.005533
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.22203 | 2.1549 | 0.23438 | 2.3764 | 10.8609 | 4.2546 | 0.73046 | 10.8756 | 2.0482 | 14.187 | 347.7738 | 311.2381 | 1.8407
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.076264 | 1.5632 | 0.085765 | 0.40452 | 1.5024 | 0.64756 | 0.34767 | 3.9036 | 0.80954 | 0.12558 | 37.325 | 33.2508 | 0.35136
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0063225 | 0 | 0.0062821 | 0.00216 | 0 | 0.0016818 | 0.011632 | 0 | 0.010122 | 0.12716 | 0 | 0.013927 | 0.0065526
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.082586 | 1.5632 | 0.092047 | 0.40668 | 1.5024 | 0.64924 | 0.35931 | 3.9036 | 0.81966 | 0.25274 | 37.325 | 33.2647 | 0.35791
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 49139 | 316 | 49455 | 3978 | 1131 | 5109 | 8950 | 1336 | 10286 | 23 | 187 | 210 | 65060
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 10314.3191 | 251.7573 | 10566.0764 | 1284.9984 | 1595.4652 | 2880.4636 | 4335.5538 | 7006.1542 | 11341.7081 | 283.2842 | 31990.9008 | 32274.1851 | 57062.4331
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 245997.71 | 7660.81 | 253658.52 | 32648.318 | 28729.288 | 61377.606 | 50360.197 | 294776.6 | 345136.797 | 814.009 | 101024.94 | 101838.949 | 762011.872
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - MENEMEN
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | MENEMEN
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16795 | 1.8208 | 0.17044 | 0.23803 | 9.9394 | 0.91704 | 0.44713 | 13.1697 | 1.0823 | 6.6391 | 65.5068 | 36.5719 | 0.40305
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0032227 | 0 | 0.0032179 | 0 | 0 | 0 | 0.004961 | 0 | 0.0047133 | 0 | 0 | 0 | 0.0033227
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.087085 | 0 | 0.086954 | 0.18515 | 0 | 0.17219 | 0.36328 | 0.0034124 | 0.34531 | 4.8542 | 0 | 2.3859 | 0.12845
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00069675 | 0 | 0.00069569 | 0.00023291 | 0 | 0.00021661 | 0.0027843 | 0 | 0.0026453 | 0 | 0 | 0 | 0.00093321
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.25895 | 1.8208 | 0.26131 | 0.42341 | 9.9394 | 1.0894 | 0.81815 | 13.1731 | 1.4349 | 11.4933 | 65.5068 | 38.9578 | 0.53576
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.1287e-05 | 0 | 3.124e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.0448e-06 | 0.081684 | 0.0040797 | 0 | 0 | 0 | 0.00055195
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.029203 | 0.012098 | 0.029178 | 0.018903 | 1.8462 | 0.1468 | 0.088898 | 1.7853 | 0.17358 | 6.9283 | 36.9886 | 22.2132 | 0.10965
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 4.6889e-05 | 0 | 4.6819e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.3556e-06 | 0.14116 | 0.0070499 | 0 | 0 | 0 | 0.00094775
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0033057 | 0 | 0.0033008 | 0 | 0 | 0 | 0.026351 | 0 | 0.025035 | 0 | 0 | 0 | 0.0060108
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.032587 | 0.012098 | 0.032556 | 0.018903 | 1.8462 | 0.1468 | 0.11525 | 2.0081 | 0.20975 | 6.9283 | 36.9886 | 22.2132 | 0.11716
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 74811 | 113 | 74924 | 2033 | 153 | 2186 | 10867 | 571 | 11438 | 116 | 120 | 236 | 88784
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 18096.6448 | 70.3949 | 18167.0397 | 436.0883 | 505.052 | 941.1402 | 7207.1848 | 8756.4729 | 15963.6577 | 1483.7469 | 14880.1961 | 16363.943 | 51435.7806
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 436941.488 | 2996 | 439937.488 | 8830.83 | 6064.6 | 14895.43 | 72302.754 | 114779.6 | 187082.354 | 8010.261 | 90024.03 | 98034.291 | 739949.563
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - TİRE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | TİRE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.021179 | 0.033314 | 0.021191 | 0.38925 | 2.1836 | 0.76684 | 0.059329 | 0.83826 | 0.091022 | 0 | 0.14732 | 0.10278 | 0.08973
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11465 | 0.34914 | 0.11488 | 5.5071 | 9.5292 | 6.3535 | 0.53752 | 10.6478 | 0.94888 | 2.2689 | 35.333 | 25.3369 | 0.7472
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0061888 | 0 | 0.0061828 | 0 | 0 | 0 | 0.0047015 | 0 | 0.0045102 | 0 | 0 | 0 | 0.0054318
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.076343 | 0 | 0.076268 | 1.0272 | 0.010666 | 0.81326 | 0.16832 | 0.038592 | 0.16304 | 0 | 0 | 0 | 0.1468
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.21836 | 0.38245 | 0.21852 | 6.9235 | 11.7235 | 7.9336 | 0.76987 | 11.5246 | 1.2075 | 2.2689 | 35.4803 | 25.4396 | 0.98916
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12169 | 0.34832 | 0.12191 | 2.7828 | 5.963 | 3.452 | 0.47502 | 5.2735 | 0.67026 | 18.1469 | 8.4607 | 11.3891 | 0.47467
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0053079 | 0 | 0.0053027 | 0.044977 | 0 | 0.035512 | 0.0060474 | 0 | 0.0058013 | 0 | 0 | 0 | 0.0076924
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.127 | 0.34832 | 0.12721 | 2.8278 | 5.963 | 3.4875 | 0.48107 | 5.2735 | 0.67607 | 18.1469 | 8.4607 | 11.3891 | 0.48237
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 44276 | 43 | 44319 | 3527 | 940 | 4467 | 9148 | 388 | 9536 | 13 | 30 | 43 | 58365
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8093.3945 | 8.2867 | 8101.6811 | 4216.8758 | 3737.4217 | 7954.2975 | 4907.5461 | 2772.5626 | 7680.1087 | 73.6777 | 7589.2831 | 7662.9608 | 31399.0482
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 227324.534 | 283.1 | 227607.634 | 28687.436 | 29134.1 | 57821.536 | 56875.264 | 77966.076 | 134841.34 | 928.88 | 24298.8 | 25227.68 | 445498.19
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - DİKİLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | DİKİLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.42641 | 14.673 | 0.46672 | 1.9513 | 17.8094 | 5.8403 | 1.0487 | 32.7439 | 2.1604 | 16.4265 | 104.7307 | 38.5025 | 0.8204
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.077189 | 0 | 0.07697 | 0.29715 | 0 | 0.22427 | 0.21957 | 0 | 0.21187 | 1.091 | 0 | 0.81826 | 0.097462
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022837 | 0 | 0.00022036 | 0 | 0 | 0 | 2.7411e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.5036 | 14.673 | 0.54369 | 2.2484 | 17.8094 | 6.0645 | 1.2685 | 32.7439 | 2.3725 | 17.5175 | 104.7307 | 39.3208 | 0.91789
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0089097 | 0 | 0.0088845 | 0 | 0 | 0 | 0.00091764 | 0 | 0.00088545 | 0 | 0 | 0 | 0.0076903
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0089097 | 0 | 0.0088845 | 0 | 0 | 0 | 0.00091764 | 0 | 0.00088545 | 0 | 0 | 0 | 0.0076903
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 49334 | 140 | 49474 | 951 | 309 | 1260 | 6960 | 253 | 7213 | 30 | 10 | 40 | 57987
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 7590.0582 | 348.7308 | 7938.789 | 404.8908 | 849.8539 | 1254.7447 | 3537.4406 | 2397.0186 | 5934.4592 | 129.5168 | 650.2392 | 779.7559 | 15907.7488
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 262207.677 | 17391.46 | 279599.137 | 8465.33 | 11690.8 | 20156.13 | 38461.644 | 25760.87 | 64222.514 | 529.71 | 5468.4 | 5998.11 | 369975.891
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KİRAZ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KİRAZ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.30832 | 0 | 0.3083 | 4.8981 | 18.3779 | 4.9754 | 1.7977 | 14.0558 | 2.1615 | 3.0905 | 51.2963 | 38.1492 | 1.2918
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0060647 | 0 | 0.0060644 | 0.013153 | 0 | 0.013078 | 0.034065 | 0.093985 | 0.035843 | 0.50255 | 3.5961 | 2.7524 | 0.012916
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.031851 | 0 | 0.031849 | 0.23924 | 2.1959 | 0.25047 | 0.14046 | 1.0517 | 0.16751 | 0 | 1.8353 | 1.3348 | 0.085426
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.095446 | 0 | 0.095441 | 0.99492 | 0 | 0.98921 | 0.33088 | 0 | 0.32106 | 4.7077 | 0 | 1.2839 | 0.26088
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.00099722 | 0 | 0.00099717 | 0.0010755 | 0 | 0.0010693 | 0.0035286 | 0 | 0.0034239 | 0 | 0 | 0 | 0.0013899
Genel Toplam |  | 0.44268 | 0 | 0.44265 | 6.1465 | 20.5738 | 6.2292 | 2.3066 | 15.2015 | 2.6893 | 8.3008 | 56.7277 | 43.5204 | 1.6524
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.037028 | 0 | 0.037026 | 0.54885 | 0 | 0.5457 | 0.36248 | 2.1622 | 0.41589 | 6.265 | 36.6218 | 28.3427 | 0.18215
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0067763 | 0 | 0.0067759 | 0.28515 | 0 | 0.28351 | 0.062833 | 0 | 0.060968 | 0 | 0 | 0 | 0.055375
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.043804 | 0 | 0.043802 | 0.834 | 0 | 0.82921 | 0.42531 | 2.1622 | 0.47686 | 6.265 | 36.6218 | 28.3427 | 0.23752
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18470 | 1 | 18471 | 3813 | 22 | 3835 | 4054 | 124 | 4178 | 3 | 8 | 11 | 26495
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2957.7229 | 0 | 2957.7229 | 2461.269 | 51.1622 | 2512.4313 | 2300.987 | 803.7789 | 3104.7659 | 12.6376 | 345.1285 | 357.7661 | 8932.6862
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 72014.384 | 750 | 72764.384 | 18127.518 | 632.6 | 18760.118 | 21819.232 | 24539.4 | 46358.632 | 35 | 1668 | 1703 | 139586.134
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BEYDAĞ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BEYDAĞ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.036907 | 0 | 0.036897 | 0.66958 | 12.3353 | 0.75746 | 0.1951 | 2.2166 | 0.23352 | 0 | 68.626 | 49.9099 | 0.20467
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0007788 | 0 | 0.00077858 | 0.018733 | 0.69518 | 0.023829 | 0.0055724 | 0 | 0.0054664 | 0 | 4.074 | 2.9629 | 0.0073393
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0108 | 0 | 0.010796 | 0.061218 | 0 | 0.060757 | 0.03251 | 0 | 0.031892 | 0 | 29.8509 | 21.7098 | 0.043798
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.03069 | 0 | 0.030681 | 0.30901 | 0 | 0.30669 | 0.09658 | 0 | 0.094744 | 0 | 0 | 0 | 0.071883
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.079176 | 0 | 0.079153 | 1.0585 | 13.0305 | 1.1487 | 0.32976 | 2.2166 | 0.36562 | 0 | 102.551 | 74.5825 | 0.32769
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0032567 | 0 | 0.0032558 | 0.056006 | 0 | 0.055584 | 0.14646 | 0 | 0.14367 | 0 | 0 | 0 | 0.035241
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0032567 | 0 | 0.0032558 | 0.056006 | 0 | 0.055584 | 0.14646 | 0 | 0.14367 | 0 | 0 | 0 | 0.035241
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7082 | 2 | 7084 | 1054 | 8 | 1062 | 1858 | 36 | 1894 | 3 | 8 | 11 | 10051
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 928.7037 | 0 | 928.7037 | 419.4239 | 9.7093 | 429.1333 | 650.979 | 376.4361 | 1027.4151 | 107.0521 | 638.9493 | 746.0014 | 3131.2534
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 28370.463 | 155 | 28525.463 | 4389.791 | 265.3 | 4655.091 | 9552.471 | 4627.9 | 14180.371 | 172.049 | 2350 | 2522.049 | 49882.974
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BAYRAKLI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BAYRAKLI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13313 | 0 | 0.13313 | 0 | 0 | 0 | 0.32675 | 42.1464 | 0.49241 | 1.0094 | 195.3279 | 26.9185 | 0.18612
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0068759 | 0 | 0.0068757 | 0 | 0 | 0 | 0.037482 | 3.2474 | 0.050198 | 1.1827 | 0 | 1.025 | 0.012832
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.076136 | 0 | 0.076134 | 0.0034267 | 0 | 0.0030622 | 0.16139 | 0 | 0.16075 | 0.26378 | 0 | 0.22861 | 0.087386
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.21615 | 0 | 0.21614 | 0.0034267 | 0 | 0.0030622 | 0.52562 | 45.3937 | 0.70335 | 2.4558 | 195.3279 | 28.1721 | 0.28634
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.017267 | 0 | 0.017267 | 0 | 0 | 0 | 0.048645 | 0 | 0.048452 | 0.017074 | 0 | 0.014798 | 0.021405
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.017428 | 0 | 0.017428 | 0 | 0 | 0 | 0.037394 | 0 | 0.037246 | 0 | 0 | 0 | 0.020053
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.034696 | 0 | 0.034695 | 0 | 0 | 0 | 0.086038 | 0 | 0.085698 | 0.017074 | 0 | 0.014798 | 0.041458
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 131690 | 3 | 131693 | 42 | 5 | 47 | 20115 | 80 | 20195 | 26 | 4 | 30 | 151965
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 37496.059 | 16.7763 | 37512.8353 | 6.4583 | 281.9298 | 288.3881 | 14911.4316 | 6267.8252 | 21179.2568 | 241.8772 | 1264.1524 | 1506.0296 | 60486.5098
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 630194.849 | 1590 | 631784.849 | 139.53 | 1352 | 1491.53 | 130998.438 | 50197.07 | 181195.508 | 624.057 | 1471 | 2095.057 | 816566.944
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BALÇOVA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BALÇOVA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.02237 | 0 | 0.022369 | 0.067008 | 0 | 0.066583 | 0.071948 | 0.08992 | 0.07213 | 2.4397 | 0 | 1.6972 | 0.030775
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.12651 | 0 | 0.12651 | 1.5482 | 0 | 1.5384 | 0.52445 | 0 | 0.51914 | 1.4583 | 0 | 1.0144 | 0.19393
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14888 | 0 | 0.14888 | 1.6152 | 0 | 1.605 | 0.59639 | 0.08992 | 0.59127 | 3.898 | 0 | 2.7116 | 0.22471
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.00011229 | 0 | 0.00011229 | 0 | 0 | 0 | 0.0043937 | 0 | 0.0043492 | 0 | 50.234 | 15.2886 | 0.0082775
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0022711 | 0 | 0.002271 | 0.20898 | 0 | 0.20765 | 0.02336 | 0 | 0.023124 | 0 | 0 | 0 | 0.0067089
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0023834 | 0 | 0.0023833 | 0.20898 | 0 | 0.20765 | 0.027754 | 0 | 0.027473 | 0 | 50.234 | 15.2886 | 0.014986
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 39442 | 1 | 39443 | 313 | 2 | 315 | 6748 | 69 | 6817 | 16 | 7 | 23 | 46598
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9995.402 | 13.8306 | 10009.2326 | 152.896 | 0 | 152.896 | 3929.309 | 10178.8406 | 14108.1496 | 152.7222 | 581.2003 | 733.9224 | 25004.2006
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 178445.71 | 60 | 178505.71 | 1737.58 | 92.4 | 1829.98 | 39856.467 | 78942.16 | 118798.627 | 1028.2 | 3168 | 4196.2 | 303330.517
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - AKHİSAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | AKHİSAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0025956 | 0 | 0.0025947 | 0.011023 | 0.014127 | 0.011747 | 0.0048534 | 0.038674 | 0.0059362 | 0.016798 | 0.17316 | 0.10938 | 0.0040101
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13935 | 1.1583 | 0.13972 | 1.3151 | 5.0593 | 2.1884 | 0.21112 | 4.3387 | 0.34327 | 6.6054 | 19.1007 | 14.0039 | 0.35586
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.015534 | 0 | 0.015529 | 0.0077987 | 0.00011049 | 0.0060055 | 0.059332 | 1.1862 | 0.095411 | 4.1732 | 3.0606 | 3.5144 | 0.032074
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.090243 | 0 | 0.090209 | 0.25129 | 0 | 0.19268 | 0.16867 | 0 | 0.16327 | 5.4211 | 0 | 2.2112 | 0.11298
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00010581 | 0 | 0.00010577 | 0.0040479 | 0 | 0.0031038 | 0.00032704 | 0 | 0.00031657 | 0 | 0 | 0 | 0.00038238
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.24782 | 1.1583 | 0.24816 | 1.5893 | 5.0735 | 2.4019 | 0.44431 | 5.5636 | 0.60821 | 16.2166 | 22.3344 | 19.839 | 0.50531
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.074927 | 0.18014 | 0.074966 | 0.45463 | 2.3162 | 0.8888 | 0.15598 | 2.8438 | 0.24204 | 2.9849 | 9.4505 | 6.8132 | 0.17632
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.062168 | 0.22208 | 0.062227 | 0.27318 | 0.86222 | 0.41056 | 0.097727 | 1.8732 | 0.15457 | 0.3911 | 14.1172 | 8.5184 | 0.11598
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 6.9634e-06 | 0 | 6.9608e-06 | 0 | 0 | 0 | 0.0209 | 0 | 0.020231 | 0 | 0 | 0 | 0.0032781
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.1371 | 0.40222 | 0.1372 | 0.72781 | 3.1784 | 1.2994 | 0.27461 | 4.717 | 0.41684 | 3.376 | 23.5678 | 15.3317 | 0.29557
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 91488 | 34 | 91522 | 7512 | 2285 | 9797 | 18957 | 627 | 19584 | 62 | 90 | 152 | 121055
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13273.8016 | 18.0235 | 13291.8252 | 2826.0192 | 4314.1777 | 7140.1969 | 6617.6763 | 5607.6946 | 12225.371 | 454.7651 | 8167.4254 | 8622.1905 | 41279.5836
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 425280.25 | 214.326 | 425494.576 | 37235.2 | 37883.979 | 75119.179 | 96231.914 | 95862.79 | 192094.704 | 1476.708 | 31551.4 | 33028.108 | 725736.567
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - ALAŞEHİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | ALAŞEHİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.025795 | 0.43352 | 0.026052 | 0.88046 | 1.7336 | 1.0386 | 0.025617 | 0.59493 | 0.05131 | 0 | 3.6131 | 2.0269 | 0.13596
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15867 | 2.2777 | 0.16001 | 4.2851 | 8.4661 | 5.0601 | 0.25177 | 27.7098 | 1.491 | 1.4698 | 158.2388 | 89.4134 | 0.97366
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.099428 | 0 | 0.099365 | 0.5272 | 0 | 0.42948 | 0.24971 | 0 | 0.23844 | 0.62722 | 0 | 0.27537 | 0.15351
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.2839 | 2.7112 | 0.28543 | 5.6928 | 10.1997 | 6.5282 | 0.52709 | 28.3047 | 1.7807 | 2.097 | 161.8519 | 91.7156 | 1.2631
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.072391 | 0 | 0.072345 | 1.0014 | 2.118 | 1.2084 | 0.16019 | 9.2185 | 0.569 | 0.99041 | 3.7259 | 2.5249 | 0.26378
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00413 | 0 | 0.0041274 | 0 | 0 | 0 | 0.0093473 | 0.0091574 | 0.0093388 | 0 | 0 | 0 | 0.0044546
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.076521 | 0 | 0.076473 | 1.0014 | 2.118 | 1.2084 | 0.16954 | 9.2276 | 0.57834 | 0.99041 | 3.7259 | 2.5249 | 0.26824
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 45949 | 29 | 45978 | 5098 | 1160 | 6258 | 8463 | 400 | 8863 | 36 | 46 | 82 | 61181
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8151.9393 | 12.4188 | 8164.358 | 3339.3574 | 1407.312 | 4746.6694 | 4241.8506 | 4708.0058 | 8949.8564 | 171.0468 | 5148.7814 | 5319.8282 | 27180.7121
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 218179.176 | 251.02 | 218430.196 | 43507.001 | 26125.687 | 69632.688 | 47730.965 | 64440.81 | 112171.775 | 558.832 | 59181.2 | 59740.032 | 459974.691
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - DEMİRCİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | DEMİRCİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.059797 | 0 | 0.059786 | 0.70028 | 19.9154 | 0.96395 | 0.11458 | 0.92317 | 0.14055 | 0.14093 | 37.8451 | 2.2356 | 0.097095
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.073215 | 0 | 0.073201 | 0.28631 | 0.64767 | 0.29127 | 0.080135 | 0.31348 | 0.08763 | 0.1708 | 0 | 0.16131 | 0.080755
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.00014078 | 0 | 0.00014075 | 0.00065106 | 0 | 0.00064213 | 0.00077483 | 0 | 0.00074994 | 1.7554 | 0 | 1.6579 | 0.0026452
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0094916 | 0 | 0.0094897 | 0.072752 | 0 | 0.071754 | 0.0089656 | 0 | 0.0086776 | 0 | 0 | 0 | 0.010802
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14265 | 0 | 0.14262 | 1.06 | 20.563 | 1.3276 | 0.20446 | 1.2367 | 0.23761 | 2.0671 | 37.8451 | 4.0548 | 0.1913
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.00036865 | 0 | 0.00036858 | 0.012194 | 0 | 0.012026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00058136
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 4.0389e-05 | 0 | 4.0381e-05 | 0.00014443 | 0 | 0.00014245 | 0 | 0 | 0 | 0.053386 | 0 | 0.05042 | 0.00010904
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.00040904 | 0 | 0.00040896 | 0.012338 | 0 | 0.012169 | 0 | 0 | 0 | 0.053386 | 0 | 0.05042 | 0.0006904
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20283 | 4 | 20287 | 575 | 8 | 583 | 3887 | 129 | 4016 | 34 | 2 | 36 | 24922
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1962.1929 | 0.71262 | 1962.9055 | 108.0338 | 13.6018 | 121.6356 | 1088.4465 | 475.0429 | 1563.4894 | 440.9693 | 6.7514 | 447.7207 | 4095.7512
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 83912.752 | 37.2 | 83949.952 | 2394.55 | 327.6 | 2722.15 | 21473.104 | 7621.52 | 29094.624 | 2016.372 | 60 | 2076.372 | 117843.098
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - GÖRDES
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | GÖRDES
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11619 | 0 | 0.11619 | 1.5494 | 3.5564 | 1.6294 | 0.20569 | 4.9566 | 0.39983 | 0 | 7.4763 | 5.2334 | 0.21628
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.062096 | 0 | 0.062096 | 1.1508 | 0 | 1.1049 | 0.071753 | 0 | 0.068821 | 0 | 0 | 0 | 0.10281
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00074176 | 0 | 0.00074176 | 0.039914 | 0 | 0.038323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002079
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.17903 | 0 | 0.17903 | 2.7401 | 3.5564 | 2.7727 | 0.27744 | 4.9566 | 0.46865 | 0 | 7.4763 | 5.2334 | 0.32116
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.020614 | 0 | 0.020614 | 1.327 | 3.3877 | 1.4091 | 0.050075 | 0 | 0.048028 | 0 | 8.9514 | 6.2659 | 0.082788
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01446 | 0 | 0.01446 | 0.20564 | 0 | 0.19744 | 0.00062666 | 0 | 0.00060105 | 0 | 0 | 0 | 0.019597
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.035074 | 0 | 0.035074 | 1.5326 | 3.3877 | 1.6066 | 0.050701 | 0 | 0.048629 | 0 | 8.9514 | 6.2659 | 0.10238
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19009 | 0 | 19009 | 843 | 35 | 878 | 2934 | 125 | 3059 | 6 | 14 | 20 | 22966
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1624.9965 | 0 | 1624.9965 | 334.2008 | 134.2486 | 468.4495 | 867.8211 | 419.3763 | 1287.1974 | 9.5244 | 706.703 | 716.2273 | 4096.8707
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 72552.433 | 0 | 72552.433 | 3666.41 | 1694.18 | 5360.59 | 13698.749 | 8092.58 | 21791.329 | 35.446 | 5112 | 5147.446 | 104851.798
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KIRKAĞAÇ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KIRKAĞAÇ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14897 | 0.055657 | 0.14883 | 1.0342 | 2.8682 | 2.0215 | 0.20362 | 4.858 | 0.42066 | 0.022836 | 2.6297 | 1.7608 | 0.33488
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.09065 | 0 | 0.090512 | 0.71312 | 0 | 0.32922 | 0.08558 | 0 | 0.081589 | 0 | 0 | 0 | 0.1068
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.23962 | 0.055657 | 0.23934 | 1.7473 | 2.8682 | 2.3507 | 0.2892 | 4.858 | 0.50225 | 0.022836 | 2.6297 | 1.7608 | 0.44168
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.042102 | 0 | 0.042038 | 0.42032 | 0.2556 | 0.33164 | 0.036063 | 1.2139 | 0.090987 | 0 | 0.14617 | 0.097448 | 0.071793
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0094138 | 0 | 0.0093995 | 0 | 0 | 0 | 0.00064649 | 0 | 0.00061634 | 0 | 0 | 0 | 0.0072411
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.051516 | 0 | 0.051438 | 0.42032 | 0.2556 | 0.33164 | 0.03671 | 1.2139 | 0.091603 | 0 | 0.14617 | 0.097448 | 0.079034
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19723 | 30 | 19753 | 897 | 1046 | 1943 | 4089 | 200 | 4289 | 7 | 14 | 21 | 26006
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2655.6637 | 2.2369 | 2657.9007 | 267.525 | 7513.811 | 7781.336 | 1125.2921 | 1275.4799 | 2400.772 | 45.6131 | 248.3182 | 293.9313 | 13133.94
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 83915.13 | 186.476 | 84101.606 | 4093.484 | 11944.316 | 16037.8 | 21196.841 | 16805.68 | 38002.521 | 117.25 | 1886 | 2003.25 | 140145.177
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KULA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KULA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10558 | 0.043381 | 0.10541 | 1.0237 | 4.8272 | 2.163 | 0.1168 | 1.3333 | 0.16703 | 0.67903 | 41.2748 | 20.3003 | 0.25611
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.065065 | 0.054375 | 0.065036 | 0.78432 | 3.5676 | 1.618 | 0.10933 | 0.61472 | 0.13019 | 2.6347 | 0.96219 | 1.8263 | 0.15373
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.004034 | 0 | 0.0040232 | 0.018146 | 0.29637 | 0.10149 | 0.0078759 | 0.14343 | 0.013472 | 0.054347 | 9.1092 | 4.4308 | 0.019763
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.022962 | 0 | 0.0229 | 0.080876 | 0 | 0.05665 | 0.039413 | 0 | 0.037786 | 0.52774 | 0 | 0.27267 | 0.027837
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19764 | 0.097756 | 0.19737 | 1.9071 | 8.6911 | 3.9392 | 0.27342 | 2.0915 | 0.34848 | 3.8958 | 51.3462 | 26.8301 | 0.45744
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.24952 | 0.40487 | 0.24994 | 3.935 | 14.0454 | 6.9635 | 0.57538 | 6.4354 | 0.81733 | 9.9714 | 217.9389 | 110.489 | 0.90534
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0041383 | 0 | 0.0041272 | 0.06773 | 0 | 0.047442 | 0.0092144 | 0 | 0.008834 | 0 | 0 | 0 | 0.0070372
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.25366 | 0.40487 | 0.25407 | 4.0027 | 14.0454 | 7.011 | 0.5846 | 6.4354 | 0.82616 | 9.9714 | 217.9389 | 110.489 | 0.91237
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 21472 | 58 | 21530 | 926 | 396 | 1322 | 5155 | 222 | 5377 | 31 | 29 | 60 | 28289
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2797.5127 | 5.0875 | 2802.6002 | 341.0562 | 836.298 | 1177.3541 | 1944.7065 | 1115.6329 | 3060.3394 | 261.2048 | 1694.3142 | 1955.519 | 8995.8127
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 90423.251 | 375.26 | 90798.511 | 4118.15 | 10962.002 | 15080.152 | 29815.214 | 51083.1 | 80898.314 | 1257.638 | 7614.6 | 8872.238 | 195649.215
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SALİHLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SALİHLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.068845 | 0.31436 | 0.069267 | 1.4661 | 3.4167 | 2.1666 | 0.22093 | 2.0837 | 0.2993 | 1.2733 | 20.1042 | 11.9036 | 0.23246
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1447 | 1.9019 | 0.14772 | 4.6175 | 9.9539 | 6.5338 | 0.24932 | 8.2607 | 0.58639 | 3.7639 | 274.8543 | 156.7988 | 0.74793
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.045597 | 0 | 0.045518 | 0.01375 | 0 | 0.0088124 | 0.070375 | 1.3606 | 0.12466 | 0.24683 | 0.53651 | 0.41036 | 0.057736
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.054395 | 0 | 0.054302 | 0.48312 | 0 | 0.30964 | 0.064399 | 0 | 0.06169 | 3.875 | 0 | 1.6875 | 0.070844
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0033038 | 0 | 0.0032981 | 0.0040443 | 0 | 0.002592 | 0.001749 | 0 | 0.0016754 | 0 | 0 | 0 | 0.002977
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.31684 | 2.2163 | 0.3201 | 6.5845 | 13.3706 | 9.0214 | 0.60678 | 11.705 | 1.0737 | 9.1589 | 295.495 | 170.8003 | 1.1119
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15298 | 0.048283 | 0.1528 | 0.49069 | 1.2979 | 0.78055 | 0.36667 | 11.7322 | 0.84486 | 0.87271 | 224.7257 | 127.2414 | 0.46147
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0038201 | 0 | 0.0038135 | 0 | 0 | 0 | 0.0076272 | 0 | 0.0073063 | 0.89521 | 0 | 0.38985 | 0.0046944
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.1568 | 0.048283 | 0.15661 | 0.49069 | 1.2979 | 0.78055 | 0.3743 | 11.7322 | 0.85217 | 1.7679 | 224.7257 | 127.6312 | 0.46617
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 77809 | 134 | 77943 | 3350 | 1877 | 5227 | 16666 | 732 | 17398 | 54 | 70 | 124 | 100692
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14646.1365 | 72.8746 | 14719.0111 | 2620.381 | 4232.8615 | 6853.2426 | 6796.0276 | 6345.3674 | 13141.395 | 310.5147 | 5717.2042 | 6027.7189 | 40741.3676
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 379689.802 | 1219.35 | 380909.152 | 31273.642 | 52123.908 | 83397.55 | 90549.282 | 96545.249 | 187094.531 | 1413.514 | 55208 | 56621.514 | 708022.747
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SARIGÖL
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SARIGÖL
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19295 | 0.094245 | 0.19291 | 2.7127 | 5.9166 | 3.5277 | 0.22178 | 1.8157 | 0.2713 | 1.3913 | 0 | 1.1926 | 0.72992
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.12905 | 0 | 0.12899 | 0.88024 | 0 | 0.65631 | 0.12208 | 0 | 0.11829 | 1.5839 | 0 | 1.3576 | 0.21179
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.32201 | 0.094245 | 0.3219 | 3.5929 | 5.9166 | 4.184 | 0.34386 | 1.8157 | 0.38959 | 2.9752 | 0 | 2.5501 | 0.94171
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.031378 | 0 | 0.031363 | 0.0056469 | 0 | 0.0042104 | 0.0083697 | 0 | 0.0081097 | 0 | 0 | 0 | 0.024274
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.031378 | 0 | 0.031363 | 0.0056469 | 0 | 0.0042104 | 0.0083697 | 0 | 0.0081097 | 0 | 0 | 0 | 0.024274
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 16905 | 8 | 16913 | 2761 | 942 | 3703 | 2713 | 87 | 2800 | 12 | 2 | 14 | 23430
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2240.315 | 0.6124 | 2240.9274 | 2810.1831 | 1621.3071 | 4431.4901 | 1391.8339 | 502.3056 | 1894.1395 | 79.5943 | 13.3611 | 92.9554 | 8659.5125
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 69689.303 | 54.4 | 69743.703 | 24926.307 | 19559.68 | 44485.987 | 17438.743 | 6405.09 | 23843.833 | 220.968 | 168 | 388.968 | 138462.491
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SARUHANLI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SARUHANLI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.20779 | 5.3989 | 0.21188 | 4.7881 | 9.4407 | 7.2612 | 0.35586 | 7.4383 | 0.71777 | 10.2109 | 62.9067 | 48.269 | 0.9551
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.016319 | 0.05964 | 0.016353 | 0.20153 | 0.69439 | 0.46351 | 0.057431 | 0.6194 | 0.086147 | 2.8953 | 15.2103 | 11.7895 | 0.08224
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.10705 | 0 | 0.10697 | 2.0403 | 0.022697 | 0.96782 | 0.19967 | 0 | 0.18946 | 0.1211 | 0 | 0.033639 | 0.19234
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00039268 | 0 | 0.00039237 | 0 | 0 | 0 | 4.0221e-07 | 0 | 3.8166e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.00029653
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.33155 | 5.4585 | 0.33559 | 7.0299 | 10.1578 | 8.6926 | 0.61296 | 8.0577 | 0.99338 | 13.2273 | 78.117 | 60.0921 | 1.23
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0044671 | 0.012063 | 0.0044731 | 0.069316 | 0.3406 | 0.21352 | 0.0018501 | 0.25057 | 0.014559 | 0 | 0.17023 | 0.12294 | 0.023822
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0035771 | 0 | 0.0035742 | 0.020912 | 0 | 0.0097963 | 0.0042809 | 0 | 0.0040622 | 0 | 0 | 0 | 0.0041696
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0080442 | 0.012063 | 0.0080474 | 0.090228 | 0.3406 | 0.22331 | 0.006131 | 0.25057 | 0.018621 | 0 | 0.17023 | 0.12294 | 0.027992
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 27895 | 22 | 27917 | 1455 | 1651 | 3106 | 5571 | 300 | 5871 | 15 | 39 | 54 | 36948
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 4968.9758 | 24.4207 | 4993.3965 | 1580.3662 | 3726.4202 | 5306.7864 | 2082.0007 | 1662.0562 | 3744.0569 | 129.0018 | 5037.699 | 5166.7009 | 19210.9407
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 123259.276 | 371.93 | 123631.206 | 15980.32 | 42898.792 | 58879.112 | 28115.271 | 40169.06 | 68284.331 | 333.15 | 12431.4 | 12764.55 | 263559.199
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SELENDİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SELENDİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.31767 | 0 | 0.31731 | 0.62748 | 1.1731 | 0.63863 | 0.62286 | 2.4675 | 0.74173 | 0 | 0 | 0 | 0.39632
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.085745 | 0 | 0.085645 | 0.48958 | 0 | 0.47957 | 0.068457 | 0 | 0.064045 | 0 | 0 | 0 | 0.10674
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.40342 | 0 | 0.40295 | 1.1171 | 1.1731 | 1.1182 | 0.69131 | 2.4675 | 0.80577 | 0 | 0 | 0 | 0.50306
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10255 | 0 | 0.10243 | 0.12326 | 0.24912 | 0.12584 | 0.16325 | 3.5727 | 0.38295 | 0 | 0 | 0 | 0.14314
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.042314 | 0 | 0.042265 | 0.35161 | 0 | 0.34442 | 0.0056405 | 0 | 0.0052771 | 0 | 0 | 0 | 0.055604
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14487 | 0 | 0.1447 | 0.47487 | 0.24912 | 0.47026 | 0.16889 | 3.5727 | 0.38823 | 0 | 0 | 0 | 0.19875
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 9512 | 11 | 9523 | 719 | 15 | 734 | 1568 | 108 | 1676 | 8 | 3 | 11 | 11944
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 833.2133 | 0 | 833.2133 | 275.9329 | 16.4972 | 292.4301 | 542.4741 | 460.9757 | 1003.4498 | 76.6226 | 45.3355 | 121.958 | 2251.0512
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 39448.523 | 33 | 39481.523 | 3059.31 | 595.2 | 3654.51 | 8155.094 | 3435.76 | 11590.854 | 249.72 | 90 | 339.72 | 55066.607
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SOMA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SOMA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23387 | 0.69943 | 0.23435 | 2.0228 | 15.1228 | 7.063 | 0.46107 | 8.5624 | 0.76923 | 4.6562 | 291.0336 | 228.0305 | 0.54864
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.013298 | 0.85417 | 0.014166 | 0.15624 | 2.1501 | 0.92338 | 0.010431 | 1.0771 | 0.051004 | 1.4011 | 0 | 0.30824 | 0.027644
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0016784 | 0 | 0.0016767 | 0 | 0 | 0 | 0.0015991 | 0.078705 | 0.004532 | 0 | 21.1743 | 16.516 | 0.014983
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.045824 | 0 | 0.045776 | 0.062854 | 0 | 0.038671 | 0.084138 | 0 | 0.080937 | 0.90183 | 0 | 0.1984 | 0.050822
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.29467 | 1.5536 | 0.29597 | 2.2419 | 17.2729 | 8.0251 | 0.55724 | 9.7182 | 0.9057 | 6.9591 | 312.2079 | 245.0532 | 0.64209
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.014414 | 0.0035706 | 0.014403 | 0.029984 | 0.43007 | 0.18392 | 0.024191 | 0.67291 | 0.048866 | 0 | 102.8076 | 80.19 | 0.083494
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0093891 | 0 | 0.0093794 | 0.061817 | 0 | 0.038033 | 0.012112 | 0 | 0.011651 | 0.13945 | 0 | 0.030679 | 0.0099711
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.023804 | 0.0035706 | 0.023783 | 0.091801 | 0.43007 | 0.22195 | 0.036303 | 0.67291 | 0.060518 | 0.13945 | 102.8076 | 80.2206 | 0.093465
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 54190 | 56 | 54246 | 347 | 217 | 564 | 8725 | 345 | 9070 | 11 | 39 | 50 | 63930
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9454.9891 | 9.5634 | 9464.5524 | 107.2576 | 291.4488 | 398.7064 | 3535.6652 | 2586.4157 | 6122.0809 | 131.1769 | 15260.1357 | 15391.3126 | 31376.6523
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 252675.526 | 329.168 | 253004.694 | 1607.399 | 3289.942 | 4897.341 | 45237.652 | 92449.302 | 137686.954 | 421.09 | 71005 | 71426.09 | 467015.079
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - TURGUTLU
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | TURGUTLU
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0062714 | 0.11462 | 0.0063419 | 0.10134 | 0.22931 | 0.14873 | 0.010356 | 0.28677 | 0.020258 | 0.00040599 | 11.6091 | 6.5891 | 0.027548
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25216 | 15.2076 | 0.26189 | 11.2106 | 23.833 | 15.8848 | 0.61575 | 15.3164 | 1.1423 | 26.5756 | 364.2758 | 218.2433 | 1.5406
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.19608 | 0 | 0.19595 | 1.0818 | 0 | 0.68117 | 0.29215 | 0 | 0.28168 | 9.3264 | 0 | 4.033 | 0.23924
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.45451 | 15.3222 | 0.46419 | 12.3937 | 24.0623 | 16.7147 | 0.91825 | 15.6032 | 1.4443 | 35.9023 | 375.8849 | 228.8654 | 1.8074
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15575 | 0.24695 | 0.15581 | 0.23852 | 0.54844 | 0.35328 | 0.23051 | 1.6675 | 0.28199 | 4.0609 | 31.6653 | 19.7283 | 0.22148
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0099224 | 0 | 0.0099159 | 0.12785 | 0 | 0.080507 | 0.010186 | 0 | 0.0098208 | 0 | 0 | 0 | 0.013191
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.16568 | 0.24695 | 0.16573 | 0.36637 | 0.54844 | 0.43379 | 0.2407 | 1.6675 | 0.29181 | 4.0609 | 31.6653 | 19.7283 | 0.23467
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 78296 | 51 | 78347 | 2906 | 1709 | 4615 | 14777 | 549 | 15326 | 80 | 105 | 185 | 98473
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13951.1992 | 31.1245 | 13982.3237 | 1395.7588 | 1248.2704 | 2644.0292 | 6534.1625 | 3945.2031 | 10479.3656 | 465.5586 | 16551.5894 | 17017.148 | 44122.8665
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 395072.883 | 365.84 | 395438.723 | 17124.857 | 21785.987 | 38910.844 | 75731.832 | 75757.966 | 151489.798 | 1426.8 | 51261 | 52687.8 | 638527.165
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - AHMETLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | AHMETLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.008154 | 0 | 0.0081443 | 0.11327 | 0.52975 | 0.29902 | 0.0016799 | 0.53043 | 0.027337 | 0 | 9.5902 | 8.5247 | 0.045402
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.020807 | 0 | 0.020783 | 0.10406 | 0 | 0.057649 | 0.028314 | 0 | 0.02694 | 0 | 0 | 0 | 0.025291
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.028961 | 0 | 0.028927 | 0.21733 | 0.52975 | 0.35667 | 0.029994 | 0.53043 | 0.054277 | 0 | 9.5902 | 8.5247 | 0.070692
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 8380 | 10 | 8390 | 595 | 479 | 1074 | 1902 | 97 | 1999 | 1 | 8 | 9 | 11472
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1368.5615 | 7.2319 | 1375.7933 | 325.8537 | 578.3815 | 904.2352 | 655.4473 | 493.3506 | 1148.7979 | 10.284 | 1426.5966 | 1436.8806 | 4865.707
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 39202.467 | 103.72 | 39306.187 | 4101.14 | 7925.467 | 12026.607 | 10044.659 | 18890.26 | 28934.919 | 13.2 | 5568 | 5581.2 | 85848.913
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - GÖLMARMARA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | GÖLMARMARA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.056426 | 0.31491 | 0.05667 | 1.455 | 4.0302 | 2.2259 | 0.094296 | 1.0065 | 0.13651 | 0 | 2.5077 | 1.3374 | 0.45758
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0063973 | 0 | 0.0063913 | 0.25625 | 0 | 0.17954 | 0.0069604 | 0 | 0.0066383 | 0 | 0 | 0 | 0.037235
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.062823 | 0.31491 | 0.063061 | 1.7112 | 4.0302 | 2.4054 | 0.10126 | 1.0065 | 0.14314 | 0 | 2.5077 | 1.3374 | 0.49482
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13073 | 0 | 0.1306 | 0.010142 | 0.12247 | 0.04377 | 0.094427 | 0.25663 | 0.10193 | 0 | 0 | 0 | 0.11032
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.050594 | 0 | 0.050546 | 0 | 0 | 0 | 0.015346 | 0 | 0.014636 | 0 | 0 | 0 | 0.035681
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.18132 | 0 | 0.18115 | 0.010142 | 0.12247 | 0.04377 | 0.10977 | 0.25663 | 0.11657 | 0 | 0 | 0 | 0.146
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 6354 | 6 | 6360 | 1203 | 514 | 1717 | 1484 | 72 | 1556 | 7 | 8 | 15 | 9648
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 958.1317 | 3.7043 | 961.836 | 1051.9425 | 815.2873 | 1867.2298 | 494.587 | 389.7298 | 884.3169 | 55.5663 | 534.6461 | 590.2124 | 4303.5951
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 26583.562 | 25.5 | 26609.062 | 8091.8 | 8207.524 | 16299.324 | 7122.048 | 21134.3 | 28256.348 | 218.88 | 4006 | 4224.88 | 75389.614
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KÖPRÜBAŞI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KÖPRÜBAŞI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16999 | 1.6614 | 0.17059 | 0.98816 | 26.5498 | 3.5721 | 0.34587 | 3.9997 | 0.56401 | 0.11211 | 46.6099 | 17.9959 | 0.72489
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0074926 | 0 | 0.0074896 | 0.0077268 | 0 | 0.0069457 | 0.03812 | 0 | 0.035844 | 0 | 0 | 0 | 0.011543
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.17748 | 1.6614 | 0.17808 | 0.99589 | 26.5498 | 3.579 | 0.38399 | 3.9997 | 0.59985 | 0.11211 | 46.6099 | 17.9959 | 0.73643
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.07338 | 0.72741 | 0.073641 | 0.39739 | 15.986 | 1.9732 | 0.39845 | 3.4053 | 0.57796 | 0 | 0 | 0 | 0.41238
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.07338 | 0.72741 | 0.073641 | 0.39739 | 15.986 | 1.9732 | 0.39845 | 3.4053 | 0.57796 | 0 | 0 | 0 | 0.41238
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7526 | 3 | 7529 | 1325 | 149 | 1474 | 1449 | 92 | 1541 | 8 | 5 | 13 | 10557
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 790.5586 | 1.4232 | 791.9817 | 384.3436 | 791.3519 | 1175.6955 | 663.9384 | 319.4896 | 983.428 | 18.7531 | 14.2753 | 33.0284 | 2984.1336
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 29528.358 | 15 | 29543.358 | 5536.011 | 8044.4 | 13580.411 | 7862.377 | 8613.98 | 16476.357 | 61.13 | 255 | 316.13 | 59916.256
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - ŞEHZADELER
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | ŞEHZADELER
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19722 | 4.2266 | 0.19981 | 14.5521 | 32.6931 | 23.1342 | 0.29519 | 26.7491 | 1.247 | 2.9577 | 390.7914 | 240.829 | 1.4738
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.10973 | 0 | 0.10966 | 1.9624 | 0.0087962 | 1.0382 | 0.32289 | 0.56152 | 0.33148 | 1.3901 | 0 | 0.5375 | 0.18474
DAĞITIM-AG | Dışsal | 1.7093e-05 | 0 | 1.7082e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3434e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.30697 | 4.2266 | 0.30949 | 16.5145 | 32.7019 | 24.1723 | 0.61808 | 27.3106 | 1.5785 | 4.3478 | 390.7914 | 241.3665 | 1.6586
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.044381 | 0.47766 | 0.044659 | 1.768 | 7.7264 | 4.5868 | 0.08227 | 3.7307 | 0.21354 | 0.20215 | 47.9974 | 29.5166 | 0.2753
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.044381 | 0.47766 | 0.044659 | 1.768 | 7.7264 | 4.5868 | 0.08227 | 3.7307 | 0.21354 | 0.20215 | 47.9974 | 29.5166 | 0.2753
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 71533 | 46 | 71579 | 1869 | 1678 | 3547 | 15245 | 569 | 15814 | 29 | 46 | 75 | 91015
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14059.7985 | 58.9618 | 14118.7603 | 988.5701 | 1876.0653 | 2864.6354 | 7596.8782 | 7658.9707 | 15255.8489 | 198.245 | 4737.784 | 4936.029 | 37175.2734
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 334146.588 | 548.86 | 334695.448 | 15023.15 | 30241.487 | 45264.637 | 86905.282 | 79828.792 | 166734.074 | 821.982 | 15229.654 | 16051.636 | 562745.795
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - YUNUSEMRE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | YUNUSEMRE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11456 | 6.0911 | 0.11879 | 2.1712 | 5.8602 | 3.9922 | 0.24473 | 37.3942 | 2.0422 | 1.5222 | 181.2763 | 107.7154 | 0.68395
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.065829 | 0.72786 | 0.066298 | 0.78477 | 2.2951 | 1.5303 | 0.11878 | 3.5901 | 0.28674 | 4.6207 | 14.7067 | 10.5792 | 0.14015
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.10912 | 0 | 0.10904 | 0.33344 | 0.045832 | 0.19148 | 0.25609 | 0.00061708 | 0.24373 | 3.9677 | 2.2981 | 2.9814 | 0.13428
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0022743 | 0 | 0.0022726 | 0.00073164 | 0 | 0.00037049 | 0.0030591 | 0 | 0.0029111 | 0.24065 | 0 | 0.09848 | 0.0025706
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.29179 | 6.8189 | 0.2964 | 3.2902 | 8.2012 | 5.7143 | 0.62266 | 40.9849 | 2.5756 | 10.3513 | 198.2811 | 121.3744 | 0.96095
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.012811 | 0.022427 | 0.012818 | 0.22428 | 0.17104 | 0.198 | 0.030945 | 0.32477 | 0.045161 | 0.13589 | 5.0744 | 3.0534 | 0.027048
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0040219 | 0 | 0.004019 | 0.018376 | 0 | 0.0093055 | 0.010089 | 0 | 0.0096006 | 0 | 0 | 0 | 0.0047787
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.016833 | 0.022427 | 0.016837 | 0.24265 | 0.17104 | 0.2073 | 0.041033 | 0.32477 | 0.054762 | 0.13589 | 5.0744 | 3.0534 | 0.031827
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 110196 | 78 | 110274 | 872 | 850 | 1722 | 15301 | 778 | 16079 | 133 | 192 | 325 | 128400
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 21208.7159 | 14.9447 | 21223.6606 | 285.3303 | 639.3242 | 924.6545 | 8189.4538 | 13646.241 | 21835.6947 | 1656.0326 | 20732.4438 | 22388.4764 | 66372.4863
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 617534.077 | 1201.688 | 618735.765 | 4733.05 | 13727.085 | 18460.135 | 108833.314 | 154204.394 | 263037.708 | 7482.643 | 155108.436 | 162591.079 | 1062824.687
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## ABONE SAYILARI
|  | MESKEN KULLANICILAR |  |  | TARIMSAL SULAMA KULLANICILAR |  |  | TİCARETHANE KULLANICILAR |  |  | SANAYİ KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
TÜM BÖLGE | TÜM BÖLGE | 2825471 | 2230 | 2827701 | 82125 | 21894 | 104019 | 551283 | 14865 | 566148 | 2445 | 2253 | 4698 | 3502566
İZMİR | İL-1 | 2138951 | 1650 | 2140601 | 48872 | 6883 | 55755 | 422397 | 9433 | 431830 | 1911 | 1541 | 3452 | 2631638
MANİSA | İL-2 | 686520 | 580 | 687100 | 33253 | 15011 | 48264 | 128886 | 5432 | 134318 | 534 | 712 | 1246 | 870928
ALİAĞA | İZMİR | 40930 | 47 | 40977 | 187 | 96 | 283 | 7576 | 471 | 8047 | 7 | 66 | 73 | 49380
BALÇOVA | İZMİR | 39442 | 1 | 39443 | 313 | 2 | 315 | 6748 | 69 | 6817 | 16 | 7 | 23 | 46598
BAYINDIR | İZMİR | 19653 | 10 | 19663 | 4573 | 282 | 4855 | 5893 | 186 | 6079 | 1 | 19 | 20 | 30617
BAYRAKLI | İZMİR | 131690 | 3 | 131693 | 42 | 5 | 47 | 20115 | 80 | 20195 | 26 | 4 | 30 | 151965
BERGAMA | İZMİR | 53903 | 18 | 53921 | 3401 | 666 | 4067 | 10704 | 349 | 11053 | 17 | 74 | 91 | 69132
BEYDAĞ | İZMİR | 7082 | 2 | 7084 | 1054 | 8 | 1062 | 1858 | 36 | 1894 | 3 | 8 | 11 | 10051
BORNOVA | İZMİR | 195840 | 37 | 195877 | 357 | 50 | 407 | 46361 | 921 | 47282 | 669 | 225 | 894 | 244460
BUCA | İZMİR | 237119 | 44 | 237163 | 818 | 44 | 862 | 35388 | 197 | 35585 | 116 | 10 | 126 | 273736
ÇEŞME | İZMİR | 48278 | 123 | 48401 | 904 | 86 | 990 | 11081 | 308 | 11389 | 10 | 12 | 22 | 60802
ÇİĞLİ | İZMİR | 90874 | 20 | 90894 | 37 | 4 | 41 | 12486 | 142 | 12628 | 38 | 20 | 58 | 103621
DİKİLİ | İZMİR | 49334 | 140 | 49474 | 951 | 309 | 1260 | 6960 | 253 | 7213 | 30 | 10 | 40 | 57987
FOÇA | İZMİR | 25421 | 125 | 25546 | 326 | 112 | 438 | 3885 | 268 | 4153 | 3 | 22 | 25 | 30162
GAZİEMİR | İZMİR | 56232 | 1 | 56233 | 13 | 2 | 15 | 8939 | 247 | 9186 | 111 | 74 | 185 | 65619
GÜZELBAHÇE | İZMİR | 16517 | 16 | 16533 | 403 | 6 | 409 | 3164 | 71 | 3235 | 5 | 10 | 15 | 20192
KARABAĞLAR | İZMİR | 211959 | 16 | 211975 | 15 | 2 | 17 | 30828 | 55 | 30883 | 104 | 1 | 105 | 242980
KARABURUN | İZMİR | 13230 | 45 | 13275 | 421 | 20 | 441 | 2231 | 112 | 2343 | 25 | 6 | 31 | 16090
KARŞIYAKA | İZMİR | 189557 | 4 | 189561 | 43 | 7 | 50 | 30121 | 110 | 30231 | 34 | 5 | 39 | 219881
KEMALPAŞA | İZMİR | 49139 | 316 | 49455 | 3978 | 1131 | 5109 | 8950 | 1336 | 10286 | 23 | 187 | 210 | 65060
KINIK | İZMİR | 12006 | 2 | 12008 | 1697 | 137 | 1834 | 2292 | 92 | 2384 | 2 | 15 | 17 | 16243
KİRAZ | İZMİR | 18470 | 1 | 18471 | 3813 | 22 | 3835 | 4054 | 124 | 4178 | 3 | 8 | 11 | 26495
KONAK | İZMİR | 179753 | 8 | 179761 | 6 | 5 | 11 | 76202 | 483 | 76685 | 181 | 23 | 204 | 256661
MENDERES | İZMİR | 58550 | 94 | 58644 | 3725 | 510 | 4235 | 11506 | 486 | 11992 | 216 | 78 | 294 | 75165
MENEMEN | İZMİR | 74811 | 113 | 74924 | 2033 | 153 | 2186 | 10867 | 571 | 11438 | 116 | 120 | 236 | 88784
NARLIDERE | İZMİR | 29732 | 4 | 29736 | 337 |  | 337 | 4642 | 38 | 4680 | 8 | 1 | 9 | 34762
ÖDEMİŞ | İZMİR | 67580 | 35 | 67615 | 7542 | 985 | 8527 | 15964 | 394 | 16358 | 31 | 38 | 69 | 92569
SEFERİHİSAR | İZMİR | 38308 | 88 | 38396 | 2018 | 46 | 2064 | 6039 | 206 | 6245 | 15 | 9 | 24 | 46729
SELÇUK | İZMİR | 18193 | 81 | 18274 | 924 | 263 | 1187 | 4187 | 215 | 4402 | 7 | 12 | 19 | 23882
TİRE | İZMİR | 44276 | 43 | 44319 | 3527 | 940 | 4467 | 9148 | 388 | 9536 | 13 | 30 | 43 | 58365
TORBALI | İZMİR | 81598 | 66 | 81664 | 2494 | 899 | 3393 | 16262 | 907 | 17169 | 70 | 432 | 502 | 102728
URLA | İZMİR | 39474 | 147 | 39621 | 2920 | 91 | 3011 | 7946 | 318 | 8264 | 11 | 15 | 26 | 50922
AHMETLİ | MANİSA | 8380 | 10 | 8390 | 595 | 479 | 1074 | 1902 | 97 | 1999 | 1 | 8 | 9 | 11472
AKHİSAR | MANİSA | 91488 | 34 | 91522 | 7512 | 2285 | 9797 | 18957 | 627 | 19584 | 62 | 90 | 152 | 121055
ALAŞEHİR | MANİSA | 45949 | 29 | 45978 | 5098 | 1160 | 6258 | 8463 | 400 | 8863 | 36 | 46 | 82 | 61181
DEMİRCİ | MANİSA | 20283 | 4 | 20287 | 575 | 8 | 583 | 3887 | 129 | 4016 | 34 | 2 | 36 | 24922
GÖLMARMARA | MANİSA | 6354 | 6 | 6360 | 1203 | 514 | 1717 | 1484 | 72 | 1556 | 7 | 8 | 15 | 9648
GÖRDES | MANİSA | 19009 |  | 19009 | 843 | 35 | 878 | 2934 | 125 | 3059 | 6 | 14 | 20 | 22966
KIRKAĞAÇ | MANİSA | 19723 | 30 | 19753 | 897 | 1046 | 1943 | 4089 | 200 | 4289 | 7 | 14 | 21 | 26006
KÖPRÜBAŞI | MANİSA | 7526 | 3 | 7529 | 1325 | 149 | 1474 | 1449 | 92 | 1541 | 8 | 5 | 13 | 10557
KULA | MANİSA | 21472 | 58 | 21530 | 926 | 396 | 1322 | 5155 | 222 | 5377 | 31 | 29 | 60 | 28289
SALİHLİ | MANİSA | 77809 | 134 | 77943 | 3350 | 1877 | 5227 | 16666 | 732 | 17398 | 54 | 70 | 124 | 100692
SARIGÖL | MANİSA | 16905 | 8 | 16913 | 2761 | 942 | 3703 | 2713 | 87 | 2800 | 12 | 2 | 14 | 23430
SARUHANLI | MANİSA | 27895 | 22 | 27917 | 1455 | 1651 | 3106 | 5571 | 300 | 5871 | 15 | 39 | 54 | 36948
SELENDİ | MANİSA | 9512 | 11 | 9523 | 719 | 15 | 734 | 1568 | 108 | 1676 | 8 | 3 | 11 | 11944
SOMA | MANİSA | 54190 | 56 | 54246 | 347 | 217 | 564 | 8725 | 345 | 9070 | 11 | 39 | 50 | 63930
ŞEHZADELER | MANİSA | 71533 | 46 | 71579 | 1869 | 1678 | 3547 | 15245 | 569 | 15814 | 29 | 46 | 75 | 91015
TURGUTLU | MANİSA | 78296 | 51 | 78347 | 2906 | 1709 | 4615 | 14777 | 549 | 15326 | 80 | 105 | 185 | 98473
YUNUSEMRE | MANİSA | 110196 | 78 | 110274 | 872 | 850 | 1722 | 15301 | 778 | 16079 | 133 | 192 | 325 | 128400

## ORTALAMA TÜKETİM
|  | MESKEN KULLANICILAR |  |  | TARIMSAL SULAMA KULLANICILAR |  |  | TİCARETHANE KULLANICILAR |  |  | SANAYİ KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
TÜM BÖLGE | TÜM BÖLGE | 628425.513 | 5985.965 | 634411.4781 | 49252.3816 | 52292.5872 | 101544.9688 | 320075.3602 | 239362.4868 | 559437.8469 | 24476.0549 | 483522.1651 | 507998.2201 | 1803392.5139
İZMİR | İL-1 | 513478.8113 | 5722.6244 | 519201.4356 | 30210.2694 | 22235.9227 | 52446.1921 | 265707.0984 | 187751.1489 | 453458.2474 | 19961.5816 | 397478.8009 | 417440.3824 | 1442546.2575
MANİSA | İL-2 | 114946.7018 | 263.3407 | 115210.0425 | 19042.1122 | 30056.6645 | 49098.7768 | 54368.2617 | 51611.3379 | 105979.5996 | 4514.4734 | 86043.3643 | 90557.8376 | 360846.2564
ALİAĞA | İZMİR | 8627.1964 | 52.5332 | 8679.7296 | 40.7221 | 409.9514 | 450.6734 | 4510.3974 | 8076.0565 | 12586.4539 | 51.7514 | 105638.7687 | 105690.5201 | 127407.377
BALÇOVA | İZMİR | 9995.402 | 13.8306 | 10009.2326 | 152.896 |  | 152.896 | 3929.309 | 10178.8406 | 14108.1496 | 152.7222 | 581.2003 | 733.9224 | 25004.2006
BAYINDIR | İZMİR | 3706.7254 | 3.3432 | 3710.0686 | 3267.9936 | 607.3979 | 3875.3916 | 3173.4281 | 1088.0702 | 4261.4983 |  | 1505.9001 | 1505.9001 | 13352.8586
BAYRAKLI | İZMİR | 37496.059 | 16.7763 | 37512.8353 | 6.4583 | 281.9298 | 288.3881 | 14911.4316 | 6267.8252 | 21179.2568 | 241.8772 | 1264.1524 | 1506.0296 | 60486.5098
BERGAMA | İZMİR | 9961.7344 | 9.658 | 9971.3924 | 1843.6288 | 1904.5868 | 3748.2156 | 4905.5901 | 2940.7879 | 7846.378 | 138.4487 | 12895.3226 | 13033.7713 | 34599.7574
BEYDAĞ | İZMİR | 928.7037 |  | 928.7037 | 419.4239 | 9.7093 | 429.1333 | 650.979 | 376.4361 | 1027.4151 | 107.0521 | 638.9493 | 746.0014 | 3131.2534
BORNOVA | İZMİR | 52528.8274 | 122.6464 | 52651.4738 | 158.8962 | 285.4244 | 444.3206 | 35726.7685 | 23706.1592 | 59432.9277 | 6829.0344 | 52779.5231 | 59608.5575 | 172137.2796
BUCA | İZMİR | 52854.8872 | 35.6365 | 52890.5237 | 322.1406 | 117.5375 | 439.6781 | 33806.8633 | 5846.7567 | 39653.62 | 1074.9471 | 654.346 | 1729.2932 | 94713.115
ÇEŞME | İZMİR | 12912.9485 | 387.1012 | 13300.0497 | 543.6572 | 878.3843 | 1422.0415 | 6909.8276 | 6202.8324 | 13112.6601 | 72.1842 | 971.6509 | 1043.8351 | 28878.5864
ÇİĞLİ | İZMİR | 23441.3978 | 107.4376 | 23548.8354 | 2.1318 | 1.6661 | 3.7978 | 9242.1487 | 7771.7839 | 17013.9325 | 563.0967 | 12746.2864 | 13309.3831 | 53875.9489
DİKİLİ | İZMİR | 7590.0582 | 348.7308 | 7938.789 | 404.8908 | 849.8539 | 1254.7447 | 3537.4406 | 2397.0186 | 5934.4592 | 129.5168 | 650.2392 | 779.7559 | 15907.7488
FOÇA | İZMİR | 5873.4011 | 126.2556 | 5999.6567 | 78.6369 | 709.7391 | 788.3761 | 2354.8936 | 5810.5329 | 8165.4264 | 6.0512 | 4494.5698 | 4500.6211 | 19454.0803
GAZİEMİR | İZMİR | 14439.4916 | 63.3594 | 14502.851 | 7.471 | 31.0621 | 38.5331 | 8431.8559 | 13698.4541 | 22130.3101 | 1699.6083 | 42592.2686 | 44291.8769 | 80963.5711
GÜZELBAHÇE | İZMİR | 7330.2103 | 212.1446 | 7542.3548 | 87.225 | 13.924 | 101.149 | 2513.5609 | 799.6784 | 3313.2393 | 118.4417 | 497.9413 | 616.383 | 11573.1261
KARABAĞLAR | İZMİR | 52619.3844 | 22.9566 | 52642.341 | 2.8138 | 13.9646 | 16.7784 | 16369.9822 | 4457.1071 | 20827.0893 | 890.8607 | 18.0388 | 908.8995 | 74395.1081
KARABURUN | İZMİR | 2149.7068 | 269.0803 | 2418.7871 | 61.6513 | 63.7447 | 125.396 | 1049.2612 | 798.941 | 1848.2022 | 54.5832 | 86.9622 | 141.5454 | 4533.9307
KARŞIYAKA | İZMİR | 46828.4332 | 0.71318 | 46829.1464 | 1.5542 | 2.6816 | 4.2358 | 17782.5411 | 8406.5223 | 26189.0634 | 331.9852 | 2786.3102 | 3118.2954 | 76140.7409
KEMALPAŞA | İZMİR | 10314.3191 | 251.7573 | 10566.0764 | 1284.9984 | 1595.4652 | 2880.4636 | 4335.5538 | 7006.1542 | 11341.7081 | 283.2842 | 31990.9008 | 32274.1851 | 57062.4331
KINIK | İZMİR | 1922.703 | 0.92788 | 1923.6309 | 1239.92 | 259.1639 | 1499.0839 | 995.3349 | 933.9811 | 1929.316 | 21.466 | 16248.5459 | 16270.0119 | 21622.0427
KİRAZ | İZMİR | 2957.7229 |  | 2957.7229 | 2461.269 | 51.1622 | 2512.4313 | 2300.987 | 803.7789 | 3104.7659 | 12.6376 | 345.1285 | 357.7661 | 8932.6862
KONAK | İZMİR | 44018.5603 | 179.2847 | 44197.8449 | 0.12929 | 14.9071 | 15.0364 | 38260.404 | 28065.614 | 66326.018 | 1115.6763 | 1830.3481 | 2946.0244 | 113484.9237
MENDERES | İZMİR | 12318.7121 | 234.0776 | 12552.7897 | 2085.701 | 1175.2283 | 3260.9293 | 6864.5212 | 3667.0453 | 10531.5666 | 2338.6412 | 12972.0202 | 15310.6615 | 41655.947
MENEMEN | İZMİR | 18096.6448 | 70.3949 | 18167.0397 | 436.0883 | 505.052 | 941.1402 | 7207.1848 | 8756.4729 | 15963.6577 | 1483.7469 | 14880.1961 | 16363.943 | 51435.7806
NARLIDERE | İZMİR | 9291.892 | 10.7572 | 9302.6492 | 104.5811 |  | 104.5811 | 3438.439 | 3640.6375 | 7079.0765 | 168.4222 | 209.304 | 377.7262 | 16864.0331
ÖDEMİŞ | İZMİR | 12731.3383 | 50.7926 | 12782.1308 | 6962.9486 | 4361.6368 | 11324.5854 | 8345.5146 | 3579.381 | 11924.8956 | 256.5536 | 3818.2838 | 4074.8374 | 40106.4493
SEFERİHİSAR | İZMİR | 8091.1572 | 844.8697 | 8936.0269 | 487.776 | 116.5753 | 604.3513 | 3204.382 | 2299.2847 | 5503.6667 | 28.8649 | 690.6757 | 719.5407 | 15763.5856
SELÇUK | İZMİR | 4222.4824 | 76.8091 | 4299.2916 | 483.5663 | 375.2663 | 858.8326 | 2313.3199 | 2478.2458 | 4791.5657 | 64.0657 | 174.0581 | 238.1238 | 10187.8138
TİRE | İZMİR | 8093.3945 | 8.2867 | 8101.6811 | 4216.8758 | 3737.4217 | 7954.2975 | 4907.5461 | 2772.5626 | 7680.1087 | 73.6777 | 7589.2831 | 7662.9608 | 31399.0482
TORBALI | İZMİR | 18677.6209 | 56.3714 | 18733.9923 | 2317.8458 | 3705.8844 | 6023.7302 | 8580.4859 | 8835.3044 | 17415.7903 | 1605.5128 | 64961.3737 | 66566.8866 | 108740.3994
URLA | İZMİR | 13457.6962 | 2146.092 | 15603.7883 | 726.3782 | 156.6018 | 882.98 | 5147.1465 | 6088.8833 | 11236.0298 | 46.8713 | 966.2528 | 1013.1241 | 28735.9222
AHMETLİ | MANİSA | 1368.5615 | 7.2319 | 1375.7933 | 325.8537 | 578.3815 | 904.2352 | 655.4473 | 493.3506 | 1148.7979 | 10.284 | 1426.5966 | 1436.8806 | 4865.707
AKHİSAR | MANİSA | 13273.8016 | 18.0235 | 13291.8252 | 2826.0192 | 4314.1777 | 7140.1969 | 6617.6763 | 5607.6946 | 12225.371 | 454.7651 | 8167.4254 | 8622.1905 | 41279.5836
ALAŞEHİR | MANİSA | 8151.9393 | 12.4188 | 8164.358 | 3339.3574 | 1407.312 | 4746.6694 | 4241.8506 | 4708.0058 | 8949.8564 | 171.0468 | 5148.7814 | 5319.8282 | 27180.7121
DEMİRCİ | MANİSA | 1962.1929 | 0.71262 | 1962.9055 | 108.0338 | 13.6018 | 121.6356 | 1088.4465 | 475.0429 | 1563.4894 | 440.9693 | 6.7514 | 447.7207 | 4095.7512
GÖLMARMARA | MANİSA | 958.1317 | 3.7043 | 961.836 | 1051.9425 | 815.2873 | 1867.2298 | 494.587 | 389.7298 | 884.3169 | 55.5663 | 534.6461 | 590.2124 | 4303.5951
GÖRDES | MANİSA | 1624.9965 |  | 1624.9965 | 334.2008 | 134.2486 | 468.4495 | 867.8211 | 419.3763 | 1287.1974 | 9.5244 | 706.703 | 716.2273 | 4096.8707
KIRKAĞAÇ | MANİSA | 2655.6637 | 2.2369 | 2657.9007 | 267.525 | 7513.811 | 7781.336 | 1125.2921 | 1275.4799 | 2400.772 | 45.6131 | 248.3182 | 293.9313 | 13133.94
KÖPRÜBAŞI | MANİSA | 790.5586 | 1.4232 | 791.9817 | 384.3436 | 791.3519 | 1175.6955 | 663.9384 | 319.4896 | 983.428 | 18.7531 | 14.2753 | 33.0284 | 2984.1336
KULA | MANİSA | 2797.5127 | 5.0875 | 2802.6002 | 341.0562 | 836.298 | 1177.3541 | 1944.7065 | 1115.6329 | 3060.3394 | 261.2048 | 1694.3142 | 1955.519 | 8995.8127
SALİHLİ | MANİSA | 14646.1365 | 72.8746 | 14719.0111 | 2620.381 | 4232.8615 | 6853.2426 | 6796.0276 | 6345.3674 | 13141.395 | 310.5147 | 5717.2042 | 6027.7189 | 40741.3676
SARIGÖL | MANİSA | 2240.315 | 0.6124 | 2240.9274 | 2810.1831 | 1621.3071 | 4431.4901 | 1391.8339 | 502.3056 | 1894.1395 | 79.5943 | 13.3611 | 92.9554 | 8659.5125
SARUHANLI | MANİSA | 4968.9758 | 24.4207 | 4993.3965 | 1580.3662 | 3726.4202 | 5306.7864 | 2082.0007 | 1662.0562 | 3744.0569 | 129.0018 | 5037.699 | 5166.7009 | 19210.9407
SELENDİ | MANİSA | 833.2133 |  | 833.2133 | 275.9329 | 16.4972 | 292.4301 | 542.4741 | 460.9757 | 1003.4498 | 76.6226 | 45.3355 | 121.958 | 2251.0512
SOMA | MANİSA | 9454.9891 | 9.5634 | 9464.5524 | 107.2576 | 291.4488 | 398.7064 | 3535.6652 | 2586.4157 | 6122.0809 | 131.1769 | 15260.1357 | 15391.3126 | 31376.6523
ŞEHZADELER | MANİSA | 14059.7985 | 58.9618 | 14118.7603 | 988.5701 | 1876.0653 | 2864.6354 | 7596.8782 | 7658.9707 | 15255.8489 | 198.245 | 4737.784 | 4936.029 | 37175.2734
TURGUTLU | MANİSA | 13951.1992 | 31.1245 | 13982.3237 | 1395.7588 | 1248.2704 | 2644.0292 | 6534.1625 | 3945.2031 | 10479.3656 | 465.5586 | 16551.5894 | 17017.148 | 44122.8665
YUNUSEMRE | MANİSA | 21208.7159 | 14.9447 | 21223.6606 | 285.3303 | 639.3242 | 924.6545 | 8189.4538 | 13646.241 | 21835.6947 | 1656.0326 | 20732.4438 | 22388.4764 | 66372.4863

## ANLAŞMA GÜÇLERİ
|  | MESKEN KULLANICILAR |  |  | TARIMSAL SULAMA KULLANICILAR |  |  | TİCARETHANE KULLANICILAR |  |  | SANAYİ KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
TÜM BÖLGE | TÜM BÖLGE | 14037871.773 | 117300.888 | 14155172.661 | 535711.601 | 525196.763 | 1060908.364 | 3395989.56 | 3792890.65 | 7188880.21 | 97405.573 | 2408808.568 | 2506214.141 | 24911175.376
İZMİR | İL-1 | 10756778.416 | 111968.15 | 10868746.566 | 309239.82 | 227859.527 | 537099.347 | 2679847.219 | 2951550.017 | 5631397.236 | 79280.25 | 1933072.878 | 2012353.128 | 19049596.277
MANİSA | İL-2 | 3281093.357 | 5332.738 | 3286426.095 | 226471.781 | 297337.236 | 523809.017 | 716142.341 | 841340.633 | 1557482.974 | 18125.323 | 475735.69 | 493861.013 | 5861579.099
ALİAĞA | İZMİR | 235895.29 | 1547.51 | 237442.8 | 1024.17 | 3684.2 | 4708.37 | 47188.317 | 388237.812 | 435426.129 | 393.862 | 193189.7 | 193583.562 | 871160.861
BALÇOVA | İZMİR | 178445.71 | 60 | 178505.71 | 1737.58 | 92.4 | 1829.98 | 39856.467 | 78942.16 | 118798.627 | 1028.2 | 3168 | 4196.2 | 303330.517
BAYINDIR | İZMİR | 75986.056 | 150.2 | 76136.256 | 24520.143 | 8189.15 | 32709.293 | 31107.952 | 13357.91 | 44465.862 | 5 | 6216 | 6221 | 159532.411
BAYRAKLI | İZMİR | 630194.849 | 1590 | 631784.849 | 139.53 | 1352 | 1491.53 | 130998.438 | 50197.07 | 181195.508 | 624.057 | 1471 | 2095.057 | 816566.944
BERGAMA | İZMİR | 229440.738 | 724.21 | 230164.948 | 31480.215 | 20270.43 | 51750.645 | 57791.242 | 71283.336 | 129074.578 | 721.767 | 89726.24 | 90448.007 | 501438.178
BEYDAĞ | İZMİR | 28370.463 | 155 | 28525.463 | 4389.791 | 265.3 | 4655.091 | 9552.471 | 4627.9 | 14180.371 | 172.049 | 2350 | 2522.049 | 49882.974
BORNOVA | İZMİR | 917832.197 | 1287.2 | 919119.397 | 1567.985 | 2788.9 | 4356.885 | 344413.183 | 372376.43 | 716789.613 | 25677.394 | 158462.24 | 184139.634 | 1824405.529
BUCA | İZMİR | 1189023.798 | 830.79 | 1189854.588 | 3959.491 | 1973.6 | 5933.091 | 201078.172 | 55670.71 | 256748.882 | 3279.363 | 3086.35 | 6365.713 | 1458902.274
ÇEŞME | İZMİR | 296838.3 | 14517.41 | 311355.71 | 3975.056 | 4052.01 | 8027.066 | 78908.443 | 65791.88 | 144700.323 | 255.848 | 12864 | 13119.848 | 477202.947
ÇİĞLİ | İZMİR | 523011.733 | 1022.91 | 524034.643 | 266.94 | 84.6 | 351.54 | 91297.315 | 113688.55 | 204985.865 | 1958.571 | 49388 | 51346.571 | 780718.619
DİKİLİ | İZMİR | 262207.677 | 17391.46 | 279599.137 | 8465.33 | 11690.8 | 20156.13 | 38461.644 | 25760.87 | 64222.514 | 529.71 | 5468.4 | 5998.11 | 369975.891
FOÇA | İZMİR | 141550.129 | 4252.58 | 145802.709 | 1697.926 | 4964.6 | 6662.526 | 21994.378 | 66840.02 | 88834.398 | 70.76 | 19559.6 | 19630.36 | 260929.993
GAZİEMİR | İZMİR | 291412.269 | 1950 | 293362.269 | 63.29 | 196 | 259.29 | 76564.316 | 135559.437 | 212123.753 | 6940.189 | 55057.029 | 61997.218 | 567742.53
GÜZELBAHÇE | İZMİR | 121989.135 | 1782 | 123771.135 | 1959.426 | 454 | 2413.426 | 23124.138 | 10416.5 | 33540.638 | 493.107 | 2676 | 3169.107 | 162894.306
KARABAĞLAR | İZMİR | 955805.2 | 6687.31 | 962492.51 | 70.89 | 72 | 142.89 | 166076.022 | 23134.31 | 189210.332 | 2513.45 | 240 | 2753.45 | 1154599.182
KARABURUN | İZMİR | 67044.41 | 5163.73 | 72208.14 | 2347.943 | 1121.1 | 3469.043 | 11760.072 | 23308.3 | 35068.372 | 173.11 | 36762.32 | 36935.43 | 147680.985
KARŞIYAKA | İZMİR | 1034221.335 | 166 | 1034387.335 | 187.99 | 811.4 | 999.39 | 181015.139 | 60748.69 | 241763.829 | 938.453 | 4438.2 | 5376.653 | 1282527.207
KEMALPAŞA | İZMİR | 245997.71 | 7660.81 | 253658.52 | 32648.318 | 28729.288 | 61377.606 | 50360.197 | 294776.6 | 345136.797 | 814.009 | 101024.94 | 101838.949 | 762011.872
KINIK | İZMİR | 50148.347 | 36 | 50184.347 | 13244.836 | 6253.42 | 19498.256 | 12287.907 | 39103 | 51390.907 | 152.616 | 736219.999 | 736372.615 | 857446.125
KİRAZ | İZMİR | 72014.384 | 750 | 72764.384 | 18127.518 | 632.6 | 18760.118 | 21819.232 | 24539.4 | 46358.632 | 35 | 1668 | 1703 | 139586.134
KONAK | İZMİR | 699933.623 | 1389.01 | 701322.633 | 20 | 192 | 212 | 494311.733 | 381660.5 | 875972.233 | 4235.723 | 20387.4 | 24623.123 | 1602129.989
MENDERES | İZMİR | 319305.285 | 5395.83 | 324701.115 | 20734.474 | 16409.9 | 37144.374 | 88163.041 | 77160.48 | 165323.521 | 8335.662 | 39556.53 | 47892.192 | 575061.202
MENEMEN | İZMİR | 436941.488 | 2996 | 439937.488 | 8830.83 | 6064.6 | 14895.43 | 72302.754 | 114779.6 | 187082.354 | 8010.261 | 90024.03 | 98034.291 | 739949.563
NARLIDERE | İZMİR | 182451.538 | 746.52 | 183198.058 | 1886.47 | 0 | 1886.47 | 29380.794 | 27382.12 | 56762.914 | 633.54 | 480 | 1113.54 | 242960.982
ÖDEMİŞ | İZMİR | 311014.336 | 721.2 | 311735.536 | 47032.258 | 31588.451 | 78620.709 | 90225.374 | 55561.101 | 145786.475 | 1412.428 | 18880 | 20292.428 | 556435.148
SEFERİHİSAR | İZMİR | 221474.24 | 14915.784 | 236390.024 | 10614.12 | 2011.9 | 12626.02 | 34989.194 | 41061.909 | 76051.103 | 227.667 | 9525 | 9752.667 | 334819.814
SELÇUK | İZMİR | 91875.1 | 1765.8 | 93640.9 | 9762.352 | 6916 | 16678.352 | 27240.859 | 24179.92 | 51420.779 | 445.21 | 2052 | 2497.21 | 164237.241
TİRE | İZMİR | 227324.534 | 283.1 | 227607.634 | 28687.436 | 29134.1 | 57821.536 | 56875.264 | 77966.076 | 134841.34 | 928.88 | 24298.8 | 25227.68 | 445498.19
TORBALI | İZMİR | 492177.119 | 1738.79 | 493915.909 | 18775.752 | 35116.598 | 53892.35 | 104473.859 | 168402.72 | 272876.579 | 8108.85 | 228009.1 | 236117.95 | 1056802.788
URLA | İZMİR | 226851.423 | 14290.996 | 241142.419 | 11021.76 | 2748.18 | 13769.94 | 46229.302 | 65034.706 | 111264.008 | 165.514 | 16824 | 16989.514 | 383165.881
AHMETLİ | MANİSA | 39202.467 | 103.72 | 39306.187 | 4101.14 | 7925.467 | 12026.607 | 10044.659 | 18890.26 | 28934.919 | 13.2 | 5568 | 5581.2 | 85848.913
AKHİSAR | MANİSA | 425280.25 | 214.326 | 425494.576 | 37235.2 | 37883.979 | 75119.179 | 96231.914 | 95862.79 | 192094.704 | 1476.708 | 31551.4 | 33028.108 | 725736.567
ALAŞEHİR | MANİSA | 218179.176 | 251.02 | 218430.196 | 43507.001 | 26125.687 | 69632.688 | 47730.965 | 64440.81 | 112171.775 | 558.832 | 59181.2 | 59740.032 | 459974.691
DEMİRCİ | MANİSA | 83912.752 | 37.2 | 83949.952 | 2394.55 | 327.6 | 2722.15 | 21473.104 | 7621.52 | 29094.624 | 2016.372 | 60 | 2076.372 | 117843.098
GÖLMARMARA | MANİSA | 26583.562 | 25.5 | 26609.062 | 8091.8 | 8207.524 | 16299.324 | 7122.048 | 21134.3 | 28256.348 | 218.88 | 4006 | 4224.88 | 75389.614
GÖRDES | MANİSA | 72552.433 | 0 | 72552.433 | 3666.41 | 1694.18 | 5360.59 | 13698.749 | 8092.58 | 21791.329 | 35.446 | 5112 | 5147.446 | 104851.798
KIRKAĞAÇ | MANİSA | 83915.13 | 186.476 | 84101.606 | 4093.484 | 11944.316 | 16037.8 | 21196.841 | 16805.68 | 38002.521 | 117.25 | 1886 | 2003.25 | 140145.177
KÖPRÜBAŞI | MANİSA | 29528.358 | 15 | 29543.358 | 5536.011 | 8044.4 | 13580.411 | 7862.377 | 8613.98 | 16476.357 | 61.13 | 255 | 316.13 | 59916.256
KULA | MANİSA | 90423.251 | 375.26 | 90798.511 | 4118.15 | 10962.002 | 15080.152 | 29815.214 | 51083.1 | 80898.314 | 1257.638 | 7614.6 | 8872.238 | 195649.215
SALİHLİ | MANİSA | 379689.802 | 1219.35 | 380909.152 | 31273.642 | 52123.908 | 83397.55 | 90549.282 | 96545.249 | 187094.531 | 1413.514 | 55208 | 56621.514 | 708022.747
SARIGÖL | MANİSA | 69689.303 | 54.4 | 69743.703 | 24926.307 | 19559.68 | 44485.987 | 17438.743 | 6405.09 | 23843.833 | 220.968 | 168 | 388.968 | 138462.491
SARUHANLI | MANİSA | 123259.276 | 371.93 | 123631.206 | 15980.32 | 42898.792 | 58879.112 | 28115.271 | 40169.06 | 68284.331 | 333.15 | 12431.4 | 12764.55 | 263559.199
SELENDİ | MANİSA | 39448.523 | 33 | 39481.523 | 3059.31 | 595.2 | 3654.51 | 8155.094 | 3435.76 | 11590.854 | 249.72 | 90 | 339.72 | 55066.607
SOMA | MANİSA | 252675.526 | 329.168 | 253004.694 | 1607.399 | 3289.942 | 4897.341 | 45237.652 | 92449.302 | 137686.954 | 421.09 | 71005 | 71426.09 | 467015.079
ŞEHZADELER | MANİSA | 334146.588 | 548.86 | 334695.448 | 15023.15 | 30241.487 | 45264.637 | 86905.282 | 79828.792 | 166734.074 | 821.982 | 15229.654 | 16051.636 | 562745.795
TURGUTLU | MANİSA | 395072.883 | 365.84 | 395438.723 | 17124.857 | 21785.987 | 38910.844 | 75731.832 | 75757.966 | 151489.798 | 1426.8 | 51261 | 52687.8 | 638527.165
YUNUSEMRE | MANİSA | 617534.077 | 1201.688 | 618735.765 | 4733.05 | 13727.085 | 18460.135 | 108833.314 | 154204.394 | 263037.708 | 7482.643 | 155108.436 | 162591.079 | 1062824.687